## t
Abschätzung von Anlagengröße und Kosten für ein Heliogaia-Wärmenetz in Ihrem Ort; halbjährige Heizperiode (183 Tage), Warmwasser ganzjährig; voreingestellte Zahlen für Cottbus/Lausitz, Speicher mit offener Wasserbeschickung über Brunnen
Stand der Analyse	Gruppe	Größe	Wert	Einheit	Abschreibung in a	Quelle/ Bemerkung	Quelle/ Bemerkung
Eingaben:	Grunddaten	Anschließerzahl	80.008	Personen		https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus	80% Anschließer von 100.010 gesetzt
in blaue Felder setzen		Erschließungsgebiet, anzuschließende Siedlungsfläche	56	km²		https://www.geoportal.de/map.html	dort „Werkzeuge“ wählen, komplette reine Siedlungsfläche scannen
hell→hohe Kostenwirkung		mittlere Wohnfläche pro Kopf	41,9	m²/Kopf		[32] ; S.300
		Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch	32	%		https://www.dena.de/infocenter/dena-gebaeudereport-2024/	S.61
	Bedarf	mittlerer gesamter Wärmeverbrauch aller beheizten Gebäude pro Jahr und m²	80	kWh/a/m²		https://www.heizspiegel.de/fileadmin/hs/heizspiegel-2023/heizspiegel-2023-flyer.pdf	80 ist Zielwert nach moderater energetischer Sanierung aller Gebäude, aktuell ca. 150
		darin: Endenergieverbrauch nur für Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude) pro Kopf	1.437	kWh/a/Kopf		https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf	S.18
	Aufkommen	im Gebiet anfallende Abwärme bei hier nutzbaren Temperaturen	60.000.000	kWh/a		falls unbekannt, vorerst Null einsetzen	hier kann auch ergänzendes HKW simuliert werden, Preis in D54 einsetzen
		nutzbare innerörtliche Fläche für thermische Kollektoren	1.000.000	m²		gesetzt, nach [5], S.215: sind es 1.577.500 m²	Dächer und Fassaden der Gebäude, Böschungen, Zäune, Flächen-Überdachungen
		Anteil direkter Wärmeversorgung, am Saisonspeicher vorbei	30	%		vorsichtig geschätzt, aus Erfahrung und früheren Berechnungen ergeben sich 45…50%	Warmwasser außer November bis Februar, Heizung zur Übergangszeit
	Verluste	Verluste im Wärmenetz	20	%		https://dme-consult.de/images/energiewende/forschungentwicklung/WEB-240301_LoCarDi_Grosswaermepumpen_in_der_Fernwaermeversorgung.pdf	S.11 f
		Verluste im Kollektorfeld durch Netz und Verschattung	6,7	%		(3+3,7)% gesetzt, gerechnet in https://heliogaia.de/t/optimierung_kollektorertrag_2.ods
		Verluste an den Kollektoren durch Alterung und Verschmutzung	15	%		gesetzt
	↓	Verluste aus Saisonspeicher	7,2	%	↓	gesetzt; vgl. Zelle D88 und Rechnung für Zylindermodell https://heliogaia.de/t/zylindermodell007.ods	nach erstem Rechendurchlauf aus Zelle D88 hierher eintragen
		Verluste durch Wärmetauscher	3	%		gut isolierte Wärmetauscher bringen kaum Energieverlust, hingegen Temperaturverlust, Exergieverlust
	Kollektoren	Globalstrahlung Würzburg (Standort für Kollektorvergleich,Keymark),langjähriges Mittel	1141	kWh/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
		Globalstrahlung am Projektort, langjähriges Mittel	1111	kWh/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102	1991 – 2020
Einschub:	Ergebnisfeld	mögl.tägliche Maximalstrahlung pro m² optimal orientierte Kollektorfläche am Projektort	7,5	kWh/d/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102	geschätzt nach Quelle; z.B. Cottbus, Juni 2019: 224kWh/m²/30d=7,5 kWh/d/m²
Kollektorfläche m²	1.564.993	Jahresertrag Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²		https://solarkeymark.eu/database/	dort Kennzeichen eingeben: 011-7S1950R; S.2 Annual output per m2 gross area
Speichervol. m³	22.235.485	Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: Solimpeks ALS 2512	464	kWh/a/m²		https://solarkeymark.eu/database/	dort Kennzeichen eingeben: 011-7S1941F; S.2 Gross Thermal Yield per m² gross area
Koll-fläche m²/Kopf	20	Jahresertrag an Wärme für wärmeoptimierte PVT-Kollektoren, Würzburg bei T=50°C	376	kWh/a/m²		abgeschätzt nach https://www.pvt.solar/hybridkollektor/uebersicht u.a.	thermisch optimiert, d.h. wie Flachkollektor, nur mit PV-Modul als Absorber
Speichervol.m³/Kopf	278	Jahresertrag an Strom für wärmeoptimierte PVT-Kollektoren, Würzburg bei T=50°C	95	kWh/a/m²		erwartete Einbußen aus Alterung und Verschmutzung sind hier abgezogen	Produktion muss organisiert werden
Netzlänge m/Kopf	13	Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921	260	€/m²	25	BruttoPreis aus: https://heliogaia.de/k/CPC_XL1921.jpg	https://heliogaia.de/k/kollektorvergleich.pdf
Gesamtverluste %	41	Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: Solimpeks ALS 2512	161	€/m²	25	BruttoPreis für 4,84 m² aus: https://heliogaia.de/k/Solimpeks_ALS_251.jpg	https://heliogaia.de/k/kollektorvergleich.pdf
Investition €/a/Kopf	615	Bruttopreis der eingesetzten wärmeoptimierten PVT-Kollektoren	400	€/m²	25	https://www.solaranlagen-portal.de/solarenergie-komponenten/hybridkollektor-pvt-kollektor	https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-wartung/lebensdauer-einer-solarthermieanlage
lfd.Kosten €/a/Kopf	86	Anteil an Röhrenkollektoren	50	%		Rest, wird berechnet. Hier sollten wegen der hohen Ladetemperaturen des Speichers ca. 30% verbleiben.
Kosten €/a/Kopf	701	Anteil an Flachkollektoren	20	%		gesetzt; stattdessen möglichst PVT verwenden
Kosten €/Mon/Kopf	58,44	Anteil an wärmeoptimierten PVT-Kollektoren	30	%		gesetzt ; bei ca. 50°C nur wärmeoptimierte PVT einsetzbar	Produktion organisieren
		Faktor zur Berechnung der benötigten Aufstellfläche für das externe Kollektorfeld	2,75			https://heliogaia.de/t/optimierung_kollektorertrag_2.ods	32° Kollektorneigung ist für Heliogaia optimal
		Installationskosten: Montage + Material (inklusive Pufferspeicher aber ohne die Kollektoren)	281	€/m²	50	https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html	Punkt 1.2: (1500+3000€)/16m², geringere Preise im Kollektorfeld hier pauschal berücksichtigen
		Mengenrabatt für Kollektoren und Installation	15	%		gesetzt	üblicher Wert als Zuschlag bei Bauprojekten
		Bodenpreis Kollektorfeld und Speicher	10	€/m²		https://www.bodenrichtwerte-boris.de/boris-d/?lang=de
	Speicher	volumenbezogene Wärmespeicherzahl s für Erdboden (s=c*ρ)	0,611	kWh/m³/K		https://www.lgb-rlp.de/fileadmin/service/lgb_downloads/boden/boden_themenheft_vorsorgender/tvb6_2024.pdf	S. 19; 2200 kJ/m³/K
		Wärmeleitwert des Bodens der Speicherumgebung	2,7	W/m/K		https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_isolierung/wleit_isolierung.php#wleitf_isolierung
		Wärmeleitwert trockenen sandigen Füllbodens	0,4	W/m/K		https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_isolierung/wleit_isolierung.php#wleitf_isolierung
		mehrjährig gemittelte Lufttemperatur	10	°C		https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/vielj_mittelwerte.html
		mehrjährig gemittelte Bodentemperatur ab 1m Tiefe	10	°C		gesetzt
		Speichertemperatur (geladen)	83	°C		gesetzt
		Speichertemperatur (entladen)	43	°C		gesetzt
		Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung des Speichers	2	m		gesetzt
		Förder- und Schluckleistung pro Brunnen	30	m³/h		https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/wasserversorgung/wasserversorgung/#accordion-1-3	60m³/h bei Tagebauentwässerung, bestätigt in Gesprächen mit LEAG
		Kosten für Aushub+Erdbewegung	7	€/m³		gesetzt
		Kosten für Abdeckmaterial (2 Folien + Geoflies, pro m²)	25	€/m²	50	gesetzt
		Kosten für Dichtwand pro m²	80	€/m²	50	H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679	Bestätigt in Gesprächen mit LEAG
		Kosten für Brunnen und Bohrungen pro m	100	€/m	50	https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/	35…70 €/m
		Kosten Technikgebäude am Speicherrand	1.000.000	€	50	gesetzt
	Verteilernetz	Kosten der Hauptverteilung, Kanal mit Rohren und Pumpen	1000	€/m	25	https://www.rheinwerke.de/files/FW-Schiene-Rheinland.pdf	S.6
		Kosten der Unterverteilung, Kanal mit Rohren und Pumpen	304	€/m	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf	S.7: 220 €/m; von 2008 inflationsbereinigt *1,38 in Jahr 2024
		Kosten eines Hausanschlusses pro Kopf	304	€/Kopf	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf	S.6: 105€/kW; 221 €/Kopf; von 2008 inflationsbereinigt *1,38 in Jahr 2024
	Weiteres	Kosten für Wärmetauscher	0,5	€/kW	20	https://nordictec-shop.eu/de/221-plattenwaermetauscher-waermeuebertragungsflaeche?resultsPerPage=99999
		Stromtarif, Bezug	0,320	€/kWh		gesetzt
		Stromtarif, Einspeisung	0,100	€/kWh		gesetzt
		Abwärmepreis	0,060	€/kWh		gesetzt
		Kosten für Betrieb und Wartung	80	€/a/Kopf		https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/	wie herkömmlich angenommen:160€ pro Haushalt mit durchschnittlich ca.2 Personen
		Nebenkosten der gesamten Anlage	20	%		gesetzt; bauüblich
Anlagengröße	Bedarf	benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude)	394.392.376	kWh/a		wird erstellt aus Wärmequellen nach folgender Prioritätenliste:	1. Abwärme; 2. innerstädtische Kollektoren; 3. externes Kollektorfeld
wird berechnet		benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude) pro Kopf	4.929	kWh/a/Kopf
		maximal nötige Wärmeleistung, Auslegungsleistung	153.418	kW		Faktor 2 für besonders kalte Tage
		Auslegungsleistung pro Kopf	1,92	kW/Kopf
	Aufkommen	nutzbare Endenergie aus Abwärme	37.870.412	kWh/a		erwartete Verluste bereits abgezogen; Endenergie heißt: Abzug aller Verluste bis zum Verbrauch
		durch Solarthermie zusätzlich zu erzeugende Energie (vor Verlusten direkt am Kollektor)	608.905.680	kWh/a		Aufschlag für die etwa zu erwartenden Verluste und *1,1 als Sicherheitsfaktor
		Jahreswärmeertrag pro m² direkt am Kollektor, aus vorgegebenem Kollektormix	389	kWh/a/m²
		gesamte Brutto-Kollektorfläche	1.564.993	m²		bei optimaler Orientierung: Süd und 32° zur Horizontalen geneigt	Brutto-Kollektorfläche, d.h. ganze Kollektorfläche, Länge mal Breite
		externe Brutto-Kollektorfläche (nur Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung)	564.993	m²
		daraus: Kollektorfeldfläche (alle externen Anlagen mit Aufstellungsumgebung)	1.553.731	m²
		Seitenlänge für ein angenommen quadratisches Kollektorfeld	1.246	m
		gesamte Brutto-Kollektorfläche pro Kopf	20	m²/Kopf
		externe Kollektorfeldfläche pro Kopf	19	m²/Kopf
		Stromertrag aus PVT-Kollektoren	44.602.304	kWh/a
	Saisonspeicher	Speicher Arbeitsspanne	40	K
		Speichertemperatur Mittel	63	°C
		einzuspeichernde Wärme	543.435.266	kWh/a		zu speichernder Teil des errechneten Bedarfs aus D57	mit Aufschlag für die etwa zu erwartenden Verluste und *1,1 als Sicherheitsfaktor
		SpeicherVolumen	22.235.485	m³
		Tiefe und Durchmesser für minimale Gesamtoberfläche sind gleich:	305	m	↓	Optimum
		Möglichkeit zur Eingabe einer anderen SpeicherTiefe:	140	m	←	dieses Optimum hier einsetzen (oder in begründeten Fällen andere Tiefe)
		als SpeicherDurchmesser ergibt sich damit:	450	m
		SpeicherDeckfläche	158.825	m²
		maximal nötige vertikale Sickergeschwindigkeit beim Speicher-Laden	0,000013	m/s		wenigstens nötige Sickergeschwindigkeit auf horizontalem Querschnitt, Laden bei Maximalstrahlung	gleichmäßige Verteilung im Querschnitt vorausgesetzt
		maximal nötige vertikale Sickergeschwindigkeit beim Speicher-Entladen	0,000023	m/s		wenigstens nötige Sickergeschwindigkeit auf horizontalem Querschnitt, Entladen bei Auslegungsleistung	gleichmäßige Verteilung im Querschnitt vorausgesetzt, März bei 10 K Arbeitsspanne
		Anzahl der kalten peripheren Bohrungen bis zum Speicherboden	188	Stück		volle Speichertiefe, in einen guten Grundwasserleiter hinein	Annahmen:Auslegungsleistung,mittlere Speichertemperatur,33 °C Rücklauftemperatur
		Anzahl der heißen zentralen Bohrungen, unter Grundwasserspiegel	188	Stück		30m tief in einen guten Grundwasserleiter hinein	Annahmen:Auslegungsleistung,mittlere Speichertemperatur,33 °C Rücklauftemperatur
		Länge aller Bohrungen	32.009	m
		benötigte Leistung der Wärmetauscher am Saisonspeicher	197.704	kW
	SpeicherVerlust	Verlust nach oben	20.313.069	kWh/a
		Verlust ins umgebende Erdreich	18.594.966	kWh/a		ca. 20m dringt die Wärme nach 3 Jahren in die Umgebung, hier als dämmende Umgebung gewertet	vgl.: https://heliogaia.de/t/zylindermodell007.ods
		Gesamtverlust Saisonspeicher	38.908.035	kWh/a
	↑	Gesamtverlust Saisonspeicher, relativ zur gespeicherten Wärme	7,2	%	↑	nochmals verifiziert in: https://heliogaia.de/t/zylindermodell007.ods	vgl. D15
	Verteilernetz	Anschließerdichte, systembezogene Besiedlungsdichte	1.429	pro km²
		Netzlänge pro Kopf: falls bekannt, hier eingeben, ansonsten Pauschalwert belassen	12,6	m/Kopf		https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.pdf und https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_max_4.ods	auch: https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.ods
		gesamte Netzlänge	1.108.800	m		https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.pdf und https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_max_4.ods	Faktor 1,1: Aufschlag von 10% zur Sicherheit der Abschätzung
		davon Netzlänge der Hauptverteilung: falls bekannt, hier eingeben, ansonsten Pauschalwert belassen	61.600	m		https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.pdf und https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_max_4.ods	Faktor 1,1: Aufschlag von 10% zur Sicherheit der Abschätzung
Kosten	Investition					Kosten pro Jahr zur Bestimmung der mittleren Abschreibungszeit
werden berechnet	Kollektoren	Kollektoren	375.394.901	€	25	15.015.796
		Installation der Kollektoren	373.798.608	€	50	7.475.972
		Bodenpreis für Kollektorfeld	15.537.311	€	100	155.373	Bodenpreis gewöhnlich nur einmal, hier auf 100 Jahre verteilt gerechnet
		Kollektoren, gesamt	764.730.820	€	33,77	22.647.141
	Speicher	Bodenpreis für Speicher	1.588.249	€	100	15.882	Bodenpreis gewöhnlich nur einmal, hier auf 100 Jahre verteilt gerechnet
		Speicher, Abdeckung	7.305.945	€	50	146.119	2m trockener Dämm-Füllboden, 1m bewitterter Boden
		Speicher, Schlitzwand	15.822.760	€	50	316.455
		Speicher, Bohrungen	3.200.922	€	50	64.018
		Wärmetauscher	98.852	€	20	4.943
		Technikgebäude	1.000.000	€	50	20.000
		Speicher, gesamt	29.016.729	€	51,14	567.418
	Verteilernetz	Investition Hauptverteilung	61.600.000	€	25	2.464.000
		Investition Unterverteilung	318.348.800	€	25	12.733.952
		Hausanschlüsse	24.322.432	€	25	972.897
		Verteilung, gesamt	404.271.232	€	25,00	16.170.849
	Summe	Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkostenaufschlag:	1.497.523.476	€
	laufende Kosten	E-Antrieb der Umwälzpumpen, Stromkosten	2.666.418	€/a		https://www.stadtwerke.it/de/fernwaerme/fernwaerme/waermeverteilung/pumpstation.html	gesetzt: 2% der Heizleistung; abgeschätzt nach Quelle bei 30K Spreizung: 1,4%
		PVT-Kollektoren, Gewinn durch Stromertrag	-4.460.230	€/a
		Kosten für den Kauf der Abwärme	2.272.225	€/a
		Betrieb, Wartung	6.400.640	€/a
	Summe	laufende Kosten:	6.879.053	€/a
Kosten / Jahr / Kopf	Investition					Investitionskosten relativ	Gesamtkosten relativ
werden berechnet		Kollektoren	283	€/a/Kopf		46%	40%
		Saisonspeicher	7	€/a/Kopf		1%	1%
		Verteilung	202	€/a/Kopf		33%	29%
	Summe	Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkostenaufschlag:	615	€/a/Kopf			88%
	laufende Kosten	E-Antrieb der Umwälzpumpen, Stromkosten	33	€/a/Kopf			5%
		PVT-Kollektoren, Gewinn durch Stromertrag	-56	€/a/Kopf			-8%
		Kosten für den Kauf der Abwärme	28	€/a/Kopf			4%
		Betrieb, Wartung	80	€/a/Kopf			11%
	Summe	laufende Kosten:	86	€/a/Kopf			12%
Endergebnisse		Gesamtkosten für alle Gebäude, jährlich	701	€/a/Kopf
		Gesamtkosten für alle Gebäude, monatlich	58	€/Mo/Kopf
		Gesamtkosten für Wohngebäude, jährlich	477	€/a/Kopf
		Gesamtkosten für Wohngebäude, monatlich	40	€/Mo/Kopf