## t
Abschätzung von Anlagengröße und Kosten für ein Heliogaia-Wärmenetz in Ihrem Ort; halbjährige Heizperiode (183 Tage), Warmwasser ganzjährig; voreingestellte Zahlen für Cottbus/Lausitz, Speicher mit offener Wasserbeschickung über Brunnen
Stand der Analyse | Gruppe | Größe | Wert | Einheit | Abschreibung in a | Quelle/ Bemerkung | Quelle/ Bemerkung
Eingaben: | Grunddaten | Anschließerzahl | 80008 | Personen |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus | 80% Anschließer von 100.010 gesetzt
in blaue Felder setzen |  | Erschließungsgebiet, anzuschließende Siedlungsfläche | 56 | km² |  | https://www.geoportal.de/map.html | dort „Werkzeuge“ wählen, komplette reine Siedlungsfläche scannen
hell→hohe Kostenwirkung |  | mittlere Wohnfläche pro Kopf | 41.9 | m²/Kopf |  | [32] ; S.300
|  | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 32 | % |  | https://www.dena.de/infocenter/dena-gebaeudereport-2024/ | S.61
| Bedarf | mittlerer gesamter Wärmeverbrauch aller beheizten Gebäude pro Jahr und m² | 80 | kWh/a/m² |  | https://www.heizspiegel.de/fileadmin/hs/heizspiegel-2023/heizspiegel-2023-flyer.pdf | 80 ist Zielwert nach moderater energetischer Sanierung aller Gebäude, aktuell ca. 150
|  | darin: Endenergieverbrauch nur für Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude) pro Kopf | 1437 | kWh/a/Kopf |  | https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf | S.18
| Aufkommen | im Gebiet anfallende Abwärme bei hier nutzbaren Temperaturen | 60000000 | kWh/a |  | falls unbekannt, vorerst Null einsetzen | hier kann auch ergänzendes HKW simuliert werden, Preis in D54 einsetzen
|  | nutzbare innerörtliche Fläche für thermische Kollektoren | 1000000 | m² |  | gesetzt, nach [5], S.215: sind es 1.577.500 m² | Dächer und Fassaden der Gebäude, Böschungen, Zäune, Flächen-Überdachungen
|  | Anteil direkter Wärmeversorgung, am Saisonspeicher vorbei | 30 | % |  | vorsichtig geschätzt, aus Erfahrung und früheren Berechnungen ergeben sich 45…50% | Warmwasser außer November bis Februar, Heizung zur Übergangszeit
| Verluste | Verluste im Wärmenetz | 20 | % |  | https://dme-consult.de/images/energiewende/forschungentwicklung/WEB-240301_LoCarDi_Grosswaermepumpen_in_der_Fernwaermeversorgung.pdf | S.11 f
|  | Verluste im Kollektorfeld durch Netz und Verschattung | 6.7 | % |  | (3+3,7)% gesetzt, gerechnet in https://heliogaia.de/t/optimierung_kollektorertrag_2.ods
|  | Verluste an den Kollektoren durch Alterung und Verschmutzung | 15 | % |  | gesetzt
| ↓ | Verluste aus Saisonspeicher | 7.2 | % | ↓ | gesetzt; vgl. Zelle D88 und Rechnung für Zylindermodell https://heliogaia.de/t/zylindermodell007.ods | nach erstem Rechendurchlauf aus Zelle D88 hierher eintragen
|  | Verluste durch Wärmetauscher | 3 | % |  | gut isolierte Wärmetauscher bringen kaum Energieverlust, hingegen Temperaturverlust, Exergieverlust
| Kollektoren | Globalstrahlung Würzburg (Standort für Kollektorvergleich,Keymark),langjähriges Mittel | 1141 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
|  | Globalstrahlung am Projektort, langjähriges Mittel | 1111 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102 | 1991 – 2020
Einschub: | Ergebnisfeld | mögl.tägliche Maximalstrahlung pro m² optimal orientierte Kollektorfläche am Projektort | 7.5 | kWh/d/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102 | geschätzt nach Quelle; z.B. Cottbus, Juni 2019: 224kWh/m²/30d=7,5 kWh/d/m²
Kollektorfläche m² | 1564993.1255 | Jahresertrag Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² |  | https://solarkeymark.eu/database/ | dort Kennzeichen eingeben: 011-7S1950R; S.2 Annual output per m2 gross area
Speichervol. m³ | 22235485.4954 | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: Solimpeks ALS 2512 | 464 | kWh/a/m² |  | https://solarkeymark.eu/database/ | dort Kennzeichen eingeben: 011-7S1941F; S.2 Gross Thermal Yield per m² gross area
Koll-fläche m²/Kopf | 19.5605 | Jahresertrag an Wärme für wärmeoptimierte PVT-Kollektoren, Würzburg bei T=50°C | 376 | kWh/a/m² |  | abgeschätzt nach https://www.pvt.solar/hybridkollektor/uebersicht u.a. | thermisch optimiert, d.h. wie Flachkollektor, nur mit PV-Modul als Absorber
Speichervol.m³/Kopf | 277.9158 | Jahresertrag an Strom für wärmeoptimierte PVT-Kollektoren, Würzburg bei T=50°C | 95 | kWh/a/m² |  | erwartete Einbußen aus Alterung und Verschmutzung sind hier abgezogen | Produktion muss organisiert werden
Netzlänge m/Kopf | 12.5987 | Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921 | 260 | €/m² | 25 | BruttoPreis aus: https://heliogaia.de/k/CPC_XL1921.jpg | https://heliogaia.de/k/kollektorvergleich.pdf
Gesamtverluste % | 41.0392 | Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: Solimpeks ALS 2512 | 161 | €/m² | 25 | BruttoPreis für 4,84 m² aus: https://heliogaia.de/k/Solimpeks_ALS_251.jpg | https://heliogaia.de/k/kollektorvergleich.pdf
Investition €/a/Kopf | 615.3355 | Bruttopreis der eingesetzten wärmeoptimierten PVT-Kollektoren | 400 | €/m² | 25 | https://www.solaranlagen-portal.de/solarenergie-komponenten/hybridkollektor-pvt-kollektor | https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-wartung/lebensdauer-einer-solarthermieanlage
lfd.Kosten €/a/Kopf | 85.9796 | Anteil an Röhrenkollektoren | 50 | % |  | Rest, wird berechnet. Hier sollten wegen der hohen Ladetemperaturen des Speichers ca. 30% verbleiben.
Kosten €/a/Kopf | 701.315 | Anteil an Flachkollektoren | 20 | % |  | gesetzt; stattdessen möglichst PVT verwenden
Kosten €/Mon/Kopf | 58.4429 | Anteil an wärmeoptimierten PVT-Kollektoren | 30 | % |  | gesetzt ; bei ca. 50°C nur wärmeoptimierte PVT einsetzbar | Produktion organisieren
|  | Faktor zur Berechnung der benötigten Aufstellfläche für das externe Kollektorfeld | 2.75 |  |  | https://heliogaia.de/t/optimierung_kollektorertrag_2.ods | 32° Kollektorneigung ist für Heliogaia optimal
|  | Installationskosten: Montage + Material (inklusive Pufferspeicher aber ohne die Kollektoren) | 281 | €/m² | 50 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html | Punkt 1.2: (1500+3000€)/16m², geringere Preise im Kollektorfeld hier pauschal berücksichtigen
|  | Mengenrabatt für Kollektoren und Installation | 15 | % |  | gesetzt | üblicher Wert als Zuschlag bei Bauprojekten
|  | Bodenpreis Kollektorfeld und Speicher | 10 | €/m² |  | https://www.bodenrichtwerte-boris.de/boris-d/?lang=de
| Speicher | volumenbezogene Wärmespeicherzahl s für Erdboden (s=c*ρ) | 0.611 | kWh/m³/K |  | https://www.lgb-rlp.de/fileadmin/service/lgb_downloads/boden/boden_themenheft_vorsorgender/tvb6_2024.pdf | S. 19; 2200 kJ/m³/K
|  | Wärmeleitwert des Bodens der Speicherumgebung | 2.7 | W/m/K |  | https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_isolierung/wleit_isolierung.php#wleitf_isolierung
|  | Wärmeleitwert trockenen sandigen Füllbodens | 0.4 | W/m/K |  | https://www.schweizer-fn.de/stoff/wleit_isolierung/wleit_isolierung.php#wleitf_isolierung
|  | mehrjährig gemittelte Lufttemperatur | 10 | °C |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/vielj_mittelwerte.html
|  | mehrjährig gemittelte Bodentemperatur ab 1m Tiefe | 10 | °C |  | gesetzt
|  | Speichertemperatur (geladen) | 83 | °C |  | gesetzt
|  | Speichertemperatur (entladen) | 43 | °C |  | gesetzt
|  | Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung des Speichers | 2 | m |  | gesetzt
|  | Förder- und Schluckleistung pro Brunnen | 30 | m³/h |  | https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/wasserversorgung/wasserversorgung/#accordion-1-3 | 60m³/h bei Tagebauentwässerung, bestätigt in Gesprächen mit LEAG
|  | Kosten für Aushub+Erdbewegung | 7 | €/m³ |  | gesetzt
|  | Kosten für Abdeckmaterial (2 Folien + Geoflies, pro m²) | 25 | €/m² | 50 | gesetzt
|  | Kosten für Dichtwand pro m² | 80 | €/m² | 50 | H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679 | Bestätigt in Gesprächen mit LEAG
|  | Kosten für Brunnen und Bohrungen pro m | 100 | €/m | 50 | https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/ | 35…70 €/m
|  | Kosten Technikgebäude am Speicherrand | 1000000 | € | 50 | gesetzt
| Verteilernetz | Kosten der Hauptverteilung, Kanal mit Rohren und Pumpen | 1000 | €/m | 25 | https://www.rheinwerke.de/files/FW-Schiene-Rheinland.pdf | S.6
|  | Kosten der Unterverteilung, Kanal mit Rohren und Pumpen | 304 | €/m | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.7: 220 €/m; von 2008 inflationsbereinigt *1,38 in Jahr 2024
|  | Kosten eines Hausanschlusses pro Kopf | 304 | €/Kopf | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.6: 105€/kW; 221 €/Kopf; von 2008 inflationsbereinigt *1,38 in Jahr 2024
| Weiteres | Kosten für Wärmetauscher | 0.5 | €/kW | 20 | https://nordictec-shop.eu/de/221-plattenwaermetauscher-waermeuebertragungsflaeche?resultsPerPage=99999
|  | Stromtarif, Bezug | 0.32 | €/kWh |  | gesetzt
|  | Stromtarif, Einspeisung | 0.1 | €/kWh |  | gesetzt
|  | Abwärmepreis | 0.06 | €/kWh |  | gesetzt
|  | Kosten für Betrieb und Wartung | 80 | €/a/Kopf |  | https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/ | wie herkömmlich angenommen:160€ pro Haushalt mit durchschnittlich ca.2 Personen
|  | Nebenkosten der gesamten Anlage | 20 | % |  | gesetzt; bauüblich
Anlagengröße | Bedarf | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude) | 394392376.4706 | kWh/a |  | wird erstellt aus Wärmequellen nach folgender Prioritätenliste: | 1. Abwärme; 2. innerstädtische Kollektoren; 3. externes Kollektorfeld
wird berechnet |  | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude) pro Kopf | 4929.4118 | kWh/a/Kopf
|  | maximal nötige Wärmeleistung, Auslegungsleistung | 153418.319 | kW |  | Faktor 2 für besonders kalte Tage
|  | Auslegungsleistung pro Kopf | 1.9175 | kW/Kopf
| Aufkommen | nutzbare Endenergie aus Abwärme | 37870411.776 | kWh/a |  | erwartete Verluste bereits abgezogen; Endenergie heißt: Abzug aller Verluste bis zum Verbrauch
|  | durch Solarthermie zusätzlich zu erzeugende Energie (vor Verlusten direkt am Kollektor) | 608905680.4689 | kWh/a |  | Aufschlag für die etwa zu erwartenden Verluste und *1,1 als Sicherheitsfaktor
|  | Jahreswärmeertrag pro m² direkt am Kollektor, aus vorgegebenem Kollektormix | 389.0788 | kWh/a/m²
|  | gesamte Brutto-Kollektorfläche | 1564993.1255 | m² |  | bei optimaler Orientierung: Süd und 32° zur Horizontalen geneigt | Brutto-Kollektorfläche, d.h. ganze Kollektorfläche, Länge mal Breite
|  | externe Brutto-Kollektorfläche (nur Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung) | 564993.1255 | m²
|  | daraus: Kollektorfeldfläche (alle externen Anlagen mit Aufstellungsumgebung) | 1553731.0951 | m²
|  | Seitenlänge für ein angenommen quadratisches Kollektorfeld | 1246.4875 | m
|  | gesamte Brutto-Kollektorfläche pro Kopf | 19.5605 | m²/Kopf
|  | externe Kollektorfeldfläche pro Kopf | 19.4197 | m²/Kopf
|  | Stromertrag aus PVT-Kollektoren | 44602304.0766 | kWh/a
| Saisonspeicher | Speicher Arbeitsspanne | 40 | K
|  | Speichertemperatur Mittel | 63 | °C
|  | einzuspeichernde Wärme | 543435265.5074 | kWh/a |  | zu speichernder Teil des errechneten Bedarfs aus D57 | mit Aufschlag für die etwa zu erwartenden Verluste und *1,1 als Sicherheitsfaktor
|  | SpeicherVolumen | 22235485.4954 | m³
|  | Tiefe und Durchmesser für minimale Gesamtoberfläche sind gleich: | 304.7794 | m | ↓ | Optimum
|  | Möglichkeit zur Eingabe einer anderen SpeicherTiefe: | 140 | m | ← | dieses Optimum hier einsetzen (oder in begründeten Fällen andere Tiefe)
|  | als SpeicherDurchmesser ergibt sich damit: | 449.6912 | m
|  | SpeicherDeckfläche | 158824.8964 | m²
|  | maximal nötige vertikale Sickergeschwindigkeit beim Speicher-Laden | 1.25e-05 | m/s |  | wenigstens nötige Sickergeschwindigkeit auf horizontalem Querschnitt, Laden bei Maximalstrahlung | gleichmäßige Verteilung im Querschnitt vorausgesetzt
|  | maximal nötige vertikale Sickergeschwindigkeit beim Speicher-Entladen | 2.2999e-05 | m/s |  | wenigstens nötige Sickergeschwindigkeit auf horizontalem Querschnitt, Entladen bei Auslegungsleistung | gleichmäßige Verteilung im Querschnitt vorausgesetzt, März bei 10 K Arbeitsspanne
|  | Anzahl der kalten peripheren Bohrungen bis zum Speicherboden | 188.2895 | Stück |  | volle Speichertiefe, in einen guten Grundwasserleiter hinein | Annahmen:Auslegungsleistung,mittlere Speichertemperatur,33 °C Rücklauftemperatur
|  | Anzahl der heißen zentralen Bohrungen, unter Grundwasserspiegel | 188.2895 | Stück |  | 30m tief in einen guten Grundwasserleiter hinein | Annahmen:Auslegungsleistung,mittlere Speichertemperatur,33 °C Rücklauftemperatur
|  | Länge aller Bohrungen | 32009.2222 | m
|  | benötigte Leistung der Wärmetauscher am Saisonspeicher | 197704.0193 | kW
| SpeicherVerlust | Verlust nach oben | 20313068.9494 | kWh/a
|  | Verlust ins umgebende Erdreich | 18594966.0984 | kWh/a |  | ca. 20m dringt die Wärme nach 3 Jahren in die Umgebung, hier als dämmende Umgebung gewertet | vgl.: https://heliogaia.de/t/zylindermodell007.ods
|  | Gesamtverlust Saisonspeicher | 38908035.0478 | kWh/a
| ↑ | Gesamtverlust Saisonspeicher, relativ zur gespeicherten Wärme | 7.1596 | % | ↑ | nochmals verifiziert in: https://heliogaia.de/t/zylindermodell007.ods | vgl. D15
| Verteilernetz | Anschließerdichte, systembezogene Besiedlungsdichte | 1428.7143 | pro km²
|  | Netzlänge pro Kopf: falls bekannt, hier eingeben, ansonsten Pauschalwert belassen | 12.5987 | m/Kopf |  | https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.pdf und https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_max_4.ods | auch: https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.ods
|  | gesamte Netzlänge | 1108800 | m |  | https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.pdf und https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_max_4.ods | Faktor 1,1: Aufschlag von 10% zur Sicherheit der Abschätzung
|  | davon Netzlänge der Hauptverteilung: falls bekannt, hier eingeben, ansonsten Pauschalwert belassen | 61600 | m |  | https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_4.pdf und https://heliogaia.de/t/trassenlaenge_max_4.ods | Faktor 1,1: Aufschlag von 10% zur Sicherheit der Abschätzung
Kosten | Investition |  |  |  |  | Kosten pro Jahr zur Bestimmung der mittleren Abschreibungszeit
werden berechnet | Kollektoren | Kollektoren | 375394901.0127 | € | 25 | 15015796.0405
|  | Installation der Kollektoren | 373798608.0247 | € | 50 | 7475972.1605
|  | Bodenpreis für Kollektorfeld | 15537310.9511 | € | 100 | 155373.1095 | Bodenpreis gewöhnlich nur einmal, hier auf 100 Jahre verteilt gerechnet
|  | Kollektoren, gesamt | 764730819.9886 | € | 33.7672 | 22647141.3105
| Speicher | Bodenpreis für Speicher | 1588248.964 | € | 100 | 15882.4896 | Bodenpreis gewöhnlich nur einmal, hier auf 100 Jahre verteilt gerechnet
|  | Speicher, Abdeckung | 7305945.2342 | € | 50 | 146118.9047 | 2m trockener Dämm-Füllboden, 1m bewitterter Boden
|  | Speicher, Schlitzwand | 15822760.1564 | € | 50 | 316455.2031
|  | Speicher, Bohrungen | 3200922.2172 | € | 50 | 64018.4443
|  | Wärmetauscher | 98852.0096 | € | 20 | 4942.6005
|  | Technikgebäude | 1000000 | € | 50 | 20000
|  | Speicher, gesamt | 29016728.5814 | € | 51.1382 | 567417.6423
| Verteilernetz | Investition Hauptverteilung | 61600000 | € | 25 | 2464000
|  | Investition Unterverteilung | 318348800 | € | 25 | 12733952
|  | Hausanschlüsse | 24322432 | € | 25 | 972897.28
|  | Verteilung, gesamt | 404271232 | € | 25 | 16170849.28
| Summe | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkostenaufschlag: | 1497523475.7125 | €
| laufende Kosten | E-Antrieb der Umwälzpumpen, Stromkosten | 2666418.3166 | €/a |  | https://www.stadtwerke.it/de/fernwaerme/fernwaerme/waermeverteilung/pumpstation.html | gesetzt: 2% der Heizleistung; abgeschätzt nach Quelle bei 30K Spreizung: 1,4%
|  | PVT-Kollektoren, Gewinn durch Stromertrag | -4460230.4077 | €/a
|  | Kosten für den Kauf der Abwärme | 2272224.7066 | €/a
|  | Betrieb, Wartung | 6400640 | €/a
| Summe | laufende Kosten: | 6879052.6155 | €/a
Kosten / Jahr / Kopf | Investition |  |  |  |  | Investitionskosten relativ | Gesamtkosten relativ
werden berechnet |  | Kollektoren | 283.061 | €/a/Kopf |  | 46% | 40.36%
|  | Saisonspeicher | 7.092 | €/a/Kopf |  | 1.153% | 1.011%
|  | Verteilung | 202.1154 | €/a/Kopf |  | 32.85% | 28.82%
| Summe | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkostenaufschlag: | 615.3355 | €/a/Kopf |  |  | 87.74%
| laufende Kosten | E-Antrieb der Umwälzpumpen, Stromkosten | 33.3269 | €/a/Kopf |  |  | 4.752%
|  | PVT-Kollektoren, Gewinn durch Stromertrag | -55.7473 | €/a/Kopf |  |  | -7.949%
|  | Kosten für den Kauf der Abwärme | 28.4 | €/a/Kopf |  |  | 4.05%
|  | Betrieb, Wartung | 80 | €/a/Kopf |  |  | 11.41%
| Summe | laufende Kosten: | 85.9796 | €/a/Kopf |  |  | 12.26%
Endergebnisse |  | Gesamtkosten für alle Gebäude, jährlich | 701.315 | €/a/Kopf
|  | Gesamtkosten für alle Gebäude, monatlich | 58.4429 | €/Mo/Kopf
|  | Gesamtkosten für Wohngebäude, jährlich | 476.8942 | €/a/Kopf
|  | Gesamtkosten für Wohngebäude, monatlich | 39.7412 | €/Mo/Kopf