## Tabelle1
Druckverlust Δp für Rohre mit d>500mm nach Planungshandbuch_Fernwarrme (Quelle 1) und alternativ aus eigener Formel nach Onlinerechner (Quelle 2)
Quelle 1: https://www.verenum.ch/Dokumente_QMFW.html	https://heliogaia.de/Planungshandbuch_Fernwarrme_V1.0x.pdf; S.130ff
Quelle 2:	http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/

Eingabe:
Durchmesser d	2,00	m
Länge l	10.000	m
Geschwindigkeit w	2,00	m/s	← vorn eingeben	<┐
Alternativeingabe zur Geschwindigkeit, Volumenstrom:	22.619,00	m³/h	daraus die Geschwindigkeit:	2,0000	m/s
Wassertemperatur T	60	°C
Rohr-Rauhigkeitswert k	0,03	mm

vorab berechnete Werte:
kinematische Viskosiät ν	0,4677	10⁻6 m²/s	eigene Formel
Dichte Wasser ρ	980	kg/m³	eigene Formel
Volumenstrom	22.619	m³/h
Grenze1: d/k*log(0,1d/k)	254.927		log: dekadischer Logarithmus
Grenze2: 400*d/k*log(3,715*d/k)	143.836.468		d*1000: wegen d in m und k in mm
Reynolds-Zahl Re	8.553.014
Fall 1.hydr.glatt:λ=0,309/(log(Re/7))²	0,00833966986739
Fall 2.Übergang:λ=0,25/(log(15/Re+k/3.715/d))²	0,009114642111888
Fall 3.hydr.rau:λ=0,25/log(3,715*d/k)²	0,008592893941287
Rohrwiderstandsbeiwert λ, Fall 1	0,0000
Rohrwiderstandsbeiwert λ, Fall 2	0,0091
Rohrwiderstandsbeiwert λ, Fall 3	0,0000
Rohrwiderstandsbeiwert λ	0,0091

Ergebnis auf zwei Wegen:
Druckverlust Δp (auf eingegebener Länge)	0,893	bar	https://heliogaia.de/Planungshandbuch_Fernwarrme_V1.0x.pdf; S.130ff	Quelle 1	Formel 1
Druckverlust Δp (auf vorgegeben 10km)	1,02	bar	http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/	Quelle 2	Formel 2	diese Rechnung erscheint zuverlässiger	vgl.	https://www.schweizer-fn.de/berechnung/stroemung/druckverlust_rohr_rech.php

Kontrolle, Beispiele für 10.000m Leitungslänge					Kontrolle, kinematische Viskosität
Eingabe: Durchmesser d	Eingabe: Geschwindigkeit v	Volumenstrom	Druckverlust Δp mit Formel 1: Δp=a*v^b	Druckverlust vom Onlinerechner	Parameter 1 und 2		Parameter 3 und 4		Druckverlust Δp mit Formel 2: Δp=(0,657/d-0,058)*v^1,92		T in °C	kin. Viskosität ν nach Datenblatt	kin. Viskosität ν nach eigener Formel
m	m/s	m³/h	bar	bar					bar		in °C	in 10⁻6 m²/s	in 10⁻6 m²/s

					0	1,793	1,793
0,5	1	707	1,36	1,395	b=	1,9125			1,26		5	1,519	1,564
0,5	2	1.414	5,12	5,121	a=	1,3603			4,75		10	1,307	1,369
0,5	3	2.121	11,12					10,35		15	1,139	1,202
0,5	4	2.827	19,28					17,99		20	1,004	1,060
0,5	5	3.534	29,54	29,54					27,61		25	0,893	0,939
0,5	6	4.241	41,86					39,18		30	0,801	0,836
0,5	7	4.948	56,22	56,76					52,67		35	0,724	0,748
0,5	8	5.655	72,58					68,06		40	0,658	0,673
0,5	9	6.362	90,91					85,34		45	0,602	0,609
1,0	1	2.827	0,60		b=	1,9153	alpha=	0,6569	0,60		50	0,554	0,554
1,0	2	5.655	2,26	2,259	a=	0,5989	beta=	-0,0580	2,27		55	0,512	0,507
1,0	3	8.482	4,91					4,94		60	0,475	0,468
1,0	4	11.310	8,52					8,58		65	0,442	0,434
1,0	5	14.137	13,07	13,065					13,17		70	0,413	0,405
1,0	6	16.965	18,53					18,68		75	0,388	0,380
1,0	7	19.792	24,89	25,11					25,12		80	0,365	0,359
1,0	8	22.619	32,14					32,46		85	0,344	0,341
1,0	9	25.447	40,28					40,70		90	0,326	0,326
1,5	1	6.362	0,37		b=	1,9171			0,38
1,5	2	12.723	1,40	1,404	a=	0,3718			1,44
1,5	3	19.085	3,05					3,13
1,5	4	25.447	5,30					5,44
1,5	5	31.809	8,13	8,1331					8,35
1,5	6	38.170	11,54					11,85
1,5	7	44.532	15,50	15,63					15,94
1,5	8	50.894	20,03					20,59
1,5	9	57.256	25,10					25,82
2,0	1	11.310	0,27		b=	1,9180			0,27
2,0	2	22.619	1,00	1,00356	a=	0,2656			1,02
2,0	3	33.929	2,18					2,23
2,0	4	45.239	3,79					3,87
2,0	5	56.549	5,82	5,81813					5,95
2,0	6	67.858	8,25					8,44
2,0	7	79.168	11,09	11,18					11,34
2,0	8	90.478	14,33					14,66
2,0	9	101.788	17,96					18,38
2,5	1	17.671	0,20		b=	1,9186			0,20
2,5	2	35.343	0,77	0,77404	a=	0,2047			0,78
2,5	3	53.014	1,69					1,69
2,5	4	70.686	2,93					2,93
2,5	5	88.357	4,49	4,4902					4,50
2,5	6	106.029	6,37	6,4					6,39
2,5	7	123.700	8,56					8,59
2,5	8	141.372	11,06					11,10
2,5	9	159.043	13,87					13,91
3,0	1	25.447	0,17		b=	1,9054			0,16
3,0	2	50.894	0,63	0,63	a=	0,1682			0,61
3,0	3	76.341	1,36					1,33
3,0	4	101.788	2,36	2,36					2,31
3,0	5	127.235	3,61					3,54
3,0	6	152.681	5,11					5,02
3,0	7	178.128	6,85					6,75
3,0	8	203.575	8,84					8,72
3,0	9	229.022	11,06					10,94