## Tabelle1
Druckverlust Δp für Rohre mit d<500mm nach Planungshandbuch Fernwarrme
Quelle:	https://heliogaia.de/Planungshandbuch_Fernwarrme_V1.0x.pdf; S.130ff
aus:	https://www.verenum.ch/Dokumente_QMFW.html

Eingabe:
Innen-Durchmesser d	90	mm
Länge l	1	m
Geschwindigkeit w	2,00	m/s	← vorn eingeben	<┐
Alternativeingabe zur Geschwindigkeit, Volumenstrom:	46	m³/h	daraus die Geschwindigkeit:	2,0085	m/s
Wassertemperatur T	60	°C
Rohr-Rauhigkeitswert k	0,01	mm

vorab berechnete Werte:
kinematische Viskosiät ν	0,4677	10⁻6 m²/s	eigene Formel
Dichte Wasser ρ	980	kg/m³	eigene Formel
Volumenstrom	46	m³/h
Grenze1: d/k*log(0,1d/k)	26.588		log: dekadischer Logarithmus
Grenze2: 400*d/k*log(3,715*d/k)	16.287.125
Reynolds-Zahl Re	384.886
Fall 1.hydr.glatt:λ=0,309/(log(Re/7))²	0,013751782045988
Fall 2.Übergang:λ=0,25/(log(15/Re+k/3.715/d))²	0,014433017223347
Fall 3.hydr.rau:λ=0,25/log(3,715*d/k)²	0,012213950708282
Rohrwiderstandsbeiwert λ, Fall 1	0,0000
Rohrwiderstandsbeiwert λ, Fall 2	0,0144
Rohrwiderstandsbeiwert λ, Fall 3	0,0000
Rohrwiderstandsbeiwert λ	0,0144

Ergebnis:
Druckverlust Δp	0,00314	bar	314	Pa

Quelle:	https://www.fernwaerme-rohr.de/wp-content/uploads/2021/03/Druckverlustdiagramm-SDR11-IPX-Rohr-IPX-FlextraRohr.pdf