## Tabelle1
	Welchen Energieverbrauch darf ein Gebäude maximal haben, um noch aus der 40-Grad-Leitung des Heliogaianetzes versorgt werden zu können?(Ergebnis unten)
	Parametereingabe:		Wert	Einheit					Quelle / Bemerkungen
	Innentemperatur		20	°C					gesetzt
	Temperatur Untergrund		12	°C					gesetzt
	Mittlere Lufttemperatur; Berlin; Nov.bis Apr.		3,97	°C					https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102; Tegel
	Luftwechselrate		30	m³/h/Kopf					Pettenkofer-Wert; DIN 1946-6
	Spezifische Wärmekapazität der Luft		1,005	KJ/kg/K
	Dichte der Luft bei Zimmertemperatur		1,2	kg/m³
	Durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf		46,7	m²/Kopf
	Jährliche Globalstrahlung am Ort		1050	kWh/a/m²					https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/lstrahlungskarten_mi.html
	Jahresertrag der Kollektoren		529	kWh/a/m²					Röhrenkollektoren Ritter CPC XL 1921, Würzburg bei T=75°C
	Ausnutzung der Dachfläche		80	%					gesetzt
	Effizienznachlass der Kollektoren auf		80	%					gesetzt
	Faktor für Brutto-Grundfläche		1,15					https://de.wikipedia.org/wiki/Energiebezugsfläche; BGF/NGF
	Wärmeleitwert Ziegel		0,7	W/m/K
	Wärmeleitwert Dämmstoff		0,04	W/m/K
	Wärmeleitwert trockener Füllboden		0,4	W/m/K
	Stärke der Dämmschicht, Grund		0,05	m					gesetzt
	Stärke der Dämmschicht, Wand		0	m					gesetzt
	Stärke der Dämmschicht, Dach		0,1	m					gesetzt

			Wärmewiderstand für 1m² Hüllfläche
1	Standardhaus; Wohnung für 2 Personen, eingeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr			Ergebnis
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E		Größe	Wert	Einheit
		m²	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	107,4		1,25	1,25	0,2	0,17	2,9	0,35	37,2	1.287	12,0		Dachfläche pro Kopf	53,7	m²
	Wand	110	0,04	0,54	0		0,13	0,7	1,40	153,6	10.638	99,0		Solarwärme pro Kopf, Jahresernte Dach Standardgebäude	15.347	kWh/a/Kopf
	Dach	107,4	0,04		2,5	0,1	0,10	2,7	0,37	39,4	2.729	25,4		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	286	kWh/a/m²
	Fenster	16					2,80	44,8	3.102	28,9
	Tür	3					2,80	8,4	582	5,4		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	85	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					20,1	1.392	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode in 2-Personen-Standardwohnung	19.730	kWh/a
	Summe					19.730	183,7		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	9.865	kWh/a/Kopf
2	Wohnung für 2 Personen, zweigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	53,7		1,25	1,25	0,2	0,17	2,9	0,35	18,6	644	6,0		Dachfläche pro Kopf	26,9	m²
	Wand	155	0,04	0,54	0		0,13	0,7	1,40	217,3	15.046	140,1		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	7.673	kWh/a/Kopf
	Dach	53,7	0,04		2,5	0,1	0,10	2,7	0,37	19,7	1.364	12,7		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	143	kWh/a/m²
	Fenster	18					2,80	50,4	3.490	32,5
	Tür	3					2,80	8,4	582	5,4		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	97	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					20,1	1.392	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	22.517	kWh/a
	Summe					22.517	209,6		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	11.259	kWh/a/Kopf
3	Wohnung für 4 Personen, Einfamilienhaus, zweigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	107,4		1,25	1,25	0,2	0,17	2,9	0,35	37,2	1.287	6,0		Dachfläche pro Kopf	26,9	m²
	Wand	214	0,04	0,54	0		0,13	0,7	1,40	299,8	20.763	96,7		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	7.673	kWh/a/Kopf
	Dach	107,4	0,04		2,5	0,1	0,10	2,7	0,37	39,4	2.729	12,7		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	143	kWh/a/m²
	Fenster	32					2,80	89,6	6.205	28,9
	Tür	3					2,80	8,4	582	2,7		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	74	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					40,2	2.784	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	17.174	kWh/a
	Summe					34.349	159,9		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	8.587	kWh/a/Kopf
4	Wohnungen für 8 Personen, Doppelhaus, zweigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	214,8		1,25	1,25	0,2	0,17	2,9	0,35	74,5	2.574	6,0		Dachfläche pro Kopf	26,9	m²
	Wand	282	0,04	0,54	0		0,13	0,7	1,40	395,3	27.371	63,7		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	7.673	kWh/a/Kopf
	Dach	214,8	0,04		2,5	0,1	0,10	2,7	0,37	78,8	5.458	12,7		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	143	kWh/a/m²
	Fenster	64					2,80	179,2	12.410	28,9
	Tür	6					2,80	16,8	1.163	2,7		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	59	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					80,4	5.568	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	13.636	kWh/a
	Summe					54.544	127,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	6.818	kWh/a/Kopf
5	Wohnungen für 12 Personen, Doppelhaus, dreigeschossig	Flächen- inhalt	Übergang extern	Konstruktion	Dämmung	Zusatz, z.B.Parkett Paneele	Übergang intern	Summe	U-Wert	Leistung für alle m² dieser Hüllfläche	Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr	Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
		A	Rüe	R1	R2	R3	Rüi	Rges	U	P	E	E
		m²	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	K*m²/W	W/m²/K	W/K	kWh/a	kWh/a/m²
	Grund	214,8		1,25	1,25	0,2	0,17	2,9	0,35	74,5	2.574	4,0		Dachfläche pro Kopf	17,9	m²
	Wand	426	0,04	0,54	0		0,13	0,7	1,40	597,1	41.349	64,2		Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes	5.116	kWh/a/Kopf
	Dach	214,8	0,04		2,5	0,1	0,10	2,7	0,37	78,8	5.458	8,5		Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte	95	kWh/a/m²
	Fenster	96					2,80	268,8	18.614	28,9
	Tür	6					2,80	16,8	1.163	1,8		nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *)	56	W/m²
	Dazu der Luftwechsel, gesamt					120,6	8.352	13,0		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt	12.918	kWh/a
	Summe					77.509	120,3		Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf	6.459	kWh/a/Kopf

	Fußbodenheizung:	Quelle:	[90]
	Vorlauftemperatur QV :	45	°C
	Rücklauftemperatur QR :	35	°C
*)	Raum-	Wärmeleistung q [W/m2]					Boden-
	temperatur	Verlegeabstand der Heizrohre [mm]					belag
	Qi [°C]	300	250	225	200	175	150	125	100	75	50	[m2K/W]
	15	91	104	111	120	129	138	148	160	172	185	Rl=0,00 m2K/W	ohne Belag
	18	79	91	97	105	113	121	130	140	151	163
	20	72	82	88	95	102	110	118	127	137	147
	22	64	74	79	85	91	98	105	113	123	132
	24	57	65	70	75	81	87	93	100	108	116
	15	73	82	87	92	98	104	110	117	125	133	Rl=0,05 m2K/W	Fliesen
	18	64	72	76	80	86	91	97	103	109	116
	20	58	65	69	73	78	82	88	93	99	105
	22	52	58	62	65	69	74	78	83	89	94
	24	46	51	54	58	61	65	69	73	78	83
	15	62	68	72	76	79	84	88	92	98	103	Rl=0,10 m2K/W	Teppich
	18	54	60	63	66	70	73	77	81	86	90
	20	49	54	57	60	63	66	70	73	78	82
	22	44	49	51	54	56	59	62	66	69	73
	24	39	43	45	47	50	52	55	58	61	64
	15	54	59	61	64	67	70	73	77	80	84	Rl=0,15 m2K/W	Parkett
	18	47	52	54	56	59	62	64	67	70	73
	20	43	47	49	51	53	56	58	61	64	67
	22	38	42	44	46	48	50	52	55	57	60
	24	34	37	39	40	42	44	46	48	50	53

	Für einen Wärmeverbrauch bis 183 kWh/m²/a ist die Beheizung möglich (bei einem Heizrohr-Verlegeabstand von 50 mm unter Teppichboden auf der gesamten Wohnfläche);
	36-iger Ziegelmauer, herkömmliche Doppelfenster, 10cm Dämmung im Dach, 5cm Dämmung unter Fußbodenheizung, bis zu Außentemperaturen von -12°C.
	Auch adäquate Flächenheizungen (Wand, Decke) sind gleichwertig anwendbar.
	(Durchschnittlicher Wärmebedarf aller Gebäude in Deutschland: 160 kWh/m²/a)