## Tabelle1
Welchen Energieverbrauch darf ein Gebäude maximal haben, um noch aus der 40-Grad-Leitung des Heliogaianetzes versorgt werden zu können?(Ergebnis unten)
| Parametereingabe: |  | Wert | Einheit | [9 empty] | Quelle / Bemerkungen
| Innentemperatur |  | 20 | °C | [9 empty] | gesetzt
| Temperatur Untergrund |  | 12 | °C | [9 empty] | gesetzt
| Mittlere Lufttemperatur; Berlin; Nov.bis Apr. |  | 3.97 | °C | [9 empty] | https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102; Tegel
| Luftwechselrate |  | 30 | m³/h/Kopf | [9 empty] | Pettenkofer-Wert; DIN 1946-6
| Spezifische Wärmekapazität der Luft |  | 1.005 | KJ/kg/K
| Dichte der Luft bei Zimmertemperatur |  | 1.2 | kg/m³
| Durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf |  | 46.7 | m²/Kopf
| Jährliche Globalstrahlung am Ort |  | 1050 | kWh/a/m² | [9 empty] | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/lstrahlungskarten_mi.html
| Jahresertrag der Kollektoren |  | 529 | kWh/a/m² | [9 empty] | Röhrenkollektoren Ritter CPC XL 1921, Würzburg bei T=75°C
| Ausnutzung der Dachfläche |  | 80 | % | [9 empty] | gesetzt
| Effizienznachlass der Kollektoren auf |  | 80 | % | [9 empty] | gesetzt
| Faktor für Brutto-Grundfläche |  | 1.15 | [10 empty] | https://de.wikipedia.org/wiki/Energiebezugsfläche; BGF/NGF
| Wärmeleitwert Ziegel |  | 0.7 | W/m/K
| Wärmeleitwert Dämmstoff |  | 0.04 | W/m/K
| Wärmeleitwert trockener Füllboden |  | 0.4 | W/m/K
| Stärke der Dämmschicht, Grund |  | 0.05 | m | [9 empty] | gesetzt
| Stärke der Dämmschicht, Wand |  | 0 | m | [9 empty] | gesetzt
| Stärke der Dämmschicht, Dach |  | 0.1 | m | [9 empty] | gesetzt
Wärmewiderstand für 1m² Hüllfläche
1 | Standardhaus; Wohnung für 2 Personen, eingeschossig | Flächen- inhalt | Übergang extern | Konstruktion | Dämmung | Zusatz, z.B.Parkett Paneele | Übergang intern | Summe | U-Wert | Leistung für alle m² dieser Hüllfläche | Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr | Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr |  |  | Ergebnis
|  | A | Rüe | R1 | R2 | R3 | Rüi | Rges | U | P | E | E |  | Größe | Wert | Einheit
|  | m² | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | W/m²/K | W/K | kWh/a | kWh/a/m²
| Grund | 107.41 |  | 1.25 | 1.25 | 0.21429 | 0.17 | 2.8843 | 0.34671 | 37.2397 | 1287.0048 | 11.9822 |  | Dachfläche pro Kopf | 53.705 | m²
| Wand | 109.5121 | 0.04 | 0.54286 | 0 |  | 0.13 | 0.71286 | 1.4028 | 153.6242 | 10638.4143 | 99.0449 |  | Solarwärme pro Kopf, Jahresernte Dach Standardgebäude | 15346.8513 | kWh/a/Kopf
| Dach | 107.41 | 0.04 |  | 2.5 | 0.085714 | 0.1 | 2.7257 | 0.36688 | 39.4062 | 2728.8625 | 25.406 |  | Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte | 285.7621 | kWh/a/m²
| Fenster | 16 | [6 empty] | 2.8 | 44.8 | 3102.3821 | 28.8835
| Tür | 3 | [6 empty] | 2.8 | 8.4 | 581.6966 | 5.4157 |  | nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *) | 85.0422 | W/m²
| Dazu der Luftwechsel, gesamt | [8 empty] | 20.1 | 1391.917 | 12.9589 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode in 2-Personen-Standardwohnung | 19730.2773 | kWh/a
| Summe | [9 empty] | 19730.2773 | 183.6913 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf | 9865.1386 | kWh/a/Kopf
2 | Wohnung für 2 Personen, zweigeschossig | Flächen- inhalt | Übergang extern | Konstruktion | Dämmung | Zusatz, z.B.Parkett Paneele | Übergang intern | Summe | U-Wert | Leistung für alle m² dieser Hüllfläche | Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr | Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
|  | A | Rüe | R1 | R2 | R3 | Rüi | Rges | U | P | E | E
|  | m² | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | W/m²/K | W/K | kWh/a | kWh/a/m²
| Grund | 53.705 |  | 1.25 | 1.25 | 0.21429 | 0.17 | 2.8843 | 0.34671 | 18.6199 | 643.5024 | 5.9911 |  | Dachfläche pro Kopf | 26.8525 | m²
| Wand | 154.8809 | 0.04 | 0.54286 | 0 |  | 0.13 | 0.71286 | 1.4028 | 217.2678 | 15045.7049 | 140.0773 |  | Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes | 7673.4257 | kWh/a/Kopf
| Dach | 53.705 | 0.04 |  | 2.5 | 0.085714 | 0.1 | 2.7257 | 0.36688 | 19.7031 | 1364.4313 | 12.703 |  | Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte | 142.881 | kWh/a/m²
| Fenster | 18 | [6 empty] | 2.8 | 50.4 | 3490.1798 | 32.494
| Tür | 3 | [6 empty] | 2.8 | 8.4 | 581.6966 | 5.4157 |  | nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *) | 97.0556 | W/m²
| Dazu der Luftwechsel, gesamt | [8 empty] | 20.1 | 1391.917 | 12.9589 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt | 22517.432 | kWh/a
| Summe | [9 empty] | 22517.432 | 209.64 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf | 11258.716 | kWh/a/Kopf
3 | Wohnung für 4 Personen, Einfamilienhaus, zweigeschossig | Flächen- inhalt | Übergang extern | Konstruktion | Dämmung | Zusatz, z.B.Parkett Paneele | Übergang intern | Summe | U-Wert | Leistung für alle m² dieser Hüllfläche | Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr | Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
|  | A | Rüe | R1 | R2 | R3 | Rüi | Rges | U | P | E | E
|  | m² | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | W/m²/K | W/K | kWh/a | kWh/a/m²
| Grund | 107.41 |  | 1.25 | 1.25 | 0.21429 | 0.17 | 2.8843 | 0.34671 | 37.2397 | 1287.0048 | 5.9911 |  | Dachfläche pro Kopf | 26.8525 | m²
| Wand | 213.7331 | 0.04 | 0.54286 | 0 |  | 0.13 | 0.71286 | 1.4028 | 299.826 | 20762.831 | 96.6522 |  | Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes | 7673.4257 | kWh/a/Kopf
| Dach | 107.41 | 0.04 |  | 2.5 | 0.085714 | 0.1 | 2.7257 | 0.36688 | 39.4062 | 2728.8625 | 12.703 |  | Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte | 142.881 | kWh/a/m²
| Fenster | 32 | [6 empty] | 2.8 | 89.6 | 6204.7642 | 28.8835
| Tür | 3 | [6 empty] | 2.8 | 8.4 | 581.6966 | 2.7078 |  | nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *) | 74.0262 | W/m²
| Dazu der Luftwechsel, gesamt | [8 empty] | 40.2 | 2783.8339 | 12.9589 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt | 17174.4965 | kWh/a
| Summe | [9 empty] | 34348.993 | 159.8966 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf | 8587.2483 | kWh/a/Kopf
4 | Wohnungen für 8 Personen, Doppelhaus, zweigeschossig | Flächen- inhalt | Übergang extern | Konstruktion | Dämmung | Zusatz, z.B.Parkett Paneele | Übergang intern | Summe | U-Wert | Leistung für alle m² dieser Hüllfläche | Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr | Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
|  | A | Rüe | R1 | R2 | R3 | Rüi | Rges | U | P | E | E
|  | m² | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | W/m²/K | W/K | kWh/a | kWh/a/m²
| Grund | 214.82 |  | 1.25 | 1.25 | 0.21429 | 0.17 | 2.8843 | 0.34671 | 74.4794 | 2574.0096 | 5.9911 |  | Dachfläche pro Kopf | 26.8525 | m²
| Wand | 281.7617 | 0.04 | 0.54286 | 0 |  | 0.13 | 0.71286 | 1.4028 | 395.2569 | 27371.3854 | 63.7077 |  | Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes | 7673.4257 | kWh/a/Kopf
| Dach | 214.82 | 0.04 |  | 2.5 | 0.085714 | 0.1 | 2.7257 | 0.36688 | 78.8124 | 5457.725 | 12.703 |  | Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte | 142.881 | kWh/a/m²
| Fenster | 64 | [6 empty] | 2.8 | 179.2 | 12409.5283 | 28.8835
| Tür | 6 | [6 empty] | 2.8 | 16.8 | 1163.3933 | 2.7078 |  | nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *) | 58.7741 | W/m²
| Dazu der Luftwechsel, gesamt | [8 empty] | 80.4 | 5567.6678 | 12.9589 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt | 13635.9274 | kWh/a
| Summe | [9 empty] | 54543.7095 | 126.9521 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf | 6817.9637 | kWh/a/Kopf
5 | Wohnungen für 12 Personen, Doppelhaus, dreigeschossig | Flächen- inhalt | Übergang extern | Konstruktion | Dämmung | Zusatz, z.B.Parkett Paneele | Übergang intern | Summe | U-Wert | Leistung für alle m² dieser Hüllfläche | Heizenergie für diese Hüllfläche pro Jahr | Heizenergie pro m² Wohnfläche pro Jahr
|  | A | Rüe | R1 | R2 | R3 | Rüi | Rges | U | P | E | E
|  | m² | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | K*m²/W | W/m²/K | W/K | kWh/a | kWh/a/m²
| Grund | 214.82 |  | 1.25 | 1.25 | 0.21429 | 0.17 | 2.8843 | 0.34671 | 74.4794 | 2574.0096 | 3.9941 |  | Dachfläche pro Kopf | 17.9017 | m²
| Wand | 425.6426 | 0.04 | 0.54286 | 0 |  | 0.13 | 0.71286 | 1.4028 | 597.0938 | 41348.5093 | 64.1599 |  | Solarwärme pro Kopf,Jahresernte auf dem Dach des Gebäudes | 5115.6171 | kWh/a/Kopf
| Dach | 214.82 | 0.04 |  | 2.5 | 0.085714 | 0.1 | 2.7257 | 0.36688 | 78.8124 | 5457.725 | 8.4687 |  | Solarwärme pro m² Brutto-Wohnfläche, Jahresernte | 95.254 | kWh/a/m²
| Fenster | 96 | [6 empty] | 2.8 | 268.8 | 18614.2925 | 28.8835
| Tür | 6 | [6 empty] | 2.8 | 16.8 | 1163.3933 | 1.8052 |  | nötige Auslegungsleistung einer Flächenheizung pro m² *) | 55.6807 | W/m²
| Dazu der Luftwechsel, gesamt | [8 empty] | 120.6 | 8351.5018 | 12.9589 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro 2-Personen-Haushalt | 12918.2386 | kWh/a
| Summe | [9 empty] | 77509.4315 | 120.2704 |  | Heizwärmebedarf zur Heizperiode pro Kopf | 6459.1193 | kWh/a/Kopf
| Fußbodenheizung: | Quelle: | [90]
| Vorlauftemperatur QV : | 45 | °C
| Rücklauftemperatur QR : | 35 | °C
*) | Raum- | Wärmeleistung q [W/m2] | [9 empty] | Boden-
| temperatur | Verlegeabstand der Heizrohre [mm] | [9 empty] | belag
| Qi [°C] | 300 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | [m2K/W]
| 15 | 91 | 104 | 111 | 120 | 129 | 138 | 148 | 160 | 172 | 185 | Rl=0,00 m2K/W | ohne Belag
| 18 | 79 | 91 | 97 | 105 | 113 | 121 | 130 | 140 | 151 | 163
| 20 | 72 | 82 | 88 | 95 | 102 | 110 | 118 | 127 | 137 | 147
| 22 | 64 | 74 | 79 | 85 | 91 | 98 | 105 | 113 | 123 | 132
| 24 | 57 | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 | 100 | 108 | 116
| 15 | 73 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 117 | 125 | 133 | Rl=0,05 m2K/W | Fliesen
| 18 | 64 | 72 | 76 | 80 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116
| 20 | 58 | 65 | 69 | 73 | 78 | 82 | 88 | 93 | 99 | 105
| 22 | 52 | 58 | 62 | 65 | 69 | 74 | 78 | 83 | 89 | 94
| 24 | 46 | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83
| 15 | 62 | 68 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 92 | 98 | 103 | Rl=0,10 m2K/W | Teppich
| 18 | 54 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 81 | 86 | 90
| 20 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 | 78 | 82
| 22 | 44 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 73
| 24 | 39 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64
| 15 | 54 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | Rl=0,15 m2K/W | Parkett
| 18 | 47 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73
| 20 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67
| 22 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60
| 24 | 34 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53
Für einen Wärmeverbrauch bis 183 kWh/m²/a ist die Beheizung möglich (bei einem Heizrohr-Verlegeabstand von 50 mm unter Teppichboden auf der gesamten Wohnfläche);
36-iger Ziegelmauer, herkömmliche Doppelfenster, 10cm Dämmung im Dach, 5cm Dämmung unter Fußbodenheizung, bis zu Außentemperaturen von -12°C.
Auch adäquate Flächenheizungen (Wand, Decke) sind gleichwertig anwendbar.
(Durchschnittlicher Wärmebedarf aller Gebäude in Deutschland: 160 kWh/m²/a)