## Tabelle1
|  | Material | Energie zur Herstellung, verschiedene Quellen gemittelt, gerundet |  | Dichte
|  | ohne Recyclinganteil | kWh/t | kWh/m³ | t/m³
Energieeinsatz für Material
|  | Stahl | 6000 | 50000 | 7.85
|  | Edelstahl | 9000 | 75000 | 7.9
|  | Alu | 55000 | 150000 | 2.7
|  | Kupfer | 3500 | 30000 | 8.93
|  | Glas | 4500 | 9000 | 2.48
|  | Normalbeton | 100 | 300 | 2.4
|  | Polyethylen | 20000 | 20000 | 0.92
|  | Polyvenylchlorid | 13000 | 18000 | 1.38
|  | Styropor | 32000 | 800 | 0.025
|  | Mineralwolle | 5000 | 200 | 0.046
Recyclingmaterial benötigt nur ca. ein Viertel dieses Energieeinsatzes
|  | Was | Wert | Einheit |  | Quelle
Energieverbauch Bauleistung
| Verbrauch | LkW (14t)(9m³ Erde) | 40 | l/100km |  | https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=allgemein:kraftstoffverbrauch
|  | Bagger Radlader | 15 | l/h |  | https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=allgemein:kraftstoffverbrauch
| Leistung | Bagger Radlader (100PS) | 50 | m³/h |  | https://www.fachschule-gartenbau.de/laformel.htm
|  | Erdaushub, Kurztransport (ca.10km) | 10 | kWh/m³ |  | eigene Schätzung
Spezifischer Materialverbauch
Kollektorfeld | Kollektoren | Flachkollektor | 595 | kWh/m² |  | http://iinas.org/tl_files/iinas/downloads/GEMIS/1999_kea-bau.pdf; S.18f
|  | Röhrenkollektor | 418 | kWh/m² |  | http://iinas.org/tl_files/iinas/downloads/GEMIS/1999_kea-bau.pdf; S.18f
| Aufstellung | Aufsteller, Stahl (Winkel 80x5), je 2,5m | 0.002 | m³/m² |  | eigene Schätzung
|  | Kollektor-Fundament, Beton | 0.01 | m³/m² |  | eigene Schätzung
|  | Erdbewegung | 0.015 | m³/m² |  | eigene Schätzung
| Leitungen | Edelstahl-Rohr, d=50mm s=2mm l=1m | 0.0003 | m³/m² |  | eigene Schätzung
| Zaun | Stahl | 0.002 | m³/m |  | eigene Schätzung
|  | Zaun-Fundament, Beton | 0.01 | m³/m |  | eigene Schätzung
|  | Erdbewegung | 0.015 | m³/m |  | eigene Schätzung
Speicher | Schlitzwand | Schlitzwand herstellen | 3 | kWh/m² |  | eigene Schätzung
| Abdeckung | Folie 2x1,5mm PVC | 0.003 | m³/m² |  | eigene Schätzung
|  | Erdbewegung | 3 | m³/m² |  | eigene Schätzung
| Bohrung | Diesel für Bohrung | 0.55 | kWh/m |  | eigene Schätzung
| Rohr | PE d=75mm s=4,5mm | 0.00103 | t/m |  | https://www.krv.de/system/files/downloads/04.03.08_krv_gewichtsliste_gas_wasser.pdf
Verteilung | Fernwärmeleitung | Erdbewegung | 1 | m³/m |  | eigene Schätzung
|  | Beton | 0.25 | m³/m |  | eigene Schätzung
|  | Stahl (Bewährung) | 0.0005 | m³/m |  | eigene Schätzung
| Vorlauf | PE d=75mm s=4,5mm (80mm) | 0.00103 | t/m |  | https://www.krv.de/system/files/downloads/04.03.08_krv_gewichtsliste_gas_wasser.pdf
|  | mit Edelstahlhülle 0,1mm | 2.5e-05 | m³/m |  | eigene Schätzung
|  | Dämmung ca. 70mm | 0.033 | m³/m |  | eigene Schätzung
|  | Mantelrohr PE 1mm d=200mm | 0.0006 | m³/m |  | eigene Schätzung
| Rücklauf | PE d=75mm s=4,5mm | 0.00103 | t/m |  | https://www.krv.de/system/files/downloads/04.03.08_krv_gewichtsliste_gas_wasser.pdf
Mengen für Heliogaia Cottbus
Kollektorfeld |  | Kollektorfläche brutto | 2204352 | m² |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Umfang Kollektorfeld, Zaunlänge | 9848 | m |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Anteil Röhrenkollektoren | 30 | % |  | cottbus_rechentabelle.ods
Speicher |  | Schlitzwand Speicher | 175000 | m² |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Deckfläche Speicher | 137000 | m² |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Bohrungen, Gesamtlänge | 41335 | m |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Erdbewegung, Pufferspeicher 2x60272m³ | 120544 | m³ |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Hüllfläche 2 Pufferspeicher | 18434 | m² |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Beton Pufferspeicher | 9000 | m³ |  | eigene Schätzung
|  | Bewährung Pufferspeicher Edelstahl 6mm | 5 | m³ |  | eigene Schätzung
Verteilung |  | Rohrlänge Verteilung (Vorlauf 2 Rohre) | 1938000 | m |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Rohrlänge Verteilung (Rücklauf) | 969000 | m |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Verteilerleitung Dämmstärke | 70 | mm |  | cottbus_rechentabelle.ods
|  | Leitungsdurchmesser Mittel | 69 | mm |  | cottbus_rechentabelle.ods
Energieaufwand für den Bau der Anlage
Kollektorfeld | Kollektoren | Flachkollektor | 918112608 | kWh
85.12% |  | Röhrenkollektor | 276425740.8 | kWh
| Aufstellung | Aufsteller, Stahl (Winkel 80x5), je 2,5m | 220435200 | kWh
|  | Kollektor-Fundament, Beton | 6613056 | kWh
|  | Erdbewegung | 330652.8 | kWh
| Leitungen | Edelstahl-Rohr, d=50mm s=2mm l=1m | 49597920 | kWh
| Zaun | Stahl | 984800 | kWh
|  | Zaun-Fundament, Beton | 29544 | kWh
|  | Erdbewegung | 1477.2 | kWh
Speicher | Schlitzwand | Schlitzwand herstellen | 525000 | kWh
0.7461% | Abdeckung | Folie 2x1,5mm PVC | 7398000 | kWh
|  | Erdbewegung | 4110000 | kWh
| Bohrung | Brunnen-Bohrung | 22734.25 | kWh
| Rohr | PE d=75mm s=4,5mm | 851501 | kWh
Verteilung | Fernwärmeleitung | Erdbewegung | 9690000 | kWh
14.13% |  | Beton | 72675000 | kWh
|  | Stahl (Bewährung) | 24225000 | kWh
| Vorlauf | PE d=75mm s=4,5mm (80mm) | 39922800 | kWh
|  | mit Edelstahlhülle 0,1mm | 3633750 | kWh
|  | Dämmung ca. 70mm | 51163200 | kWh
|  | Mantelrohr PE 1mm d=200mm | 23256000 | kWh
| Rücklauf | PE d=75mm s=4,5mm | 19961400 | kWh
Summe |  | Material, Halbzeug, Bodenbewegung | 1729965384.05 | kWh
100%
Energieaufwand mit Aufschlägen |  | für Bau, Wartung, Rückbau, Recycling zu je 10% | 2421951537.67 | kWh
Jahresgewinn der Anlage |  |  | 671916372 | kWh
Rücklaufzeit |  |  | 3.6045 | Jahre
Verhältnis |  | Bei 25 Jahren Abschreibungszeit | 6.9357