## e
Eingabe der Parameter: blaue Felder rechts | [17 empty] | Ergebnisse:
Tag | Datum | Endenergie (EE)-Verbrauch für Heizung & Warmwasser | Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei | beim Verbraucher verfügbare EE aus innerstädtischen Kollektoren | beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren | sofort verbrauchter Anteil des innerstädtischen Kollektorgewinns | sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerstädtischen Kollektoren | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren | Deckungsgrad, allein aus innerstädtischen Kollektoren | Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld | Fernwärmebezug aus Saisonspeicher | Saisonspeicherbelastung | Fernwärmebezug | Speicher laden | Speicher-inhalt | Speichertemperatur | Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2 |  | Größe | Wert | Einheit | Quelle/Bemerkung | Quelle/Bemerkung
|  | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | % | % | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | % | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/Kopf | °C | °C |  | Eingaben:
0 | 2019-03-21 | 14.1596 | 14.1596 | 14.0835 | 2.9825 | 100 | 2.552 | 12.5343 | 3.3512 | 99.4625 | 0.076114 | 0 | 0 | 0.076114 | 3.2656 | 0 | 40 | 79.954 | 4 | Bevölkerung | 3644826 | Personen | https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
1 | 2019-03-22 | 13.9159 | 13.9159 | 14.2882 | 3.0259 | 97.3942 | 0 | 12.7165 | 3.3999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7312 | 3.037 | 40.0359 | 42.6766 | 5 | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude | 80 | kWh/a/m² | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | aus Quelle übernommen
2 | 2019-03-23 | 13.6722 | 13.6722 | 14.4928 | 3.0692 | 94.3378 | 0 | 12.8986 | 3.4486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 6.5071 | 40.077 | 82.7221 | 6 | komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe) | 64.6032 | m² | errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei | Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
3 | 2019-03-24 | 13.4287 | 13.4287 | 14.6973 | 3.1125 | 91.3682 | 0 | 13.0806 | 3.4972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6263 | 10.3935 | 40.1229 | 45.4306 | 7 | innerstädtische Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf | 13.78 | m²/Kopf | https://heliogaia.de/Solare_Flächenpotenziale_Berlin_k806.pdf | S. 6; Jahr: 2008
4 | 2019-03-25 | 13.1854 | 13.1854 | 14.9017 | 3.1558 | 88.4826 | 0 | 13.2625 | 3.5458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0733 | 14.696 | 40.1738 |  | 8 | dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerstädtischen Flächen für Kollektoren | 95 | % | gesetzt, Ränder und Zwischenräume
5 | 2019-03-26 | 12.9424 | 12.9424 | 15.1058 | 3.199 | 85.6784 | 0 | 13.4441 | 3.5944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5198 | 19.4142 | 40.2296 | Preis | 9 | außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche (ohne Aufstellungsumgebung) | 3.5 | m²/Kopf | gesetzt
6 | 2019-03-27 | 12.6997 | 12.6997 | 15.3095 | 3.2422 | 82.953 | 0 | 13.6255 | 3.6429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 24.5476 | 40.2904 | 588.136 | 10 | Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin | 13 | kWh/m² | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
7 | 2019-03-28 | 12.4575 | 12.4575 | 15.513 | 3.2853 | 80.3038 | 0 | 13.8065 | 3.6913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4107 | 30.0956 | 40.356 | €/a/Kopf | 11 | Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin | 166 | kWh/m² | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
8 | 2019-03-29 | 12.2158 | 12.2158 | 15.716 | 3.3283 | 77.7285 | 0 | 13.9872 | 3.7396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8548 | 36.0576 | 40.4265 | bzw. | 12 | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf | Referenz ist Globalstrahlung in Würzbug: 1244 kWh/m²/a
9 | 2019-03-30 | 11.9746 | 11.9746 | 15.9185 | 3.3711 | 75.2248 | 0 | 14.1674 | 3.7878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 42.4325 | 40.5019 | 906.7255 | 13 | Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf | 85 | % | gesetzt
10 | 2019-03-31 | 11.7342 | 11.7342 | 16.1205 | 3.4139 | 72.7905 | 0 | 14.3472 | 3.8359 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7397 | 49.2194 | 40.5822 |  | 14 | Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld | 11 | % | gesetzt (7+4)%
11 | 2019-04-01 | 11.4944 | 11.4944 | 16.3218 | 3.4566 | 70.4234 | 0 | 14.5264 | 3.8838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1802 | 56.4173 | 40.6673 | Fremdenergie: | 15 | Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerstädtischen Kollektoren | 11 | % | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
12 | 2019-04-02 | 11.2554 | 11.2554 | 16.5225 | 3.4991 | 68.1216 | 0 | 14.705 | 3.9315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6193 | 64.0249 | 40.7573 | 3.449% | 16 | Transportverluste Fernheizung | 11 | % | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
13 | 2019-04-03 | 11.0173 | 11.0173 | 16.7225 | 3.5414 | 65.8829 | 0 | 14.883 | 3.9791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0568 | 72.0408 | 40.8521 | bzw. | 17 | Speicher Starttemperatur | 40 | °C | gesetzt
14 | 2019-04-04 | 10.7801 | 10.7801 | 16.9217 | 3.5836 | 63.7057 | 0 | 15.0603 | 4.0265 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4926 | 80.4636 | 40.9518 | 55.36% | 18 | Speichertiefe | 140 | m | gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten
15 | 2019-04-05 | 10.5439 | 10.5439 | 17.1201 | 3.6256 | 61.5879 | 0 | 15.2369 | 4.0737 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9265 | 89.2917 | 41.0562 |  | 19 | Speicherdurchmesser | 2141.6261 | m | errechnet aus Zahlen dieser Datei | Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
16 | 2019-04-06 | 10.3088 | 10.3088 | 17.3175 | 3.6674 | 59.528 | 0 | 15.4126 | 4.1207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3585 | 98.5234 | 41.1654 | ext. Kollektorfeld | 20 | Speicherverluste pro Jahr | 7 | % | gesetzt, vergleiche t. F116: | 4.896%
17 | 2019-04-07 | 10.0748 | 10.0748 | 17.514 | 3.709 | 57.5242 | 0 | 15.5875 | 4.1675 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7884 | 108.1568 | 41.2793 | 5.923 | 21 | Wärmespeicherzahl für Erdboden | 0.611 | kWh/m³/K | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf | eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
18 | 2019-04-08 | 9.842 | 9.842 | 17.7095 | 3.7504 | 55.5748 | 0 | 15.7615 | 4.214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 118.1899 | 41.398 | Seite in km |  | daraus berechnet:
19 | 2019-04-09 | 9.6106 | 9.6106 | 17.9039 | 3.7916 | 53.6784 | 0 | 15.9345 | 4.2602 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6413 | 128.6209 | 41.5214 |  | 23 | Jahresmittelwert der täglichen Globalstrahlung | 2.9763 | kWh/m²/d
20 | 2019-04-10 | 9.3804 | 9.3804 | 18.0972 | 3.8325 | 51.8335 | 0 | 16.1065 | 4.3062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0642 | 139.4473 | 41.6495 |  | 24 | Variation der täglichen Globalstrahlung um dieses Mittel im Jahreslauf: ± | 2.5131 | kWh/m²/d
21 | 2019-04-11 | 9.1517 | 9.1517 | 18.2893 | 3.8732 | 50.0385 | 0 | 16.2775 | 4.3519 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4844 | 150.667 | 41.7822 |  | 25 | Gesamt-Wirkungsgrad der Kollektoren | 36.1455 | %
22 | 2019-04-12 | 8.9244 | 8.9244 | 18.4801 | 3.9136 | 48.2921 | 0 | 16.4473 | 4.3973 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9019 | 162.2775 | 41.9195 |  | 26 | Endenergie-Tagesverbrauch für Wärme pro Person, Jahresdurchschnitt | 14.1596 | kWh/d/Kopf
23 | 2019-04-13 | 8.6988 | 8.6988 | 18.6697 | 3.9538 | 46.593 | 0 | 16.616 | 4.4424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3166 | 174.2763 | 42.0614 |  | 27 | Speicherdeckfläche pro Person | 0.98833 | m²/Kopf
24 | 2019-04-14 | 8.4747 | 8.4747 | 18.8579 | 3.9936 | 44.9398 | 0 | 16.7835 | 4.4872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7282 | 186.6607 | 42.2079 |  | 28 | Kapazität im Saisonalspeicher pro Kelvin und Person | 84.5414 | kWh/K/Kopf
25 | 2019-04-15 | 8.2523 | 8.2523 | 19.0446 | 4.0332 | 43.3314 | 0 | 16.9497 | 4.5317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1368 | 199.4279 | 42.3589 |  | 29 | Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin | 1086.3656 | kWh/a/m²
26 | 2019-04-16 | 8.0317 | 8.0317 | 19.2299 | 4.0724 | 41.7665 | 0 | 17.1146 | 4.5758 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5422 | 212.5752 | 42.5144
27 | 2019-04-17 | 7.8129 | 7.8129 | 19.4137 | 4.1113 | 40.244 | 0 | 17.2782 | 4.6195 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9442 | 226.0994 | 42.6744
28 | 2019-04-18 | 7.5959 | 7.5959 | 19.5959 | 4.1499 | 38.7628 | 0 | 17.4403 | 4.6628 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3428 | 239.9976 | 42.8388
29 | 2019-04-19 | 7.3809 | 7.3809 | 19.7764 | 4.1882 | 37.3218 | 0 | 17.601 | 4.7058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 | 254.2664 | 43.0076
30 | 2019-04-20 | 7.1679 | 7.1679 | 19.9553 | 4.226 | 35.9199 | 0 | 17.7602 | 4.7484 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1291 | 268.9025 | 43.1807
31 | 2019-04-21 | 6.957 | 6.957 | 20.1324 | 4.2636 | 34.5563 | 0 | 17.9179 | 4.7905 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5166 | 283.9026 | 43.3581
32 | 2019-04-22 | 6.7482 | 6.7482 | 20.3078 | 4.3007 | 33.2298 | 0 | 18.0739 | 4.8322 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9002 | 299.2631 | 43.5398
33 | 2019-04-23 | 6.5417 | 6.5417 | 20.4813 | 4.3374 | 31.9397 | 0 | 18.2283 | 4.8735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2798 | 314.9803 | 43.7258
34 | 2019-04-24 | 6.3373 | 6.3373 | 20.6529 | 4.3738 | 30.685 | 0 | 18.3811 | 4.9143 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6552 | 331.0505 | 43.9158
35 | 2019-04-25 | 6.1353 | 6.1353 | 20.8225 | 4.4097 | 29.4649 | 0 | 18.5321 | 4.9547 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0263 | 347.4698 | 44.1101
36 | 2019-04-26 | 5.9357 | 5.9357 | 20.9902 | 4.4452 | 28.2785 | 0 | 18.6813 | 4.9946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3931 | 364.2343 | 44.3084
37 | 2019-04-27 | 5.7385 | 5.7385 | 21.1558 | 4.4803 | 27.125 | 0 | 18.8287 | 5.034 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7554 | 381.3399 | 44.5107
38 | 2019-04-28 | 5.5438 | 5.5438 | 21.3193 | 4.5149 | 26.0037 | 0 | 18.9742 | 5.0729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1131 | 398.7824 | 44.717
39 | 2019-04-29 | 5.3517 | 5.3517 | 21.4807 | 4.5491 | 24.9139 | 0 | 19.1178 | 5.1113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4661 | 416.5576 | 44.9273
40 | 2019-04-30 | 5.1621 | 5.1621 | 21.6399 | 4.5828 | 23.8547 | 0 | 19.2595 | 5.1492 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8144 | 434.6611 | 45.1414
41 | 2019-05-01 | 4.9753 | 4.9753 | 21.7968 | 4.616 | 22.8257 | 0 | 19.3991 | 5.1865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1577 | 453.0885 | 45.3594
42 | 2019-05-02 | 4.7911 | 4.7911 | 21.9514 | 4.6488 | 21.826 | 0 | 19.5368 | 5.2233 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 471.8351 | 45.5811
43 | 2019-05-03 | 4.6097 | 4.6097 | 22.1038 | 4.681 | 20.855 | 0 | 19.6724 | 5.2596 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 490.8965 | 45.8066
44 | 2019-05-04 | 4.4312 | 4.4312 | 22.2537 | 4.7128 | 19.9122 | 0 | 19.8058 | 5.2953 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1573 | 510.2677 | 46.0357
45 | 2019-05-05 | 4.2555 | 4.2555 | 22.4012 | 4.744 | 18.9969 | 0 | 19.9371 | 5.3304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 529.9439 | 46.2685
46 | 2019-05-06 | 4.0828 | 4.0828 | 22.5463 | 4.7747 | 18.1086 | 0 | 20.0662 | 5.3649 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7974 | 549.9204 | 46.5047
47 | 2019-05-07 | 3.9131 | 3.9131 | 22.6888 | 4.8049 | 17.2468 | 0 | 20.1931 | 5.3988 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1092 | 570.1919 | 46.7445
48 | 2019-05-08 | 3.7464 | 3.7464 | 22.8288 | 4.8346 | 16.4108 | 0 | 20.3177 | 5.4321 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4155 | 590.7535 | 46.9877
49 | 2019-05-09 | 3.5828 | 3.5828 | 22.9663 | 4.8637 | 15.6002 | 0 | 20.44 | 5.4648 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7161 | 611.5999 | 47.2343
50 | 2019-05-10 | 3.4223 | 3.4223 | 23.101 | 4.8922 | 14.8145 | 0 | 20.5599 | 5.4969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.011 | 632.7259 | 47.4842
51 | 2019-05-11 | 3.265 | 3.265 | 23.2331 | 4.9202 | 14.0532 | 0 | 20.6775 | 5.5283 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 654.1261 | 47.7373
52 | 2019-05-12 | 3.1109 | 3.1109 | 23.3625 | 4.9476 | 13.3159 | 0 | 20.7926 | 5.5591 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.583 | 675.7951 | 47.9937
53 | 2019-05-13 | 2.9601 | 2.9601 | 23.4892 | 4.9744 | 12.6021 | 0 | 20.9054 | 5.5892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8601 | 697.7273 | 48.2531
54 | 2019-05-14 | 2.8126 | 2.8126 | 23.613 | 5.0007 | 11.9114 | 0 | 21.0156 | 5.6187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1311 | 719.9172 | 48.5156
55 | 2019-05-15 | 2.6685 | 2.6685 | 23.7341 | 5.0263 | 11.2435 | 0 | 21.1233 | 5.6475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3958 | 742.359 | 48.781
56 | 2019-05-16 | 2.5278 | 2.5278 | 23.8522 | 5.0513 | 10.5978 | 0 | 21.2285 | 5.6756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6544 | 765.0472 | 49.0494
57 | 2019-05-17 | 2.3906 | 2.3906 | 23.9675 | 5.0757 | 9.9742 | 0 | 21.3311 | 5.7031 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9066 | 787.9757 | 49.3206
58 | 2019-05-18 | 2.2568 | 2.2568 | 24.0799 | 5.0995 | 9.3721 | 0 | 21.4311 | 5.7298 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1523 | 811.1388 | 49.5946
59 | 2019-05-19 | 2.1265 | 2.1265 | 24.1893 | 5.1227 | 8.7912 | 0 | 21.5284 | 5.7558 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3917 | 834.5305 | 49.8713
60 | 2019-05-20 | 1.9998 | 1.9998 | 24.2956 | 5.1452 | 8.2313 | 0 | 21.6231 | 5.7811 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6244 | 858.1447 | 50.1506
61 | 2019-05-21 | 1.8768 | 1.8768 | 24.399 | 5.1671 | 7.692 | 0 | 21.7151 | 5.8057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8505 | 881.9754 | 50.4325
62 | 2019-05-22 | 1.7573 | 1.7573 | 24.4993 | 5.1884 | 7.1729 | 0 | 21.8044 | 5.8296 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 906.0164 | 50.7168
63 | 2019-05-23 | 1.6416 | 1.6416 | 24.5965 | 5.2089 | 6.6739 | 0 | 21.8909 | 5.8527 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2827 | 930.2615 | 51.0036
64 | 2019-05-24 | 1.5295 | 1.5295 | 24.6907 | 5.2289 | 6.1947 | 0 | 21.9747 | 5.8751 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4886 | 954.7044 | 51.2927
65 | 2019-05-25 | 1.4212 | 1.4212 | 24.7816 | 5.2481 | 5.7348 | 0 | 22.0556 | 5.8968 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6876 | 979.3388 | 51.5841
66 | 2019-05-26 | 1.3166 | 1.3166 | 24.8694 | 5.2667 | 5.2942 | 0 | 22.1338 | 5.9177 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8796 | 1004.1582 | 51.8777
67 | 2019-05-27 | 1.2159 | 1.2159 | 24.954 | 5.2846 | 4.8726 | 0 | 22.2091 | 5.9378 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0647 | 1029.1563 | 52.1734
68 | 2019-05-28 | 1.119 | 1.119 | 25.0354 | 5.3019 | 4.4697 | 0 | 22.2815 | 5.9572 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2427 | 1054.3265 | 52.4711
69 | 2019-05-29 | 1.026 | 1.026 | 25.1135 | 5.3184 | 4.0854 | 0 | 22.351 | 5.9758 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4137 | 1079.6622 | 52.7708
70 | 2019-05-30 | 0.93684 | 0.93684 | 25.1884 | 5.3343 | 3.7193 | 0 | 22.4177 | 5.9936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5775 | 1105.157 | 53.0724
71 | 2019-05-31 | 0.85161 | 0.85161 | 25.26 | 5.3494 | 3.3714 | 0 | 22.4814 | 6.0106 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.734 | 1130.804 | 53.3757
72 | 2019-06-01 | 0.77033 | 0.77033 | 25.3282 | 5.3639 | 3.0414 | 0 | 22.5421 | 6.0268 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8834 | 1156.5967 | 53.6808
73 | 2019-06-02 | 0.69302 | 0.69302 | 25.3932 | 5.3776 | 2.7292 | 0 | 22.5999 | 6.0423 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0254 | 1182.5282 | 53.9876
74 | 2019-06-03 | 0.6197 | 0.6197 | 25.4547 | 5.3907 | 2.4345 | 0 | 22.6547 | 6.0569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1601 | 1208.5918 | 54.2959
75 | 2019-06-04 | 0.55039 | 0.55039 | 25.513 | 5.403 | 2.1573 | 0 | 22.7065 | 6.0708 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2875 | 1234.7808 | 54.6056
76 | 2019-06-05 | 0.48511 | 0.48511 | 25.5678 | 5.4146 | 1.8973 | 0 | 22.7553 | 6.0838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4074 | 1261.0881 | 54.9168
77 | 2019-06-06 | 0.42388 | 0.42388 | 25.6192 | 5.4255 | 1.6546 | 0 | 22.8011 | 6.0961 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5199 | 1287.507 | 55.2293
78 | 2019-06-07 | 0.36673 | 0.36673 | 25.6672 | 5.4357 | 1.4288 | 0 | 22.8438 | 6.1075 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6249 | 1314.0305 | 55.543
79 | 2019-06-08 | 0.31366 | 0.31366 | 25.7118 | 5.4451 | 1.2199 | 0 | 22.8835 | 6.1181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7224 | 1340.6517 | 55.8579
80 | 2019-06-09 | 0.26469 | 0.26469 | 25.7529 | 5.4538 | 1.0278 | 0 | 22.9201 | 6.1279 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8124 | 1367.3636 | 56.1739
81 | 2019-06-10 | 0.21984 | 0.21984 | 25.7906 | 5.4618 | 0.85242 | 0 | 22.9536 | 6.1369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8948 | 1394.1591 | 56.4908
82 | 2019-06-11 | 0.17913 | 0.17913 | 25.8247 | 5.469 | 0.69362 | 0 | 22.984 | 6.145 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9696 | 1421.0312 | 56.8087
83 | 2019-06-12 | 0.14255 | 0.14255 | 25.8555 | 5.4755 | 0.55134 | 0 | 23.0114 | 6.1523 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0368 | 1447.9729 | 57.1274
84 | 2019-06-13 | 0.11013 | 0.11013 | 25.8827 | 5.4813 | 0.4255 | 0 | 23.0356 | 6.1588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0964 | 1474.9772 | 57.4468
85 | 2019-06-14 | 0.081872 | 0.081872 | 25.9064 | 5.4863 | 0.31603 | 0 | 23.0567 | 6.1644 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1483 | 1502.0368 | 57.7669
86 | 2019-06-15 | 0.057785 | 0.057785 | 25.9267 | 5.4906 | 0.22288 | 0 | 23.0747 | 6.1692 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1925 | 1529.1447 | 58.0875
87 | 2019-06-16 | 0.037877 | 0.037877 | 25.9434 | 5.4942 | 0.146 | 0 | 23.0896 | 6.1732 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2291 | 1556.2937 | 58.4087
88 | 2019-06-17 | 0.022154 | 0.022154 | 25.9566 | 5.497 | 0.08535 | 0 | 23.1014 | 6.1764 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 1583.4768 | 58.7302
89 | 2019-06-18 | 0.01062 | 0.01062 | 25.9663 | 5.499 | 0.040897 | 0 | 23.11 | 6.1787 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2792 | 1610.6867 | 59.052
90 | 2019-06-19 | 0.0032779 | 0.0032779 | 25.9724 | 5.5003 | 0.012621 | 0 | 23.1155 | 6.1801 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2927 | 1637.9164 | 59.3741
91 | 2019-06-20 | 0.00013112 | 0.00013112 | 25.9751 | 5.5009 | 0.0005048 | 0 | 23.1178 | 6.1808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2985 | 1665.1586 | 59.6964
92 | 2019-06-21 | 0.0011801 | 0.0011801 | 25.9742 | 5.5007 | 0.0045433 | 0 | 23.117 | 6.1806 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2965 | 1692.4061 | 60.0187
93 | 2019-06-22 | 0.0064245 | 0.0064245 | 25.9698 | 5.4998 | 0.024738 | 0 | 23.1131 | 6.1795 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2869 | 1719.6519 | 60.3409
94 | 2019-06-23 | 0.015863 | 0.015863 | 25.9619 | 5.4981 | 0.0611 | 0 | 23.1061 | 6.1776 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2696 | 1746.8887 | 60.6631
95 | 2019-06-24 | 0.029492 | 0.029492 | 25.9504 | 5.4957 | 0.11365 | 0 | 23.0959 | 6.1749 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2445 | 1774.1094 | 60.9851
96 | 2019-06-25 | 0.047309 | 0.047309 | 25.9355 | 5.4925 | 0.18241 | 0 | 23.0826 | 6.1713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2118 | 1801.3068 | 61.3068
97 | 2019-06-26 | 0.069307 | 0.069307 | 25.917 | 5.4886 | 0.26742 | 0 | 23.0661 | 6.1669 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1714 | 1828.4738 | 61.6281
98 | 2019-06-27 | 0.09548 | 0.09548 | 25.895 | 5.4839 | 0.36872 | 0 | 23.0465 | 6.1617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1233 | 1855.6031 | 61.949
99 | 2019-06-28 | 0.12582 | 0.12582 | 25.8695 | 5.4785 | 0.48637 | 0 | 23.0239 | 6.1556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0675 | 1882.6878 | 62.2694
100 | 2019-06-29 | 0.16032 | 0.16032 | 25.8405 | 5.4724 | 0.62042 | 0 | 22.9981 | 6.1487 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0041 | 1909.7206 | 62.5892
101 | 2019-06-30 | 0.19897 | 0.19897 | 25.8081 | 5.4655 | 0.77095 | 0 | 22.9692 | 6.141 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9331 | 1936.6945 | 62.9082
102 | 2019-07-01 | 0.24175 | 0.24175 | 25.7722 | 5.4579 | 0.93804 | 0 | 22.9372 | 6.1325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8545 | 1963.6023 | 63.2265
103 | 2019-07-02 | 0.28866 | 0.28866 | 25.7328 | 5.4496 | 1.1218 | 0 | 22.9022 | 6.1231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7683 | 1990.437 | 63.5439
104 | 2019-07-03 | 0.33968 | 0.33968 | 25.6899 | 5.4405 | 1.3222 | 0 | 22.864 | 6.1129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6746 | 2017.1915 | 63.8604
105 | 2019-07-04 | 0.3948 | 0.3948 | 25.6436 | 5.4307 | 1.5395 | 0 | 22.8228 | 6.1019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5733 | 2043.8589 | 64.1758
106 | 2019-07-05 | 0.45399 | 0.45399 | 25.5939 | 5.4202 | 1.7738 | 0 | 22.7786 | 6.0901 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4646 | 2070.4321 | 64.4901
107 | 2019-07-06 | 0.51724 | 0.51724 | 25.5408 | 5.4089 | 2.0252 | 0 | 22.7313 | 6.0774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3484 | 2096.9042 | 64.8033
108 | 2019-07-07 | 0.58454 | 0.58454 | 25.4843 | 5.3969 | 2.2937 | 0 | 22.681 | 6.064 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2247 | 2123.2682 | 65.1151
109 | 2019-07-08 | 0.65586 | 0.65586 | 25.4244 | 5.3843 | 2.5796 | 0 | 22.6277 | 6.0497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0937 | 2149.5172 | 65.4256
110 | 2019-07-09 | 0.73118 | 0.73118 | 25.3611 | 5.3709 | 2.8831 | 0 | 22.5714 | 6.0347 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9553 | 2175.6444 | 65.7347
111 | 2019-07-10 | 0.81048 | 0.81048 | 25.2945 | 5.3568 | 3.2042 | 0 | 22.5121 | 6.0188 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8096 | 2201.6428 | 66.0422
112 | 2019-07-11 | 0.89373 | 0.89373 | 25.2246 | 5.3419 | 3.5431 | 0 | 22.4499 | 6.0022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6567 | 2227.5057 | 66.3481
113 | 2019-07-12 | 0.98092 | 0.98092 | 25.1514 | 5.3264 | 3.9001 | 0 | 22.3847 | 5.9848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4965 | 2253.2264 | 66.6523
114 | 2019-07-13 | 1.072 | 1.072 | 25.0749 | 5.3102 | 4.2752 | 0 | 22.3166 | 5.9666 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3291 | 2278.7981 | 66.9548
115 | 2019-07-14 | 1.167 | 1.167 | 24.9951 | 5.2933 | 4.6688 | 0 | 22.2457 | 5.9476 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1546 | 2304.2142 | 67.2554
116 | 2019-07-15 | 1.2658 | 1.2658 | 24.9121 | 5.2758 | 5.0811 | 0 | 22.1718 | 5.9278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9731 | 2329.468 | 67.5542
117 | 2019-07-16 | 1.3684 | 1.3684 | 24.8259 | 5.2575 | 5.5122 | 0 | 22.0951 | 5.9073 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7845 | 2354.5529 | 67.8509
118 | 2019-07-17 | 1.4749 | 1.4749 | 24.7365 | 5.2386 | 5.9623 | 0 | 22.0155 | 5.8861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5889 | 2379.4625 | 68.1455
119 | 2019-07-18 | 1.5851 | 1.5851 | 24.644 | 5.219 | 6.4318 | 0 | 21.9332 | 5.864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3865 | 2404.1902 | 68.438
120 | 2019-07-19 | 1.699 | 1.699 | 24.5483 | 5.1987 | 6.921 | 0 | 21.848 | 5.8413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1772 | 2428.7296 | 68.7283
121 | 2019-07-20 | 1.8166 | 1.8166 | 24.4496 | 5.1778 | 7.4299 | 0 | 21.7601 | 5.8178 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9611 | 2453.0744 | 69.0162
122 | 2019-07-21 | 1.9379 | 1.9379 | 24.3477 | 5.1562 | 7.9591 | 0 | 21.6695 | 5.7935 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7383 | 2477.2182 | 69.3018
123 | 2019-07-22 | 2.0627 | 2.0627 | 24.2428 | 5.134 | 8.5087 | 0 | 21.5761 | 5.7686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5089 | 2501.1549 | 69.585
124 | 2019-07-23 | 2.1912 | 2.1912 | 24.1349 | 5.1112 | 9.079 | 0 | 21.4801 | 5.7429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2728 | 2524.8781 | 69.8656
125 | 2019-07-24 | 2.3232 | 2.3232 | 24.0241 | 5.0877 | 9.6704 | 0 | 21.3814 | 5.7165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0303 | 2548.3818 | 70.1436
126 | 2019-07-25 | 2.4588 | 2.4588 | 23.9102 | 5.0636 | 10.2833 | 0 | 21.2801 | 5.6894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7813 | 2571.6599 | 70.4189
127 | 2019-07-26 | 2.5977 | 2.5977 | 23.7935 | 5.0389 | 10.9179 | 0 | 21.1762 | 5.6617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5259 | 2594.7065 | 70.6915
128 | 2019-07-27 | 2.7402 | 2.7402 | 23.6739 | 5.0135 | 11.5746 | 0 | 21.0698 | 5.6332 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2642 | 2617.5156 | 70.9613
129 | 2019-07-28 | 2.886 | 2.886 | 23.5515 | 4.9876 | 12.2539 | 0 | 20.9608 | 5.6041 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9963 | 2640.0813 | 71.2283
130 | 2019-07-29 | 3.0351 | 3.0351 | 23.4262 | 4.9611 | 12.9561 | 0 | 20.8493 | 5.5743 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7223 | 2662.3979 | 71.4922
131 | 2019-07-30 | 3.1876 | 3.1876 | 23.2982 | 4.934 | 13.6816 | 0 | 20.7354 | 5.5438 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4422 | 2684.4597 | 71.7532
132 | 2019-07-31 | 3.3432 | 3.3432 | 23.1674 | 4.9063 | 14.4308 | 0 | 20.619 | 5.5127 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1562 | 2706.261 | 72.0111
133 | 2019-08-01 | 3.5021 | 3.5021 | 23.034 | 4.878 | 15.2042 | 0 | 20.5002 | 5.4809 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8643 | 2727.7962 | 72.2658
134 | 2019-08-02 | 3.6642 | 3.6642 | 22.8979 | 4.8492 | 16.0023 | 0 | 20.3791 | 5.4485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5665 | 2749.06 | 72.5173
135 | 2019-08-03 | 3.8294 | 3.8294 | 22.7592 | 4.8198 | 16.8256 | 0 | 20.2557 | 5.4155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2631 | 2770.0469 | 72.7656
136 | 2019-08-04 | 3.9976 | 3.9976 | 22.6179 | 4.7899 | 17.6744 | 0 | 20.1299 | 5.3819 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.954 | 2790.7515 | 73.0105
137 | 2019-08-05 | 4.1688 | 4.1688 | 22.4741 | 4.7595 | 18.5495 | 0 | 20.0019 | 5.3477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6394 | 2811.1687 | 73.252
138 | 2019-08-06 | 4.343 | 4.343 | 22.3278 | 4.7285 | 19.4512 | 0 | 19.8717 | 5.3129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3193 | 2831.2933 | 73.49
139 | 2019-08-07 | 4.5201 | 4.5201 | 22.179 | 4.697 | 20.3801 | 0 | 19.7393 | 5.2775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | 2851.1203 | 73.7245
140 | 2019-08-08 | 4.7001 | 4.7001 | 22.0279 | 4.665 | 21.337 | 0 | 19.6048 | 5.2415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6633 | 2870.6447 | 73.9555
141 | 2019-08-09 | 4.8828 | 4.8828 | 21.8744 | 4.6325 | 22.3222 | 0 | 19.4682 | 5.205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3275 | 2889.8615 | 74.1828
142 | 2019-08-10 | 5.0684 | 5.0684 | 21.7186 | 4.5995 | 23.3365 | 0 | 19.3296 | 5.1679 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9867 | 2908.7661 | 74.4064
143 | 2019-08-11 | 5.2566 | 5.2566 | 21.5605 | 4.566 | 24.3805 | 0 | 19.1889 | 5.1303 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6409 | 2927.3537 | 74.6263
144 | 2019-08-12 | 5.4474 | 5.4474 | 21.4003 | 4.532 | 25.4549 | 0 | 19.0462 | 5.0922 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2902 | 2945.6197 | 74.8423
145 | 2019-08-13 | 5.6408 | 5.6408 | 21.2378 | 4.4976 | 26.5604 | 0 | 18.9017 | 5.0535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9348 | 2963.5596 | 75.0545
146 | 2019-08-14 | 5.8368 | 5.8368 | 21.0733 | 4.4628 | 27.6977 | 0 | 18.7552 | 5.0144 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5748 | 2981.169 | 75.2628
147 | 2019-08-15 | 6.0352 | 6.0352 | 20.9066 | 4.4275 | 28.8675 | 0 | 18.6069 | 4.9747 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2103 | 2998.4436 | 75.4671
148 | 2019-08-16 | 6.236 | 6.236 | 20.738 | 4.3918 | 30.0707 | 0 | 18.4568 | 4.9346 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8413 | 3015.3791 | 75.6675
149 | 2019-08-17 | 6.4392 | 6.4392 | 20.5673 | 4.3556 | 31.308 | 0 | 18.3049 | 4.894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.468 | 3031.9715 | 75.8637
150 | 2019-08-18 | 6.6447 | 6.6447 | 20.3948 | 4.3191 | 32.5803 | 0 | 18.1513 | 4.8529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0905 | 3048.2168 | 76.0559
151 | 2019-08-19 | 6.8524 | 6.8524 | 20.2203 | 4.2822 | 33.8885 | 0 | 17.9961 | 4.8114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7089 | 3064.1109 | 76.2439
152 | 2019-08-20 | 7.0622 | 7.0622 | 20.0441 | 4.2448 | 35.2334 | 0 | 17.8393 | 4.7695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3234 | 3079.6502 | 76.4277
153 | 2019-08-21 | 7.2742 | 7.2742 | 19.8661 | 4.2071 | 36.616 | 0 | 17.6808 | 4.7271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9339 | 3094.831 | 76.6073
154 | 2019-08-22 | 7.4882 | 7.4882 | 19.6864 | 4.1691 | 38.0373 | 0 | 17.5209 | 4.6844 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5408 | 3109.6495 | 76.7825
155 | 2019-08-23 | 7.7041 | 7.7041 | 19.505 | 4.1307 | 39.4983 | 0 | 17.3594 | 4.6412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.144 | 3124.1025 | 76.9535
156 | 2019-08-24 | 7.922 | 7.922 | 19.322 | 4.0919 | 41 | 0 | 17.1966 | 4.5977 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7436 | 3138.1863 | 77.1201
157 | 2019-08-25 | 8.1418 | 8.1418 | 19.1375 | 4.0528 | 42.5436 | 0 | 17.0323 | 4.5538 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3399 | 3151.8979 | 77.2823
158 | 2019-08-26 | 8.3633 | 8.3633 | 18.9514 | 4.0134 | 44.1301 | 0 | 16.8668 | 4.5095 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9329 | 3165.2341 | 77.44
159 | 2019-08-27 | 8.5865 | 8.5865 | 18.7639 | 3.9737 | 45.7607 | 0 | 16.6999 | 4.4649 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5228 | 3178.1917 | 77.5933
160 | 2019-08-28 | 8.8114 | 8.8114 | 18.5751 | 3.9337 | 47.4367 | 0 | 16.5318 | 4.4199 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1096 | 3190.7679 | 77.7421
161 | 2019-08-29 | 9.0379 | 9.0379 | 18.3849 | 3.8935 | 49.1593 | 0 | 16.3625 | 4.3747 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6935 | 3202.9598 | 77.8863
162 | 2019-08-30 | 9.2659 | 9.2659 | 18.1934 | 3.8529 | 50.9298 | 0 | 16.1921 | 4.3291 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2746 | 3214.7648 | 78.0259
163 | 2019-08-31 | 9.4953 | 9.4953 | 18.0007 | 3.8121 | 52.7496 | 0 | 16.0206 | 4.2833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8531 | 3226.1801 | 78.1609
164 | 2019-09-01 | 9.7261 | 9.7261 | 17.8069 | 3.7711 | 54.6201 | 0 | 15.8481 | 4.2371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.429 | 3237.2035 | 78.2913
165 | 2019-09-02 | 9.9583 | 9.9583 | 17.6119 | 3.7298 | 56.5428 | 0 | 15.6746 | 4.1907 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0025 | 3247.8325 | 78.417
166 | 2019-09-03 | 10.1916 | 10.1916 | 17.4159 | 3.6883 | 58.5192 | 0 | 15.5002 | 4.1441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5737 | 3258.0648 | 78.5381
167 | 2019-09-04 | 10.4262 | 10.4262 | 17.2189 | 3.6465 | 60.5509 | 0 | 15.3248 | 4.0972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1428 | 3267.8983 | 78.6544
168 | 2019-09-05 | 10.6619 | 10.6619 | 17.021 | 3.6046 | 62.6395 | 0 | 15.1487 | 4.0501 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7098 | 3277.3311 | 78.766
169 | 2019-09-06 | 10.8986 | 10.8986 | 16.8222 | 3.5625 | 64.7867 | 0 | 14.9718 | 4.0028 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2749 | 3286.3612 | 78.8728
170 | 2019-09-07 | 11.1362 | 11.1362 | 16.6226 | 3.5203 | 66.9945 | 0 | 14.7941 | 3.9553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8382 | 3294.9868 | 78.9748
171 | 2019-09-08 | 11.3748 | 11.3748 | 16.4223 | 3.4778 | 69.2645 | 0 | 14.6158 | 3.9077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3999 | 3303.2064 | 79.072
172 | 2019-09-09 | 11.6142 | 11.6142 | 16.2212 | 3.4353 | 71.5987 | 0 | 14.4369 | 3.8598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9601 | 3311.0183 | 79.1644
173 | 2019-09-10 | 11.8543 | 11.8543 | 16.0195 | 3.3925 | 73.9991 | 0 | 14.2574 | 3.8118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5189 | 3318.4212 | 79.252
174 | 2019-09-11 | 12.0951 | 12.0951 | 15.8173 | 3.3497 | 76.4679 | 0 | 14.0774 | 3.7637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0764 | 3325.4138 | 79.3347
175 | 2019-09-12 | 12.3366 | 12.3366 | 15.6145 | 3.3068 | 79.0071 | 0 | 13.8969 | 3.7155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6328 | 3331.9948 | 79.4126
176 | 2019-09-13 | 12.5786 | 12.5786 | 15.4113 | 3.2637 | 81.619 | 0 | 13.7161 | 3.6671 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1883 | 3338.1634 | 79.4855
177 | 2019-09-14 | 12.821 | 12.821 | 15.2077 | 3.2206 | 84.306 | 0 | 13.5348 | 3.6187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7428 | 3343.9185 | 79.5536
178 | 2019-09-15 | 13.0638 | 13.0638 | 15.0037 | 3.1774 | 87.0705 | 0 | 13.3533 | 3.5701 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 3349.2593 | 79.6168
179 | 2019-09-16 | 13.307 | 13.307 | 14.7995 | 3.1342 | 89.9151 | 0 | 13.1716 | 3.5215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8499 | 3354.1852 | 79.675
180 | 2019-09-17 | 13.5504 | 13.5504 | 14.5951 | 3.0909 | 92.8423 | 0 | 12.9896 | 3.4729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4027 | 3358.6956 | 79.7284
181 | 2019-09-18 | 13.794 | 13.794 | 14.3905 | 3.0476 | 95.855 | 0 | 12.8076 | 3.4242 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9551 | 3362.79 | 79.7768
182 | 2019-09-19 | 14.0377 | 14.0377 | 14.1858 | 3.0042 | 98.9559 | 0 | 12.6254 | 3.3755 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5073 | 3366.4683 | 79.8203
183 | 2019-09-20 | 14.2815 | 14.2815 | 13.9811 | 2.9609 | 100 | 10.1436 | 12.4432 | 3.3268 | 97.897 | 0.30034 | 0 | 0 | 0.30034 | 2.9894 | 3369.7301 | 79.8589
184 | 2019-09-21 | 14.5252 | 14.5252 | 13.7765 | 2.9175 | 100 | 25.6629 | 12.2611 | 3.2781 | 94.8454 | 0.74872 | 0 | 0 | 0.74872 | 2.4368 | 3372.5102 | 79.8918
185 | 2019-09-22 | 14.7688 | 14.7688 | 13.5719 | 2.8742 | 100 | 41.643 | 12.079 | 3.2294 | 91.8958 | 1.1969 | 0 | 0 | 1.1969 | 1.8846 | 3374.7765 | 79.9186
186 | 2019-09-23 | 15.0122 | 15.0122 | 13.3674 | 2.8309 | 100 | 58.0999 | 11.897 | 3.1808 | 89.0439 | 1.6447 | 0 | 0 | 1.6447 | 1.3327 | 3376.5291 | 79.9393
187 | 2019-09-24 | 15.2554 | 15.2554 | 13.1632 | 2.7876 | 100 | 75.0501 | 11.7153 | 3.1322 | 86.2859 | 2.0921 | 0 | 0 | 2.0921 | 0.78148 | 3377.7686 | 79.954
188 | 2019-09-25 | 15.4982 | 15.4982 | 12.9593 | 2.7445 | 100 | 92.5108 | 11.5338 | 3.0837 | 83.618 | 2.5389 | 0 | 0 | 2.5389 | 0.23094 | 3378.4954 | 79.9626
189 | 2019-09-26 | 15.7406 | 15.457 | 12.7557 | 2.7013 | 100 | 100 | 11.3525 | 3.0352 | 81.0365 | 2.7013 | 0.28364 | 0.3187 | 2.985 | -0.3187 | 3378.7101 | 79.9651
190 | 2019-09-27 | 15.9826 | 15.2108 | 12.5525 | 2.6583 | 100 | 100 | 11.1717 | 2.9869 | 78.5381 | 2.6583 | 0.77187 | 0.86727 | 3.4302 | -0.86727 | 3378.3914 | 79.9614
191 | 2019-09-28 | 16.2241 | 14.965 | 12.3497 | 2.6154 | 100 | 100 | 10.9912 | 2.9386 | 76.1196 | 2.6154 | 1.259 | 1.4146 | 3.8744 | -1.4146 | 3377.5242 | 79.9511
192 | 2019-09-29 | 16.4649 | 14.72 | 12.1474 | 2.5725 | 100 | 100 | 10.8112 | 2.8905 | 73.7778 | 2.5725 | 1.7449 | 1.9606 | 4.3174 | -1.9606 | 3376.1095 | 79.9344
193 | 2019-09-30 | 16.705 | 14.4756 | 11.9458 | 2.5298 | 100 | 100 | 10.6317 | 2.8425 | 71.51 | 2.5298 | 2.2295 | 2.505 | 4.7593 | -2.505 | 3374.149 | 79.9112
194 | 2019-10-01 | 16.9444 | 14.232 | 11.7447 | 2.4872 | 100 | 100 | 10.4528 | 2.7947 | 69.3132 | 2.4872 | 2.7125 | 3.0477 | 5.1997 | -3.0477 | 3371.644 | 79.8816
195 | 2019-10-02 | 17.183 | 13.9892 | 11.5444 | 2.4448 | 100 | 100 | 10.2745 | 2.747 | 67.1849 | 2.4448 | 3.1938 | 3.5885 | 5.6386 | -3.5885 | 3368.5963 | 79.8455
196 | 2019-10-03 | 17.4206 | 13.7473 | 11.3448 | 2.4025 | 100 | 100 | 10.0968 | 2.6995 | 65.1225 | 2.4025 | 3.6733 | 4.1273 | 6.0759 | -4.1273 | 3365.0077 | 79.8031
197 | 2019-10-04 | 17.6573 | 13.5064 | 11.146 | 2.3604 | 100 | 100 | 9.9199 | 2.6522 | 63.1238 | 2.3604 | 4.1509 | 4.664 | 6.5114 | -4.664 | 3360.8804 | 79.7542
198 | 2019-10-05 | 17.893 | 13.2666 | 10.9481 | 2.3185 | 100 | 100 | 9.7438 | 2.6051 | 61.1863 | 2.3185 | 4.6264 | 5.1982 | 6.9449 | -5.1982 | 3356.2164 | 79.6991
199 | 2019-10-06 | 18.1276 | 13.0279 | 10.7511 | 2.2768 | 100 | 100 | 9.5685 | 2.5582 | 59.3079 | 2.2768 | 5.0997 | 5.73 | 7.3765 | -5.73 | 3351.0182 | 79.6376
200 | 2019-10-07 | 18.3609 | 12.7904 | 10.5551 | 2.2353 | 100 | 100 | 9.394 | 2.5116 | 57.4865 | 2.2353 | 5.5706 | 6.2591 | 7.8059 | -6.2591 | 3345.2882 | 79.5698
201 | 2019-10-08 | 18.5931 | 12.5541 | 10.3601 | 2.194 | 100 | 100 | 9.2205 | 2.4652 | 55.7203 | 2.194 | 6.0389 | 6.7853 | 8.233 | -6.7853 | 3339.0292 | 79.4958
202 | 2019-10-09 | 18.8239 | 12.3192 | 10.1663 | 2.153 | 100 | 100 | 9.048 | 2.4191 | 54.0072 | 2.153 | 6.5047 | 7.3086 | 8.6576 | -7.3086 | 3332.2438 | 79.4155
203 | 2019-10-10 | 19.0533 | 12.0857 | 9.9736 | 2.1122 | 100 | 100 | 8.8765 | 2.3732 | 52.3455 | 2.1122 | 6.9676 | 7.8288 | 9.0798 | -7.8288 | 3324.9352 | 79.3291
204 | 2019-10-11 | 19.2813 | 11.8537 | 9.7821 | 2.0716 | 100 | 100 | 8.7061 | 2.3276 | 50.7335 | 2.0716 | 7.4276 | 8.3456 | 9.4992 | -8.3456 | 3317.1064 | 79.2365
205 | 2019-10-12 | 19.5078 | 11.6232 | 9.5919 | 2.0313 | 100 | 100 | 8.5368 | 2.2824 | 49.1696 | 2.0313 | 7.8846 | 8.8591 | 9.9159 | -8.8591 | 3308.7608 | 79.1377
206 | 2019-10-13 | 19.7327 | 11.3944 | 9.403 | 1.9913 | 100 | 100 | 8.3687 | 2.2374 | 47.6521 | 1.9913 | 8.3383 | 9.3689 | 10.3297 | -9.3689 | 3299.9017 | 79.033
207 | 2019-10-14 | 19.9559 | 11.1672 | 9.2155 | 1.9516 | 100 | 100 | 8.2018 | 2.1928 | 46.1795 | 1.9516 | 8.7887 | 9.875 | 10.7404 | -9.875 | 3290.5328 | 78.9221
208 | 2019-10-15 | 20.1774 | 10.9417 | 9.0295 | 1.9122 | 100 | 100 | 8.0363 | 2.1486 | 44.7505 | 1.9122 | 9.2357 | 10.3772 | 11.1479 | -10.3772 | 3280.6578 | 78.8053
209 | 2019-10-16 | 20.3972 | 10.7181 | 8.845 | 1.8731 | 100 | 100 | 7.872 | 2.1047 | 43.3637 | 1.8731 | 9.6791 | 10.8753 | 11.5522 | -10.8753 | 3270.2807 | 78.6826
210 | 2019-10-17 | 20.6151 | 10.4964 | 8.662 | 1.8344 | 100 | 100 | 7.7092 | 2.0611 | 42.0177 | 1.8344 | 10.1187 | 11.3693 | 11.9531 | -11.3693 | 3259.4053 | 78.5539
211 | 2019-10-18 | 20.831 | 10.2766 | 8.4806 | 1.796 | 100 | 100 | 7.5477 | 2.018 | 40.7114 | 1.796 | 10.5544 | 11.8589 | 12.3504 | -11.8589 | 3248.036 | 78.4195
212 | 2019-10-19 | 21.045 | 10.0588 | 8.3009 | 1.7579 | 100 | 100 | 7.3878 | 1.9752 | 39.4434 | 1.7579 | 10.9862 | 12.3441 | 12.7441 | -12.3441 | 3236.1771 | 78.2792
213 | 2019-10-20 | 21.257 | 9.8431 | 8.1229 | 1.7202 | 100 | 100 | 7.2294 | 1.9328 | 38.2127 | 1.7202 | 11.4139 | 12.8246 | 13.1341 | -12.8246 | 3223.833 | 78.1332
214 | 2019-10-21 | 21.4668 | 9.6295 | 7.9466 | 1.6829 | 100 | 100 | 7.0725 | 1.8909 | 37.0182 | 1.6829 | 11.8373 | 13.3003 | 13.5202 | -13.3003 | 3211.0084 | 77.9815
215 | 2019-10-22 | 21.6745 | 9.4182 | 7.7722 | 1.646 | 100 | 100 | 6.9173 | 1.8494 | 35.8587 | 1.646 | 12.2564 | 13.7712 | 13.9023 | -13.7712 | 3197.7081 | 77.8242
216 | 2019-10-23 | 21.88 | 9.2091 | 7.5997 | 1.6094 | 100 | 100 | 6.7637 | 1.8083 | 34.7334 | 1.6094 | 12.6709 | 14.237 | 14.2803 | -14.237 | 3183.9369 | 77.6613
217 | 2019-10-24 | 22.0832 | 9.0023 | 7.429 | 1.5733 | 100 | 100 | 6.6118 | 1.7677 | 33.6411 | 1.5733 | 13.0809 | 14.6976 | 14.6541 | -14.6976 | 3169.6999 | 77.4929
218 | 2019-10-25 | 22.284 | 8.7979 | 7.2604 | 1.5376 | 100 | 100 | 6.4617 | 1.7276 | 32.5811 | 1.5376 | 13.4861 | 15.1529 | 15.0236 | -15.1529 | 3155.0023 | 77.319
219 | 2019-10-26 | 22.4824 | 8.596 | 7.0937 | 1.5023 | 100 | 100 | 6.3134 | 1.6879 | 31.5523 | 1.5023 | 13.8864 | 15.6027 | 15.3887 | -15.6027 | 3139.8494 | 77.1398
220 | 2019-10-27 | 22.6784 | 8.3966 | 6.9292 | 1.4674 | 100 | 100 | 6.1669 | 1.6488 | 30.554 | 1.4674 | 14.2818 | 16.0469 | 15.7492 | -16.0469 | 3124.2467 | 76.9552
221 | 2019-10-28 | 22.8718 | 8.1997 | 6.7667 | 1.433 | 100 | 100 | 6.0224 | 1.6101 | 29.5854 | 1.433 | 14.6721 | 16.4855 | 16.1051 | -16.4855 | 3108.1998 | 76.7654
222 | 2019-10-29 | 23.0626 | 8.0055 | 6.6064 | 1.3991 | 100 | 100 | 5.8797 | 1.572 | 28.6456 | 1.3991 | 15.0571 | 16.9181 | 16.4562 | -16.9181 | 3091.7143 | 76.5704
223 | 2019-10-30 | 23.2508 | 7.814 | 6.4484 | 1.3656 | 100 | 100 | 5.739 | 1.5344 | 27.7339 | 1.3656 | 15.4369 | 17.3448 | 16.8025 | -17.3448 | 3074.7962 | 76.3703
224 | 2019-10-31 | 23.4364 | 7.6252 | 6.2926 | 1.3326 | 100 | 100 | 5.6004 | 1.4973 | 26.8496 | 1.3326 | 15.8112 | 17.7654 | 17.1438 | -17.7654 | 3057.4514 | 76.1651
225 | 2019-11-01 | 23.6191 | 7.4392 | 6.1391 | 1.3001 | 100 | 100 | 5.4638 | 1.4608 | 25.992 | 1.3001 | 16.1799 | 18.1797 | 17.48 | -18.1797 | 3039.6861 | 75.955
226 | 2019-11-02 | 23.7991 | 7.256 | 5.9879 | 1.2681 | 100 | 100 | 5.3293 | 1.4248 | 25.1604 | 1.2681 | 16.543 | 18.5877 | 17.8111 | -18.5877 | 3021.5063 | 75.7399
227 | 2019-11-03 | 23.9762 | 7.0758 | 5.8392 | 1.2366 | 100 | 100 | 5.1969 | 1.3894 | 24.3542 | 1.2366 | 16.9004 | 18.9892 | 18.137 | -18.9892 | 3002.9187 | 75.5201
228 | 2019-11-04 | 24.1504 | 6.8985 | 5.6929 | 1.2056 | 100 | 100 | 5.0667 | 1.3546 | 23.5727 | 1.2056 | 17.2519 | 19.3841 | 18.4575 | -19.3841 | 2983.9294 | 75.2955
229 | 2019-11-05 | 24.3216 | 6.7243 | 5.5491 | 1.1752 | 100 | 100 | 4.9387 | 1.3204 | 22.8155 | 1.1752 | 17.5974 | 19.7723 | 18.7725 | -19.7723 | 2964.5453 | 75.0662
230 | 2019-11-06 | 24.4898 | 6.553 | 5.4078 | 1.1452 | 100 | 100 | 4.813 | 1.2868 | 22.0818 | 1.1452 | 17.9368 | 20.1537 | 19.082 | -20.1537 | 2944.773 | 74.8323
231 | 2019-11-07 | 24.655 | 6.385 | 5.2691 | 1.1159 | 100 | 100 | 4.6895 | 1.2538 | 21.3713 | 1.1159 | 18.27 | 20.5281 | 19.3859 | -20.5281 | 2924.6193 | 74.5939
232 | 2019-11-08 | 24.8171 | 6.22 | 5.133 | 1.087 | 100 | 100 | 4.5684 | 1.2214 | 20.6834 | 1.087 | 18.597 | 20.8955 | 19.6841 | -20.8955 | 2904.0912 | 74.3511
233 | 2019-11-09 | 24.976 | 6.0583 | 4.9996 | 1.0588 | 100 | 100 | 4.4496 | 1.1896 | 20.0175 | 1.0588 | 18.9176 | 21.2558 | 19.9764 | -21.2558 | 2883.1956 | 74.1039
234 | 2019-11-10 | 25.1316 | 5.8999 | 4.8688 | 1.0311 | 100 | 100 | 4.3332 | 1.1585 | 19.3732 | 1.0311 | 19.2318 | 21.6087 | 20.2628 | -21.6087 | 2861.9399 | 73.8525
235 | 2019-11-11 | 25.2841 | 5.7448 | 4.7408 | 1.004 | 100 | 100 | 4.2193 | 1.1281 | 18.75 | 1.004 | 19.5393 | 21.9543 | 20.5433 | -21.9543 | 2840.3312 | 73.5969
236 | 2019-11-12 | 25.4332 | 5.593 | 4.6155 | 0.97745 | 100 | 100 | 4.1078 | 1.0983 | 18.1476 | 0.97745 | 19.8403 | 22.2924 | 20.8177 | -22.2924 | 2818.3769 | 73.3372
237 | 2019-11-13 | 25.579 | 5.4446 | 4.4931 | 0.95152 | 100 | 100 | 3.9988 | 1.0691 | 17.5654 | 0.95152 | 20.1344 | 22.623 | 21.086 | -22.623 | 2796.0844 | 73.0735
238 | 2019-11-14 | 25.7215 | 5.2997 | 4.3735 | 0.92619 | 100 | 100 | 3.8924 | 1.0407 | 17.0032 | 0.92619 | 20.4218 | 22.9458 | 21.348 | -22.9458 | 2773.4615 | 72.8059
239 | 2019-11-15 | 25.8604 | 5.1582 | 4.2567 | 0.90147 | 100 | 100 | 3.7885 | 1.0129 | 16.4604 | 0.90147 | 20.7022 | 23.2609 | 21.6037 | -23.2609 | 2750.5156 | 72.5345
240 | 2019-11-16 | 25.996 | 5.0203 | 4.1429 | 0.87737 | 100 | 100 | 3.6872 | 0.98581 | 15.9368 | 0.87737 | 20.9757 | 23.5682 | 21.8531 | -23.5682 | 2727.2547 | 72.2594
241 | 2019-11-17 | 26.128 | 4.8859 | 4.032 | 0.85389 | 100 | 100 | 3.5885 | 0.95942 | 15.4319 | 0.85389 | 21.2421 | 23.8675 | 22.0959 | -23.8675 | 2703.6865 | 71.9806
242 | 2019-11-18 | 26.2565 | 4.7552 | 3.9241 | 0.83104 | 100 | 100 | 3.4925 | 0.93375 | 14.9455 | 0.83104 | 21.5013 | 24.1587 | 22.3323 | -24.1587 | 2679.819 | 71.6983
243 | 2019-11-19 | 26.3813 | 4.6281 | 3.8193 | 0.80883 | 100 | 100 | 3.3991 | 0.90879 | 14.4771 | 0.80883 | 21.7533 | 24.4419 | 22.5621 | -24.4419 | 2655.6603 | 71.4125
244 | 2019-11-20 | 26.5026 | 4.5047 | 3.7174 | 0.78726 | 100 | 100 | 3.3085 | 0.88456 | 14.0266 | 0.78726 | 21.9979 | 24.7168 | 22.7852 | -24.7168 | 2631.2184 | 71.1234
245 | 2019-11-21 | 26.6202 | 4.385 | 3.6186 | 0.76634 | 100 | 100 | 3.2206 | 0.86106 | 13.5936 | 0.76634 | 22.2352 | 24.9834 | 23.0016 | -24.9834 | 2606.5016 | 70.8311
246 | 2019-11-22 | 26.7341 | 4.2691 | 3.523 | 0.74608 | 100 | 100 | 3.1355 | 0.83829 | 13.1778 | 0.74608 | 22.4651 | 25.2417 | 23.2112 | -25.2417 | 2581.5182 | 70.5355
247 | 2019-11-23 | 26.8443 | 4.1569 | 3.4304 | 0.72648 | 100 | 100 | 3.0531 | 0.81627 | 12.779 | 0.72648 | 22.6874 | 25.4915 | 23.4139 | -25.4915 | 2556.2766 | 70.237
248 | 2019-11-24 | 26.9508 | 4.0486 | 3.3411 | 0.70755 | 100 | 100 | 2.9735 | 0.795 | 12.3969 | 0.70755 | 22.9022 | 25.7328 | 23.6097 | -25.7328 | 2530.7851 | 69.9354
249 | 2019-11-25 | 27.0534 | 3.9441 | 3.2549 | 0.6893 | 100 | 100 | 2.8968 | 0.77449 | 12.0312 | 0.6893 | 23.1092 | 25.9654 | 23.7985 | -25.9654 | 2505.0523 | 69.6311
250 | 2019-11-26 | 27.1522 | 3.8436 | 3.1719 | 0.67172 | 100 | 100 | 2.823 | 0.75474 | 11.6818 | 0.67172 | 23.3086 | 26.1895 | 23.9804 | -26.1895 | 2479.0869 | 69.3239
251 | 2019-11-27 | 27.2472 | 3.7469 | 3.0921 | 0.65483 | 100 | 100 | 2.752 | 0.73576 | 11.3483 | 0.65483 | 23.5003 | 26.4048 | 24.1551 | -26.4048 | 2452.8974 | 69.0141
252 | 2019-11-28 | 27.3383 | 3.6542 | 3.0156 | 0.63863 | 100 | 100 | 2.6839 | 0.71756 | 11.0307 | 0.63863 | 23.684 | 26.6113 | 24.3227 | -26.6113 | 2426.4926 | 68.7018
253 | 2019-11-29 | 27.4255 | 3.5655 | 2.9424 | 0.62312 | 100 | 100 | 2.6187 | 0.70014 | 10.7286 | 0.62312 | 23.86 | 26.8089 | 24.4831 | -26.8089 | 2399.8813 | 68.387
254 | 2019-11-30 | 27.5087 | 3.4808 | 2.8725 | 0.60832 | 100 | 100 | 2.5565 | 0.6835 | 10.442 | 0.60832 | 24.0279 | 26.9977 | 24.6363 | -26.9977 | 2373.0724 | 68.0699
255 | 2019-12-01 | 27.588 | 3.4001 | 2.8059 | 0.59421 | 100 | 100 | 2.4972 | 0.66765 | 10.1706 | 0.59421 | 24.188 | 27.1775 | 24.7822 | -27.1775 | 2346.0747 | 67.7506
256 | 2019-12-02 | 27.6633 | 3.3234 | 2.7426 | 0.58082 | 100 | 100 | 2.4409 | 0.6526 | 9.9142 | 0.58082 | 24.3399 | 27.3482 | 24.9207 | -27.3482 | 2318.8972 | 67.4291
257 | 2019-12-03 | 27.7347 | 3.2508 | 2.6827 | 0.56813 | 100 | 100 | 2.3876 | 0.63835 | 9.6728 | 0.56813 | 24.4838 | 27.5099 | 25.052 | -27.5099 | 2291.549 | 67.1056
258 | 2019-12-04 | 27.802 | 3.1823 | 2.6262 | 0.55616 | 100 | 100 | 2.3373 | 0.6249 | 9.446 | 0.55616 | 24.6196 | 27.6625 | 25.1758 | -27.6625 | 2264.0391 | 66.7802
259 | 2019-12-05 | 27.8652 | 3.118 | 2.5731 | 0.54491 | 100 | 100 | 2.29 | 0.61226 | 9.234 | 0.54491 | 24.7472 | 27.8059 | 25.2921 | -27.8059 | 2236.3766 | 66.453
260 | 2019-12-06 | 27.9244 | 3.0577 | 2.5234 | 0.53438 | 100 | 100 | 2.2458 | 0.60043 | 9.0364 | 0.53438 | 24.8667 | 27.9401 | 25.4011 | -27.9401 | 2208.5707 | 66.1241
261 | 2019-12-07 | 27.9795 | 3.0016 | 2.4771 | 0.52458 | 100 | 100 | 2.2046 | 0.58942 | 8.8531 | 0.52458 | 24.9779 | 28.065 | 25.5025 | -28.065 | 2180.6306 | 65.7936
262 | 2019-12-08 | 28.0305 | 2.9497 | 2.4342 | 0.51551 | 100 | 100 | 2.1665 | 0.57922 | 8.6842 | 0.51551 | 25.0808 | 28.1807 | 25.5963 | -28.1807 | 2152.5656 | 65.4617
263 | 2019-12-09 | 28.0774 | 2.902 | 2.3948 | 0.50716 | 100 | 100 | 2.1314 | 0.56985 | 8.5293 | 0.50716 | 25.1755 | 28.287 | 25.6826 | -28.287 | 2124.3849 | 65.1283
264 | 2019-12-10 | 28.1202 | 2.8584 | 2.3589 | 0.49955 | 100 | 100 | 2.0994 | 0.5613 | 8.3886 | 0.49955 | 25.2618 | 28.384 | 25.7613 | -28.384 | 2096.0979 | 64.7937
265 | 2019-12-11 | 28.1589 | 2.8191 | 2.3264 | 0.49268 | 100 | 100 | 2.0705 | 0.55357 | 8.2618 | 0.49268 | 25.3398 | 28.4716 | 25.8324 | -28.4716 | 2067.7139 | 64.458
266 | 2019-12-12 | 28.1934 | 2.784 | 2.2975 | 0.48654 | 100 | 100 | 2.0447 | 0.54668 | 8.1489 | 0.48654 | 25.4094 | 28.5499 | 25.8959 | -28.5499 | 2039.2422 | 64.1212
267 | 2019-12-13 | 28.2237 | 2.7531 | 2.272 | 0.48115 | 100 | 100 | 2.0221 | 0.54062 | 8.0499 | 0.48115 | 25.4706 | 28.6186 | 25.9517 | -28.6186 | 2010.6924 | 63.7835
268 | 2019-12-14 | 28.2499 | 2.7265 | 2.25 | 0.47649 | 100 | 100 | 2.0025 | 0.53539 | 7.9646 | 0.47649 | 25.5234 | 28.678 | 25.9999 | -28.678 | 1982.0737 | 63.445
269 | 2019-12-15 | 28.2719 | 2.7041 | 2.2315 | 0.47258 | 100 | 100 | 1.9861 | 0.53099 | 7.8931 | 0.47258 | 25.5678 | 28.7279 | 26.0404 | -28.7279 | 1953.3957 | 63.1058
270 | 2019-12-16 | 28.2897 | 2.686 | 2.2166 | 0.46941 | 100 | 100 | 1.9727 | 0.52743 | 7.8352 | 0.46941 | 25.6037 | 28.7682 | 26.0731 | -28.7682 | 1924.6679 | 62.766
271 | 2019-12-17 | 28.3033 | 2.6721 | 2.2051 | 0.46699 | 100 | 100 | 1.9625 | 0.52471 | 7.791 | 0.46699 | 25.6312 | 28.7991 | 26.0982 | -28.7991 | 1895.8996 | 62.4257
272 | 2019-12-18 | 28.3128 | 2.6625 | 2.1972 | 0.46531 | 100 | 100 | 1.9555 | 0.52282 | 7.7604 | 0.46531 | 25.6503 | 28.8205 | 26.1156 | -28.8205 | 1867.1005 | 62.085
273 | 2019-12-19 | 28.318 | 2.6572 | 2.1928 | 0.46438 | 100 | 100 | 1.9516 | 0.52177 | 7.7434 | 0.46438 | 25.6609 | 28.8324 | 26.1252 | -28.8324 | 1838.2799 | 61.7441
274 | 2019-12-20 | 28.3191 | 2.6561 | 2.1919 | 0.46419 | 100 | 100 | 1.9508 | 0.52156 | 7.74 | 0.46419 | 25.663 | 28.8348 | 26.1272 | -28.8348 | 1809.4475 | 61.4031
275 | 2019-12-21 | 28.3159 | 2.6593 | 2.1945 | 0.46475 | 100 | 100 | 1.9531 | 0.52219 | 7.7502 | 0.46475 | 25.6566 | 28.8277 | 26.1214 | -28.8277 | 1780.6127 | 61.062
276 | 2019-12-22 | 28.3086 | 2.6668 | 2.2007 | 0.46606 | 100 | 100 | 1.9586 | 0.52366 | 7.774 | 0.46606 | 25.6418 | 28.811 | 26.1079 | -28.811 | 1751.785 | 60.721
277 | 2019-12-23 | 28.297 | 2.6785 | 2.2104 | 0.46811 | 100 | 100 | 1.9673 | 0.52596 | 7.8114 | 0.46811 | 25.6185 | 28.7849 | 26.0867 | -28.7849 | 1722.974 | 60.3802
278 | 2019-12-24 | 28.2813 | 2.6945 | 2.2236 | 0.4709 | 100 | 100 | 1.979 | 0.52911 | 7.8624 | 0.4709 | 25.5868 | 28.7492 | 26.0577 | -28.7492 | 1694.1891 | 60.0397
279 | 2019-12-25 | 28.2614 | 2.7148 | 2.2403 | 0.47444 | 100 | 100 | 1.9939 | 0.53308 | 7.9271 | 0.47444 | 25.5467 | 28.7041 | 26.0211 | -28.7041 | 1665.4399 | 59.6997
280 | 2019-12-26 | 28.2373 | 2.7393 | 2.2605 | 0.47873 | 100 | 100 | 2.0119 | 0.5379 | 8.0055 | 0.47873 | 25.4981 | 28.6495 | 25.9768 | -28.6495 | 1636.7358 | 59.3602
281 | 2019-12-27 | 28.2091 | 2.768 | 2.2843 | 0.48375 | 100 | 100 | 2.033 | 0.54354 | 8.0977 | 0.48375 | 25.441 | 28.5854 | 25.9248 | -28.5854 | 1608.0863 | 59.0213
282 | 2019-12-28 | 28.1766 | 2.801 | 2.3115 | 0.48952 | 100 | 100 | 2.0572 | 0.55002 | 8.2036 | 0.48952 | 25.3756 | 28.5119 | 25.8651 | -28.5119 | 1579.5009 | 58.6832
283 | 2019-12-29 | 28.1401 | 2.8383 | 2.3422 | 0.49603 | 100 | 100 | 2.0846 | 0.55733 | 8.3235 | 0.49603 | 25.3018 | 28.429 | 25.7978 | -28.429 | 1550.9889 | 58.3459
284 | 2019-12-30 | 28.0994 | 2.8797 | 2.3764 | 0.50327 | 100 | 100 | 2.115 | 0.56547 | 8.4572 | 0.50327 | 25.2197 | 28.3367 | 25.7229 | -28.3367 | 1522.5599 | 58.0096
285 | 2019-12-31 | 28.0545 | 2.9253 | 2.4141 | 0.51124 | 100 | 100 | 2.1485 | 0.57443 | 8.605 | 0.51124 | 25.1292 | 28.235 | 25.6404 | -28.235 | 1494.2232 | 57.6744
286 | 2020-01-01 | 28.0055 | 2.9752 | 2.4552 | 0.51995 | 100 | 100 | 2.1851 | 0.58422 | 8.7669 | 0.51995 | 25.0304 | 28.124 | 25.5503 | -28.124 | 1465.9882 | 57.3405
287 | 2020-01-02 | 27.9525 | 3.0292 | 2.4998 | 0.52939 | 100 | 100 | 2.2248 | 0.59482 | 8.943 | 0.52939 | 24.9233 | 28.0037 | 25.4527 | -28.0037 | 1437.8642 | 57.0078
288 | 2020-01-03 | 27.8953 | 3.0873 | 2.5478 | 0.53956 | 100 | 100 | 2.2675 | 0.60624 | 9.1334 | 0.53956 | 24.808 | 27.8741 | 25.3475 | -27.8741 | 1409.8605 | 56.6766
289 | 2020-01-04 | 27.8341 | 3.1496 | 2.5992 | 0.55045 | 100 | 100 | 2.3133 | 0.61848 | 9.3382 | 0.55045 | 24.6844 | 27.7353 | 25.2349 | -27.7353 | 1381.9863 | 56.3469
290 | 2020-01-05 | 27.7688 | 3.2161 | 2.654 | 0.56206 | 100 | 100 | 2.3621 | 0.63152 | 9.5576 | 0.56206 | 24.5527 | 27.5873 | 25.1148 | -27.5873 | 1354.251 | 56.0188
291 | 2020-01-06 | 27.6995 | 3.2866 | 2.7122 | 0.57438 | 100 | 100 | 2.4139 | 0.64537 | 9.7916 | 0.57438 | 24.4129 | 27.4302 | 24.9873 | -27.4302 | 1326.6636 | 55.6925
292 | 2020-01-07 | 27.6262 | 3.3612 | 2.7738 | 0.58742 | 100 | 100 | 2.4687 | 0.66003 | 10.0405 | 0.58742 | 24.2649 | 27.264 | 24.8524 | -27.264 | 1299.2334 | 55.368
293 | 2020-01-08 | 27.5489 | 3.4399 | 2.8387 | 0.60118 | 100 | 100 | 2.5265 | 0.67548 | 10.3044 | 0.60118 | 24.109 | 27.0887 | 24.7101 | -27.0887 | 1271.9695 | 55.0455
294 | 2020-01-09 | 27.4676 | 3.5226 | 2.907 | 0.61563 | 100 | 100 | 2.5872 | 0.69172 | 10.5834 | 0.61563 | 23.945 | 26.9044 | 24.5606 | -26.9044 | 1244.8807 | 54.7251
295 | 2020-01-10 | 27.3824 | 3.6094 | 2.9786 | 0.63079 | 100 | 100 | 2.6509 | 0.70875 | 10.8777 | 0.63079 | 23.773 | 26.7112 | 24.4038 | -26.7112 | 1217.9763 | 54.4069
296 | 2020-01-11 | 27.2932 | 3.7001 | 3.0534 | 0.64664 | 100 | 100 | 2.7176 | 0.72657 | 11.1875 | 0.64664 | 23.5931 | 26.5091 | 24.2398 | -26.5091 | 1191.2651 | 54.0909
297 | 2020-01-12 | 27.2002 | 3.7948 | 3.1316 | 0.66319 | 100 | 100 | 2.7871 | 0.74516 | 11.5131 | 0.66319 | 23.4054 | 26.2982 | 24.0686 | -26.2982 | 1164.7559 | 53.7773
298 | 2020-01-13 | 27.1033 | 3.8934 | 3.213 | 0.68042 | 100 | 100 | 2.8595 | 0.76452 | 11.8545 | 0.68042 | 23.2099 | 26.0785 | 23.8903 | -26.0785 | 1138.4577 | 53.4663
299 | 2020-01-14 | 27.0026 | 3.9959 | 3.2976 | 0.69834 | 100 | 100 | 2.9348 | 0.78465 | 12.212 | 0.69834 | 23.0067 | 25.8502 | 23.705 | -25.8502 | 1112.3792 | 53.1578
300 | 2020-01-15 | 26.898 | 4.1023 | 3.3853 | 0.71693 | 100 | 100 | 3.013 | 0.80554 | 12.5859 | 0.71693 | 22.7957 | 25.6132 | 23.5127 | -25.6132 | 1086.529 | 52.852
301 | 2020-01-16 | 26.7897 | 4.2125 | 3.4763 | 0.7362 | 100 | 100 | 3.0939 | 0.82719 | 12.9763 | 0.7362 | 22.5772 | 25.3676 | 23.3134 | -25.3676 | 1060.9158 | 52.5491
302 | 2020-01-17 | 26.6776 | 4.3266 | 3.5704 | 0.75613 | 100 | 100 | 3.1777 | 0.84958 | 13.3836 | 0.75613 | 22.3511 | 25.1136 | 23.1072 | -25.1136 | 1035.5482 | 52.249
303 | 2020-01-18 | 26.5619 | 4.4444 | 3.6676 | 0.77672 | 100 | 100 | 3.2642 | 0.87272 | 13.8079 | 0.77672 | 22.1175 | 24.8511 | 22.8942 | -24.8511 | 1010.4346 | 51.9519
304 | 2020-01-19 | 26.4424 | 4.5659 | 3.768 | 0.79796 | 100 | 100 | 3.3535 | 0.89658 | 14.2497 | 0.79796 | 21.8765 | 24.5804 | 22.6745 | -24.5804 | 985.5835 | 51.658
305 | 2020-01-20 | 26.3194 | 4.6912 | 3.8713 | 0.81985 | 100 | 100 | 3.4455 | 0.92118 | 14.709 | 0.81985 | 21.6282 | 24.3013 | 22.448 | -24.3013 | 961.0031 | 51.3672
306 | 2020-01-21 | 26.1927 | 4.8201 | 3.9777 | 0.84238 | 100 | 100 | 3.5402 | 0.9465 | 15.1864 | 0.84238 | 21.3726 | 24.0141 | 22.215 | -24.0141 | 936.7018 | 51.0798
307 | 2020-01-22 | 26.0624 | 4.9527 | 4.0871 | 0.86555 | 100 | 100 | 3.6375 | 0.97253 | 15.682 | 0.86555 | 21.1098 | 23.7188 | 21.9753 | -23.7188 | 912.6877 | 50.7957
308 | 2020-01-23 | 25.9286 | 5.0888 | 4.1995 | 0.88934 | 100 | 100 | 3.7375 | 0.99926 | 16.1962 | 0.88934 | 20.8398 | 23.4156 | 21.7292 | -23.4156 | 888.9688 | 50.5152
309 | 2020-01-24 | 25.7914 | 5.2285 | 4.3147 | 0.91375 | 100 | 100 | 3.8401 | 1.0267 | 16.7294 | 0.91375 | 20.5629 | 23.1044 | 21.4766 | -23.1044 | 865.5533 | 50.2382
310 | 2020-01-25 | 25.6507 | 5.3717 | 4.4329 | 0.93878 | 100 | 100 | 3.9453 | 1.0548 | 17.2818 | 0.93878 | 20.279 | 22.7854 | 21.2178 | -22.7854 | 842.4489 | 49.9649
311 | 2020-01-26 | 25.5066 | 5.5184 | 4.5539 | 0.96441 | 100 | 100 | 4.053 | 1.0836 | 17.854 | 0.96441 | 19.9882 | 22.4586 | 20.9526 | -22.4586 | 819.6635 | 49.6954
312 | 2020-01-27 | 25.3591 | 5.6684 | 4.6778 | 0.99064 | 100 | 100 | 4.1632 | 1.1131 | 18.4463 | 0.99064 | 19.6906 | 22.1243 | 20.6813 | -22.1243 | 797.2049 | 49.4298
313 | 2020-01-28 | 25.2083 | 5.8219 | 4.8044 | 1.0175 | 100 | 100 | 4.276 | 1.1432 | 19.059 | 1.0175 | 19.3864 | 21.7824 | 20.4038 | -21.7824 | 775.0806 | 49.1681
314 | 2020-01-29 | 25.0542 | 5.9787 | 4.9338 | 1.0449 | 100 | 100 | 4.3911 | 1.174 | 19.6927 | 1.0449 | 19.0755 | 21.4331 | 20.1204 | -21.4331 | 753.2981 | 48.9104
315 | 2020-01-30 | 24.8969 | 6.1388 | 5.0659 | 1.0728 | 100 | 100 | 4.5087 | 1.2054 | 20.3477 | 1.0728 | 18.7581 | 21.0765 | 19.831 | -21.0765 | 731.865 | 48.6569
316 | 2020-01-31 | 24.7364 | 6.3021 | 5.2007 | 1.1014 | 100 | 100 | 4.6286 | 1.2375 | 21.0245 | 1.1014 | 18.4343 | 20.7127 | 19.5357 | -20.7127 | 710.7884 | 48.4076
317 | 2020-02-01 | 24.5728 | 6.4686 | 5.3381 | 1.1305 | 100 | 100 | 4.7509 | 1.2702 | 21.7237 | 1.1305 | 18.1042 | 20.3418 | 19.2347 | -20.3418 | 690.0757 | 48.1626
318 | 2020-02-02 | 24.4061 | 6.6383 | 5.4781 | 1.1601 | 100 | 100 | 4.8755 | 1.3035 | 22.4457 | 1.1601 | 17.7678 | 19.9639 | 18.928 | -19.9639 | 669.7339 | 47.922
319 | 2020-02-03 | 24.2364 | 6.811 | 5.6207 | 1.1903 | 100 | 100 | 5.0024 | 1.3374 | 23.1911 | 1.1903 | 17.4254 | 19.5791 | 18.6157 | -19.5791 | 649.7701 | 47.6858
320 | 2020-02-04 | 24.0636 | 6.9868 | 5.7657 | 1.221 | 100 | 100 | 5.1315 | 1.372 | 23.9604 | 1.221 | 17.0769 | 19.1875 | 18.2979 | -19.1875 | 630.191 | 47.4542
321 | 2020-02-05 | 23.888 | 7.1655 | 5.9133 | 1.2523 | 100 | 100 | 5.2628 | 1.4071 | 24.7541 | 1.2523 | 16.7224 | 18.7893 | 17.9747 | -18.7893 | 611.0035 | 47.2273
322 | 2020-02-06 | 23.7095 | 7.3472 | 6.0632 | 1.284 | 100 | 100 | 5.3963 | 1.4427 | 25.573 | 1.284 | 16.3622 | 18.3845 | 17.6462 | -18.3845 | 592.2142 | 47.005
323 | 2020-02-07 | 23.5281 | 7.5318 | 6.2155 | 1.3163 | 100 | 100 | 5.5318 | 1.479 | 26.4175 | 1.3163 | 15.9963 | 17.9733 | 17.3126 | -17.9733 | 573.8297 | 46.7876
324 | 2020-02-08 | 23.3439 | 7.7192 | 6.3702 | 1.349 | 100 | 100 | 5.6695 | 1.5158 | 27.2884 | 1.349 | 15.6247 | 17.5559 | 16.9738 | -17.5559 | 555.8564 | 46.575
325 | 2020-02-09 | 23.1571 | 7.9094 | 6.5271 | 1.3823 | 100 | 100 | 5.8091 | 1.5531 | 28.1863 | 1.3823 | 15.2477 | 17.1322 | 16.6299 | -17.1322 | 538.3006 | 46.3673
326 | 2020-02-10 | 22.9675 | 8.1023 | 6.6863 | 1.416 | 100 | 100 | 5.9508 | 1.591 | 29.1119 | 1.416 | 14.8652 | 16.7025 | 16.2812 | -16.7025 | 521.1683 | 46.1646
327 | 2020-02-11 | 22.7754 | 8.2978 | 6.8477 | 1.4502 | 100 | 100 | 6.0944 | 1.6294 | 30.0661 | 1.4502 | 14.4776 | 16.2669 | 15.9277 | -16.2669 | 504.4658 | 45.9671
328 | 2020-02-12 | 22.5807 | 8.496 | 7.0112 | 1.4848 | 100 | 100 | 6.2399 | 1.6683 | 31.0494 | 1.4848 | 14.0847 | 15.8255 | 15.5695 | -15.8255 | 488.1989 | 45.7747
329 | 2020-02-13 | 22.3835 | 8.6967 | 7.1768 | 1.5199 | 100 | 100 | 6.3873 | 1.7077 | 32.0628 | 1.5199 | 13.6868 | 15.3785 | 15.2067 | -15.3785 | 472.3734 | 45.5875
330 | 2020-02-14 | 22.1839 | 8.8998 | 7.3444 | 1.5554 | 100 | 100 | 6.5366 | 1.7476 | 33.1071 | 1.5554 | 13.2841 | 14.9259 | 14.8394 | -14.9259 | 456.9949 | 45.4056
331 | 2020-02-15 | 21.9819 | 9.1054 | 7.5141 | 1.5913 | 100 | 100 | 6.6875 | 1.788 | 34.1831 | 1.5913 | 12.8765 | 14.4679 | 14.4678 | -14.4679 | 442.069 | 45.229
332 | 2020-02-16 | 21.7775 | 9.3133 | 7.6857 | 1.6276 | 100 | 100 | 6.8403 | 1.8288 | 35.2918 | 1.6276 | 12.4642 | 14.0047 | 14.0918 | -14.0047 | 427.601 | 45.0579
333 | 2020-02-17 | 21.571 | 9.5236 | 7.8592 | 1.6644 | 100 | 100 | 6.9947 | 1.8701 | 36.4341 | 1.6644 | 12.0474 | 13.5364 | 13.7118 | -13.5364 | 413.5963 | 44.8922
334 | 2020-02-18 | 21.3622 | 9.736 | 8.0345 | 1.7015 | 100 | 100 | 7.1507 | 1.9118 | 37.611 | 1.7015 | 11.6261 | 13.0631 | 13.3277 | -13.0631 | 400.0599 | 44.7321
335 | 2020-02-19 | 21.1513 | 9.9507 | 8.2117 | 1.739 | 100 | 100 | 7.3084 | 1.954 | 38.8235 | 1.739 | 11.2006 | 12.5849 | 12.9396 | -12.5849 | 386.9968 | 44.5776
336 | 2020-02-20 | 20.9383 | 10.1674 | 8.3905 | 1.7769 | 100 | 100 | 7.4676 | 1.9965 | 40.0727 | 1.7769 | 10.7708 | 12.1021 | 12.5478 | -12.1021 | 374.4119 | 44.4287
337 | 2020-02-21 | 20.7233 | 10.3862 | 8.5711 | 1.8151 | 100 | 100 | 7.6283 | 2.0395 | 41.3597 | 1.8151 | 10.3371 | 11.6147 | 12.1522 | -11.6147 | 362.3098 | 44.2856
338 | 2020-02-22 | 20.5063 | 10.607 | 8.7533 | 1.8537 | 100 | 100 | 7.7904 | 2.0828 | 42.6857 | 1.8537 | 9.8993 | 11.1229 | 11.7531 | -11.1229 | 350.6952 | 44.1482
339 | 2020-02-23 | 20.2875 | 10.8297 | 8.9371 | 1.8926 | 100 | 100 | 7.954 | 2.1266 | 44.0519 | 1.8926 | 9.4578 | 10.6268 | 11.3505 | -10.6268 | 339.5723 | 44.0166
340 | 2020-02-24 | 20.0669 | 11.0542 | 9.1223 | 1.9319 | 100 | 100 | 8.1189 | 2.1707 | 45.4597 | 1.9319 | 9.0127 | 10.1266 | 10.9445 | -10.1266 | 328.9455 | 43.8909
341 | 2020-02-25 | 19.8445 | 11.2806 | 9.3091 | 1.9714 | 100 | 100 | 8.2851 | 2.2151 | 46.9103 | 1.9714 | 8.564 | 9.6224 | 10.5354 | -9.6224 | 318.819 | 43.7712
342 | 2020-02-26 | 19.6204 | 11.5086 | 9.4973 | 2.0113 | 100 | 100 | 8.4526 | 2.2599 | 48.4051 | 2.0113 | 8.1119 | 9.1144 | 10.1231 | -9.1144 | 309.1965 | 43.6573
343 | 2020-02-27 | 19.3948 | 11.7383 | 9.6868 | 2.0514 | 100 | 100 | 8.6213 | 2.305 | 49.9456 | 2.0514 | 7.6565 | 8.6028 | 9.7079 | -8.6028 | 300.0821 | 43.5495
344 | 2020-02-28 | 19.1675 | 11.9695 | 9.8777 | 2.0918 | 100 | 100 | 8.7911 | 2.3504 | 51.5334 | 2.0918 | 7.198 | 8.0876 | 9.2898 | -8.0876 | 291.4793 | 43.4478
345 | 2020-02-29 | 18.9388 | 12.2023 | 10.0698 | 2.1325 | 100 | 100 | 8.9621 | 2.3961 | 53.1701 | 2.1325 | 6.7365 | 7.5691 | 8.869 | -7.5691 | 283.3917 | 43.3521
346 | 2020-03-01 | 18.7086 | 12.4365 | 10.263 | 2.1735 | 100 | 100 | 9.1341 | 2.4421 | 54.8572 | 2.1735 | 6.2721 | 7.0474 | 8.4456 | -7.0474 | 275.8226 | 43.2626
347 | 2020-03-02 | 18.4772 | 12.6721 | 10.4575 | 2.2146 | 100 | 100 | 9.3071 | 2.4883 | 56.5967 | 2.2146 | 5.8051 | 6.5226 | 8.0197 | -6.5226 | 268.7752 | 43.1792
348 | 2020-03-03 | 18.2444 | 12.909 | 10.6529 | 2.256 | 100 | 100 | 9.4811 | 2.5349 | 58.3902 | 2.256 | 5.3354 | 5.9949 | 7.5915 | -5.9949 | 262.2527 | 43.1021
349 | 2020-03-04 | 18.0104 | 13.1471 | 10.8494 | 2.2976 | 100 | 100 | 9.656 | 2.5816 | 60.2398 | 2.2976 | 4.8633 | 5.4644 | 7.161 | -5.4644 | 256.2578 | 43.0312
350 | 2020-03-05 | 17.7753 | 13.3864 | 11.0469 | 2.3395 | 100 | 100 | 9.8317 | 2.6286 | 62.1475 | 2.3395 | 4.3889 | 4.9314 | 6.7284 | -4.9314 | 250.7934 | 42.9665
351 | 2020-03-06 | 17.5391 | 13.6267 | 11.2453 | 2.3815 | 100 | 100 | 10.0083 | 2.6758 | 64.1153 | 2.3815 | 3.9124 | 4.3959 | 6.2938 | -4.3959 | 245.862 | 42.9082
352 | 2020-03-07 | 17.3019 | 13.8681 | 11.4445 | 2.4237 | 100 | 100 | 10.1856 | 2.7232 | 66.1456 | 2.4237 | 3.4338 | 3.8582 | 5.8575 | -3.8582 | 241.4661 | 42.8562
353 | 2020-03-08 | 17.0638 | 14.1105 | 11.6444 | 2.466 | 100 | 100 | 10.3636 | 2.7708 | 68.2406 | 2.466 | 2.9533 | 3.3184 | 5.4194 | -3.3184 | 237.6079 | 42.8105
354 | 2020-03-09 | 16.8248 | 14.3537 | 11.8452 | 2.5085 | 100 | 100 | 10.5422 | 2.8186 | 70.4029 | 2.5085 | 2.4712 | 2.7766 | 4.9797 | -2.7766 | 234.2895 | 42.7713
355 | 2020-03-10 | 16.585 | 14.5977 | 12.0465 | 2.5512 | 100 | 100 | 10.7214 | 2.8665 | 72.6348 | 2.5512 | 1.9874 | 2.233 | 4.5385 | -2.233 | 231.5129 | 42.7385
356 | 2020-03-11 | 16.3446 | 14.8424 | 12.2485 | 2.5939 | 100 | 100 | 10.9012 | 2.9145 | 74.9393 | 2.5939 | 1.5021 | 1.6878 | 4.0961 | -1.6878 | 229.2799 | 42.712
357 | 2020-03-12 | 16.1034 | 15.0878 | 12.451 | 2.6368 | 100 | 100 | 11.0814 | 2.9627 | 77.3191 | 2.6368 | 1.0156 | 1.1411 | 3.6524 | -1.1411 | 227.5921 | 42.6921
358 | 2020-03-13 | 15.8617 | 15.3338 | 12.654 | 2.6798 | 100 | 100 | 11.2621 | 3.011 | 79.7771 | 2.6798 | 0.52788 | 0.59313 | 3.2077 | -0.59313 | 226.451 | 42.6786
359 | 2020-03-14 | 15.6195 | 15.5803 | 12.8574 | 2.7229 | 100 | 100 | 11.4431 | 3.0594 | 82.3167 | 2.7229 | 0.03916 | 0.044 | 2.762 | -0.044 | 225.8579 | 42.6716
360 | 2020-03-15 | 15.3768 | 15.3768 | 13.0612 | 2.766 | 100 | 83.7155 | 11.6245 | 3.1079 | 84.9409 | 2.3156 | 0 | 0 | 2.3156 | 0.50611 | 225.8139 | 42.671
361 | 2020-03-16 | 15.1338 | 15.1338 | 13.2653 | 2.8093 | 100 | 66.5123 | 11.8061 | 3.1565 | 87.6534 | 1.8685 | 0 | 0 | 1.8685 | 1.057 | 226.2846 | 42.6766
362 | 2020-03-17 | 14.8905 | 14.8905 | 13.4696 | 2.8525 | 100 | 49.8109 | 11.988 | 3.2051 | 90.4579 | 1.4209 | 0 | 0 | 1.4209 | 1.6086 | 227.2676 | 42.6882
363 | 2020-03-18 | 14.647 | 14.647 | 13.6742 | 2.8958 | 100 | 33.5943 | 12.17 | 3.2538 | 93.3581 | 0.97284 | 0 | 0 | 0.97284 | 2.1607 | 228.7636 | 42.7059
364 | 2020-03-19 | 14.4033 | 14.4033 | 13.8788 | 2.9392 | 100 | 17.8466 | 12.3521 | 3.3025 | 96.3582 | 0.52454 | 0 | 0 | 0.52454 | 2.7131 | 230.7731 | 42.7297
365 | 2020-03-20 | 14.1596 | 14.1596 | 14.0835 | 2.9825 | 100 | 2.552 | 12.5343 | 3.3512 | 99.4625 | 0.076114 | 0 | 0 | 0.076114 | 3.2656 | 233.2962 | 42.7595
366 | 2020-03-21 | 13.9159 | 13.9159 | 14.2882 | 3.0259 | 97.3942 | 0 | 12.7165 | 3.3999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7312 | 236.3333 | 42.7955
367 | 2020-03-22 | 13.6722 | 13.6722 | 14.4928 | 3.0692 | 94.3378 | 0 | 12.8986 | 3.4486 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1789 | 239.8033 | 42.8365
368 | 2020-03-23 | 13.4287 | 13.4287 | 14.6973 | 3.1125 | 91.3682 | 0 | 13.0806 | 3.4972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6263 | 243.6897 | 42.8825
369 | 2020-03-24 | 13.1854 | 13.1854 | 14.9017 | 3.1558 | 88.4826 | 0 | 13.2625 | 3.5458 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0733 | 247.9922 | 42.9334
370 | 2020-03-25 | 12.9424 | 12.9424 | 15.1058 | 3.199 | 85.6784 | 0 | 13.4441 | 3.5944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5198 | 252.7104 | 42.9892
371 | 2020-03-26 | 12.6997 | 12.6997 | 15.3095 | 3.2422 | 82.953 | 0 | 13.6255 | 3.6429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9656 | 257.8438 | 43.0499
372 | 2020-03-27 | 12.4575 | 12.4575 | 15.513 | 3.2853 | 80.3038 | 0 | 13.8065 | 3.6913 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4107 | 263.3919 | 43.1155
373 | 2020-03-28 | 12.2158 | 12.2158 | 15.716 | 3.3283 | 77.7285 | 0 | 13.9872 | 3.7396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8548 | 269.3538 | 43.1861
374 | 2020-03-29 | 11.9746 | 11.9746 | 15.9185 | 3.3711 | 75.2248 | 0 | 14.1674 | 3.7878 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2978 | 275.7287 | 43.2615
375 | 2020-03-30 | 11.7342 | 11.7342 | 16.1205 | 3.4139 | 72.7905 | 0 | 14.3472 | 3.8359 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7397 | 282.5157 | 43.3417
376 | 2020-03-31 | 11.4944 | 11.4944 | 16.3218 | 3.4566 | 70.4234 | 0 | 14.5264 | 3.8838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1802 | 289.7136 | 43.4269
377 | 2020-04-01 | 11.2554 | 11.2554 | 16.5225 | 3.4991 | 68.1216 | 0 | 14.705 | 3.9315 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6193 | 297.3211 | 43.5169
378 | 2020-04-02 | 11.0173 | 11.0173 | 16.7225 | 3.5414 | 65.8829 | 0 | 14.883 | 3.9791 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0568 | 305.3371 | 43.6117
379 | 2020-04-03 | 10.7801 | 10.7801 | 16.9217 | 3.5836 | 63.7057 | 0 | 15.0603 | 4.0265 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4926 | 313.7599 | 43.7113
380 | 2020-04-04 | 10.5439 | 10.5439 | 17.1201 | 3.6256 | 61.5879 | 0 | 15.2369 | 4.0737 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9265 | 322.5879 | 43.8157
381 | 2020-04-05 | 10.3088 | 10.3088 | 17.3175 | 3.6674 | 59.528 | 0 | 15.4126 | 4.1207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3585 | 331.8196 | 43.9249
382 | 2020-04-06 | 10.0748 | 10.0748 | 17.514 | 3.709 | 57.5242 | 0 | 15.5875 | 4.1675 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7884 | 341.453 | 44.0389
383 | 2020-04-07 | 9.842 | 9.842 | 17.7095 | 3.7504 | 55.5748 | 0 | 15.7615 | 4.214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.216 | 351.4862 | 44.1576
384 | 2020-04-08 | 9.6106 | 9.6106 | 17.9039 | 3.7916 | 53.6784 | 0 | 15.9345 | 4.2602 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6413 | 361.9171 | 44.2809
385 | 2020-04-09 | 9.3804 | 9.3804 | 18.0972 | 3.8325 | 51.8335 | 0 | 16.1065 | 4.3062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0642 | 372.7435 | 44.409
386 | 2020-04-10 | 9.1517 | 9.1517 | 18.2893 | 3.8732 | 50.0385 | 0 | 16.2775 | 4.3519 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4844 | 383.9632 | 44.5417
387 | 2020-04-11 | 8.9244 | 8.9244 | 18.4801 | 3.9136 | 48.2921 | 0 | 16.4473 | 4.3973 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9019 | 395.5737 | 44.6791
388 | 2020-04-12 | 8.6988 | 8.6988 | 18.6697 | 3.9538 | 46.593 | 0 | 16.616 | 4.4424 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3166 | 407.5725 | 44.821
389 | 2020-04-13 | 8.4747 | 8.4747 | 18.8579 | 3.9936 | 44.9398 | 0 | 16.7835 | 4.4872 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7282 | 419.9569 | 44.9675
390 | 2020-04-14 | 8.2523 | 8.2523 | 19.0446 | 4.0332 | 43.3314 | 0 | 16.9497 | 4.5317 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1368 | 432.7241 | 45.1185
391 | 2020-04-15 | 8.0317 | 8.0317 | 19.2299 | 4.0724 | 41.7665 | 0 | 17.1146 | 4.5758 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5422 | 445.8714 | 45.274
392 | 2020-04-16 | 7.8129 | 7.8129 | 19.4137 | 4.1113 | 40.244 | 0 | 17.2782 | 4.6195 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9442 | 459.3956 | 45.434
393 | 2020-04-17 | 7.5959 | 7.5959 | 19.5959 | 4.1499 | 38.7628 | 0 | 17.4403 | 4.6628 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3428 | 473.2938 | 45.5984
394 | 2020-04-18 | 7.3809 | 7.3809 | 19.7764 | 4.1882 | 37.3218 | 0 | 17.601 | 4.7058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7378 | 487.5626 | 45.7671
395 | 2020-04-19 | 7.1679 | 7.1679 | 19.9553 | 4.226 | 35.9199 | 0 | 17.7602 | 4.7484 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1291 | 502.1988 | 45.9403
396 | 2020-04-20 | 6.957 | 6.957 | 20.1324 | 4.2636 | 34.5563 | 0 | 17.9179 | 4.7905 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5166 | 517.1988 | 46.1177
397 | 2020-04-21 | 6.7482 | 6.7482 | 20.3078 | 4.3007 | 33.2298 | 0 | 18.0739 | 4.8322 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9002 | 532.5593 | 46.2994
398 | 2020-04-22 | 6.5417 | 6.5417 | 20.4813 | 4.3374 | 31.9397 | 0 | 18.2283 | 4.8735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2798 | 548.2765 | 46.4853
399 | 2020-04-23 | 6.3373 | 6.3373 | 20.6529 | 4.3738 | 30.685 | 0 | 18.3811 | 4.9143 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6552 | 564.3467 | 46.6754
400 | 2020-04-24 | 6.1353 | 6.1353 | 20.8225 | 4.4097 | 29.4649 | 0 | 18.5321 | 4.9547 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0263 | 580.766 | 46.8696
401 | 2020-04-25 | 5.9357 | 5.9357 | 20.9902 | 4.4452 | 28.2785 | 0 | 18.6813 | 4.9946 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3931 | 597.5305 | 47.0679
402 | 2020-04-26 | 5.7385 | 5.7385 | 21.1558 | 4.4803 | 27.125 | 0 | 18.8287 | 5.034 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7554 | 614.6361 | 47.2702
403 | 2020-04-27 | 5.5438 | 5.5438 | 21.3193 | 4.5149 | 26.0037 | 0 | 18.9742 | 5.0729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1131 | 632.0786 | 47.4766
404 | 2020-04-28 | 5.3517 | 5.3517 | 21.4807 | 4.5491 | 24.9139 | 0 | 19.1178 | 5.1113 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4661 | 649.8538 | 47.6868
405 | 2020-04-29 | 5.1621 | 5.1621 | 21.6399 | 4.5828 | 23.8547 | 0 | 19.2595 | 5.1492 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8144 | 667.9573 | 47.9009
406 | 2020-04-30 | 4.9753 | 4.9753 | 21.7968 | 4.616 | 22.8257 | 0 | 19.3991 | 5.1865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1577 | 686.3847 | 48.1189
407 | 2020-05-01 | 4.7911 | 4.7911 | 21.9514 | 4.6488 | 21.826 | 0 | 19.5368 | 5.2233 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 705.1314 | 48.3407
408 | 2020-05-02 | 4.6097 | 4.6097 | 22.1038 | 4.681 | 20.855 | 0 | 19.6724 | 5.2596 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8293 | 724.1927 | 48.5661
409 | 2020-05-03 | 4.4312 | 4.4312 | 22.2537 | 4.7128 | 19.9122 | 0 | 19.8058 | 5.2953 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1573 | 743.5639 | 48.7953
410 | 2020-05-04 | 4.2555 | 4.2555 | 22.4012 | 4.744 | 18.9969 | 0 | 19.9371 | 5.3304 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 763.2402 | 49.028
411 | 2020-05-05 | 4.0828 | 4.0828 | 22.5463 | 4.7747 | 18.1086 | 0 | 20.0662 | 5.3649 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7974 | 783.2166 | 49.2643
412 | 2020-05-06 | 3.9131 | 3.9131 | 22.6888 | 4.8049 | 17.2468 | 0 | 20.1931 | 5.3988 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1092 | 803.4881 | 49.5041
413 | 2020-05-07 | 3.7464 | 3.7464 | 22.8288 | 4.8346 | 16.4108 | 0 | 20.3177 | 5.4321 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4155 | 824.0497 | 49.7473
414 | 2020-05-08 | 3.5828 | 3.5828 | 22.9663 | 4.8637 | 15.6002 | 0 | 20.44 | 5.4648 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7161 | 844.8961 | 49.9939
415 | 2020-05-09 | 3.4223 | 3.4223 | 23.101 | 4.8922 | 14.8145 | 0 | 20.5599 | 5.4969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.011 | 866.0221 | 50.2438
416 | 2020-05-10 | 3.265 | 3.265 | 23.2331 | 4.9202 | 14.0532 | 0 | 20.6775 | 5.5283 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 887.4223 | 50.4969
417 | 2020-05-11 | 3.1109 | 3.1109 | 23.3625 | 4.9476 | 13.3159 | 0 | 20.7926 | 5.5591 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.583 | 909.0913 | 50.7532
418 | 2020-05-12 | 2.9601 | 2.9601 | 23.4892 | 4.9744 | 12.6021 | 0 | 20.9054 | 5.5892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8601 | 931.0235 | 51.0126
419 | 2020-05-13 | 2.8126 | 2.8126 | 23.613 | 5.0007 | 11.9114 | 0 | 21.0156 | 5.6187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1311 | 953.2134 | 51.2751
420 | 2020-05-14 | 2.6685 | 2.6685 | 23.7341 | 5.0263 | 11.2435 | 0 | 21.1233 | 5.6475 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3958 | 975.6553 | 51.5406
421 | 2020-05-15 | 2.5278 | 2.5278 | 23.8522 | 5.0513 | 10.5978 | 0 | 21.2285 | 5.6756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6544 | 998.3434 | 51.8089
422 | 2020-05-16 | 2.3906 | 2.3906 | 23.9675 | 5.0757 | 9.9742 | 0 | 21.3311 | 5.7031 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9066 | 1021.272 | 52.0801
423 | 2020-05-17 | 2.2568 | 2.2568 | 24.0799 | 5.0995 | 9.3721 | 0 | 21.4311 | 5.7298 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1523 | 1044.4351 | 52.3541
424 | 2020-05-18 | 2.1265 | 2.1265 | 24.1893 | 5.1227 | 8.7912 | 0 | 21.5284 | 5.7558 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3917 | 1067.8267 | 52.6308
425 | 2020-05-19 | 1.9998 | 1.9998 | 24.2956 | 5.1452 | 8.2313 | 0 | 21.6231 | 5.7811 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6244 | 1091.441 | 52.9101
426 | 2020-05-20 | 1.8768 | 1.8768 | 24.399 | 5.1671 | 7.692 | 0 | 21.7151 | 5.8057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8505 | 1115.2717 | 53.192
427 | 2020-05-21 | 1.7573 | 1.7573 | 24.4993 | 5.1884 | 7.1729 | 0 | 21.8044 | 5.8296 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.07 | 1139.3127 | 53.4764
428 | 2020-05-22 | 1.6416 | 1.6416 | 24.5965 | 5.2089 | 6.6739 | 0 | 21.8909 | 5.8527 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2827 | 1163.5578 | 53.7632
429 | 2020-05-23 | 1.5295 | 1.5295 | 24.6907 | 5.2289 | 6.1947 | 0 | 21.9747 | 5.8751 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4886 | 1188.0007 | 54.0523
430 | 2020-05-24 | 1.4212 | 1.4212 | 24.7816 | 5.2481 | 5.7348 | 0 | 22.0556 | 5.8968 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6876 | 1212.635 | 54.3437
431 | 2020-05-25 | 1.3166 | 1.3166 | 24.8694 | 5.2667 | 5.2942 | 0 | 22.1338 | 5.9177 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8796 | 1237.4545 | 54.6373
432 | 2020-05-26 | 1.2159 | 1.2159 | 24.954 | 5.2846 | 4.8726 | 0 | 22.2091 | 5.9378 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0647 | 1262.4525 | 54.9329
433 | 2020-05-27 | 1.119 | 1.119 | 25.0354 | 5.3019 | 4.4697 | 0 | 22.2815 | 5.9572 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2427 | 1287.6227 | 55.2307
434 | 2020-05-28 | 1.026 | 1.026 | 25.1135 | 5.3184 | 4.0854 | 0 | 22.351 | 5.9758 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4137 | 1312.9585 | 55.5304
435 | 2020-05-29 | 0.93684 | 0.93684 | 25.1884 | 5.3343 | 3.7193 | 0 | 22.4177 | 5.9936 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5775 | 1338.4532 | 55.8319
436 | 2020-05-30 | 0.85161 | 0.85161 | 25.26 | 5.3494 | 3.3714 | 0 | 22.4814 | 6.0106 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.734 | 1364.1002 | 56.1353
437 | 2020-05-31 | 0.77033 | 0.77033 | 25.3282 | 5.3639 | 3.0414 | 0 | 22.5421 | 6.0268 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8834 | 1389.8929 | 56.4404
438 | 2020-06-01 | 0.69302 | 0.69302 | 25.3932 | 5.3776 | 2.7292 | 0 | 22.5999 | 6.0423 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0254 | 1415.8244 | 56.7471
439 | 2020-06-02 | 0.6197 | 0.6197 | 25.4547 | 5.3907 | 2.4345 | 0 | 22.6547 | 6.0569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1601 | 1441.8881 | 57.0554
440 | 2020-06-03 | 0.55039 | 0.55039 | 25.513 | 5.403 | 2.1573 | 0 | 22.7065 | 6.0708 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2875 | 1468.077 | 57.3652
441 | 2020-06-04 | 0.48511 | 0.48511 | 25.5678 | 5.4146 | 1.8973 | 0 | 22.7553 | 6.0838 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4074 | 1494.3843 | 57.6764
442 | 2020-06-05 | 0.42388 | 0.42388 | 25.6192 | 5.4255 | 1.6546 | 0 | 22.8011 | 6.0961 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5199 | 1520.8032 | 57.9889
443 | 2020-06-06 | 0.36673 | 0.36673 | 25.6672 | 5.4357 | 1.4288 | 0 | 22.8438 | 6.1075 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6249 | 1547.3268 | 58.3026
444 | 2020-06-07 | 0.31366 | 0.31366 | 25.7118 | 5.4451 | 1.2199 | 0 | 22.8835 | 6.1181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7224 | 1573.9479 | 58.6175
445 | 2020-06-08 | 0.26469 | 0.26469 | 25.7529 | 5.4538 | 1.0278 | 0 | 22.9201 | 6.1279 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8124 | 1600.6598 | 58.9334
446 | 2020-06-09 | 0.21984 | 0.21984 | 25.7906 | 5.4618 | 0.85242 | 0 | 22.9536 | 6.1369 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8948 | 1627.4553 | 59.2504
447 | 2020-06-10 | 0.17913 | 0.17913 | 25.8247 | 5.469 | 0.69362 | 0 | 22.984 | 6.145 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9696 | 1654.3274 | 59.5682
448 | 2020-06-11 | 0.14255 | 0.14255 | 25.8555 | 5.4755 | 0.55134 | 0 | 23.0114 | 6.1523 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0368 | 1681.2692 | 59.8869
449 | 2020-06-12 | 0.11013 | 0.11013 | 25.8827 | 5.4813 | 0.4255 | 0 | 23.0356 | 6.1588 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0964 | 1708.2734 | 60.2063
450 | 2020-06-13 | 0.081872 | 0.081872 | 25.9064 | 5.4863 | 0.31603 | 0 | 23.0567 | 6.1644 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1483 | 1735.333 | 60.5264
451 | 2020-06-14 | 0.057785 | 0.057785 | 25.9267 | 5.4906 | 0.22288 | 0 | 23.0747 | 6.1692 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1925 | 1762.4409 | 60.8471
452 | 2020-06-15 | 0.037877 | 0.037877 | 25.9434 | 5.4942 | 0.146 | 0 | 23.0896 | 6.1732 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2291 | 1789.59 | 61.1682
453 | 2020-06-16 | 0.022154 | 0.022154 | 25.9566 | 5.497 | 0.08535 | 0 | 23.1014 | 6.1764 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 1816.773 | 61.4897
454 | 2020-06-17 | 0.01062 | 0.01062 | 25.9663 | 5.499 | 0.040897 | 0 | 23.11 | 6.1787 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2792 | 1843.983 | 61.8116
455 | 2020-06-18 | 0.0032779 | 0.0032779 | 25.9724 | 5.5003 | 0.012621 | 0 | 23.1155 | 6.1801 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2927 | 1871.2126 | 62.1337
456 | 2020-06-19 | 0.00013112 | 0.00013112 | 25.9751 | 5.5009 | 0.0005048 | 0 | 23.1178 | 6.1808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2985 | 1898.4548 | 62.4559
457 | 2020-06-20 | 0.0011801 | 0.0011801 | 25.9742 | 5.5007 | 0.0045433 | 0 | 23.117 | 6.1806 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2965 | 1925.7024 | 62.7782
458 | 2020-06-21 | 0.0064245 | 0.0064245 | 25.9698 | 5.4998 | 0.024738 | 0 | 23.1131 | 6.1795 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2869 | 1952.9481 | 63.1005
459 | 2020-06-22 | 0.015863 | 0.015863 | 25.9619 | 5.4981 | 0.0611 | 0 | 23.1061 | 6.1776 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2696 | 1980.185 | 63.4227
460 | 2020-06-23 | 0.029492 | 0.029492 | 25.9504 | 5.4957 | 0.11365 | 0 | 23.0959 | 6.1749 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2445 | 2007.4056 | 63.7446
461 | 2020-06-24 | 0.047309 | 0.047309 | 25.9355 | 5.4925 | 0.18241 | 0 | 23.0826 | 6.1713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2118 | 2034.603 | 64.0663
462 | 2020-06-25 | 0.069307 | 0.069307 | 25.917 | 5.4886 | 0.26742 | 0 | 23.0661 | 6.1669 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1714 | 2061.77 | 64.3877
463 | 2020-06-26 | 0.09548 | 0.09548 | 25.895 | 5.4839 | 0.36872 | 0 | 23.0465 | 6.1617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1233 | 2088.8994 | 64.7086
464 | 2020-06-27 | 0.12582 | 0.12582 | 25.8695 | 5.4785 | 0.48637 | 0 | 23.0239 | 6.1556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0675 | 2115.984 | 65.029
465 | 2020-06-28 | 0.16032 | 0.16032 | 25.8405 | 5.4724 | 0.62042 | 0 | 22.9981 | 6.1487 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0041 | 2143.0168 | 65.3487
466 | 2020-06-29 | 0.19897 | 0.19897 | 25.8081 | 5.4655 | 0.77095 | 0 | 22.9692 | 6.141 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9331 | 2169.9907 | 65.6678
467 | 2020-06-30 | 0.24175 | 0.24175 | 25.7722 | 5.4579 | 0.93804 | 0 | 22.9372 | 6.1325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8545 | 2196.8985 | 65.9861
468 | 2020-07-01 | 0.28866 | 0.28866 | 25.7328 | 5.4496 | 1.1218 | 0 | 22.9022 | 6.1231 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7683 | 2223.7332 | 66.3035
469 | 2020-07-02 | 0.33968 | 0.33968 | 25.6899 | 5.4405 | 1.3222 | 0 | 22.864 | 6.1129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6746 | 2250.4878 | 66.6199
470 | 2020-07-03 | 0.3948 | 0.3948 | 25.6436 | 5.4307 | 1.5395 | 0 | 22.8228 | 6.1019 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5733 | 2277.1552 | 66.9354
471 | 2020-07-04 | 0.45399 | 0.45399 | 25.5939 | 5.4202 | 1.7738 | 0 | 22.7786 | 6.0901 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4646 | 2303.7284 | 67.2497
472 | 2020-07-05 | 0.51724 | 0.51724 | 25.5408 | 5.4089 | 2.0252 | 0 | 22.7313 | 6.0774 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3484 | 2330.2004 | 67.5628
473 | 2020-07-06 | 0.58454 | 0.58454 | 25.4843 | 5.3969 | 2.2937 | 0 | 22.681 | 6.064 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2247 | 2356.5644 | 67.8747
474 | 2020-07-07 | 0.65586 | 0.65586 | 25.4244 | 5.3843 | 2.5796 | 0 | 22.6277 | 6.0497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0937 | 2382.8134 | 68.1852
475 | 2020-07-08 | 0.73118 | 0.73118 | 25.3611 | 5.3709 | 2.8831 | 0 | 22.5714 | 6.0347 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9553 | 2408.9406 | 68.4942
476 | 2020-07-09 | 0.81048 | 0.81048 | 25.2945 | 5.3568 | 3.2042 | 0 | 22.5121 | 6.0188 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8096 | 2434.939 | 68.8017
477 | 2020-07-10 | 0.89373 | 0.89373 | 25.2246 | 5.3419 | 3.5431 | 0 | 22.4499 | 6.0022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6567 | 2460.802 | 69.1076
478 | 2020-07-11 | 0.98092 | 0.98092 | 25.1514 | 5.3264 | 3.9001 | 0 | 22.3847 | 5.9848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4965 | 2486.5226 | 69.4119
479 | 2020-07-12 | 1.072 | 1.072 | 25.0749 | 5.3102 | 4.2752 | 0 | 22.3166 | 5.9666 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3291 | 2512.0944 | 69.7144
480 | 2020-07-13 | 1.167 | 1.167 | 24.9951 | 5.2933 | 4.6688 | 0 | 22.2457 | 5.9476 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1546 | 2537.5104 | 70.015
481 | 2020-07-14 | 1.2658 | 1.2658 | 24.9121 | 5.2758 | 5.0811 | 0 | 22.1718 | 5.9278 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9731 | 2562.7642 | 70.3137
482 | 2020-07-15 | 1.3684 | 1.3684 | 24.8259 | 5.2575 | 5.5122 | 0 | 22.0951 | 5.9073 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7845 | 2587.8492 | 70.6104
483 | 2020-07-16 | 1.4749 | 1.4749 | 24.7365 | 5.2386 | 5.9623 | 0 | 22.0155 | 5.8861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5889 | 2612.7587 | 70.9051
484 | 2020-07-17 | 1.5851 | 1.5851 | 24.644 | 5.219 | 6.4318 | 0 | 21.9332 | 5.864 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3865 | 2637.4864 | 71.1976
485 | 2020-07-18 | 1.699 | 1.699 | 24.5483 | 5.1987 | 6.921 | 0 | 21.848 | 5.8413 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1772 | 2662.0258 | 71.4878
486 | 2020-07-19 | 1.8166 | 1.8166 | 24.4496 | 5.1778 | 7.4299 | 0 | 21.7601 | 5.8178 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9611 | 2686.3706 | 71.7758
487 | 2020-07-20 | 1.9379 | 1.9379 | 24.3477 | 5.1562 | 7.9591 | 0 | 21.6695 | 5.7935 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7383 | 2710.5145 | 72.0614
488 | 2020-07-21 | 2.0627 | 2.0627 | 24.2428 | 5.134 | 8.5087 | 0 | 21.5761 | 5.7686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5089 | 2734.4511 | 72.3445
489 | 2020-07-22 | 2.1912 | 2.1912 | 24.1349 | 5.1112 | 9.079 | 0 | 21.4801 | 5.7429 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2728 | 2758.1743 | 72.6251
490 | 2020-07-23 | 2.3232 | 2.3232 | 24.0241 | 5.0877 | 9.6704 | 0 | 21.3814 | 5.7165 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0303 | 2781.678 | 72.9031
491 | 2020-07-24 | 2.4588 | 2.4588 | 23.9102 | 5.0636 | 10.2833 | 0 | 21.2801 | 5.6894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7813 | 2804.9562 | 73.1785
492 | 2020-07-25 | 2.5977 | 2.5977 | 23.7935 | 5.0389 | 10.9179 | 0 | 21.1762 | 5.6617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5259 | 2828.0027 | 73.4511
493 | 2020-07-26 | 2.7402 | 2.7402 | 23.6739 | 5.0135 | 11.5746 | 0 | 21.0698 | 5.6332 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2642 | 2850.8118 | 73.7209
494 | 2020-07-27 | 2.886 | 2.886 | 23.5515 | 4.9876 | 12.2539 | 0 | 20.9608 | 5.6041 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9963 | 2873.3775 | 73.9878
495 | 2020-07-28 | 3.0351 | 3.0351 | 23.4262 | 4.9611 | 12.9561 | 0 | 20.8493 | 5.5743 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7223 | 2895.6941 | 74.2518
496 | 2020-07-29 | 3.1876 | 3.1876 | 23.2982 | 4.934 | 13.6816 | 0 | 20.7354 | 5.5438 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4422 | 2917.7559 | 74.5127
497 | 2020-07-30 | 3.3432 | 3.3432 | 23.1674 | 4.9063 | 14.4308 | 0 | 20.619 | 5.5127 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1562 | 2939.5572 | 74.7706
498 | 2020-07-31 | 3.5021 | 3.5021 | 23.034 | 4.878 | 15.2042 | 0 | 20.5002 | 5.4809 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8643 | 2961.0924 | 75.0253
499 | 2020-08-01 | 3.6642 | 3.6642 | 22.8979 | 4.8492 | 16.0023 | 0 | 20.3791 | 5.4485 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5665 | 2982.3562 | 75.2769
500 | 2020-08-02 | 3.8294 | 3.8294 | 22.7592 | 4.8198 | 16.8256 | 0 | 20.2557 | 5.4155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2631 | 3003.3431 | 75.5251
501 | 2020-08-03 | 3.9976 | 3.9976 | 22.6179 | 4.7899 | 17.6744 | 0 | 20.1299 | 5.3819 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.954 | 3024.0477 | 75.77
502 | 2020-08-04 | 4.1688 | 4.1688 | 22.4741 | 4.7595 | 18.5495 | 0 | 20.0019 | 5.3477 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6394 | 3044.4649 | 76.0115
503 | 2020-08-05 | 4.343 | 4.343 | 22.3278 | 4.7285 | 19.4512 | 0 | 19.8717 | 5.3129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3193 | 3064.5895 | 76.2496
504 | 2020-08-06 | 4.5201 | 4.5201 | 22.179 | 4.697 | 20.3801 | 0 | 19.7393 | 5.2775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9939 | 3084.4165 | 76.4841
505 | 2020-08-07 | 4.7001 | 4.7001 | 22.0279 | 4.665 | 21.337 | 0 | 19.6048 | 5.2415 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6633 | 3103.9409 | 76.715
506 | 2020-08-08 | 4.8828 | 4.8828 | 21.8744 | 4.6325 | 22.3222 | 0 | 19.4682 | 5.205 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3275 | 3123.1577 | 76.9423
507 | 2020-08-09 | 5.0684 | 5.0684 | 21.7186 | 4.5995 | 23.3365 | 0 | 19.3296 | 5.1679 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9867 | 3142.0623 | 77.1659
508 | 2020-08-10 | 5.2566 | 5.2566 | 21.5605 | 4.566 | 24.3805 | 0 | 19.1889 | 5.1303 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6409 | 3160.6499 | 77.3858
509 | 2020-08-11 | 5.4474 | 5.4474 | 21.4003 | 4.532 | 25.4549 | 0 | 19.0462 | 5.0922 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2902 | 3178.9159 | 77.6019
510 | 2020-08-12 | 5.6408 | 5.6408 | 21.2378 | 4.4976 | 26.5604 | 0 | 18.9017 | 5.0535 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9348 | 3196.8558 | 77.8141
511 | 2020-08-13 | 5.8368 | 5.8368 | 21.0733 | 4.4628 | 27.6977 | 0 | 18.7552 | 5.0144 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5748 | 3214.4652 | 78.0224
512 | 2020-08-14 | 6.0352 | 6.0352 | 20.9066 | 4.4275 | 28.8675 | 0 | 18.6069 | 4.9747 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2103 | 3231.7398 | 78.2267
513 | 2020-08-15 | 6.236 | 6.236 | 20.738 | 4.3918 | 30.0707 | 0 | 18.4568 | 4.9346 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8413 | 3248.6753 | 78.427
514 | 2020-08-16 | 6.4392 | 6.4392 | 20.5673 | 4.3556 | 31.308 | 0 | 18.3049 | 4.894 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.468 | 3265.2677 | 78.6233
515 | 2020-08-17 | 6.6447 | 6.6447 | 20.3948 | 4.3191 | 32.5803 | 0 | 18.1513 | 4.8529 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0905 | 3281.513 | 78.8154
516 | 2020-08-18 | 6.8524 | 6.8524 | 20.2203 | 4.2822 | 33.8885 | 0 | 17.9961 | 4.8114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7089 | 3297.4072 | 79.0034
517 | 2020-08-19 | 7.0622 | 7.0622 | 20.0441 | 4.2448 | 35.2334 | 0 | 17.8393 | 4.7695 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3234 | 3312.9465 | 79.1873
518 | 2020-08-20 | 7.2742 | 7.2742 | 19.8661 | 4.2071 | 36.616 | 0 | 17.6808 | 4.7271 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9339 | 3328.1272 | 79.3668
519 | 2020-08-21 | 7.4882 | 7.4882 | 19.6864 | 4.1691 | 38.0373 | 0 | 17.5209 | 4.6844 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5408 | 3342.9458 | 79.5421
520 | 2020-08-22 | 7.7041 | 7.7041 | 19.505 | 4.1307 | 39.4983 | 0 | 17.3594 | 4.6412 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.144 | 3357.3987 | 79.7131
521 | 2020-08-23 | 7.922 | 7.922 | 19.322 | 4.0919 | 41 | 0 | 17.1966 | 4.5977 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7436 | 3371.4826 | 79.8796
522 | 2020-08-24 | 8.1418 | 8.1418 | 19.1375 | 4.0528 | 42.5436 | 0 | 17.0323 | 4.5538 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3399 | 3385.1941 | 80.0418
523 | 2020-08-25 | 8.3633 | 8.3633 | 18.9514 | 4.0134 | 44.1301 | 0 | 16.8668 | 4.5095 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9329 | 3398.5303 | 80.1996
524 | 2020-08-26 | 8.5865 | 8.5865 | 18.7639 | 3.9737 | 45.7607 | 0 | 16.6999 | 4.4649 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5228 | 3411.4879 | 80.3529
525 | 2020-08-27 | 8.8114 | 8.8114 | 18.5751 | 3.9337 | 47.4367 | 0 | 16.5318 | 4.4199 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1096 | 3424.0641 | 80.5016
526 | 2020-08-28 | 9.0379 | 9.0379 | 18.3849 | 3.8935 | 49.1593 | 0 | 16.3625 | 4.3747 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6935 | 3436.256 | 80.6458
527 | 2020-08-29 | 9.2659 | 9.2659 | 18.1934 | 3.8529 | 50.9298 | 0 | 16.1921 | 4.3291 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2746 | 3448.061 | 80.7855
528 | 2020-08-30 | 9.4953 | 9.4953 | 18.0007 | 3.8121 | 52.7496 | 0 | 16.0206 | 4.2833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8531 | 3459.4764 | 80.9205
529 | 2020-08-31 | 9.7261 | 9.7261 | 17.8069 | 3.7711 | 54.6201 | 0 | 15.8481 | 4.2371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.429 | 3470.4997 | 81.0509
530 | 2020-09-01 | 9.9583 | 9.9583 | 17.6119 | 3.7298 | 56.5428 | 0 | 15.6746 | 4.1907 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0025 | 3481.1287 | 81.1766
531 | 2020-09-02 | 10.1916 | 10.1916 | 17.4159 | 3.6883 | 58.5192 | 0 | 15.5002 | 4.1441 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5737 | 3491.361 | 81.2976
532 | 2020-09-03 | 10.4262 | 10.4262 | 17.2189 | 3.6465 | 60.5509 | 0 | 15.3248 | 4.0972 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1428 | 3501.1945 | 81.4139
533 | 2020-09-04 | 10.6619 | 10.6619 | 17.021 | 3.6046 | 62.6395 | 0 | 15.1487 | 4.0501 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7098 | 3510.6273 | 81.5255
534 | 2020-09-05 | 10.8986 | 10.8986 | 16.8222 | 3.5625 | 64.7867 | 0 | 14.9718 | 4.0028 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2749 | 3519.6574 | 81.6323
535 | 2020-09-06 | 11.1362 | 11.1362 | 16.6226 | 3.5203 | 66.9945 | 0 | 14.7941 | 3.9553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8382 | 3528.283 | 81.7344
536 | 2020-09-07 | 11.3748 | 11.3748 | 16.4223 | 3.4778 | 69.2645 | 0 | 14.6158 | 3.9077 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3999 | 3536.5026 | 81.8316
537 | 2020-09-08 | 11.6142 | 11.6142 | 16.2212 | 3.4353 | 71.5987 | 0 | 14.4369 | 3.8598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9601 | 3544.3145 | 81.924
538 | 2020-09-09 | 11.8543 | 11.8543 | 16.0195 | 3.3925 | 73.9991 | 0 | 14.2574 | 3.8118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5189 | 3551.7174 | 82.0116
539 | 2020-09-10 | 12.0951 | 12.0951 | 15.8173 | 3.3497 | 76.4679 | 0 | 14.0774 | 3.7637 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0764 | 3558.71 | 82.0943
540 | 2020-09-11 | 12.3366 | 12.3366 | 15.6145 | 3.3068 | 79.0071 | 0 | 13.8969 | 3.7155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6328 | 3565.2911 | 82.1721
541 | 2020-09-12 | 12.5786 | 12.5786 | 15.4113 | 3.2637 | 81.619 | 0 | 13.7161 | 3.6671 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1883 | 3571.4596 | 82.2451
542 | 2020-09-13 | 12.821 | 12.821 | 15.2077 | 3.2206 | 84.306 | 0 | 13.5348 | 3.6187 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7428 | 3577.2147 | 82.3132
543 | 2020-09-14 | 13.0638 | 13.0638 | 15.0037 | 3.1774 | 87.0705 | 0 | 13.3533 | 3.5701 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 3582.5555 | 82.3763
544 | 2020-09-15 | 13.307 | 13.307 | 14.7995 | 3.1342 | 89.9151 | 0 | 13.1716 | 3.5215 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8499 | 3587.4814 | 82.4346
545 | 2020-09-16 | 13.5504 | 13.5504 | 14.5951 | 3.0909 | 92.8423 | 0 | 12.9896 | 3.4729 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4027 | 3591.9918 | 82.4879
546 | 2020-09-17 | 13.794 | 13.794 | 14.3905 | 3.0476 | 95.855 | 0 | 12.8076 | 3.4242 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9551 | 3596.0863 | 82.5364
547 | 2020-09-18 | 14.0377 | 14.0377 | 14.1858 | 3.0042 | 98.9559 | 0 | 12.6254 | 3.3755 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5073 | 3599.7645 | 82.5799
548 | 2020-09-19 | 14.2815 | 14.2815 | 13.9811 | 2.9609 | 100 | 10.1436 | 12.4432 | 3.3268 | 97.897 | 0.30034 | 0 | 0 | 0.30034 | 2.9894 | 3603.0263 | 82.6185
549 | 2020-09-20 | 14.5252 | 14.5252 | 13.7765 | 2.9175 | 100 | 25.6629 | 12.2611 | 3.2781 | 94.8454 | 0.74872 | 0 | 0 | 0.74872 | 2.4368 | 3605.8064 | 82.6514
550 | 2020-09-21 | 14.7688 | 14.7688 | 13.5719 | 2.8742 | 100 | 41.643 | 12.079 | 3.2294 | 91.8958 | 1.1969 | 0 | 0 | 1.1969 | 1.8846 | 3608.0727 | 82.6782
551 | 2020-09-22 | 15.0122 | 15.0122 | 13.3674 | 2.8309 | 100 | 58.0999 | 11.897 | 3.1808 | 89.0439 | 1.6447 | 0 | 0 | 1.6447 | 1.3327 | 3609.8253 | 82.6989
552 | 2020-09-23 | 15.2554 | 15.2554 | 13.1632 | 2.7876 | 100 | 75.0501 | 11.7153 | 3.1322 | 86.2859 | 2.0921 | 0 | 0 | 2.0921 | 0.78148 | 3611.0648 | 82.7135
553 | 2020-09-24 | 15.4982 | 15.4982 | 12.9593 | 2.7445 | 100 | 92.5108 | 11.5338 | 3.0837 | 83.618 | 2.5389 | 0 | 0 | 2.5389 | 0.23094 | 3611.7916 | 82.7221
554 | 2020-09-25 | 15.7406 | 15.457 | 12.7557 | 2.7013 | 100 | 100 | 11.3525 | 3.0352 | 81.0365 | 2.7013 | 0.28364 | 0.3187 | 2.985 | -0.3187 | 3612.0064 | 82.7247
555 | 2020-09-26 | 15.9826 | 15.2108 | 12.5525 | 2.6583 | 100 | 100 | 11.1717 | 2.9869 | 78.5381 | 2.6583 | 0.77187 | 0.86727 | 3.4302 | -0.86727 | 3611.6877 | 82.7209
556 | 2020-09-27 | 16.2241 | 14.965 | 12.3497 | 2.6154 | 100 | 100 | 10.9912 | 2.9386 | 76.1196 | 2.6154 | 1.259 | 1.4146 | 3.8744 | -1.4146 | 3610.8204 | 82.7107
557 | 2020-09-28 | 16.4649 | 14.72 | 12.1474 | 2.5725 | 100 | 100 | 10.8112 | 2.8905 | 73.7778 | 2.5725 | 1.7449 | 1.9606 | 4.3174 | -1.9606 | 3609.4058 | 82.6939
558 | 2020-09-29 | 16.705 | 14.4756 | 11.9458 | 2.5298 | 100 | 100 | 10.6317 | 2.8425 | 71.51 | 2.5298 | 2.2295 | 2.505 | 4.7593 | -2.505 | 3607.4452 | 82.6707
559 | 2020-09-30 | 16.9444 | 14.232 | 11.7447 | 2.4872 | 100 | 100 | 10.4528 | 2.7947 | 69.3132 | 2.4872 | 2.7125 | 3.0477 | 5.1997 | -3.0477 | 3604.9402 | 82.6411
560 | 2020-10-01 | 17.183 | 13.9892 | 11.5444 | 2.4448 | 100 | 100 | 10.2745 | 2.747 | 67.1849 | 2.4448 | 3.1938 | 3.5885 | 5.6386 | -3.5885 | 3601.8925 | 82.6051
561 | 2020-10-02 | 17.4206 | 13.7473 | 11.3448 | 2.4025 | 100 | 100 | 10.0968 | 2.6995 | 65.1225 | 2.4025 | 3.6733 | 4.1273 | 6.0759 | -4.1273 | 3598.3039 | 82.5626
562 | 2020-10-03 | 17.6573 | 13.5064 | 11.146 | 2.3604 | 100 | 100 | 9.9199 | 2.6522 | 63.1238 | 2.3604 | 4.1509 | 4.664 | 6.5114 | -4.664 | 3594.1766 | 82.5138
563 | 2020-10-04 | 17.893 | 13.2666 | 10.9481 | 2.3185 | 100 | 100 | 9.7438 | 2.6051 | 61.1863 | 2.3185 | 4.6264 | 5.1982 | 6.9449 | -5.1982 | 3589.5126 | 82.4586
564 | 2020-10-05 | 18.1276 | 13.0279 | 10.7511 | 2.2768 | 100 | 100 | 9.5685 | 2.5582 | 59.3079 | 2.2768 | 5.0997 | 5.73 | 7.3765 | -5.73 | 3584.3144 | 82.3971
565 | 2020-10-06 | 18.3609 | 12.7904 | 10.5551 | 2.2353 | 100 | 100 | 9.394 | 2.5116 | 57.4865 | 2.2353 | 5.5706 | 6.2591 | 7.8059 | -6.2591 | 3578.5844 | 82.3294
566 | 2020-10-07 | 18.5931 | 12.5541 | 10.3601 | 2.194 | 100 | 100 | 9.2205 | 2.4652 | 55.7203 | 2.194 | 6.0389 | 6.7853 | 8.233 | -6.7853 | 3572.3254 | 82.2553
567 | 2020-10-08 | 18.8239 | 12.3192 | 10.1663 | 2.153 | 100 | 100 | 9.048 | 2.4191 | 54.0072 | 2.153 | 6.5047 | 7.3086 | 8.6576 | -7.3086 | 3565.5401 | 82.1751
568 | 2020-10-09 | 19.0533 | 12.0857 | 9.9736 | 2.1122 | 100 | 100 | 8.8765 | 2.3732 | 52.3455 | 2.1122 | 6.9676 | 7.8288 | 9.0798 | -7.8288 | 3558.2314 | 82.0886
569 | 2020-10-10 | 19.2813 | 11.8537 | 9.7821 | 2.0716 | 100 | 100 | 8.7061 | 2.3276 | 50.7335 | 2.0716 | 7.4276 | 8.3456 | 9.4992 | -8.3456 | 3550.4027 | 81.996
570 | 2020-10-11 | 19.5078 | 11.6232 | 9.5919 | 2.0313 | 100 | 100 | 8.5368 | 2.2824 | 49.1696 | 2.0313 | 7.8846 | 8.8591 | 9.9159 | -8.8591 | 3542.057 | 81.8973
571 | 2020-10-12 | 19.7327 | 11.3944 | 9.403 | 1.9913 | 100 | 100 | 8.3687 | 2.2374 | 47.6521 | 1.9913 | 8.3383 | 9.3689 | 10.3297 | -9.3689 | 3533.198 | 81.7925
572 | 2020-10-13 | 19.9559 | 11.1672 | 9.2155 | 1.9516 | 100 | 100 | 8.2018 | 2.1928 | 46.1795 | 1.9516 | 8.7887 | 9.875 | 10.7404 | -9.875 | 3523.8291 | 81.6817
573 | 2020-10-14 | 20.1774 | 10.9417 | 9.0295 | 1.9122 | 100 | 100 | 8.0363 | 2.1486 | 44.7505 | 1.9122 | 9.2357 | 10.3772 | 11.1479 | -10.3772 | 3513.9541 | 81.5649
574 | 2020-10-15 | 20.3972 | 10.7181 | 8.845 | 1.8731 | 100 | 100 | 7.872 | 2.1047 | 43.3637 | 1.8731 | 9.6791 | 10.8753 | 11.5522 | -10.8753 | 3503.5769 | 81.4421
575 | 2020-10-16 | 20.6151 | 10.4964 | 8.662 | 1.8344 | 100 | 100 | 7.7092 | 2.0611 | 42.0177 | 1.8344 | 10.1187 | 11.3693 | 11.9531 | -11.3693 | 3492.7015 | 81.3135
576 | 2020-10-17 | 20.831 | 10.2766 | 8.4806 | 1.796 | 100 | 100 | 7.5477 | 2.018 | 40.7114 | 1.796 | 10.5544 | 11.8589 | 12.3504 | -11.8589 | 3481.3322 | 81.179
577 | 2020-10-18 | 21.045 | 10.0588 | 8.3009 | 1.7579 | 100 | 100 | 7.3878 | 1.9752 | 39.4434 | 1.7579 | 10.9862 | 12.3441 | 12.7441 | -12.3441 | 3469.4733 | 81.0387
578 | 2020-10-19 | 21.257 | 9.8431 | 8.1229 | 1.7202 | 100 | 100 | 7.2294 | 1.9328 | 38.2127 | 1.7202 | 11.4139 | 12.8246 | 13.1341 | -12.8246 | 3457.1292 | 80.8927
579 | 2020-10-20 | 21.4668 | 9.6295 | 7.9466 | 1.6829 | 100 | 100 | 7.0725 | 1.8909 | 37.0182 | 1.6829 | 11.8373 | 13.3003 | 13.5202 | -13.3003 | 3444.3046 | 80.741
580 | 2020-10-21 | 21.6745 | 9.4182 | 7.7722 | 1.646 | 100 | 100 | 6.9173 | 1.8494 | 35.8587 | 1.646 | 12.2564 | 13.7712 | 13.9023 | -13.7712 | 3431.0043 | 80.5837
581 | 2020-10-22 | 21.88 | 9.2091 | 7.5997 | 1.6094 | 100 | 100 | 6.7637 | 1.8083 | 34.7334 | 1.6094 | 12.6709 | 14.237 | 14.2803 | -14.237 | 3417.2331 | 80.4208
582 | 2020-10-23 | 22.0832 | 9.0023 | 7.429 | 1.5733 | 100 | 100 | 6.6118 | 1.7677 | 33.6411 | 1.5733 | 13.0809 | 14.6976 | 14.6541 | -14.6976 | 3402.9961 | 80.2524
583 | 2020-10-24 | 22.284 | 8.7979 | 7.2604 | 1.5376 | 100 | 100 | 6.4617 | 1.7276 | 32.5811 | 1.5376 | 13.4861 | 15.1529 | 15.0236 | -15.1529 | 3388.2985 | 80.0786
584 | 2020-10-25 | 22.4824 | 8.596 | 7.0937 | 1.5023 | 100 | 100 | 6.3134 | 1.6879 | 31.5523 | 1.5023 | 13.8864 | 15.6027 | 15.3887 | -15.6027 | 3373.1456 | 79.8993
585 | 2020-10-26 | 22.6784 | 8.3966 | 6.9292 | 1.4674 | 100 | 100 | 6.1669 | 1.6488 | 30.554 | 1.4674 | 14.2818 | 16.0469 | 15.7492 | -16.0469 | 3357.5429 | 79.7148
586 | 2020-10-27 | 22.8718 | 8.1997 | 6.7667 | 1.433 | 100 | 100 | 6.0224 | 1.6101 | 29.5854 | 1.433 | 14.6721 | 16.4855 | 16.1051 | -16.4855 | 3341.496 | 79.5249
587 | 2020-10-28 | 23.0626 | 8.0055 | 6.6064 | 1.3991 | 100 | 100 | 5.8797 | 1.572 | 28.6456 | 1.3991 | 15.0571 | 16.9181 | 16.4562 | -16.9181 | 3325.0105 | 79.33
588 | 2020-10-29 | 23.2508 | 7.814 | 6.4484 | 1.3656 | 100 | 100 | 5.739 | 1.5344 | 27.7339 | 1.3656 | 15.4369 | 17.3448 | 16.8025 | -17.3448 | 3308.0924 | 79.1298
589 | 2020-10-30 | 23.4364 | 7.6252 | 6.2926 | 1.3326 | 100 | 100 | 5.6004 | 1.4973 | 26.8496 | 1.3326 | 15.8112 | 17.7654 | 17.1438 | -17.7654 | 3290.7476 | 78.9247
590 | 2020-10-31 | 23.6191 | 7.4392 | 6.1391 | 1.3001 | 100 | 100 | 5.4638 | 1.4608 | 25.992 | 1.3001 | 16.1799 | 18.1797 | 17.48 | -18.1797 | 3272.9823 | 78.7145
591 | 2020-11-01 | 23.7991 | 7.256 | 5.9879 | 1.2681 | 100 | 100 | 5.3293 | 1.4248 | 25.1604 | 1.2681 | 16.543 | 18.5877 | 17.8111 | -18.5877 | 3254.8026 | 78.4995
592 | 2020-11-02 | 23.9762 | 7.0758 | 5.8392 | 1.2366 | 100 | 100 | 5.1969 | 1.3894 | 24.3542 | 1.2366 | 16.9004 | 18.9892 | 18.137 | -18.9892 | 3236.2149 | 78.2796
593 | 2020-11-03 | 24.1504 | 6.8985 | 5.6929 | 1.2056 | 100 | 100 | 5.0667 | 1.3546 | 23.5727 | 1.2056 | 17.2519 | 19.3841 | 18.4575 | -19.3841 | 3217.2257 | 78.055
594 | 2020-11-04 | 24.3216 | 6.7243 | 5.5491 | 1.1752 | 100 | 100 | 4.9387 | 1.3204 | 22.8155 | 1.1752 | 17.5974 | 19.7723 | 18.7725 | -19.7723 | 3197.8416 | 77.8257
595 | 2020-11-05 | 24.4898 | 6.553 | 5.4078 | 1.1452 | 100 | 100 | 4.813 | 1.2868 | 22.0818 | 1.1452 | 17.9368 | 20.1537 | 19.082 | -20.1537 | 3178.0692 | 77.5919
596 | 2020-11-06 | 24.655 | 6.385 | 5.2691 | 1.1159 | 100 | 100 | 4.6895 | 1.2538 | 21.3713 | 1.1159 | 18.27 | 20.5281 | 19.3859 | -20.5281 | 3157.9155 | 77.3535
597 | 2020-11-07 | 24.8171 | 6.22 | 5.133 | 1.087 | 100 | 100 | 4.5684 | 1.2214 | 20.6834 | 1.087 | 18.597 | 20.8955 | 19.6841 | -20.8955 | 3137.3874 | 77.1106
598 | 2020-11-08 | 24.976 | 6.0583 | 4.9996 | 1.0588 | 100 | 100 | 4.4496 | 1.1896 | 20.0175 | 1.0588 | 18.9176 | 21.2558 | 19.9764 | -21.2558 | 3116.4919 | 76.8635
599 | 2020-11-09 | 25.1316 | 5.8999 | 4.8688 | 1.0311 | 100 | 100 | 4.3332 | 1.1585 | 19.3732 | 1.0311 | 19.2318 | 21.6087 | 20.2628 | -21.6087 | 3095.2361 | 76.6121
600 | 2020-11-10 | 25.2841 | 5.7448 | 4.7408 | 1.004 | 100 | 100 | 4.2193 | 1.1281 | 18.75 | 1.004 | 19.5393 | 21.9543 | 20.5433 | -21.9543 | 3073.6274 | 76.3565
601 | 2020-11-11 | 25.4332 | 5.593 | 4.6155 | 0.97745 | 100 | 100 | 4.1078 | 1.0983 | 18.1476 | 0.97745 | 19.8403 | 22.2924 | 20.8177 | -22.2924 | 3051.6731 | 76.0968
602 | 2020-11-12 | 25.579 | 5.4446 | 4.4931 | 0.95152 | 100 | 100 | 3.9988 | 1.0691 | 17.5654 | 0.95152 | 20.1344 | 22.623 | 21.086 | -22.623 | 3029.3807 | 75.8331
603 | 2020-11-13 | 25.7215 | 5.2997 | 4.3735 | 0.92619 | 100 | 100 | 3.8924 | 1.0407 | 17.0032 | 0.92619 | 20.4218 | 22.9458 | 21.348 | -22.9458 | 3006.7577 | 75.5655
604 | 2020-11-14 | 25.8604 | 5.1582 | 4.2567 | 0.90147 | 100 | 100 | 3.7885 | 1.0129 | 16.4604 | 0.90147 | 20.7022 | 23.2609 | 21.6037 | -23.2609 | 2983.8119 | 75.2941
605 | 2020-11-15 | 25.996 | 5.0203 | 4.1429 | 0.87737 | 100 | 100 | 3.6872 | 0.98581 | 15.9368 | 0.87737 | 20.9757 | 23.5682 | 21.8531 | -23.5682 | 2960.5509 | 75.0189
606 | 2020-11-16 | 26.128 | 4.8859 | 4.032 | 0.85389 | 100 | 100 | 3.5885 | 0.95942 | 15.4319 | 0.85389 | 21.2421 | 23.8675 | 22.0959 | -23.8675 | 2936.9827 | 74.7402
607 | 2020-11-17 | 26.2565 | 4.7552 | 3.9241 | 0.83104 | 100 | 100 | 3.4925 | 0.93375 | 14.9455 | 0.83104 | 21.5013 | 24.1587 | 22.3323 | -24.1587 | 2913.1152 | 74.4578
608 | 2020-11-18 | 26.3813 | 4.6281 | 3.8193 | 0.80883 | 100 | 100 | 3.3991 | 0.90879 | 14.4771 | 0.80883 | 21.7533 | 24.4419 | 22.5621 | -24.4419 | 2888.9565 | 74.1721
609 | 2020-11-19 | 26.5026 | 4.5047 | 3.7174 | 0.78726 | 100 | 100 | 3.3085 | 0.88456 | 14.0266 | 0.78726 | 21.9979 | 24.7168 | 22.7852 | -24.7168 | 2864.5146 | 73.883
610 | 2020-11-20 | 26.6202 | 4.385 | 3.6186 | 0.76634 | 100 | 100 | 3.2206 | 0.86106 | 13.5936 | 0.76634 | 22.2352 | 24.9834 | 23.0016 | -24.9834 | 2839.7979 | 73.5906
611 | 2020-11-21 | 26.7341 | 4.2691 | 3.523 | 0.74608 | 100 | 100 | 3.1355 | 0.83829 | 13.1778 | 0.74608 | 22.4651 | 25.2417 | 23.2112 | -25.2417 | 2814.8144 | 73.2951
612 | 2020-11-22 | 26.8443 | 4.1569 | 3.4304 | 0.72648 | 100 | 100 | 3.0531 | 0.81627 | 12.779 | 0.72648 | 22.6874 | 25.4915 | 23.4139 | -25.4915 | 2789.5728 | 72.9965
613 | 2020-11-23 | 26.9508 | 4.0486 | 3.3411 | 0.70755 | 100 | 100 | 2.9735 | 0.795 | 12.3969 | 0.70755 | 22.9022 | 25.7328 | 23.6097 | -25.7328 | 2764.0813 | 72.695
614 | 2020-11-24 | 27.0534 | 3.9441 | 3.2549 | 0.6893 | 100 | 100 | 2.8968 | 0.77449 | 12.0312 | 0.6893 | 23.1092 | 25.9654 | 23.7985 | -25.9654 | 2738.3486 | 72.3906
615 | 2020-11-25 | 27.1522 | 3.8436 | 3.1719 | 0.67172 | 100 | 100 | 2.823 | 0.75474 | 11.6818 | 0.67172 | 23.3086 | 26.1895 | 23.9804 | -26.1895 | 2712.3831 | 72.0835
616 | 2020-11-26 | 27.2472 | 3.7469 | 3.0921 | 0.65483 | 100 | 100 | 2.752 | 0.73576 | 11.3483 | 0.65483 | 23.5003 | 26.4048 | 24.1551 | -26.4048 | 2686.1936 | 71.7737
617 | 2020-11-27 | 27.3383 | 3.6542 | 3.0156 | 0.63863 | 100 | 100 | 2.6839 | 0.71756 | 11.0307 | 0.63863 | 23.684 | 26.6113 | 24.3227 | -26.6113 | 2659.7889 | 71.4614
618 | 2020-11-28 | 27.4255 | 3.5655 | 2.9424 | 0.62312 | 100 | 100 | 2.6187 | 0.70014 | 10.7286 | 0.62312 | 23.86 | 26.8089 | 24.4831 | -26.8089 | 2633.1776 | 71.1466
619 | 2020-11-29 | 27.5087 | 3.4808 | 2.8725 | 0.60832 | 100 | 100 | 2.5565 | 0.6835 | 10.442 | 0.60832 | 24.0279 | 26.9977 | 24.6363 | -26.9977 | 2606.3686 | 70.8295
620 | 2020-11-30 | 27.588 | 3.4001 | 2.8059 | 0.59421 | 100 | 100 | 2.4972 | 0.66765 | 10.1706 | 0.59421 | 24.188 | 27.1775 | 24.7822 | -27.1775 | 2579.3709 | 70.5101
621 | 2020-12-01 | 27.6633 | 3.3234 | 2.7426 | 0.58082 | 100 | 100 | 2.4409 | 0.6526 | 9.9142 | 0.58082 | 24.3399 | 27.3482 | 24.9207 | -27.3482 | 2552.1934 | 70.1887
622 | 2020-12-02 | 27.7347 | 3.2508 | 2.6827 | 0.56813 | 100 | 100 | 2.3876 | 0.63835 | 9.6728 | 0.56813 | 24.4838 | 27.5099 | 25.052 | -27.5099 | 2524.8452 | 69.8652
623 | 2020-12-03 | 27.802 | 3.1823 | 2.6262 | 0.55616 | 100 | 100 | 2.3373 | 0.6249 | 9.446 | 0.55616 | 24.6196 | 27.6625 | 25.1758 | -27.6625 | 2497.3353 | 69.5398
624 | 2020-12-04 | 27.8652 | 3.118 | 2.5731 | 0.54491 | 100 | 100 | 2.29 | 0.61226 | 9.234 | 0.54491 | 24.7472 | 27.8059 | 25.2921 | -27.8059 | 2469.6728 | 69.2126
625 | 2020-12-05 | 27.9244 | 3.0577 | 2.5234 | 0.53438 | 100 | 100 | 2.2458 | 0.60043 | 9.0364 | 0.53438 | 24.8667 | 27.9401 | 25.4011 | -27.9401 | 2441.8669 | 68.8837
626 | 2020-12-06 | 27.9795 | 3.0016 | 2.4771 | 0.52458 | 100 | 100 | 2.2046 | 0.58942 | 8.8531 | 0.52458 | 24.9779 | 28.065 | 25.5025 | -28.065 | 2413.9269 | 68.5532
627 | 2020-12-07 | 28.0305 | 2.9497 | 2.4342 | 0.51551 | 100 | 100 | 2.1665 | 0.57922 | 8.6842 | 0.51551 | 25.0808 | 28.1807 | 25.5963 | -28.1807 | 2385.8618 | 68.2212
628 | 2020-12-08 | 28.0774 | 2.902 | 2.3948 | 0.50716 | 100 | 100 | 2.1314 | 0.56985 | 8.5293 | 0.50716 | 25.1755 | 28.287 | 25.6826 | -28.287 | 2357.6811 | 67.8879
629 | 2020-12-09 | 28.1202 | 2.8584 | 2.3589 | 0.49955 | 100 | 100 | 2.0994 | 0.5613 | 8.3886 | 0.49955 | 25.2618 | 28.384 | 25.7613 | -28.384 | 2329.3941 | 67.5533
630 | 2020-12-10 | 28.1589 | 2.8191 | 2.3264 | 0.49268 | 100 | 100 | 2.0705 | 0.55357 | 8.2618 | 0.49268 | 25.3398 | 28.4716 | 25.8324 | -28.4716 | 2301.0101 | 67.2175
631 | 2020-12-11 | 28.1934 | 2.784 | 2.2975 | 0.48654 | 100 | 100 | 2.0447 | 0.54668 | 8.1489 | 0.48654 | 25.4094 | 28.5499 | 25.8959 | -28.5499 | 2272.5384 | 66.8808
632 | 2020-12-12 | 28.2237 | 2.7531 | 2.272 | 0.48115 | 100 | 100 | 2.0221 | 0.54062 | 8.0499 | 0.48115 | 25.4706 | 28.6186 | 25.9517 | -28.6186 | 2243.9886 | 66.5431
633 | 2020-12-13 | 28.2499 | 2.7265 | 2.25 | 0.47649 | 100 | 100 | 2.0025 | 0.53539 | 7.9646 | 0.47649 | 25.5234 | 28.678 | 25.9999 | -28.678 | 2215.3699 | 66.2045
634 | 2020-12-14 | 28.2719 | 2.7041 | 2.2315 | 0.47258 | 100 | 100 | 1.9861 | 0.53099 | 7.8931 | 0.47258 | 25.5678 | 28.7279 | 26.0404 | -28.7279 | 2186.6919 | 65.8653
635 | 2020-12-15 | 28.2897 | 2.686 | 2.2166 | 0.46941 | 100 | 100 | 1.9727 | 0.52743 | 7.8352 | 0.46941 | 25.6037 | 28.7682 | 26.0731 | -28.7682 | 2157.9641 | 65.5255
636 | 2020-12-16 | 28.3033 | 2.6721 | 2.2051 | 0.46699 | 100 | 100 | 1.9625 | 0.52471 | 7.791 | 0.46699 | 25.6312 | 28.7991 | 26.0982 | -28.7991 | 2129.1958 | 65.1852
637 | 2020-12-17 | 28.3128 | 2.6625 | 2.1972 | 0.46531 | 100 | 100 | 1.9555 | 0.52282 | 7.7604 | 0.46531 | 25.6503 | 28.8205 | 26.1156 | -28.8205 | 2100.3967 | 64.8446
638 | 2020-12-18 | 28.318 | 2.6572 | 2.1928 | 0.46438 | 100 | 100 | 1.9516 | 0.52177 | 7.7434 | 0.46438 | 25.6609 | 28.8324 | 26.1252 | -28.8324 | 2071.5762 | 64.5037
639 | 2020-12-19 | 28.3191 | 2.6561 | 2.1919 | 0.46419 | 100 | 100 | 1.9508 | 0.52156 | 7.74 | 0.46419 | 25.663 | 28.8348 | 26.1272 | -28.8348 | 2042.7437 | 64.1626
640 | 2020-12-20 | 28.3159 | 2.6593 | 2.1945 | 0.46475 | 100 | 100 | 1.9531 | 0.52219 | 7.7502 | 0.46475 | 25.6566 | 28.8277 | 26.1214 | -28.8277 | 2013.9089 | 63.8216
641 | 2020-12-21 | 28.3086 | 2.6668 | 2.2007 | 0.46606 | 100 | 100 | 1.9586 | 0.52366 | 7.774 | 0.46606 | 25.6418 | 28.811 | 26.1079 | -28.811 | 1985.0813 | 63.4806
642 | 2020-12-22 | 28.297 | 2.6785 | 2.2104 | 0.46811 | 100 | 100 | 1.9673 | 0.52596 | 7.8114 | 0.46811 | 25.6185 | 28.7849 | 26.0867 | -28.7849 | 1956.2702 | 63.1398
643 | 2020-12-23 | 28.2813 | 2.6945 | 2.2236 | 0.4709 | 100 | 100 | 1.979 | 0.52911 | 7.8624 | 0.4709 | 25.5868 | 28.7492 | 26.0577 | -28.7492 | 1927.4853 | 62.7993
644 | 2020-12-24 | 28.2614 | 2.7148 | 2.2403 | 0.47444 | 100 | 100 | 1.9939 | 0.53308 | 7.9271 | 0.47444 | 25.5467 | 28.7041 | 26.0211 | -28.7041 | 1898.7361 | 62.4592
645 | 2020-12-25 | 28.2373 | 2.7393 | 2.2605 | 0.47873 | 100 | 100 | 2.0119 | 0.5379 | 8.0055 | 0.47873 | 25.4981 | 28.6495 | 25.9768 | -28.6495 | 1870.032 | 62.1197
646 | 2020-12-26 | 28.2091 | 2.768 | 2.2843 | 0.48375 | 100 | 100 | 2.033 | 0.54354 | 8.0977 | 0.48375 | 25.441 | 28.5854 | 25.9248 | -28.5854 | 1841.3825 | 61.7808
647 | 2020-12-27 | 28.1766 | 2.801 | 2.3115 | 0.48952 | 100 | 100 | 2.0572 | 0.55002 | 8.2036 | 0.48952 | 25.3756 | 28.5119 | 25.8651 | -28.5119 | 1812.7971 | 61.4427
648 | 2020-12-28 | 28.1401 | 2.8383 | 2.3422 | 0.49603 | 100 | 100 | 2.0846 | 0.55733 | 8.3235 | 0.49603 | 25.3018 | 28.429 | 25.7978 | -28.429 | 1784.2851 | 61.1055
649 | 2020-12-29 | 28.0994 | 2.8797 | 2.3764 | 0.50327 | 100 | 100 | 2.115 | 0.56547 | 8.4572 | 0.50327 | 25.2197 | 28.3367 | 25.7229 | -28.3367 | 1755.8561 | 60.7692
650 | 2020-12-30 | 28.0545 | 2.9253 | 2.4141 | 0.51124 | 100 | 100 | 2.1485 | 0.57443 | 8.605 | 0.51124 | 25.1292 | 28.235 | 25.6404 | -28.235 | 1727.5194 | 60.434
651 | 2020-12-31 | 28.0055 | 2.9752 | 2.4552 | 0.51995 | 100 | 100 | 2.1851 | 0.58422 | 8.7669 | 0.51995 | 25.0304 | 28.124 | 25.5503 | -28.124 | 1699.2844 | 60.1
652 | 2021-01-01 | 27.9525 | 3.0292 | 2.4998 | 0.52939 | 100 | 100 | 2.2248 | 0.59482 | 8.943 | 0.52939 | 24.9233 | 28.0037 | 25.4527 | -28.0037 | 1671.1604 | 59.7674
653 | 2021-01-02 | 27.8953 | 3.0873 | 2.5478 | 0.53956 | 100 | 100 | 2.2675 | 0.60624 | 9.1334 | 0.53956 | 24.808 | 27.8741 | 25.3475 | -27.8741 | 1643.1567 | 59.4361
654 | 2021-01-03 | 27.8341 | 3.1496 | 2.5992 | 0.55045 | 100 | 100 | 2.3133 | 0.61848 | 9.3382 | 0.55045 | 24.6844 | 27.7353 | 25.2349 | -27.7353 | 1615.2825 | 59.1064
655 | 2021-01-04 | 27.7688 | 3.2161 | 2.654 | 0.56206 | 100 | 100 | 2.3621 | 0.63152 | 9.5576 | 0.56206 | 24.5527 | 27.5873 | 25.1148 | -27.5873 | 1587.5472 | 58.7783
656 | 2021-01-05 | 27.6995 | 3.2866 | 2.7122 | 0.57438 | 100 | 100 | 2.4139 | 0.64537 | 9.7916 | 0.57438 | 24.4129 | 27.4302 | 24.9873 | -27.4302 | 1559.9599 | 58.452
657 | 2021-01-06 | 27.6262 | 3.3612 | 2.7738 | 0.58742 | 100 | 100 | 2.4687 | 0.66003 | 10.0405 | 0.58742 | 24.2649 | 27.264 | 24.8524 | -27.264 | 1532.5297 | 58.1276
658 | 2021-01-07 | 27.5489 | 3.4399 | 2.8387 | 0.60118 | 100 | 100 | 2.5265 | 0.67548 | 10.3044 | 0.60118 | 24.109 | 27.0887 | 24.7101 | -27.0887 | 1505.2657 | 57.8051
659 | 2021-01-08 | 27.4676 | 3.5226 | 2.907 | 0.61563 | 100 | 100 | 2.5872 | 0.69172 | 10.5834 | 0.61563 | 23.945 | 26.9044 | 24.5606 | -26.9044 | 1478.177 | 57.4846
660 | 2021-01-09 | 27.3824 | 3.6094 | 2.9786 | 0.63079 | 100 | 100 | 2.6509 | 0.70875 | 10.8777 | 0.63079 | 23.773 | 26.7112 | 24.4038 | -26.7112 | 1451.2725 | 57.1664
661 | 2021-01-10 | 27.2932 | 3.7001 | 3.0534 | 0.64664 | 100 | 100 | 2.7176 | 0.72657 | 11.1875 | 0.64664 | 23.5931 | 26.5091 | 24.2398 | -26.5091 | 1424.5613 | 56.8505
662 | 2021-01-11 | 27.2002 | 3.7948 | 3.1316 | 0.66319 | 100 | 100 | 2.7871 | 0.74516 | 11.5131 | 0.66319 | 23.4054 | 26.2982 | 24.0686 | -26.2982 | 1398.0522 | 56.5369
663 | 2021-01-12 | 27.1033 | 3.8934 | 3.213 | 0.68042 | 100 | 100 | 2.8595 | 0.76452 | 11.8545 | 0.68042 | 23.2099 | 26.0785 | 23.8903 | -26.0785 | 1371.7539 | 56.2258
664 | 2021-01-13 | 27.0026 | 3.9959 | 3.2976 | 0.69834 | 100 | 100 | 2.9348 | 0.78465 | 12.212 | 0.69834 | 23.0067 | 25.8502 | 23.705 | -25.8502 | 1345.6754 | 55.9173
665 | 2021-01-14 | 26.898 | 4.1023 | 3.3853 | 0.71693 | 100 | 100 | 3.013 | 0.80554 | 12.5859 | 0.71693 | 22.7957 | 25.6132 | 23.5127 | -25.6132 | 1319.8252 | 55.6116
666 | 2021-01-15 | 26.7897 | 4.2125 | 3.4763 | 0.7362 | 100 | 100 | 3.0939 | 0.82719 | 12.9763 | 0.7362 | 22.5772 | 25.3676 | 23.3134 | -25.3676 | 1294.212 | 55.3086
667 | 2021-01-16 | 26.6776 | 4.3266 | 3.5704 | 0.75613 | 100 | 100 | 3.1777 | 0.84958 | 13.3836 | 0.75613 | 22.3511 | 25.1136 | 23.1072 | -25.1136 | 1268.8444 | 55.0086
668 | 2021-01-17 | 26.5619 | 4.4444 | 3.6676 | 0.77672 | 100 | 100 | 3.2642 | 0.87272 | 13.8079 | 0.77672 | 22.1175 | 24.8511 | 22.8942 | -24.8511 | 1243.7308 | 54.7115
669 | 2021-01-18 | 26.4424 | 4.5659 | 3.768 | 0.79796 | 100 | 100 | 3.3535 | 0.89658 | 14.2497 | 0.79796 | 21.8765 | 24.5804 | 22.6745 | -24.5804 | 1218.8797 | 54.4175
670 | 2021-01-19 | 26.3194 | 4.6912 | 3.8713 | 0.81985 | 100 | 100 | 3.4455 | 0.92118 | 14.709 | 0.81985 | 21.6282 | 24.3013 | 22.448 | -24.3013 | 1194.2993 | 54.1268
671 | 2021-01-20 | 26.1927 | 4.8201 | 3.9777 | 0.84238 | 100 | 100 | 3.5402 | 0.9465 | 15.1864 | 0.84238 | 21.3726 | 24.0141 | 22.215 | -24.0141 | 1169.998 | 53.8393
672 | 2021-01-21 | 26.0624 | 4.9527 | 4.0871 | 0.86555 | 100 | 100 | 3.6375 | 0.97253 | 15.682 | 0.86555 | 21.1098 | 23.7188 | 21.9753 | -23.7188 | 1145.9839 | 53.5553
673 | 2021-01-22 | 25.9286 | 5.0888 | 4.1995 | 0.88934 | 100 | 100 | 3.7375 | 0.99926 | 16.1962 | 0.88934 | 20.8398 | 23.4156 | 21.7292 | -23.4156 | 1122.265 | 53.2747
674 | 2021-01-23 | 25.7914 | 5.2285 | 4.3147 | 0.91375 | 100 | 100 | 3.8401 | 1.0267 | 16.7294 | 0.91375 | 20.5629 | 23.1044 | 21.4766 | -23.1044 | 1098.8495 | 52.9978
675 | 2021-01-24 | 25.6507 | 5.3717 | 4.4329 | 0.93878 | 100 | 100 | 3.9453 | 1.0548 | 17.2818 | 0.93878 | 20.279 | 22.7854 | 21.2178 | -22.7854 | 1075.7451 | 52.7245
676 | 2021-01-25 | 25.5066 | 5.5184 | 4.5539 | 0.96441 | 100 | 100 | 4.053 | 1.0836 | 17.854 | 0.96441 | 19.9882 | 22.4586 | 20.9526 | -22.4586 | 1052.9597 | 52.455
677 | 2021-01-26 | 25.3591 | 5.6684 | 4.6778 | 0.99064 | 100 | 100 | 4.1632 | 1.1131 | 18.4463 | 0.99064 | 19.6906 | 22.1243 | 20.6813 | -22.1243 | 1030.5011 | 52.1893
678 | 2021-01-27 | 25.2083 | 5.8219 | 4.8044 | 1.0175 | 100 | 100 | 4.276 | 1.1432 | 19.059 | 1.0175 | 19.3864 | 21.7824 | 20.4038 | -21.7824 | 1008.3768 | 51.9276
679 | 2021-01-28 | 25.0542 | 5.9787 | 4.9338 | 1.0449 | 100 | 100 | 4.3911 | 1.174 | 19.6927 | 1.0449 | 19.0755 | 21.4331 | 20.1204 | -21.4331 | 986.5944 | 51.67
680 | 2021-01-29 | 24.8969 | 6.1388 | 5.0659 | 1.0728 | 100 | 100 | 4.5087 | 1.2054 | 20.3477 | 1.0728 | 18.7581 | 21.0765 | 19.831 | -21.0765 | 965.1612 | 51.4164
681 | 2021-01-30 | 24.7364 | 6.3021 | 5.2007 | 1.1014 | 100 | 100 | 4.6286 | 1.2375 | 21.0245 | 1.1014 | 18.4343 | 20.7127 | 19.5357 | -20.7127 | 944.0847 | 51.1671
682 | 2021-01-31 | 24.5728 | 6.4686 | 5.3381 | 1.1305 | 100 | 100 | 4.7509 | 1.2702 | 21.7237 | 1.1305 | 18.1042 | 20.3418 | 19.2347 | -20.3418 | 923.3719 | 50.9221
683 | 2021-02-01 | 24.4061 | 6.6383 | 5.4781 | 1.1601 | 100 | 100 | 4.8755 | 1.3035 | 22.4457 | 1.1601 | 17.7678 | 19.9639 | 18.928 | -19.9639 | 903.0301 | 50.6815
684 | 2021-02-02 | 24.2364 | 6.811 | 5.6207 | 1.1903 | 100 | 100 | 5.0024 | 1.3374 | 23.1911 | 1.1903 | 17.4254 | 19.5791 | 18.6157 | -19.5791 | 883.0663 | 50.4454
685 | 2021-02-03 | 24.0636 | 6.9868 | 5.7657 | 1.221 | 100 | 100 | 5.1315 | 1.372 | 23.9604 | 1.221 | 17.0769 | 19.1875 | 18.2979 | -19.1875 | 863.4872 | 50.2138
686 | 2021-02-04 | 23.888 | 7.1655 | 5.9133 | 1.2523 | 100 | 100 | 5.2628 | 1.4071 | 24.7541 | 1.2523 | 16.7224 | 18.7893 | 17.9747 | -18.7893 | 844.2997 | 49.9868
687 | 2021-02-05 | 23.7095 | 7.3472 | 6.0632 | 1.284 | 100 | 100 | 5.3963 | 1.4427 | 25.573 | 1.284 | 16.3622 | 18.3845 | 17.6462 | -18.3845 | 825.5104 | 49.7646
688 | 2021-02-06 | 23.5281 | 7.5318 | 6.2155 | 1.3163 | 100 | 100 | 5.5318 | 1.479 | 26.4175 | 1.3163 | 15.9963 | 17.9733 | 17.3126 | -17.9733 | 807.1259 | 49.5471
689 | 2021-02-07 | 23.3439 | 7.7192 | 6.3702 | 1.349 | 100 | 100 | 5.6695 | 1.5158 | 27.2884 | 1.349 | 15.6247 | 17.5559 | 16.9738 | -17.5559 | 789.1526 | 49.3345
690 | 2021-02-08 | 23.1571 | 7.9094 | 6.5271 | 1.3823 | 100 | 100 | 5.8091 | 1.5531 | 28.1863 | 1.3823 | 15.2477 | 17.1322 | 16.6299 | -17.1322 | 771.5968 | 49.1268
691 | 2021-02-09 | 22.9675 | 8.1023 | 6.6863 | 1.416 | 100 | 100 | 5.9508 | 1.591 | 29.1119 | 1.416 | 14.8652 | 16.7025 | 16.2812 | -16.7025 | 754.4646 | 48.9242
692 | 2021-02-10 | 22.7754 | 8.2978 | 6.8477 | 1.4502 | 100 | 100 | 6.0944 | 1.6294 | 30.0661 | 1.4502 | 14.4776 | 16.2669 | 15.9277 | -16.2669 | 737.762 | 48.7266
693 | 2021-02-11 | 22.5807 | 8.496 | 7.0112 | 1.4848 | 100 | 100 | 6.2399 | 1.6683 | 31.0494 | 1.4848 | 14.0847 | 15.8255 | 15.5695 | -15.8255 | 721.4951 | 48.5342
694 | 2021-02-12 | 22.3835 | 8.6967 | 7.1768 | 1.5199 | 100 | 100 | 6.3873 | 1.7077 | 32.0628 | 1.5199 | 13.6868 | 15.3785 | 15.2067 | -15.3785 | 705.6696 | 48.347
695 | 2021-02-13 | 22.1839 | 8.8998 | 7.3444 | 1.5554 | 100 | 100 | 6.5366 | 1.7476 | 33.1071 | 1.5554 | 13.2841 | 14.9259 | 14.8394 | -14.9259 | 690.2911 | 48.1651
696 | 2021-02-14 | 21.9819 | 9.1054 | 7.5141 | 1.5913 | 100 | 100 | 6.6875 | 1.788 | 34.1831 | 1.5913 | 12.8765 | 14.4679 | 14.4678 | -14.4679 | 675.3652 | 47.9886
697 | 2021-02-15 | 21.7775 | 9.3133 | 7.6857 | 1.6276 | 100 | 100 | 6.8403 | 1.8288 | 35.2918 | 1.6276 | 12.4642 | 14.0047 | 14.0918 | -14.0047 | 660.8973 | 47.8174
698 | 2021-02-16 | 21.571 | 9.5236 | 7.8592 | 1.6644 | 100 | 100 | 6.9947 | 1.8701 | 36.4341 | 1.6644 | 12.0474 | 13.5364 | 13.7118 | -13.5364 | 646.8925 | 47.6518
699 | 2021-02-17 | 21.3622 | 9.736 | 8.0345 | 1.7015 | 100 | 100 | 7.1507 | 1.9118 | 37.611 | 1.7015 | 11.6261 | 13.0631 | 13.3277 | -13.0631 | 633.3561 | 47.4917
700 | 2021-02-18 | 21.1513 | 9.9507 | 8.2117 | 1.739 | 100 | 100 | 7.3084 | 1.954 | 38.8235 | 1.739 | 11.2006 | 12.5849 | 12.9396 | -12.5849 | 620.2931 | 47.3371
701 | 2021-02-19 | 20.9383 | 10.1674 | 8.3905 | 1.7769 | 100 | 100 | 7.4676 | 1.9965 | 40.0727 | 1.7769 | 10.7708 | 12.1021 | 12.5478 | -12.1021 | 607.7081 | 47.1883
702 | 2021-02-20 | 20.7233 | 10.3862 | 8.5711 | 1.8151 | 100 | 100 | 7.6283 | 2.0395 | 41.3597 | 1.8151 | 10.3371 | 11.6147 | 12.1522 | -11.6147 | 595.6061 | 47.0451
703 | 2021-02-21 | 20.5063 | 10.607 | 8.7533 | 1.8537 | 100 | 100 | 7.7904 | 2.0828 | 42.6857 | 1.8537 | 9.8993 | 11.1229 | 11.7531 | -11.1229 | 583.9914 | 46.9078
704 | 2021-02-22 | 20.2875 | 10.8297 | 8.9371 | 1.8926 | 100 | 100 | 7.954 | 2.1266 | 44.0519 | 1.8926 | 9.4578 | 10.6268 | 11.3505 | -10.6268 | 572.8685 | 46.7762
705 | 2021-02-23 | 20.0669 | 11.0542 | 9.1223 | 1.9319 | 100 | 100 | 8.1189 | 2.1707 | 45.4597 | 1.9319 | 9.0127 | 10.1266 | 10.9445 | -10.1266 | 562.2418 | 46.6505
706 | 2021-02-24 | 19.8445 | 11.2806 | 9.3091 | 1.9714 | 100 | 100 | 8.2851 | 2.2151 | 46.9103 | 1.9714 | 8.564 | 9.6224 | 10.5354 | -9.6224 | 552.1152 | 46.5307
707 | 2021-02-25 | 19.6204 | 11.5086 | 9.4973 | 2.0113 | 100 | 100 | 8.4526 | 2.2599 | 48.4051 | 2.0113 | 8.1119 | 9.1144 | 10.1231 | -9.1144 | 542.4928 | 46.4169
708 | 2021-02-26 | 19.3948 | 11.7383 | 9.6868 | 2.0514 | 100 | 100 | 8.6213 | 2.305 | 49.9456 | 2.0514 | 7.6565 | 8.6028 | 9.7079 | -8.6028 | 533.3783 | 46.3091
709 | 2021-02-27 | 19.1675 | 11.9695 | 9.8777 | 2.0918 | 100 | 100 | 8.7911 | 2.3504 | 51.5334 | 2.0918 | 7.198 | 8.0876 | 9.2898 | -8.0876 | 524.7755 | 46.2073
710 | 2021-02-28 | 18.9388 | 12.2023 | 10.0698 | 2.1325 | 100 | 100 | 8.9621 | 2.3961 | 53.1701 | 2.1325 | 6.7365 | 7.5691 | 8.869 | -7.5691 | 516.6879 | 46.1117
711 | 2021-03-01 | 18.7086 | 12.4365 | 10.263 | 2.1735 | 100 | 100 | 9.1341 | 2.4421 | 54.8572 | 2.1735 | 6.2721 | 7.0474 | 8.4456 | -7.0474 | 509.1188 | 46.0221
712 | 2021-03-02 | 18.4772 | 12.6721 | 10.4575 | 2.2146 | 100 | 100 | 9.3071 | 2.4883 | 56.5967 | 2.2146 | 5.8051 | 6.5226 | 8.0197 | -6.5226 | 502.0714 | 45.9388
713 | 2021-03-03 | 18.2444 | 12.909 | 10.6529 | 2.256 | 100 | 100 | 9.4811 | 2.5349 | 58.3902 | 2.256 | 5.3354 | 5.9949 | 7.5915 | -5.9949 | 495.5489 | 45.8616
714 | 2021-03-04 | 18.0104 | 13.1471 | 10.8494 | 2.2976 | 100 | 100 | 9.656 | 2.5816 | 60.2398 | 2.2976 | 4.8633 | 5.4644 | 7.161 | -5.4644 | 489.554 | 45.7907
715 | 2021-03-05 | 17.7753 | 13.3864 | 11.0469 | 2.3395 | 100 | 100 | 9.8317 | 2.6286 | 62.1475 | 2.3395 | 4.3889 | 4.9314 | 6.7284 | -4.9314 | 484.0896 | 45.7261
716 | 2021-03-06 | 17.5391 | 13.6267 | 11.2453 | 2.3815 | 100 | 100 | 10.0083 | 2.6758 | 64.1153 | 2.3815 | 3.9124 | 4.3959 | 6.2938 | -4.3959 | 479.1582 | 45.6677
717 | 2021-03-07 | 17.3019 | 13.8681 | 11.4445 | 2.4237 | 100 | 100 | 10.1856 | 2.7232 | 66.1456 | 2.4237 | 3.4338 | 3.8582 | 5.8575 | -3.8582 | 474.7623 | 45.6157
718 | 2021-03-08 | 17.0638 | 14.1105 | 11.6444 | 2.466 | 100 | 100 | 10.3636 | 2.7708 | 68.2406 | 2.466 | 2.9533 | 3.3184 | 5.4194 | -3.3184 | 470.9041 | 45.5701
719 | 2021-03-09 | 16.8248 | 14.3537 | 11.8452 | 2.5085 | 100 | 100 | 10.5422 | 2.8186 | 70.4029 | 2.5085 | 2.4712 | 2.7766 | 4.9797 | -2.7766 | 467.5857 | 45.5308
720 | 2021-03-10 | 16.585 | 14.5977 | 12.0465 | 2.5512 | 100 | 100 | 10.7214 | 2.8665 | 72.6348 | 2.5512 | 1.9874 | 2.233 | 4.5385 | -2.233 | 464.8091 | 45.498
721 | 2021-03-11 | 16.3446 | 14.8424 | 12.2485 | 2.5939 | 100 | 100 | 10.9012 | 2.9145 | 74.9393 | 2.5939 | 1.5021 | 1.6878 | 4.0961 | -1.6878 | 462.5761 | 45.4716
722 | 2021-03-12 | 16.1034 | 15.0878 | 12.451 | 2.6368 | 100 | 100 | 11.0814 | 2.9627 | 77.3191 | 2.6368 | 1.0156 | 1.1411 | 3.6524 | -1.1411 | 460.8884 | 45.4516
723 | 2021-03-13 | 15.8617 | 15.3338 | 12.654 | 2.6798 | 100 | 100 | 11.2621 | 3.011 | 79.7771 | 2.6798 | 0.52788 | 0.59313 | 3.2077 | -0.59313 | 459.7472 | 45.4381
724 | 2021-03-14 | 15.6195 | 15.5803 | 12.8574 | 2.7229 | 100 | 100 | 11.4431 | 3.0594 | 82.3167 | 2.7229 | 0.03916 | 0.044 | 2.762 | -0.044 | 459.1541 | 45.4311
725 | 2021-03-15 | 15.3768 | 15.3768 | 13.0612 | 2.766 | 100 | 83.7155 | 11.6245 | 3.1079 | 84.9409 | 2.3156 | 0 | 0 | 2.3156 | 0.50611 | 459.1101 | 45.4306
726 | 2021-03-16 | 15.1338 | 15.1338 | 13.2653 | 2.8093 | 100 | 66.5123 | 11.8061 | 3.1565 | 87.6534 | 1.8685 | 0 | 0 | 1.8685 | 1.057 | 459.5808 | 45.4362
727 | 2021-03-17 | 14.8905 | 14.8905 | 13.4696 | 2.8525 | 100 | 49.8109 | 11.988 | 3.2051 | 90.4579 | 1.4209 | 0 | 0 | 1.4209 | 1.6086 | 460.5638 | 45.4478
728 | 2021-03-18 | 14.647 | 14.647 | 13.6742 | 2.8958 | 100 | 33.5943 | 12.17 | 3.2538 | 93.3581 | 0.97284 | 0 | 0 | 0.97284 | 2.1607 | 462.0598 | 45.4655
729 | 2021-03-19 | 14.4033 | 14.4033 | 13.8788 | 2.9392 | 100 | 17.8466 | 12.3521 | 3.3025 | 96.3582 | 0.52454 | 0 | 0 | 0.52454 | 2.7131 | 464.0693 | 45.4893
730 | 2021-03-20 | 14.1596 | 14.1596 | 14.0835 | 2.9825 | 100 | 2.552 | 12.5343 | 3.3512 | 99.4625 | 0.076114 | 0 | 0 | 0.076114 | 3.2656 | 466.5924 | 45.5191
731 | 2021-03-21 | 13.9159 | 13.9159 | 14.2882 | 3.0259 | 97.3942 | 0 | 12.7165 | 3.3999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7312 | 469.6295 | 45.555 | kWh/Kopf/a
Jahressumme |  | 5175.3338 | 2369.2561 | 5147.5143 | 1090.1162 | [8 empty] | 3040.6688
|  | Direktverbrauch | 45.7798 | %
Tag | Datum | Endenergie (EE)-Verbrauch für Heizung & Warmwasser | Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei | beim Verbraucher verfügbare EE aus innerstädtischen Kollektoren | beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren | sofort verbrauchter Anteil des innerstädtischen Kollektorgewinns | sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerstädtischen Kollektoren | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren | Deckungsgrad, allein aus innerstädtischen Kollektoren | Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld | Fernwärmebezug aus Saisonspeicher | Saisonspeicherbelastung | Fernwärmebezug | Speicher laden | Speicher-inhalt | Speichertemperatur

## t
Szenario für Berlin |  | Ort | Status | Einwohner | Fläche | nach Sanierung benötigte Wärme | nach Sanierung benötigte Wärme
[5 empty] | km² | kWh/a | TWh/a
|  | Berlin | Stadtstaat | 3644826 | 892 | 18836460768 | 18.8
Merkmale: |  | Haupt- und Unterverteilungsleitungen; Kollektoren mit Pufferspeicher soweit möglich innerhalb der Stadt, dadurch großer Anteil an Direktbeheizung; Volldeckung der Wärmelast für sanierte Gebäude (80 kWh/a/m²), ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet |  | Größe | Wert | Einheit | Abschreibung in a | Quelle/ Bemerkung | Bemerkungen/ Zusätze
Parametereingabe |  |  | Eingabefelder blau
Übernahme aus Blatt e
|  | Bevölkerung | 3644826 | Personen |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
|  | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude | 80 | kWh/a/m² |  | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | aus Quelle übernommen
|  | komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe) | 64.6 | m² |  | errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei | Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
|  | innerstädtische Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf | 13.78 | m²/Kopf |  | https://heliogaia.de/Solare_Flächenpotenziale_Berlin_k806.pdf | S. 6; Jahr: 2008
|  | dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerstädtischen Flächen für Kollektoren | 95 | % |  | gesetzt, Ränder und Zwischenräume
|  | außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung | 3.5 | m²/Kopf |  | gesetzt
|  | Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin | 13 | kWh/m²
|  | Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin | 166 | kWh/m²
|  | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf | Referenz ist Globalstrahlung in Würzbug: 1244 kWh/m²/a
|  | Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf | 85 | % |  | gesetzt
|  | Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld | 11 | % |  | gesetzt (7+4)%
|  | Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerstädtischen Kollektoren | 11 | % |  | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
|  | Transportverluste Fernheizung | 11 | % |  | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
|  | Speicher Starttemperatur | 40 | °C |  | gesetzt
|  | Speichertiefe | 140 | m |  | gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten
|  | Speicherdurchmesser | 2141.6261 | m |  | errechnet aus Zahlen dieser Datei | Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
|  | Speicherverluste pro Jahr | 7 | % |  | gesetzt, vergleiche t. F116: | 4.896%
|  | Wärmespeicherzahl für Erdboden | 0.611 | kWh/m³/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf | eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
|  | Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin | 1086.3656 | kWh/a/m²
weitere Parameter
| Allgemein | Fläche, Berlin | 892 | km² |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
|  | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf | 40.7 | m²/Kopf |  | https://heliogaia.de/t/0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD.html
|  | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 37 | % |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf
|  | Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach Sanierung | 5168 | kWh/a/Kopf
|  | Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017 | 10641 | kWh/a/Kopf |  | www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf | Datei: 0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD
|  | Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf | 1437 | kWh/a/Kopf |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.18
|  | möglicher Anteil an direkter Beheizung, am Speicher vorbei | 45.7798 | % |  | Tabellenblatt e. Zelle D737
|  | Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung,saniert) | 2.06 | kW/Kopf
|  | Nebenkosten der gesamten Anlage | 20 | % |  | https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5
| Kollektoren | Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark | 1141 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
|  | Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung | 7.5 | kWh/d/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102 | Forst, Juni 2019
|  | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2; Annual output per m2 gross area
x |  | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. | 370 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf; S.2; Gross Thermal Yield per m² gross area; diese Zahl hat sich nach dem Stichtag leicht geändert auf 385 kWh/m²/a
|  | Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921 | 360 | €/m² | 25 | [39]; zum Stichtag fanden wir 360 €/m², nach dieser Quelle sind es nur 330 €/m², Kollektorpreise schlagen stark auf die gesamte Rechnung durch. | https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
x |  | Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0 | 124 | €/m² | 25 | [1] ; zum Stichtag fanden wir 124 €/m², nach dieser Quelle sind es nun 130 €/m², Kollektorpreise schlagen stark auf die gesamte Rechnung durch. | https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
|  | Anteil an Röhrenkollektoren | 100 | %
|  | Brutto/netto-Faktor, externes Kollektorfeld (Verschattung vermeiden, Wege, Ränder) | 2.75
|  | Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld | 188 | €/m² | 40 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m²
|  | Mengenrabatt Kollektoren und Installation | 20 | % |  | Minderung
|  | Bodenrichtwert Kollektorfeld | 50 | €/m² |  | https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
|  | nötiger Pufferspeicher im Haus pro Person | 621.8384 | l/Kopf
|  | Preis der Pufferspeicher im Haus | 1 | €/l | 25
| Saisonspeicher | Wärmeleitwert Speicherumgebung | 2.7 | W/m/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
|  | Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden | 0.4 | W/m/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
|  | Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche | 0.05 | m/d |  | gesetzt
|  | Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe | 0.005 | m/d |  | gesetzt
|  | strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen | 15 | % |  | gesetzt
|  | hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung | 0.0001 | m/s |  | diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle
|  | mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge | 0.5707 | m/a |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
|  | mehrjährig gemittelte Lufttemperatur | 9.72 | °C |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102
|  | Bodentemperatur in 50m Tiefe | 12 | °C |  | gesetzt
|  | Speichertemperatur Arbeitsspanne | 40 | K |  | gesetzt
|  | Speichertemperatur Mittel | 60 | °C |  | gesetzt
|  | Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand | 10 | m |  | gesetzt
|  | Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung | 2 | m |  | gesetzt
|  | Anzahl der Bohrungen ins Grundwasser (siehe Bemerkung) | 8893.6551 | Stück |  | am Speicherrand diese Anzahl bis zum Speicherboden (kalte Bohrungen) und nochmals diese Anzahl, nun zentral konzentriert auf nur 20% der Tiefe (heiße Bohrungen); ergibt Faktor 1,2 | errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei
|  | Länge aller Bohrungen | 1494134.0525 | m |  | errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei
|  | Förderleistung eines Brunnens | 30 | m³/h |  | gesetzt, vgl.: https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/wasserversorgung/wasserversorgung/#accordion-1-3; Geschichte… 1979… | „1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“
|  | Kosten für Aushub+Erdbewegung | 5.7 | €/m³ |  | http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten
|  | Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m² | 16 | €/m² | 50 | 1,5mm doppelt
|  | Kosten für Dichtwand pro m² | 80 | €/m² | 50 | H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679 | https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
|  | Kosten für Bohrungen pro m | 300 | €/m | 50 | vgl. https://www.my-hammer.de/garten-aussenbereich/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren#1-brunnen-bohren-kosten-im-%C3%BCberblick; …150€/m | 30...70 €/m; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/
|  | Mengenrabatt Bohren | 40 | % |  | Minderung
|  | Kosten für Pufferspeicher pro m³ | 100 | €/m³ | 50 | Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf; Kostenschätzung anhand von Kellerbau | https://cdn.website-start.de/proxy/apps/zook5o/uploads/gleichzwei/instances/BAEE886A-5189-4B80-BB0C-126AD8811398/wcinstances/epaper/7f303bab-bf8c-4d61-bc1d-dd8e2caed8b8/pdf/181231_pro_keller_broschuere_einzelseiten_WEB.pdf
|  | Kosten Technikgebäude am Speicherrand | 1000000 | € | 50 | Schätzung
|  | Investitionskosten für Heizkraftwerk | 585 | €/kW | 30 | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585
| Verteilung | Länge der Hauptverteilung pro Kopf | 0.035 | m |  | Wert geschätzt mittels Karte und Datei: waermeverlust_und_pumpleistung_hauptverteilung_in_abhaengigkeit_von aussentemperatur001.ods; 5*25km
|  | mittlere Pumpleistung der Hauptverteilung pro Kopf, zur Heizperiode | 8.36 | W/Kopf |  | gesetzt, vgl.: https://heliogaia.de/t/waermeverlust_hauptverteilung_im_jahr002.html
|  | Auslegungs-Pumpleistung der Hauptverteilung pro Kopf, zur Heizperiode | 221 | W/Kopf |  | gesetzt, vgl.: https://heliogaia.de/t/waermeverlust_hauptverteilung_im_jahr002.html
|  | Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren | 5000 | €/m | 25 | y=35,4*x^0,64; y- Kosten in € pro Meter; x- Rohrdurchmesser in mm (2000mm) nach Unternehmensangaben aus geringeren Durchmessern interpoliert | aufgerundet
|  | Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren | 222 | €/m | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf
|  | Kosten Hausanschluss | 3171 | € | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf
|  | erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch | 9639.167 | MW thermisch
|  | Wirkungsgrad BHKW | 39 | % |  | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; bis 60%
|  | BHKW elektrische Leistung | 6162.7461 | MW elektrisch
|  | Kosten für Blockheizkraftwerke zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung | 3.6052 | Milliarden € | 30 | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585
|  | Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher | 7508172.8181 | kW
|  | Kosten Wärmetauscher (Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher) | 1 | €/kW | 1 | ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods
|  | Wirkungsgrad Umwälzpumpen | 75 | % |  | https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676
|  | Kosten der Umwälzpumpen | 216 | €/kW | 20 | http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf
Berechnungen
| Kollektorfelder | Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung | 59727094.5102 | m² |  | vorhanden sind ca. 50.000.000 m² verwertbare Dach- und Fassadenfäche, nach: https://heliogaia.de/Solare_Flächenpotenziale_Berlin_k806.pdf
|  | Kollektorfläche brutto pro Kopf | 16.3868 | m²/Kopf
|  | Kollektorfläche brutto, innerstädtisch möglich | 13.091 | m²/Kopf
|  | Kollektorfläche brutto, extern nötig | 3.2958 | m²/Kopf |  | vgl. D13=e.V9=nach Bedarf gesetzt→Speichertemperatur e.S6 eingestellt; Abweichungen zu hier sind möglich; mit D13 weiter rechnen
|  | externe Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung) | 35.0815 | km²
|  | Seitenlänge für ein quadratisches Kollektorfeld | 5.923 | km
|  | Anteil Kollektorfeld an gesamter Stadtfläche | 3.9329 | %
|  | externe Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf | 9.625 | m²/Kopf
| Speicher, BHKW | kompletter Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich | 22757594258.7894 | kWh/a |  | eingeplante Verluste: Fernwärmeverteilung, Saisonspeicher
|  | davon müssen gespeichert werden | 12339218983.958 | kWh/a
|  | kompletter Jahreswärmebedarf bis100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich | 43578194905.618 | kWh/a |  | proportionaler Anteil aus BRD-Durchschnitt 2017
|  | Auslegungsleistung der 5 Blockheizkraftwerke | 9639.167 | MW thermisch
|  | SpeicherVolumen | 504878027.1669 | m³
|  | Tiefe für minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser | 863.1884 | m |  | Abgleich nach Gegebenheit mit Zelle e.V18 in dieser Datei
|  | Möglichkeit zur Eingabe einer anderen SpeicherTiefe: (auch ändern in Blatt e, Zelle V18) | 140 | m |  | mit dieser Tiefe wird weiter gerechnet
|  | als SpeicherDurchmesser ergibt sich | 2142.813 | m
|  | SpeicherDeckfläche | 3.6063 | km²
|  | Anteil der Speicherdeckfläche an gesamter Stadtfläche | 0.40429 | %
|  | Saisonspeicherverluste nach oben | 317678486.7487 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch Wärmeleitung im Boden | 273000000 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch Niederschlag in der Umgebung | 588940.1462 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch regionalen Grundwasserfluss in der Speicherumgebung | 2110246.7979 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung | 10788910.1451 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Gesamtverlust Saisonspeicher | 604166583.8379 | kWh/a, entspricht | 4.896%
|  | Größe der Pufferspeicher je | 350752.1707 | m³
| Verteilung |  |  |  |  | Die Werte für die Verteilung werden anhand der Daten für Cottbus abgeschätzt:
| Übernahme aus Cottbus | Einwohner | 100219 | Personen |  | Datei: cottbus_rechentabelle001.ods
|  | Siedlungsfläche | 42.67 | km² |  | eigene Messung aus Karte
|  | Anzahl der Gebäude im Plangebiet dieser Tabelle | 22000 | Gebäude
|  | Seitenlänge des mittleren Grundstückes zu einem Gebäude | 44.0403 | m
|  | Bewohner je Gebäude | 4.5554 | Personen
|  | Länge einer Grundstücksseite pro Bewohner | 9.6677 | m/Kopf
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizunterverteilung und Kollektorfeld | 19000000 | kWh/a | mit Hauptverteilung
|  | Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung zur Heizperiode(180d) | 54851412 | kWh/a
|  | Kosten für Verteilung und Hausanschlüsse | 300000000 | €
|  | Kosten für Umwälzpumpen | 4170243 | €
|  | Umrechnungsfaktor | 0.55399 |  |  | Anpassung der Zahlen aus Cottbus für Berlin wegen höherer Einwohner-Dichte
| analoge Zahlen für Berlin | Einwohner | 3644826 | Personen
|  | Siedlungsfläche | 630 | km² |  | Schätzung aus Datei: 0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD.ods
|  | Anzahl der Gebäude im Plangebiet dieser Tabelle | 604865 | Gebäude |  | https://heliogaia.de/Gründächer_Berlin_Ausgabe_2017_k611.pdf ; S.5 | S.5
|  | Seitenlänge des mittleren Grundstückes zu einem Gebäude | 32.2731 | m |  | 630 km² zu vernetzende Fläche, eigene Schätzung, nach Datei: 0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD
|  | Bewohner je Gebäude | 6.0259 | Personen
|  | Länge einer Grundstücksseite pro Bewohner | 5.3558 | m/Kopf
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizunterverteilung und Kollektorfeld | 382807503.0757 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung zur Heizperiode(180d) | 1105133266.7313 | kWh/a
|  | Kosten für Verteilung und Hausanschlüsse | 6044328995.9314 | €
|  | Kosten für Umwälzpumpen | 84021068.9499 | €
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Hauptverteilung | 266923729.3536 | kWh/a
| Verluste | Jahreswärmeverlust durch Speicherung | 604166583.8379 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust durch Hauptverteilung | 159938125 | kWh/a |  | Datei: waermeverlust_hauptverteilung_im_jahr001.ods; Vor- und Rücklauf beim Fernheizen und beim Laden des Saisonspeichers, 5 x 25km Trassenlänge
|  | Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung | 1657699900.0969 | kWh/a |  | Faktor 1,5 wegen Nutzung des Netzes im Sommerhalbjahr zum Laden des Saisonspeichers
|  | Jahresverlust Kollektorfeld | 5268098.9506 | kWh/a |  | Verlust der Unterverteilung auf Fläche des Kollektorfeldes heruntergerechnet, Zeitausgleich 0,25 (nur zu Sonnenstunden in Betrieb)
|  | Gesamtverluste durch Sammlung,Speicherung,Verteilung | 2427072707.8854 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust durch Speicherung | 2.6548 | %
|  | Jahreswärmeverlust durch Hauptverteilung | 0.70279 | %
|  | Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung | 7.2842 | %
|  | Jahresverlust Kollektorfeld | 0.023149 | %
|  | Gesamtverluste durch Sammlung,Speicherung,Verteilung | 10.6649 | %
Kosten
| Tarife | Gastarif | 0.05 | €/kWh
|  | Stromtarif, Bezug | 0.22 | €/kWh
|  | Stromtarif, Einspeisung | 0.05 | €/kWh
|  | Wartung Heizung | 160 | €/a/Haushalt |  | https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/
| Investitionen | Saisonspeicher, Abdeckung | 100664976.1295 | €
|  | Saisonspeicher, Bohrungen | 268944129.4505 | €
|  | Saisonspeicher, Schlitzwand | 75396671.1889 | € |  | eventuell einsparen
|  | Saisonspeicher, zwei Pufferspeicher | 70150434.1316 | € |  | für Saisonspeicher Vorlauf und Rücklauf, Abfangen der Wärmespitzen aus externem Kollektorfeld, innerstädtische Kollektoren puffern die lokalen Speicher in den Gebäuden
|  | Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt | 1000000 | € | 50
|  | Saisonspeicher, gesamt | 516156210.9005 | € | 50
|  | Umwälzpumpen Unterverteilung | 84021068.9499 | € | 20
|  | Umwälzpumpen Hauptverteilung | 173989413.936 | € | 20
|  | Kollektoren | 17201403218.9265 | € | 25
|  | Aufstellung, Installation der Kollektoren | 8982955014.3283 | € | 40
|  | Wärmespeicher in den Gebäuden | 2266492688.606 | € | 25
|  | Bodenpreis für externes Kollektorfeld | 1754072512.5 | € | 100
|  | Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse | 6044328995.9314 | € | 25
|  | Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung | 637844550 | € | 25
|  | BHKW (ohne Energiekosten) | 3605206464.4611 | € | 30
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 51583088123.1747 | €
| laufende Kosten | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 142940871.1344 | €/a
|  | Energiekosten BHKW | 1706606610.3958 | €/a
|  | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -665576578.0544 | €/a |  | Ertrag in der Heizperiode
|  | Wärmetauscher wechseln | 7508172.8181 | €/a
|  | Betrieb, Wartung | 323984533.3333 | €/a |  | https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Mikrozensus.asp?Ptyp=300&Sageb=12011&creg=BBB&anzwer=5 | 1,8 Personen je Haushalt
| Investitionskosten/a/Kopf | Saisonspeicher, gesamt | 2.8323 | €/a/Kopf | das sind | 0.4816% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Umwälzpumpen Unterverteilung | 1.1526 | €/a/Kopf | das sind | 0.196% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Umwälzpumpen Hauptverteilung | 2.3868 | €/a/Kopf | das sind | 0.4058% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Kollektoren | 188.7761 | €/a/Kopf | das sind | 32.1% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Aufstellung, Installation der Kollektoren | 61.6144 | €/a/Kopf | das sind | 10.48% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Wärmespeicher in den Gebäuden | 24.8735 | €/a/Kopf | das sind | 4.229% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Bodenpreis für externes Kollektorfeld | 4.8125 | €/a/Kopf | das sind | 0.8183% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse | 66.3333 | €/a/Kopf | das sind | 11.28% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung | 7 | €/a/Kopf | das sind | 1.19% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | BHKW (ohne Energiekosten) | 32.971 | €/a/Kopf | das sind | 5.606% | der Investitionskosten ohne Nebenkosten
|  | Investition für die gesamte Anlage | 392.7525 | €/a/Kopf |  | brutto
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 490.9406 | €/a/Kopf |  | brutto
| laufende Kosten/a/Kopf | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 39.2175 | €/a/Kopf
|  | Energiekosten BHKW | 468.2272 | €/a/Kopf
|  | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -182.6086 | €/a/Kopf
|  | Wärmetauscher | 2.06 | €/a/Kopf
|  | Betrieb, Wartung | 88.8889 | €/a/Kopf
|  | laufende Kosten | 415.7849 | €/a/Kopf
Ergebnis: |  | Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW | 906.7255 | €/a/Kopf |  | bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von noch | 55.36%
|  | Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80 kWh/a/m² | 588.136 | €/a/Kopf |  | bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von nur noch | 3.449%
|  | Das sind ungefähr die Kosten, wie sie bisher in Deutschland pro Jahr bereits für Gebäudeenergie ausgegeben wurden: 65.000.000.000 €/a; 785 €/Kopf |  |  |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7