## Tabelle1
Optimierung eines sehr großen Kollektorfeldes zur Ladung von Heliogaia-Saisonspeichern bei Temperaturen von 40 bis 90 °C. Berechnet mit Vektordrehungen durch Drehmatizen im Sonnensystem. Bestimmung der Parameter für maximal möglichen Kollektorertrag im Heliogaia-Betrieb, d.h. diffuse Strahlung wird nur bei anliegender Direktstrahlung hinzuaddiert. Optimiert werden Anstellwinkel α und Reihenabstand RA durch probieren (hier: 32° und 2,75 Kollektorhöhen). Einige weitere Parameter: Breitengrad, Sonnenstunden und Einstrahlung am Ort. Eingabefelder blau, Ergebnisse rot. Voraussetzungen: Aufstellung in einer horizontalen Ebene der Nordhalbkugel, Kollektorausrichtung nach Süd, Vernachlässigung der Randeffekte bezüglich evtl. fehlender Verschattungen. Diese Tabelle liefert nur die optimalen Aufstellungsverhältnisse, nicht den wirklichen Kollektor-Ertrag! Zu dessen Berechnung nimmt man den Jahresertrag des Kollektortyps aus den Keymark-Daten bei passender Temperatur (hier oft 75°C), teilt durch die Globalstrahlung in Würzburg (bis 2020 im Mittel 1141 kWh/a/m²) und multipliziert mit der örtlichen Globalstrahlung, ermittelt aus https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102.
Ergebnis für die voreingestellten Parameter; maximal mögliche Einstrahlung auf 1m² Brutto-Kollektorfläche für Standort Berlin bei: Kollektorneigung= 32 Grad, Reihenabstand= 2,75 Kollektorhöhen (Kollektorbreite ist in Ost-West-Richung)					914	kWh/a/m²

Parameter-Eingabe	Größe	Symbol		umgerechnete Eingabe	Eingabe	Einheit	Bemerkung	Quelle	Ergebnisse	möglicher Ertrag Kollektorfläche			mögl. Ertrag Aufstellungsfläche			Einstrahlung auf Horizontalfläche				Strahlungswerte auf eine Horizontalfläche für Deutschland; https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
	Neigung der Erdachse zur Ekliptik	ε		0,409	23,44	Grad				Direktstrahlung	Diffusstrahlung, anrechenbar	Gesamtstrahlung	Direktstrahlung	Diffusstrahlung	Gesamtstrahlung	Direktstrahlung	Diffusstrahlung	Gesamtstrahlung, Globalstrahlung				Juni	Juni	Juni		Dezember	Dezember	Dezember
	Geographische Breite	φ		0,916	52,5	Grad	alles nur für 0<φ<90°			kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²	kWh/a/m²		Mittelwerte in		Direktstrahlung	Diffusstrahlung	Gesamt		Direktstrahlung	Diffusstrahlung	Gesamt
	Anstellwinkel	α		0,559	32	Grad				779	135	914	283	49	332	610	538	1.148				kWh/m²	kWh	kWh		kWh	kWh	kWh
	Reihenabstand	RA		2,75	2,75	Kollektorhöhen,vgl.Zeile2	Aufstellfläche pro Kollektorbruttofläche		vgl. Komplettstrahlung:		497	1.276					2016		77	82	159		8	11	19
	Direktstrahlung auf horizontale Ebene Juni				97	kWh/m²	Mittel 2016-2021	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102	Maximalverlust durch Verschattung	34	kWh/m²/h	3,7	%					2017		97	79	176		3	11	14
	Diffusstrahlung Juni				78	kWh/m²	Mittel 2016-2021	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102					2018		84	84	168		3	11	14
	Sonnenscheindauer Juni				232	h	Mittel 1991–2020	https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/sonne_9120_SV_html.html;jsessionid=9C77ABD0DA37A56DA760E74223352185.live11043?view=nasPublication&nn=16102					2019		130	70	200		7	13	20
	Direktstrahlung auf horizontale Ebene Dezember				5	kWh/m²	Mittel 2016-2021	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102					2020		88	75	163		4	12	16
	Diffusstrahlung Dezember				12	kWh/m²	Mittel 2016-2021	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102					2021		104	78	182		5	12	17
	Sonnenscheindauer Dezember				42	h	Mittel 1991–2020	https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/sonne_9120_SV_html.html;jsessionid=9C77ABD0DA37A56DA760E74223352185.live11043?view=nasPublication&nn=16102					Mittel		97	78	175		5	12	17
					55%	45%			30%	70%
Hilfsgrößen	Winkelgeschwindigkeit:Vollkreis/Tagesstunden	μ		0,262	15	Grad/h	2π/24h					mittlerer Jahresertrag				1.161
	Winkelgeschwindigkeit:Vollkreis/Jahresstunden	ν		0,001	0,041	Grad/h	2π/365/24h
	Differenz	φ-α		0,358	20,5	Grad	φ-α
	mittlere Monatslänge				30,4	d

laufende Stunde im Jahr	laufender Tag im Jahr	Datum	Tagesstunde	Einfallswinkel zur Kollektornormalen β	Richtungsfaktor zur Kollektornormalen cos(β)	Richtungsfaktor zur Kollektornormalen cos(β) bereinigt	Richtungsfaktor zur Senkrechten cos(βns)	Richtungsfaktor zur Senkrechten cos(βns) bereinigt	Einfallswinkel zur Standortnormalen βns	Höhenwinkel der Sonne h	Höhenwinkel der Sonne h	Hilfsgröße zur Verschattung	Verschattung durch vorgelagerte Kollektorreihe	Deklination	Tageslänge (nach Wikipedia)	Hilfsgröße: Tagessumme des cos(βns)	Direktstrahlung auf Horizontale, täglich	Direktstrahlung auf Horizontale, stündlich	Direktstrahlung in Strahlrichtung, stündlich	Direktstrahlung auf Kollektorfläche mit Verschattung, stündlich	Sonnenstunden, statistisch erwartet, täglich	Anteil der Sonnenstunden an der Länge des hellen Tages	Diffusstrahlung auf Horizontale, täglich	Diffusstrahlung auf Kollektorfläche während Sonnenstunden, täglich	Diffusstrahlung auf Kollektorfläche während anrechenbarer Sonnenstunden, stündlich	möglicher Ertrag am teils verschatteten Kollektor, stündlich	Verlust durch Verschattung, stündlich	möglicher Ertrag am teils verschatteten Kollektor, täglich	nicht relevant→	komplette Diffusstrahlung auf Kollektorfläche, täglich	Komplettstrahlung auf teils verschattete Kollektorfläche, täglich
				Grad					Grad	Grad	rad		%	Grad	h		kWh/m²/d	kWh/m²/h	kWh/m²/h	kWh/m²/h	h		kWh/m²/d	kWh/m²/d	kWh/m²/h	kWh/m²/h	kWh/m²/h	kWh/m²/d		kWh/m²/d	kWh/m²/d

1	44641	21.Mrz	1	155	-0,90	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.217	-	0,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2	44641	21.Mrz	2	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	38.469	-	0,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3	44641	21.Mrz	3	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.136	-	0,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4	44641	21.Mrz	4	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	437	-	0,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5	44641	21.Mrz	5	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	0,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6	44641	21.Mrz	6	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	0,10				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0003
7	44641	21.Mrz	7	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	0,12				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0296
8	44641	21.Mrz	8	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	0,13				0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
9	44641	21.Mrz	9	48	0,66	0,66	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	0,15				0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
10	44641	21.Mrz	10	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	0,17				0,19	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
11	44641	21.Mrz	11	25	0,91	0,91	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	0,18				0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
12	44641	21.Mrz	12	20	0,94	0,94	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	0,20				0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
13	44641	21.Mrz	13	25	0,91	0,91	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	0,22				0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
14	44641	21.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	0,24				0,19	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
15	44641	21.Mrz	15	48	0,66	0,66	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	0,25				0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
16	44641	21.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	0,27				0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
17	44641	21.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	0,29				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0292
18	44641	21.Mrz	18	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	0,30				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0003
19	44641	21.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	208	-	0,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
20	44641	21.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	430	-	0,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
21	44641	21.Mrz	21	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.094	-	0,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
22	44641	21.Mrz	22	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	16.816	-	0,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
23	44641	21.Mrz	23	155	-0,90	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.410	-	0,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
24	44641	21.Mrz	24	159	-0,93	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.764	-	0,40	12,07	4,66	1,70	0,00	0,00	0,00	4,558	0,378	1,493	0,521	0,00	0,00	0,0000	2,93		1,38	3,9
25	44642	22.Mrz	1	154	-0,90	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.450	-	0,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
26	44642	22.Mrz	2	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	13.515	-	0,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
27	44642	22.Mrz	3	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.065	-	0,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
28	44642	22.Mrz	4	118	-0,46	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	422	-	0,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
29	44642	22.Mrz	5	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	204	-	0,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
30	44642	22.Mrz	6	90	0,00	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	0,50				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0016
31	44642	22.Mrz	7	76	0,25	0,25	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	0,52				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0282
32	44642	22.Mrz	8	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	0,54				0,11	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
33	44642	22.Mrz	9	48	0,67	0,67	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	0,55				0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
34	44642	22.Mrz	10	35	0,82	0,82	0,54	0,54	58	32	0,57	-63	0	0,57				0,20	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
35	44642	22.Mrz	11	25	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	0,59				0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
36	44642	22.Mrz	12	20	0,94	0,94	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	0,61				0,22	0,36	0,34					0,04	0,39	0,0000
37	44642	22.Mrz	13	25	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	0,62				0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
38	44642	22.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,54	0,54	58	32	0,56	-63	0	0,64				0,19	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
39	44642	22.Mrz	15	48	0,66	0,66	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	0,66				0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
40	44642	22.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	0,67				0,11	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
41	44642	22.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	0,69				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0279
42	44642	22.Mrz	18	90	0,00	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	0,71				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0007
43	44642	22.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	203	-	0,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
44	44642	22.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	418	-	0,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
45	44642	22.Mrz	21	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.040	-	0,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
46	44642	22.Mrz	22	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	9.921	-	0,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
47	44642	22.Mrz	23	154	-0,90	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.666	-	0,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
48	44642	22.Mrz	24	159	-0,93	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.900	-	0,81	12,14	4,73	1,72	0,00	0,00	0,00	4,612	0,380	1,512	0,531	0,00	0,00	0,0000	2,94		1,40	3,9
49	44643	23.Mrz	1	154	-0,90	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.741	-	0,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
50	44643	23.Mrz	2	144	-0,80	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	8.156	-	0,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
51	44643	23.Mrz	3	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.001	-	0,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
52	44643	23.Mrz	4	117	-0,46	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	407	-	0,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
53	44643	23.Mrz	5	104	-0,23	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	0,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
54	44643	23.Mrz	6	90	0,01	0,01	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	0,91				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0028
55	44643	23.Mrz	7	75	0,25	0,25	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	0,92				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0267
56	44643	23.Mrz	8	62	0,48	0,48	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	0,94				0,12	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
57	44643	23.Mrz	9	48	0,67	0,67	0,44	0,44	64	26	0,46	-44	0	0,96				0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
58	44643	23.Mrz	10	35	0,82	0,82	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	0,97				0,20	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
59	44643	23.Mrz	11	24	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,65	-77	0	0,99				0,22	0,36	0,33					0,04	0,38	0,0000
60	44643	23.Mrz	12	20	0,94	0,94	0,62	0,62	52	38	0,67	-82	0	1,01				0,23	0,36	0,34					0,04	0,39	0,0000
61	44643	23.Mrz	13	25	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	1,03				0,22	0,36	0,33					0,04	0,38	0,0000
62	44643	23.Mrz	14	35	0,82	0,82	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	1,04				0,20	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
63	44643	23.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	1,06				0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
64	44643	23.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	1,08				0,12	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
65	44643	23.Mrz	17	76	0,25	0,25	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	1,09				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0267
66	44643	23.Mrz	18	90	0,00	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	1,11				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0010
67	44643	23.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,15	199	-	1,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
68	44643	23.Mrz	20	118	-0,46	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	408	-	1,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
69	44643	23.Mrz	21	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	991	-	1,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
70	44643	23.Mrz	22	144	-0,81	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.011	-	1,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
71	44643	23.Mrz	23	154	-0,90	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.986	-	1,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
72	44643	23.Mrz	24	158	-0,93	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.061	-	1,21	12,21	4,80	1,75	0,00	0,00	0,00	4,665	0,382	1,530	0,540	0,00	0,00	0,0000	2,96		1,41	4,0
73	44644	24.Mrz	1	154	-0,90	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.115	-	1,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
74	44644	24.Mrz	2	143	-0,80	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.820	-	1,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
75	44644	24.Mrz	3	131	-0,65	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	944	-	1,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
76	44644	24.Mrz	4	117	-0,46	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	394	-	1,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
77	44644	24.Mrz	5	103	-0,23	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	193	-	1,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
78	44644	24.Mrz	6	89	0,01	0,01	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	1,31				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0040
79	44644	24.Mrz	7	75	0,25	0,25	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	1,33				0,06	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0252
80	44644	24.Mrz	8	61	0,48	0,48	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	1,34				0,12	0,36	0,18					0,04	0,22	0,0000
81	44644	24.Mrz	9	48	0,67	0,67	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	1,36				0,16	0,36	0,25					0,04	0,29	0,0000
82	44644	24.Mrz	10	35	0,82	0,82	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	1,38				0,20	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
83	44644	24.Mrz	11	24	0,91	0,91	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	1,39				0,22	0,36	0,33					0,04	0,38	0,0000
84	44644	24.Mrz	12	19	0,94	0,94	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	1,41				0,23	0,36	0,34					0,04	0,39	0,0000
85	44644	24.Mrz	13	24	0,91	0,91	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	1,43				0,22	0,36	0,33					0,04	0,38	0,0000
86	44644	24.Mrz	14	35	0,82	0,82	0,54	0,54	57	33	0,58	-65	0	1,44				0,20	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
87	44644	24.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	1,46				0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
88	44644	24.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	1,48				0,12	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
89	44644	24.Mrz	17	76	0,25	0,25	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	1,50				0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0255
90	44644	24.Mrz	18	90	0,00	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	1,51				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0013
91	44644	24.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	195	-	1,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
92	44644	24.Mrz	20	118	-0,46	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	397	-	1,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
93	44644	24.Mrz	21	131	-0,66	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	946	-	1,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
94	44644	24.Mrz	22	144	-0,80	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.406	-	1,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
95	44644	24.Mrz	23	154	-0,90	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.400	-	1,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
96	44644	24.Mrz	24	158	-0,93	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.254	-	1,61	12,28	4,87	1,77	0,00	0,00	0,00	4,719	0,384	1,549	0,550	0,00	0,00	0,0000	2,98		1,43	4,0
97	44645	25.Mrz	1	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.613	-	1,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
98	44645	25.Mrz	2	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.511	-	1,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
99	44645	25.Mrz	3	130	-0,65	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	893	-	1,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
100	44645	25.Mrz	4	117	-0,45	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	381	-	1,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
101	44645	25.Mrz	5	103	-0,23	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	187	-	1,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
102	44645	25.Mrz	6	89	0,02	0,02	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	1,71				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0050
103	44645	25.Mrz	7	75	0,26	0,26	0,18	0,18	79	11	0,19	25	25	1,73				0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0237
104	44645	25.Mrz	8	61	0,48	0,48	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	1,75				0,12	0,36	0,18					0,05	0,22	0,0000
105	44645	25.Mrz	9	47	0,68	0,68	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	1,76				0,17	0,36	0,25					0,05	0,29	0,0000
106	44645	25.Mrz	10	34	0,82	0,82	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	1,78				0,20	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
107	44645	25.Mrz	11	24	0,92	0,92	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	1,80				0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
108	44645	25.Mrz	12	19	0,95	0,95	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	1,81				0,23	0,36	0,35					0,05	0,39	0,0000
109	44645	25.Mrz	13	24	0,91	0,91	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	1,83				0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
110	44645	25.Mrz	14	35	0,82	0,82	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	1,85				0,20	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
111	44645	25.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	1,86				0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
112	44645	25.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	1,88				0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
113	44645	25.Mrz	17	76	0,25	0,25	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	1,90				0,07	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0242
114	44645	25.Mrz	18	90	0,01	0,01	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	1,91				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0017
115	44645	25.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	1,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
116	44645	25.Mrz	20	118	-0,46	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	387	-	1,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
117	44645	25.Mrz	21	131	-0,65	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	904	-	1,96				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
118	44645	25.Mrz	22	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.389	-	1,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
119	44645	25.Mrz	23	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.953	-	2,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
120	44645	25.Mrz	24	158	-0,92	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.489	-	2,02	12,35	4,94	1,80	0,00	0,00	0,00	4,773	0,386	1,568	0,560	0,00	0,00	0,0000	3,04		1,45	4,0
121	44646	26.Mrz	1	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.309	-	2,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
122	44646	26.Mrz	2	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.675	-	2,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
123	44646	26.Mrz	3	130	-0,64	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	846	-	2,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
124	44646	26.Mrz	4	117	-0,45	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	368	-	2,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
125	44646	26.Mrz	5	103	-0,22	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,13	182	-	2,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
126	44646	26.Mrz	6	89	0,02	0,02	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	2,12				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0060
127	44646	26.Mrz	7	75	0,26	0,26	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	2,13				0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0221
128	44646	26.Mrz	8	61	0,49	0,49	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	2,15				0,12	0,36	0,18					0,05	0,22	0,0000
129	44646	26.Mrz	9	47	0,68	0,68	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	2,17				0,17	0,36	0,25					0,05	0,29	0,0000
130	44646	26.Mrz	10	34	0,83	0,83	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	2,18				0,20	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
131	44646	26.Mrz	11	23	0,92	0,92	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	2,20				0,23	0,36	0,34					0,05	0,38	0,0000
132	44646	26.Mrz	12	18	0,95	0,95	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	2,22				0,23	0,36	0,35					0,05	0,39	0,0000
133	44646	26.Mrz	13	24	0,92	0,92	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	2,23				0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
134	44646	26.Mrz	14	35	0,82	0,82	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	2,25				0,20	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
135	44646	26.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	2,27				0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
136	44646	26.Mrz	16	62	0,48	0,48	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	2,28				0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
137	44646	26.Mrz	17	76	0,25	0,25	0,18	0,18	79	11	0,18	25	25	2,30				0,07	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0230
138	44646	26.Mrz	18	90	0,01	0,01	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	2,32				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0020
139	44646	26.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	187	-	2,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
140	44646	26.Mrz	20	117	-0,46	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	377	-	2,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
141	44646	26.Mrz	21	131	-0,65	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	865	-	2,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
142	44646	26.Mrz	22	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.687	-	2,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
143	44646	26.Mrz	23	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.731	-	2,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
144	44646	26.Mrz	24	157	-0,92	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.783	-	2,42	12,42	5,01	1,83	0,00	0,00	0,00	4,826	0,389	1,586	0,570	0,00	0,00	0,0000	3,06		1,47	4,1
145	44647	27.Mrz	1	153	-0,89	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.351	-	2,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
146	44647	27.Mrz	2	142	-0,79	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.094	-	2,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
147	44647	27.Mrz	3	130	-0,64	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	803	-	2,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
148	44647	27.Mrz	4	116	-0,45	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	357	-	2,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
149	44647	27.Mrz	5	103	-0,22	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	177	-	2,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
150	44647	27.Mrz	6	89	0,02	0,02	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	2,52				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0068
151	44647	27.Mrz	7	75	0,27	0,27	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	2,53				0,07	0,36	0,08					0,05	0,12	0,0205
152	44647	27.Mrz	8	61	0,49	0,49	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	2,55				0,13	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
153	44647	27.Mrz	9	47	0,68	0,68	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	2,57				0,17	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
154	44647	27.Mrz	10	34	0,83	0,83	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	2,58				0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
155	44647	27.Mrz	11	23	0,92	0,92	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	2,60				0,23	0,36	0,34					0,05	0,38	0,0000
156	44647	27.Mrz	12	18	0,95	0,95	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	2,62				0,23	0,36	0,35					0,05	0,39	0,0000
157	44647	27.Mrz	13	23	0,92	0,92	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	2,63				0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
158	44647	27.Mrz	14	35	0,82	0,82	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	2,65				0,20	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
159	44647	27.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,46	0,46	62	28	0,48	-47	0	2,67				0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
160	44647	27.Mrz	16	62	0,48	0,48	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	2,68				0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
161	44647	27.Mrz	17	76	0,25	0,25	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	2,70				0,07	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0218
162	44647	27.Mrz	18	90	0,01	0,01	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	2,72				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0022
163	44647	27.Mrz	19	104	-0,23	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	2,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
164	44647	27.Mrz	20	117	-0,46	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	368	-	2,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
165	44647	27.Mrz	21	131	-0,65	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	828	-	2,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
166	44647	27.Mrz	22	143	-0,80	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.173	-	2,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
167	44647	27.Mrz	23	153	-0,89	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-5.905	-	2,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
168	44647	27.Mrz	24	157	-0,92	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.159	-	2,82	12,49	5,08	1,85	0,00	0,00	0,00	4,880	0,391	1,605	0,579	0,00	0,00	0,0000	3,08		1,48	4,1
169	44648	28.Mrz	1	152	-0,88	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.081	-	2,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
170	44648	28.Mrz	2	142	-0,79	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.668	-	2,85				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
171	44648	28.Mrz	3	130	-0,64	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	763	-	2,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
172	44648	28.Mrz	4	116	-0,44	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	345	-	2,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
173	44648	28.Mrz	5	102	-0,22	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	172	-	2,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
174	44648	28.Mrz	6	88	0,03	0,03	0,05	0,05	87	3	0,05	78	78	2,92				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0077
175	44648	28.Mrz	7	74	0,27	0,27	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	2,93				0,07	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0189
176	44648	28.Mrz	8	60	0,49	0,49	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	2,95				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
177	44648	28.Mrz	9	47	0,69	0,69	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	2,97				0,17	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
178	44648	28.Mrz	10	34	0,83	0,83	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	2,98				0,21	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
179	44648	28.Mrz	11	22	0,92	0,92	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	3,00				0,23	0,37	0,34					0,05	0,38	0,0000
180	44648	28.Mrz	12	18	0,95	0,95	0,65	0,65	50	40	0,71	-87	0	3,02				0,24	0,37	0,35					0,05	0,39	0,0000
181	44648	28.Mrz	13	23	0,92	0,92	0,63	0,63	51	39	0,68	-82	0	3,03				0,23	0,37	0,34					0,05	0,38	0,0000
182	44648	28.Mrz	14	35	0,82	0,82	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	3,05				0,21	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
183	44648	28.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,47	0,47	62	28	0,49	-48	0	3,07				0,17	0,37	0,25					0,05	0,29	0,0000
184	44648	28.Mrz	16	61	0,48	0,48	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	3,08				0,12	0,37	0,17					0,05	0,22	0,0000
185	44648	28.Mrz	17	75	0,25	0,25	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	3,10				0,07	0,37	0,07					0,05	0,12	0,0205
186	44648	28.Mrz	18	90	0,01	0,01	0,04	0,04	88	2	0,04	83	83	3,12				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0025
187	44648	28.Mrz	19	103	-0,23	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	3,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
188	44648	28.Mrz	20	117	-0,46	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	359	-	3,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
189	44648	28.Mrz	21	131	-0,65	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	795	-	3,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
190	44648	28.Mrz	22	143	-0,80	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.781	-	3,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
191	44648	28.Mrz	23	153	-0,89	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.881	-	3,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
192	44648	28.Mrz	24	156	-0,92	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.659	-	3,22	12,56	5,14	1,88	0,00	0,00	0,00	4,933	0,393	1,624	0,589	0,00	0,00	0,0000	3,14		1,50	4,1
193	44649	29.Mrz	1	152	-0,88	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-10.515	-	3,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
194	44649	29.Mrz	2	142	-0,79	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.341	-	3,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
195	44649	29.Mrz	3	129	-0,63	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	727	-	3,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
196	44649	29.Mrz	4	116	-0,44	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	334	-	3,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
197	44649	29.Mrz	5	102	-0,21	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	3,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
198	44649	29.Mrz	6	88	0,03	0,03	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	3,32				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0084
199	44649	29.Mrz	7	74	0,27	0,27	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	3,33				0,08	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0173
200	44649	29.Mrz	8	60	0,50	0,50	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	3,35				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
201	44649	29.Mrz	9	46	0,69	0,69	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	3,37				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
202	44649	29.Mrz	10	33	0,84	0,84	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	3,38				0,21	0,37	0,31					0,05	0,35	0,0000
203	44649	29.Mrz	11	22	0,93	0,93	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	3,40				0,23	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
204	44649	29.Mrz	12	17	0,96	0,96	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	3,42				0,24	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
205	44649	29.Mrz	13	23	0,92	0,92	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	3,43				0,23	0,37	0,34					0,05	0,38	0,0000
206	44649	29.Mrz	14	34	0,82	0,82	0,57	0,57	55	35	0,61	-70	0	3,45				0,21	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
207	44649	29.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	3,47				0,17	0,37	0,25					0,05	0,29	0,0000
208	44649	29.Mrz	16	61	0,48	0,48	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	3,48				0,13	0,37	0,17					0,05	0,22	0,0000
209	44649	29.Mrz	17	75	0,25	0,25	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	3,50				0,07	0,37	0,07					0,05	0,12	0,0193
210	44649	29.Mrz	18	89	0,01	0,01	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	3,52				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0028
211	44649	29.Mrz	19	103	-0,23	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	175	-	3,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
212	44649	29.Mrz	20	117	-0,46	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	350	-	3,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
213	44649	29.Mrz	21	130	-0,65	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	763	-	3,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
214	44649	29.Mrz	22	143	-0,79	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.472	-	3,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
215	44649	29.Mrz	23	152	-0,88	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-11.909	-	3,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
216	44649	29.Mrz	24	156	-0,91	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.354	-	3,62	12,63	5,21	1,90	0,00	0,00	0,00	4,986	0,395	1,642	0,599	0,00	0,00	0,0000	3,16		1,52	4,2
217	44650	30.Mrz	1	151	-0,88	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-20.615	-	3,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
218	44650	30.Mrz	2	141	-0,78	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.083	-	3,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
219	44650	30.Mrz	3	129	-0,63	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	694	-	3,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
220	44650	30.Mrz	4	116	-0,44	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	324	-	3,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
221	44650	30.Mrz	5	102	-0,21	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	162	-	3,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
222	44650	30.Mrz	6	88	0,03	0,03	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	3,72				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0091
223	44650	30.Mrz	7	74	0,28	0,28	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	3,73				0,08	0,37	0,09					0,05	0,13	0,0156
224	44650	30.Mrz	8	60	0,50	0,50	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	3,75				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
225	44650	30.Mrz	9	46	0,69	0,69	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	3,77				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
226	44650	30.Mrz	10	33	0,84	0,84	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	3,78				0,21	0,37	0,31					0,05	0,35	0,0000
227	44650	30.Mrz	11	22	0,93	0,93	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	3,80				0,23	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
228	44650	30.Mrz	12	17	0,96	0,96	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	3,82				0,24	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
229	44650	30.Mrz	13	23	0,92	0,92	0,64	0,64	50	40	0,69	-84	0	3,83				0,23	0,37	0,34					0,05	0,38	0,0000
230	44650	30.Mrz	14	34	0,83	0,83	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	3,85				0,21	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
231	44650	30.Mrz	15	48	0,67	0,67	0,48	0,48	62	28	0,50	-50	0	3,87				0,17	0,37	0,25					0,05	0,29	0,0000
232	44650	30.Mrz	16	61	0,48	0,48	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	3,88				0,13	0,37	0,18					0,05	0,22	0,0000
233	44650	30.Mrz	17	75	0,25	0,25	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	3,90				0,07	0,37	0,07					0,05	0,12	0,0181
234	44650	30.Mrz	18	89	0,01	0,01	0,04	0,04	87	3	0,04	78	78	3,92				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0030
235	44650	30.Mrz	19	103	-0,23	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	172	-	3,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
236	44650	30.Mrz	20	117	-0,45	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	342	-	3,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
237	44650	30.Mrz	21	130	-0,65	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	734	-	3,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
238	44650	30.Mrz	22	142	-0,79	0,00	-0,48	0,00	118	-28	-0,50	2.222	-	3,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
239	44650	30.Mrz	23	152	-0,88	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-24.619	-	4,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
240	44650	30.Mrz	24	156	-0,91	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.387	-	4,02	12,70	5,28	1,93	0,00	0,00	0,00	5,039	0,397	1,661	0,609	0,00	0,00	0,0000	3,18		1,53	4,2
241	44651	31.Mrz	1	151	-0,88	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-687.992	-	4,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
242	44651	31.Mrz	2	141	-0,78	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.874	-	4,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
243	44651	31.Mrz	3	129	-0,63	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	663	-	4,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
244	44651	31.Mrz	4	116	-0,43	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	314	-	4,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
245	44651	31.Mrz	5	102	-0,20	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	4,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
246	44651	31.Mrz	6	88	0,04	0,04	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	4,11				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0096
247	44651	31.Mrz	7	74	0,28	0,28	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	4,13				0,08	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0139
248	44651	31.Mrz	8	60	0,50	0,50	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	4,15				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
249	44651	31.Mrz	9	46	0,69	0,69	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	4,16				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
250	44651	31.Mrz	10	33	0,84	0,84	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	4,18				0,21	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
251	44651	31.Mrz	11	21	0,93	0,93	0,65	0,65	50	40	0,70	-86	0	4,20				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
252	44651	31.Mrz	12	16	0,96	0,96	0,66	0,66	48	42	0,73	-90	0	4,21				0,24	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
253	44651	31.Mrz	13	22	0,92	0,92	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	4,23				0,23	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
254	44651	31.Mrz	14	34	0,83	0,83	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	4,25				0,21	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
255	44651	31.Mrz	15	47	0,68	0,68	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	4,26				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
256	44651	31.Mrz	16	61	0,48	0,48	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	4,28				0,13	0,37	0,18					0,05	0,22	0,0000
257	44651	31.Mrz	17	75	0,25	0,25	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	4,30				0,08	0,37	0,08					0,05	0,12	0,0169
258	44651	31.Mrz	18	89	0,01	0,01	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	4,31				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0033
259	44651	31.Mrz	19	103	-0,23	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	168	-	4,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
260	44651	31.Mrz	20	117	-0,45	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	4,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
261	44651	31.Mrz	21	130	-0,64	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	706	-	4,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
262	44651	31.Mrz	22	142	-0,79	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.016	-	4,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
263	44651	31.Mrz	23	152	-0,88	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	315.314	-	4,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
264	44651	31.Mrz	24	155	-0,91	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.084	-	4,41	12,77	5,35	1,95	0,00	0,00	0,00	5,092	0,399	1,679	0,619	0,00	0,00	0,0000	3,20		1,55	4,2
265	44652	01.Apr	1	151	-0,87	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	21.710	-	4,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
266	44652	01.Apr	2	141	-0,78	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.702	-	4,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
267	44652	01.Apr	3	129	-0,62	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	634	-	4,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
268	44652	01.Apr	4	115	-0,43	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	305	-	4,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
269	44652	01.Apr	5	102	-0,20	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	4,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
270	44652	01.Apr	6	88	0,04	0,04	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	4,51				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0102
271	44652	01.Apr	7	74	0,28	0,28	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	4,53				0,08	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0122
272	44652	01.Apr	8	60	0,51	0,51	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	4,54				0,14	0,37	0,19					0,05	0,23	0,0000
273	44652	01.Apr	9	46	0,70	0,70	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	4,56				0,18	0,37	0,26					0,05	0,30	0,0000
274	44652	01.Apr	10	33	0,84	0,84	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	4,58				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
275	44652	01.Apr	11	21	0,93	0,93	0,65	0,65	49	41	0,71	-87	0	4,59				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
276	44652	01.Apr	12	16	0,96	0,96	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	4,61				0,24	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
277	44652	01.Apr	13	22	0,93	0,93	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	4,63				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
278	44652	01.Apr	14	34	0,83	0,83	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	4,64				0,21	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
279	44652	01.Apr	15	47	0,68	0,68	0,48	0,48	61	29	0,51	-52	0	4,66				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
280	44652	01.Apr	16	61	0,48	0,48	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	4,68				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
281	44652	01.Apr	17	75	0,25	0,25	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	4,69				0,08	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0157
282	44652	01.Apr	18	89	0,01	0,01	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	4,71				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0035
283	44652	01.Apr	19	103	-0,23	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	4,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
284	44652	01.Apr	20	117	-0,45	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	4,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
285	44652	01.Apr	21	130	-0,64	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	680	-	4,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
286	44652	01.Apr	22	142	-0,79	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,48	1.843	-	4,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
287	44652	01.Apr	23	151	-0,88	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	21.097	-	4,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
288	44652	01.Apr	24	155	-0,90	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-10.385	-	4,81	12,84	5,41	1,98	0,00	0,00	0,00	5,145	0,401	1,698	0,629	0,00	0,00	0,0000	3,22		1,57	4,3
289	44653	02.Apr	1	150	-0,87	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	10.635	-	4,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
290	44653	02.Apr	2	141	-0,77	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.557	-	4,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
291	44653	02.Apr	3	128	-0,62	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	608	-	4,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
292	44653	02.Apr	4	115	-0,42	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	296	-	4,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
293	44653	02.Apr	5	101	-0,20	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	4,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
294	44653	02.Apr	6	87	0,04	0,04	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	4,91				0,03	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0106
295	44653	02.Apr	7	73	0,29	0,29	0,23	0,23	77	13	0,24	10	10	4,92				0,09	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0105
296	44653	02.Apr	8	59	0,51	0,51	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	4,94				0,14	0,37	0,19					0,05	0,24	0,0000
297	44653	02.Apr	9	46	0,70	0,70	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	4,96				0,18	0,37	0,26					0,05	0,31	0,0000
298	44653	02.Apr	10	32	0,85	0,85	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	4,97				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
299	44653	02.Apr	11	21	0,94	0,94	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	4,99				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
300	44653	02.Apr	12	16	0,96	0,96	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	5,00				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
301	44653	02.Apr	13	22	0,93	0,93	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	5,02				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
302	44653	02.Apr	14	34	0,83	0,83	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	5,04				0,22	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
303	44653	02.Apr	15	47	0,68	0,68	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	5,05				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
304	44653	02.Apr	16	61	0,48	0,48	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	5,07				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
305	44653	02.Apr	17	75	0,26	0,26	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	5,09				0,08	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0145
306	44653	02.Apr	18	89	0,01	0,01	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	5,10				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0037
307	44653	02.Apr	19	103	-0,23	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	5,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
308	44653	02.Apr	20	117	-0,45	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	5,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
309	44653	02.Apr	21	130	-0,64	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	655	-	5,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
310	44653	02.Apr	22	142	-0,79	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.696	-	5,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
311	44653	02.Apr	23	151	-0,87	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	10.862	-	5,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
312	44653	02.Apr	24	154	-0,90	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-19.603	-	5,20	12,91	5,48	2,01	0,00	0,00	0,00	5,197	0,403	1,716	0,638	0,00	0,00	0,0000	3,24		1,59	4,3
313	44654	03.Apr	1	150	-0,87	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.020	-	5,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
314	44654	03.Apr	2	140	-0,77	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.433	-	5,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
315	44654	03.Apr	3	128	-0,62	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	583	-	5,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
316	44654	03.Apr	4	115	-0,42	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	287	-	5,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
317	44654	03.Apr	5	101	-0,19	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	144	-	5,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
318	44654	03.Apr	6	87	0,05	0,05	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	5,30				0,03	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0110
319	44654	03.Apr	7	73	0,29	0,29	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	5,32				0,09	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0088
320	44654	03.Apr	8	59	0,51	0,51	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	5,33				0,14	0,37	0,19					0,05	0,24	0,0000
321	44654	03.Apr	9	45	0,70	0,70	0,51	0,51	59	31	0,53	-58	0	5,35				0,19	0,37	0,26					0,05	0,31	0,0000
322	44654	03.Apr	10	32	0,85	0,85	0,60	0,60	53	37	0,65	-77	0	5,37				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
323	44654	03.Apr	11	20	0,94	0,94	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	5,38				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
324	44654	03.Apr	12	15	0,96	0,96	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	5,40				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
325	44654	03.Apr	13	22	0,93	0,93	0,66	0,66	49	41	0,71	-89	0	5,41				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
326	44654	03.Apr	14	34	0,83	0,83	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	5,43				0,22	0,37	0,30					0,05	0,35	0,0000
327	44654	03.Apr	15	47	0,68	0,68	0,49	0,49	60	30	0,52	-54	0	5,45				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
328	44654	03.Apr	16	61	0,48	0,48	0,37	0,37	68	22	0,38	-25	0	5,46				0,13	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
329	44654	03.Apr	17	75	0,26	0,26	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	5,48				0,08	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0133
330	44654	03.Apr	18	89	0,02	0,02	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	5,50				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0039
331	44654	03.Apr	19	103	-0,23	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	5,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
332	44654	03.Apr	20	117	-0,45	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	310	-	5,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
333	44654	03.Apr	21	130	-0,64	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	632	-	5,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
334	44654	03.Apr	22	142	-0,78	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.569	-	5,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
335	44654	03.Apr	23	151	-0,87	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.291	-	5,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
336	44654	03.Apr	24	154	-0,90	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-187.774	-	5,59	12,98	5,55	2,03	0,00	0,00	0,00	5,250	0,404	1,734	0,648	0,00	0,00	0,0000	3,26		1,60	4,3
337	44655	04.Apr	1	150	-0,86	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.227	-	5,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
338	44655	04.Apr	2	140	-0,76	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.327	-	5,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
339	44655	04.Apr	3	128	-0,61	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	560	-	5,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
340	44655	04.Apr	4	115	-0,42	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	278	-	5,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
341	44655	04.Apr	5	101	-0,19	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	140	-	5,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
342	44655	04.Apr	6	87	0,05	0,05	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	5,69				0,03	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0114
343	44655	04.Apr	7	73	0,29	0,29	0,25	0,25	76	14	0,25	7	7	5,71				0,09	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0071
344	44655	04.Apr	8	59	0,52	0,52	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	5,73				0,14	0,37	0,19					0,05	0,24	0,0000
345	44655	04.Apr	9	45	0,71	0,71	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	5,74				0,19	0,37	0,26					0,05	0,31	0,0000
346	44655	04.Apr	10	32	0,85	0,85	0,61	0,61	53	37	0,65	-79	0	5,76				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
347	44655	04.Apr	11	20	0,94	0,94	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	5,77				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
348	44655	04.Apr	12	15	0,97	0,97	0,68	0,68	47	43	0,75	-95	0	5,79				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
349	44655	04.Apr	13	22	0,93	0,93	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	5,81				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
350	44655	04.Apr	14	34	0,83	0,83	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	5,82				0,22	0,37	0,30					0,05	0,36	0,0000
351	44655	04.Apr	15	47	0,68	0,68	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	5,84				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
352	44655	04.Apr	16	61	0,48	0,48	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	5,86				0,14	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
353	44655	04.Apr	17	75	0,26	0,26	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	5,87				0,08	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0121
354	44655	04.Apr	18	89	0,02	0,02	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	5,89				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0041
355	44655	04.Apr	19	103	-0,22	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	5,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
356	44655	04.Apr	20	117	-0,45	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	5,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
357	44655	04.Apr	21	130	-0,64	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	610	-	5,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
358	44655	04.Apr	22	141	-0,78	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.459	-	5,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
359	44655	04.Apr	23	150	-0,87	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.474	-	5,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
360	44655	04.Apr	24	154	-0,90	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	24.532	-	5,99	13,05	5,61	2,06	0,00	0,00	0,00	5,302	0,406	1,752	0,658	0,00	0,00	0,0000	3,28		1,62	4,3
361	44656	05.Apr	1	149	-0,86	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.155	-	6,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
362	44656	05.Apr	2	140	-0,76	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.234	-	6,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
363	44656	05.Apr	3	128	-0,61	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	538	-	6,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
364	44656	05.Apr	4	114	-0,41	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	270	-	6,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
365	44656	05.Apr	5	101	-0,19	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	136	-	6,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
366	44656	05.Apr	6	87	0,06	0,06	0,09	0,09	85	5	0,09	57	57	6,08				0,03	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0116
367	44656	05.Apr	7	73	0,30	0,30	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	6,10				0,09	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0053
368	44656	05.Apr	8	59	0,52	0,52	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	6,12				0,15	0,37	0,19					0,05	0,24	0,0000
369	44656	05.Apr	9	45	0,71	0,71	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	6,13				0,19	0,37	0,26					0,05	0,31	0,0000
370	44656	05.Apr	10	31	0,85	0,85	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	6,15				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
371	44656	05.Apr	11	20	0,94	0,94	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	6,16				0,25	0,37	0,34					0,05	0,40	0,0000
372	44656	05.Apr	12	15	0,97	0,97	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	6,18				0,25	0,37	0,35					0,05	0,41	0,0000
373	44656	05.Apr	13	21	0,93	0,93	0,66	0,66	48	42	0,73	-90	0	6,20				0,24	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
374	44656	05.Apr	14	34	0,83	0,83	0,60	0,60	53	37	0,65	-77	0	6,21				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
375	44656	05.Apr	15	47	0,68	0,68	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	6,23				0,18	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
376	44656	05.Apr	16	61	0,49	0,49	0,38	0,38	68	22	0,38	-28	0	6,25				0,14	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
377	44656	05.Apr	17	75	0,26	0,26	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	6,26				0,08	0,37	0,08					0,05	0,13	0,0109
378	44656	05.Apr	18	89	0,02	0,02	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	6,28				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0042
379	44656	05.Apr	19	103	-0,22	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	6,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
380	44656	05.Apr	20	116	-0,45	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	296	-	6,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
381	44656	05.Apr	21	129	-0,63	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	590	-	6,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
382	44656	05.Apr	22	141	-0,78	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.362	-	6,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
383	44656	05.Apr	23	150	-0,87	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.373	-	6,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
384	44656	05.Apr	24	153	-0,89	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	11.461	-	6,37	13,12	5,68	2,08	0,00	0,00	0,00	5,354	0,408	1,771	0,668	0,00	0,00	0,0000	3,29		1,64	4,4
385	44657	06.Apr	1	149	-0,86	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.444	-	6,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
386	44657	06.Apr	2	139	-0,76	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.153	-	6,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
387	44657	06.Apr	3	127	-0,61	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	518	-	6,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
388	44657	06.Apr	4	114	-0,41	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	263	-	6,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
389	44657	06.Apr	5	101	-0,18	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	132	-	6,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
390	44657	06.Apr	6	87	0,06	0,06	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	6,47				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0119
391	44657	06.Apr	7	73	0,30	0,30	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	6,49				0,09	0,37	0,11					0,05	0,16	0,0036
392	44657	06.Apr	8	59	0,52	0,52	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	6,50				0,15	0,37	0,19					0,05	0,24	0,0000
393	44657	06.Apr	9	45	0,71	0,71	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	6,52				0,19	0,37	0,26					0,05	0,31	0,0000
394	44657	06.Apr	10	31	0,86	0,86	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	6,54				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
395	44657	06.Apr	11	19	0,94	0,94	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	6,55				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
396	44657	06.Apr	12	14	0,97	0,97	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	6,57				0,25	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
397	44657	06.Apr	13	21	0,93	0,93	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	6,58				0,25	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
398	44657	06.Apr	14	33	0,83	0,83	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	6,60				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
399	44657	06.Apr	15	47	0,68	0,68	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	6,62				0,19	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
400	44657	06.Apr	16	61	0,49	0,49	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	6,63				0,14	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
401	44657	06.Apr	17	75	0,26	0,26	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	6,65				0,09	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0097
402	44657	06.Apr	18	89	0,02	0,02	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	6,67				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0044
403	44657	06.Apr	19	103	-0,22	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	6,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
404	44657	06.Apr	20	116	-0,44	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	6,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
405	44657	06.Apr	21	129	-0,63	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	570	-	6,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
406	44657	06.Apr	22	141	-0,78	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.277	-	6,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
407	44657	06.Apr	23	150	-0,86	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.636	-	6,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
408	44657	06.Apr	24	153	-0,89	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.456	-	6,76	13,19	5,74	2,11	0,00	0,00	0,00	5,405	0,410	1,789	0,677	0,00	0,00	0,0000	3,31		1,65	4,4
409	44658	07.Apr	1	149	-0,85	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.936	-	6,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
410	44658	07.Apr	2	139	-0,75	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.081	-	6,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
411	44658	07.Apr	3	127	-0,60	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	499	-	6,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
412	44658	07.Apr	4	114	-0,41	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	255	-	6,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
413	44658	07.Apr	5	100	-0,18	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	6,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
414	44658	07.Apr	6	86	0,06	0,06	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	6,86				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0120
415	44658	07.Apr	7	72	0,30	0,30	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	6,87				0,10	0,37	0,11					0,05	0,16	0,0018
416	44658	07.Apr	8	58	0,52	0,52	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	6,89				0,15	0,37	0,19					0,05	0,24	0,0000
417	44658	07.Apr	9	44	0,71	0,71	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	6,91				0,19	0,37	0,26					0,05	0,31	0,0000
418	44658	07.Apr	10	31	0,86	0,86	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	6,92				0,23	0,37	0,31					0,05	0,37	0,0000
419	44658	07.Apr	11	19	0,95	0,95	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	6,94				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
420	44658	07.Apr	12	14	0,97	0,97	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	6,95				0,26	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
421	44658	07.Apr	13	21	0,93	0,93	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	6,97				0,25	0,37	0,34					0,05	0,39	0,0000
422	44658	07.Apr	14	33	0,84	0,84	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	6,99				0,22	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
423	44658	07.Apr	15	47	0,68	0,68	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	7,00				0,19	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
424	44658	07.Apr	16	61	0,49	0,49	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	7,02				0,14	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
425	44658	07.Apr	17	75	0,26	0,26	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	7,04				0,09	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0085
426	44658	07.Apr	18	89	0,02	0,02	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	7,05				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0046
427	44658	07.Apr	19	103	-0,22	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	144	-	7,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
428	44658	07.Apr	20	116	-0,44	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	282	-	7,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
429	44658	07.Apr	21	129	-0,63	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	552	-	7,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
430	44658	07.Apr	22	141	-0,77	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.200	-	7,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
431	44658	07.Apr	23	149	-0,86	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.107	-	7,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
432	44658	07.Apr	24	152	-0,89	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.513	-	7,15	13,25	5,81	2,13	0,00	0,00	0,00	5,456	0,412	1,806	0,687	0,00	0,00	0,0000	3,33		1,67	4,4
433	44659	08.Apr	1	148	-0,85	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.556	-	7,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
434	44659	08.Apr	2	139	-0,75	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.017	-	7,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
435	44659	08.Apr	3	127	-0,60	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	481	-	7,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
436	44659	08.Apr	4	114	-0,40	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	248	-	7,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
437	44659	08.Apr	5	100	-0,18	0,00	-0,04	0,00	93	-3	-0,04	125	-	7,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
438	44659	08.Apr	6	86	0,07	0,07	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	7,24				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0122
439	44659	08.Apr	7	72	0,31	0,31	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	7,26				0,10	0,37	0,11					0,05	0,16	0,0000
440	44659	08.Apr	8	58	0,53	0,53	0,41	0,41	66	24	0,43	-36	0	7,28				0,15	0,37	0,19					0,05	0,25	0,0000
441	44659	08.Apr	9	44	0,72	0,72	0,54	0,54	58	32	0,57	-63	0	7,29				0,20	0,37	0,26					0,05	0,32	0,0000
442	44659	08.Apr	10	31	0,86	0,86	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	7,31				0,23	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
443	44659	08.Apr	11	19	0,95	0,95	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	7,32				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
444	44659	08.Apr	12	13	0,97	0,97	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	7,34				0,26	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
445	44659	08.Apr	13	21	0,94	0,94	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	7,36				0,25	0,37	0,34					0,05	0,40	0,0000
446	44659	08.Apr	14	33	0,84	0,84	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	7,37				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
447	44659	08.Apr	15	47	0,68	0,68	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	7,39				0,19	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
448	44659	08.Apr	16	61	0,49	0,49	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	7,40				0,14	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
449	44659	08.Apr	17	75	0,26	0,26	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	7,42				0,09	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0073
450	44659	08.Apr	18	89	0,02	0,02	0,08	0,08	85	5	0,09	61	61	7,43				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0047
451	44659	08.Apr	19	103	-0,22	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	141	-	7,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
452	44659	08.Apr	20	116	-0,44	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,22	276	-	7,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
453	44659	08.Apr	21	129	-0,63	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	534	-	7,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
454	44659	08.Apr	22	140	-0,77	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.132	-	7,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
455	44659	08.Apr	23	149	-0,86	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.709	-	7,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
456	44659	08.Apr	24	152	-0,88	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.366	-	7,53	13,32	5,87	2,16	0,00	0,00	0,00	5,508	0,413	1,824	0,697	0,00	0,00	0,0000	3,35		1,69	4,5
457	44660	09.Apr	1	148	-0,85	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.261	-	7,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
458	44660	09.Apr	2	138	-0,75	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	960	-	7,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
459	44660	09.Apr	3	127	-0,59	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	464	-	7,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
460	44660	09.Apr	4	113	-0,40	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	241	-	7,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
461	44660	09.Apr	5	100	-0,17	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	7,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
462	44660	09.Apr	6	86	0,07	0,07	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	7,63				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0122
463	44660	09.Apr	7	72	0,31	0,31	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	7,64				0,10	0,37	0,11					0,05	0,17	0,0000
464	44660	09.Apr	8	58	0,53	0,53	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	7,66				0,15	0,37	0,19					0,05	0,25	0,0000
465	44660	09.Apr	9	44	0,72	0,72	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	7,67				0,20	0,37	0,26					0,05	0,32	0,0000
466	44660	09.Apr	10	30	0,86	0,86	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	7,69				0,23	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
467	44660	09.Apr	11	18	0,95	0,95	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	7,71				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
468	44660	09.Apr	12	13	0,97	0,97	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	7,72				0,26	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
469	44660	09.Apr	13	21	0,94	0,94	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	7,74				0,25	0,37	0,34					0,05	0,40	0,0000
470	44660	09.Apr	14	33	0,84	0,84	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	7,75				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
471	44660	09.Apr	15	47	0,69	0,69	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	7,77				0,19	0,37	0,25					0,05	0,30	0,0000
472	44660	09.Apr	16	61	0,49	0,49	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	7,78				0,14	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
473	44660	09.Apr	17	75	0,26	0,26	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	7,80				0,09	0,37	0,09					0,05	0,14	0,0061
474	44660	09.Apr	18	89	0,02	0,02	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	7,82				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0048
475	44660	09.Apr	19	103	-0,22	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	138	-	7,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
476	44660	09.Apr	20	116	-0,44	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	269	-	7,85				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
477	44660	09.Apr	21	129	-0,63	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	518	-	7,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
478	44660	09.Apr	22	140	-0,77	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.070	-	7,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
479	44660	09.Apr	23	149	-0,86	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.400	-	7,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
480	44660	09.Apr	24	152	-0,88	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.609	-	7,91	13,39	5,93	2,18	0,00	0,00	0,00	5,558	0,415	1,842	0,706	0,00	0,00	0,0000	3,37		1,70	4,5
481	44661	10.Apr	1	147	-0,84	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.026	-	7,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
482	44661	10.Apr	2	138	-0,74	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	908	-	7,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
483	44661	10.Apr	3	126	-0,59	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	448	-	7,96				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
484	44661	10.Apr	4	113	-0,40	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	234	-	7,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
485	44661	10.Apr	5	100	-0,17	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	7,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
486	44661	10.Apr	6	86	0,07	0,07	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	8,01				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0122
487	44661	10.Apr	7	72	0,31	0,31	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	8,02				0,10	0,37	0,11					0,05	0,17	0,0000
488	44661	10.Apr	8	58	0,53	0,53	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	8,04				0,16	0,37	0,20					0,05	0,25	0,0000
489	44661	10.Apr	9	44	0,72	0,72	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	8,05				0,20	0,37	0,27					0,05	0,32	0,0000
490	44661	10.Apr	10	30	0,86	0,86	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	8,07				0,23	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
491	44661	10.Apr	11	18	0,95	0,95	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	8,09				0,26	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
492	44661	10.Apr	12	13	0,98	0,98	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	8,10				0,26	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
493	44661	10.Apr	13	20	0,94	0,94	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	8,12				0,25	0,37	0,34					0,05	0,40	0,0000
494	44661	10.Apr	14	33	0,84	0,84	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	8,13				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
495	44661	10.Apr	15	47	0,69	0,69	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	8,15				0,19	0,37	0,25					0,05	0,31	0,0000
496	44661	10.Apr	16	61	0,49	0,49	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	8,16				0,15	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
497	44661	10.Apr	17	75	0,26	0,26	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	8,18				0,09	0,37	0,09					0,05	0,15	0,0050
498	44661	10.Apr	18	89	0,02	0,02	0,09	0,09	85	5	0,09	57	57	8,20				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0049
499	44661	10.Apr	19	102	-0,22	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	135	-	8,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
500	44661	10.Apr	20	116	-0,44	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	263	-	8,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
501	44661	10.Apr	21	129	-0,62	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	502	-	8,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
502	44661	10.Apr	22	140	-0,77	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.015	-	8,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
503	44661	10.Apr	23	149	-0,85	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.151	-	8,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
504	44661	10.Apr	24	151	-0,88	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.073	-	8,29	13,46	6,00	2,20	0,00	0,00	0,00	5,609	0,417	1,860	0,716	0,00	0,00	0,0000	3,38		1,72	4,5
505	44662	11.Apr	1	147	-0,84	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,48	1.833	-	8,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
506	44662	11.Apr	2	138	-0,74	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	861	-	8,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
507	44662	11.Apr	3	126	-0,59	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	433	-	8,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
508	44662	11.Apr	4	113	-0,39	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	8,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
509	44662	11.Apr	5	100	-0,17	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	8,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
510	44662	11.Apr	6	86	0,08	0,08	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	8,38				0,05	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0122
511	44662	11.Apr	7	72	0,31	0,31	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	8,40				0,10	0,37	0,12					0,05	0,17	0,0000
512	44662	11.Apr	8	58	0,54	0,54	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	8,42				0,16	0,37	0,20					0,05	0,25	0,0000
513	44662	11.Apr	9	44	0,72	0,72	0,55	0,55	57	33	0,58	-67	0	8,43				0,20	0,37	0,27					0,05	0,32	0,0000
514	44662	11.Apr	10	30	0,87	0,87	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	8,45				0,24	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
515	44662	11.Apr	11	18	0,95	0,95	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	8,46				0,26	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
516	44662	11.Apr	12	12	0,98	0,98	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	8,48				0,26	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
517	44662	11.Apr	13	20	0,94	0,94	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	8,49				0,25	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
518	44662	11.Apr	14	33	0,84	0,84	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	8,51				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
519	44662	11.Apr	15	47	0,69	0,69	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	8,53				0,19	0,37	0,25					0,05	0,31	0,0000
520	44662	11.Apr	16	61	0,49	0,49	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	8,54				0,15	0,37	0,18					0,05	0,23	0,0000
521	44662	11.Apr	17	75	0,27	0,27	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	8,56				0,09	0,37	0,09					0,05	0,15	0,0038
522	44662	11.Apr	18	89	0,02	0,02	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	8,57				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0051
523	44662	11.Apr	19	102	-0,21	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	132	-	8,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
524	44662	11.Apr	20	116	-0,43	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	257	-	8,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
525	44662	11.Apr	21	128	-0,62	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	487	-	8,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
526	44662	11.Apr	22	140	-0,76	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	964	-	8,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
527	44662	11.Apr	23	148	-0,85	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.948	-	8,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
528	44662	11.Apr	24	151	-0,87	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.672	-	8,67	13,53	6,06	2,23	0,00	0,00	0,00	5,659	0,418	1,877	0,726	0,00	0,00	0,0000	3,40		1,73	4,5
529	44663	12.Apr	1	147	-0,84	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.673	-	8,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
530	44663	12.Apr	2	137	-0,74	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	819	-	8,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
531	44663	12.Apr	3	126	-0,58	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	419	-	8,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
532	44663	12.Apr	4	113	-0,39	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	8,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
533	44663	12.Apr	5	99	-0,16	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	8,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
534	44663	12.Apr	6	85	0,08	0,08	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	8,76				0,05	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0121
535	44663	12.Apr	7	71	0,32	0,32	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	8,78				0,11	0,37	0,12					0,05	0,17	0,0000
536	44663	12.Apr	8	57	0,54	0,54	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	8,79				0,16	0,37	0,20					0,05	0,25	0,0000
537	44663	12.Apr	9	43	0,73	0,73	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	8,81				0,20	0,37	0,27					0,05	0,32	0,0000
538	44663	12.Apr	10	30	0,87	0,87	0,65	0,65	50	40	0,71	-87	0	8,82				0,24	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
539	44663	12.Apr	11	18	0,95	0,95	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	8,84				0,26	0,37	0,35					0,05	0,41	0,0000
540	44663	12.Apr	12	12	0,98	0,98	0,72	0,72	44	46	0,80	-103	0	8,85				0,27	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
541	44663	12.Apr	13	20	0,94	0,94	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	8,87				0,26	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
542	44663	12.Apr	14	33	0,84	0,84	0,63	0,63	51	39	0,68	-84	0	8,88				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
543	44663	12.Apr	15	47	0,69	0,69	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	8,90				0,20	0,37	0,25					0,05	0,31	0,0000
544	44663	12.Apr	16	61	0,49	0,49	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	8,92				0,15	0,37	0,18					0,05	0,24	0,0000
545	44663	12.Apr	17	75	0,27	0,27	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	8,93				0,10	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0026
546	44663	12.Apr	18	89	0,03	0,03	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	8,95				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0051
547	44663	12.Apr	19	102	-0,21	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	130	-	8,96				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
548	44663	12.Apr	20	116	-0,43	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	252	-	8,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
549	44663	12.Apr	21	128	-0,62	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	472	-	8,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
550	44663	12.Apr	22	140	-0,76	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	918	-	9,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
551	44663	12.Apr	23	148	-0,85	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.779	-	9,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
552	44663	12.Apr	24	151	-0,87	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.362	-	9,04	13,60	6,12	2,25	0,00	0,00	0,00	5,709	0,420	1,895	0,735	0,00	0,00	0,0000	3,41		1,75	4,6
553	44664	13.Apr	1	146	-0,83	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.538	-	9,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
554	44664	13.Apr	2	137	-0,73	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	780	-	9,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
555	44664	13.Apr	3	125	-0,58	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	406	-	9,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
556	44664	13.Apr	4	113	-0,38	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	9,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
557	44664	13.Apr	5	99	-0,16	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	108	-	9,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
558	44664	13.Apr	6	85	0,08	0,08	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	9,13				0,05	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0120
559	44664	13.Apr	7	71	0,32	0,32	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	9,15				0,11	0,37	0,12					0,05	0,17	0,0000
560	44664	13.Apr	8	57	0,54	0,54	0,44	0,44	64	26	0,46	-42	0	9,16				0,16	0,37	0,20					0,05	0,25	0,0000
561	44664	13.Apr	9	43	0,73	0,73	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	9,18				0,21	0,37	0,27					0,05	0,32	0,0000
562	44664	13.Apr	10	30	0,87	0,87	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	9,19				0,24	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
563	44664	13.Apr	11	17	0,96	0,96	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	9,21				0,26	0,37	0,35					0,05	0,41	0,0000
564	44664	13.Apr	12	12	0,98	0,98	0,73	0,73	44	46	0,81	-104	0	9,23				0,27	0,37	0,36					0,05	0,42	0,0000
565	44664	13.Apr	13	20	0,94	0,94	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	9,24				0,26	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
566	44664	13.Apr	14	33	0,84	0,84	0,64	0,64	51	39	0,69	-84	0	9,26				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
567	44664	13.Apr	15	46	0,69	0,69	0,54	0,54	58	32	0,57	-64	0	9,27				0,20	0,37	0,25					0,05	0,31	0,0000
568	44664	13.Apr	16	60	0,49	0,49	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	9,29				0,15	0,37	0,18					0,05	0,24	0,0000
569	44664	13.Apr	17	74	0,27	0,27	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	9,30				0,10	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0015
570	44664	13.Apr	18	88	0,03	0,03	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	9,32				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0052
571	44664	13.Apr	19	102	-0,21	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	127	-	9,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
572	44664	13.Apr	20	116	-0,43	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	9,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
573	44664	13.Apr	21	128	-0,62	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	458	-	9,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
574	44664	13.Apr	22	139	-0,76	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	875	-	9,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
575	44664	13.Apr	23	148	-0,84	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.636	-	9,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
576	44664	13.Apr	24	150	-0,87	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.115	-	9,41	13,66	6,18	2,28	0,00	0,00	0,00	5,758	0,421	1,912	0,744	0,00	0,00	0,0000	3,43		1,77	4,6
577	44665	14.Apr	1	146	-0,83	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.422	-	9,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
578	44665	14.Apr	2	137	-0,73	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	744	-	9,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
579	44665	14.Apr	3	125	-0,58	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	393	-	9,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
580	44665	14.Apr	4	112	-0,38	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	9,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
581	44665	14.Apr	5	99	-0,16	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	9,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
582	44665	14.Apr	6	85	0,09	0,09	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	9,50				0,05	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0119
583	44665	14.Apr	7	71	0,32	0,32	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	9,52				0,11	0,37	0,12					0,05	0,17	0,0000
584	44665	14.Apr	8	57	0,54	0,54	0,44	0,44	64	26	0,46	-44	0	9,53				0,16	0,37	0,20					0,05	0,26	0,0000
585	44665	14.Apr	9	43	0,73	0,73	0,57	0,57	56	34	0,60	-70	0	9,55				0,21	0,37	0,27					0,05	0,32	0,0000
586	44665	14.Apr	10	29	0,87	0,87	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	9,56				0,24	0,37	0,32					0,05	0,38	0,0000
587	44665	14.Apr	11	17	0,96	0,96	0,71	0,71	44	46	0,79	-101	0	9,58				0,26	0,37	0,35					0,05	0,41	0,0000
588	44665	14.Apr	12	11	0,98	0,98	0,73	0,73	43	47	0,82	-104	0	9,60				0,27	0,37	0,36					0,05	0,42	0,0000
589	44665	14.Apr	13	20	0,94	0,94	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	9,61				0,26	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
590	44665	14.Apr	14	33	0,84	0,84	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	9,63				0,24	0,37	0,31					0,05	0,37	0,0000
591	44665	14.Apr	15	46	0,69	0,69	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	9,64				0,20	0,37	0,25					0,05	0,31	0,0000
592	44665	14.Apr	16	60	0,49	0,49	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	9,66				0,15	0,37	0,18					0,05	0,24	0,0000
593	44665	14.Apr	17	74	0,27	0,27	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	9,67				0,10	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0003
594	44665	14.Apr	18	88	0,03	0,03	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	9,69				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0053
595	44665	14.Apr	19	102	-0,21	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	124	-	9,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
596	44665	14.Apr	20	115	-0,43	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	241	-	9,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
597	44665	14.Apr	21	128	-0,62	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	445	-	9,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
598	44665	14.Apr	22	139	-0,76	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	836	-	9,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
599	44665	14.Apr	23	147	-0,84	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.513	-	9,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
600	44665	14.Apr	24	150	-0,87	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.914	-	9,78	13,73	6,24	2,30	0,00	0,00	0,00	5,807	0,423	1,929	0,754	0,00	0,00	0,0000	3,45		1,78	4,6
601	44666	15.Apr	1	146	-0,83	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.321	-	9,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
602	44666	15.Apr	2	137	-0,73	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	711	-	9,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
603	44666	15.Apr	3	125	-0,57	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	381	-	9,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
604	44666	15.Apr	4	112	-0,38	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	205	-	9,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
605	44666	15.Apr	5	99	-0,15	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	9,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
606	44666	15.Apr	6	85	0,09	0,09	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	9,87				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0117
607	44666	15.Apr	7	71	0,33	0,33	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	9,89				0,11	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
608	44666	15.Apr	8	57	0,55	0,55	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	9,90				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
609	44666	15.Apr	9	43	0,73	0,73	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	9,92				0,21	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
610	44666	15.Apr	10	29	0,87	0,87	0,66	0,66	48	42	0,72	-90	0	9,93				0,24	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
611	44666	15.Apr	11	17	0,96	0,96	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	9,95				0,26	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
612	44666	15.Apr	12	11	0,98	0,98	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	9,96				0,27	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
613	44666	15.Apr	13	19	0,94	0,94	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	9,98				0,26	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
614	44666	15.Apr	14	32	0,84	0,84	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	9,99				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
615	44666	15.Apr	15	46	0,69	0,69	0,55	0,55	57	33	0,58	-65	0	10,01				0,20	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
616	44666	15.Apr	16	60	0,49	0,49	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	10,02				0,15	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
617	44666	15.Apr	17	74	0,27	0,27	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	10,04				0,10	0,37	0,10					0,06	0,15	0,0000
618	44666	15.Apr	18	88	0,03	0,03	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	10,05				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
619	44666	15.Apr	19	102	-0,21	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	10,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
620	44666	15.Apr	20	115	-0,43	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	235	-	10,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
621	44666	15.Apr	21	128	-0,61	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	433	-	10,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
622	44666	15.Apr	22	139	-0,75	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	800	-	10,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
623	44666	15.Apr	23	147	-0,84	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.406	-	10,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
624	44666	15.Apr	24	150	-0,86	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.746	-	10,14	13,80	6,30	2,32	0,00	0,00	0,00	5,856	0,424	1,946	0,763	0,00	0,00	0,0000	3,46		1,80	4,7
625	44667	16.Apr	1	145	-0,82	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.234	-	10,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
626	44667	16.Apr	2	136	-0,72	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	681	-	10,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
627	44667	16.Apr	3	125	-0,57	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	369	-	10,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
628	44667	16.Apr	4	112	-0,37	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	200	-	10,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
629	44667	16.Apr	5	99	-0,15	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	10,22				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
630	44667	16.Apr	6	85	0,09	0,09	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	10,24				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0115
631	44667	16.Apr	7	71	0,33	0,33	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	10,25				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
632	44667	16.Apr	8	57	0,55	0,55	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	10,27				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
633	44667	16.Apr	9	43	0,73	0,73	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	10,28				0,21	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
634	44667	16.Apr	10	29	0,87	0,87	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	10,30				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
635	44667	16.Apr	11	16	0,96	0,96	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	10,31				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
636	44667	16.Apr	12	11	0,98	0,98	0,74	0,74	42	48	0,83	-106	0	10,33				0,27	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
637	44667	16.Apr	13	19	0,94	0,94	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	10,34				0,26	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
638	44667	16.Apr	14	32	0,84	0,84	0,65	0,65	50	40	0,71	-87	0	10,36				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
639	44667	16.Apr	15	46	0,69	0,69	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	10,37				0,20	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
640	44667	16.Apr	16	60	0,50	0,50	0,42	0,42	65	25	0,44	-38	0	10,39				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
641	44667	16.Apr	17	74	0,27	0,27	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	10,40				0,10	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
642	44667	16.Apr	18	88	0,03	0,03	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	10,42				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
643	44667	16.Apr	19	102	-0,21	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	10,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
644	44667	16.Apr	20	115	-0,43	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	230	-	10,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
645	44667	16.Apr	21	128	-0,61	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	421	-	10,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
646	44667	16.Apr	22	139	-0,75	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	766	-	10,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
647	44667	16.Apr	23	147	-0,84	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.313	-	10,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
648	44667	16.Apr	24	149	-0,86	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.605	-	10,51	13,86	6,36	2,35	0,00	0,00	0,00	5,904	0,426	1,963	0,772	0,00	0,00	0,0000	3,47		1,81	4,7
649	44668	17.Apr	1	145	-0,82	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.157	-	10,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
650	44668	17.Apr	2	136	-0,72	0,00	-0,37	0,00	111	-21	-0,38	653	-	10,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
651	44668	17.Apr	3	125	-0,57	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	358	-	10,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
652	44668	17.Apr	4	112	-0,37	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	10,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
653	44668	17.Apr	5	98	-0,15	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	10,58				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
654	44668	17.Apr	6	85	0,09	0,09	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	10,60				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0112
655	44668	17.Apr	7	71	0,33	0,33	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	10,61				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
656	44668	17.Apr	8	57	0,55	0,55	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	10,63				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
657	44668	17.Apr	9	43	0,74	0,74	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	10,64				0,21	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
658	44668	17.Apr	10	29	0,88	0,88	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	10,66				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
659	44668	17.Apr	11	16	0,96	0,96	0,73	0,73	43	47	0,81	-104	0	10,67				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
660	44668	17.Apr	12	10	0,98	0,98	0,74	0,74	42	48	0,84	-107	0	10,69				0,27	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
661	44668	17.Apr	13	19	0,94	0,94	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	10,70				0,26	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
662	44668	17.Apr	14	32	0,85	0,85	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	10,72				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
663	44668	17.Apr	15	46	0,69	0,69	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	10,73				0,20	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
664	44668	17.Apr	16	60	0,50	0,50	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	10,75				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
665	44668	17.Apr	17	74	0,27	0,27	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	10,76				0,10	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
666	44668	17.Apr	18	88	0,03	0,03	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	10,78				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
667	44668	17.Apr	19	102	-0,20	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	10,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
668	44668	17.Apr	20	115	-0,42	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	10,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
669	44668	17.Apr	21	127	-0,61	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	409	-	10,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
670	44668	17.Apr	22	138	-0,75	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	735	-	10,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
671	44668	17.Apr	23	146	-0,83	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.231	-	10,85				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
672	44668	17.Apr	24	149	-0,86	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.484	-	10,87	13,93	6,42	2,37	0,00	0,00	0,00	5,952	0,427	1,979	0,781	0,00	0,00	0,0000	3,49		1,83	4,7
673	44669	18.Apr	1	145	-0,82	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.088	-	10,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
674	44669	18.Apr	2	136	-0,72	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	627	-	10,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
675	44669	18.Apr	3	124	-0,56	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	348	-	10,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
676	44669	18.Apr	4	112	-0,37	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	10,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
677	44669	18.Apr	5	98	-0,14	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	10,94				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
678	44669	18.Apr	6	84	0,10	0,10	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	10,95				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0109
679	44669	18.Apr	7	70	0,33	0,33	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	10,97				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
680	44669	18.Apr	8	56	0,55	0,55	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	10,98				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
681	44669	18.Apr	9	42	0,74	0,74	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	11,00				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
682	44669	18.Apr	10	29	0,88	0,88	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	11,01				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
683	44669	18.Apr	11	16	0,96	0,96	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	11,03				0,27	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
684	44669	18.Apr	12	10	0,99	0,99	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	11,04				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
685	44669	18.Apr	13	19	0,95	0,95	0,72	0,72	44	46	0,80	-103	0	11,06				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
686	44669	18.Apr	14	32	0,85	0,85	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	11,07				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
687	44669	18.Apr	15	46	0,69	0,69	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	11,09				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
688	44669	18.Apr	16	60	0,50	0,50	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	11,10				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
689	44669	18.Apr	17	74	0,27	0,27	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	11,12				0,10	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
690	44669	18.Apr	18	88	0,03	0,03	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	11,13				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
691	44669	18.Apr	19	102	-0,20	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	11,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
692	44669	18.Apr	20	115	-0,42	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	220	-	11,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
693	44669	18.Apr	21	127	-0,61	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	398	-	11,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
694	44669	18.Apr	22	138	-0,75	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	707	-	11,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
695	44669	18.Apr	23	146	-0,83	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.158	-	11,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
696	44669	18.Apr	24	148	-0,85	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.380	-	11,22	14,00	6,48	2,39	0,00	0,00	0,00	5,999	0,429	1,996	0,790	0,00	0,00	0,0000	3,50		1,84	4,7
697	44670	19.Apr	1	144	-0,81	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.027	-	11,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
698	44670	19.Apr	2	135	-0,71	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	603	-	11,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
699	44670	19.Apr	3	124	-0,56	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	338	-	11,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
700	44670	19.Apr	4	111	-0,36	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	11,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
701	44670	19.Apr	5	98	-0,14	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	11,30				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
702	44670	19.Apr	6	84	0,10	0,10	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	11,31				0,06	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0106
703	44670	19.Apr	7	70	0,34	0,34	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	11,32				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
704	44670	19.Apr	8	56	0,56	0,56	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	11,34				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
705	44670	19.Apr	9	42	0,74	0,74	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	11,35				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
706	44670	19.Apr	10	28	0,88	0,88	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	11,37				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
707	44670	19.Apr	11	16	0,96	0,96	0,74	0,74	43	47	0,83	-106	0	11,38				0,27	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
708	44670	19.Apr	12	10	0,99	0,99	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	11,40				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
709	44670	19.Apr	13	19	0,95	0,95	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	11,41				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
710	44670	19.Apr	14	32	0,85	0,85	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	11,43				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
711	44670	19.Apr	15	46	0,69	0,69	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	11,44				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
712	44670	19.Apr	16	60	0,50	0,50	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	11,46				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
713	44670	19.Apr	17	74	0,27	0,27	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	11,47				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
714	44670	19.Apr	18	88	0,04	0,04	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	11,49				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
715	44670	19.Apr	19	102	-0,20	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	11,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
716	44670	19.Apr	20	115	-0,42	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	215	-	11,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
717	44670	19.Apr	21	127	-0,60	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	388	-	11,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
718	44670	19.Apr	22	138	-0,74	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	680	-	11,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
719	44670	19.Apr	23	146	-0,83	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.093	-	11,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
720	44670	19.Apr	24	148	-0,85	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.288	-	11,57	14,06	6,55	2,42	0,00	0,00	0,00	6,046	0,430	2,012	0,799	0,00	0,00	0,0000	3,51		1,86	4,7
721	44671	20.Apr	1	144	-0,81	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	972	-	11,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
722	44671	20.Apr	2	135	-0,71	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	580	-	11,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
723	44671	20.Apr	3	124	-0,56	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	328	-	11,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
724	44671	20.Apr	4	111	-0,36	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	180	-	11,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
725	44671	20.Apr	5	98	-0,14	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	11,65				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
726	44671	20.Apr	6	84	0,10	0,10	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	11,66				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0102
727	44671	20.Apr	7	70	0,34	0,34	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	11,68				0,12	0,37	0,13					0,06	0,18	0,0000
728	44671	20.Apr	8	56	0,56	0,56	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	11,69				0,18	0,37	0,21					0,06	0,26	0,0000
729	44671	20.Apr	9	42	0,74	0,74	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	11,71				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
730	44671	20.Apr	10	28	0,88	0,88	0,68	0,68	47	43	0,75	-95	0	11,72				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
731	44671	20.Apr	11	15	0,96	0,96	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	11,73				0,27	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
732	44671	20.Apr	12	9	0,99	0,99	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	11,75				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
733	44671	20.Apr	13	19	0,95	0,95	0,73	0,73	43	47	0,82	-104	0	11,76				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
734	44671	20.Apr	14	32	0,85	0,85	0,66	0,66	48	42	0,73	-90	0	11,78				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
735	44671	20.Apr	15	46	0,69	0,69	0,56	0,56	56	34	0,60	-70	0	11,79				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
736	44671	20.Apr	16	60	0,50	0,50	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	11,81				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
737	44671	20.Apr	17	74	0,28	0,28	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	11,82				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
738	44671	20.Apr	18	88	0,04	0,04	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	11,84				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0056
739	44671	20.Apr	19	102	-0,20	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	108	-	11,85				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
740	44671	20.Apr	20	115	-0,42	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	211	-	11,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
741	44671	20.Apr	21	127	-0,60	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	378	-	11,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
742	44671	20.Apr	22	138	-0,74	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	655	-	11,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
743	44671	20.Apr	23	145	-0,82	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.035	-	11,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
744	44671	20.Apr	24	148	-0,85	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.208	-	11,92	14,13	6,61	2,44	0,00	0,00	0,00	6,093	0,431	2,029	0,808	0,00	0,00	0,0000	3,52		1,87	4,8
745	44672	21.Apr	1	144	-0,81	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	923	-	11,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
746	44672	21.Apr	2	135	-0,71	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	559	-	11,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
747	44672	21.Apr	3	124	-0,55	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	319	-	11,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
748	44672	21.Apr	4	111	-0,36	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	11,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
749	44672	21.Apr	5	98	-0,13	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	12,00				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
750	44672	21.Apr	6	84	0,11	0,11	0,18	0,18	79	11	0,18	25	25	12,01				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0098
751	44672	21.Apr	7	70	0,34	0,34	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	12,02				0,12	0,37	0,13					0,06	0,18	0,0000
752	44672	21.Apr	8	56	0,56	0,56	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	12,04				0,18	0,37	0,21					0,06	0,26	0,0000
753	44672	21.Apr	9	42	0,74	0,74	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	12,05				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
754	44672	21.Apr	10	28	0,88	0,88	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	12,07				0,25	0,37	0,33					0,06	0,38	0,0000
755	44672	21.Apr	11	15	0,97	0,97	0,74	0,74	42	48	0,84	-108	0	12,08				0,27	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
756	44672	21.Apr	12	9	0,99	0,99	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	12,10				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
757	44672	21.Apr	13	19	0,95	0,95	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	12,11				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
758	44672	21.Apr	14	32	0,85	0,85	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	12,13				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
759	44672	21.Apr	15	46	0,70	0,70	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	12,14				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
760	44672	21.Apr	16	60	0,50	0,50	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	12,15				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
761	44672	21.Apr	17	74	0,28	0,28	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	12,17				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
762	44672	21.Apr	18	88	0,04	0,04	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	12,18				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0056
763	44672	21.Apr	19	101	-0,20	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	12,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
764	44672	21.Apr	20	115	-0,42	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	206	-	12,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
765	44672	21.Apr	21	127	-0,60	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	368	-	12,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
766	44672	21.Apr	22	138	-0,74	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	631	-	12,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
767	44672	21.Apr	23	145	-0,82	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	982	-	12,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
768	44672	21.Apr	24	147	-0,84	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.137	-	12,27	14,20	6,67	2,46	0,00	0,00	0,00	6,139	0,432	2,045	0,817	0,00	0,00	0,0000	3,53		1,89	4,8
769	44673	22.Apr	1	143	-0,80	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	878	-	12,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
770	44673	22.Apr	2	135	-0,70	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	540	-	12,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
771	44673	22.Apr	3	123	-0,55	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	12,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
772	44673	22.Apr	4	111	-0,35	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	171	-	12,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
773	44673	22.Apr	5	97	-0,13	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	12,34				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
774	44673	22.Apr	6	84	0,11	0,11	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	12,35				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0094
775	44673	22.Apr	7	70	0,34	0,34	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	12,37				0,13	0,37	0,13					0,06	0,18	0,0000
776	44673	22.Apr	8	56	0,56	0,56	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	12,38				0,18	0,37	0,21					0,06	0,26	0,0000
777	44673	22.Apr	9	42	0,75	0,75	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	12,40				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
778	44673	22.Apr	10	28	0,88	0,88	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	12,41				0,26	0,37	0,33					0,06	0,38	0,0000
779	44673	22.Apr	11	15	0,97	0,97	0,75	0,75	42	48	0,84	-109	0	12,43				0,28	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
780	44673	22.Apr	12	9	0,99	0,99	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	12,44				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
781	44673	22.Apr	13	18	0,95	0,95	0,74	0,74	43	47	0,83	-106	0	12,45				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
782	44673	22.Apr	14	32	0,85	0,85	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	12,47				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
783	44673	22.Apr	15	46	0,70	0,70	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	12,48				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
784	44673	22.Apr	16	60	0,50	0,50	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	12,50				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
785	44673	22.Apr	17	74	0,28	0,28	0,30	0,30	73	17	0,31	-9	0	12,51				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
786	44673	22.Apr	18	88	0,04	0,04	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	12,53				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0056
787	44673	22.Apr	19	101	-0,20	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	12,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
788	44673	22.Apr	20	114	-0,41	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	202	-	12,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
789	44673	22.Apr	21	127	-0,60	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	359	-	12,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
790	44673	22.Apr	22	137	-0,73	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	609	-	12,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
791	44673	22.Apr	23	145	-0,82	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	934	-	12,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
792	44673	22.Apr	24	147	-0,84	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.074	-	12,61	14,26	6,73	2,48	0,00	0,00	0,00	6,184	0,434	2,061	0,826	0,00	0,00	0,0000	3,54		1,90	4,8
793	44674	23.Apr	1	143	-0,80	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	837	-	12,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
794	44674	23.Apr	2	134	-0,70	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	521	-	12,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
795	44674	23.Apr	3	123	-0,55	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	12,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
796	44674	23.Apr	4	111	-0,35	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	12,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
797	44674	23.Apr	5	97	-0,13	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	12,68				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
798	44674	23.Apr	6	84	0,11	0,11	0,19	0,19	79	11	0,20	22	22	12,70				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0090
799	44674	23.Apr	7	70	0,35	0,35	0,35	0,35	70	20	0,35	-21	0	12,71				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
800	44674	23.Apr	8	56	0,56	0,56	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	12,72				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
801	44674	23.Apr	9	42	0,75	0,75	0,61	0,61	53	37	0,65	-79	0	12,74				0,22	0,37	0,28					0,06	0,33	0,0000
802	44674	23.Apr	10	28	0,88	0,88	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	12,75				0,26	0,37	0,33					0,06	0,38	0,0000
803	44674	23.Apr	11	15	0,97	0,97	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	12,77				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
804	44674	23.Apr	12	8	0,99	0,99	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	12,78				0,28	0,37	0,37					0,06	0,42	0,0000
805	44674	23.Apr	13	18	0,95	0,95	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	12,79				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
806	44674	23.Apr	14	32	0,85	0,85	0,68	0,68	48	42	0,74	-93	0	12,81				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
807	44674	23.Apr	15	46	0,70	0,70	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	12,82				0,21	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
808	44674	23.Apr	16	60	0,50	0,50	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	12,84				0,17	0,37	0,19					0,06	0,24	0,0000
809	44674	23.Apr	17	74	0,28	0,28	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	12,85				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
810	44674	23.Apr	18	88	0,04	0,04	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	12,86				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
811	44674	23.Apr	19	101	-0,19	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	12,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
812	44674	23.Apr	20	114	-0,41	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	12,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
813	44674	23.Apr	21	126	-0,59	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	350	-	12,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
814	44674	23.Apr	22	137	-0,73	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	588	-	12,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
815	44674	23.Apr	23	145	-0,81	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	890	-	12,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
816	44674	23.Apr	24	147	-0,84	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.017	-	12,95	14,32	6,79	2,50	0,00	0,00	0,00	6,230	0,435	2,076	0,834	0,00	0,00	0,0000	3,55		1,92	4,8
817	44675	24.Apr	1	143	-0,80	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	800	-	12,96				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
818	44675	24.Apr	2	134	-0,70	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	504	-	12,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
819	44675	24.Apr	3	123	-0,54	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	12,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
820	44675	24.Apr	4	110	-0,35	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	13,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
821	44675	24.Apr	5	97	-0,12	0,00	0,04	0,04	87	3	0,04	79	79	13,02				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
822	44675	24.Apr	6	84	0,11	0,11	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	13,03				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0086
823	44675	24.Apr	7	70	0,35	0,35	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	13,05				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
824	44675	24.Apr	8	56	0,56	0,56	0,49	0,49	60	30	0,52	-54	0	13,06				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
825	44675	24.Apr	9	42	0,75	0,75	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	13,07				0,23	0,37	0,28					0,06	0,33	0,0000
826	44675	24.Apr	10	28	0,89	0,89	0,70	0,70	45	45	0,78	-98	0	13,09				0,26	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
827	44675	24.Apr	11	14	0,97	0,97	0,76	0,76	41	49	0,86	-110	0	13,10				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
828	44675	24.Apr	12	8	0,99	0,99	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	13,12				0,28	0,37	0,37					0,06	0,42	0,0000
829	44675	24.Apr	13	18	0,95	0,95	0,74	0,74	42	48	0,84	-108	0	13,13				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
830	44675	24.Apr	14	32	0,85	0,85	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	13,14				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
831	44675	24.Apr	15	46	0,70	0,70	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	13,16				0,21	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
832	44675	24.Apr	16	60	0,50	0,50	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	13,17				0,17	0,37	0,19					0,06	0,24	0,0000
833	44675	24.Apr	17	74	0,28	0,28	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	13,19				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
834	44675	24.Apr	18	88	0,04	0,04	0,15	0,15	81	9	0,15	35	35	13,20				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
835	44675	24.Apr	19	101	-0,19	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	13,21				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
836	44675	24.Apr	20	114	-0,41	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	13,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
837	44675	24.Apr	21	126	-0,59	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	341	-	13,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
838	44675	24.Apr	22	137	-0,73	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	569	-	13,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
839	44675	24.Apr	23	144	-0,81	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	850	-	13,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
840	44675	24.Apr	24	146	-0,83	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	965	-	13,28	14,39	6,85	2,53	0,00	0,00	0,00	6,274	0,436	2,092	0,843	0,00	0,00	0,0000	3,56		1,93	4,8
841	44676	25.Apr	1	142	-0,79	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	765	-	13,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
842	44676	25.Apr	2	134	-0,69	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	488	-	13,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
843	44676	25.Apr	3	123	-0,54	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	287	-	13,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
844	44676	25.Apr	4	110	-0,35	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	159	-	13,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
845	44676	25.Apr	5	97	-0,12	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	13,35				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
846	44676	25.Apr	6	83	0,12	0,12	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	13,37				0,08	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0081
847	44676	25.Apr	7	69	0,35	0,35	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	13,38				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
848	44676	25.Apr	8	55	0,57	0,57	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	13,39				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
849	44676	25.Apr	9	41	0,75	0,75	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	13,41				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
850	44676	25.Apr	10	27	0,89	0,89	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	13,42				0,26	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
851	44676	25.Apr	11	14	0,97	0,97	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	13,44				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
852	44676	25.Apr	12	8	0,99	0,99	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	13,45				0,29	0,37	0,37					0,06	0,42	0,0000
853	44676	25.Apr	13	18	0,95	0,95	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	13,46				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
854	44676	25.Apr	14	32	0,85	0,85	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	13,48				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
855	44676	25.Apr	15	46	0,70	0,70	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	13,49				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
856	44676	25.Apr	16	60	0,50	0,50	0,46	0,46	63	27	0,48	-46	0	13,50				0,17	0,37	0,19					0,06	0,24	0,0000
857	44676	25.Apr	17	74	0,28	0,28	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	13,52				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
858	44676	25.Apr	18	87	0,04	0,04	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	13,53				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
859	44676	25.Apr	19	101	-0,19	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	13,55				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
860	44676	25.Apr	20	114	-0,41	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	190	-	13,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
861	44676	25.Apr	21	126	-0,59	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	13,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
862	44676	25.Apr	22	137	-0,73	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	551	-	13,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
863	44676	25.Apr	23	144	-0,81	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,41	813	-	13,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
864	44676	25.Apr	24	146	-0,83	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	919	-	13,61	14,45	6,91	2,55	0,00	0,00	0,00	6,318	0,437	2,107	0,851	0,00	0,00	0,0000	3,57		1,95	4,9
865	44677	26.Apr	1	142	-0,79	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	734	-	13,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
866	44677	26.Apr	2	134	-0,69	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	473	-	13,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
867	44677	26.Apr	3	122	-0,54	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	280	-	13,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
868	44677	26.Apr	4	110	-0,34	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	13,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
869	44677	26.Apr	5	97	-0,12	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	13,68				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
870	44677	26.Apr	6	83	0,12	0,12	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	13,70				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0077
871	44677	26.Apr	7	69	0,35	0,35	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	13,71				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
872	44677	26.Apr	8	55	0,57	0,57	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	13,72				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
873	44677	26.Apr	9	41	0,75	0,75	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	13,74				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
874	44677	26.Apr	10	27	0,89	0,89	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	13,75				0,26	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
875	44677	26.Apr	11	14	0,97	0,97	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	13,76				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
876	44677	26.Apr	12	7	0,99	0,99	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	13,78				0,29	0,37	0,37					0,06	0,42	0,0000
877	44677	26.Apr	13	18	0,95	0,95	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	13,79				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
878	44677	26.Apr	14	32	0,85	0,85	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	13,80				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
879	44677	26.Apr	15	46	0,70	0,70	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	13,82				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
880	44677	26.Apr	16	60	0,51	0,51	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	13,83				0,17	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
881	44677	26.Apr	17	74	0,28	0,28	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	13,85				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
882	44677	26.Apr	18	87	0,05	0,05	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	13,86				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
883	44677	26.Apr	19	101	-0,19	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	13,87				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
884	44677	26.Apr	20	114	-0,40	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	186	-	13,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
885	44677	26.Apr	21	126	-0,59	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	13,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
886	44677	26.Apr	22	136	-0,72	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	533	-	13,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
887	44677	26.Apr	23	144	-0,81	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	780	-	13,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
888	44677	26.Apr	24	146	-0,83	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	876	-	13,94	14,52	6,97	2,57	0,00	0,00	0,00	6,362	0,438	2,122	0,859	0,00	0,00	0,0000	3,58		1,96	4,9
889	44678	27.Apr	1	142	-0,79	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	704	-	13,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
890	44678	27.Apr	2	133	-0,69	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	458	-	13,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
891	44678	27.Apr	3	122	-0,53	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	273	-	13,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
892	44678	27.Apr	4	110	-0,34	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	13,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
893	44678	27.Apr	5	97	-0,12	0,00	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	14,01				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
894	44678	27.Apr	6	83	0,12	0,12	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	14,02				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0072
895	44678	27.Apr	7	69	0,35	0,35	0,37	0,37	69	21	0,37	-25	0	14,03				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
896	44678	27.Apr	8	55	0,57	0,57	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	14,05				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
897	44678	27.Apr	9	41	0,75	0,75	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	14,06				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
898	44678	27.Apr	10	27	0,89	0,89	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	14,08				0,26	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
899	44678	27.Apr	11	14	0,97	0,97	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	14,09				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
900	44678	27.Apr	12	7	0,99	0,99	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	14,10				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
901	44678	27.Apr	13	18	0,95	0,95	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	14,12				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
902	44678	27.Apr	14	32	0,85	0,85	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	14,13				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
903	44678	27.Apr	15	46	0,70	0,70	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	14,14				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
904	44678	27.Apr	16	60	0,51	0,51	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	14,16				0,17	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
905	44678	27.Apr	17	74	0,28	0,28	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	14,17				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
906	44678	27.Apr	18	87	0,05	0,05	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	14,18				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
907	44678	27.Apr	19	101	-0,19	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	92	92	14,20				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
908	44678	27.Apr	20	114	-0,40	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,13	182	-	14,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
909	44678	27.Apr	21	126	-0,58	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	14,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
910	44678	27.Apr	22	136	-0,72	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	517	-	14,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
911	44678	27.Apr	23	143	-0,80	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	748	-	14,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
912	44678	27.Apr	24	145	-0,82	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	837	-	14,26	14,58	7,03	2,59	0,00	0,00	0,00	6,405	0,439	2,137	0,868	0,00	0,00	0,0000	3,59		1,98	4,9
913	44679	28.Apr	1	141	-0,78	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	678	-	14,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
914	44679	28.Apr	2	133	-0,68	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	445	-	14,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
915	44679	28.Apr	3	122	-0,53	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	267	-	14,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
916	44679	28.Apr	4	110	-0,34	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	14,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
917	44679	28.Apr	5	97	-0,11	0,00	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	14,33				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
918	44679	28.Apr	6	83	0,12	0,12	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	14,34				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0067
919	44679	28.Apr	7	69	0,36	0,36	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	14,36				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
920	44679	28.Apr	8	55	0,57	0,57	0,51	0,51	59	31	0,53	-58	0	14,37				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
921	44679	28.Apr	9	41	0,75	0,75	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	14,38				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
922	44679	28.Apr	10	27	0,89	0,89	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	14,40				0,26	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
923	44679	28.Apr	11	14	0,97	0,97	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	14,41				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
924	44679	28.Apr	12	7	0,99	0,99	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	14,42				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
925	44679	28.Apr	13	18	0,95	0,95	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	14,44				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
926	44679	28.Apr	14	31	0,85	0,85	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	14,45				0,26	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
927	44679	28.Apr	15	45	0,70	0,70	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	14,46				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
928	44679	28.Apr	16	60	0,51	0,51	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	14,48				0,17	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
929	44679	28.Apr	17	73	0,28	0,28	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	14,49				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
930	44679	28.Apr	18	87	0,05	0,05	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	14,50				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0053
931	44679	28.Apr	19	101	-0,18	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	14,51				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
932	44679	28.Apr	20	114	-0,40	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	178	-	14,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
933	44679	28.Apr	21	126	-0,58	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	310	-	14,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
934	44679	28.Apr	22	136	-0,72	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	501	-	14,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
935	44679	28.Apr	23	143	-0,80	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	719	-	14,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
936	44679	28.Apr	24	145	-0,82	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	802	-	14,58	14,64	7,09	2,61	0,00	0,00	0,00	6,447	0,440	2,152	0,876	0,00	0,00	0,0000	3,59		1,99	4,9
937	44680	29.Apr	1	141	-0,78	0,00	-0,37	0,00	111	-21	-0,38	653	-	14,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
938	44680	29.Apr	2	133	-0,68	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	432	-	14,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
939	44680	29.Apr	3	122	-0,53	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	260	-	14,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
940	44680	29.Apr	4	109	-0,33	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	145	-	14,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
941	44680	29.Apr	5	96	-0,11	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	14,65				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
942	44680	29.Apr	6	83	0,12	0,12	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	14,66				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0062
943	44680	29.Apr	7	69	0,36	0,36	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	14,67				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
944	44680	29.Apr	8	55	0,57	0,57	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	14,69				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
945	44680	29.Apr	9	41	0,75	0,75	0,63	0,63	51	39	0,68	-84	0	14,70				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
946	44680	29.Apr	10	27	0,89	0,89	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	14,71				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
947	44680	29.Apr	11	13	0,97	0,97	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	14,73				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
948	44680	29.Apr	12	6	0,99	0,99	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	14,74				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
949	44680	29.Apr	13	18	0,95	0,95	0,76	0,76	40	50	0,86	-112	0	14,75				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
950	44680	29.Apr	14	31	0,85	0,85	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	14,76				0,26	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
951	44680	29.Apr	15	45	0,70	0,70	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	14,78				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
952	44680	29.Apr	16	59	0,51	0,51	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	14,79				0,17	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
953	44680	29.Apr	17	73	0,29	0,29	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	14,80				0,12	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
954	44680	29.Apr	18	87	0,05	0,05	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	14,82				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0052
955	44680	29.Apr	19	101	-0,18	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	14,83				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
956	44680	29.Apr	20	113	-0,40	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	14,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
957	44680	29.Apr	21	125	-0,58	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	14,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
958	44680	29.Apr	22	136	-0,71	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	487	-	14,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
959	44680	29.Apr	23	143	-0,80	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	693	-	14,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
960	44680	29.Apr	24	145	-0,82	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	769	-	14,89	14,70	7,14	2,63	0,00	0,00	0,00	6,489	0,441	2,167	0,884	0,00	0,00	0,0000	3,60		2,00	4,9
961	44681	30.Apr	1	141	-0,78	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	629	-	14,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
962	44681	30.Apr	2	133	-0,68	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	420	-	14,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
963	44681	30.Apr	3	122	-0,52	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	254	-	14,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
964	44681	30.Apr	4	109	-0,33	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	142	-	14,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
965	44681	30.Apr	5	96	-0,11	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	14,96				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
966	44681	30.Apr	6	83	0,13	0,13	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	14,97				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0057
967	44681	30.Apr	7	69	0,36	0,36	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	14,99				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
968	44681	30.Apr	8	55	0,57	0,57	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	15,00				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
969	44681	30.Apr	9	41	0,76	0,76	0,64	0,64	51	39	0,69	-84	0	15,01				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
970	44681	30.Apr	10	27	0,89	0,89	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	15,02				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
971	44681	30.Apr	11	13	0,97	0,97	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	15,04				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
972	44681	30.Apr	12	6	0,99	0,99	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	15,05				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
973	44681	30.Apr	13	18	0,95	0,95	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	15,06				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
974	44681	30.Apr	14	31	0,85	0,85	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	15,08				0,26	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
975	44681	30.Apr	15	45	0,70	0,70	0,60	0,60	53	37	0,65	-77	0	15,09				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
976	44681	30.Apr	16	59	0,51	0,51	0,48	0,48	62	28	0,50	-50	0	15,10				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
977	44681	30.Apr	17	73	0,29	0,29	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	15,11				0,12	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
978	44681	30.Apr	18	87	0,05	0,05	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	15,13				0,07	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0051
979	44681	30.Apr	19	100	-0,18	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	15,14				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
980	44681	30.Apr	20	113	-0,40	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	171	-	15,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
981	44681	30.Apr	21	125	-0,58	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	296	-	15,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
982	44681	30.Apr	22	135	-0,71	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	473	-	15,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
983	44681	30.Apr	23	142	-0,79	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	668	-	15,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
984	44681	30.Apr	24	144	-0,81	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	739	-	15,20	14,77	7,20	2,65	0,00	0,00	0,00	6,530	0,442	2,181	0,891	0,00	0,00	0,0000	3,61		2,02	5,0
985	44682	01.Mai	1	141	-0,77	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	608	-	15,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
986	44682	01.Mai	2	132	-0,67	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	408	-	15,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
987	44682	01.Mai	3	121	-0,52	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	15,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
988	44682	01.Mai	4	109	-0,33	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	139	-	15,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
989	44682	01.Mai	5	96	-0,11	0,00	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	15,27				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
990	44682	01.Mai	6	83	0,13	0,13	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	15,28				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0051
991	44682	01.Mai	7	69	0,36	0,36	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	15,29				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
992	44682	01.Mai	8	55	0,58	0,58	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	15,31				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
993	44682	01.Mai	9	41	0,76	0,76	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	15,32				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
994	44682	01.Mai	10	27	0,89	0,89	0,73	0,73	43	47	0,81	-104	0	15,33				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
995	44682	01.Mai	11	13	0,97	0,97	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	15,34				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
996	44682	01.Mai	12	6	0,99	0,99	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	15,36				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
997	44682	01.Mai	13	17	0,95	0,95	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	15,37				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
998	44682	01.Mai	14	31	0,85	0,85	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	15,38				0,26	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
999	44682	01.Mai	15	45	0,70	0,70	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	15,39				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1000	44682	01.Mai	16	59	0,51	0,51	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	15,41				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1001	44682	01.Mai	17	73	0,29	0,29	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	15,42				0,12	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1002	44682	01.Mai	18	87	0,05	0,05	0,18	0,18	79	11	0,18	26	26	15,43				0,07	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0050
1003	44682	01.Mai	19	100	-0,18	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	15,45				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1004	44682	01.Mai	20	113	-0,39	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	15,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1005	44682	01.Mai	21	125	-0,57	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	15,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1006	44682	01.Mai	22	135	-0,71	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	460	-	15,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1007	44682	01.Mai	23	142	-0,79	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	644	-	15,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1008	44682	01.Mai	24	144	-0,81	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	711	-	15,51	14,83	7,26	2,67	0,00	0,00	0,00	6,571	0,443	2,195	0,899	0,00	0,00	0,0000	3,62		2,03	5,0
1009	44683	02.Mai	1	140	-0,77	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	587	-	15,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1010	44683	02.Mai	2	132	-0,67	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	398	-	15,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1011	44683	02.Mai	3	121	-0,52	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	243	-	15,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1012	44683	02.Mai	4	109	-0,33	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	136	-	15,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1013	44683	02.Mai	5	96	-0,10	0,00	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	15,57				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1014	44683	02.Mai	6	82	0,13	0,13	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	15,58				0,09	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0046
1015	44683	02.Mai	7	69	0,36	0,36	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	15,60				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
1016	44683	02.Mai	8	55	0,58	0,58	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	15,61				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
1017	44683	02.Mai	9	41	0,76	0,76	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	15,62				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1018	44683	02.Mai	10	27	0,89	0,89	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	15,63				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1019	44683	02.Mai	11	13	0,97	0,97	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	15,65				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1020	44683	02.Mai	12	6	1,00	1,00	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	15,66				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1021	44683	02.Mai	13	17	0,95	0,95	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	15,67				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1022	44683	02.Mai	14	31	0,86	0,86	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	15,68				0,26	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1023	44683	02.Mai	15	45	0,70	0,70	0,61	0,61	53	37	0,65	-79	0	15,70				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1024	44683	02.Mai	16	59	0,51	0,51	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	15,71				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1025	44683	02.Mai	17	73	0,29	0,29	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	15,72				0,12	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1026	44683	02.Mai	18	87	0,06	0,06	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	15,73				0,07	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0049
1027	44683	02.Mai	19	100	-0,18	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	15,75				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1028	44683	02.Mai	20	113	-0,39	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	15,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1029	44683	02.Mai	21	125	-0,57	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	283	-	15,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1030	44683	02.Mai	22	135	-0,71	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	447	-	15,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1031	44683	02.Mai	23	142	-0,79	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	623	-	15,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1032	44683	02.Mai	24	144	-0,81	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	685	-	15,81	14,89	7,31	2,69	0,00	0,00	0,00	6,611	0,444	2,209	0,907	0,00	0,00	0,0000	3,62		2,04	5,0
1033	44684	03.Mai	1	140	-0,77	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	569	-	15,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1034	44684	03.Mai	2	132	-0,67	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	387	-	15,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1035	44684	03.Mai	3	121	-0,52	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	15,85				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1036	44684	03.Mai	4	109	-0,32	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	133	-	15,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1037	44684	03.Mai	5	96	-0,10	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	15,87				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1038	44684	03.Mai	6	82	0,13	0,13	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	15,88				0,09	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0041
1039	44684	03.Mai	7	69	0,36	0,36	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	15,90				0,14	0,37	0,13					0,06	0,20	0,0000
1040	44684	03.Mai	8	55	0,58	0,58	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	15,91				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
1041	44684	03.Mai	9	41	0,76	0,76	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	15,92				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1042	44684	03.Mai	10	27	0,89	0,89	0,73	0,73	43	47	0,82	-106	0	15,93				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1043	44684	03.Mai	11	13	0,97	0,97	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	15,95				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1044	44684	03.Mai	12	5	1,00	1,00	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	15,96				0,29	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1045	44684	03.Mai	13	17	0,96	0,96	0,77	0,77	39	51	0,89	-115	0	15,97				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1046	44684	03.Mai	14	31	0,86	0,86	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	15,98				0,26	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1047	44684	03.Mai	15	45	0,70	0,70	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	15,99				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1048	44684	03.Mai	16	59	0,51	0,51	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	16,01				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1049	44684	03.Mai	17	73	0,29	0,29	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	16,02				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1050	44684	03.Mai	18	87	0,06	0,06	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	16,03				0,07	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0048
1051	44684	03.Mai	19	100	-0,17	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	80	80	16,04				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1052	44684	03.Mai	20	113	-0,39	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	16,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1053	44684	03.Mai	21	125	-0,57	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	277	-	16,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1054	44684	03.Mai	22	135	-0,70	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	435	-	16,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1055	44684	03.Mai	23	142	-0,78	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	602	-	16,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1056	44684	03.Mai	24	144	-0,80	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	661	-	16,10	14,95	7,37	2,71	0,00	0,00	0,00	6,650	0,445	2,223	0,914	0,00	0,00	0,0000	3,63		2,05	5,0
1057	44685	04.Mai	1	140	-0,76	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	551	-	16,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1058	44685	04.Mai	2	132	-0,66	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	378	-	16,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1059	44685	04.Mai	3	121	-0,51	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	16,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1060	44685	04.Mai	4	109	-0,32	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	130	-	16,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1061	44685	04.Mai	5	96	-0,10	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	16,17				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1062	44685	04.Mai	6	82	0,13	0,13	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	16,18				0,09	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0036
1063	44685	04.Mai	7	69	0,37	0,37	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	16,19				0,14	0,37	0,13					0,06	0,20	0,0000
1064	44685	04.Mai	8	55	0,58	0,58	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	16,20				0,20	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
1065	44685	04.Mai	9	41	0,76	0,76	0,65	0,65	49	41	0,71	-87	0	16,21				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1066	44685	04.Mai	10	27	0,89	0,89	0,74	0,74	42	48	0,83	-106	0	16,23				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1067	44685	04.Mai	11	13	0,98	0,98	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	16,24				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1068	44685	04.Mai	12	5	1,00	1,00	0,80	0,80	37	53	0,93	-122	0	16,25				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1069	44685	04.Mai	13	17	0,96	0,96	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	16,26				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1070	44685	04.Mai	14	31	0,86	0,86	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	16,27				0,26	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1071	44685	04.Mai	15	45	0,71	0,71	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	16,29				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1072	44685	04.Mai	16	59	0,51	0,51	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	16,30				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1073	44685	04.Mai	17	73	0,29	0,29	0,35	0,35	70	20	0,35	-21	0	16,31				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1074	44685	04.Mai	18	87	0,06	0,06	0,19	0,19	79	11	0,20	22	22	16,32				0,07	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0047
1075	44685	04.Mai	19	100	-0,17	0,00	0,04	0,04	87	3	0,04	78	78	16,34				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1076	44685	04.Mai	20	113	-0,39	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	16,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1077	44685	04.Mai	21	124	-0,57	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	271	-	16,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1078	44685	04.Mai	22	134	-0,70	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	424	-	16,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1079	44685	04.Mai	23	141	-0,78	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	583	-	16,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1080	44685	04.Mai	24	143	-0,80	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	639	-	16,40	15,01	7,42	2,73	0,00	0,00	0,00	6,689	0,446	2,237	0,921	0,00	0,00	0,0000	3,64		2,07	5,0
1081	44686	05.Mai	1	140	-0,76	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	534	-	16,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1082	44686	05.Mai	2	131	-0,66	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	368	-	16,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1083	44686	05.Mai	3	121	-0,51	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	16,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1084	44686	05.Mai	4	109	-0,32	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	128	-	16,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1085	44686	05.Mai	5	96	-0,10	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	57	57	16,46				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1086	44686	05.Mai	6	82	0,14	0,14	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	16,47				0,09	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0031
1087	44686	05.Mai	7	68	0,37	0,37	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	16,48				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1088	44686	05.Mai	8	55	0,58	0,58	0,54	0,54	58	32	0,57	-63	0	16,49				0,20	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
1089	44686	05.Mai	9	40	0,76	0,76	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	16,50				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1090	44686	05.Mai	10	26	0,90	0,90	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	16,52				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1091	44686	05.Mai	11	13	0,98	0,98	0,79	0,79	38	52	0,92	-119	0	16,53				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1092	44686	05.Mai	12	5	1,00	1,00	0,81	0,81	36	54	0,94	-122	0	16,54				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1093	44686	05.Mai	13	17	0,96	0,96	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	16,55				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1094	44686	05.Mai	14	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,80	-101	0	16,56				0,26	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1095	44686	05.Mai	15	45	0,71	0,71	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	16,57				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1096	44686	05.Mai	16	59	0,51	0,51	0,49	0,49	60	30	0,52	-54	0	16,59				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1097	44686	05.Mai	17	73	0,29	0,29	0,35	0,35	69	21	0,36	-21	0	16,60				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1098	44686	05.Mai	18	87	0,06	0,06	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	16,61				0,07	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0045
1099	44686	05.Mai	19	100	-0,17	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	16,62				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1100	44686	05.Mai	20	113	-0,38	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	16,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1101	44686	05.Mai	21	124	-0,56	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	16,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1102	44686	05.Mai	22	134	-0,70	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	413	-	16,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1103	44686	05.Mai	23	141	-0,78	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	565	-	16,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1104	44686	05.Mai	24	143	-0,80	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	618	-	16,68	15,06	7,47	2,74	0,00	0,00	0,00	6,727	0,447	2,250	0,928	0,00	0,00	0,0000	3,64		2,08	5,0
1105	44687	06.Mai	1	139	-0,76	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	519	-	16,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1106	44687	06.Mai	2	131	-0,66	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	360	-	16,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1107	44687	06.Mai	3	121	-0,51	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	16,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1108	44687	06.Mai	4	108	-0,32	0,00	-0,04	0,00	93	-3	-0,04	125	-	16,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1109	44687	06.Mai	5	95	-0,10	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	16,74				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1110	44687	06.Mai	6	82	0,14	0,14	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	16,75				0,09	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0025
1111	44687	06.Mai	7	68	0,37	0,37	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	16,76				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1112	44687	06.Mai	8	54	0,58	0,58	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	16,78				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1113	44687	06.Mai	9	40	0,76	0,76	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	16,79				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1114	44687	06.Mai	10	26	0,90	0,90	0,74	0,74	42	48	0,84	-108	0	16,80				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1115	44687	06.Mai	11	13	0,98	0,98	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	16,81				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1116	44687	06.Mai	12	5	1,00	1,00	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	16,82				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1117	44687	06.Mai	13	17	0,96	0,96	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	16,83				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1118	44687	06.Mai	14	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	16,85				0,26	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1119	44687	06.Mai	15	45	0,71	0,71	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	16,86				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1120	44687	06.Mai	16	59	0,52	0,52	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	16,87				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1121	44687	06.Mai	17	73	0,30	0,30	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	16,88				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1122	44687	06.Mai	18	86	0,06	0,06	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	16,89				0,07	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0044
1123	44687	06.Mai	19	100	-0,17	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	16,90				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1124	44687	06.Mai	20	112	-0,38	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	151	-	16,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1125	44687	06.Mai	21	124	-0,56	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	259	-	16,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1126	44687	06.Mai	22	134	-0,69	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	403	-	16,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1127	44687	06.Mai	23	141	-0,77	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	548	-	16,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1128	44687	06.Mai	24	143	-0,80	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	599	-	16,96	15,12	7,52	2,76	0,00	0,00	0,00	6,764	0,447	2,263	0,935	0,00	0,00	0,0000	3,65		2,09	5,1
1129	44688	07.Mai	1	139	-0,75	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	504	-	16,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1130	44688	07.Mai	2	131	-0,66	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	351	-	16,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1131	44688	07.Mai	3	120	-0,51	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	17,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1132	44688	07.Mai	4	108	-0,31	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	17,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1133	44688	07.Mai	5	95	-0,09	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	17,02				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1134	44688	07.Mai	6	82	0,14	0,14	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	17,03				0,09	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0020
1135	44688	07.Mai	7	68	0,37	0,37	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	17,04				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1136	44688	07.Mai	8	54	0,58	0,58	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	17,05				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1137	44688	07.Mai	9	40	0,76	0,76	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	17,07				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1138	44688	07.Mai	10	26	0,90	0,90	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	17,08				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1139	44688	07.Mai	11	12	0,98	0,98	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	17,09				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1140	44688	07.Mai	12	4	1,00	1,00	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	17,10				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1141	44688	07.Mai	13	17	0,96	0,96	0,79	0,79	38	52	0,90	-117	0	17,11				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1142	44688	07.Mai	14	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	17,12				0,26	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1143	44688	07.Mai	15	45	0,71	0,71	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	17,14				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1144	44688	07.Mai	16	59	0,52	0,52	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	17,15				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1145	44688	07.Mai	17	73	0,30	0,30	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	17,16				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1146	44688	07.Mai	18	86	0,06	0,06	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	17,17				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0043
1147	44688	07.Mai	19	100	-0,17	0,00	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	17,18				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1148	44688	07.Mai	20	112	-0,38	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	17,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1149	44688	07.Mai	21	124	-0,56	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	254	-	17,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1150	44688	07.Mai	22	134	-0,69	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	393	-	17,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1151	44688	07.Mai	23	141	-0,77	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	533	-	17,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1152	44688	07.Mai	24	142	-0,79	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	580	-	17,24	15,18	7,57	2,78	0,00	0,00	0,00	6,801	0,448	2,276	0,942	0,00	0,00	0,0000	3,66		2,10	5,1
1153	44689	08.Mai	1	139	-0,75	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	490	-	17,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1154	44689	08.Mai	2	131	-0,65	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	343	-	17,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1155	44689	08.Mai	3	120	-0,50	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	17,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1156	44689	08.Mai	4	108	-0,31	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	17,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1157	44689	08.Mai	5	95	-0,09	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	17,30				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1158	44689	08.Mai	6	82	0,14	0,14	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	17,31				0,09	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0015
1159	44689	08.Mai	7	68	0,37	0,37	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	17,32				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1160	44689	08.Mai	8	54	0,58	0,58	0,55	0,55	57	33	0,58	-65	0	17,33				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1161	44689	08.Mai	9	40	0,76	0,76	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	17,34				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1162	44689	08.Mai	10	26	0,90	0,90	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	17,35				0,27	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1163	44689	08.Mai	11	12	0,98	0,98	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	17,36				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1164	44689	08.Mai	12	4	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,95	-125	0	17,37				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1165	44689	08.Mai	13	17	0,96	0,96	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	17,39				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1166	44689	08.Mai	14	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	17,40				0,27	0,37	0,31					0,06	0,38	0,0000
1167	44689	08.Mai	15	45	0,71	0,71	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	17,41				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1168	44689	08.Mai	16	59	0,52	0,52	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	17,42				0,18	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1169	44689	08.Mai	17	73	0,30	0,30	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	17,43				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1170	44689	08.Mai	18	86	0,07	0,07	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	17,44				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0041
1171	44689	08.Mai	19	99	-0,16	0,00	0,06	0,06	87	3	0,06	71	71	17,45				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1172	44689	08.Mai	20	112	-0,38	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	17,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1173	44689	08.Mai	21	124	-0,56	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	17,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1174	44689	08.Mai	22	134	-0,69	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	384	-	17,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1175	44689	08.Mai	23	140	-0,77	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	518	-	17,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1176	44689	08.Mai	24	142	-0,79	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	563	-	17,51	15,24	7,62	2,80	0,00	0,00	0,00	6,837	0,449	2,288	0,949	0,00	0,00	0,0000	3,66		2,11	5,1
1177	44690	09.Mai	1	139	-0,75	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	477	-	17,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1178	44690	09.Mai	2	131	-0,65	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	336	-	17,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1179	44690	09.Mai	3	120	-0,50	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	17,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1180	44690	09.Mai	4	108	-0,31	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	17,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1181	44690	09.Mai	5	95	-0,09	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	17,56				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1182	44690	09.Mai	6	82	0,14	0,14	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	17,58				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0010
1183	44690	09.Mai	7	68	0,37	0,37	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	17,59				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1184	44690	09.Mai	8	54	0,58	0,58	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	17,60				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1185	44690	09.Mai	9	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	17,61				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1186	44690	09.Mai	10	26	0,90	0,90	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	17,62				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1187	44690	09.Mai	11	12	0,98	0,98	0,80	0,80	36	54	0,93	-122	0	17,63				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1188	44690	09.Mai	12	4	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	17,64				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1189	44690	09.Mai	13	17	0,96	0,96	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	17,65				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1190	44690	09.Mai	14	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,82	-104	0	17,66				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1191	44690	09.Mai	15	45	0,71	0,71	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	17,68				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1192	44690	09.Mai	16	59	0,52	0,52	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	17,69				0,19	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1193	44690	09.Mai	17	73	0,30	0,30	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	17,70				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1194	44690	09.Mai	18	86	0,07	0,07	0,21	0,21	78	12	0,22	16	16	17,71				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0039
1195	44690	09.Mai	19	99	-0,16	0,00	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	17,72				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1196	44690	09.Mai	20	112	-0,37	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	143	-	17,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1197	44690	09.Mai	21	124	-0,55	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	244	-	17,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1198	44690	09.Mai	22	133	-0,69	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	375	-	17,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1199	44690	09.Mai	23	140	-0,77	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	504	-	17,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1200	44690	09.Mai	24	142	-0,79	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	547	-	17,77	15,29	7,67	2,81	0,00	0,00	0,00	6,873	0,449	2,301	0,955	0,00	0,00	0,0000	3,67		2,13	5,1
1201	44691	10.Mai	1	138	-0,75	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	465	-	17,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1202	44691	10.Mai	2	130	-0,65	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	329	-	17,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1203	44691	10.Mai	3	120	-0,50	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	206	-	17,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1204	44691	10.Mai	4	108	-0,31	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	17,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1205	44691	10.Mai	5	95	-0,09	0,00	0,11	0,11	83	7	0,11	50	50	17,83				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1206	44691	10.Mai	6	82	0,14	0,14	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	17,84				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0005
1207	44691	10.Mai	7	68	0,37	0,37	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	17,85				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1208	44691	10.Mai	8	54	0,59	0,59	0,55	0,55	57	33	0,58	-67	0	17,86				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1209	44691	10.Mai	9	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	17,87				0,24	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1210	44691	10.Mai	10	26	0,90	0,90	0,76	0,76	41	49	0,86	-110	0	17,88				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1211	44691	10.Mai	11	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	17,89				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1212	44691	10.Mai	12	4	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	17,91				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1213	44691	10.Mai	13	17	0,96	0,96	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	17,92				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1214	44691	10.Mai	14	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	17,93				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1215	44691	10.Mai	15	45	0,71	0,71	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	17,94				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1216	44691	10.Mai	16	59	0,52	0,52	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	17,95				0,19	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1217	44691	10.Mai	17	73	0,30	0,30	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	17,96				0,13	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1218	44691	10.Mai	18	86	0,07	0,07	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	17,97				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0037
1219	44691	10.Mai	19	99	-0,16	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	17,98				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1220	44691	10.Mai	20	112	-0,37	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	140	-	17,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1221	44691	10.Mai	21	123	-0,55	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,19	239	-	18,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1222	44691	10.Mai	22	133	-0,68	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	367	-	18,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1223	44691	10.Mai	23	140	-0,76	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	490	-	18,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1224	44691	10.Mai	24	142	-0,78	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	532	-	18,04	15,35	7,72	2,83	0,00	0,00	0,00	6,907	0,450	2,313	0,962	0,00	0,00	0,0000	3,68		2,14	5,1
1225	44692	11.Mai	1	138	-0,74	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	454	-	18,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1226	44692	11.Mai	2	130	-0,65	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	322	-	18,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1227	44692	11.Mai	3	120	-0,50	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	203	-	18,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1228	44692	11.Mai	4	108	-0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	18,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1229	44692	11.Mai	5	95	-0,09	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	18,09				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1230	44692	11.Mai	6	82	0,15	0,15	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	18,10				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0000
1231	44692	11.Mai	7	68	0,37	0,37	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	18,11				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1232	44692	11.Mai	8	54	0,59	0,59	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	18,12				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1233	44692	11.Mai	9	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	18,13				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1234	44692	11.Mai	10	26	0,90	0,90	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	18,14				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1235	44692	11.Mai	11	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	18,15				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1236	44692	11.Mai	12	3	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,97	-127	0	18,16				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1237	44692	11.Mai	13	17	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	18,17				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1238	44692	11.Mai	14	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	18,18				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1239	44692	11.Mai	15	45	0,71	0,71	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	18,20				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1240	44692	11.Mai	16	59	0,52	0,52	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	18,21				0,19	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1241	44692	11.Mai	17	72	0,30	0,30	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	18,22				0,14	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1242	44692	11.Mai	18	86	0,07	0,07	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	18,23				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0036
1243	44692	11.Mai	19	99	-0,16	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	18,24				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1244	44692	11.Mai	20	112	-0,37	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	138	-	18,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1245	44692	11.Mai	21	123	-0,55	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	235	-	18,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1246	44692	11.Mai	22	133	-0,68	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	358	-	18,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1247	44692	11.Mai	23	140	-0,76	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	478	-	18,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1248	44692	11.Mai	24	141	-0,78	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	518	-	18,29	15,40	7,76	2,85	0,00	0,00	0,00	6,941	0,451	2,325	0,968	0,00	0,00	0,0000	3,68		2,15	5,1
1249	44693	12.Mai	1	138	-0,74	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	443	-	18,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1250	44693	12.Mai	2	130	-0,64	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	315	-	18,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1251	44693	12.Mai	3	120	-0,49	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,15	199	-	18,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1252	44693	12.Mai	4	108	-0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	18,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1253	44693	12.Mai	5	95	-0,08	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	18,34				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1254	44693	12.Mai	6	82	0,15	0,15	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	18,35				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0000
1255	44693	12.Mai	7	68	0,38	0,38	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	18,36				0,15	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1256	44693	12.Mai	8	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	18,37				0,20	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1257	44693	12.Mai	9	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	18,38				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1258	44693	12.Mai	10	26	0,90	0,90	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	18,39				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1259	44693	12.Mai	11	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	18,41				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1260	44693	12.Mai	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,97	-127	0	18,42				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1261	44693	12.Mai	13	17	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	18,43				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1262	44693	12.Mai	14	31	0,86	0,86	0,74	0,74	43	47	0,83	-106	0	18,44				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1263	44693	12.Mai	15	45	0,71	0,71	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	18,45				0,23	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1264	44693	12.Mai	16	59	0,52	0,52	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	18,46				0,19	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1265	44693	12.Mai	17	72	0,30	0,30	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	18,47				0,14	0,37	0,11					0,06	0,17	0,0000
1266	44693	12.Mai	18	86	0,07	0,07	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	18,48				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0034
1267	44693	12.Mai	19	99	-0,16	0,00	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	18,49				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1268	44693	12.Mai	20	112	-0,37	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	135	-	18,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1269	44693	12.Mai	21	123	-0,54	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	230	-	18,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1270	44693	12.Mai	22	133	-0,68	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	351	-	18,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1271	44693	12.Mai	23	139	-0,76	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	466	-	18,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1272	44693	12.Mai	24	141	-0,78	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	505	-	18,54	15,46	7,81	2,86	0,00	0,00	0,00	6,974	0,451	2,336	0,974	0,00	0,00	0,0000	3,69		2,16	5,2
1273	44694	13.Mai	1	138	-0,74	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	432	-	18,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1274	44694	13.Mai	2	130	-0,64	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	309	-	18,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1275	44694	13.Mai	3	119	-0,49	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	196	-	18,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1276	44694	13.Mai	4	108	-0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	18,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1277	44694	13.Mai	5	95	-0,08	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	18,59				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1278	44694	13.Mai	6	81	0,15	0,15	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	18,60				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0000
1279	44694	13.Mai	7	68	0,38	0,38	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	18,61				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1280	44694	13.Mai	8	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,59	-69	0	18,62				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1281	44694	13.Mai	9	40	0,76	0,76	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	18,63				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1282	44694	13.Mai	10	26	0,90	0,90	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	18,64				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1283	44694	13.Mai	11	12	0,98	0,98	0,81	0,81	35	55	0,95	-124	0	18,65				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1284	44694	13.Mai	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	18,66				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1285	44694	13.Mai	13	17	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	18,67				0,29	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1286	44694	13.Mai	14	31	0,86	0,86	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	18,68				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1287	44694	13.Mai	15	45	0,71	0,71	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	18,69				0,24	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1288	44694	13.Mai	16	58	0,52	0,52	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	18,70				0,19	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
1289	44694	13.Mai	17	72	0,30	0,30	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	18,71				0,14	0,37	0,11					0,06	0,18	0,0000
1290	44694	13.Mai	18	86	0,07	0,07	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	18,72				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0032
1291	44694	13.Mai	19	99	-0,15	0,00	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	18,73				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1292	44694	13.Mai	20	111	-0,36	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	133	-	18,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1293	44694	13.Mai	21	123	-0,54	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	18,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1294	44694	13.Mai	22	132	-0,68	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	343	-	18,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1295	44694	13.Mai	23	139	-0,75	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	455	-	18,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1296	44694	13.Mai	24	141	-0,78	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	492	-	18,78	15,51	7,85	2,88	0,00	0,00	0,00	7,007	0,452	2,348	0,980	0,00	0,00	0,0000	3,69		2,17	5,2
1297	44695	14.Mai	1	137	-0,74	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	423	-	18,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1298	44695	14.Mai	2	130	-0,64	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	18,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1299	44695	14.Mai	3	119	-0,49	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	192	-	18,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1300	44695	14.Mai	4	107	-0,30	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	18,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1301	44695	14.Mai	5	95	-0,08	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	18,83				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1302	44695	14.Mai	6	81	0,15	0,15	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	18,84				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0000
1303	44695	14.Mai	7	68	0,38	0,38	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	18,85				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1304	44695	14.Mai	8	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	18,86				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1305	44695	14.Mai	9	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	18,87				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1306	44695	14.Mai	10	26	0,90	0,90	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	18,88				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1307	44695	14.Mai	11	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	18,89				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1308	44695	14.Mai	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	18,90				0,30	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1309	44695	14.Mai	13	16	0,96	0,96	0,80	0,80	36	54	0,94	-122	0	18,91				0,30	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
1310	44695	14.Mai	14	31	0,86	0,86	0,74	0,74	42	48	0,84	-107	0	18,92				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1311	44695	14.Mai	15	45	0,71	0,71	0,65	0,65	50	40	0,70	-86	0	18,93				0,24	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
1312	44695	14.Mai	16	58	0,52	0,52	0,52	0,52	59	31	0,55	-61	0	18,94				0,19	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1313	44695	14.Mai	17	72	0,31	0,31	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	18,95				0,14	0,37	0,11					0,06	0,18	0,0000
1314	44695	14.Mai	18	86	0,08	0,08	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	18,96				0,08	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0029
1315	44695	14.Mai	19	99	-0,15	0,00	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	18,97				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1316	44695	14.Mai	20	111	-0,36	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	130	-	18,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1317	44695	14.Mai	21	123	-0,54	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	18,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1318	44695	14.Mai	22	132	-0,67	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	336	-	19,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1319	44695	14.Mai	23	139	-0,75	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	444	-	19,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1320	44695	14.Mai	24	141	-0,77	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	19,02	15,56	7,90	2,89	0,00	0,00	0,00	7,039	0,452	2,359	0,986	0,00	0,00	0,0000	3,70		2,18	5,2
1321	44696	15.Mai	1	137	-0,73	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	414	-	19,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1322	44696	15.Mai	2	129	-0,64	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	298	-	19,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1323	44696	15.Mai	3	119	-0,49	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	19,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1324	44696	15.Mai	4	107	-0,30	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	19,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1325	44696	15.Mai	5	95	-0,08	0,00	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	19,07				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1326	44696	15.Mai	6	81	0,15	0,15	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	19,08				0,10	0,37	0,05					0,00	0,05	0,0000
1327	44696	15.Mai	7	68	0,38	0,38	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	19,09				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1328	44696	15.Mai	8	54	0,59	0,59	0,57	0,57	56	34	0,60	-70	0	19,10				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1329	44696	15.Mai	9	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	19,11				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1330	44696	15.Mai	10	26	0,90	0,90	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	19,12				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1331	44696	15.Mai	11	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	19,13				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1332	44696	15.Mai	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	19,14				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1333	44696	15.Mai	13	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	19,15				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1334	44696	15.Mai	14	30	0,86	0,86	0,74	0,74	42	48	0,84	-108	0	19,16				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1335	44696	15.Mai	15	44	0,71	0,71	0,65	0,65	50	40	0,71	-87	0	19,17				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1336	44696	15.Mai	16	58	0,52	0,52	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	19,18				0,19	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1337	44696	15.Mai	17	72	0,31	0,31	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	19,19				0,14	0,37	0,11					0,06	0,18	0,0000
1338	44696	15.Mai	18	86	0,08	0,08	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	19,20				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0027
1339	44696	15.Mai	19	99	-0,15	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	19,21				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1340	44696	15.Mai	20	111	-0,36	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	128	-	19,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1341	44696	15.Mai	21	122	-0,54	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	218	-	19,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1342	44696	15.Mai	22	132	-0,67	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	329	-	19,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1343	44696	15.Mai	23	139	-0,75	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	434	-	19,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1344	44696	15.Mai	24	140	-0,77	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	469	-	19,26	15,61	7,94	2,91	0,00	0,00	0,00	7,070	0,453	2,370	0,992	0,00	0,00	0,0000	3,70		2,19	5,2
1345	44697	16.Mai	1	137	-0,73	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	405	-	19,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1346	44697	16.Mai	2	129	-0,63	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	19,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1347	44697	16.Mai	3	119	-0,49	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	186	-	19,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1348	44697	16.Mai	4	107	-0,30	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	19,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1349	44697	16.Mai	5	95	-0,08	0,00	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	19,30				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1350	44697	16.Mai	6	81	0,15	0,15	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	19,31				0,10	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1351	44697	16.Mai	7	68	0,38	0,38	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	19,32				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1352	44697	16.Mai	8	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	19,33				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1353	44697	16.Mai	9	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	19,34				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1354	44697	16.Mai	10	26	0,90	0,90	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	19,35				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1355	44697	16.Mai	11	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	19,36				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1356	44697	16.Mai	12	3	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	19,37				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1357	44697	16.Mai	13	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	19,38				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1358	44697	16.Mai	14	30	0,86	0,86	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	19,39				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1359	44697	16.Mai	15	44	0,71	0,71	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	19,40				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1360	44697	16.Mai	16	58	0,53	0,53	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	19,41				0,19	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1361	44697	16.Mai	17	72	0,31	0,31	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	19,42				0,14	0,37	0,11					0,06	0,18	0,0000
1362	44697	16.Mai	18	85	0,08	0,08	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	19,43				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0025
1363	44697	16.Mai	19	98	-0,15	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	19,44				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1364	44697	16.Mai	20	111	-0,36	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	125	-	19,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1365	44697	16.Mai	21	122	-0,53	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	19,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1366	44697	16.Mai	22	132	-0,67	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	323	-	19,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1367	44697	16.Mai	23	138	-0,75	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	425	-	19,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1368	44697	16.Mai	24	140	-0,77	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	459	-	19,48	15,66	7,98	2,92	0,00	0,00	0,00	7,100	0,453	2,380	0,997	0,00	0,00	0,0000	3,71		2,20	5,2
1369	44698	17.Mai	1	137	-0,73	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	397	-	19,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1370	44698	17.Mai	2	129	-0,63	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	287	-	19,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1371	44698	17.Mai	3	119	-0,48	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	19,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1372	44698	17.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	19,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1373	44698	17.Mai	5	94	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	19,53				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1374	44698	17.Mai	6	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	19,54				0,10	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1375	44698	17.Mai	7	68	0,38	0,38	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	19,55				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1376	44698	17.Mai	8	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	19,56				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1377	44698	17.Mai	9	40	0,77	0,77	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	19,57				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1378	44698	17.Mai	10	26	0,90	0,90	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	19,58				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1379	44698	17.Mai	11	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,97	-127	0	19,58				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1380	44698	17.Mai	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	19,59				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1381	44698	17.Mai	13	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	19,60				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1382	44698	17.Mai	14	30	0,86	0,86	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	19,61				0,27	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1383	44698	17.Mai	15	44	0,72	0,72	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	19,62				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1384	44698	17.Mai	16	58	0,53	0,53	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	19,63				0,19	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1385	44698	17.Mai	17	72	0,31	0,31	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	19,64				0,14	0,37	0,11					0,06	0,18	0,0000
1386	44698	17.Mai	18	85	0,08	0,08	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	19,65				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0023
1387	44698	17.Mai	19	98	-0,15	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	57	57	19,66				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1388	44698	17.Mai	20	111	-0,35	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	123	-	19,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1389	44698	17.Mai	21	122	-0,53	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	19,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1390	44698	17.Mai	22	132	-0,66	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	19,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1391	44698	17.Mai	23	138	-0,74	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	416	-	19,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1392	44698	17.Mai	24	140	-0,76	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	449	-	19,70	15,71	8,02	2,94	0,00	0,00	0,00	7,130	0,454	2,391	1,003	0,00	0,00	0,0000	3,71		2,21	5,2
1393	44699	18.Mai	1	137	-0,73	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	389	-	19,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1394	44699	18.Mai	2	129	-0,63	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	282	-	19,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1395	44699	18.Mai	3	119	-0,48	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	181	-	19,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1396	44699	18.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	19,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1397	44699	18.Mai	5	94	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	19,75				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1398	44699	18.Mai	6	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	19,76				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1399	44699	18.Mai	7	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	19,77				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1400	44699	18.Mai	8	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	19,78				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1401	44699	18.Mai	9	40	0,77	0,77	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	19,79				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1402	44699	18.Mai	10	26	0,90	0,90	0,77	0,77	39	51	0,89	-115	0	19,79				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1403	44699	18.Mai	11	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,97	-127	0	19,80				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1404	44699	18.Mai	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	19,81				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1405	44699	18.Mai	13	16	0,96	0,96	0,81	0,81	35	55	0,95	-124	0	19,82				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1406	44699	18.Mai	14	30	0,86	0,86	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	19,83				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1407	44699	18.Mai	15	44	0,72	0,72	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	19,84				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1408	44699	18.Mai	16	58	0,53	0,53	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	19,85				0,20	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1409	44699	18.Mai	17	72	0,31	0,31	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	19,86				0,14	0,37	0,11					0,06	0,18	0,0000
1410	44699	18.Mai	18	85	0,08	0,08	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	19,87				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0020
1411	44699	18.Mai	19	98	-0,14	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	19,88				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1412	44699	18.Mai	20	111	-0,35	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	19,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1413	44699	18.Mai	21	122	-0,53	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	207	-	19,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1414	44699	18.Mai	22	131	-0,66	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	19,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1415	44699	18.Mai	23	138	-0,74	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	407	-	19,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1416	44699	18.Mai	24	140	-0,76	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	19,92	15,76	8,06	2,95	0,00	0,00	0,00	7,158	0,454	2,401	1,008	0,00	0,00	0,0000	3,72		2,22	5,2
1417	44700	19.Mai	1	136	-0,72	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	381	-	19,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1418	44700	19.Mai	2	129	-0,63	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	278	-	19,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1419	44700	19.Mai	3	119	-0,48	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	178	-	19,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1420	44700	19.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	19,96				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1421	44700	19.Mai	5	94	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	19,96				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1422	44700	19.Mai	6	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	19,97				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1423	44700	19.Mai	7	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	19,98				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1424	44700	19.Mai	8	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,61	-72	0	19,99				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1425	44700	19.Mai	9	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	20,00				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1426	44700	19.Mai	10	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	20,01				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1427	44700	19.Mai	11	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	20,02				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1428	44700	19.Mai	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	20,03				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1429	44700	19.Mai	13	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	20,03				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1430	44700	19.Mai	14	30	0,86	0,86	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	20,04				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1431	44700	19.Mai	15	44	0,72	0,72	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	20,05				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1432	44700	19.Mai	16	58	0,53	0,53	0,54	0,54	58	32	0,57	-64	0	20,06				0,20	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1433	44700	19.Mai	17	72	0,31	0,31	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	20,07				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1434	44700	19.Mai	18	85	0,09	0,09	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	20,08				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0018
1435	44700	19.Mai	19	98	-0,14	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	20,09				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1436	44700	19.Mai	20	110	-0,35	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	20,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1437	44700	19.Mai	21	122	-0,53	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	203	-	20,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1438	44700	19.Mai	22	131	-0,66	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	305	-	20,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1439	44700	19.Mai	23	138	-0,74	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	399	-	20,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1440	44700	19.Mai	24	139	-0,76	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	430	-	20,13	15,80	8,10	2,97	0,00	0,00	0,00	7,186	0,455	2,410	1,013	0,00	0,00	0,0000	3,72		2,23	5,2
1441	44701	20.Mai	1	136	-0,72	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	374	-	20,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1442	44701	20.Mai	2	129	-0,63	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	273	-	20,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1443	44701	20.Mai	3	119	-0,48	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	20,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1444	44701	20.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	20,16				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1445	44701	20.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,14	0,14	82	8	0,15	38	38	20,17				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1446	44701	20.Mai	6	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	20,18				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1447	44701	20.Mai	7	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	20,19				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1448	44701	20.Mai	8	54	0,59	0,59	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	20,20				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1449	44701	20.Mai	9	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	20,21				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1450	44701	20.Mai	10	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	20,22				0,28	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1451	44701	20.Mai	11	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	20,22				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1452	44701	20.Mai	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	32	58	1,00	-132	0	20,23				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1453	44701	20.Mai	13	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	20,24				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1454	44701	20.Mai	14	30	0,86	0,86	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	20,25				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1455	44701	20.Mai	15	44	0,72	0,72	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	20,26				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1456	44701	20.Mai	16	58	0,53	0,53	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	20,27				0,20	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1457	44701	20.Mai	17	72	0,32	0,32	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	20,27				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1458	44701	20.Mai	18	85	0,09	0,09	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	20,28				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0015
1459	44701	20.Mai	19	98	-0,14	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	53	53	20,29				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1460	44701	20.Mai	20	110	-0,35	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	20,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1461	44701	20.Mai	21	122	-0,52	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	200	-	20,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1462	44701	20.Mai	22	131	-0,66	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	300	-	20,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1463	44701	20.Mai	23	137	-0,74	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	391	-	20,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1464	44701	20.Mai	24	139	-0,76	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	422	-	20,33	15,85	8,14	2,98	0,00	0,00	0,00	7,213	0,455	2,420	1,018	0,00	0,00	0,0000	3,72		2,24	5,3
1465	44702	21.Mai	1	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	368	-	20,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1466	44702	21.Mai	2	129	-0,62	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	269	-	20,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1467	44702	21.Mai	3	118	-0,48	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	20,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1468	44702	21.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	20,37				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1469	44702	21.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	20,37				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1470	44702	21.Mai	6	81	0,15	0,15	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	20,38				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1471	44702	21.Mai	7	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	20,39				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1472	44702	21.Mai	8	54	0,59	0,59	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	20,40				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1473	44702	21.Mai	9	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	20,41				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1474	44702	21.Mai	10	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	20,42				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1475	44702	21.Mai	11	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	20,42				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1476	44702	21.Mai	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	20,43				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1477	44702	21.Mai	13	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	20,44				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1478	44702	21.Mai	14	30	0,87	0,87	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	20,45				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1479	44702	21.Mai	15	44	0,72	0,72	0,66	0,66	48	42	0,73	-90	0	20,46				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1480	44702	21.Mai	16	58	0,53	0,53	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	20,47				0,20	0,37	0,19					0,06	0,26	0,0000
1481	44702	21.Mai	17	72	0,32	0,32	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	20,47				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1482	44702	21.Mai	18	85	0,09	0,09	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	20,48				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0013
1483	44702	21.Mai	19	98	-0,14	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	20,49				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1484	44702	21.Mai	20	110	-0,35	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	20,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1485	44702	21.Mai	21	121	-0,52	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	197	-	20,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1486	44702	21.Mai	22	131	-0,65	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	20,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1487	44702	21.Mai	23	137	-0,73	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	384	-	20,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1488	44702	21.Mai	24	139	-0,76	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	414	-	20,53	15,90	8,17	2,99	0,00	0,00	0,00	7,240	0,455	2,429	1,022	0,00	0,00	0,0000	3,72		2,24	5,3
1489	44703	22.Mai	1	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	362	-	20,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1490	44703	22.Mai	2	128	-0,62	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	20,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1491	44703	22.Mai	3	118	-0,48	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	171	-	20,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1492	44703	22.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	20,56				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1493	44703	22.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	20,57				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1494	44703	22.Mai	6	81	0,15	0,15	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	20,58				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1495	44703	22.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	20,59				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1496	44703	22.Mai	8	54	0,59	0,59	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	20,60				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1497	44703	22.Mai	9	40	0,77	0,77	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	20,60				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1498	44703	22.Mai	10	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	20,61				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1499	44703	22.Mai	11	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,99	-129	0	20,62				0,30	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1500	44703	22.Mai	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	20,63				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1501	44703	22.Mai	13	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,97	-127	0	20,64				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1502	44703	22.Mai	14	30	0,87	0,87	0,76	0,76	40	50	0,86	-112	0	20,64				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1503	44703	22.Mai	15	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	20,65				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1504	44703	22.Mai	16	58	0,53	0,53	0,54	0,54	57	33	0,58	-65	0	20,66				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1505	44703	22.Mai	17	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	20,67				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1506	44703	22.Mai	18	85	0,09	0,09	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	20,68				0,09	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0010
1507	44703	22.Mai	19	98	-0,13	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	20,68				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1508	44703	22.Mai	20	110	-0,34	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	20,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1509	44703	22.Mai	21	121	-0,52	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	20,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1510	44703	22.Mai	22	131	-0,65	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	290	-	20,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1511	44703	22.Mai	23	137	-0,73	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	377	-	20,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1512	44703	22.Mai	24	139	-0,75	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	406	-	20,72	15,94	8,21	3,00	0,00	0,00	0,00	7,265	0,456	2,438	1,027	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,25	5,3
1513	44704	23.Mai	1	136	-0,71	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	356	-	20,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1514	44704	23.Mai	2	128	-0,62	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	262	-	20,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1515	44704	23.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	20,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1516	44704	23.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	20,75				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1517	44704	23.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	20,76				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1518	44704	23.Mai	6	81	0,16	0,16	0,30	0,30	73	17	0,30	-9	0	20,77				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1519	44704	23.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	20,78				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1520	44704	23.Mai	8	54	0,59	0,59	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	20,79				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1521	44704	23.Mai	9	40	0,77	0,77	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	20,79				0,25	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1522	44704	23.Mai	10	26	0,90	0,90	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	20,80				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1523	44704	23.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	20,81				0,31	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1524	44704	23.Mai	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,01	-134	0	20,82				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1525	44704	23.Mai	13	16	0,96	0,96	0,82	0,82	34	56	0,97	-127	0	20,82				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1526	44704	23.Mai	14	30	0,87	0,87	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	20,83				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1527	44704	23.Mai	15	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	20,84				0,24	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1528	44704	23.Mai	16	58	0,53	0,53	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	20,85				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1529	44704	23.Mai	17	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	20,85				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1530	44704	23.Mai	18	85	0,09	0,09	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	20,86				0,10	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0007
1531	44704	23.Mai	19	98	-0,13	0,00	0,11	0,11	83	7	0,11	50	50	20,87				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1532	44704	23.Mai	20	110	-0,34	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	20,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1533	44704	23.Mai	21	121	-0,52	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	20,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1534	44704	23.Mai	22	130	-0,65	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	285	-	20,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1535	44704	23.Mai	23	137	-0,73	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	370	-	20,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1536	44704	23.Mai	24	139	-0,75	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	399	-	20,91	15,98	8,25	3,02	0,00	0,00	0,00	7,290	0,456	2,447	1,031	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,26	5,3
1537	44705	24.Mai	1	135	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	350	-	20,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1538	44705	24.Mai	2	128	-0,62	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	258	-	20,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1539	44705	24.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	20,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1540	44705	24.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	20,94				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1541	44705	24.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	35	35	20,95				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1542	44705	24.Mai	6	81	0,16	0,16	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	20,95				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1543	44705	24.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-44	0	20,96				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1544	44705	24.Mai	8	54	0,59	0,59	0,58	0,58	54	36	0,62	-74	0	20,97				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1545	44705	24.Mai	9	40	0,77	0,77	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	20,98				0,26	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1546	44705	24.Mai	10	26	0,90	0,90	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	20,98				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1547	44705	24.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	20,99				0,31	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1548	44705	24.Mai	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	21,00				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1549	44705	24.Mai	13	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,97	-128	0	21,01				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1550	44705	24.Mai	14	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	21,01				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1551	44705	24.Mai	15	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	21,02				0,25	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1552	44705	24.Mai	16	58	0,54	0,54	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	21,03				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1553	44705	24.Mai	17	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	21,04				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1554	44705	24.Mai	18	85	0,09	0,09	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	21,04				0,10	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0005
1555	44705	24.Mai	19	98	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	21,05				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1556	44705	24.Mai	20	110	-0,34	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	21,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1557	44705	24.Mai	21	121	-0,51	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	188	-	21,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1558	44705	24.Mai	22	130	-0,65	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	281	-	21,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1559	44705	24.Mai	23	137	-0,73	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	364	-	21,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1560	44705	24.Mai	24	138	-0,75	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	393	-	21,09	16,02	8,28	3,03	0,00	0,00	0,00	7,314	0,456	2,455	1,035	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,27	5,3
1561	44706	25.Mai	1	135	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	345	-	21,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1562	44706	25.Mai	2	128	-0,62	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	255	-	21,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1563	44706	25.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	165	-	21,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1564	44706	25.Mai	4	107	-0,29	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	21,12				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1565	44706	25.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	21,12				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1566	44706	25.Mai	6	81	0,16	0,16	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	21,13				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1567	44706	25.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	21,14				0,16	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1568	44706	25.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	21,15				0,21	0,37	0,22					0,06	0,28	0,0000
1569	44706	25.Mai	9	40	0,76	0,76	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	21,15				0,26	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1570	44706	25.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,90	-118	0	21,16				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1571	44706	25.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	0,99	-131	0	21,17				0,31	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1572	44706	25.Mai	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	21,17				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1573	44706	25.Mai	13	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	21,18				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1574	44706	25.Mai	14	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	21,19				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1575	44706	25.Mai	15	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	21,20				0,25	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1576	44706	25.Mai	16	58	0,54	0,54	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	21,20				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1577	44706	25.Mai	17	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	21,21				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1578	44706	25.Mai	18	84	0,10	0,10	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	21,22				0,10	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0002
1579	44706	25.Mai	19	97	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	21,22				0,04	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1580	44706	25.Mai	20	110	-0,34	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	108	-	21,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1581	44706	25.Mai	21	121	-0,51	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	21,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1582	44706	25.Mai	22	130	-0,64	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	276	-	21,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1583	44706	25.Mai	23	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	358	-	21,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1584	44706	25.Mai	24	138	-0,75	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	386	-	21,26	16,06	8,31	3,04	0,00	0,00	0,00	7,337	0,457	2,463	1,040	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,28	5,3
1585	44707	26.Mai	1	135	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	21,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1586	44707	26.Mai	2	128	-0,61	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	252	-	21,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1587	44707	26.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	21,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1588	44707	26.Mai	4	107	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	21,29				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1589	44707	26.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	21,30				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1590	44707	26.Mai	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	21,30				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1591	44707	26.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	21,31				0,17	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1592	44707	26.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	21,32				0,21	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1593	44707	26.Mai	9	40	0,76	0,76	0,70	0,70	45	45	0,78	-98	0	21,32				0,26	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1594	44707	26.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	21,33				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1595	44707	26.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	21,34				0,31	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1596	44707	26.Mai	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	21,34				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1597	44707	26.Mai	13	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	21,35				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1598	44707	26.Mai	14	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	21,36				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1599	44707	26.Mai	15	44	0,72	0,72	0,68	0,68	48	42	0,74	-93	0	21,37				0,25	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1600	44707	26.Mai	16	57	0,54	0,54	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	21,37				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1601	44707	26.Mai	17	71	0,32	0,32	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	21,38				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1602	44707	26.Mai	18	84	0,10	0,10	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	21,39				0,10	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0000
1603	44707	26.Mai	19	97	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	21,39				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1604	44707	26.Mai	20	110	-0,33	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	21,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1605	44707	26.Mai	21	121	-0,51	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	21,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1606	44707	26.Mai	22	130	-0,64	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	272	-	21,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1607	44707	26.Mai	23	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	353	-	21,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1608	44707	26.Mai	24	138	-0,74	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	380	-	21,43	16,10	8,35	3,05	0,00	0,00	0,00	7,359	0,457	2,471	1,043	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,28	5,3
1609	44708	27.Mai	1	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	335	-	21,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1610	44708	27.Mai	2	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	21,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1611	44708	27.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	21,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1612	44708	27.Mai	4	106	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	21,45				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1613	44708	27.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	21,46				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1614	44708	27.Mai	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	21,47				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1615	44708	27.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	21,47				0,17	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1616	44708	27.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	21,48				0,21	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1617	44708	27.Mai	9	40	0,76	0,76	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	21,49				0,26	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1618	44708	27.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	21,49				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1619	44708	27.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	21,50				0,31	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1620	44708	27.Mai	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	21,51				0,31	0,37	0,37					0,06	0,43	0,0000
1621	44708	27.Mai	13	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	21,51				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1622	44708	27.Mai	14	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	21,52				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1623	44708	27.Mai	15	44	0,72	0,72	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	21,53				0,25	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1624	44708	27.Mai	16	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	21,53				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1625	44708	27.Mai	17	71	0,33	0,33	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	21,54				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1626	44708	27.Mai	18	84	0,10	0,10	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	21,55				0,10	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0000
1627	44708	27.Mai	19	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	21,55				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1628	44708	27.Mai	20	109	-0,33	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	21,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1629	44708	27.Mai	21	121	-0,51	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	180	-	21,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1630	44708	27.Mai	22	130	-0,64	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	268	-	21,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1631	44708	27.Mai	23	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	347	-	21,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1632	44708	27.Mai	24	138	-0,74	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	375	-	21,59	16,14	8,38	3,06	0,00	0,00	0,00	7,381	0,457	2,478	1,047	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,29	5,3
1633	44709	28.Mai	1	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	331	-	21,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1634	44709	28.Mai	2	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	21,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1635	44709	28.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	21,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1636	44709	28.Mai	4	106	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	21,61				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1637	44709	28.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	21,62				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1638	44709	28.Mai	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	21,63				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1639	44709	28.Mai	7	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	21,63				0,17	0,37	0,14					0,06	0,20	0,0000
1640	44709	28.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	21,64				0,22	0,37	0,21					0,06	0,28	0,0000
1641	44709	28.Mai	9	40	0,76	0,76	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	21,65				0,26	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
1642	44709	28.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	21,65				0,29	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
1643	44709	28.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	1,00	-132	0	21,66				0,31	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
1644	44709	28.Mai	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-136	0	21,67				0,31	0,37	0,36					0,06	0,43	0,0000
1645	44709	28.Mai	13	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,99	-129	0	21,67				0,30	0,37	0,35					0,06	0,42	0,0000
1646	44709	28.Mai	14	30	0,87	0,87	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	21,68				0,28	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
1647	44709	28.Mai	15	44	0,73	0,73	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	21,68				0,25	0,37	0,26					0,06	0,33	0,0000
1648	44709	28.Mai	16	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	21,69				0,20	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
1649	44709	28.Mai	17	71	0,33	0,33	0,42	0,42	65	25	0,44	-38	0	21,70				0,15	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
1650	44709	28.Mai	18	84	0,10	0,10	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	21,70				0,10	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0000
1651	44709	28.Mai	19	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	21,71				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1652	44709	28.Mai	20	109	-0,33	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	21,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1653	44709	28.Mai	21	120	-0,51	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	178	-	21,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1654	44709	28.Mai	22	130	-0,64	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	21,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1655	44709	28.Mai	23	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	342	-	21,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1656	44709	28.Mai	24	138	-0,74	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	369	-	21,74	16,18	8,41	3,07	0,00	0,00	0,00	7,401	0,458	2,485	1,051	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,30	5,3
1657	44710	29.Mai	1	135	-0,70	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	327	-	21,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1658	44710	29.Mai	2	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	243	-	21,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1659	44710	29.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	21,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1660	44710	29.Mai	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	89	1	0,03	87	87	21,77				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1661	44710	29.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	21,77				0,06	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1662	44710	29.Mai	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	21,78				0,11	0,37	0,06					0,00	0,06	0,0000
1663	44710	29.Mai	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	21,79				0,17	0,37	0,14					0,07	0,20	0,0000
1664	44710	29.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	21,79				0,22	0,37	0,21					0,07	0,28	0,0000
1665	44710	29.Mai	9	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	21,80				0,26	0,37	0,28					0,07	0,34	0,0000
1666	44710	29.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	21,80				0,29	0,37	0,33					0,07	0,39	0,0000
1667	44710	29.Mai	11	12	0,98	0,98	0,84	0,84	32	58	1,00	-132	0	21,81				0,31	0,37	0,36					0,07	0,42	0,0000
1668	44710	29.Mai	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-136	0	21,82				0,31	0,37	0,36					0,07	0,43	0,0000
1669	44710	29.Mai	13	16	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	21,82				0,30	0,37	0,35					0,07	0,42	0,0000
1670	44710	29.Mai	14	30	0,87	0,87	0,77	0,77	39	51	0,89	-115	0	21,83				0,28	0,37	0,32					0,07	0,38	0,0000
1671	44710	29.Mai	15	43	0,73	0,73	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	21,83				0,25	0,37	0,27					0,07	0,33	0,0000
1672	44710	29.Mai	16	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	21,84				0,21	0,37	0,20					0,07	0,26	0,0000
1673	44710	29.Mai	17	71	0,33	0,33	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	21,85				0,15	0,37	0,12					0,07	0,19	0,0000
1674	44710	29.Mai	18	84	0,10	0,10	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	21,85				0,10	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0000
1675	44710	29.Mai	19	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	21,86				0,05	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
1676	44710	29.Mai	20	109	-0,33	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	21,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1677	44710	29.Mai	21	120	-0,50	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	175	-	21,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1678	44710	29.Mai	22	129	-0,64	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	261	-	21,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1679	44710	29.Mai	23	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	338	-	21,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1680	44710	29.Mai	24	138	-0,74	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	364	-	21,89	16,21	8,43	3,08	0,00	0,00	0,00	7,421	0,458	2,492	1,054	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,30	5,3
1681	44711	30.Mai	1	135	-0,70	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	323	-	21,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1682	44711	30.Mai	2	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	241	-	21,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1683	44711	30.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	21,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1684	44711	30.Mai	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	21,91				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1685	44711	30.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	21,92				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1686	44711	30.Mai	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	21,93				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1687	44711	30.Mai	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-46	0	21,93				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1688	44711	30.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	21,94				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1689	44711	30.Mai	9	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	21,94				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1690	44711	30.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,92	-119	0	21,95				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
1691	44711	30.Mai	11	12	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-132	0	21,95				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
1692	44711	30.Mai	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,04	-137	0	21,96				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1693	44711	30.Mai	13	16	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	21,97				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1694	44711	30.Mai	14	30	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	21,97				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1695	44711	30.Mai	15	43	0,73	0,73	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	21,98				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1696	44711	30.Mai	16	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	21,98				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
1697	44711	30.Mai	17	71	0,33	0,33	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	21,99				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1698	44711	30.Mai	18	84	0,11	0,11	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	22,00				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1699	44711	30.Mai	19	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	22,00				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1700	44711	30.Mai	20	109	-0,33	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	100	-	22,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1701	44711	30.Mai	21	120	-0,50	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	22,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1702	44711	30.Mai	22	129	-0,63	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	258	-	22,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1703	44711	30.Mai	23	136	-0,71	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	22,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1704	44711	30.Mai	24	138	-0,74	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	360	-	22,03	16,24	8,46	3,09	0,00	0,00	0,00	7,440	0,458	2,499	1,058	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,31	5,3
1705	44712	31.Mai	1	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	319	-	22,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1706	44712	31.Mai	2	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	239	-	22,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1707	44712	31.Mai	3	118	-0,47	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	22,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1708	44712	31.Mai	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	22,05				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1709	44712	31.Mai	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	22,06				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1710	44712	31.Mai	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	22,06				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1711	44712	31.Mai	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,07				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1712	44712	31.Mai	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	22,08				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1713	44712	31.Mai	9	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,08				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1714	44712	31.Mai	10	26	0,90	0,90	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	22,09				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
1715	44712	31.Mai	11	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,09				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
1716	44712	31.Mai	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	30	60	1,04	-137	0	22,10				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1717	44712	31.Mai	13	16	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	0,99	-131	0	22,10				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1718	44712	31.Mai	14	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	22,11				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1719	44712	31.Mai	15	43	0,73	0,73	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	22,12				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1720	44712	31.Mai	16	57	0,54	0,54	0,57	0,57	56	34	0,60	-70	0	22,12				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
1721	44712	31.Mai	17	71	0,33	0,33	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	22,13				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1722	44712	31.Mai	18	84	0,11	0,11	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	22,13				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1723	44712	31.Mai	19	97	-0,12	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	22,14				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1724	44712	31.Mai	20	109	-0,32	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	22,14				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1725	44712	31.Mai	21	120	-0,50	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	171	-	22,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1726	44712	31.Mai	22	129	-0,63	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	255	-	22,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1727	44712	31.Mai	23	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	329	-	22,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1728	44712	31.Mai	24	137	-0,74	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	355	-	22,16	16,28	8,49	3,10	0,00	0,00	0,00	7,457	0,458	2,505	1,061	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,31	5,3
1729	44713	01.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	316	-	22,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1730	44713	01.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	236	-	22,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1731	44713	01.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	22,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1732	44713	01.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	22,19				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1733	44713	01.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	22,19				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1734	44713	01.Jun	6	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	22,20				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1735	44713	01.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,20				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1736	44713	01.Jun	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	22,21				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1737	44713	01.Jun	9	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,21				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1738	44713	01.Jun	10	27	0,89	0,89	0,79	0,79	37	53	0,92	-120	0	22,22				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
1739	44713	01.Jun	11	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,22				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
1740	44713	01.Jun	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	30	60	1,04	-137	0	22,23				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1741	44713	01.Jun	13	15	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	22,23				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1742	44713	01.Jun	14	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	22,24				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1743	44713	01.Jun	15	43	0,73	0,73	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	22,25				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1744	44713	01.Jun	16	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	22,25				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
1745	44713	01.Jun	17	70	0,33	0,33	0,43	0,43	64	26	0,45	-40	0	22,26				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1746	44713	01.Jun	18	84	0,11	0,11	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	22,26				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1747	44713	01.Jun	19	97	-0,11	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	22,27				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1748	44713	01.Jun	20	109	-0,32	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	22,27				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1749	44713	01.Jun	21	120	-0,50	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	22,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1750	44713	01.Jun	22	129	-0,63	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	252	-	22,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1751	44713	01.Jun	23	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	22,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1752	44713	01.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	351	-	22,29	16,31	8,52	3,10	0,00	0,00	0,00	7,475	0,458	2,511	1,064	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,32	5,3
1753	44714	02.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	312	-	22,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1754	44714	02.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	234	-	22,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1755	44714	02.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	22,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1756	44714	02.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	22,31				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1757	44714	02.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	22,32				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1758	44714	02.Jun	6	81	0,16	0,16	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	22,32				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1759	44714	02.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,33				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1760	44714	02.Jun	8	54	0,59	0,59	0,59	0,59	53	37	0,64	-76	0	22,33				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1761	44714	02.Jun	9	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,34				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1762	44714	02.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,34				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
1763	44714	02.Jun	11	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,35				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
1764	44714	02.Jun	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	30	60	1,04	-138	0	22,35				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1765	44714	02.Jun	13	15	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	22,36				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1766	44714	02.Jun	14	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	22,36				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1767	44714	02.Jun	15	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	22,37				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1768	44714	02.Jun	16	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	22,37				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
1769	44714	02.Jun	17	70	0,34	0,34	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	22,38				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1770	44714	02.Jun	18	84	0,11	0,11	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	22,38				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1771	44714	02.Jun	19	96	-0,11	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	22,39				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1772	44714	02.Jun	20	109	-0,32	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	22,39				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1773	44714	02.Jun	21	120	-0,49	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	22,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1774	44714	02.Jun	22	129	-0,63	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	22,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1775	44714	02.Jun	23	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	321	-	22,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1776	44714	02.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	347	-	22,41	16,34	8,54	3,11	0,00	0,00	0,00	7,491	0,459	2,517	1,066	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,33	5,4
1777	44715	03.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	309	-	22,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1778	44715	03.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	22,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1779	44715	03.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	22,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1780	44715	03.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	22,43				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1781	44715	03.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	22,44				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1782	44715	03.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	22,44				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1783	44715	03.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,45				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1784	44715	03.Jun	8	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,45				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1785	44715	03.Jun	9	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,46				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1786	44715	03.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,46				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
1787	44715	03.Jun	11	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,47				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
1788	44715	03.Jun	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-138	0	22,47				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1789	44715	03.Jun	13	15	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-132	0	22,48				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1790	44715	03.Jun	14	29	0,87	0,87	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	22,48				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1791	44715	03.Jun	15	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	22,49				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1792	44715	03.Jun	16	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	22,49				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1793	44715	03.Jun	17	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,45	-41	0	22,50				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1794	44715	03.Jun	18	84	0,11	0,11	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	22,50				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1795	44715	03.Jun	19	96	-0,11	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	22,51				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1796	44715	03.Jun	20	108	-0,32	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	22,51				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1797	44715	03.Jun	21	120	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	165	-	22,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1798	44715	03.Jun	22	129	-0,63	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	22,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1799	44715	03.Jun	23	135	-0,71	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	22,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1800	44715	03.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	344	-	22,53	16,36	8,56	3,12	0,00	0,00	0,00	7,506	0,459	2,522	1,069	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,33	5,4
1801	44716	04.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	307	-	22,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1802	44716	04.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	231	-	22,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1803	44716	04.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	22,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1804	44716	04.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	22,55				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1805	44716	04.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	22,55				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1806	44716	04.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	22,56				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1807	44716	04.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-47	0	22,56				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1808	44716	04.Jun	8	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,57				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1809	44716	04.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,57				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1810	44716	04.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,57				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
1811	44716	04.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,58				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1812	44716	04.Jun	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-138	0	22,58				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1813	44716	04.Jun	13	15	0,96	0,96	0,84	0,84	32	58	1,00	-132	0	22,59				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1814	44716	04.Jun	14	29	0,87	0,87	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	22,59				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1815	44716	04.Jun	15	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,77	-96	0	22,60				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1816	44716	04.Jun	16	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	22,60				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1817	44716	04.Jun	17	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	22,61				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1818	44716	04.Jun	18	83	0,11	0,11	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	22,61				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1819	44716	04.Jun	19	96	-0,11	0,00	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	22,61				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1820	44716	04.Jun	20	108	-0,31	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	22,62				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1821	44716	04.Jun	21	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	22,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1822	44716	04.Jun	22	129	-0,62	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	244	-	22,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1823	44716	04.Jun	23	135	-0,71	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	314	-	22,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1824	44716	04.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	22,64	16,39	8,59	3,13	0,00	0,00	0,00	7,520	0,459	2,527	1,071	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,34	5,4
1825	44717	05.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	304	-	22,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1826	44717	05.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	229	-	22,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1827	44717	05.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	22,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1828	44717	05.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	22,65				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1829	44717	05.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,66				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1830	44717	05.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	22,66				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1831	44717	05.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,67				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1832	44717	05.Jun	8	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,67				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1833	44717	05.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,68				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1834	44717	05.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,68				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1835	44717	05.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,68				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1836	44717	05.Jun	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,69				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1837	44717	05.Jun	13	15	0,96	0,96	0,84	0,84	32	58	1,01	-132	0	22,69				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1838	44717	05.Jun	14	29	0,87	0,87	0,79	0,79	38	52	0,90	-117	0	22,70				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1839	44717	05.Jun	15	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	22,70				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1840	44717	05.Jun	16	57	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	22,71				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1841	44717	05.Jun	17	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	22,71				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1842	44717	05.Jun	18	83	0,12	0,12	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	22,71				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1843	44717	05.Jun	19	96	-0,11	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	22,72				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1844	44717	05.Jun	20	108	-0,31	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	22,72				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1845	44717	05.Jun	21	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	162	-	22,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1846	44717	05.Jun	22	128	-0,62	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	241	-	22,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1847	44717	05.Jun	23	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	22,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1848	44717	05.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	337	-	22,74	16,41	8,61	3,13	0,00	0,00	0,00	7,534	0,459	2,532	1,074	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,34	5,4
1849	44718	06.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,24	302	-	22,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1850	44718	06.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	22,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1851	44718	06.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	22,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1852	44718	06.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	22,75				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1853	44718	06.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,76				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1854	44718	06.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	22,76				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1855	44718	06.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,77				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1856	44718	06.Jun	8	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,77				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1857	44718	06.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,77				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1858	44718	06.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,78				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1859	44718	06.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,78				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1860	44718	06.Jun	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,79				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1861	44718	06.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,79				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1862	44718	06.Jun	14	29	0,87	0,87	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	22,79				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1863	44718	06.Jun	15	43	0,73	0,73	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	22,80				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1864	44718	06.Jun	16	56	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	22,80				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1865	44718	06.Jun	17	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	22,81				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
1866	44718	06.Jun	18	83	0,12	0,12	0,30	0,30	73	17	0,30	-7	0	22,81				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1867	44718	06.Jun	19	96	-0,10	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	22,81				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1868	44718	06.Jun	20	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	22,82				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1869	44718	06.Jun	21	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	22,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1870	44718	06.Jun	22	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,19	239	-	22,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1871	44718	06.Jun	23	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	308	-	22,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1872	44718	06.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	335	-	22,83	16,44	8,63	3,14	0,00	0,00	0,00	7,547	0,459	2,536	1,076	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,34	5,4
1873	44719	07.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	300	-	22,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1874	44719	07.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	22,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1875	44719	07.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	22,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1876	44719	07.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	22,85				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1877	44719	07.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,85				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1878	44719	07.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	22,86				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1879	44719	07.Jun	7	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,86				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1880	44719	07.Jun	8	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,86				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1881	44719	07.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,87				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1882	44719	07.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	22,87				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1883	44719	07.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,87				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1884	44719	07.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,88				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1885	44719	07.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,88				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1886	44719	07.Jun	14	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	22,88				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1887	44719	07.Jun	15	43	0,73	0,73	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	22,89				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1888	44719	07.Jun	16	56	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	22,89				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1889	44719	07.Jun	17	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	22,90				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
1890	44719	07.Jun	18	83	0,12	0,12	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	22,90				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1891	44719	07.Jun	19	96	-0,10	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	22,90				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1892	44719	07.Jun	20	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	22,91				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1893	44719	07.Jun	21	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	95	-5	-0,10	159	-	22,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1894	44719	07.Jun	22	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	237	-	22,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1895	44719	07.Jun	23	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	306	-	22,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1896	44719	07.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	332	-	22,92	16,46	8,65	3,14	0,00	0,00	0,00	7,558	0,459	2,540	1,078	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,35	5,4
1897	44720	08.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	298	-	22,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1898	44720	08.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	22,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1899	44720	08.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	22,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1900	44720	08.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	22,93				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1901	44720	08.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,94				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1902	44720	08.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	22,94				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
1903	44720	08.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,95				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1904	44720	08.Jun	8	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,95				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1905	44720	08.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,95				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
1906	44720	08.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	22,96				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1907	44720	08.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	22,96				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1908	44720	08.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,96				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1909	44720	08.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,97				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1910	44720	08.Jun	14	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	22,97				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1911	44720	08.Jun	15	43	0,74	0,74	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	22,97				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1912	44720	08.Jun	16	56	0,55	0,55	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	22,98				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1913	44720	08.Jun	17	70	0,35	0,35	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	22,98				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
1914	44720	08.Jun	18	83	0,12	0,12	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	22,98				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1915	44720	08.Jun	19	96	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	35	35	22,99				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1916	44720	08.Jun	20	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	22,99				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1917	44720	08.Jun	21	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	22,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1918	44720	08.Jun	22	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	235	-	23,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1919	44720	08.Jun	23	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	23,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1920	44720	08.Jun	24	137	-0,73	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	330	-	23,00	16,48	8,66	3,15	0,00	0,00	0,00	7,569	0,459	2,544	1,080	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,35	5,4
1921	44721	09.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	296	-	23,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1922	44721	09.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	23,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1923	44721	09.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	23,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1924	44721	09.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,01				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1925	44721	09.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,02				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1926	44721	09.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	23,02				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
1927	44721	09.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,02				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1928	44721	09.Jun	8	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,03				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1929	44721	09.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,03				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
1930	44721	09.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,03				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1931	44721	09.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,04				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1932	44721	09.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,04				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1933	44721	09.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	23,04				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1934	44721	09.Jun	14	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	23,05				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1935	44721	09.Jun	15	43	0,74	0,74	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	23,05				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1936	44721	09.Jun	16	56	0,56	0,56	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	23,05				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1937	44721	09.Jun	17	70	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	23,06				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
1938	44721	09.Jun	18	83	0,12	0,12	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	23,06				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
1939	44721	09.Jun	19	96	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	23,06				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1940	44721	09.Jun	20	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	23,06				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1941	44721	09.Jun	21	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	23,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1942	44721	09.Jun	22	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	23,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1943	44721	09.Jun	23	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	301	-	23,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1944	44721	09.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	327	-	23,08	16,50	8,68	3,15	0,00	0,00	0,00	7,579	0,459	2,547	1,081	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,35	5,4
1945	44722	10.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	294	-	23,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1946	44722	10.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	23,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1947	44722	10.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1948	44722	10.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,09				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1949	44722	10.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,09				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1950	44722	10.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,09				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
1951	44722	10.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,10				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1952	44722	10.Jun	8	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,10				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1953	44722	10.Jun	9	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,10				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
1954	44722	10.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,10				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1955	44722	10.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,11				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1956	44722	10.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,11				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1957	44722	10.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,11				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1958	44722	10.Jun	14	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	23,12				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1959	44722	10.Jun	15	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-98	0	23,12				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1960	44722	10.Jun	16	56	0,56	0,56	0,58	0,58	54	36	0,62	-74	0	23,12				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1961	44722	10.Jun	17	70	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	23,12				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
1962	44722	10.Jun	18	83	0,13	0,13	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	23,13				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
1963	44722	10.Jun	19	96	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	23,13				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1964	44722	10.Jun	20	108	-0,30	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	23,13				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1965	44722	10.Jun	21	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	23,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1966	44722	10.Jun	22	128	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	231	-	23,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1967	44722	10.Jun	23	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	299	-	23,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1968	44722	10.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	23,14	16,51	8,69	3,16	0,00	0,00	0,00	7,588	0,459	2,551	1,083	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
1969	44723	11.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	293	-	23,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1970	44723	11.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	23,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1971	44723	11.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1972	44723	11.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,15				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1973	44723	11.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,16				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1974	44723	11.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,16				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
1975	44723	11.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,16				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
1976	44723	11.Jun	8	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,16				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
1977	44723	11.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,17				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
1978	44723	11.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,17				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
1979	44723	11.Jun	11	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,17				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1980	44723	11.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,17				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
1981	44723	11.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,18				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
1982	44723	11.Jun	14	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,92	-119	0	23,18				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
1983	44723	11.Jun	15	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	23,18				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
1984	44723	11.Jun	16	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	23,18				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
1985	44723	11.Jun	17	70	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	23,19				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
1986	44723	11.Jun	18	83	0,13	0,13	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	23,19				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
1987	44723	11.Jun	19	95	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	23,19				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1988	44723	11.Jun	20	108	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	23,19				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1989	44723	11.Jun	21	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	23,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1990	44723	11.Jun	22	128	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	230	-	23,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1991	44723	11.Jun	23	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	297	-	23,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1992	44723	11.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	324	-	23,20	16,53	8,71	3,16	0,00	0,00	0,00	7,596	0,460	2,553	1,084	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
1993	44724	12.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	23,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1994	44724	12.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1995	44724	12.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	147	-	23,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
1996	44724	12.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,21				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1997	44724	12.Jun	5	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,22				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
1998	44724	12.Jun	6	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,22				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
1999	44724	12.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,22				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2000	44724	12.Jun	8	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,22				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2001	44724	12.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,22				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2002	44724	12.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,23				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2003	44724	12.Jun	11	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,03	-135	0	23,23				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2004	44724	12.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,23				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2005	44724	12.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,23				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2006	44724	12.Jun	14	29	0,88	0,88	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	23,24				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2007	44724	12.Jun	15	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	23,24				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2008	44724	12.Jun	16	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	23,24				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2009	44724	12.Jun	17	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	23,24				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2010	44724	12.Jun	18	83	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	23,24				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2011	44724	12.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	23,25				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2012	44724	12.Jun	20	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	23,25				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2013	44724	12.Jun	21	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	23,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2014	44724	12.Jun	22	128	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	23,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2015	44724	12.Jun	23	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	23,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2016	44724	12.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	322	-	23,26	16,54	8,72	3,17	0,00	0,00	0,00	7,603	0,460	2,556	1,086	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
2017	44725	13.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	23,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2018	44725	13.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2019	44725	13.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2020	44725	13.Jun	4	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,27				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2021	44725	13.Jun	5	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,27				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2022	44725	13.Jun	6	82	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	23,27				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2023	44725	13.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,27				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2024	44725	13.Jun	8	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,27				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2025	44725	13.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,28				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2026	44725	13.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,28				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2027	44725	13.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,28				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2028	44725	13.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,28				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2029	44725	13.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,28				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2030	44725	13.Jun	14	28	0,88	0,88	0,79	0,79	37	53	0,92	-120	0	23,29				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2031	44725	13.Jun	15	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	23,29				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2032	44725	13.Jun	16	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	23,29				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2033	44725	13.Jun	17	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	23,29				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2034	44725	13.Jun	18	83	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	23,29				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2035	44725	13.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	23,30				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2036	44725	13.Jun	20	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	23,30				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2037	44725	13.Jun	21	118	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	23,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2038	44725	13.Jun	22	128	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	23,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2039	44725	13.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	294	-	23,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2040	44725	13.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	321	-	23,30	16,55	8,73	3,17	0,00	0,00	0,00	7,609	0,460	2,558	1,087	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
2041	44726	14.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	290	-	23,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2042	44726	14.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2043	44726	14.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2044	44726	14.Jun	4	107	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,31				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2045	44726	14.Jun	5	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,31				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2046	44726	14.Jun	6	82	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	23,32				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2047	44726	14.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,32				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2048	44726	14.Jun	8	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,32				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2049	44726	14.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,32				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2050	44726	14.Jun	10	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,32				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2051	44726	14.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,32				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2052	44726	14.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,33				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2053	44726	14.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,33				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2054	44726	14.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,33				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2055	44726	14.Jun	15	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	23,33				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2056	44726	14.Jun	16	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,33				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2057	44726	14.Jun	17	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	23,33				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2058	44726	14.Jun	18	82	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	23,34				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2059	44726	14.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	23,34				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2060	44726	14.Jun	20	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	23,34				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2061	44726	14.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	23,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2062	44726	14.Jun	22	128	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	23,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2063	44726	14.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	293	-	23,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2064	44726	14.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	320	-	23,34	16,56	8,74	3,17	0,00	0,00	0,00	7,615	0,460	2,560	1,087	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2065	44727	15.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2066	44727	15.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2067	44727	15.Jun	3	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2068	44727	15.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,35				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2069	44727	15.Jun	5	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,35				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2070	44727	15.Jun	6	82	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,35				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2071	44727	15.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,35				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2072	44727	15.Jun	8	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,36				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2073	44727	15.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,36				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2074	44727	15.Jun	10	28	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,36				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2075	44727	15.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,36				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2076	44727	15.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,36				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2077	44727	15.Jun	13	15	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,36				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2078	44727	15.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,36				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2079	44727	15.Jun	15	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,37				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2080	44727	15.Jun	16	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,37				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2081	44727	15.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	23,37				0,17	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2082	44727	15.Jun	18	82	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	23,37				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2083	44727	15.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	23,37				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2084	44727	15.Jun	20	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	23,37				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2085	44727	15.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	23,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2086	44727	15.Jun	22	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	23,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2087	44727	15.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	23,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2088	44727	15.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	319	-	23,38	16,57	8,75	3,17	0,00	0,00	0,00	7,619	0,460	2,561	1,088	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2089	44728	16.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2090	44728	16.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2091	44728	16.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2092	44728	16.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,38				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2093	44728	16.Jun	5	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,38				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2094	44728	16.Jun	6	82	0,14	0,14	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,38				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2095	44728	16.Jun	7	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,39				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2096	44728	16.Jun	8	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,39				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2097	44728	16.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,39				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2098	44728	16.Jun	10	28	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,39				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2099	44728	16.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,39				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2100	44728	16.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,39				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2101	44728	16.Jun	13	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,39				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2102	44728	16.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,39				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2103	44728	16.Jun	15	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,39				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2104	44728	16.Jun	16	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,40				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2105	44728	16.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	23,40				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2106	44728	16.Jun	18	82	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,40				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2107	44728	16.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	23,40				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2108	44728	16.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	23,40				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2109	44728	16.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	23,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2110	44728	16.Jun	22	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	23,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2111	44728	16.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	23,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2112	44728	16.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	23,40	16,58	8,75	3,18	0,00	0,00	0,00	7,623	0,460	2,563	1,089	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2113	44729	17.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2114	44729	17.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2115	44729	17.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2116	44729	17.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,41				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2117	44729	17.Jun	5	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,41				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2118	44729	17.Jun	6	82	0,14	0,14	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,41				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2119	44729	17.Jun	7	69	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-47	0	23,41				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2120	44729	17.Jun	8	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,41				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2121	44729	17.Jun	9	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,41				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2122	44729	17.Jun	10	28	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,41				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2123	44729	17.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,41				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2124	44729	17.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,41				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2125	44729	17.Jun	13	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,41				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2126	44729	17.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,42				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2127	44729	17.Jun	15	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,42				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2128	44729	17.Jun	16	56	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,42				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2129	44729	17.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-46	0	23,42				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2130	44729	17.Jun	18	82	0,14	0,14	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,42				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2131	44729	17.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	23,42				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2132	44729	17.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	23,42				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2133	44729	17.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2134	44729	17.Jun	22	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2135	44729	17.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	290	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2136	44729	17.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	23,42	16,58	8,76	3,18	0,00	0,00	0,00	7,625	0,460	2,564	1,089	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2137	44730	18.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2138	44730	18.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2139	44730	18.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	147	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2140	44730	18.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	23,42				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2141	44730	18.Jun	5	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,43				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2142	44730	18.Jun	6	82	0,14	0,14	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	23,43				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2143	44730	18.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,43				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2144	44730	18.Jun	8	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,43				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2145	44730	18.Jun	9	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,43				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2146	44730	18.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,43				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2147	44730	18.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,43				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2148	44730	18.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,43				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2149	44730	18.Jun	13	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,43				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2150	44730	18.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,43				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2151	44730	18.Jun	15	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,43				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2152	44730	18.Jun	16	55	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	23,43				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2153	44730	18.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,43				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2154	44730	18.Jun	18	82	0,14	0,14	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,43				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2155	44730	18.Jun	19	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	23,43				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2156	44730	18.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	83	83	23,43				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2157	44730	18.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2158	44730	18.Jun	22	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2159	44730	18.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2160	44730	18.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	23,43	16,59	8,76	3,18	0,00	0,00	0,00	7,627	0,460	2,564	1,089	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2161	44731	19.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2162	44731	19.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2163	44731	19.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2164	44731	19.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	23,44				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2165	44731	19.Jun	5	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,44				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2166	44731	19.Jun	6	82	0,14	0,14	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	23,44				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2167	44731	19.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,44				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2168	44731	19.Jun	8	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,44				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2169	44731	19.Jun	9	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,44				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2170	44731	19.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,44				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2171	44731	19.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,44				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2172	44731	19.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,44				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2173	44731	19.Jun	13	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,03	-135	0	23,44				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2174	44731	19.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,44				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2175	44731	19.Jun	15	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,44				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2176	44731	19.Jun	16	55	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	23,44				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2177	44731	19.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,44				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2178	44731	19.Jun	18	82	0,14	0,14	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	23,44				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2179	44731	19.Jun	19	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	23,44				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2180	44731	19.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	23,44				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2181	44731	19.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2182	44731	19.Jun	22	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2183	44731	19.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2184	44731	19.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	23,44	16,59	8,76	3,18	0,00	0,00	0,00	7,627	0,460	2,564	1,090	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2185	44732	20.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2186	44732	20.Jun	2	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2187	44732	20.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2188	44732	20.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	23,44				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2189	44732	20.Jun	5	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,44				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2190	44732	20.Jun	6	82	0,14	0,14	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	23,44				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2191	44732	20.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,44				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2192	44732	20.Jun	8	55	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	23,44				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2193	44732	20.Jun	9	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,44				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2194	44732	20.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,44				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2195	44732	20.Jun	11	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,44				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2196	44732	20.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,44				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2197	44732	20.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,44				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2198	44732	20.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,44				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2199	44732	20.Jun	15	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,44				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2200	44732	20.Jun	16	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,44				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2201	44732	20.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,44				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2202	44732	20.Jun	18	82	0,14	0,14	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	23,44				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2203	44732	20.Jun	19	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,44				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2204	44732	20.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	23,44				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2205	44732	20.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2206	44732	20.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2207	44732	20.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2208	44732	20.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	23,44	16,59	8,76	3,18	0,00	0,00	0,00	7,627	0,460	2,564	1,090	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2209	44733	21.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2210	44733	21.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2211	44733	21.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	23,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2212	44733	21.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	83	83	23,44				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2213	44733	21.Jun	5	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	23,44				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2214	44733	21.Jun	6	82	0,14	0,14	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,44				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2215	44733	21.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,44				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2216	44733	21.Jun	8	55	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	23,44				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2217	44733	21.Jun	9	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,44				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2218	44733	21.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-120	0	23,44				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2219	44733	21.Jun	11	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,03	-135	0	23,43				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2220	44733	21.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,43				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2221	44733	21.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,43				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2222	44733	21.Jun	14	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,43				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2223	44733	21.Jun	15	42	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,43				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2224	44733	21.Jun	16	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,43				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2225	44733	21.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,43				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2226	44733	21.Jun	18	82	0,14	0,14	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	23,43				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2227	44733	21.Jun	19	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,43				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2228	44733	21.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	23,43				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2229	44733	21.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2230	44733	21.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2231	44733	21.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2232	44733	21.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	23,43	16,58	8,76	3,18	0,00	0,00	0,00	7,626	0,460	2,564	1,089	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2233	44734	22.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2234	44734	22.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2235	44734	22.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	23,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2236	44734	22.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	23,43				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2237	44734	22.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	23,43				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2238	44734	22.Jun	6	82	0,14	0,14	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,43				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2239	44734	22.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	23,43				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2240	44734	22.Jun	8	55	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,42				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2241	44734	22.Jun	9	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,42				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2242	44734	22.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,42				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2243	44734	22.Jun	11	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,42				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2244	44734	22.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,42				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2245	44734	22.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,42				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2246	44734	22.Jun	14	28	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,42				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2247	44734	22.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,42				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2248	44734	22.Jun	16	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,42				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2249	44734	22.Jun	17	69	0,36	0,36	0,46	0,46	62	28	0,48	-47	0	23,42				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2250	44734	22.Jun	18	82	0,14	0,14	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,42				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2251	44734	22.Jun	19	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,42				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2252	44734	22.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,42				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2253	44734	22.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	147	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2254	44734	22.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2255	44734	22.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	23,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2256	44734	22.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	23,41	16,58	8,76	3,18	0,00	0,00	0,00	7,624	0,460	2,563	1,089	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2257	44735	23.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	290	-	23,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2258	44735	23.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	23,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2259	44735	23.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	23,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2260	44735	23.Jun	4	107	-0,29	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	23,41				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2261	44735	23.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	23,41				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2262	44735	23.Jun	6	82	0,14	0,14	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,41				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2263	44735	23.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	23,41				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2264	44735	23.Jun	8	56	0,57	0,57	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,41				0,21	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2265	44735	23.Jun	9	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,41				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2266	44735	23.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,41				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2267	44735	23.Jun	11	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,40				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2268	44735	23.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,40				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2269	44735	23.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,40				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2270	44735	23.Jun	14	28	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,40				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2271	44735	23.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,40				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2272	44735	23.Jun	16	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,40				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2273	44735	23.Jun	17	69	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,40				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2274	44735	23.Jun	18	82	0,14	0,14	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,40				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2275	44735	23.Jun	19	95	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,40				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2276	44735	23.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,40				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2277	44735	23.Jun	21	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2278	44735	23.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2279	44735	23.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2280	44735	23.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	23,39	16,58	8,75	3,17	0,00	0,00	0,00	7,621	0,460	2,562	1,089	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2281	44736	24.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	23,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2282	44736	24.Jun	2	127	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	23,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2283	44736	24.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	23,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2284	44736	24.Jun	4	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	23,39				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2285	44736	24.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	23,39				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2286	44736	24.Jun	6	82	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	23,38				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2287	44736	24.Jun	7	69	0,36	0,36	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	23,38				0,17	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2288	44736	24.Jun	8	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,38				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2289	44736	24.Jun	9	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	23,38				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2290	44736	24.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,38				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2291	44736	24.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,38				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2292	44736	24.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-141	0	23,38				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2293	44736	24.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,38				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2294	44736	24.Jun	14	28	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,37				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2295	44736	24.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,37				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2296	44736	24.Jun	16	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,37				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2297	44736	24.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,37				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2298	44736	24.Jun	18	82	0,14	0,14	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,37				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2299	44736	24.Jun	19	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,37				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2300	44736	24.Jun	20	107	-0,29	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,37				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2301	44736	24.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2302	44736	24.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2303	44736	24.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	23,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2304	44736	24.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	319	-	23,36	16,57	8,75	3,17	0,00	0,00	0,00	7,617	0,460	2,561	1,088	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,37	5,4
2305	44737	25.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	23,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2306	44737	25.Jun	2	128	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	23,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2307	44737	25.Jun	3	118	-0,47	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	23,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2308	44737	25.Jun	4	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	23,36				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2309	44737	25.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	23,35				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2310	44737	25.Jun	6	82	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	23,35				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2311	44737	25.Jun	7	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	23,35				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2312	44737	25.Jun	8	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,35				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2313	44737	25.Jun	9	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	23,35				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2314	44737	25.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,35				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2315	44737	25.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,35				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2316	44737	25.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,34				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2317	44737	25.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,34				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2318	44737	25.Jun	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,34				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2319	44737	25.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,34				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2320	44737	25.Jun	16	55	0,57	0,57	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,34				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2321	44737	25.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,34				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2322	44737	25.Jun	18	82	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	23,34				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2323	44737	25.Jun	19	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	28	28	23,33				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2324	44737	25.Jun	20	107	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,33				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2325	44737	25.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2326	44737	25.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	23,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2327	44737	25.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	290	-	23,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2328	44737	25.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	320	-	23,33	16,56	8,74	3,17	0,00	0,00	0,00	7,612	0,460	2,559	1,087	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
2329	44738	26.Jun	1	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	293	-	23,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2330	44738	26.Jun	2	128	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	23,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2331	44738	26.Jun	3	118	-0,48	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	23,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2332	44738	26.Jun	4	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	23,32				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2333	44738	26.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	23,32				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2334	44738	26.Jun	6	82	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	23,32				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2335	44738	26.Jun	7	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	23,31				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2336	44738	26.Jun	8	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	23,31				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2337	44738	26.Jun	9	42	0,74	0,74	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	23,31				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2338	44738	26.Jun	10	28	0,88	0,88	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	23,31				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2339	44738	26.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,31				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2340	44738	26.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,30				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2341	44738	26.Jun	13	14	0,97	0,97	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	23,30				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2342	44738	26.Jun	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,30				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2343	44738	26.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,30				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2344	44738	26.Jun	16	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	23,30				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2345	44738	26.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,30				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2346	44738	26.Jun	18	82	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	23,29				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2347	44738	26.Jun	19	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,29				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2348	44738	26.Jun	20	107	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,29				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2349	44738	26.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2350	44738	26.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2351	44738	26.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	290	-	23,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2352	44738	26.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	321	-	23,28	16,55	8,73	3,17	0,00	0,00	0,00	7,606	0,460	2,557	1,086	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
2353	44739	27.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	23,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2354	44739	27.Jun	2	128	-0,61	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	23,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2355	44739	27.Jun	3	118	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	23,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2356	44739	27.Jun	4	107	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	23,27				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2357	44739	27.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	23,27				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2358	44739	27.Jun	6	83	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	23,27				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2359	44739	27.Jun	7	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	23,27				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2360	44739	27.Jun	8	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	23,27				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2361	44739	27.Jun	9	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	23,26				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2362	44739	27.Jun	10	29	0,88	0,88	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	23,26				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2363	44739	27.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,26				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2364	44739	27.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,26				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2365	44739	27.Jun	13	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,03	-135	0	23,26				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2366	44739	27.Jun	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,25				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2367	44739	27.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,25				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2368	44739	27.Jun	16	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,25				0,22	0,36	0,21					0,07	0,27	0,0000
2369	44739	27.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,25				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2370	44739	27.Jun	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,24				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2371	44739	27.Jun	19	94	-0,08	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,24				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2372	44739	27.Jun	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,24				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2373	44739	27.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	23,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2374	44739	27.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	23,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2375	44739	27.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	23,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2376	44739	27.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	323	-	23,23	16,54	8,72	3,16	0,00	0,00	0,00	7,600	0,460	2,555	1,085	0,00	0,00	0,0000	3,75		2,36	5,4
2377	44740	28.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	296	-	23,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2378	44740	28.Jun	2	128	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	229	-	23,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2379	44740	28.Jun	3	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	23,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2380	44740	28.Jun	4	108	-0,30	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	23,22				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2381	44740	28.Jun	5	95	-0,09	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	23,22				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2382	44740	28.Jun	6	83	0,13	0,13	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	23,22				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2383	44740	28.Jun	7	69	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	23,22				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2384	44740	28.Jun	8	56	0,56	0,56	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	23,21				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2385	44740	28.Jun	9	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	23,21				0,26	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2386	44740	28.Jun	10	29	0,88	0,88	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	23,21				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2387	44740	28.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,21				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2388	44740	28.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,20				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2389	44740	28.Jun	13	14	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,20				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2390	44740	28.Jun	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,20				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2391	44740	28.Jun	15	41	0,75	0,75	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,20				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2392	44740	28.Jun	16	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,19				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2393	44740	28.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,19				0,17	0,36	0,13					0,07	0,20	0,0000
2394	44740	28.Jun	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,19				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2395	44740	28.Jun	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,19				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2396	44740	28.Jun	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,18				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2397	44740	28.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	147	-	23,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2398	44740	28.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	23,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2399	44740	28.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	23,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2400	44740	28.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	324	-	23,17	16,52	8,71	3,16	0,00	0,00	0,00	7,592	0,460	2,552	1,084	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,36	5,4
2401	44741	29.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	298	-	23,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2402	44741	29.Jun	2	128	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	231	-	23,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2403	44741	29.Jun	3	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	23,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2404	44741	29.Jun	4	108	-0,30	0,00	0,03	0,03	89	1	0,03	87	87	23,16				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2405	44741	29.Jun	5	96	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	23,16				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2406	44741	29.Jun	6	83	0,13	0,13	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	23,16				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2407	44741	29.Jun	7	70	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	23,16				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2408	44741	29.Jun	8	56	0,56	0,56	0,58	0,58	54	36	0,62	-74	0	23,15				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2409	44741	29.Jun	9	42	0,74	0,74	0,70	0,70	45	45	0,78	-98	0	23,15				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2410	44741	29.Jun	10	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	23,15				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2411	44741	29.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	23,15				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2412	44741	29.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,14				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2413	44741	29.Jun	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,14				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2414	44741	29.Jun	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,14				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2415	44741	29.Jun	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,14				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2416	44741	29.Jun	16	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,13				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2417	44741	29.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,13				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2418	44741	29.Jun	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,13				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2419	44741	29.Jun	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	23,12				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2420	44741	29.Jun	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,12				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2421	44741	29.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2422	44741	29.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	23,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2423	44741	29.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	294	-	23,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2424	44741	29.Jun	24	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	326	-	23,11	16,51	8,70	3,16	0,00	0,00	0,00	7,584	0,459	2,549	1,082	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,36	5,4
2425	44742	30.Jun	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	300	-	23,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2426	44742	30.Jun	2	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	232	-	23,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2427	44742	30.Jun	3	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	23,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2428	44742	30.Jun	4	108	-0,30	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	23,10				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2429	44742	30.Jun	5	96	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	23,10				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2430	44742	30.Jun	6	83	0,12	0,12	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	23,09				0,11	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2431	44742	30.Jun	7	70	0,35	0,35	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	23,09				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2432	44742	30.Jun	8	56	0,56	0,56	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	23,09				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2433	44742	30.Jun	9	43	0,74	0,74	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	23,08				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2434	44742	30.Jun	10	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	23,08				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2435	44742	30.Jun	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-134	0	23,08				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2436	44742	30.Jun	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	29	61	1,06	-140	0	23,08				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2437	44742	30.Jun	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,07				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2438	44742	30.Jun	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,07				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2439	44742	30.Jun	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	23,07				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2440	44742	30.Jun	16	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	23,06				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2441	44742	30.Jun	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	23,06				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2442	44742	30.Jun	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	23,06				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2443	44742	30.Jun	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	23,06				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2444	44742	30.Jun	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	23,05				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2445	44742	30.Jun	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	23,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2446	44742	30.Jun	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	23,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2447	44742	30.Jun	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	23,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2448	44742	30.Jun	24	136	-0,73	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	328	-	23,04	16,49	8,69	3,15	0,00	0,00	0,00	7,574	0,459	2,546	1,081	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,35	5,4
2449	44743	01.Jul	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,24	302	-	23,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2450	44743	01.Jul	2	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	234	-	23,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2451	44743	01.Jul	3	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	23,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2452	44743	01.Jul	4	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	23,03				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2453	44743	01.Jul	5	96	-0,10	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	35	35	23,02				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2454	44743	01.Jul	6	83	0,12	0,12	0,30	0,30	73	17	0,31	-9	0	23,02				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2455	44743	01.Jul	7	70	0,35	0,35	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	23,02				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2456	44743	01.Jul	8	56	0,56	0,56	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	23,01				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2457	44743	01.Jul	9	43	0,74	0,74	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	23,01				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2458	44743	01.Jul	10	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	23,01				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2459	44743	01.Jul	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	23,01				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2460	44743	01.Jul	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,06	-139	0	23,00				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2461	44743	01.Jul	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	23,00				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2462	44743	01.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	23,00				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2463	44743	01.Jul	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,99				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2464	44743	01.Jul	16	55	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,99				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2465	44743	01.Jul	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,99				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2466	44743	01.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	22,98				0,12	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
2467	44743	01.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,98				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2468	44743	01.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	22,98				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2469	44743	01.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	22,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2470	44743	01.Jul	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	22,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2471	44743	01.Jul	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	297	-	22,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2472	44743	01.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	331	-	22,96	16,47	8,67	3,15	0,00	0,00	0,00	7,564	0,459	2,542	1,079	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,35	5,4
2473	44744	02.Jul	1	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	305	-	22,96				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2474	44744	02.Jul	2	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	236	-	22,96				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2475	44744	02.Jul	3	119	-0,48	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	22,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2476	44744	02.Jul	4	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	22,95				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2477	44744	02.Jul	5	96	-0,10	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	35	35	22,95				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2478	44744	02.Jul	6	83	0,12	0,12	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	22,94				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2479	44744	02.Jul	7	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	22,94				0,16	0,36	0,13					0,07	0,19	0,0000
2480	44744	02.Jul	8	56	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	22,93				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2481	44744	02.Jul	9	43	0,74	0,74	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	22,93				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2482	44744	02.Jul	10	29	0,88	0,88	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	22,93				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2483	44744	02.Jul	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,92				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2484	44744	02.Jul	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,92				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2485	44744	02.Jul	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	22,92				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2486	44744	02.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	22,91				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2487	44744	02.Jul	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,91				0,26	0,36	0,27					0,07	0,34	0,0000
2488	44744	02.Jul	16	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,91				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2489	44744	02.Jul	17	68	0,37	0,37	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,90				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2490	44744	02.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	22,90				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2491	44744	02.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,90				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2492	44744	02.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	22,89				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2493	44744	02.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	22,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2494	44744	02.Jul	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	22,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2495	44744	02.Jul	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	299	-	22,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2496	44744	02.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	22,88	16,45	8,66	3,14	0,00	0,00	0,00	7,552	0,459	2,538	1,077	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,35	5,4
2497	44745	03.Jul	1	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	307	-	22,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2498	44745	03.Jul	2	128	-0,62	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	22,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2499	44745	03.Jul	3	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	159	-	22,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2500	44745	03.Jul	4	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	22,86				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2501	44745	03.Jul	5	96	-0,10	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	22,86				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2502	44745	03.Jul	6	83	0,12	0,12	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	22,86				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2503	44745	03.Jul	7	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	22,85				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2504	44745	03.Jul	8	56	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	22,85				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2505	44745	03.Jul	9	43	0,73	0,73	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	22,84				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2506	44745	03.Jul	10	29	0,87	0,87	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	22,84				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2507	44745	03.Jul	11	15	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,84				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2508	44745	03.Jul	12	3	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,83				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2509	44745	03.Jul	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,83				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2510	44745	03.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	22,83				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2511	44745	03.Jul	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,82				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2512	44745	03.Jul	16	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,82				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2513	44745	03.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,81				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2514	44745	03.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	22,81				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2515	44745	03.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,81				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2516	44745	03.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	22,80				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2517	44745	03.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	22,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2518	44745	03.Jul	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	22,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2519	44745	03.Jul	23	134	-0,69	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	301	-	22,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2520	44745	03.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	336	-	22,79	16,43	8,64	3,14	0,00	0,00	0,00	7,540	0,459	2,534	1,075	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,34	5,4
2521	44746	04.Jul	1	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	310	-	22,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2522	44746	04.Jul	2	128	-0,62	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	240	-	22,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2523	44746	04.Jul	3	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	22,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2524	44746	04.Jul	4	108	-0,31	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	22,77				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2525	44746	04.Jul	5	96	-0,11	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	22,77				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2526	44746	04.Jul	6	83	0,12	0,12	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	22,76				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2527	44746	04.Jul	7	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	22,76				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2528	44746	04.Jul	8	57	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	22,75				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2529	44746	04.Jul	9	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	22,75				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2530	44746	04.Jul	10	29	0,87	0,87	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	22,75				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2531	44746	04.Jul	11	15	0,96	0,96	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,74				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2532	44746	04.Jul	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-139	0	22,74				0,32	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2533	44746	04.Jul	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,73				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2534	44746	04.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,73				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2535	44746	04.Jul	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	22,73				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2536	44746	04.Jul	16	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,72				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2537	44746	04.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	22,72				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2538	44746	04.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	22,71				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2539	44746	04.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,71				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2540	44746	04.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	83	83	22,71				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2541	44746	04.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	22,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2542	44746	04.Jul	22	127	-0,60	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	229	-	22,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2543	44746	04.Jul	23	134	-0,70	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	22,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2544	44746	04.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	339	-	22,69	16,40	8,62	3,13	0,00	0,00	0,00	7,527	0,459	2,529	1,073	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,34	5,4
2545	44747	05.Jul	1	135	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	313	-	22,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2546	44747	05.Jul	2	129	-0,62	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	242	-	22,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2547	44747	05.Jul	3	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	22,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2548	44747	05.Jul	4	108	-0,31	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	22,67				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2549	44747	05.Jul	5	96	-0,11	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	22,67				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2550	44747	05.Jul	6	83	0,12	0,12	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	22,66				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2551	44747	05.Jul	7	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	22,66				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2552	44747	05.Jul	8	57	0,55	0,55	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	22,65				0,21	0,36	0,20					0,07	0,27	0,0000
2553	44747	05.Jul	9	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	22,65				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2554	44747	05.Jul	10	29	0,87	0,87	0,79	0,79	38	52	0,90	-117	0	22,65				0,29	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2555	44747	05.Jul	11	15	0,96	0,96	0,84	0,84	32	58	1,01	-132	0	22,64				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2556	44747	05.Jul	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-138	0	22,64				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2557	44747	05.Jul	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,63				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2558	44747	05.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,63				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2559	44747	05.Jul	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,62				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2560	44747	05.Jul	16	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,62				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2561	44747	05.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	62	28	0,48	-47	0	22,61				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2562	44747	05.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	22,61				0,12	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2563	44747	05.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	22,61				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2564	44747	05.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	22,60				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2565	44747	05.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	22,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2566	44747	05.Jul	22	127	-0,60	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	230	-	22,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2567	44747	05.Jul	23	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	305	-	22,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2568	44747	05.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	342	-	22,58	16,38	8,60	3,12	0,00	0,00	0,00	7,513	0,459	2,525	1,070	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,33	5,4
2569	44748	06.Jul	1	135	-0,71	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	316	-	22,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2570	44748	06.Jul	2	129	-0,62	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	245	-	22,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2571	44748	06.Jul	3	119	-0,49	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	22,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2572	44748	06.Jul	4	108	-0,32	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	22,57				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2573	44748	06.Jul	5	96	-0,11	0,00	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	22,56				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2574	44748	06.Jul	6	83	0,11	0,11	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	22,56				0,11	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2575	44748	06.Jul	7	70	0,34	0,34	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	22,55				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2576	44748	06.Jul	8	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	22,55				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
2577	44748	06.Jul	9	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	22,54				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2578	44748	06.Jul	10	29	0,87	0,87	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	22,54				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2579	44748	06.Jul	11	15	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-132	0	22,53				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2580	44748	06.Jul	12	2	1,00	1,00	0,87	0,87	30	60	1,05	-138	0	22,53				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2581	44748	06.Jul	13	13	0,97	0,97	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	22,52				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2582	44748	06.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,52				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2583	44748	06.Jul	15	41	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,51				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2584	44748	06.Jul	16	54	0,58	0,58	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,51				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2585	44748	06.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,51				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2586	44748	06.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	22,50				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2587	44748	06.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	22,50				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2588	44748	06.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	22,49				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2589	44748	06.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	22,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2590	44748	06.Jul	22	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	232	-	22,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2591	44748	06.Jul	23	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	308	-	22,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2592	44748	06.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	346	-	22,47	16,35	8,58	3,12	0,00	0,00	0,00	7,498	0,459	2,519	1,068	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,33	5,3
2593	44749	07.Jul	1	135	-0,71	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	319	-	22,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2594	44749	07.Jul	2	129	-0,63	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	247	-	22,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2595	44749	07.Jul	3	120	-0,49	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	166	-	22,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2596	44749	07.Jul	4	109	-0,32	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	22,45				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2597	44749	07.Jul	5	96	-0,11	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	22,45				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2598	44749	07.Jul	6	84	0,11	0,11	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	22,44				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2599	44749	07.Jul	7	70	0,34	0,34	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	22,44				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2600	44749	07.Jul	8	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	22,43				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
2601	44749	07.Jul	9	43	0,73	0,73	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	22,43				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2602	44749	07.Jul	10	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,90	-117	0	22,42				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2603	44749	07.Jul	11	15	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-132	0	22,42				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2604	44749	07.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	30	60	1,04	-138	0	22,41				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2605	44749	07.Jul	13	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,41				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2606	44749	07.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,40				0,29	0,36	0,32					0,07	0,39	0,0000
2607	44749	07.Jul	15	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,40				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2608	44749	07.Jul	16	54	0,59	0,59	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	22,39				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2609	44749	07.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,39				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2610	44749	07.Jul	18	81	0,15	0,15	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	22,38				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2611	44749	07.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	22,38				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2612	44749	07.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	22,37				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2613	44749	07.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	22,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2614	44749	07.Jul	22	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	234	-	22,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2615	44749	07.Jul	23	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	22,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2616	44749	07.Jul	24	137	-0,73	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	349	-	22,35	16,32	8,55	3,11	0,00	0,00	0,00	7,483	0,458	2,514	1,065	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,32	5,3
2617	44750	08.Jul	1	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	323	-	22,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2618	44750	08.Jul	2	129	-0,63	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,20	250	-	22,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2619	44750	08.Jul	3	120	-0,50	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	168	-	22,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2620	44750	08.Jul	4	109	-0,32	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	22,33				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2621	44750	08.Jul	5	97	-0,11	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	22,33				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2622	44750	08.Jul	6	84	0,11	0,11	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	22,32				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2623	44750	08.Jul	7	70	0,34	0,34	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	22,32				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2624	44750	08.Jul	8	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,61	-70	0	22,31				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
2625	44750	08.Jul	9	43	0,73	0,73	0,69	0,69	47	43	0,76	-96	0	22,31				0,25	0,36	0,27					0,07	0,33	0,0000
2626	44750	08.Jul	10	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	22,30				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2627	44750	08.Jul	11	15	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	22,30				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2628	44750	08.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	30	60	1,04	-138	0	22,29				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2629	44750	08.Jul	13	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,29				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2630	44750	08.Jul	14	27	0,89	0,89	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	22,28				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
2631	44750	08.Jul	15	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,28				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2632	44750	08.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	22,27				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2633	44750	08.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,27				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2634	44750	08.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	22,26				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2635	44750	08.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	22,26				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2636	44750	08.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	22,25				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2637	44750	08.Jul	21	118	-0,46	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	22,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2638	44750	08.Jul	22	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	235	-	22,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2639	44750	08.Jul	23	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	314	-	22,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2640	44750	08.Jul	24	137	-0,74	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	353	-	22,23	16,29	8,53	3,10	0,00	0,00	0,00	7,466	0,458	2,508	1,062	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,32	5,3
2641	44751	09.Jul	1	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	327	-	22,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2642	44751	09.Jul	2	129	-0,63	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	253	-	22,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2643	44751	09.Jul	3	120	-0,50	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	170	-	22,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2644	44751	09.Jul	4	109	-0,32	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	22,21				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2645	44751	09.Jul	5	97	-0,12	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	22,20				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2646	44751	09.Jul	6	84	0,11	0,11	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	22,20				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2647	44751	09.Jul	7	71	0,33	0,33	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	22,19				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2648	44751	09.Jul	8	57	0,55	0,55	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	22,19				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
2649	44751	09.Jul	9	43	0,73	0,73	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	22,18				0,25	0,36	0,26					0,07	0,33	0,0000
2650	44751	09.Jul	10	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	22,18				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2651	44751	09.Jul	11	16	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	22,17				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2652	44751	09.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	30	60	1,04	-137	0	22,16				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2653	44751	09.Jul	13	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,16				0,31	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2654	44751	09.Jul	14	26	0,89	0,89	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	22,15				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
2655	44751	09.Jul	15	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,15				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2656	44751	09.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	22,14				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2657	44751	09.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,14				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2658	44751	09.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	22,13				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2659	44751	09.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	22,13				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2660	44751	09.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	22,12				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2661	44751	09.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	22,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2662	44751	09.Jul	22	127	-0,61	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	22,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2663	44751	09.Jul	23	134	-0,70	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	22,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2664	44751	09.Jul	24	137	-0,74	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	358	-	22,10	16,26	8,50	3,09	0,00	0,00	0,00	7,449	0,458	2,502	1,059	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,31	5,3
2665	44752	10.Jul	1	136	-0,71	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	331	-	22,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2666	44752	10.Jul	2	129	-0,63	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	256	-	22,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2667	44752	10.Jul	3	120	-0,50	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	172	-	22,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2668	44752	10.Jul	4	109	-0,32	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	22,08				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2669	44752	10.Jul	5	97	-0,12	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	22,07				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2670	44752	10.Jul	6	84	0,11	0,11	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	22,06				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2671	44752	10.Jul	7	71	0,33	0,33	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	22,06				0,16	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2672	44752	10.Jul	8	57	0,54	0,54	0,57	0,57	56	34	0,60	-70	0	22,05				0,21	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
2673	44752	10.Jul	9	43	0,73	0,73	0,68	0,68	47	43	0,75	-95	0	22,05				0,25	0,36	0,26					0,07	0,33	0,0000
2674	44752	10.Jul	10	29	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	22,04				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2675	44752	10.Jul	11	16	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	22,04				0,30	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2676	44752	10.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,04	-137	0	22,03				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2677	44752	10.Jul	13	13	0,98	0,98	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	22,02				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
2678	44752	10.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	22,02				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
2679	44752	10.Jul	15	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	22,01				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2680	44752	10.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	22,01				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2681	44752	10.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	22,00				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2682	44752	10.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	22,00				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2683	44752	10.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	21,99				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2684	44752	10.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	21,98				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2685	44752	10.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	21,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2686	44752	10.Jul	22	128	-0,61	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,19	240	-	21,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2687	44752	10.Jul	23	135	-0,70	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	321	-	21,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2688	44752	10.Jul	24	138	-0,74	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	362	-	21,96	16,23	8,47	3,08	0,00	0,00	0,00	7,430	0,458	2,496	1,056	0,00	0,00	0,0000	3,74		2,31	5,3
2689	44753	11.Jul	1	136	-0,72	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	335	-	21,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2690	44753	11.Jul	2	129	-0,63	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	260	-	21,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2691	44753	11.Jul	3	120	-0,50	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	21,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2692	44753	11.Jul	4	109	-0,33	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	21,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2693	44753	11.Jul	5	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	21,93				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2694	44753	11.Jul	6	84	0,10	0,10	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	21,93				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2695	44753	11.Jul	7	71	0,33	0,33	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	21,92				0,15	0,36	0,12					0,07	0,19	0,0000
2696	44753	11.Jul	8	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	21,91				0,20	0,36	0,20					0,07	0,26	0,0000
2697	44753	11.Jul	9	43	0,73	0,73	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	21,91				0,25	0,36	0,26					0,07	0,33	0,0000
2698	44753	11.Jul	10	30	0,87	0,87	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	21,90				0,28	0,36	0,32					0,07	0,38	0,0000
2699	44753	11.Jul	11	16	0,96	0,96	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	21,90				0,30	0,36	0,35					0,07	0,42	0,0000
2700	44753	11.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-136	0	21,89				0,31	0,36	0,36					0,07	0,43	0,0000
2701	44753	11.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	32	58	1,01	-132	0	21,88				0,31	0,36	0,36					0,07	0,42	0,0000
2702	44753	11.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	21,88				0,29	0,36	0,33					0,07	0,39	0,0000
2703	44753	11.Jul	15	40	0,76	0,76	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	21,87				0,26	0,36	0,28					0,07	0,34	0,0000
2704	44753	11.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	21,86				0,22	0,36	0,21					0,07	0,28	0,0000
2705	44753	11.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	21,86				0,17	0,36	0,14					0,07	0,20	0,0000
2706	44753	11.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	21,85				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2707	44753	11.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	21,85				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2708	44753	11.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	21,84				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2709	44753	11.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	21,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2710	44753	11.Jul	22	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	242	-	21,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2711	44753	11.Jul	23	135	-0,70	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	21,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2712	44753	11.Jul	24	138	-0,74	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	367	-	21,82	16,19	8,45	3,07	0,00	0,00	0,00	7,411	0,458	2,489	1,053	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,30	5,3
2713	44754	12.Jul	1	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	21,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2714	44754	12.Jul	2	130	-0,64	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	263	-	21,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2715	44754	12.Jul	3	120	-0,50	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	21,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2716	44754	12.Jul	4	109	-0,33	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	21,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2717	44754	12.Jul	5	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	21,79				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2718	44754	12.Jul	6	84	0,10	0,10	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	21,78				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2719	44754	12.Jul	7	71	0,33	0,33	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	21,77				0,15	0,36	0,12					0,06	0,18	0,0000
2720	44754	12.Jul	8	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	21,77				0,20	0,36	0,20					0,06	0,26	0,0000
2721	44754	12.Jul	9	43	0,73	0,73	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	21,76				0,25	0,36	0,26					0,06	0,33	0,0000
2722	44754	12.Jul	10	30	0,87	0,87	0,77	0,77	39	51	0,89	-115	0	21,75				0,28	0,36	0,32					0,06	0,38	0,0000
2723	44754	12.Jul	11	16	0,96	0,96	0,83	0,83	33	57	0,99	-130	0	21,75				0,30	0,36	0,35					0,06	0,42	0,0000
2724	44754	12.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-136	0	21,74				0,31	0,36	0,36					0,06	0,43	0,0000
2725	44754	12.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	32	58	1,00	-132	0	21,74				0,31	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
2726	44754	12.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	21,73				0,29	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
2727	44754	12.Jul	15	40	0,76	0,76	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	21,72				0,26	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
2728	44754	12.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	21,72				0,21	0,36	0,21					0,06	0,28	0,0000
2729	44754	12.Jul	17	68	0,38	0,38	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	21,71				0,17	0,36	0,14					0,06	0,20	0,0000
2730	44754	12.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	21,70				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2731	44754	12.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	21,70				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2732	44754	12.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	21,69				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2733	44754	12.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	95	-5	-0,10	159	-	21,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2734	44754	12.Jul	22	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	245	-	21,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2735	44754	12.Jul	23	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	329	-	21,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2736	44754	12.Jul	24	138	-0,74	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	372	-	21,67	16,16	8,42	3,06	0,00	0,00	0,00	7,391	0,457	2,482	1,049	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,29	5,3
2737	44755	13.Jul	1	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	345	-	21,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2738	44755	13.Jul	2	130	-0,64	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	267	-	21,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2739	44755	13.Jul	3	120	-0,51	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	21,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2740	44755	13.Jul	4	109	-0,33	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	21,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2741	44755	13.Jul	5	97	-0,12	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	21,63				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2742	44755	13.Jul	6	84	0,10	0,10	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	21,63				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2743	44755	13.Jul	7	71	0,33	0,33	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	21,62				0,15	0,36	0,12					0,06	0,18	0,0000
2744	44755	13.Jul	8	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	21,61				0,20	0,36	0,20					0,06	0,26	0,0000
2745	44755	13.Jul	9	44	0,72	0,72	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	21,61				0,25	0,36	0,26					0,06	0,33	0,0000
2746	44755	13.Jul	10	30	0,87	0,87	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	21,60				0,28	0,36	0,32					0,06	0,38	0,0000
2747	44755	13.Jul	11	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	21,59				0,30	0,36	0,35					0,06	0,42	0,0000
2748	44755	13.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-136	0	21,59				0,31	0,36	0,36					0,06	0,43	0,0000
2749	44755	13.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	1,00	-132	0	21,58				0,31	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
2750	44755	13.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	21,57				0,29	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
2751	44755	13.Jul	15	40	0,76	0,76	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	21,57				0,26	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
2752	44755	13.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	21,56				0,21	0,36	0,21					0,06	0,28	0,0000
2753	44755	13.Jul	17	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	21,55				0,17	0,36	0,14					0,06	0,20	0,0000
2754	44755	13.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	21,55				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2755	44755	13.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	21,54				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2756	44755	13.Jul	20	106	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	21,53				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2757	44755	13.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	21,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2758	44755	13.Jul	22	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	247	-	21,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2759	44755	13.Jul	23	135	-0,71	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	21,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2760	44755	13.Jul	24	138	-0,74	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	378	-	21,51	16,12	8,39	3,05	0,00	0,00	0,00	7,370	0,457	2,475	1,045	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,29	5,3
2761	44756	14.Jul	1	136	-0,72	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	350	-	21,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2762	44756	14.Jul	2	130	-0,64	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	270	-	21,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2763	44756	14.Jul	3	121	-0,51	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	181	-	21,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2764	44756	14.Jul	4	109	-0,33	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	21,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2765	44756	14.Jul	5	97	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	21,47				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2766	44756	14.Jul	6	84	0,10	0,10	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	21,47				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0000
2767	44756	14.Jul	7	71	0,33	0,33	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	21,46				0,15	0,36	0,12					0,06	0,18	0,0000
2768	44756	14.Jul	8	57	0,54	0,54	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	21,45				0,20	0,36	0,20					0,06	0,26	0,0000
2769	44756	14.Jul	9	44	0,72	0,72	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	21,45				0,25	0,36	0,26					0,06	0,33	0,0000
2770	44756	14.Jul	10	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	21,44				0,28	0,36	0,32					0,06	0,38	0,0000
2771	44756	14.Jul	11	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	21,43				0,30	0,36	0,35					0,06	0,42	0,0000
2772	44756	14.Jul	12	2	1,00	1,00	0,86	0,86	31	59	1,03	-135	0	21,43				0,31	0,36	0,36					0,06	0,43	0,0000
2773	44756	14.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	21,42				0,31	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
2774	44756	14.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	21,41				0,29	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
2775	44756	14.Jul	15	40	0,76	0,76	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	21,41				0,26	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
2776	44756	14.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	21,40				0,21	0,36	0,21					0,06	0,28	0,0000
2777	44756	14.Jul	17	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	21,39				0,16	0,36	0,14					0,06	0,20	0,0000
2778	44756	14.Jul	18	81	0,16	0,16	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	21,39				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2779	44756	14.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	21,38				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2780	44756	14.Jul	20	107	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	21,37				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2781	44756	14.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	162	-	21,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2782	44756	14.Jul	22	128	-0,61	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,20	250	-	21,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2783	44756	14.Jul	23	135	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	337	-	21,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2784	44756	14.Jul	24	138	-0,75	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	383	-	21,34	16,08	8,36	3,04	0,00	0,00	0,00	7,348	0,457	2,467	1,042	0,00	0,00	0,0000	3,73		2,28	5,3
2785	44757	15.Jul	1	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	355	-	21,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2786	44757	15.Jul	2	130	-0,64	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,22	274	-	21,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2787	44757	15.Jul	3	121	-0,51	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	184	-	21,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2788	44757	15.Jul	4	110	-0,34	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	21,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2789	44757	15.Jul	5	97	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	21,31				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2790	44757	15.Jul	6	84	0,10	0,10	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	21,30				0,10	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0001
2791	44757	15.Jul	7	71	0,32	0,32	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	21,30				0,15	0,36	0,12					0,06	0,18	0,0000
2792	44757	15.Jul	8	57	0,54	0,54	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	21,29				0,20	0,36	0,20					0,06	0,26	0,0000
2793	44757	15.Jul	9	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,74	-93	0	21,28				0,25	0,36	0,26					0,06	0,33	0,0000
2794	44757	15.Jul	10	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	21,27				0,28	0,36	0,32					0,06	0,38	0,0000
2795	44757	15.Jul	11	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	21,27				0,30	0,36	0,35					0,06	0,41	0,0000
2796	44757	15.Jul	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	31	59	1,02	-135	0	21,26				0,31	0,36	0,36					0,06	0,43	0,0000
2797	44757	15.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	21,25				0,31	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
2798	44757	15.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	21,25				0,29	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
2799	44757	15.Jul	15	40	0,76	0,76	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	21,24				0,26	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
2800	44757	15.Jul	16	54	0,59	0,59	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	21,23				0,21	0,36	0,21					0,06	0,28	0,0000
2801	44757	15.Jul	17	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	21,22				0,16	0,36	0,14					0,06	0,20	0,0000
2802	44757	15.Jul	18	81	0,16	0,16	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	21,22				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2803	44757	15.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	21,21				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2804	44757	15.Jul	20	107	-0,28	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	21,20				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2805	44757	15.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	21,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2806	44757	15.Jul	22	128	-0,62	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	253	-	21,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2807	44757	15.Jul	23	135	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	342	-	21,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2808	44757	15.Jul	24	138	-0,75	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	389	-	21,17	16,04	8,33	3,03	0,00	0,00	0,00	7,326	0,457	2,459	1,038	0,00	0,00	0,0000	3,72		2,27	5,3
2809	44758	16.Jul	1	137	-0,73	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	361	-	21,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2810	44758	16.Jul	2	130	-0,65	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	279	-	21,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2811	44758	16.Jul	3	121	-0,51	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	187	-	21,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2812	44758	16.Jul	4	110	-0,34	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	21,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2813	44758	16.Jul	5	97	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	21,14				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2814	44758	16.Jul	6	85	0,10	0,10	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	21,13				0,10	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0003
2815	44758	16.Jul	7	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,43	-36	0	21,12				0,15	0,36	0,12					0,00	0,12	0,0000
2816	44758	16.Jul	8	58	0,54	0,54	0,55	0,55	57	33	0,58	-67	0	21,12				0,20	0,36	0,20					0,00	0,20	0,0000
2817	44758	16.Jul	9	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	21,11				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2818	44758	16.Jul	10	30	0,87	0,87	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	21,10				0,28	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2819	44758	16.Jul	11	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,97	-128	0	21,09				0,30	0,36	0,35					0,00	0,35	0,0000
2820	44758	16.Jul	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	21,09				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2821	44758	16.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	21,08				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2822	44758	16.Jul	14	26	0,90	0,90	0,79	0,79	38	52	0,90	-117	0	21,07				0,29	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2823	44758	16.Jul	15	40	0,76	0,76	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	21,07				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2824	44758	16.Jul	16	54	0,59	0,59	0,58	0,58	54	36	0,62	-74	0	21,06				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2825	44758	16.Jul	17	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	21,05				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2826	44758	16.Jul	18	81	0,16	0,16	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	21,04				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2827	44758	16.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,16	0,16	81	9	0,16	35	35	21,04				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2828	44758	16.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	21,03				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2829	44758	16.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	166	-	21,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2830	44758	16.Jul	22	128	-0,62	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	257	-	21,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2831	44758	16.Jul	23	135	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	347	-	21,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2832	44758	16.Jul	24	139	-0,75	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	396	-	21,00	16,00	8,30	3,02	0,00	0,00	0,00		0,000	2,451	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,01		2,26	5,3
2833	44759	17.Jul	1	137	-0,73	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	367	-	20,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2834	44759	17.Jul	2	130	-0,65	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	283	-	20,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2835	44759	17.Jul	3	121	-0,52	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	20,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2836	44759	17.Jul	4	110	-0,34	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	20,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2837	44759	17.Jul	5	98	-0,13	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	20,96				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2838	44759	17.Jul	6	85	0,09	0,09	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	20,95				0,10	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0006
2839	44759	17.Jul	7	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	20,95				0,15	0,36	0,12					0,00	0,12	0,0000
2840	44759	17.Jul	8	58	0,54	0,54	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	20,94				0,20	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2841	44759	17.Jul	9	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,73	-92	0	20,93				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2842	44759	17.Jul	10	30	0,87	0,87	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	20,92				0,28	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2843	44759	17.Jul	11	16	0,96	0,96	0,83	0,83	34	56	0,97	-127	0	20,92				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2844	44759	17.Jul	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,02	-134	0	20,91				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2845	44759	17.Jul	13	12	0,98	0,98	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	20,90				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2846	44759	17.Jul	14	26	0,90	0,90	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	20,89				0,29	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2847	44759	17.Jul	15	40	0,77	0,77	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	20,89				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2848	44759	17.Jul	16	54	0,59	0,59	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	20,88				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2849	44759	17.Jul	17	68	0,38	0,38	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	20,87				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2850	44759	17.Jul	18	81	0,16	0,16	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	20,86				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2851	44759	17.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	20,85				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2852	44759	17.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	20,85				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2853	44759	17.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	168	-	20,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2854	44759	17.Jul	22	128	-0,62	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	260	-	20,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2855	44759	17.Jul	23	136	-0,71	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	353	-	20,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2856	44759	17.Jul	24	139	-0,75	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	403	-	20,82	15,96	8,26	3,01	0,00	0,00	0,00		0,000	2,442	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,01		2,26	5,3
2857	44760	18.Jul	1	137	-0,73	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	374	-	20,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2858	44760	18.Jul	2	131	-0,65	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	288	-	20,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2859	44760	18.Jul	3	121	-0,52	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	192	-	20,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2860	44760	18.Jul	4	110	-0,34	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	20,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2861	44760	18.Jul	5	98	-0,13	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	20,78				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2862	44760	18.Jul	6	85	0,09	0,09	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	20,77				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0009
2863	44760	18.Jul	7	71	0,32	0,32	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	20,76				0,15	0,36	0,12					0,00	0,12	0,0000
2864	44760	18.Jul	8	58	0,53	0,53	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	20,75				0,20	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2865	44760	18.Jul	9	44	0,72	0,72	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	20,75				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2866	44760	18.Jul	10	30	0,87	0,87	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	20,74				0,28	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2867	44760	18.Jul	11	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,97	-127	0	20,73				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2868	44760	18.Jul	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	20,72				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2869	44760	18.Jul	13	12	0,98	0,98	0,83	0,83	33	57	0,99	-130	0	20,71				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2870	44760	18.Jul	14	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,90	-117	0	20,71				0,29	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2871	44760	18.Jul	15	40	0,77	0,77	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	20,70				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2872	44760	18.Jul	16	54	0,59	0,59	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	20,69				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2873	44760	18.Jul	17	68	0,38	0,38	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	20,68				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2874	44760	18.Jul	18	81	0,16	0,16	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	20,68				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2875	44760	18.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	20,67				0,06	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2876	44760	18.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	20,66				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2877	44760	18.Jul	21	118	-0,47	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	170	-	20,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2878	44760	18.Jul	22	128	-0,62	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	264	-	20,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2879	44760	18.Jul	23	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	359	-	20,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2880	44760	18.Jul	24	139	-0,75	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	410	-	20,63	15,92	8,23	3,00	0,00	0,00	0,00		0,000	2,434	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,01		2,25	5,3
2881	44761	19.Jul	1	137	-0,73	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	380	-	20,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2882	44761	19.Jul	2	131	-0,65	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	20,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2883	44761	19.Jul	3	121	-0,52	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	195	-	20,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2884	44761	19.Jul	4	110	-0,34	0,00	-0,03	0,00	91	-1	-0,03	114	-	20,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2885	44761	19.Jul	5	98	-0,14	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	20,59				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2886	44761	19.Jul	6	85	0,09	0,09	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	20,58				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0011
2887	44761	19.Jul	7	71	0,32	0,32	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	20,57				0,15	0,36	0,12					0,00	0,12	0,0000
2888	44761	19.Jul	8	58	0,53	0,53	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	20,56				0,20	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2889	44761	19.Jul	9	44	0,72	0,72	0,66	0,66	48	42	0,73	-91	0	20,56				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2890	44761	19.Jul	10	30	0,87	0,87	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	20,55				0,28	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2891	44761	19.Jul	11	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	20,54				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2892	44761	19.Jul	12	2	1,00	1,00	0,85	0,85	32	58	1,01	-133	0	20,53				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2893	44761	19.Jul	13	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	20,52				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2894	44761	19.Jul	14	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	20,51				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2895	44761	19.Jul	15	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	20,51				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2896	44761	19.Jul	16	54	0,59	0,59	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	20,50				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2897	44761	19.Jul	17	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	20,49				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2898	44761	19.Jul	18	81	0,15	0,15	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	20,48				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2899	44761	19.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	20,47				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2900	44761	19.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	20,47				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2901	44761	19.Jul	21	118	-0,48	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	172	-	20,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2902	44761	19.Jul	22	128	-0,62	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	267	-	20,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2903	44761	19.Jul	23	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	365	-	20,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2904	44761	19.Jul	24	139	-0,76	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	418	-	20,43	15,87	8,19	2,98	0,00	0,00	0,00		0,000	2,424	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,01		2,24	5,2
2905	44762	20.Jul	1	137	-0,74	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	387	-	20,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2906	44762	20.Jul	2	131	-0,66	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	297	-	20,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2907	44762	20.Jul	3	122	-0,52	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	20,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2908	44762	20.Jul	4	110	-0,35	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	20,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2909	44762	20.Jul	5	98	-0,14	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	20,39				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2910	44762	20.Jul	6	85	0,09	0,09	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	20,38				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0014
2911	44762	20.Jul	7	72	0,32	0,32	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	20,37				0,15	0,36	0,12					0,00	0,12	0,0000
2912	44762	20.Jul	8	58	0,53	0,53	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	20,37				0,20	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2913	44762	20.Jul	9	44	0,72	0,72	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	20,36				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2914	44762	20.Jul	10	30	0,87	0,87	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	20,35				0,28	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2915	44762	20.Jul	11	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	20,34				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2916	44762	20.Jul	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	32	58	1,01	-132	0	20,33				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2917	44762	20.Jul	13	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	20,32				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2918	44762	20.Jul	14	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	20,32				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2919	44762	20.Jul	15	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,77	-96	0	20,31				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2920	44762	20.Jul	16	54	0,59	0,59	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	20,30				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2921	44762	20.Jul	17	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	20,29				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2922	44762	20.Jul	18	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	20,28				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2923	44762	20.Jul	19	94	-0,07	0,00	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	20,27				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2924	44762	20.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	20,27				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2925	44762	20.Jul	21	119	-0,48	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	20,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2926	44762	20.Jul	22	129	-0,62	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	271	-	20,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2927	44762	20.Jul	23	136	-0,72	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	371	-	20,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2928	44762	20.Jul	24	139	-0,76	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	426	-	20,23	15,83	8,15	2,97	0,00	0,00	0,00		0,000	2,415	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,00		2,23	5,2
2929	44763	21.Jul	1	138	-0,74	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	395	-	20,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2930	44763	21.Jul	2	131	-0,66	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	303	-	20,22				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2931	44763	21.Jul	3	122	-0,53	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	202	-	20,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2932	44763	21.Jul	4	110	-0,35	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	20,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2933	44763	21.Jul	5	98	-0,14	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	20,19				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2934	44763	21.Jul	6	85	0,09	0,09	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	20,18				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0017
2935	44763	21.Jul	7	72	0,31	0,31	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	20,17				0,15	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
2936	44763	21.Jul	8	58	0,53	0,53	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	20,16				0,20	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2937	44763	21.Jul	9	44	0,72	0,72	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	20,16				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2938	44763	21.Jul	10	30	0,86	0,86	0,76	0,76	41	49	0,86	-110	0	20,15				0,28	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2939	44763	21.Jul	11	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	20,14				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2940	44763	21.Jul	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	1,00	-132	0	20,13				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2941	44763	21.Jul	13	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	20,12				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2942	44763	21.Jul	14	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	20,11				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2943	44763	21.Jul	15	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	20,10				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2944	44763	21.Jul	16	54	0,59	0,59	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	20,09				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2945	44763	21.Jul	17	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,46	-42	0	20,09				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2946	44763	21.Jul	18	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	20,08				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2947	44763	21.Jul	19	94	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	20,07				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2948	44763	21.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	20,06				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2949	44763	21.Jul	21	119	-0,48	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	177	-	20,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2950	44763	21.Jul	22	129	-0,63	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,22	276	-	20,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2951	44763	21.Jul	23	136	-0,72	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	378	-	20,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2952	44763	21.Jul	24	140	-0,76	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	435	-	20,03	15,78	8,12	2,96	0,00	0,00	0,00		0,000	2,406	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,00		2,22	5,2
2953	44764	22.Jul	1	138	-0,74	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	403	-	20,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2954	44764	22.Jul	2	131	-0,66	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	308	-	20,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2955	44764	22.Jul	3	122	-0,53	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	205	-	20,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2956	44764	22.Jul	4	111	-0,35	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	19,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2957	44764	22.Jul	5	98	-0,14	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	19,98				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2958	44764	22.Jul	6	85	0,08	0,08	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	19,97				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0019
2959	44764	22.Jul	7	72	0,31	0,31	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	19,96				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
2960	44764	22.Jul	8	58	0,53	0,53	0,54	0,54	58	32	0,56	-63	0	19,96				0,20	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2961	44764	22.Jul	9	44	0,72	0,72	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	19,95				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2962	44764	22.Jul	10	30	0,86	0,86	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	19,94				0,27	0,36	0,32					0,00	0,32	0,0000
2963	44764	22.Jul	11	16	0,96	0,96	0,82	0,82	35	55	0,95	-125	0	19,93				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2964	44764	22.Jul	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	1,00	-131	0	19,92				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2965	44764	22.Jul	13	12	0,98	0,98	0,83	0,83	34	56	0,97	-128	0	19,91				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2966	44764	22.Jul	14	26	0,90	0,90	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	19,90				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2967	44764	22.Jul	15	40	0,77	0,77	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	19,89				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2968	44764	22.Jul	16	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	19,88				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2969	44764	22.Jul	17	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	19,88				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2970	44764	22.Jul	18	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	19,87				0,11	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2971	44764	22.Jul	19	94	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	19,86				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2972	44764	22.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	100	100	19,85				0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2973	44764	22.Jul	21	119	-0,48	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	19,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2974	44764	22.Jul	22	129	-0,63	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	280	-	19,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2975	44764	22.Jul	23	136	-0,72	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	385	-	19,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2976	44764	22.Jul	24	140	-0,76	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	444	-	19,81	15,73	8,08	2,94	0,00	0,00	0,00		0,000	2,396	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,00		2,21	5,2
2977	44765	23.Jul	1	138	-0,74	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	411	-	19,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2978	44765	23.Jul	2	132	-0,66	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	314	-	19,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2979	44765	23.Jul	3	122	-0,53	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,16	209	-	19,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2980	44765	23.Jul	4	111	-0,35	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	19,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2981	44765	23.Jul	5	98	-0,14	0,00	0,10	0,10	85	5	0,10	57	57	19,77				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2982	44765	23.Jul	6	85	0,08	0,08	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	19,76				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0021
2983	44765	23.Jul	7	72	0,31	0,31	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	19,75				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
2984	44765	23.Jul	8	58	0,53	0,53	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	19,74				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
2985	44765	23.Jul	9	44	0,72	0,72	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	19,73				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
2986	44765	23.Jul	10	30	0,86	0,86	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	19,72				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
2987	44765	23.Jul	11	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	19,71				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
2988	44765	23.Jul	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	0,99	-131	0	19,70				0,31	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2989	44765	23.Jul	13	12	0,98	0,98	0,82	0,82	34	56	0,97	-127	0	19,69				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
2990	44765	23.Jul	14	26	0,90	0,90	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	19,69				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
2991	44765	23.Jul	15	40	0,77	0,77	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	19,68				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
2992	44765	23.Jul	16	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	19,67				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
2993	44765	23.Jul	17	68	0,38	0,38	0,44	0,44	64	26	0,45	-41	0	19,66				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
2994	44765	23.Jul	18	81	0,15	0,15	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	19,65				0,10	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
2995	44765	23.Jul	19	94	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	19,64				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
2996	44765	23.Jul	20	107	-0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	19,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2997	44765	23.Jul	21	119	-0,48	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	182	-	19,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2998	44765	23.Jul	22	129	-0,63	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	285	-	19,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
2999	44765	23.Jul	23	137	-0,73	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	393	-	19,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3000	44765	23.Jul	24	140	-0,77	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	453	-	19,59	15,69	8,04	2,93	0,00	0,00	0,00		0,000	2,385	0,000	0,00	0,00	0,0000	3,00		2,20	5,2
3001	44766	24.Jul	1	138	-0,75	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	420	-	19,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3002	44766	24.Jul	2	132	-0,67	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	320	-	19,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3003	44766	24.Jul	3	122	-0,53	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	212	-	19,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3004	44766	24.Jul	4	111	-0,36	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	124	-	19,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3005	44766	24.Jul	5	98	-0,15	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	19,55				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3006	44766	24.Jul	6	85	0,08	0,08	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	19,54				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0024
3007	44766	24.Jul	7	72	0,31	0,31	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	19,53				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3008	44766	24.Jul	8	58	0,53	0,53	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	19,52				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3009	44766	24.Jul	9	44	0,72	0,72	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	19,51				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3010	44766	24.Jul	10	30	0,86	0,86	0,75	0,75	42	48	0,85	-109	0	19,50				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3011	44766	24.Jul	11	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,95	-123	0	19,49				0,30	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3012	44766	24.Jul	12	2	1,00	1,00	0,84	0,84	33	57	0,99	-130	0	19,48				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3013	44766	24.Jul	13	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,97	-126	0	19,47				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3014	44766	24.Jul	14	26	0,90	0,90	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	19,46				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3015	44766	24.Jul	15	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,75	-95	0	19,45				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3016	44766	24.Jul	16	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,61	-70	0	19,45				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3017	44766	24.Jul	17	68	0,38	0,38	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	19,44				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3018	44766	24.Jul	18	81	0,15	0,15	0,28	0,28	73	17	0,29	-5	0	19,43				0,10	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0000
3019	44766	24.Jul	19	95	-0,08	0,00	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	19,42				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3020	44766	24.Jul	20	107	-0,30	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	19,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3021	44766	24.Jul	21	119	-0,48	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	19,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3022	44766	24.Jul	22	129	-0,63	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	290	-	19,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3023	44766	24.Jul	23	137	-0,73	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	401	-	19,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3024	44766	24.Jul	24	140	-0,77	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	464	-	19,37	15,64	8,00	2,92	0,00	0,00	0,00		0,000	2,375	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,99		2,19	5,2
3025	44767	25.Jul	1	138	-0,75	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	429	-	19,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3026	44767	25.Jul	2	132	-0,67	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	326	-	19,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3027	44767	25.Jul	3	122	-0,54	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	19,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3028	44767	25.Jul	4	111	-0,36	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	127	-	19,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3029	44767	25.Jul	5	99	-0,15	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	19,32				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3030	44767	25.Jul	6	85	0,08	0,08	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	19,31				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0026
3031	44767	25.Jul	7	72	0,31	0,31	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	19,30				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3032	44767	25.Jul	8	58	0,53	0,53	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	19,29				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3033	44767	25.Jul	9	44	0,71	0,71	0,65	0,65	50	40	0,71	-87	0	19,28				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3034	44767	25.Jul	10	30	0,86	0,86	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	19,27				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3035	44767	25.Jul	11	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	19,26				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3036	44767	25.Jul	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	33	57	0,99	-129	0	19,26				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3037	44767	25.Jul	13	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	19,25				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3038	44767	25.Jul	14	26	0,90	0,90	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	19,24				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3039	44767	25.Jul	15	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	19,23				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3040	44767	25.Jul	16	54	0,59	0,59	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	19,22				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3041	44767	25.Jul	17	68	0,38	0,38	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	19,21				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3042	44767	25.Jul	18	81	0,15	0,15	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	19,20				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
3043	44767	25.Jul	19	95	-0,08	0,00	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	19,19				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3044	44767	25.Jul	20	107	-0,30	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	19,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3045	44767	25.Jul	21	119	-0,49	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	188	-	19,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3046	44767	25.Jul	22	129	-0,63	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	19,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3047	44767	25.Jul	23	137	-0,73	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	409	-	19,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3048	44767	25.Jul	24	140	-0,77	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	475	-	19,14	15,59	7,96	2,90	0,00	0,00	0,00		0,000	2,364	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,99		2,18	5,2
3049	44768	26.Jul	1	139	-0,75	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	19,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3050	44768	26.Jul	2	132	-0,67	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	19,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3051	44768	26.Jul	3	123	-0,54	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	220	-	19,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3052	44768	26.Jul	4	111	-0,36	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	19,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3053	44768	26.Jul	5	99	-0,15	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	19,09				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3054	44768	26.Jul	6	86	0,08	0,08	0,23	0,23	77	13	0,24	10	10	19,08				0,09	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0028
3055	44768	26.Jul	7	72	0,31	0,31	0,38	0,38	67	23	0,39	-29	0	19,07				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3056	44768	26.Jul	8	58	0,52	0,52	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	19,06				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3057	44768	26.Jul	9	44	0,71	0,71	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	19,05				0,24	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3058	44768	26.Jul	10	30	0,86	0,86	0,74	0,74	42	48	0,84	-107	0	19,04				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3059	44768	26.Jul	11	16	0,96	0,96	0,81	0,81	36	54	0,94	-122	0	19,03				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3060	44768	26.Jul	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,98	-129	0	19,02				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3061	44768	26.Jul	13	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	19,01				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3062	44768	26.Jul	14	26	0,90	0,90	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	19,00				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3063	44768	26.Jul	15	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	18,99				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3064	44768	26.Jul	16	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	18,98				0,21	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3065	44768	26.Jul	17	68	0,38	0,38	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	18,97				0,16	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3066	44768	26.Jul	18	81	0,15	0,15	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	18,96				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
3067	44768	26.Jul	19	95	-0,08	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	18,95				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3068	44768	26.Jul	20	107	-0,30	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	18,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3069	44768	26.Jul	21	119	-0,49	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	18,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3070	44768	26.Jul	22	130	-0,64	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	300	-	18,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3071	44768	26.Jul	23	137	-0,73	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	418	-	18,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3072	44768	26.Jul	24	141	-0,77	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	486	-	18,90	15,53	7,92	2,89	0,00	0,00	0,00		0,000	2,353	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,99		2,17	5,2
3073	44769	27.Jul	1	139	-0,75	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	449	-	18,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3074	44769	27.Jul	2	132	-0,67	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	18,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3075	44769	27.Jul	3	123	-0,54	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	18,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3076	44769	27.Jul	4	111	-0,36	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	131	-	18,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3077	44769	27.Jul	5	99	-0,15	0,00	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	18,85				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3078	44769	27.Jul	6	86	0,08	0,08	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	18,84				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0030
3079	44769	27.Jul	7	72	0,31	0,31	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	18,83				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3080	44769	27.Jul	8	58	0,52	0,52	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	18,82				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3081	44769	27.Jul	9	45	0,71	0,71	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	18,81				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3082	44769	27.Jul	10	31	0,86	0,86	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	18,80				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3083	44769	27.Jul	11	16	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,93	-122	0	18,79				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3084	44769	27.Jul	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,98	-128	0	18,78				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3085	44769	27.Jul	13	12	0,98	0,98	0,82	0,82	35	55	0,95	-125	0	18,77				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3086	44769	27.Jul	14	26	0,90	0,90	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	18,76				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3087	44769	27.Jul	15	40	0,77	0,77	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	18,75				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3088	44769	27.Jul	16	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	18,74				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3089	44769	27.Jul	17	68	0,38	0,38	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	18,73				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3090	44769	27.Jul	18	81	0,15	0,15	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	18,72				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
3091	44769	27.Jul	19	95	-0,08	0,00	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	18,71				0,05	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3092	44769	27.Jul	20	107	-0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	108	-	18,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3093	44769	27.Jul	21	119	-0,49	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	18,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3094	44769	27.Jul	22	130	-0,64	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	306	-	18,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3095	44769	27.Jul	23	137	-0,74	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	427	-	18,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3096	44769	27.Jul	24	141	-0,78	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	498	-	18,66	15,48	7,87	2,87	0,00	0,00	0,00		0,000	2,342	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,98		2,16	5,1
3097	44770	28.Jul	1	139	-0,76	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	460	-	18,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3098	44770	28.Jul	2	133	-0,68	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	347	-	18,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3099	44770	28.Jul	3	123	-0,54	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	18,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3100	44770	28.Jul	4	111	-0,37	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	134	-	18,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3101	44770	28.Jul	5	99	-0,16	0,00	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	18,61				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3102	44770	28.Jul	6	86	0,07	0,07	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	18,60				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0032
3103	44770	28.Jul	7	72	0,30	0,30	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	18,59				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3104	44770	28.Jul	8	59	0,52	0,52	0,52	0,52	59	31	0,54	-60	0	18,58				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3105	44770	28.Jul	9	45	0,71	0,71	0,64	0,64	50	40	0,70	-85	0	18,57				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3106	44770	28.Jul	10	31	0,86	0,86	0,74	0,74	42	48	0,83	-106	0	18,56				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3107	44770	28.Jul	11	17	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	18,55				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3108	44770	28.Jul	12	3	1,00	1,00	0,83	0,83	34	56	0,97	-128	0	18,54				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3109	44770	28.Jul	13	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	18,53				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3110	44770	28.Jul	14	26	0,90	0,90	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	18,52				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3111	44770	28.Jul	15	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,74	-93	0	18,51				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3112	44770	28.Jul	16	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	18,50				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3113	44770	28.Jul	17	68	0,38	0,38	0,42	0,42	65	25	0,44	-38	0	18,49				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3114	44770	28.Jul	18	82	0,15	0,15	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	18,48				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
3115	44770	28.Jul	19	95	-0,08	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	18,47				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3116	44770	28.Jul	20	108	-0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	18,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3117	44770	28.Jul	21	119	-0,49	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	197	-	18,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3118	44770	28.Jul	22	130	-0,64	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	312	-	18,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3119	44770	28.Jul	23	138	-0,74	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	438	-	18,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3120	44770	28.Jul	24	141	-0,78	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	511	-	18,42	15,43	7,83	2,86	0,00	0,00	0,00		0,000	2,331	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,98		2,15	5,1
3121	44771	29.Jul	1	139	-0,76	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	472	-	18,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3122	44771	29.Jul	2	133	-0,68	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	355	-	18,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3123	44771	29.Jul	3	123	-0,55	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	18,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3124	44771	29.Jul	4	112	-0,37	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	136	-	18,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3125	44771	29.Jul	5	99	-0,16	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	18,36				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3126	44771	29.Jul	6	86	0,07	0,07	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	18,35				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0034
3127	44771	29.Jul	7	72	0,30	0,30	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	18,34				0,14	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3128	44771	29.Jul	8	59	0,52	0,52	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	18,33				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3129	44771	29.Jul	9	45	0,71	0,71	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	18,32				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3130	44771	29.Jul	10	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,83	-106	0	18,31				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3131	44771	29.Jul	11	17	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	18,30				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3132	44771	29.Jul	12	3	1,00	1,00	0,82	0,82	34	56	0,97	-127	0	18,29				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3133	44771	29.Jul	13	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	18,28				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3134	44771	29.Jul	14	26	0,90	0,90	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	18,27				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3135	44771	29.Jul	15	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	18,26				0,25	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3136	44771	29.Jul	16	54	0,59	0,59	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	18,25				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3137	44771	29.Jul	17	68	0,38	0,38	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	18,24				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3138	44771	29.Jul	18	82	0,15	0,15	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	18,23				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0000
3139	44771	29.Jul	19	95	-0,09	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	18,22				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3140	44771	29.Jul	20	108	-0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	18,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3141	44771	29.Jul	21	120	-0,49	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	201	-	18,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3142	44771	29.Jul	22	130	-0,64	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	18,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3143	44771	29.Jul	23	138	-0,74	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	448	-	18,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3144	44771	29.Jul	24	141	-0,78	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	525	-	18,16	15,37	7,79	2,84	0,00	0,00	0,00		0,000	2,319	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,98		2,14	5,1
3145	44772	30.Jul	1	140	-0,76	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	484	-	18,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3146	44772	30.Jul	2	133	-0,68	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	362	-	18,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3147	44772	30.Jul	3	123	-0,55	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	237	-	18,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3148	44772	30.Jul	4	112	-0,37	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	139	-	18,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3149	44772	30.Jul	5	99	-0,16	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	18,11				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3150	44772	30.Jul	6	86	0,07	0,07	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	18,10				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0036
3151	44772	30.Jul	7	72	0,30	0,30	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	18,09				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3152	44772	30.Jul	8	59	0,52	0,52	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	18,08				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3153	44772	30.Jul	9	45	0,71	0,71	0,64	0,64	51	39	0,69	-84	0	18,07				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3154	44772	30.Jul	10	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	18,06				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3155	44772	30.Jul	11	17	0,96	0,96	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	18,05				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3156	44772	30.Jul	12	4	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	18,04				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3157	44772	30.Jul	13	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	18,02				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3158	44772	30.Jul	14	26	0,90	0,90	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	18,01				0,28	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3159	44772	30.Jul	15	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	18,00				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3160	44772	30.Jul	16	54	0,59	0,59	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	17,99				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3161	44772	30.Jul	17	68	0,37	0,37	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	17,98				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3162	44772	30.Jul	18	82	0,14	0,14	0,27	0,27	75	15	0,27	0	0	17,97				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0003
3163	44772	30.Jul	19	95	-0,09	0,00	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	17,96				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3164	44772	30.Jul	20	108	-0,31	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	114	-	17,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3165	44772	30.Jul	21	120	-0,50	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	205	-	17,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3166	44772	30.Jul	22	130	-0,65	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	17,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3167	44772	30.Jul	23	138	-0,74	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	459	-	17,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3168	44772	30.Jul	24	142	-0,79	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	540	-	17,91	15,32	7,74	2,82	0,00	0,00	0,00		0,000	2,307	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,97		2,13	5,1
3169	44773	31.Jul	1	140	-0,76	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	497	-	17,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3170	44773	31.Jul	2	133	-0,68	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	371	-	17,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3171	44773	31.Jul	3	123	-0,55	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	242	-	17,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3172	44773	31.Jul	4	112	-0,37	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	142	-	17,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3173	44773	31.Jul	5	99	-0,16	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	17,85				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3174	44773	31.Jul	6	86	0,07	0,07	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	17,84				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0038
3175	44773	31.Jul	7	73	0,30	0,30	0,37	0,37	69	21	0,37	-25	0	17,83				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3176	44773	31.Jul	8	59	0,52	0,52	0,51	0,51	59	31	0,53	-58	0	17,82				0,19	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3177	44773	31.Jul	9	45	0,71	0,71	0,63	0,63	51	39	0,68	-84	0	17,81				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3178	44773	31.Jul	10	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,82	-104	0	17,80				0,27	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3179	44773	31.Jul	11	17	0,96	0,96	0,79	0,79	38	52	0,92	-119	0	17,79				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3180	44773	31.Jul	12	4	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,96	-126	0	17,77				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3181	44773	31.Jul	13	12	0,98	0,98	0,81	0,81	36	54	0,94	-122	0	17,76				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3182	44773	31.Jul	14	26	0,90	0,90	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	17,75				0,27	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3183	44773	31.Jul	15	40	0,76	0,76	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	17,74				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3184	44773	31.Jul	16	54	0,58	0,58	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	17,73				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3185	44773	31.Jul	17	68	0,37	0,37	0,41	0,41	66	24	0,43	-36	0	17,72				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3186	44773	31.Jul	18	82	0,14	0,14	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	17,71				0,10	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0007
3187	44773	31.Jul	19	95	-0,09	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	17,70				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3188	44773	31.Jul	20	108	-0,31	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	17,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3189	44773	31.Jul	21	120	-0,50	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,16	208	-	17,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3190	44773	31.Jul	22	130	-0,65	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	332	-	17,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3191	44773	31.Jul	23	138	-0,75	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	471	-	17,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3192	44773	31.Jul	24	142	-0,79	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	555	-	17,64	15,26	7,69	2,81	0,00	0,00	0,00		0,000	2,295	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,97		2,12	5,1
3193	44774	01.Aug	1	140	-0,77	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	511	-	17,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3194	44774	01.Aug	2	133	-0,69	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	379	-	17,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3195	44774	01.Aug	3	124	-0,55	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	247	-	17,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3196	44774	01.Aug	4	112	-0,38	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	144	-	17,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3197	44774	01.Aug	5	99	-0,16	0,00	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	17,59				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3198	44774	01.Aug	6	86	0,07	0,07	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	17,58				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0040
3199	44774	01.Aug	7	73	0,30	0,30	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	17,56				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3200	44774	01.Aug	8	59	0,52	0,52	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	17,55				0,18	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3201	44774	01.Aug	9	45	0,71	0,71	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	17,54				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3202	44774	01.Aug	10	31	0,86	0,86	0,73	0,73	43	47	0,81	-104	0	17,53				0,26	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3203	44774	01.Aug	11	17	0,96	0,96	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	17,52				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3204	44774	01.Aug	12	4	1,00	1,00	0,82	0,82	35	55	0,96	-125	0	17,51				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3205	44774	01.Aug	13	12	0,98	0,98	0,80	0,80	37	53	0,93	-122	0	17,50				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3206	44774	01.Aug	14	26	0,90	0,90	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	17,49				0,27	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3207	44774	01.Aug	15	40	0,76	0,76	0,66	0,66	48	42	0,73	-90	0	17,48				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3208	44774	01.Aug	16	54	0,58	0,58	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	17,46				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3209	44774	01.Aug	17	68	0,37	0,37	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	17,45				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3210	44774	01.Aug	18	82	0,14	0,14	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	17,44				0,09	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0012
3211	44774	01.Aug	19	95	-0,09	0,00	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	17,43				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3212	44774	01.Aug	20	108	-0,31	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	17,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3213	44774	01.Aug	21	120	-0,50	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	212	-	17,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3214	44774	01.Aug	22	131	-0,65	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	339	-	17,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3215	44774	01.Aug	23	139	-0,75	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	484	-	17,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3216	44774	01.Aug	24	142	-0,79	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	572	-	17,37	15,21	7,65	2,79	0,00	0,00	0,00		0,000	2,282	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,96		2,11	5,1
3217	44775	02.Aug	1	140	-0,77	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	525	-	17,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3218	44775	02.Aug	2	134	-0,69	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	389	-	17,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3219	44775	02.Aug	3	124	-0,56	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	252	-	17,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3220	44775	02.Aug	4	112	-0,38	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	17,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3221	44775	02.Aug	5	100	-0,17	0,00	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	17,32				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3222	44775	02.Aug	6	86	0,06	0,06	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	17,31				0,08	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0041
3223	44775	02.Aug	7	73	0,30	0,30	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	17,30				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3224	44775	02.Aug	8	59	0,52	0,52	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	17,28				0,18	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3225	44775	02.Aug	9	45	0,71	0,71	0,63	0,63	51	39	0,68	-82	0	17,27				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3226	44775	02.Aug	10	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	17,26				0,26	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3227	44775	02.Aug	11	17	0,96	0,96	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	17,25				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3228	44775	02.Aug	12	4	1,00	1,00	0,81	0,81	36	54	0,95	-124	0	17,24				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3229	44775	02.Aug	13	12	0,98	0,98	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	17,23				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3230	44775	02.Aug	14	26	0,90	0,90	0,75	0,75	42	48	0,85	-109	0	17,22				0,27	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3231	44775	02.Aug	15	40	0,76	0,76	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	17,20				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3232	44775	02.Aug	16	54	0,58	0,58	0,54	0,54	57	33	0,58	-65	0	17,19				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3233	44775	02.Aug	17	68	0,37	0,37	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	17,18				0,15	0,36	0,14					0,00	0,14	0,0000
3234	44775	02.Aug	18	82	0,14	0,14	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	17,17				0,09	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0018
3235	44775	02.Aug	19	95	-0,09	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	53	53	17,16				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3236	44775	02.Aug	20	108	-0,31	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	17,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3237	44775	02.Aug	21	120	-0,50	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	217	-	17,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3238	44775	02.Aug	22	131	-0,65	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	347	-	17,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3239	44775	02.Aug	23	139	-0,75	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	497	-	17,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3240	44775	02.Aug	24	143	-0,79	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	589	-	17,10	15,15	7,60	2,77	0,00	0,00	0,00		0,000	2,269	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,96		2,10	5,1
3241	44776	03.Aug	1	141	-0,77	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	540	-	17,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3242	44776	03.Aug	2	134	-0,69	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	398	-	17,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3243	44776	03.Aug	3	124	-0,56	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	257	-	17,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3244	44776	03.Aug	4	112	-0,38	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	17,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3245	44776	03.Aug	5	100	-0,17	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	17,04				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3246	44776	03.Aug	6	86	0,06	0,06	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	17,03				0,07	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0043
3247	44776	03.Aug	7	73	0,30	0,30	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	17,02				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3248	44776	03.Aug	8	59	0,52	0,52	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	17,01				0,18	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3249	44776	03.Aug	9	45	0,71	0,71	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	17,00				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3250	44776	03.Aug	10	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	16,99				0,26	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3251	44776	03.Aug	11	17	0,96	0,96	0,78	0,78	38	52	0,90	-117	0	16,97				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3252	44776	03.Aug	12	4	1,00	1,00	0,81	0,81	36	54	0,95	-123	0	16,96				0,30	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3253	44776	03.Aug	13	12	0,98	0,98	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	16,95				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3254	44776	03.Aug	14	26	0,90	0,90	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	16,94				0,27	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3255	44776	03.Aug	15	40	0,76	0,76	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	16,93				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3256	44776	03.Aug	16	54	0,58	0,58	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	16,92				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3257	44776	03.Aug	17	68	0,37	0,37	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	16,90				0,15	0,36	0,13					0,00	0,13	0,0000
3258	44776	03.Aug	18	82	0,14	0,14	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	16,89				0,09	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0023
3259	44776	03.Aug	19	95	-0,09	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	16,88				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3260	44776	03.Aug	20	108	-0,31	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	124	-	16,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3261	44776	03.Aug	21	120	-0,51	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	16,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3262	44776	03.Aug	22	131	-0,66	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	355	-	16,85				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3263	44776	03.Aug	23	139	-0,76	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	511	-	16,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3264	44776	03.Aug	24	143	-0,80	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	608	-	16,82	15,09	7,55	2,75	0,00	0,00	0,00		0,000	2,257	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,95		2,09	5,0
3265	44777	04.Aug	1	141	-0,78	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	557	-	16,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3266	44777	04.Aug	2	134	-0,70	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	408	-	16,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3267	44777	04.Aug	3	124	-0,56	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	262	-	16,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3268	44777	04.Aug	4	112	-0,38	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	16,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3269	44777	04.Aug	5	100	-0,17	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	16,76				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3270	44777	04.Aug	6	87	0,06	0,06	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	16,75				0,07	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0044
3271	44777	04.Aug	7	73	0,29	0,29	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	16,74				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3272	44777	04.Aug	8	59	0,51	0,51	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	16,73				0,18	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3273	44777	04.Aug	9	45	0,71	0,71	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	16,72				0,23	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3274	44777	04.Aug	10	31	0,86	0,86	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	16,70				0,26	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3275	44777	04.Aug	11	17	0,96	0,96	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	16,69				0,29	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3276	44777	04.Aug	12	5	1,00	1,00	0,81	0,81	36	54	0,94	-123	0	16,68				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3277	44777	04.Aug	13	13	0,98	0,98	0,79	0,79	37	53	0,92	-119	0	16,67				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3278	44777	04.Aug	14	26	0,90	0,90	0,74	0,74	42	48	0,84	-107	0	16,66				0,27	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3279	44777	04.Aug	15	40	0,76	0,76	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	16,65				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3280	44777	04.Aug	16	54	0,58	0,58	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	16,63				0,20	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3281	44777	04.Aug	17	68	0,37	0,37	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	16,62				0,15	0,36	0,13					0,00	0,13	0,0000
3282	44777	04.Aug	18	82	0,14	0,14	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	16,61				0,09	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0028
3283	44777	04.Aug	19	96	-0,10	0,00	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	16,60				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3284	44777	04.Aug	20	108	-0,32	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	126	-	16,59				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3285	44777	04.Aug	21	121	-0,51	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	16,57				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3286	44777	04.Aug	22	131	-0,66	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	364	-	16,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3287	44777	04.Aug	23	139	-0,76	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	526	-	16,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3288	44777	04.Aug	24	143	-0,80	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	628	-	16,54	15,04	7,50	2,73	0,00	0,00	0,00		0,000	2,243	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,95		2,07	5,0
3289	44778	05.Aug	1	141	-0,78	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	574	-	16,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3290	44778	05.Aug	2	134	-0,70	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	419	-	16,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3291	44778	05.Aug	3	124	-0,56	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	268	-	16,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3292	44778	05.Aug	4	113	-0,38	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	16,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3293	44778	05.Aug	5	100	-0,17	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	78	78	16,48				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3294	44778	05.Aug	6	87	0,06	0,06	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	16,47				0,07	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0046
3295	44778	05.Aug	7	73	0,29	0,29	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	16,46				0,13	0,36	0,11					0,00	0,11	0,0000
3296	44778	05.Aug	8	59	0,51	0,51	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	16,44				0,18	0,36	0,19					0,00	0,19	0,0000
3297	44778	05.Aug	9	45	0,71	0,71	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	16,43				0,22	0,36	0,26					0,00	0,26	0,0000
3298	44778	05.Aug	10	31	0,86	0,86	0,71	0,71	44	46	0,80	-101	0	16,42				0,26	0,36	0,31					0,00	0,31	0,0000
3299	44778	05.Aug	11	17	0,96	0,96	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	16,41				0,28	0,36	0,35	12,06				0,00	0,35	0,0000
3300	44778	05.Aug	12	5	1,00	1,00	0,80	0,80	36	54	0,94	-122	0	16,40				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3301	44778	05.Aug	13	13	0,98	0,98	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	16,38				0,29	0,36	0,36					0,00	0,36	0,0000
3302	44778	05.Aug	14	26	0,90	0,90	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	16,37				0,27	0,36	0,33					0,00	0,33	0,0000
3303	44778	05.Aug	15	41	0,76	0,76	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	16,36				0,24	0,36	0,28					0,00	0,28	0,0000
3304	44778	05.Aug	16	55	0,58	0,58	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	16,35				0,19	0,36	0,21					0,00	0,21	0,0000
3305	44778	05.Aug	17	68	0,37	0,37	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	16,34				0,14	0,36	0,13					0,00	0,13	0,0000
3306	44778	05.Aug	18	82	0,14	0,14	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	16,32				0,09	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0033
3307	44778	05.Aug	19	96	-0,10	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	16,31				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3308	44778	05.Aug	20	109	-0,32	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	16,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3309	44778	05.Aug	21	121	-0,51	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	230	-	16,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3310	44778	05.Aug	22	132	-0,66	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	373	-	16,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3311	44778	05.Aug	23	140	-0,76	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	542	-	16,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3312	44778	05.Aug	24	143	-0,80	0,00	-0,37	0,00	111	-21	-0,37	650	-	16,25	14,98	7,45	2,72	0,00	0,00	0,00		0,000	2,230	0,000	0,00	0,00	0,0000	2,94		2,06	5,0
3313	44779	06.Aug	1	141	-0,78	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	593	-	16,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3314	44779	06.Aug	2	135	-0,70	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	430	-	16,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3315	44779	06.Aug	3	125	-0,57	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	274	-	16,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3316	44779	06.Aug	4	113	-0,39	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	159	-	16,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3317	44779	06.Aug	5	100	-0,17	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	79	79	16,19				0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3318	44779	06.Aug	6	87	0,06	0,06	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	16,18				0,07	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0047
3319	44779	06.Aug	7	73	0,29	0,29	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	16,17				0,13	0,36	0,11					0,06	0,17	0,0000
3320	44779	06.Aug	8	59	0,51	0,51	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	16,15				0,18	0,36	0,19					0,06	0,25	0,0000
3321	44779	06.Aug	9	45	0,71	0,71	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	16,14				0,22	0,36	0,26					0,06	0,32	0,0000
3322	44779	06.Aug	10	31	0,86	0,86	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	16,13				0,26	0,36	0,31					0,06	0,37	0,0000
3323	44779	06.Aug	11	17	0,96	0,96	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	16,12				0,28	0,36	0,35	12,06				0,06	0,41	0,0000
3324	44779	06.Aug	12	5	1,00	1,00	0,80	0,80	37	53	0,93	-121	0	16,10				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3325	44779	06.Aug	13	13	0,98	0,98	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	16,09				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3326	44779	06.Aug	14	27	0,89	0,89	0,74	0,74	43	47	0,83	-106	0	16,08				0,27	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
3327	44779	06.Aug	15	41	0,76	0,76	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	16,07				0,24	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
3328	44779	06.Aug	16	55	0,58	0,58	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	16,06				0,19	0,36	0,21					0,06	0,27	0,0000
3329	44779	06.Aug	17	69	0,37	0,37	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	16,04				0,14	0,36	0,13					0,06	0,19	0,0000
3330	44779	06.Aug	18	82	0,13	0,13	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	16,03				0,09	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0038
3331	44779	06.Aug	19	96	-0,10	0,00	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	16,02				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3332	44779	06.Aug	20	109	-0,32	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	132	-	16,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3333	44779	06.Aug	21	121	-0,51	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	235	-	15,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3334	44779	06.Aug	22	132	-0,67	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	382	-	15,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3335	44779	06.Aug	23	140	-0,77	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	560	-	15,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3336	44779	06.Aug	24	144	-0,81	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	673	-	15,96	14,92	7,39	2,70	0,00	0,00	0,00	6,630	0,444	2,216	0,910	0,00	0,00	0,0000	3,61		2,05	5,0
3337	44780	07.Aug	1	142	-0,79	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	612	-	15,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3338	44780	07.Aug	2	135	-0,70	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	441	-	15,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3339	44780	07.Aug	3	125	-0,57	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	280	-	15,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3340	44780	07.Aug	4	113	-0,39	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	162	-	15,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3341	44780	07.Aug	5	100	-0,18	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	15,90				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3342	44780	07.Aug	6	87	0,06	0,06	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	15,88				0,07	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0048
3343	44780	07.Aug	7	73	0,29	0,29	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	15,87				0,12	0,36	0,11					0,06	0,17	0,0000
3344	44780	07.Aug	8	59	0,51	0,51	0,48	0,48	61	29	0,51	-52	0	15,86				0,18	0,36	0,19					0,06	0,25	0,0000
3345	44780	07.Aug	9	45	0,70	0,70	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	15,85				0,22	0,36	0,26					0,06	0,32	0,0000
3346	44780	07.Aug	10	31	0,86	0,86	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	15,83				0,26	0,36	0,31					0,06	0,37	0,0000
3347	44780	07.Aug	11	17	0,95	0,95	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	15,82				0,28	0,36	0,35					0,06	0,41	0,0000
3348	44780	07.Aug	12	5	1,00	1,00	0,80	0,80	37	53	0,93	-120	0	15,81				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3349	44780	07.Aug	13	13	0,97	0,97	0,79	0,79	38	52	0,90	-117	0	15,80				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3350	44780	07.Aug	14	27	0,89	0,89	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	15,78				0,27	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
3351	44780	07.Aug	15	41	0,76	0,76	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	15,77				0,24	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
3352	44780	07.Aug	16	55	0,58	0,58	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	15,76				0,19	0,36	0,21					0,06	0,27	0,0000
3353	44780	07.Aug	17	69	0,36	0,36	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	15,75				0,14	0,36	0,13					0,06	0,19	0,0000
3354	44780	07.Aug	18	82	0,13	0,13	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	15,73				0,09	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0043
3355	44780	07.Aug	19	96	-0,10	0,00	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	15,72				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3356	44780	07.Aug	20	109	-0,32	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	134	-	15,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3357	44780	07.Aug	21	121	-0,52	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	240	-	15,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3358	44780	07.Aug	22	132	-0,67	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	392	-	15,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3359	44780	07.Aug	23	140	-0,77	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	578	-	15,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3360	44780	07.Aug	24	144	-0,81	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,38	698	-	15,66	14,86	7,34	2,68	0,00	0,00	0,00	6,591	0,444	2,202	0,903	0,00	0,00	0,0000	3,60		2,04	5,0
3361	44781	08.Aug	1	142	-0,79	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	633	-	15,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3362	44781	08.Aug	2	135	-0,71	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	453	-	15,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3363	44781	08.Aug	3	125	-0,57	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	286	-	15,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3364	44781	08.Aug	4	113	-0,39	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	166	-	15,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3365	44781	08.Aug	5	100	-0,18	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	15,60				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3366	44781	08.Aug	6	87	0,05	0,05	0,18	0,18	79	11	0,19	25	25	15,58				0,07	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0049
3367	44781	08.Aug	7	73	0,29	0,29	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	15,57				0,12	0,36	0,11					0,06	0,17	0,0000
3368	44781	08.Aug	8	59	0,51	0,51	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	15,56				0,18	0,36	0,19					0,06	0,25	0,0000
3369	44781	08.Aug	9	45	0,70	0,70	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	15,55				0,22	0,36	0,26					0,06	0,32	0,0000
3370	44781	08.Aug	10	31	0,85	0,85	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	15,53				0,26	0,36	0,31					0,06	0,37	0,0000
3371	44781	08.Aug	11	17	0,95	0,95	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	15,52				0,28	0,36	0,35					0,06	0,41	0,0000
3372	44781	08.Aug	12	6	1,00	1,00	0,80	0,80	37	53	0,92	-120	0	15,51				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3373	44781	08.Aug	13	13	0,97	0,97	0,78	0,78	39	51	0,90	-116	0	15,50				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3374	44781	08.Aug	14	27	0,89	0,89	0,73	0,73	43	47	0,82	-104	0	15,48				0,27	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
3375	44781	08.Aug	15	41	0,76	0,76	0,64	0,64	50	40	0,70	-85	0	15,47				0,23	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
3376	44781	08.Aug	16	55	0,58	0,58	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	15,46				0,19	0,36	0,21					0,06	0,27	0,0000
3377	44781	08.Aug	17	69	0,36	0,36	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	15,45				0,14	0,36	0,13					0,06	0,19	0,0000
3378	44781	08.Aug	18	83	0,13	0,13	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	15,43				0,08	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0048
3379	44781	08.Aug	19	96	-0,11	0,00	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	15,42				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3380	44781	08.Aug	20	109	-0,33	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	137	-	15,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3381	44781	08.Aug	21	121	-0,52	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	15,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3382	44781	08.Aug	22	132	-0,67	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	403	-	15,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3383	44781	08.Aug	23	140	-0,77	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	597	-	15,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3384	44781	08.Aug	24	144	-0,81	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	725	-	15,36	14,80	7,29	2,66	0,00	0,00	0,00	6,550	0,443	2,188	0,895	0,00	0,00	0,0000	3,60		2,02	5,0
3385	44782	09.Aug	1	142	-0,79	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	656	-	15,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3386	44782	09.Aug	2	135	-0,71	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	466	-	15,33				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3387	44782	09.Aug	3	125	-0,57	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	15,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3388	44782	09.Aug	4	113	-0,39	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	15,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3389	44782	09.Aug	5	100	-0,18	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	15,29				0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3390	44782	09.Aug	6	87	0,05	0,05	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	15,28				0,07	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0050
3391	44782	09.Aug	7	73	0,29	0,29	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	15,27				0,12	0,36	0,11					0,06	0,17	0,0000
3392	44782	09.Aug	8	59	0,51	0,51	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	15,25				0,17	0,36	0,19					0,06	0,25	0,0000
3393	44782	09.Aug	9	45	0,70	0,70	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	15,24				0,22	0,36	0,26					0,06	0,32	0,0000
3394	44782	09.Aug	10	31	0,85	0,85	0,70	0,70	45	45	0,78	-98	0	15,23				0,26	0,36	0,31					0,06	0,37	0,0000
3395	44782	09.Aug	11	17	0,95	0,95	0,77	0,77	40	50	0,87	-113	0	15,22				0,28	0,36	0,35					0,06	0,41	0,0000
3396	44782	09.Aug	12	6	0,99	0,99	0,79	0,79	38	52	0,91	-119	0	15,20				0,29	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3397	44782	09.Aug	13	13	0,97	0,97	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	15,19				0,28	0,36	0,36					0,06	0,42	0,0000
3398	44782	09.Aug	14	27	0,89	0,89	0,73	0,73	43	47	0,81	-104	0	15,18				0,26	0,36	0,33					0,06	0,39	0,0000
3399	44782	09.Aug	15	41	0,76	0,76	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	15,17				0,23	0,36	0,28					0,06	0,34	0,0000
3400	44782	09.Aug	16	55	0,58	0,58	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	15,15				0,19	0,36	0,21					0,06	0,27	0,0000
3401	44782	09.Aug	17	69	0,36	0,36	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	15,14				0,14	0,36	0,13					0,06	0,19	0,0000
3402	44782	09.Aug	18	83	0,13	0,13	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	15,13				0,08	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0054
3403	44782	09.Aug	19	96	-0,11	0,00	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	15,11				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0000
3404	44782	09.Aug	20	109	-0,33	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	140	-	15,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3405	44782	09.Aug	21	122	-0,52	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	251	-	15,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3406	44782	09.Aug	22	132	-0,67	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	414	-	15,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3407	44782	09.Aug	23	141	-0,77	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	618	-	15,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3408	44782	09.Aug	24	145	-0,82	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	754	-	15,05	14,73	7,23	2,64	0,00	0,00	0,00	6,509	0,442	2,174	0,887	0,00	0,00	0,0000	3,59		2,01	4,9
3409	44783	10.Aug	1	143	-0,79	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	680	-	15,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3410	44783	10.Aug	2	136	-0,71	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	15,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3411	44783	10.Aug	3	125	-0,58	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	299	-	15,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3412	44783	10.Aug	4	113	-0,40	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	15,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3413	44783	10.Aug	5	100	-0,18	0,00	0,03	0,03	89	1	0,03	87	87	14,99				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3414	44783	10.Aug	6	87	0,05	0,05	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	14,97				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0051
3415	44783	10.Aug	7	73	0,29	0,29	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	14,96				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3416	44783	10.Aug	8	59	0,51	0,51	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	14,95				0,17	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
3417	44783	10.Aug	9	45	0,70	0,70	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	14,93				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
3418	44783	10.Aug	10	31	0,85	0,85	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	14,92				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3419	44783	10.Aug	11	18	0,95	0,95	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	14,91				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3420	44783	10.Aug	12	6	0,99	0,99	0,79	0,79	38	52	0,91	-118	0	14,89				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3421	44783	10.Aug	13	13	0,97	0,97	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	14,88				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3422	44783	10.Aug	14	27	0,89	0,89	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	14,87				0,26	0,37	0,33					0,06	0,39	0,0000
3423	44783	10.Aug	15	41	0,76	0,76	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	14,86				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
3424	44783	10.Aug	16	55	0,57	0,57	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	14,84				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
3425	44783	10.Aug	17	69	0,36	0,36	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	14,83				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3426	44783	10.Aug	18	83	0,13	0,13	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	14,82				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0059
3427	44783	10.Aug	19	96	-0,11	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	14,80				0,03	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3428	44783	10.Aug	20	109	-0,33	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	144	-	14,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3429	44783	10.Aug	21	122	-0,53	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	257	-	14,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3430	44783	10.Aug	22	133	-0,68	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	426	-	14,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3431	44783	10.Aug	23	141	-0,78	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	641	-	14,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3432	44783	10.Aug	24	145	-0,82	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	785	-	14,74	14,67	7,17	2,62	0,00	0,00	0,00	6,468	0,441	2,160	0,880	0,00	0,00	0,0000	3,58		2,00	4,9
3433	44784	11.Aug	1	143	-0,80	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	706	-	14,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3434	44784	11.Aug	2	136	-0,72	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	494	-	14,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3435	44784	11.Aug	3	125	-0,58	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	306	-	14,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3436	44784	11.Aug	4	113	-0,40	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	14,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3437	44784	11.Aug	5	101	-0,18	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	14,67				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3438	44784	11.Aug	6	87	0,05	0,05	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	14,66				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0052
3439	44784	11.Aug	7	73	0,29	0,29	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	14,65				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3440	44784	11.Aug	8	59	0,51	0,51	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	14,63				0,17	0,37	0,19					0,06	0,25	0,0000
3441	44784	11.Aug	9	45	0,70	0,70	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	14,62				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
3442	44784	11.Aug	10	31	0,85	0,85	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	14,61				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3443	44784	11.Aug	11	18	0,95	0,95	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	14,59				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3444	44784	11.Aug	12	7	0,99	0,99	0,79	0,79	38	52	0,90	-117	0	14,58				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3445	44784	11.Aug	13	14	0,97	0,97	0,77	0,77	39	51	0,88	-114	0	14,57				0,28	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
3446	44784	11.Aug	14	27	0,89	0,89	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	14,55				0,26	0,37	0,33					0,06	0,38	0,0000
3447	44784	11.Aug	15	41	0,75	0,75	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	14,54				0,23	0,37	0,28					0,06	0,34	0,0000
3448	44784	11.Aug	16	55	0,57	0,57	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	14,53				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
3449	44784	11.Aug	17	69	0,36	0,36	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	14,51				0,14	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3450	44784	11.Aug	18	83	0,12	0,12	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	14,50				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0064
3451	44784	11.Aug	19	96	-0,11	0,00	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	14,49				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3452	44784	11.Aug	20	110	-0,34	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	14,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3453	44784	11.Aug	21	122	-0,53	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	263	-	14,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3454	44784	11.Aug	22	133	-0,68	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	438	-	14,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3455	44784	11.Aug	23	141	-0,78	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	665	-	14,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3456	44784	11.Aug	24	145	-0,82	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	819	-	14,42	14,61	7,12	2,60	0,00	0,00	0,00	6,426	0,440	2,145	0,872	0,00	0,00	0,0000	3,57		1,98	4,9
3457	44785	12.Aug	1	143	-0,80	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	734	-	14,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3458	44785	12.Aug	2	136	-0,72	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	509	-	14,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3459	44785	12.Aug	3	126	-0,58	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	313	-	14,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3460	44785	12.Aug	4	114	-0,40	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	180	-	14,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3461	44785	12.Aug	5	101	-0,19	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	14,36				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3462	44785	12.Aug	6	87	0,05	0,05	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	14,34				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0053
3463	44785	12.Aug	7	74	0,28	0,28	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	14,33				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3464	44785	12.Aug	8	60	0,51	0,51	0,47	0,47	62	28	0,49	-48	0	14,32				0,17	0,37	0,19					0,06	0,24	0,0000
3465	44785	12.Aug	9	46	0,70	0,70	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	14,30				0,22	0,37	0,26					0,06	0,32	0,0000
3466	44785	12.Aug	10	32	0,85	0,85	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	14,29				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3467	44785	12.Aug	11	18	0,95	0,95	0,76	0,76	41	49	0,86	-110	0	14,28				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3468	44785	12.Aug	12	7	0,99	0,99	0,78	0,78	39	51	0,90	-117	0	14,26				0,29	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3469	44785	12.Aug	13	14	0,97	0,97	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	14,25				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3470	44785	12.Aug	14	27	0,89	0,89	0,71	0,71	44	46	0,80	-101	0	14,24				0,26	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3471	44785	12.Aug	15	41	0,75	0,75	0,63	0,63	51	39	0,68	-82	0	14,22				0,23	0,37	0,28					0,06	0,33	0,0000
3472	44785	12.Aug	16	55	0,57	0,57	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	14,21				0,19	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
3473	44785	12.Aug	17	69	0,36	0,36	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	14,20				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3474	44785	12.Aug	18	83	0,12	0,12	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	14,18				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0069
3475	44785	12.Aug	19	97	-0,11	0,00	0,06	0,06	86	4	0,06	71	71	14,17				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3476	44785	12.Aug	20	110	-0,34	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	14,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3477	44785	12.Aug	21	122	-0,53	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	270	-	14,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3478	44785	12.Aug	22	133	-0,68	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	451	-	14,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3479	44785	12.Aug	23	142	-0,78	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	691	-	14,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3480	44785	12.Aug	24	146	-0,82	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	856	-	14,10	14,55	7,06	2,58	0,00	0,00	0,00	6,383	0,439	2,130	0,864	0,00	0,00	0,0000	3,56		1,97	4,9
3481	44786	13.Aug	1	143	-0,80	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	764	-	14,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3482	44786	13.Aug	2	136	-0,72	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	525	-	14,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3483	44786	13.Aug	3	126	-0,59	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	321	-	14,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3484	44786	13.Aug	4	114	-0,40	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	184	-	14,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3485	44786	13.Aug	5	101	-0,19	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	14,03				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3486	44786	13.Aug	6	87	0,05	0,05	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	14,02				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0053
3487	44786	13.Aug	7	74	0,28	0,28	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	14,01				0,12	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3488	44786	13.Aug	8	60	0,51	0,51	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	13,99				0,17	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3489	44786	13.Aug	9	46	0,70	0,70	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	13,98				0,22	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
3490	44786	13.Aug	10	32	0,85	0,85	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	13,97				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3491	44786	13.Aug	11	18	0,95	0,95	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	13,95				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3492	44786	13.Aug	12	7	0,99	0,99	0,78	0,78	39	51	0,89	-116	0	13,94				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3493	44786	13.Aug	13	14	0,97	0,97	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	13,93				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3494	44786	13.Aug	14	27	0,89	0,89	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	13,91				0,26	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3495	44786	13.Aug	15	41	0,75	0,75	0,62	0,62	52	38	0,67	-82	0	13,90				0,23	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3496	44786	13.Aug	16	55	0,57	0,57	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	13,89				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
3497	44786	13.Aug	17	69	0,35	0,35	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	13,87				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3498	44786	13.Aug	18	83	0,12	0,12	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	13,86				0,08	0,37	0,04					0,00	0,04	0,0074
3499	44786	13.Aug	19	97	-0,12	0,00	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	13,85				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3500	44786	13.Aug	20	110	-0,34	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	13,83				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3501	44786	13.Aug	21	122	-0,54	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	277	-	13,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3502	44786	13.Aug	22	133	-0,69	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	465	-	13,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3503	44786	13.Aug	23	142	-0,79	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	719	-	13,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3504	44786	13.Aug	24	146	-0,83	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	897	-	13,78	14,48	7,00	2,56	0,00	0,00	0,00	6,340	0,438	2,115	0,855	0,00	0,00	0,0000	3,55		1,95	4,9
3505	44787	14.Aug	1	144	-0,81	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	796	-	13,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3506	44787	14.Aug	2	136	-0,72	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	542	-	13,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3507	44787	14.Aug	3	126	-0,59	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	329	-	13,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3508	44787	14.Aug	4	114	-0,41	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	188	-	13,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3509	44787	14.Aug	5	101	-0,19	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	13,71				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3510	44787	14.Aug	6	87	0,04	0,04	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	13,70				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
3511	44787	14.Aug	7	74	0,28	0,28	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	13,68				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3512	44787	14.Aug	8	60	0,50	0,50	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	13,67				0,17	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3513	44787	14.Aug	9	46	0,70	0,70	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	13,65				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
3514	44787	14.Aug	10	32	0,85	0,85	0,68	0,68	47	43	0,75	-95	0	13,64				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3515	44787	14.Aug	11	18	0,95	0,95	0,75	0,75	42	48	0,85	-109	0	13,63				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3516	44787	14.Aug	12	7	0,99	0,99	0,78	0,78	39	51	0,89	-115	0	13,61				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3517	44787	14.Aug	13	14	0,97	0,97	0,76	0,76	40	50	0,86	-112	0	13,60				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3518	44787	14.Aug	14	27	0,89	0,89	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	13,59				0,26	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3519	44787	14.Aug	15	41	0,75	0,75	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	13,57				0,23	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3520	44787	14.Aug	16	55	0,57	0,57	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	13,56				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
3521	44787	14.Aug	17	69	0,35	0,35	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	13,55				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3522	44787	14.Aug	18	83	0,12	0,12	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	13,53				0,08	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0078
3523	44787	14.Aug	19	97	-0,12	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	13,52				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3524	44787	14.Aug	20	110	-0,34	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	13,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3525	44787	14.Aug	21	123	-0,54	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	284	-	13,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3526	44787	14.Aug	22	134	-0,69	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	13,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3527	44787	14.Aug	23	142	-0,79	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	749	-	13,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3528	44787	14.Aug	24	146	-0,83	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	941	-	13,45	14,42	6,94	2,54	0,00	0,00	0,00	6,296	0,437	2,100	0,847	0,00	0,00	0,0000	3,55		1,94	4,8
3529	44788	15.Aug	1	144	-0,81	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	831	-	13,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3530	44788	15.Aug	2	137	-0,73	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	560	-	13,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3531	44788	15.Aug	3	126	-0,59	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	337	-	13,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3532	44788	15.Aug	4	114	-0,41	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	192	-	13,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3533	44788	15.Aug	5	101	-0,19	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	13,38				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3534	44788	15.Aug	6	88	0,04	0,04	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	13,37				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
3535	44788	15.Aug	7	74	0,28	0,28	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	13,35				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3536	44788	15.Aug	8	60	0,50	0,50	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	13,34				0,17	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3537	44788	15.Aug	9	46	0,70	0,70	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	13,33				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
3538	44788	15.Aug	10	32	0,85	0,85	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	13,31				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3539	44788	15.Aug	11	18	0,95	0,95	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	13,30				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3540	44788	15.Aug	12	8	0,99	0,99	0,77	0,77	40	50	0,88	-114	0	13,28				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3541	44788	15.Aug	13	14	0,97	0,97	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	13,27				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3542	44788	15.Aug	14	28	0,89	0,89	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	13,26				0,26	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3543	44788	15.Aug	15	41	0,75	0,75	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	13,24				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3544	44788	15.Aug	16	56	0,57	0,57	0,49	0,49	60	30	0,52	-55	0	13,23				0,18	0,37	0,21					0,06	0,27	0,0000
3545	44788	15.Aug	17	70	0,35	0,35	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	13,21				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3546	44788	15.Aug	18	83	0,11	0,11	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	13,20				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0083
3547	44788	15.Aug	19	97	-0,12	0,00	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	13,19				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3548	44788	15.Aug	20	110	-0,35	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	13,17				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3549	44788	15.Aug	21	123	-0,54	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	13,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3550	44788	15.Aug	22	134	-0,69	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	496	-	13,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3551	44788	15.Aug	23	143	-0,79	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	782	-	13,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3552	44788	15.Aug	24	147	-0,83	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	990	-	13,12	14,36	6,88	2,51	0,00	0,00	0,00	6,252	0,435	2,084	0,839	0,00	0,00	0,0000	3,54		1,93	4,8
3553	44789	16.Aug	1	144	-0,81	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	870	-	13,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3554	44789	16.Aug	2	137	-0,73	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	579	-	13,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3555	44789	16.Aug	3	126	-0,59	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	345	-	13,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3556	44789	16.Aug	4	114	-0,41	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	196	-	13,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3557	44789	16.Aug	5	101	-0,19	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	100	-	13,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3558	44789	16.Aug	6	88	0,04	0,04	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	13,03				0,06	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
3559	44789	16.Aug	7	74	0,28	0,28	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	13,02				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3560	44789	16.Aug	8	60	0,50	0,50	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	13,01				0,17	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3561	44789	16.Aug	9	46	0,70	0,70	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	12,99				0,21	0,37	0,26					0,06	0,31	0,0000
3562	44789	16.Aug	10	32	0,85	0,85	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	12,98				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3563	44789	16.Aug	11	18	0,95	0,95	0,74	0,74	42	48	0,84	-107	0	12,96				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3564	44789	16.Aug	12	8	0,99	0,99	0,77	0,77	40	50	0,88	-113	0	12,95				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3565	44789	16.Aug	13	15	0,97	0,97	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	12,94				0,28	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3566	44789	16.Aug	14	28	0,89	0,89	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	12,92				0,26	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3567	44789	16.Aug	15	42	0,75	0,75	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	12,91				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3568	44789	16.Aug	16	56	0,56	0,56	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	12,89				0,18	0,37	0,21					0,06	0,26	0,0000
3569	44789	16.Aug	17	70	0,35	0,35	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	12,88				0,13	0,37	0,13					0,06	0,19	0,0000
3570	44789	16.Aug	18	84	0,11	0,11	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	12,86				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0087
3571	44789	16.Aug	19	97	-0,13	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	80	80	12,85				0,02	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3572	44789	16.Aug	20	110	-0,35	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	165	-	12,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3573	44789	16.Aug	21	123	-0,54	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	299	-	12,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3574	44789	16.Aug	22	134	-0,70	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	513	-	12,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3575	44789	16.Aug	23	143	-0,80	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	818	-	12,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3576	44789	16.Aug	24	147	-0,84	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.044	-	12,78	14,29	6,82	2,49	0,00	0,00	0,00	6,207	0,434	2,069	0,830	0,00	0,00	0,0000	3,53		1,91	4,8
3577	44790	17.Aug	1	145	-0,82	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	912	-	12,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3578	44790	17.Aug	2	137	-0,73	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	599	-	12,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3579	44790	17.Aug	3	127	-0,60	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	354	-	12,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3580	44790	17.Aug	4	114	-0,41	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	200	-	12,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3581	44790	17.Aug	5	101	-0,20	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	12,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3582	44790	17.Aug	6	88	0,04	0,04	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	12,70				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
3583	44790	17.Aug	7	74	0,28	0,28	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	12,68				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3584	44790	17.Aug	8	60	0,50	0,50	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	12,67				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3585	44790	17.Aug	9	46	0,70	0,70	0,57	0,57	55	35	0,61	-72	0	12,65				0,21	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3586	44790	17.Aug	10	32	0,85	0,85	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	12,64				0,25	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3587	44790	17.Aug	11	18	0,95	0,95	0,74	0,74	42	48	0,83	-106	0	12,63				0,27	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3588	44790	17.Aug	12	8	0,99	0,99	0,76	0,76	40	50	0,87	-112	0	12,61				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3589	44790	17.Aug	13	15	0,97	0,97	0,75	0,75	41	49	0,85	-109	0	12,60				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3590	44790	17.Aug	14	28	0,88	0,88	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	12,58				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3591	44790	17.Aug	15	42	0,75	0,75	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	12,57				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3592	44790	17.Aug	16	56	0,56	0,56	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	12,55				0,18	0,37	0,21					0,06	0,26	0,0000
3593	44790	17.Aug	17	70	0,34	0,34	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	12,54				0,13	0,37	0,13					0,06	0,18	0,0000
3594	44790	17.Aug	18	84	0,11	0,11	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	12,53				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0092
3595	44790	17.Aug	19	97	-0,13	0,00	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	12,51				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3596	44790	17.Aug	20	111	-0,35	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	12,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3597	44790	17.Aug	21	123	-0,55	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	307	-	12,48				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3598	44790	17.Aug	22	134	-0,70	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	530	-	12,47				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3599	44790	17.Aug	23	143	-0,80	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	857	-	12,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3600	44790	17.Aug	24	147	-0,84	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.104	-	12,44	14,23	6,76	2,47	0,00	0,00	0,00	6,162	0,433	2,053	0,821	0,00	0,00	0,0000	3,52		1,90	4,8
3601	44791	18.Aug	1	145	-0,82	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	957	-	12,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3602	44791	18.Aug	2	137	-0,74	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	620	-	12,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3603	44791	18.Aug	3	127	-0,60	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	363	-	12,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3604	44791	18.Aug	4	114	-0,41	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	204	-	12,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3605	44791	18.Aug	5	101	-0,20	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	12,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3606	44791	18.Aug	6	88	0,04	0,04	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	12,35				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
3607	44791	18.Aug	7	74	0,28	0,28	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	12,34				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3608	44791	18.Aug	8	60	0,50	0,50	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	12,33				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3609	44791	18.Aug	9	46	0,70	0,70	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	12,31				0,21	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3610	44791	18.Aug	10	32	0,85	0,85	0,67	0,67	48	42	0,73	-92	0	12,30				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3611	44791	18.Aug	11	18	0,95	0,95	0,73	0,73	43	47	0,82	-106	0	12,28				0,27	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3612	44791	18.Aug	12	9	0,99	0,99	0,76	0,76	41	49	0,86	-111	0	12,27				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3613	44791	18.Aug	13	15	0,97	0,97	0,75	0,75	42	48	0,84	-108	0	12,25				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3614	44791	18.Aug	14	28	0,88	0,88	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	12,24				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3615	44791	18.Aug	15	42	0,74	0,74	0,60	0,60	53	37	0,65	-77	0	12,23				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3616	44791	18.Aug	16	56	0,56	0,56	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	12,21				0,18	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
3617	44791	18.Aug	17	70	0,34	0,34	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	12,20				0,12	0,37	0,13					0,06	0,18	0,0000
3618	44791	18.Aug	18	84	0,11	0,11	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	12,18				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0096
3619	44791	18.Aug	19	98	-0,13	0,00	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	12,17				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3620	44791	18.Aug	20	111	-0,36	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	174	-	12,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3621	44791	18.Aug	21	123	-0,55	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	315	-	12,14				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3622	44791	18.Aug	22	135	-0,70	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	549	-	12,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3623	44791	18.Aug	23	144	-0,80	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	900	-	12,11				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3624	44791	18.Aug	24	148	-0,84	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.172	-	12,10	14,16	6,70	2,45	0,00	0,00	0,00	6,116	0,432	2,037	0,813	0,00	0,00	0,0000	3,51		1,88	4,8
3625	44792	19.Aug	1	145	-0,82	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.008	-	12,08				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3626	44792	19.Aug	2	138	-0,74	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	643	-	12,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3627	44792	19.Aug	3	127	-0,60	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	373	-	12,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3628	44792	19.Aug	4	115	-0,42	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,16	209	-	12,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3629	44792	19.Aug	5	101	-0,20	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	12,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3630	44792	19.Aug	6	88	0,04	0,04	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	12,01				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
3631	44792	19.Aug	7	74	0,28	0,28	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	12,00				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3632	44792	19.Aug	8	60	0,50	0,50	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	11,98				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3633	44792	19.Aug	9	46	0,70	0,70	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	11,97				0,21	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3634	44792	19.Aug	10	32	0,85	0,85	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	11,95				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3635	44792	19.Aug	11	19	0,95	0,95	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	11,94				0,27	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3636	44792	19.Aug	12	9	0,99	0,99	0,76	0,76	41	49	0,86	-110	0	11,92				0,28	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3637	44792	19.Aug	13	15	0,97	0,97	0,74	0,74	42	48	0,84	-107	0	11,91				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3638	44792	19.Aug	14	28	0,88	0,88	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	11,89				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3639	44792	19.Aug	15	42	0,74	0,74	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	11,88				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3640	44792	19.Aug	16	56	0,56	0,56	0,48	0,48	62	28	0,50	-51	0	11,87				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
3641	44792	19.Aug	17	70	0,34	0,34	0,33	0,33	70	20	0,34	-18	0	11,85				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
3642	44792	19.Aug	18	84	0,10	0,10	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	11,84				0,07	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0099
3643	44792	19.Aug	19	98	-0,13	0,00	0,03	0,03	89	1	0,03	87	87	11,82				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3644	44792	19.Aug	20	111	-0,36	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	178	-	11,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3645	44792	19.Aug	21	124	-0,55	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	324	-	11,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3646	44792	19.Aug	22	135	-0,71	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	570	-	11,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3647	44792	19.Aug	23	144	-0,81	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	947	-	11,76				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3648	44792	19.Aug	24	148	-0,85	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.247	-	11,75	14,10	6,64	2,43	0,00	0,00	0,00	6,070	0,431	2,021	0,804	0,00	0,00	0,0000	3,49		1,87	4,7
3649	44793	20.Aug	1	146	-0,82	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.063	-	11,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3650	44793	20.Aug	2	138	-0,74	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	667	-	11,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3651	44793	20.Aug	3	127	-0,60	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	383	-	11,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3652	44793	20.Aug	4	115	-0,42	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	213	-	11,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3653	44793	20.Aug	5	102	-0,20	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	11,68				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3654	44793	20.Aug	6	88	0,04	0,04	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	11,66				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
3655	44793	20.Aug	7	74	0,27	0,27	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	11,65				0,11	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3656	44793	20.Aug	8	60	0,50	0,50	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	11,63				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3657	44793	20.Aug	9	46	0,69	0,69	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	11,62				0,21	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3658	44793	20.Aug	10	32	0,85	0,85	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	11,60				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3659	44793	20.Aug	11	19	0,95	0,95	0,73	0,73	43	47	0,81	-104	0	11,59				0,27	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3660	44793	20.Aug	12	9	0,99	0,99	0,75	0,75	41	49	0,85	-110	0	11,57				0,27	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3661	44793	20.Aug	13	15	0,96	0,96	0,74	0,74	42	48	0,83	-106	0	11,56				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3662	44793	20.Aug	14	28	0,88	0,88	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	11,54				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3663	44793	20.Aug	15	42	0,74	0,74	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	11,53				0,22	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3664	44793	20.Aug	16	56	0,56	0,56	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	11,52				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
3665	44793	20.Aug	17	70	0,34	0,34	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	11,50				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
3666	44793	20.Aug	18	84	0,10	0,10	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	11,49				0,06	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0103
3667	44793	20.Aug	19	98	-0,14	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	11,47				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3668	44793	20.Aug	20	111	-0,36	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	182	-	11,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3669	44793	20.Aug	21	124	-0,56	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	11,44				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3670	44793	20.Aug	22	135	-0,71	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	591	-	11,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3671	44793	20.Aug	23	144	-0,81	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	999	-	11,41				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3672	44793	20.Aug	24	148	-0,85	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.333	-	11,40	14,03	6,58	2,40	0,00	0,00	0,00	6,023	0,429	2,004	0,795	0,00	0,00	0,0000	3,48		1,85	4,7
3673	44794	21.Aug	1	146	-0,83	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.125	-	11,38				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3674	44794	21.Aug	2	138	-0,74	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	693	-	11,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3675	44794	21.Aug	3	127	-0,61	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	393	-	11,35				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3676	44794	21.Aug	4	115	-0,42	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	218	-	11,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3677	44794	21.Aug	5	102	-0,20	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	11,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3678	44794	21.Aug	6	88	0,03	0,03	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	11,31				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0055
3679	44794	21.Aug	7	74	0,27	0,27	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	11,30				0,10	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3680	44794	21.Aug	8	60	0,50	0,50	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	11,28				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3681	44794	21.Aug	9	46	0,69	0,69	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	11,27				0,20	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3682	44794	21.Aug	10	32	0,85	0,85	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	11,25				0,24	0,37	0,31					0,06	0,37	0,0000
3683	44794	21.Aug	11	19	0,95	0,95	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	11,24				0,26	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3684	44794	21.Aug	12	10	0,99	0,99	0,75	0,75	42	48	0,85	-109	0	11,22				0,27	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3685	44794	21.Aug	13	16	0,96	0,96	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	11,21				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3686	44794	21.Aug	14	29	0,88	0,88	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	11,19				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3687	44794	21.Aug	15	42	0,74	0,74	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	11,18				0,21	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3688	44794	21.Aug	16	56	0,55	0,55	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	11,16				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
3689	44794	21.Aug	17	70	0,34	0,34	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	11,15				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
3690	44794	21.Aug	18	84	0,10	0,10	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	11,13				0,06	0,37	0,03					0,00	0,03	0,0106
3691	44794	21.Aug	19	98	-0,14	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	11,12				0,01	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3692	44794	21.Aug	20	111	-0,37	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	187	-	11,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3693	44794	21.Aug	21	124	-0,56	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	343	-	11,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3694	44794	21.Aug	22	136	-0,71	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	615	-	11,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3695	44794	21.Aug	23	144	-0,81	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.057	-	11,06				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3696	44794	21.Aug	24	149	-0,85	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.430	-	11,04	13,96	6,52	2,38	0,00	0,00	0,00	5,976	0,428	1,988	0,786	0,00	0,00	0,0000	3,47		1,84	4,7
3697	44795	22.Aug	1	146	-0,83	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.194	-	11,03				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3698	44795	22.Aug	2	138	-0,75	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	721	-	11,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3699	44795	22.Aug	3	127	-0,61	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	404	-	11,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3700	44795	22.Aug	4	115	-0,42	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	10,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3701	44795	22.Aug	5	102	-0,20	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	10,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3702	44795	22.Aug	6	88	0,03	0,03	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	10,95				0,05	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
3703	44795	22.Aug	7	74	0,27	0,27	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	10,94				0,10	0,37	0,10					0,06	0,16	0,0000
3704	44795	22.Aug	8	60	0,50	0,50	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	10,93				0,16	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3705	44795	22.Aug	9	46	0,69	0,69	0,56	0,56	56	34	0,59	-67	0	10,91				0,20	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3706	44795	22.Aug	10	32	0,85	0,85	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	10,90				0,24	0,37	0,31					0,06	0,36	0,0000
3707	44795	22.Aug	11	19	0,95	0,95	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	10,88				0,26	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3708	44795	22.Aug	12	10	0,98	0,98	0,74	0,74	42	48	0,84	-108	0	10,87				0,27	0,37	0,36					0,06	0,42	0,0000
3709	44795	22.Aug	13	16	0,96	0,96	0,73	0,73	43	47	0,82	-104	0	10,85				0,27	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3710	44795	22.Aug	14	29	0,88	0,88	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	10,84				0,25	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3711	44795	22.Aug	15	42	0,74	0,74	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	10,82				0,21	0,37	0,27					0,06	0,33	0,0000
3712	44795	22.Aug	16	57	0,55	0,55	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	10,81				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
3713	44795	22.Aug	17	71	0,33	0,33	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	10,79				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
3714	44795	22.Aug	18	85	0,10	0,10	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	10,78				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0109
3715	44795	22.Aug	19	98	-0,14	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	10,76				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3716	44795	22.Aug	20	112	-0,37	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	192	-	10,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3717	44795	22.Aug	21	124	-0,56	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	353	-	10,73				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3718	44795	22.Aug	22	136	-0,72	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	640	-	10,72				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3719	44795	22.Aug	23	145	-0,82	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.122	-	10,70				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3720	44795	22.Aug	24	149	-0,86	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.542	-	10,69	13,90	6,45	2,36	0,00	0,00	0,00	5,928	0,427	1,971	0,777	0,00	0,00	0,0000	3,46		1,82	4,7
3721	44796	23.Aug	1	147	-0,83	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.271	-	10,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3722	44796	23.Aug	2	139	-0,75	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,40	751	-	10,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3723	44796	23.Aug	3	128	-0,61	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	415	-	10,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3724	44796	23.Aug	4	115	-0,42	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	10,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3725	44796	23.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	10,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3726	44796	23.Aug	6	88	0,03	0,03	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	10,60				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
3727	44796	23.Aug	7	74	0,27	0,27	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	10,58				0,10	0,37	0,10					0,06	0,15	0,0000
3728	44796	23.Aug	8	60	0,50	0,50	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	10,57				0,15	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3729	44796	23.Aug	9	46	0,69	0,69	0,55	0,55	57	33	0,58	-67	0	10,55				0,20	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3730	44796	23.Aug	10	32	0,84	0,84	0,65	0,65	49	41	0,71	-87	0	10,54				0,24	0,37	0,31					0,06	0,36	0,0000
3731	44796	23.Aug	11	19	0,94	0,94	0,71	0,71	44	46	0,80	-101	0	10,52				0,26	0,37	0,35					0,06	0,40	0,0000
3732	44796	23.Aug	12	10	0,98	0,98	0,74	0,74	42	48	0,83	-107	0	10,51				0,27	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
3733	44796	23.Aug	13	16	0,96	0,96	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	10,49				0,26	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3734	44796	23.Aug	14	29	0,88	0,88	0,67	0,67	48	42	0,73	-92	0	10,48				0,24	0,37	0,32					0,06	0,38	0,0000
3735	44796	23.Aug	15	43	0,74	0,74	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	10,46				0,21	0,37	0,27					0,06	0,32	0,0000
3736	44796	23.Aug	16	57	0,55	0,55	0,46	0,46	63	27	0,48	-46	0	10,45				0,17	0,37	0,20					0,06	0,26	0,0000
3737	44796	23.Aug	17	71	0,33	0,33	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	10,43				0,12	0,37	0,12					0,06	0,18	0,0000
3738	44796	23.Aug	18	85	0,09	0,09	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	10,42				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0112
3739	44796	23.Aug	19	98	-0,15	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	10,40				0,00	0,37	0,00					0,00	0,00	0,0000
3740	44796	23.Aug	20	112	-0,37	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	197	-	10,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3741	44796	23.Aug	21	125	-0,57	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	364	-	10,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3742	44796	23.Aug	22	136	-0,72	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	667	-	10,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3743	44796	23.Aug	23	145	-0,82	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.194	-	10,34				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3744	44796	23.Aug	24	149	-0,86	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.673	-	10,33	13,83	6,39	2,34	0,00	0,00	0,00	5,880	0,425	1,954	0,768	0,00	0,00	0,0000	3,45		1,81	4,6
3745	44797	24.Aug	1	147	-0,84	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.358	-	10,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3746	44797	24.Aug	2	139	-0,75	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	783	-	10,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3747	44797	24.Aug	3	128	-0,61	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	427	-	10,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3748	44797	24.Aug	4	115	-0,43	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	10,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3749	44797	24.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	10,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3750	44797	24.Aug	6	88	0,03	0,03	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	10,24				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0054
3751	44797	24.Aug	7	74	0,27	0,27	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	10,22				0,10	0,37	0,10					0,06	0,15	0,0000
3752	44797	24.Aug	8	60	0,50	0,50	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	10,20				0,15	0,37	0,18					0,06	0,24	0,0000
3753	44797	24.Aug	9	46	0,69	0,69	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	10,19				0,20	0,37	0,25					0,06	0,31	0,0000
3754	44797	24.Aug	10	32	0,84	0,84	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	10,17				0,24	0,37	0,31					0,06	0,36	0,0000
3755	44797	24.Aug	11	19	0,94	0,94	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	10,16				0,26	0,37	0,34					0,06	0,40	0,0000
3756	44797	24.Aug	12	11	0,98	0,98	0,74	0,74	43	47	0,83	-106	0	10,14				0,27	0,37	0,36					0,06	0,41	0,0000
3757	44797	24.Aug	13	17	0,96	0,96	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	10,13				0,26	0,37	0,35					0,06	0,41	0,0000
3758	44797	24.Aug	14	29	0,87	0,87	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	10,11				0,24	0,37	0,32					0,06	0,37	0,0000
3759	44797	24.Aug	15	43	0,73	0,73	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	10,10				0,21	0,37	0,27					0,06	0,32	0,0000
3760	44797	24.Aug	16	57	0,55	0,55	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	10,08				0,17	0,37	0,20					0,06	0,25	0,0000
3761	44797	24.Aug	17	71	0,33	0,33	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	10,07				0,11	0,37	0,12					0,06	0,17	0,0000
3762	44797	24.Aug	18	85	0,09	0,09	0,15	0,15	81	9	0,16	35	35	10,05				0,06	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0115
3763	44797	24.Aug	19	99	-0,15	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	10,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3764	44797	24.Aug	20	112	-0,38	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	202	-	10,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3765	44797	24.Aug	21	125	-0,57	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	375	-	10,01				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3766	44797	24.Aug	22	136	-0,72	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,38	696	-	9,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3767	44797	24.Aug	23	146	-0,82	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.276	-	9,98				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3768	44797	24.Aug	24	150	-0,86	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,48	1.826	-	9,96	13,76	6,33	2,31	0,00	0,00	0,00	5,832	0,424	1,937	0,758	0,00	0,00	0,0000	3,43		1,79	4,6
3769	44798	25.Aug	1	147	-0,84	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.458	-	9,95				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3770	44798	25.Aug	2	139	-0,75	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	818	-	9,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3771	44798	25.Aug	3	128	-0,61	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	9,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3772	44798	25.Aug	4	115	-0,43	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	9,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3773	44798	25.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	123	-	9,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3774	44798	25.Aug	6	88	0,03	0,03	0,11	0,11	83	7	0,11	50	50	9,87				0,04	0,37	0,01					0,00	0,01	0,0053
3775	44798	25.Aug	7	74	0,27	0,27	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	9,86				0,10	0,37	0,10					0,05	0,15	0,0000
3776	44798	25.Aug	8	60	0,49	0,49	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	9,84				0,15	0,37	0,18					0,05	0,24	0,0000
3777	44798	25.Aug	9	46	0,69	0,69	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	9,82				0,20	0,37	0,25					0,05	0,31	0,0000
3778	44798	25.Aug	10	33	0,84	0,84	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	9,81				0,23	0,37	0,31					0,05	0,36	0,0000
3779	44798	25.Aug	11	20	0,94	0,94	0,71	0,71	45	45	0,78	-99	0	9,79				0,26	0,37	0,34					0,05	0,40	0,0000
3780	44798	25.Aug	12	11	0,98	0,98	0,73	0,73	43	47	0,82	-105	0	9,78				0,27	0,37	0,36					0,05	0,41	0,0000
3781	44798	25.Aug	13	17	0,96	0,96	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	9,76				0,26	0,37	0,35					0,05	0,40	0,0000
3782	44798	25.Aug	14	29	0,87	0,87	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	9,75				0,24	0,37	0,32					0,05	0,37	0,0000
3783	44798	25.Aug	15	43	0,73	0,73	0,57	0,57	55	35	0,61	-70	0	9,73				0,21	0,37	0,27					0,05	0,32	0,0000
3784	44798	25.Aug	16	57	0,54	0,54	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	9,72				0,16	0,37	0,20					0,05	0,25	0,0000
3785	44798	25.Aug	17	71	0,32	0,32	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	9,70				0,11	0,37	0,12					0,05	0,17	0,0000
3786	44798	25.Aug	18	85	0,09	0,09	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	9,69				0,05	0,37	0,02					0,00	0,02	0,0117
3787	44798	25.Aug	19	99	-0,15	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	9,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3788	44798	25.Aug	20	112	-0,38	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	208	-	9,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3789	44798	25.Aug	21	125	-0,58	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	387	-	9,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3790	44798	25.Aug	22	137	-0,73	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	727	-	9,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3791	44798	25.Aug	23	146	-0,83	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.370	-	9,61				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3792	44798	25.Aug	24	150	-0,87	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.010	-	9,60	13,70	6,27	2,29	0,00	0,00	0,00	5,783	0,422	1,920	0,749	0,00	0,00	0,0000	3,42		1,77	4,6
3793	44799	26.Aug	1	147	-0,84	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.572	-	9,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3794	44799	26.Aug	2	139	-0,76	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	855	-	9,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3795	44799	26.Aug	3	128	-0,62	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	452	-	9,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3796	44799	26.Aug	4	115	-0,43	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	243	-	9,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3797	44799	26.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	125	-	9,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3798	44799	26.Aug	6	88	0,03	0,03	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	9,50				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0052
3799	44799	26.Aug	7	74	0,27	0,27	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	9,49				0,10	0,36	0,10					0,05	0,15	0,0009
3800	44799	26.Aug	8	60	0,49	0,49	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	9,47				0,15	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3801	44799	26.Aug	9	46	0,69	0,69	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	9,46				0,20	0,36	0,25					0,05	0,31	0,0000
3802	44799	26.Aug	10	33	0,84	0,84	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	9,44				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3803	44799	26.Aug	11	20	0,94	0,94	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	9,43				0,26	0,36	0,34					0,05	0,40	0,0000
3804	44799	26.Aug	12	11	0,98	0,98	0,73	0,73	43	47	0,81	-104	0	9,41				0,27	0,36	0,36					0,05	0,41	0,0000
3805	44799	26.Aug	13	17	0,96	0,96	0,71	0,71	45	45	0,79	-101	0	9,40				0,26	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3806	44799	26.Aug	14	29	0,87	0,87	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	9,38				0,24	0,36	0,32					0,05	0,37	0,0000
3807	44799	26.Aug	15	43	0,73	0,73	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	9,36				0,21	0,36	0,27					0,05	0,32	0,0000
3808	44799	26.Aug	16	57	0,54	0,54	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	9,35				0,16	0,36	0,20					0,05	0,25	0,0000
3809	44799	26.Aug	17	71	0,32	0,32	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	9,33				0,11	0,36	0,12					0,05	0,17	0,0000
3810	44799	26.Aug	18	85	0,08	0,08	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	9,32				0,05	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0118
3811	44799	26.Aug	19	99	-0,16	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	9,30				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3812	44799	26.Aug	20	113	-0,38	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	213	-	9,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3813	44799	26.Aug	21	125	-0,58	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	399	-	9,27				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3814	44799	26.Aug	22	137	-0,73	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	761	-	9,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3815	44799	26.Aug	23	146	-0,83	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.477	-	9,24				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3816	44799	26.Aug	24	150	-0,87	0,00	-0,48	0,00	118	-28	-0,50	2.232	-	9,23	13,63	6,21	2,26	0,00	0,00	0,00	5,733	0,421	1,903	0,740	0,00	0,00	0,0000	3,40		1,76	4,6
3817	44800	27.Aug	1	148	-0,85	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.704	-	9,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3818	44800	27.Aug	2	139	-0,76	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	896	-	9,19				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3819	44800	27.Aug	3	128	-0,62	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	465	-	9,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3820	44800	27.Aug	4	116	-0,43	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	9,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3821	44800	27.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	128	-	9,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3822	44800	27.Aug	6	88	0,03	0,03	0,10	0,10	84	6	0,11	53	53	9,13				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0051
3823	44800	27.Aug	7	75	0,27	0,27	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	9,12				0,10	0,36	0,10					0,05	0,15	0,0020
3824	44800	27.Aug	8	60	0,49	0,49	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	9,10				0,15	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3825	44800	27.Aug	9	46	0,69	0,69	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	9,09				0,19	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3826	44800	27.Aug	10	33	0,84	0,84	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	9,07				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3827	44800	27.Aug	11	20	0,94	0,94	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	9,06				0,25	0,36	0,34					0,05	0,40	0,0000
3828	44800	27.Aug	12	12	0,98	0,98	0,72	0,72	44	46	0,81	-103	0	9,04				0,26	0,36	0,36					0,05	0,41	0,0000
3829	44800	27.Aug	13	17	0,95	0,95	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	9,02				0,26	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3830	44800	27.Aug	14	30	0,87	0,87	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	9,01				0,24	0,36	0,32					0,05	0,37	0,0000
3831	44800	27.Aug	15	43	0,73	0,73	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	8,99				0,20	0,36	0,26					0,05	0,32	0,0000
3832	44800	27.Aug	16	57	0,54	0,54	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	8,98				0,16	0,36	0,20					0,05	0,25	0,0000
3833	44800	27.Aug	17	71	0,32	0,32	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	8,96				0,11	0,36	0,12					0,05	0,17	0,0000
3834	44800	27.Aug	18	85	0,08	0,08	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	8,95				0,05	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0120
3835	44800	27.Aug	19	99	-0,16	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	8,93				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3836	44800	27.Aug	20	113	-0,39	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	8,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3837	44800	27.Aug	21	126	-0,58	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	412	-	8,90				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3838	44800	27.Aug	22	137	-0,74	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	799	-	8,88				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3839	44800	27.Aug	23	147	-0,83	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.602	-	8,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3840	44800	27.Aug	24	151	-0,87	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.508	-	8,85	13,56	6,15	2,24	0,00	0,00	0,00	5,684	0,419	1,886	0,730	0,00	0,00	0,0000	3,39		1,74	4,5
3841	44801	28.Aug	1	148	-0,85	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.860	-	8,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3842	44801	28.Aug	2	140	-0,76	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	940	-	8,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3843	44801	28.Aug	3	128	-0,62	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	8,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3844	44801	28.Aug	4	116	-0,43	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	254	-	8,79				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3845	44801	28.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	131	-	8,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3846	44801	28.Aug	6	89	0,03	0,03	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	8,76				0,04	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0050
3847	44801	28.Aug	7	75	0,27	0,27	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	8,74				0,09	0,36	0,09					0,05	0,15	0,0032
3848	44801	28.Aug	8	61	0,49	0,49	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	8,73				0,15	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3849	44801	28.Aug	9	47	0,69	0,69	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	8,71				0,19	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3850	44801	28.Aug	10	33	0,84	0,84	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	8,70				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3851	44801	28.Aug	11	20	0,94	0,94	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	8,68				0,25	0,36	0,34					0,05	0,40	0,0000
3852	44801	28.Aug	12	12	0,98	0,98	0,72	0,72	44	46	0,80	-102	0	8,67				0,26	0,36	0,36					0,05	0,41	0,0000
3853	44801	28.Aug	13	18	0,95	0,95	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	8,65				0,26	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3854	44801	28.Aug	14	30	0,87	0,87	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	8,64				0,24	0,36	0,32					0,05	0,37	0,0000
3855	44801	28.Aug	15	44	0,72	0,72	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	8,62				0,20	0,36	0,26					0,05	0,32	0,0000
3856	44801	28.Aug	16	58	0,54	0,54	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	8,60				0,16	0,36	0,20					0,05	0,25	0,0000
3857	44801	28.Aug	17	72	0,32	0,32	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	8,59				0,10	0,36	0,12					0,05	0,17	0,0000
3858	44801	28.Aug	18	86	0,08	0,08	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	8,57				0,05	0,36	0,02					0,00	0,02	0,0121
3859	44801	28.Aug	19	99	-0,16	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	8,56				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3860	44801	28.Aug	20	113	-0,39	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	8,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3861	44801	28.Aug	21	126	-0,59	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	426	-	8,53				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3862	44801	28.Aug	22	138	-0,74	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	839	-	8,51				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3863	44801	28.Aug	23	147	-0,84	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.749	-	8,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3864	44801	28.Aug	24	151	-0,88	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.859	-	8,48	13,49	6,09	2,22	0,00	0,00	0,00	5,634	0,418	1,868	0,721	0,00	0,00	0,0000	3,37		1,73	4,5
3865	44802	29.Aug	1	148	-0,85	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.045	-	8,46				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3866	44802	29.Aug	2	140	-0,77	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	989	-	8,45				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3867	44802	29.Aug	3	129	-0,62	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	494	-	8,43				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3868	44802	29.Aug	4	116	-0,44	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	260	-	8,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3869	44802	29.Aug	5	102	-0,21	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	134	-	8,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3870	44802	29.Aug	6	89	0,02	0,02	0,10	0,10	84	6	0,10	57	57	8,38				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0049
3871	44802	29.Aug	7	75	0,26	0,26	0,25	0,25	75	15	0,26	5	5	8,37				0,09	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0043
3872	44802	29.Aug	8	61	0,49	0,49	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	8,35				0,15	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3873	44802	29.Aug	9	47	0,69	0,69	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	8,34				0,19	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3874	44802	29.Aug	10	33	0,84	0,84	0,63	0,63	51	39	0,68	-82	0	8,32				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3875	44802	29.Aug	11	20	0,94	0,94	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	8,31				0,25	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3876	44802	29.Aug	12	13	0,98	0,98	0,71	0,71	44	46	0,80	-101	0	8,29				0,26	0,36	0,36					0,05	0,41	0,0000
3877	44802	29.Aug	13	18	0,95	0,95	0,70	0,70	46	44	0,77	-98	0	8,27				0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3878	44802	29.Aug	14	30	0,86	0,86	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	8,26				0,23	0,36	0,31					0,05	0,37	0,0000
3879	44802	29.Aug	15	44	0,72	0,72	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	8,24				0,20	0,36	0,26					0,05	0,32	0,0000
3880	44802	29.Aug	16	58	0,53	0,53	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	8,23				0,16	0,36	0,19					0,05	0,25	0,0000
3881	44802	29.Aug	17	72	0,31	0,31	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	8,21				0,10	0,36	0,11					0,05	0,17	0,0000
3882	44802	29.Aug	18	86	0,07	0,07	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	8,20				0,05	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0121
3883	44802	29.Aug	19	100	-0,17	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	8,18				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3884	44802	29.Aug	20	113	-0,39	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	231	-	8,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3885	44802	29.Aug	21	126	-0,59	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	441	-	8,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3886	44802	29.Aug	22	138	-0,74	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	884	-	8,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3887	44802	29.Aug	23	147	-0,84	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.925	-	8,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3888	44802	29.Aug	24	152	-0,88	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.320	-	8,10	13,43	6,03	2,19	0,00	0,00	0,00	5,584	0,416	1,851	0,711	0,00	0,00	0,0000	3,36		1,71	4,5
3889	44803	30.Aug	1	149	-0,85	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.269	-	8,09				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3890	44803	30.Aug	2	140	-0,77	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.042	-	8,07				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3891	44803	30.Aug	3	129	-0,63	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	510	-	8,05				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3892	44803	30.Aug	4	116	-0,44	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	266	-	8,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3893	44803	30.Aug	5	102	-0,22	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	137	-	8,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3894	44803	30.Aug	6	89	0,02	0,02	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	8,01				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0048
3895	44803	30.Aug	7	75	0,26	0,26	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	7,99				0,09	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0055
3896	44803	30.Aug	8	61	0,49	0,49	0,39	0,39	67	23	0,41	-32	0	7,97				0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3897	44803	30.Aug	9	47	0,69	0,69	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	7,96				0,19	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3898	44803	30.Aug	10	33	0,84	0,84	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	7,94				0,23	0,36	0,30					0,05	0,36	0,0000
3899	44803	30.Aug	11	20	0,94	0,94	0,69	0,69	47	43	0,75	-95	0	7,93				0,25	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3900	44803	30.Aug	12	13	0,97	0,97	0,71	0,71	45	45	0,79	-100	0	7,91				0,26	0,36	0,35					0,05	0,41	0,0000
3901	44803	30.Aug	13	18	0,95	0,95	0,69	0,69	46	44	0,77	-97	0	7,90				0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3902	44803	30.Aug	14	30	0,86	0,86	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	7,88				0,23	0,36	0,31					0,05	0,37	0,0000
3903	44803	30.Aug	15	44	0,72	0,72	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	7,86				0,20	0,36	0,26					0,05	0,31	0,0000
3904	44803	30.Aug	16	58	0,53	0,53	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	7,85				0,15	0,36	0,19					0,05	0,25	0,0000
3905	44803	30.Aug	17	72	0,31	0,31	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	7,83				0,10	0,36	0,11					0,05	0,17	0,0000
3906	44803	30.Aug	18	86	0,07	0,07	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	7,82				0,04	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0121
3907	44803	30.Aug	19	100	-0,17	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	7,80				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3908	44803	30.Aug	20	113	-0,40	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	7,78				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3909	44803	30.Aug	21	126	-0,59	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	456	-	7,77				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3910	44803	30.Aug	22	138	-0,75	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	933	-	7,75				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3911	44803	30.Aug	23	148	-0,84	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.137	-	7,74				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3912	44803	30.Aug	24	152	-0,88	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.952	-	7,72	13,36	5,96	2,17	0,00	0,00	0,00	5,533	0,414	1,833	0,702	0,00	0,00	0,0000	3,34		1,69	4,5
3913	44804	31.Aug	1	149	-0,86	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.545	-	7,71				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3914	44804	31.Aug	2	140	-0,77	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.100	-	7,69				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3915	44804	31.Aug	3	129	-0,63	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	526	-	7,67				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3916	44804	31.Aug	4	116	-0,44	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	272	-	7,66				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3917	44804	31.Aug	5	103	-0,22	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	140	-	7,64				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3918	44804	31.Aug	6	89	0,02	0,02	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	7,63				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0047
3919	44804	31.Aug	7	75	0,26	0,26	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	7,61				0,09	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0067
3920	44804	31.Aug	8	61	0,49	0,49	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	7,59				0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3921	44804	31.Aug	9	47	0,68	0,68	0,52	0,52	59	31	0,54	-60	0	7,58				0,19	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3922	44804	31.Aug	10	33	0,84	0,84	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	7,56				0,22	0,36	0,30					0,05	0,36	0,0000
3923	44804	31.Aug	11	21	0,94	0,94	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	7,55				0,25	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3924	44804	31.Aug	12	13	0,97	0,97	0,70	0,70	45	45	0,78	-99	0	7,53				0,26	0,36	0,35					0,05	0,41	0,0000
3925	44804	31.Aug	13	19	0,95	0,95	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	7,51				0,25	0,36	0,34					0,05	0,40	0,0000
3926	44804	31.Aug	14	31	0,86	0,86	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	7,50				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3927	44804	31.Aug	15	44	0,72	0,72	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	7,48				0,20	0,36	0,26					0,05	0,31	0,0000
3928	44804	31.Aug	16	58	0,53	0,53	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	7,47				0,15	0,36	0,19					0,05	0,24	0,0000
3929	44804	31.Aug	17	72	0,31	0,31	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	7,45				0,10	0,36	0,11					0,05	0,16	0,0000
3930	44804	31.Aug	18	86	0,07	0,07	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	7,43				0,04	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0121
3931	44804	31.Aug	19	100	-0,17	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	123	-	7,42				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3932	44804	31.Aug	20	114	-0,40	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	245	-	7,40				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3933	44804	31.Aug	21	127	-0,60	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	473	-	7,39				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3934	44804	31.Aug	22	139	-0,75	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	988	-	7,37				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3935	44804	31.Aug	23	148	-0,85	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.400	-	7,36				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3936	44804	31.Aug	24	152	-0,89	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	4.874	-	7,34	13,29	5,90	2,14	0,00	0,00	0,00	5,482	0,413	1,815	0,692	0,00	0,00	0,0000	3,32		1,68	4,4
3937	44805	01.Sep	1	149	-0,86	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.895	-	7,32				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3938	44805	01.Sep	2	141	-0,77	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.165	-	7,31				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3939	44805	01.Sep	3	129	-0,63	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	543	-	7,29				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3940	44805	01.Sep	4	116	-0,44	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	279	-	7,28				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3941	44805	01.Sep	5	103	-0,22	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	143	-	7,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3942	44805	01.Sep	6	89	0,02	0,02	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	7,24				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0046
3943	44805	01.Sep	7	75	0,26	0,26	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	7,23				0,09	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0078
3944	44805	01.Sep	8	61	0,49	0,49	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	7,21				0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3945	44805	01.Sep	9	47	0,68	0,68	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	7,20				0,19	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3946	44805	01.Sep	10	33	0,84	0,84	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	7,18				0,22	0,36	0,30					0,05	0,36	0,0000
3947	44805	01.Sep	11	21	0,93	0,93	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	7,16				0,25	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3948	44805	01.Sep	12	14	0,97	0,97	0,70	0,70	46	44	0,78	-98	0	7,15				0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3949	44805	01.Sep	13	19	0,95	0,95	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	7,13				0,25	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3950	44805	01.Sep	14	31	0,86	0,86	0,63	0,63	51	39	0,68	-82	0	7,12				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3951	44805	01.Sep	15	44	0,72	0,72	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	7,10				0,19	0,36	0,26					0,05	0,31	0,0000
3952	44805	01.Sep	16	58	0,53	0,53	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	7,08				0,15	0,36	0,19					0,05	0,24	0,0000
3953	44805	01.Sep	17	72	0,30	0,30	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	7,07				0,10	0,36	0,11					0,05	0,16	0,0009
3954	44805	01.Sep	18	86	0,06	0,06	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	7,05				0,04	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0120
3955	44805	01.Sep	19	100	-0,18	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	127	-	7,04				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3956	44805	01.Sep	20	114	-0,40	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	252	-	7,02				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3957	44805	01.Sep	21	127	-0,60	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	490	-	7,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3958	44805	01.Sep	22	139	-0,75	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.048	-	6,99				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3959	44805	01.Sep	23	148	-0,85	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.733	-	6,97				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3960	44805	01.Sep	24	153	-0,89	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.341	-	6,95	13,22	5,84	2,12	0,00	0,00	0,00	5,431	0,411	1,798	0,682	0,00	0,00	0,0000	3,30		1,66	4,4
3961	44806	02.Sep	1	150	-0,86	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.351	-	6,94				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3962	44806	02.Sep	2	141	-0,78	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.237	-	6,92				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3963	44806	02.Sep	3	129	-0,63	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	561	-	6,91				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3964	44806	02.Sep	4	116	-0,44	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	285	-	6,89				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3965	44806	02.Sep	5	103	-0,22	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	6,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3966	44806	02.Sep	6	89	0,02	0,02	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	6,86				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0044
3967	44806	02.Sep	7	75	0,26	0,26	0,24	0,24	76	14	0,24	10	10	6,84				0,09	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0090
3968	44806	02.Sep	8	61	0,49	0,49	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	6,83				0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3969	44806	02.Sep	9	47	0,68	0,68	0,51	0,51	59	31	0,53	-58	0	6,81				0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3970	44806	02.Sep	10	33	0,84	0,84	0,61	0,61	53	37	0,65	-79	0	6,79				0,22	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
3971	44806	02.Sep	11	21	0,93	0,93	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	6,78				0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3972	44806	02.Sep	12	14	0,97	0,97	0,70	0,70	46	44	0,77	-97	0	6,76				0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3973	44806	02.Sep	13	19	0,94	0,94	0,68	0,68	47	43	0,75	-93	0	6,75				0,25	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3974	44806	02.Sep	14	31	0,86	0,86	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	6,73				0,23	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3975	44806	02.Sep	15	45	0,71	0,71	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	6,71				0,19	0,36	0,26					0,05	0,31	0,0000
3976	44806	02.Sep	16	58	0,52	0,52	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	6,70				0,15	0,36	0,19					0,05	0,24	0,0000
3977	44806	02.Sep	17	72	0,30	0,30	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	6,68				0,09	0,36	0,11					0,05	0,16	0,0026
3978	44806	02.Sep	18	87	0,06	0,06	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	6,67				0,04	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0118
3979	44806	02.Sep	19	100	-0,18	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	131	-	6,65				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3980	44806	02.Sep	20	114	-0,41	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	259	-	6,63				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3981	44806	02.Sep	21	127	-0,60	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	508	-	6,62				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3982	44806	02.Sep	22	139	-0,76	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.116	-	6,60				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3983	44806	02.Sep	23	149	-0,85	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.170	-	6,58				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3984	44806	02.Sep	24	153	-0,89	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	9.038	-	6,57	13,15	5,77	2,09	0,00	0,00	0,00	5,379	0,409	1,780	0,673	0,00	0,00	0,0000	3,29		1,64	4,4
3985	44807	03.Sep	1	150	-0,87	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.971	-	6,55				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3986	44807	03.Sep	2	141	-0,78	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.318	-	6,54				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3987	44807	03.Sep	3	129	-0,63	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	580	-	6,52				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3988	44807	03.Sep	4	116	-0,44	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	6,50				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3989	44807	03.Sep	5	103	-0,22	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	6,49				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
3990	44807	03.Sep	6	89	0,02	0,02	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	6,47				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0043
3991	44807	03.Sep	7	75	0,26	0,26	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	6,46				0,08	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0102
3992	44807	03.Sep	8	61	0,49	0,49	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	6,44				0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
3993	44807	03.Sep	9	47	0,68	0,68	0,50	0,50	60	30	0,53	-57	0	6,42				0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
3994	44807	03.Sep	10	33	0,83	0,83	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	6,41				0,22	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
3995	44807	03.Sep	11	21	0,93	0,93	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	6,39				0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3996	44807	03.Sep	12	14	0,97	0,97	0,69	0,69	46	44	0,76	-96	0	6,37				0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
3997	44807	03.Sep	13	20	0,94	0,94	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	6,36				0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
3998	44807	03.Sep	14	31	0,85	0,85	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	6,34				0,22	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
3999	44807	03.Sep	15	45	0,71	0,71	0,52	0,52	59	31	0,55	-61	0	6,33				0,19	0,36	0,26					0,05	0,31	0,0000
4000	44807	03.Sep	16	59	0,52	0,52	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	6,31				0,14	0,36	0,19					0,05	0,24	0,0000
4001	44807	03.Sep	17	73	0,30	0,30	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	6,29				0,09	0,36	0,10					0,05	0,15	0,0044
4002	44807	03.Sep	18	87	0,06	0,06	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	6,28				0,04	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0116
4003	44807	03.Sep	19	101	-0,18	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	134	-	6,26				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4004	44807	03.Sep	20	114	-0,41	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	266	-	6,25				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4005	44807	03.Sep	21	127	-0,61	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	528	-	6,23				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4006	44807	03.Sep	22	139	-0,76	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.192	-	6,21				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4007	44807	03.Sep	23	149	-0,86	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.767	-	6,20				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4008	44807	03.Sep	24	153	-0,89	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	15.635	-	6,18	13,08	5,71	2,07	0,00	0,00	0,00	5,328	0,407	1,761	0,663	0,00	0,00	0,0000	3,27		1,63	4,3
4009	44808	04.Sep	1	150	-0,87	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.863	-	6,16				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4010	44808	04.Sep	2	141	-0,78	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.409	-	6,15				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4011	44808	04.Sep	3	129	-0,64	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	600	-	6,13				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4012	44808	04.Sep	4	117	-0,45	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	299	-	6,12				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4013	44808	04.Sep	5	103	-0,22	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	6,10				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4014	44808	04.Sep	6	89	0,02	0,02	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	6,08				0,03	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0041
4015	44808	04.Sep	7	75	0,26	0,26	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	6,07				0,08	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0113
4016	44808	04.Sep	8	61	0,49	0,49	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	6,05				0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4017	44808	04.Sep	9	47	0,68	0,68	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	6,03				0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4018	44808	04.Sep	10	34	0,83	0,83	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	6,02				0,22	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4019	44808	04.Sep	11	21	0,93	0,93	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	6,00				0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4020	44808	04.Sep	12	15	0,97	0,97	0,69	0,69	47	43	0,76	-95	0	5,99				0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
4021	44808	04.Sep	13	20	0,94	0,94	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	5,97				0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4022	44808	04.Sep	14	32	0,85	0,85	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	5,95				0,22	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
4023	44808	04.Sep	15	45	0,71	0,71	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	5,94				0,19	0,36	0,26					0,05	0,31	0,0000
4024	44808	04.Sep	16	59	0,52	0,52	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	5,92				0,14	0,36	0,19					0,05	0,24	0,0000
4025	44808	04.Sep	17	73	0,29	0,29	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	5,90				0,09	0,36	0,10					0,05	0,15	0,0061
4026	44808	04.Sep	18	87	0,05	0,05	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	5,89				0,03	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0114
4027	44808	04.Sep	19	101	-0,19	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	138	-	5,87				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4028	44808	04.Sep	20	115	-0,41	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,22	274	-	5,86				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4029	44808	04.Sep	21	128	-0,61	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	549	-	5,84				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4030	44808	04.Sep	22	140	-0,76	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.279	-	5,82				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4031	44808	04.Sep	23	149	-0,86	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.631	-	5,81				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4032	44808	04.Sep	24	154	-0,90	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	56.596	-	5,79	13,01	5,65	2,04	0,00	0,00	0,00	5,276	0,405	1,743	0,653	0,00	0,00	0,0000	3,25		1,61	4,3
4033	44809	05.Sep	1	151	-0,87	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.255	-	5,77	13,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4034	44809	05.Sep	2	141	-0,78	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.512	-	5,76	13,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4035	44809	05.Sep	3	130	-0,64	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	621	-	5,74	13,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4036	44809	05.Sep	4	117	-0,45	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	306	-	5,73	13,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4037	44809	05.Sep	5	103	-0,22	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	5,71	13,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4038	44809	05.Sep	6	89	0,02	0,02	0,06	0,06	86	4	0,06	69	69	5,69	13,00			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0039
4039	44809	05.Sep	7	75	0,26	0,26	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	5,68	12,99			0,08	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0125
4040	44809	05.Sep	8	61	0,48	0,48	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	5,66	12,99			0,13	0,36	0,18					0,05	0,22	0,0000
4041	44809	05.Sep	9	47	0,68	0,68	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	5,64	12,99			0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4042	44809	05.Sep	10	34	0,83	0,83	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	5,63	12,98			0,22	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4043	44809	05.Sep	11	22	0,93	0,93	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	5,61	12,98			0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4044	44809	05.Sep	12	15	0,97	0,97	0,68	0,68	47	43	0,75	-94	0	5,59	12,98			0,25	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
4045	44809	05.Sep	13	20	0,94	0,94	0,66	0,66	48	42	0,73	-90	0	5,58	12,97			0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4046	44809	05.Sep	14	32	0,85	0,85	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	5,56	12,97			0,22	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
4047	44809	05.Sep	15	45	0,70	0,70	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	5,55	12,97			0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4048	44809	05.Sep	16	59	0,51	0,51	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	5,53	12,97			0,14	0,36	0,19					0,05	0,24	0,0000
4049	44809	05.Sep	17	73	0,29	0,29	0,24	0,24	76	14	0,24	7	7	5,51	12,96			0,09	0,36	0,10					0,05	0,15	0,0078
4050	44809	05.Sep	18	87	0,05	0,05	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	5,50	12,96			0,03	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0111
4051	44809	05.Sep	19	101	-0,19	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	142	-	5,48	12,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4052	44809	05.Sep	20	115	-0,42	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	283	-	5,46	12,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4053	44809	05.Sep	21	128	-0,61	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	571	-	5,45	12,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4054	44809	05.Sep	22	140	-0,77	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.378	-	5,43	12,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4055	44809	05.Sep	23	150	-0,86	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.994	-	5,41	12,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4056	44809	05.Sep	24	154	-0,90	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-35.436	-	5,40	12,94	5,58	2,02	0,00	0,00	0,00	5,223	0,404	1,725	0,643	0,00	0,00	0,0000	3,23		1,59	4,3
4057	44810	06.Sep	1	151	-0,87	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	8.729	-	5,38	12,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4058	44810	06.Sep	2	142	-0,78	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.630	-	5,37	12,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4059	44810	06.Sep	3	130	-0,64	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	644	-	5,35	12,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4060	44810	06.Sep	4	117	-0,45	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	314	-	5,33	12,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4061	44810	06.Sep	5	103	-0,23	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	159	-	5,32	12,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4062	44810	06.Sep	6	89	0,01	0,01	0,06	0,06	87	3	0,06	71	71	5,30	12,93			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0037
4063	44810	06.Sep	7	75	0,26	0,26	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	5,28	12,92			0,08	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0137
4064	44810	06.Sep	8	61	0,48	0,48	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	5,27	12,92			0,13	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4065	44810	06.Sep	9	47	0,68	0,68	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	5,25	12,92			0,18	0,36	0,25					0,05	0,29	0,0000
4066	44810	06.Sep	10	34	0,83	0,83	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	5,23	12,91			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4067	44810	06.Sep	11	22	0,93	0,93	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	5,22	12,91			0,24	0,36	0,34					0,05	0,38	0,0000
4068	44810	06.Sep	12	15	0,96	0,96	0,68	0,68	47	43	0,74	-93	0	5,20	12,91			0,24	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
4069	44810	06.Sep	13	21	0,94	0,94	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	5,19	12,91			0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4070	44810	06.Sep	14	32	0,85	0,85	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	5,17	12,90			0,22	0,36	0,31					0,05	0,36	0,0000
4071	44810	06.Sep	15	45	0,70	0,70	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	5,15	12,90			0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4072	44810	06.Sep	16	59	0,51	0,51	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	5,14	12,90			0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4073	44810	06.Sep	17	73	0,29	0,29	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	5,12	12,89			0,09	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0095
4074	44810	06.Sep	18	87	0,05	0,05	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	5,10	12,89			0,03	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0107
4075	44810	06.Sep	19	101	-0,20	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	147	-	5,09	12,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4076	44810	06.Sep	20	115	-0,42	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	291	-	5,07	12,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4077	44810	06.Sep	21	128	-0,62	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	595	-	5,05	12,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4078	44810	06.Sep	22	140	-0,77	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.493	-	5,04	12,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4079	44810	06.Sep	23	150	-0,87	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	8.461	-	5,02	12,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4080	44810	06.Sep	24	155	-0,90	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-13.568	-	5,00	12,87	5,51	1,99	0,00	0,00	0,00	5,171	0,402	1,707	0,633	0,00	0,00	0,0000	3,21		1,58	4,2
4081	44811	07.Sep	1	151	-0,88	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	14.352	-	4,99	12,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4082	44811	07.Sep	2	142	-0,79	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.767	-	4,97	12,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4083	44811	07.Sep	3	130	-0,64	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	667	-	4,96	12,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4084	44811	07.Sep	4	117	-0,45	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	321	-	4,94	12,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4085	44811	07.Sep	5	103	-0,23	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	4,92	12,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4086	44811	07.Sep	6	89	0,01	0,01	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	4,91	12,86			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0035
4087	44811	07.Sep	7	75	0,26	0,26	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	4,89	12,85			0,08	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0149
4088	44811	07.Sep	8	61	0,48	0,48	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	4,87	12,85			0,13	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4089	44811	07.Sep	9	47	0,68	0,68	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	4,86	12,85			0,18	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4090	44811	07.Sep	10	34	0,83	0,83	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	4,84	12,84			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4091	44811	07.Sep	11	22	0,93	0,93	0,65	0,65	50	40	0,71	-87	0	4,82	12,84			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4092	44811	07.Sep	12	16	0,96	0,96	0,67	0,67	48	42	0,74	-92	0	4,81	12,84			0,24	0,36	0,35					0,05	0,40	0,0000
4093	44811	07.Sep	13	21	0,93	0,93	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	4,79	12,84			0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4094	44811	07.Sep	14	32	0,84	0,84	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	4,77	12,83			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4095	44811	07.Sep	15	46	0,70	0,70	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	4,76	12,83			0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4096	44811	07.Sep	16	59	0,51	0,51	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	4,74	12,83			0,14	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4097	44811	07.Sep	17	73	0,28	0,28	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	4,73	12,82			0,08	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0112
4098	44811	07.Sep	18	88	0,04	0,04	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	4,71	12,82			0,03	0,36	0,01					0,00	0,01	0,0103
4099	44811	07.Sep	19	101	-0,20	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	4,69	12,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4100	44811	07.Sep	20	115	-0,43	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	300	-	4,68	12,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4101	44811	07.Sep	21	128	-0,62	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	621	-	4,66	12,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4102	44811	07.Sep	22	141	-0,77	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.626	-	4,64	12,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4103	44811	07.Sep	23	151	-0,87	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	14.288	-	4,63	12,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4104	44811	07.Sep	24	155	-0,91	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,58	-8.419	-	4,61	12,80	5,45	1,97	0,00	0,00	0,00	5,118	0,400	1,688	0,624	0,00	0,00	0,0000	3,19		1,56	4,2
4105	44812	08.Sep	1	151	-0,88	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	39.634	-	4,59	12,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4106	44812	08.Sep	2	142	-0,79	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.926	-	4,58	12,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4107	44812	08.Sep	3	130	-0,64	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	693	-	4,56	12,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4108	44812	08.Sep	4	117	-0,45	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	329	-	4,54	12,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4109	44812	08.Sep	5	103	-0,23	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	166	-	4,53	12,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4110	44812	08.Sep	6	89	0,01	0,01	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	4,51	12,79			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0033
4111	44812	08.Sep	7	75	0,25	0,25	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	4,49	12,78			0,08	0,36	0,08					0,05	0,12	0,0161
4112	44812	08.Sep	8	61	0,48	0,48	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	4,48	12,78			0,13	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4113	44812	08.Sep	9	47	0,68	0,68	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	4,46	12,78			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4114	44812	08.Sep	10	34	0,83	0,83	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	4,45	12,78			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4115	44812	08.Sep	11	22	0,92	0,92	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	4,43	12,77			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4116	44812	08.Sep	12	16	0,96	0,96	0,67	0,67	48	42	0,73	-91	0	4,41	12,77			0,24	0,36	0,35					0,05	0,39	0,0000
4117	44812	08.Sep	13	21	0,93	0,93	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	4,40	12,77			0,23	0,36	0,34					0,05	0,38	0,0000
4118	44812	08.Sep	14	33	0,84	0,84	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	4,38	12,76			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4119	44812	08.Sep	15	46	0,70	0,70	0,49	0,49	60	30	0,52	-55	0	4,36	12,76			0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4120	44812	08.Sep	16	60	0,51	0,51	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	4,35	12,76			0,13	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4121	44812	08.Sep	17	74	0,28	0,28	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	4,33	12,75			0,08	0,36	0,09					0,05	0,14	0,0129
4122	44812	08.Sep	18	88	0,04	0,04	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	4,31	12,75			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0098
4123	44812	08.Sep	19	102	-0,20	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	4,30	12,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4124	44812	08.Sep	20	115	-0,43	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	309	-	4,28	12,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4125	44812	08.Sep	21	129	-0,63	0,00	-0,37	0,00	111	-21	-0,37	649	-	4,26	12,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4126	44812	08.Sep	22	141	-0,78	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.784	-	4,25	12,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4127	44812	08.Sep	23	151	-0,87	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	44.950	-	4,23	12,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4128	44812	08.Sep	24	155	-0,91	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.118	-	4,21	12,73	5,38	1,94	0,00	0,00	0,00	5,066	0,398	1,670	0,614	0,00	0,00	0,0000	3,17		1,54	4,2
4129	44813	09.Sep	1	152	-0,88	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-53.252	-	4,20	12,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4130	44813	09.Sep	2	142	-0,79	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.114	-	4,18	12,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4131	44813	09.Sep	3	130	-0,65	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	719	-	4,16	12,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4132	44813	09.Sep	4	117	-0,45	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	337	-	4,15	12,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4133	44813	09.Sep	5	103	-0,23	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	170	-	4,13	12,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4134	44813	09.Sep	6	89	0,01	0,01	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	4,11	12,72			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0031
4135	44813	09.Sep	7	75	0,25	0,25	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	4,10	12,71			0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0173
4136	44813	09.Sep	8	61	0,48	0,48	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	4,08	12,71			0,13	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4137	44813	09.Sep	9	48	0,68	0,68	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	4,06	12,71			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4138	44813	09.Sep	10	34	0,83	0,83	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	4,05	12,71			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4139	44813	09.Sep	11	23	0,92	0,92	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	4,03	12,70			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4140	44813	09.Sep	12	17	0,96	0,96	0,66	0,66	49	41	0,72	-90	0	4,02	12,70			0,24	0,36	0,35					0,05	0,39	0,0000
4141	44813	09.Sep	13	22	0,93	0,93	0,64	0,64	50	40	0,70	-86	0	4,00	12,70			0,23	0,36	0,34					0,05	0,38	0,0000
4142	44813	09.Sep	14	33	0,84	0,84	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	3,98	12,69			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4143	44813	09.Sep	15	46	0,69	0,69	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	3,97	12,69			0,18	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4144	44813	09.Sep	16	60	0,50	0,50	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	3,95	12,69			0,13	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4145	44813	09.Sep	17	74	0,28	0,28	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	3,93	12,69			0,08	0,36	0,09					0,05	0,13	0,0146
4146	44813	09.Sep	18	88	0,04	0,04	0,06	0,06	87	3	0,06	71	71	3,92	12,68			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0092
4147	44813	09.Sep	19	102	-0,21	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	3,90	12,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4148	44813	09.Sep	20	116	-0,43	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	319	-	3,88	12,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4149	44813	09.Sep	21	129	-0,63	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	678	-	3,87	12,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4150	44813	09.Sep	22	141	-0,78	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.974	-	3,85	12,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4151	44813	09.Sep	23	151	-0,88	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-39.938	-	3,83	12,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4152	44813	09.Sep	24	156	-0,91	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.814	-	3,82	12,66	5,31	1,92	0,00	0,00	0,00	5,013	0,396	1,651	0,604	0,00	0,00	0,0000	3,15		1,53	4,2
4153	44814	10.Sep	1	152	-0,88	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-16.038	-	3,80	12,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4154	44814	10.Sep	2	142	-0,79	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.341	-	3,78	12,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4155	44814	10.Sep	3	130	-0,65	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	748	-	3,77	12,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4156	44814	10.Sep	4	117	-0,46	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	346	-	3,75	12,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4157	44814	10.Sep	5	103	-0,23	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	3,73	12,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4158	44814	10.Sep	6	89	0,01	0,01	0,04	0,04	88	2	0,04	79	79	3,72	12,65			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0029
4159	44814	10.Sep	7	75	0,25	0,25	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	3,70	12,64			0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0185
4160	44814	10.Sep	8	61	0,48	0,48	0,35	0,35	70	20	0,35	-20	0	3,68	12,64			0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4161	44814	10.Sep	9	48	0,67	0,67	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	3,67	12,64			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4162	44814	10.Sep	10	34	0,83	0,83	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	3,65	12,64			0,21	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
4163	44814	10.Sep	11	23	0,92	0,92	0,63	0,63	51	39	0,69	-84	0	3,63	12,63			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4164	44814	10.Sep	12	17	0,96	0,96	0,66	0,66	49	41	0,72	-89	0	3,62	12,63			0,24	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4165	44814	10.Sep	13	22	0,93	0,93	0,64	0,64	50	40	0,69	-85	0	3,60	12,63			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4166	44814	10.Sep	14	33	0,84	0,84	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	3,58	12,62			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4167	44814	10.Sep	15	46	0,69	0,69	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	3,57	12,62			0,17	0,36	0,25					0,05	0,30	0,0000
4168	44814	10.Sep	16	60	0,50	0,50	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	3,55	12,62			0,13	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4169	44814	10.Sep	17	74	0,27	0,27	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	3,53	12,62			0,08	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0162
4170	44814	10.Sep	18	88	0,03	0,03	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	3,52	12,61			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0086
4171	44814	10.Sep	19	102	-0,21	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	3,50	12,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4172	44814	10.Sep	20	116	-0,44	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	329	-	3,48	12,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4173	44814	10.Sep	21	129	-0,63	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	710	-	3,47	12,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4174	44814	10.Sep	22	142	-0,78	0,00	-0,48	0,00	118	-28	-0,50	2.205	-	3,45	12,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4175	44814	10.Sep	23	152	-0,88	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-13.915	-	3,43	12,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4176	44814	10.Sep	24	156	-0,91	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.975	-	3,42	12,60	5,25	1,89	0,00	0,00	0,00	4,959	0,394	1,633	0,594	0,00	0,00	0,0000	3,13		1,51	4,1
4177	44815	11.Sep	1	152	-0,89	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-9.480	-	3,40	12,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4178	44815	11.Sep	2	143	-0,80	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,51	2.618	-	3,38	12,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4179	44815	11.Sep	3	130	-0,65	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	779	-	3,37	12,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4180	44815	11.Sep	4	117	-0,46	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	354	-	3,35	12,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4181	44815	11.Sep	5	103	-0,23	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	177	-	3,33	12,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4182	44815	11.Sep	6	89	0,01	0,01	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	3,32	12,58			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0026
4183	44815	11.Sep	7	75	0,25	0,25	0,19	0,19	79	11	0,20	22	22	3,30	12,57			0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0197
4184	44815	11.Sep	8	61	0,48	0,48	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	3,28	12,57			0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4185	44815	11.Sep	9	48	0,67	0,67	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	3,27	12,57			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4186	44815	11.Sep	10	35	0,82	0,82	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	3,25	12,57			0,20	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
4187	44815	11.Sep	11	23	0,92	0,92	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	3,23	12,56			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4188	44815	11.Sep	12	17	0,95	0,95	0,65	0,65	49	41	0,71	-88	0	3,22	12,56			0,23	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4189	44815	11.Sep	13	22	0,93	0,93	0,63	0,63	51	39	0,68	-84	0	3,20	12,56			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4190	44815	11.Sep	14	33	0,83	0,83	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	3,18	12,55			0,21	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4191	44815	11.Sep	15	47	0,69	0,69	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	3,17	12,55			0,17	0,36	0,25					0,05	0,29	0,0000
4192	44815	11.Sep	16	60	0,50	0,50	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	3,15	12,55			0,13	0,36	0,18					0,05	0,23	0,0000
4193	44815	11.Sep	17	74	0,27	0,27	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	3,13	12,55			0,07	0,36	0,08					0,05	0,13	0,0178
4194	44815	11.Sep	18	88	0,03	0,03	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	3,12	12,54			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0079
4195	44815	11.Sep	19	102	-0,21	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	3,10	12,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4196	44815	11.Sep	20	116	-0,44	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	3,08	12,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4197	44815	11.Sep	21	129	-0,64	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	745	-	3,07	12,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4198	44815	11.Sep	22	142	-0,79	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.494	-	3,05	12,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4199	44815	11.Sep	23	152	-0,88	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,58	-8.458	-	3,03	12,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4200	44815	11.Sep	24	157	-0,92	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.390	-	3,02	12,53	5,18	1,87	0,00	0,00	0,00	4,906	0,392	1,614	0,584	0,00	0,00	0,0000	3,11		1,49	4,1
4201	44816	12.Sep	1	153	-0,89	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.749	-	3,00	12,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4202	44816	12.Sep	2	143	-0,80	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.965	-	2,98	12,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4203	44816	12.Sep	3	131	-0,65	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,41	811	-	2,97	12,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4204	44816	12.Sep	4	117	-0,46	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	363	-	2,95	12,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4205	44816	12.Sep	5	104	-0,23	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	181	-	2,93	12,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4206	44816	12.Sep	6	90	0,01	0,01	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	2,92	12,51			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0023
4207	44816	12.Sep	7	76	0,25	0,25	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	2,90	12,50			0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0209
4208	44816	12.Sep	8	62	0,48	0,48	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	2,88	12,50			0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4209	44816	12.Sep	9	48	0,67	0,67	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	2,87	12,50			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4210	44816	12.Sep	10	35	0,82	0,82	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	2,85	12,50			0,20	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
4211	44816	12.Sep	11	23	0,92	0,92	0,62	0,62	51	39	0,67	-82	0	2,83	12,49			0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4212	44816	12.Sep	12	18	0,95	0,95	0,65	0,65	50	40	0,70	-87	0	2,82	12,49			0,23	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4213	44816	12.Sep	13	23	0,92	0,92	0,63	0,63	51	39	0,68	-82	0	2,80	12,49			0,23	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4214	44816	12.Sep	14	34	0,83	0,83	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	2,78	12,48			0,20	0,36	0,30					0,05	0,35	0,0000
4215	44816	12.Sep	15	47	0,68	0,68	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	2,77	12,48			0,17	0,36	0,25					0,05	0,29	0,0000
4216	44816	12.Sep	16	61	0,49	0,49	0,35	0,35	70	20	0,35	-20	0	2,75	12,48			0,12	0,36	0,18					0,05	0,22	0,0000
4217	44816	12.Sep	17	75	0,27	0,27	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	2,73	12,48			0,07	0,36	0,08					0,05	0,12	0,0194
4218	44816	12.Sep	18	89	0,03	0,03	0,04	0,04	88	2	0,04	79	79	2,72	12,47			0,02	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0072
4219	44816	12.Sep	19	103	-0,22	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	2,70	12,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4220	44816	12.Sep	20	116	-0,44	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	351	-	2,68	12,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4221	44816	12.Sep	21	130	-0,64	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	783	-	2,67	12,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4222	44816	12.Sep	22	142	-0,79	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.866	-	2,65	12,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4223	44816	12.Sep	23	152	-0,89	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.093	-	2,63	12,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4224	44816	12.Sep	24	157	-0,92	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.959	-	2,62	12,46	5,11	1,84	0,00	0,00	0,00	4,853	0,390	1,596	0,574	0,00	0,00	0,0000	3,09		1,47	4,1
4225	44817	13.Sep	1	153	-0,89	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.251	-	2,60	12,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4226	44817	13.Sep	2	143	-0,80	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.412	-	2,58	12,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4227	44817	13.Sep	3	131	-0,65	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	846	-	2,57	12,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4228	44817	13.Sep	4	117	-0,46	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	373	-	2,55	12,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4229	44817	13.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	2,53	12,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4230	44817	13.Sep	6	90	0,01	0,01	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	2,52	12,44			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0021
4231	44817	13.Sep	7	76	0,25	0,25	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	2,50	12,43			0,07	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0221
4232	44817	13.Sep	8	62	0,48	0,48	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	2,48	12,43			0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4233	44817	13.Sep	9	48	0,67	0,67	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	2,47	12,43			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4234	44817	13.Sep	10	35	0,82	0,82	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	2,45	12,43			0,20	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
4235	44817	13.Sep	11	24	0,92	0,92	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	2,43	12,42			0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4236	44817	13.Sep	12	18	0,95	0,95	0,64	0,64	50	40	0,70	-85	0	2,42	12,42			0,23	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4237	44817	13.Sep	13	23	0,92	0,92	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	2,40	12,42			0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4238	44817	13.Sep	14	34	0,83	0,83	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	2,38	12,41			0,20	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
4239	44817	13.Sep	15	47	0,68	0,68	0,47	0,47	62	28	0,48	-48	0	2,37	12,41			0,17	0,36	0,25					0,05	0,29	0,0000
4240	44817	13.Sep	16	61	0,49	0,49	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	2,35	12,41			0,12	0,36	0,18					0,05	0,22	0,0000
4241	44817	13.Sep	17	75	0,26	0,26	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	2,33	12,41			0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0210
4242	44817	13.Sep	18	89	0,02	0,02	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	2,32	12,40			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0063
4243	44817	13.Sep	19	103	-0,22	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	2,30	12,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4244	44817	13.Sep	20	117	-0,45	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	362	-	2,28	12,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4245	44817	13.Sep	21	130	-0,64	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	824	-	2,27	12,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4246	44817	13.Sep	22	143	-0,79	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.361	-	2,25	12,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4247	44817	13.Sep	23	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.772	-	2,23	12,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4248	44817	13.Sep	24	157	-0,92	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.628	-	2,22	12,39	5,04	1,81	0,00	0,00	0,00	4,799	0,388	1,577	0,565	0,00	0,00	0,0000	3,03		1,46	4,0
4249	44818	14.Sep	1	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.306	-	2,20	12,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4250	44818	14.Sep	2	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.008	-	2,18	12,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4251	44818	14.Sep	3	131	-0,65	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	884	-	2,17	12,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4252	44818	14.Sep	4	117	-0,46	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	382	-	2,15	12,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4253	44818	14.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	2,13	12,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4254	44818	14.Sep	6	90	0,01	0,01	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	2,12	12,37			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0018
4255	44818	14.Sep	7	76	0,25	0,25	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	2,10	12,36			0,07	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0233
4256	44818	14.Sep	8	62	0,47	0,47	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	2,08	12,36			0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4257	44818	14.Sep	9	48	0,67	0,67	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	2,07	12,36			0,16	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4258	44818	14.Sep	10	35	0,82	0,82	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	2,05	12,36			0,20	0,36	0,29					0,05	0,34	0,0000
4259	44818	14.Sep	11	24	0,91	0,91	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	2,03	12,35			0,22	0,36	0,33					0,05	0,37	0,0000
4260	44818	14.Sep	12	19	0,95	0,95	0,64	0,64	51	39	0,69	-84	0	2,02	12,35			0,23	0,36	0,34					0,05	0,39	0,0000
4261	44818	14.Sep	13	23	0,92	0,92	0,62	0,62	52	38	0,66	-80	0	2,00	12,35			0,22	0,36	0,33					0,05	0,38	0,0000
4262	44818	14.Sep	14	34	0,83	0,83	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	1,98	12,34			0,20	0,36	0,30					0,05	0,34	0,0000
4263	44818	14.Sep	15	47	0,68	0,68	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	1,96	12,34			0,17	0,36	0,24					0,05	0,29	0,0000
4264	44818	14.Sep	16	61	0,49	0,49	0,33	0,33	70	20	0,34	-17	0	1,95	12,34			0,12	0,36	0,17					0,05	0,22	0,0000
4265	44818	14.Sep	17	75	0,26	0,26	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	1,93	12,34			0,07	0,36	0,07					0,05	0,12	0,0226
4266	44818	14.Sep	18	89	0,02	0,02	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	1,91	12,33			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0054
4267	44818	14.Sep	19	103	-0,22	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	184	-	1,90	12,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4268	44818	14.Sep	20	117	-0,45	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	375	-	1,88	12,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4269	44818	14.Sep	21	130	-0,65	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	869	-	1,86	12,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4270	44818	14.Sep	22	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.052	-	1,85	12,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4271	44818	14.Sep	23	153	-0,89	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.929	-	1,83	12,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4272	44818	14.Sep	24	158	-0,93	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.365	-	1,81	12,32	4,97	1,79	0,00	0,00	0,00	4,746	0,385	1,558	0,555	0,00	0,00	0,0000	3,01		1,44	4,0
4273	44819	15.Sep	1	154	-0,90	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.655	-	1,80	12,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4274	44819	15.Sep	2	143	-0,80	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.846	-	1,78	12,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4275	44819	15.Sep	3	131	-0,66	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	924	-	1,76	12,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4276	44819	15.Sep	4	118	-0,46	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	392	-	1,75	12,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4277	44819	15.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	193	-	1,73	12,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4278	44819	15.Sep	6	90	0,00	0,00	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	1,71	12,30			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0015
4279	44819	15.Sep	7	76	0,25	0,25	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	1,70	12,29			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0245
4280	44819	15.Sep	8	62	0,47	0,47	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	1,68	12,29			0,12	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4281	44819	15.Sep	9	48	0,67	0,67	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	1,66	12,29			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4282	44819	15.Sep	10	35	0,82	0,82	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	1,65	12,29			0,20	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
4283	44819	15.Sep	11	24	0,91	0,91	0,61	0,61	52	38	0,65	-79	0	1,63	12,28			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4284	44819	15.Sep	12	19	0,95	0,95	0,63	0,63	51	39	0,68	-83	0	1,61	12,28			0,23	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
4285	44819	15.Sep	13	24	0,92	0,92	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	1,60	12,28			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4286	44819	15.Sep	14	35	0,82	0,82	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	1,58	12,27			0,20	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
4287	44819	15.Sep	15	48	0,68	0,68	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	1,56	12,27			0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
4288	44819	15.Sep	16	61	0,48	0,48	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	1,55	12,27			0,12	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
4289	44819	15.Sep	17	75	0,26	0,26	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	1,53	12,27			0,07	0,36	0,07					0,04	0,11	0,0241
4290	44819	15.Sep	18	89	0,01	0,01	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	1,51	12,26			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0044
4291	44819	15.Sep	19	103	-0,23	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	190	-	1,50	12,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4292	44819	15.Sep	20	117	-0,46	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	387	-	1,48	12,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4293	44819	15.Sep	21	131	-0,65	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	918	-	1,46	12,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4294	44819	15.Sep	22	143	-0,80	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.085	-	1,44	12,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4295	44819	15.Sep	23	153	-0,89	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.345	-	1,43	12,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4296	44819	15.Sep	24	158	-0,93	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.153	-	1,41	12,25	4,90	1,76	0,00	0,00	0,00	4,692	0,383	1,540	0,545	0,00	0,00	0,0000	2,99		1,42	4,0
4297	44820	16.Sep	1	154	-0,90	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.179	-	1,39	12,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4298	44820	16.Sep	2	144	-0,81	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.107	-	1,38	12,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4299	44820	16.Sep	3	131	-0,66	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	968	-	1,36	12,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4300	44820	16.Sep	4	118	-0,46	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	402	-	1,34	12,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4301	44820	16.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	197	-	1,33	12,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4302	44820	16.Sep	6	90	0,00	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	92	92	1,31	12,23			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0012
4303	44820	16.Sep	7	76	0,25	0,25	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	1,29	12,22			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0257
4304	44820	16.Sep	8	62	0,47	0,47	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	1,28	12,22			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4305	44820	16.Sep	9	48	0,67	0,67	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	1,26	12,22			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4306	44820	16.Sep	10	35	0,82	0,82	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	1,24	12,22			0,19	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
4307	44820	16.Sep	11	24	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	1,23	12,21			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4308	44820	16.Sep	12	19	0,94	0,94	0,62	0,62	51	39	0,68	-82	0	1,21	12,21			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
4309	44820	16.Sep	13	24	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	1,19	12,21			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4310	44820	16.Sep	14	35	0,82	0,82	0,54	0,54	57	33	0,58	-65	0	1,18	12,20			0,20	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
4311	44820	16.Sep	15	48	0,67	0,67	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	1,16	12,20			0,16	0,36	0,24					0,04	0,29	0,0000
4312	44820	16.Sep	16	61	0,48	0,48	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	1,14	12,20			0,12	0,36	0,17					0,04	0,22	0,0000
4313	44820	16.Sep	17	75	0,25	0,25	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	1,13	12,20			0,06	0,36	0,07					0,00	0,07	0,0256
4314	44820	16.Sep	18	89	0,01	0,01	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	1,11	12,19			0,01	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0034
4315	44820	16.Sep	19	103	-0,23	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	195	-	1,09	12,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4316	44820	16.Sep	20	117	-0,46	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	401	-	1,08	12,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4317	44820	16.Sep	21	131	-0,65	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	972	-	1,06	12,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4318	44820	16.Sep	22	143	-0,80	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.796	-	1,04	12,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4319	44820	16.Sep	23	154	-0,90	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.915	-	1,03	12,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4320	44820	16.Sep	24	159	-0,93	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.977	-	1,01	12,18	4,83	1,74	0,00	0,00	0,00	4,638	0,381	1,521	0,535	0,00	0,00	0,0000	2,93		1,41	3,9
4321	44821	17.Sep	1	154	-0,90	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.816	-	0,99	12,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4322	44821	17.Sep	2	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	8.220	-	0,97	12,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4323	44821	17.Sep	3	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.015	-	0,96	12,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4324	44821	17.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	413	-	0,94	12,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4325	44821	17.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	201	-	0,92	12,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4326	44821	17.Sep	6	90	0,00	0,00	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	0,91	12,16			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0008
4327	44821	17.Sep	7	76	0,24	0,24	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	0,89	12,15			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0269
4328	44821	17.Sep	8	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	0,87	12,15			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4329	44821	17.Sep	9	48	0,67	0,67	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	0,86	12,15			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4330	44821	17.Sep	10	35	0,81	0,81	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	0,84	12,15			0,19	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
4331	44821	17.Sep	11	25	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	0,82	12,14			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4332	44821	17.Sep	12	20	0,94	0,94	0,62	0,62	52	38	0,67	-81	0	0,81	12,14			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
4333	44821	17.Sep	13	24	0,91	0,91	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	0,79	12,14			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4334	44821	17.Sep	14	35	0,82	0,82	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	0,77	12,13			0,19	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
4335	44821	17.Sep	15	48	0,67	0,67	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	0,76	12,13			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4336	44821	17.Sep	16	62	0,47	0,47	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	0,74	12,13			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4337	44821	17.Sep	17	76	0,25	0,25	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	0,72	12,13			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0270
4338	44821	17.Sep	18	90	0,01	0,01	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	0,71	12,12			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0022
4339	44821	17.Sep	19	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	201	-	0,69	12,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4340	44821	17.Sep	20	118	-0,46	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	415	-	0,67	12,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4341	44821	17.Sep	21	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.032	-	0,66	12,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4342	44821	17.Sep	22	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	10.181	-	0,64	12,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4343	44821	17.Sep	23	154	-0,90	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.587	-	0,62	12,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4344	44821	17.Sep	24	159	-0,93	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.829	-	0,61	12,11	4,76	1,71	0,00	0,00	0,00	4,585	0,379	1,502	0,526	0,00	0,00	0,0000	2,91		1,39	3,9
4345	44822	18.Sep	1	154	-0,90	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.531	-	0,59	12,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4346	44822	18.Sep	2	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	12.489	-	0,57	12,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4347	44822	18.Sep	3	131	-0,66	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.067	-	0,55	12,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4348	44822	18.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	424	-	0,54	12,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4349	44822	18.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	205	-	0,52	12,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4350	44822	18.Sep	6	90	0,00	0,00	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	0,50	12,09			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0005
4351	44822	18.Sep	7	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	0,49	12,08			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0281
4352	44822	18.Sep	8	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	0,47	12,08			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4353	44822	18.Sep	9	48	0,66	0,66	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	0,45	12,08			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4354	44822	18.Sep	10	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	0,44	12,08			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4355	44822	18.Sep	11	25	0,91	0,91	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	0,42	12,07			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4356	44822	18.Sep	12	20	0,94	0,94	0,61	0,61	52	38	0,66	-80	0	0,40	12,07			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
4357	44822	18.Sep	13	25	0,91	0,91	0,59	0,59	54	36	0,64	-76	0	0,39	12,07			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4358	44822	18.Sep	14	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	0,37	12,06			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4359	44822	18.Sep	15	48	0,67	0,67	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	0,35	12,06			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4360	44822	18.Sep	16	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	0,34	12,06			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4361	44822	18.Sep	17	76	0,25	0,25	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	0,32	12,06			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0285
4362	44822	18.Sep	18	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	0,30	12,05			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0010
4363	44822	18.Sep	19	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	207	-	0,29	12,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4364	44822	18.Sep	20	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	429	-	0,27	12,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4365	44822	18.Sep	21	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.099	-	0,25	12,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4366	44822	18.Sep	22	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	20.033	-	0,24	12,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4367	44822	18.Sep	23	155	-0,90	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.328	-	0,22	12,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4368	44822	18.Sep	24	159	-0,94	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.703	-	0,20	12,04	4,69	1,68	0,00	0,00	0,00	4,531	0,376	1,483	0,516	0,00	0,00	0,0000	2,89		1,37	3,9
4369	44823	19.Sep	1	155	-0,90	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.300	-	0,18	12,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4370	44823	19.Sep	2	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	25.648	-	0,17	12,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4371	44823	19.Sep	3	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.123	-	0,15	12,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4372	44823	19.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	435	-	0,13	12,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4373	44823	19.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	0,12	12,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4374	44823	19.Sep	6	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	0,10	12,02			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0001
4375	44823	19.Sep	7	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	0,08	12,01			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0293
4376	44823	19.Sep	8	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	0,07	12,01			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4377	44823	19.Sep	9	49	0,66	0,66	0,43	0,43	64	26	0,45	-40	0	0,05	12,01			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4378	44823	19.Sep	10	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	0,03	12,01			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4379	44823	19.Sep	11	25	0,90	0,90	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	0,02	12,00			0,21	0,36	0,32					0,04	0,37	0,0000
4380	44823	19.Sep	12	21	0,94	0,94	0,61	0,61	53	38	0,65	-79	0	0,00	12,00			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
4381	44823	19.Sep	13	25	0,90	0,90	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	-0,02	12,00			0,21	0,36	0,32					0,04	0,37	0,0000
4382	44823	19.Sep	14	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	-0,03	11,99			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4383	44823	19.Sep	15	49	0,66	0,66	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-0,05	11,99			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4384	44823	19.Sep	16	62	0,47	0,47	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-0,07	11,99			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4385	44823	19.Sep	17	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-0,08	11,99			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0299
4386	44823	19.Sep	18	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-0,10	11,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4387	44823	19.Sep	19	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	213	-	-0,12	11,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4388	44823	19.Sep	20	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	445	-	-0,13	11,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4389	44823	19.Sep	21	132	-0,66	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.174	-	-0,15	11,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4390	44823	19.Sep	22	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	449.427	-	-0,17	11,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4391	44823	19.Sep	23	155	-0,91	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.118	-	-0,18	11,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4392	44823	19.Sep	24	160	-0,94	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.594	-	-0,20	11,96	4,62	1,66	0,00	0,00	0,00	4,477	0,374	1,465	0,506	0,00	0,00	0,0000	2,87		1,35	3,8
4393	44824	20.Sep	1	155	-0,91	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.110	-	-0,22	11,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4394	44824	20.Sep	2	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-630.783	-	-0,24	11,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4395	44824	20.Sep	3	132	-0,66	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.184	-	-0,25	11,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4396	44824	20.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	447	-	-0,27	11,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4397	44824	20.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	-0,29	11,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4398	44824	20.Sep	6	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-0,30	11,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4399	44824	20.Sep	7	76	0,24	0,24	0,15	0,15	81	9	0,15	35	35	-0,32	11,94			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0305
4400	44824	20.Sep	8	62	0,47	0,47	0,30	0,30	73	17	0,31	-9	0	-0,34	11,94			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4401	44824	20.Sep	9	49	0,66	0,66	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	-0,35	11,94			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4402	44824	20.Sep	10	36	0,81	0,81	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	-0,37	11,94			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4403	44824	20.Sep	11	25	0,90	0,90	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	-0,39	11,93			0,21	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
4404	44824	20.Sep	12	21	0,93	0,93	0,60	0,60	53	37	0,65	-78	0	-0,40	11,93			0,22	0,36	0,33					0,04	0,38	0,0000
4405	44824	20.Sep	13	26	0,90	0,90	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	-0,42	11,93			0,21	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
4406	44824	20.Sep	14	36	0,81	0,81	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-0,44	11,92			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4407	44824	20.Sep	15	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	-0,45	11,92			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4408	44824	20.Sep	16	62	0,46	0,46	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-0,47	11,92			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4409	44824	20.Sep	17	76	0,24	0,24	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-0,49	11,92			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0312
4410	44824	20.Sep	18	90	0,00	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	-0,50	11,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4411	44824	20.Sep	19	104	-0,25	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	-0,52	11,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4412	44824	20.Sep	20	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	461	-	-0,54	11,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4413	44824	20.Sep	21	132	-0,67	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.259	-	-0,55	11,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4414	44824	20.Sep	22	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-22.293	-	-0,57	11,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4415	44824	20.Sep	23	155	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.944	-	-0,59	11,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4416	44824	20.Sep	24	160	-0,94	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.499	-	-0,61	11,89	4,56	1,63	0,00	0,00	0,00	4,423	0,372	1,446	0,497	0,00	0,00	0,0000	2,85		1,34	3,8
4417	44825	21.Sep	1	155	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.950	-	-0,62	11,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4418	44825	21.Sep	2	144	-0,81	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,56	-24.003	-	-0,64	11,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4419	44825	21.Sep	3	132	-0,66	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.252	-	-0,66	11,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4420	44825	21.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	460	-	-0,67	11,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4421	44825	21.Sep	5	104	-0,24	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	-0,69	11,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4422	44825	21.Sep	6	90	0,00	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	-0,71	11,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4423	44825	21.Sep	7	76	0,24	0,24	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-0,72	11,87			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0316
4424	44825	21.Sep	8	62	0,47	0,47	0,30	0,30	73	17	0,30	-7	0	-0,74	11,87			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4425	44825	21.Sep	9	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-0,76	11,87			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
4426	44825	21.Sep	10	36	0,81	0,81	0,52	0,52	59	31	0,54	-60	0	-0,77	11,87			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4427	44825	21.Sep	11	26	0,90	0,90	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	-0,79	11,86			0,21	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
4428	44825	21.Sep	12	21	0,93	0,93	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	-0,81	11,86			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4429	44825	21.Sep	13	26	0,90	0,90	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	-0,82	11,86			0,21	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
4430	44825	21.Sep	14	36	0,80	0,80	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	-0,84	11,85			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4431	44825	21.Sep	15	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-0,86	11,85			0,15	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
4432	44825	21.Sep	16	63	0,46	0,46	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-0,87	11,85			0,10	0,36	0,16					0,04	0,21	0,0000
4433	44825	21.Sep	17	76	0,23	0,23	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-0,89	11,85			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0325
4434	44825	21.Sep	18	90	-0,01	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	108	-	-0,91	11,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4435	44825	21.Sep	19	105	-0,25	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-0,92	11,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4436	44825	21.Sep	20	118	-0,48	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	478	-	-0,94	11,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4437	44825	21.Sep	21	132	-0,67	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.355	-	-0,96	11,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4438	44825	21.Sep	22	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-10.949	-	-0,97	11,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4439	44825	21.Sep	23	156	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.798	-	-0,99	11,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4440	44825	21.Sep	24	160	-0,94	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.416	-	-1,01	11,82	4,50	1,61	0,00	0,00	0,00	4,370	0,370	1,427	0,487	0,00	0,00	0,0000	2,83		1,32	3,8
4441	44826	22.Sep	1	155	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.815	-	-1,03	11,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4442	44826	22.Sep	2	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-12.309	-	-1,04	11,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4443	44826	22.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.326	-	-1,06	11,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4444	44826	22.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	472	-	-1,08	11,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4445	44826	22.Sep	5	104	-0,25	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	-1,09	11,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4446	44826	22.Sep	6	90	0,00	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-1,11	11,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4447	44826	22.Sep	7	76	0,24	0,24	0,14	0,14	82	8	0,15	39	39	-1,13	11,80			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0328
4448	44826	22.Sep	8	62	0,46	0,46	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-1,14	11,80			0,10	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
4449	44826	22.Sep	9	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-1,16	11,80			0,15	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
4450	44826	22.Sep	10	36	0,81	0,81	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	-1,18	11,80			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4451	44826	22.Sep	11	26	0,90	0,90	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	-1,19	11,79			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
4452	44826	22.Sep	12	22	0,93	0,93	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	-1,21	11,79			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
4453	44826	22.Sep	13	26	0,90	0,90	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	-1,23	11,79			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
4454	44826	22.Sep	14	37	0,80	0,80	0,51	0,51	59	31	0,53	-58	0	-1,24	11,78			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
4455	44826	22.Sep	15	49	0,65	0,65	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-1,26	11,78			0,15	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
4456	44826	22.Sep	16	63	0,46	0,46	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-1,28	11,78			0,10	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0000
4457	44826	22.Sep	17	77	0,23	0,23	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-1,29	11,78			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0337
4458	44826	22.Sep	18	91	-0,01	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	-1,31	11,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4459	44826	22.Sep	19	105	-0,25	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	232	-	-1,33	11,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4460	44826	22.Sep	20	119	-0,48	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	496	-	-1,34	11,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4461	44826	22.Sep	21	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.465	-	-1,36	11,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4462	44826	22.Sep	22	145	-0,82	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.289	-	-1,38	11,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4463	44826	22.Sep	23	156	-0,91	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.674	-	-1,39	11,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4464	44826	22.Sep	24	161	-0,94	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.342	-	-1,41	11,75	4,44	1,58	0,00	0,00	0,00	4,316	0,367	1,408	0,478	0,00	0,00	0,0000	2,80		1,30	3,7
4465	44827	23.Sep	1	156	-0,91	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.698	-	-1,43	11,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4466	44827	23.Sep	2	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,58	-8.310	-	-1,44	11,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4467	44827	23.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.409	-	-1,46	11,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4468	44827	23.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	486	-	-1,48	11,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4469	44827	23.Sep	5	104	-0,25	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-1,50	11,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4470	44827	23.Sep	6	90	0,00	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	-1,51	11,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4471	44827	23.Sep	7	76	0,24	0,24	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-1,53	11,73			0,05	0,35	0,05					0,00	0,05	0,0339
4472	44827	23.Sep	8	62	0,46	0,46	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-1,55	11,73			0,10	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0000
4473	44827	23.Sep	9	49	0,66	0,66	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-1,56	11,73			0,15	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4474	44827	23.Sep	10	36	0,80	0,80	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	-1,58	11,73			0,18	0,35	0,29					0,04	0,33	0,0000
4475	44827	23.Sep	11	26	0,90	0,90	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	-1,60	11,72			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
4476	44827	23.Sep	12	22	0,93	0,93	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	-1,61	11,72			0,21	0,35	0,33					0,04	0,37	0,0000
4477	44827	23.Sep	13	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,60	-70	0	-1,63	11,72			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
4478	44827	23.Sep	14	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	-1,65	11,71			0,18	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4479	44827	23.Sep	15	50	0,65	0,65	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-1,66	11,71			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4480	44827	23.Sep	16	63	0,45	0,45	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-1,68	11,71			0,10	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0000
4481	44827	23.Sep	17	77	0,23	0,23	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-1,70	11,71			0,05	0,35	0,05					0,00	0,05	0,0349
4482	44827	23.Sep	18	91	-0,02	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	114	-	-1,71	11,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4483	44827	23.Sep	19	105	-0,26	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,19	239	-	-1,73	11,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4484	44827	23.Sep	20	119	-0,48	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	515	-	-1,75	11,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4485	44827	23.Sep	21	133	-0,68	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.592	-	-1,76	11,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4486	44827	23.Sep	22	146	-0,82	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.481	-	-1,78	11,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4487	44827	23.Sep	23	156	-0,92	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.568	-	-1,80	11,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4488	44827	23.Sep	24	161	-0,95	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.277	-	-1,81	11,68	4,38	1,55	0,00	0,00	0,00	4,262	0,365	1,390	0,468	0,00	0,00	0,0000	2,78		1,28	3,7
4489	44828	24.Sep	1	156	-0,91	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.596	-	-1,83	11,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4490	44828	24.Sep	2	145	-0,82	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.292	-	-1,85	11,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4491	44828	24.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.501	-	-1,86	11,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4492	44828	24.Sep	4	118	-0,47	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	500	-	-1,88	11,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4493	44828	24.Sep	5	104	-0,25	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	-1,90	11,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4494	44828	24.Sep	6	90	-0,01	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	-1,91	11,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4495	44828	24.Sep	7	76	0,24	0,24	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	-1,93	11,66			0,05	0,35	0,05					0,00	0,05	0,0350
4496	44828	24.Sep	8	62	0,46	0,46	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-1,95	11,66			0,10	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0000
4497	44828	24.Sep	9	49	0,65	0,65	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-1,96	11,66			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4498	44828	24.Sep	10	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	-1,98	11,66			0,18	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4499	44828	24.Sep	11	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	-2,00	11,65			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
4500	44828	24.Sep	12	22	0,92	0,92	0,58	0,58	54	36	0,62	-73	0	-2,02	11,65			0,21	0,35	0,33					0,04	0,37	0,0000
4501	44828	24.Sep	13	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	-2,03	11,65			0,20	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4502	44828	24.Sep	14	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	-2,05	11,64			0,18	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4503	44828	24.Sep	15	50	0,64	0,64	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	-2,07	11,64			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4504	44828	24.Sep	16	63	0,45	0,45	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-2,08	11,64			0,10	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0000
4505	44828	24.Sep	17	77	0,22	0,22	0,12	0,12	83	7	0,13	46	46	-2,10	11,64			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0360
4506	44828	24.Sep	18	91	-0,02	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-2,12	11,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4507	44828	24.Sep	19	105	-0,26	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	-2,13	11,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4508	44828	24.Sep	20	119	-0,49	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	535	-	-2,15	11,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4509	44828	24.Sep	21	133	-0,68	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.741	-	-2,17	11,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4510	44828	24.Sep	22	146	-0,83	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.403	-	-2,18	11,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4511	44828	24.Sep	23	157	-0,92	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.475	-	-2,20	11,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4512	44828	24.Sep	24	162	-0,95	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.218	-	-2,22	11,61	4,32	1,53	0,00	0,00	0,00	4,209	0,362	1,371	0,459	0,00	0,00	0,0000	2,75		1,27	3,7
4513	44829	25.Sep	1	156	-0,92	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.507	-	-2,23	11,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4514	44829	25.Sep	2	145	-0,82	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.075	-	-2,25	11,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4515	44829	25.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.605	-	-2,27	11,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4516	44829	25.Sep	4	118	-0,48	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	514	-	-2,28	11,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4517	44829	25.Sep	5	104	-0,25	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	-2,30	11,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4518	44829	25.Sep	6	90	-0,01	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	114	-	-2,32	11,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4519	44829	25.Sep	7	76	0,24	0,24	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-2,33	11,59			0,05	0,35	0,05					0,00	0,05	0,0361
4520	44829	25.Sep	8	63	0,46	0,46	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-2,35	11,59			0,10	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0000
4521	44829	25.Sep	9	49	0,65	0,65	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-2,37	11,59			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4522	44829	25.Sep	10	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	-2,38	11,59			0,18	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4523	44829	25.Sep	11	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	-2,40	11,58			0,20	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4524	44829	25.Sep	12	23	0,92	0,92	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	-2,42	11,58			0,20	0,35	0,33					0,04	0,36	0,0000
4525	44829	25.Sep	13	27	0,89	0,89	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	-2,43	11,58			0,20	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4526	44829	25.Sep	14	38	0,79	0,79	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	-2,45	11,57			0,17	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4527	44829	25.Sep	15	50	0,64	0,64	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	-2,47	11,57			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4528	44829	25.Sep	16	64	0,45	0,45	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	-2,48	11,57			0,09	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0010
4529	44829	25.Sep	17	77	0,22	0,22	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-2,50	11,57			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0371
4530	44829	25.Sep	18	91	-0,02	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-2,52	11,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4531	44829	25.Sep	19	105	-0,27	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	253	-	-2,53	11,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4532	44829	25.Sep	20	119	-0,49	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	556	-	-2,55	11,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4533	44829	25.Sep	21	133	-0,68	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.917	-	-2,57	11,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4534	44829	25.Sep	22	146	-0,83	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.688	-	-2,58	11,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4535	44829	25.Sep	23	157	-0,92	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.393	-	-2,60	11,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4536	44829	25.Sep	24	162	-0,95	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.164	-	-2,62	11,54	4,26	1,50	0,00	0,00	0,00	4,155	0,360	1,352	0,450	0,00	0,00	0,0000	2,73		1,25	3,6
4537	44830	26.Sep	1	157	-0,92	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.428	-	-2,63	11,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4538	44830	26.Sep	2	145	-0,82	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.261	-	-2,65	11,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4539	44830	26.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.722	-	-2,67	11,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4540	44830	26.Sep	4	118	-0,48	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	529	-	-2,68	11,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4541	44830	26.Sep	5	104	-0,25	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	243	-	-2,70	11,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4542	44830	26.Sep	6	90	-0,01	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-2,72	11,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4543	44830	26.Sep	7	76	0,23	0,23	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	-2,73	11,52			0,04	0,35	0,05					0,00	0,05	0,0372
4544	44830	26.Sep	8	63	0,46	0,46	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-2,75	11,52			0,10	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0000
4545	44830	26.Sep	9	49	0,65	0,65	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	-2,77	11,52			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4546	44830	26.Sep	10	37	0,80	0,80	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	-2,78	11,52			0,17	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4547	44830	26.Sep	11	27	0,89	0,89	0,55	0,55	57	33	0,58	-67	0	-2,80	11,51			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4548	44830	26.Sep	12	23	0,92	0,92	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	-2,82	11,51			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
4549	44830	26.Sep	13	28	0,88	0,88	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	-2,83	11,51			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4550	44830	26.Sep	14	38	0,79	0,79	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-2,85	11,50			0,17	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4551	44830	26.Sep	15	50	0,64	0,64	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-2,87	11,50			0,14	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
4552	44830	26.Sep	16	64	0,44	0,44	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-2,88	11,50			0,09	0,35	0,15					0,04	0,19	0,0037
4553	44830	26.Sep	17	78	0,22	0,22	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	-2,90	11,50			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0382
4554	44830	26.Sep	18	92	-0,03	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	125	-	-2,92	11,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4555	44830	26.Sep	19	106	-0,27	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	261	-	-2,93	11,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4556	44830	26.Sep	20	120	-0,49	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	579	-	-2,95	11,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4557	44830	26.Sep	21	133	-0,69	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.129	-	-2,97	11,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4558	44830	26.Sep	22	146	-0,83	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.178	-	-2,98	11,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4559	44830	26.Sep	23	158	-0,92	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.321	-	-3,00	11,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4560	44830	26.Sep	24	162	-0,95	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,71	-1.116	-	-3,02	11,47	4,20	1,48	0,00	0,00	0,00	4,102	0,357	1,334	0,441	0,00	0,00	0,0000	2,70		1,23	3,6
4561	44831	27.Sep	1	157	-0,92	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.358	-	-3,03	11,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4562	44831	27.Sep	2	145	-0,82	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.678	-	-3,05	11,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4563	44831	27.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.856	-	-3,07	11,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4564	44831	27.Sep	4	119	-0,48	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	545	-	-3,08	11,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4565	44831	27.Sep	5	105	-0,25	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	-3,10	11,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4566	44831	27.Sep	6	90	-0,01	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	119	-	-3,12	11,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4567	44831	27.Sep	7	77	0,23	0,23	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-3,13	11,45			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0383
4568	44831	27.Sep	8	63	0,46	0,46	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-3,15	11,45			0,09	0,35	0,16					0,04	0,20	0,0005
4569	44831	27.Sep	9	49	0,65	0,65	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-3,17	11,45			0,14	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
4570	44831	27.Sep	10	37	0,80	0,80	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-3,18	11,45			0,17	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
4571	44831	27.Sep	11	27	0,89	0,89	0,55	0,55	57	33	0,58	-65	0	-3,20	11,44			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4572	44831	27.Sep	12	24	0,92	0,92	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	-3,22	11,44			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
4573	44831	27.Sep	13	28	0,88	0,88	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	-3,23	11,44			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4574	44831	27.Sep	14	38	0,79	0,79	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-3,25	11,43			0,17	0,35	0,28					0,04	0,31	0,0000
4575	44831	27.Sep	15	51	0,63	0,63	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-3,27	11,43			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
4576	44831	27.Sep	16	64	0,44	0,44	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-3,28	11,43			0,09	0,35	0,15					0,04	0,19	0,0064
4577	44831	27.Sep	17	78	0,21	0,21	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	-3,30	11,43			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0392
4578	44831	27.Sep	18	92	-0,03	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	-3,32	11,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4579	44831	27.Sep	19	106	-0,27	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	269	-	-3,33	11,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4580	44831	27.Sep	20	120	-0,50	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	603	-	-3,35	11,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4581	44831	27.Sep	21	134	-0,69	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.389	-	-3,37	11,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4582	44831	27.Sep	22	147	-0,84	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.797	-	-3,38	11,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4583	44831	27.Sep	23	158	-0,93	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.256	-	-3,40	11,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4584	44831	27.Sep	24	163	-0,96	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.072	-	-3,42	11,40	4,14	1,45	0,00	0,00	0,00	4,049	0,355	1,315	0,431	0,00	0,00	0,0000	2,67		1,22	3,5
4585	44832	28.Sep	1	157	-0,92	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.295	-	-3,43	11,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4586	44832	28.Sep	2	146	-0,82	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.241	-	-3,45	11,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4587	44832	28.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.010	-	-3,47	11,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4588	44832	28.Sep	4	119	-0,48	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	561	-	-3,48	11,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4589	44832	28.Sep	5	105	-0,25	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	254	-	-3,50	11,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4590	44832	28.Sep	6	91	-0,01	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-3,52	11,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4591	44832	28.Sep	7	77	0,23	0,23	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	-3,53	11,38			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0394
4592	44832	28.Sep	8	63	0,46	0,46	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-3,55	11,38			0,09	0,35	0,16					0,04	0,19	0,0026
4593	44832	28.Sep	9	50	0,65	0,65	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-3,57	11,38			0,14	0,35	0,23					0,04	0,26	0,0000
4594	44832	28.Sep	10	37	0,79	0,79	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	-3,58	11,38			0,17	0,35	0,28					0,04	0,31	0,0000
4595	44832	28.Sep	11	28	0,88	0,88	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	-3,60	11,37			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4596	44832	28.Sep	12	24	0,91	0,91	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	-3,62	11,37			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
4597	44832	28.Sep	13	29	0,88	0,88	0,54	0,54	58	32	0,57	-63	0	-3,63	11,37			0,19	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
4598	44832	28.Sep	14	39	0,78	0,78	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-3,65	11,36			0,17	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
4599	44832	28.Sep	15	51	0,63	0,63	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-3,67	11,36			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
4600	44832	28.Sep	16	64	0,44	0,44	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-3,68	11,36			0,09	0,35	0,14					0,04	0,18	0,0090
4601	44832	28.Sep	17	78	0,21	0,21	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-3,70	11,36			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0401
4602	44832	28.Sep	18	92	-0,03	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	133	-	-3,72	11,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4603	44832	28.Sep	19	106	-0,28	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	277	-	-3,73	11,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4604	44832	28.Sep	20	120	-0,50	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	628	-	-3,75	11,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4605	44832	28.Sep	21	134	-0,69	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.714	-	-3,77	11,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4606	44832	28.Sep	22	147	-0,84	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.501	-	-3,78	11,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4607	44832	28.Sep	23	158	-0,93	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.198	-	-3,80	11,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4608	44832	28.Sep	24	163	-0,96	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.032	-	-3,82	11,34	4,08	1,43	0,00	0,00	0,00	3,996	0,353	1,296	0,422	0,00	0,00	0,0000	2,64		1,20	3,5
4609	44833	29.Sep	1	157	-0,92	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.238	-	-3,83	11,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4610	44833	29.Sep	2	146	-0,83	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.900	-	-3,85	11,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4611	44833	29.Sep	3	132	-0,67	0,00	-0,48	0,00	118	-28	-0,50	2.189	-	-3,87	11,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4612	44833	29.Sep	4	119	-0,48	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	578	-	-3,88	11,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4613	44833	29.Sep	5	105	-0,25	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	259	-	-3,90	11,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4614	44833	29.Sep	6	91	-0,01	0,00	-0,04	0,00	93	-3	-0,04	125	-	-3,92	11,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4615	44833	29.Sep	7	77	0,23	0,23	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	-3,93	11,31			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0405
4616	44833	29.Sep	8	63	0,45	0,45	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-3,95	11,31			0,09	0,35	0,15					0,04	0,19	0,0047
4617	44833	29.Sep	9	50	0,65	0,65	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-3,97	11,31			0,13	0,35	0,23					0,04	0,26	0,0000
4618	44833	29.Sep	10	38	0,79	0,79	0,48	0,48	62	28	0,50	-51	0	-3,98	11,31			0,17	0,35	0,28					0,04	0,31	0,0000
4619	44833	29.Sep	11	28	0,88	0,88	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	-4,00	11,30			0,19	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
4620	44833	29.Sep	12	24	0,91	0,91	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	-4,02	11,30			0,19	0,35	0,32					0,04	0,35	0,0000
4621	44833	29.Sep	13	29	0,88	0,88	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	-4,03	11,30			0,18	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
4622	44833	29.Sep	14	39	0,78	0,78	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-4,05	11,29			0,16	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
4623	44833	29.Sep	15	51	0,63	0,63	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-4,06	11,29			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
4624	44833	29.Sep	16	64	0,43	0,43	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-4,08	11,29			0,08	0,35	0,14					0,04	0,18	0,0116
4625	44833	29.Sep	17	78	0,20	0,20	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-4,10	11,29			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0411
4626	44833	29.Sep	18	92	-0,04	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	137	-	-4,11	11,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4627	44833	29.Sep	19	106	-0,28	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	285	-	-4,13	11,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4628	44833	29.Sep	20	120	-0,50	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	655	-	-4,15	11,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4629	44833	29.Sep	21	134	-0,69	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.135	-	-4,16	11,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4630	44833	29.Sep	22	147	-0,84	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.265	-	-4,18	11,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4631	44833	29.Sep	23	159	-0,93	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.146	-	-4,20	11,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4632	44833	29.Sep	24	164	-0,96	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-995	-	-4,21	11,27	4,02	1,40	0,00	0,00	0,00	3,943	0,350	1,278	0,413	0,00	0,00	0,0000	2,61		1,18	3,5
4633	44834	30.Sep	1	158	-0,92	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.187	-	-4,23	11,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4634	44834	30.Sep	2	146	-0,83	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.628	-	-4,25	11,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4635	44834	30.Sep	3	133	-0,68	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.400	-	-4,26	11,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4636	44834	30.Sep	4	119	-0,48	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	596	-	-4,28	11,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4637	44834	30.Sep	5	105	-0,25	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	-4,30	11,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4638	44834	30.Sep	6	91	-0,01	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	128	-	-4,31	11,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4639	44834	30.Sep	7	77	0,23	0,23	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-4,33	11,25			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0416
4640	44834	30.Sep	8	63	0,45	0,45	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-4,35	11,24			0,09	0,35	0,15					0,04	0,19	0,0069
4641	44834	30.Sep	9	50	0,64	0,64	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-4,36	11,24			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
4642	44834	30.Sep	10	38	0,79	0,79	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-4,38	11,24			0,16	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
4643	44834	30.Sep	11	28	0,88	0,88	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	-4,40	11,23			0,18	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
4644	44834	30.Sep	12	25	0,91	0,91	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	-4,41	11,23			0,19	0,35	0,32					0,04	0,35	0,0000
4645	44834	30.Sep	13	29	0,87	0,87	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	-4,43	11,23			0,18	0,35	0,30					0,04	0,34	0,0000
4646	44834	30.Sep	14	39	0,78	0,78	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-4,45	11,22			0,16	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
4647	44834	30.Sep	15	51	0,62	0,62	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-4,46	11,22			0,13	0,35	0,22					0,04	0,25	0,0000
4648	44834	30.Sep	16	65	0,43	0,43	0,24	0,24	76	14	0,24	10	10	-4,48	11,22			0,08	0,35	0,13					0,04	0,17	0,0142
4649	44834	30.Sep	17	78	0,20	0,20	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-4,49	11,22			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0419
4650	44834	30.Sep	18	92	-0,04	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	141	-	-4,51	11,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4651	44834	30.Sep	19	106	-0,28	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	293	-	-4,53	11,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4652	44834	30.Sep	20	120	-0,51	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	684	-	-4,54	11,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4653	44834	30.Sep	21	134	-0,70	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.697	-	-4,56	11,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4654	44834	30.Sep	22	147	-0,84	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.072	-	-4,58	11,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4655	44834	30.Sep	23	159	-0,93	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.099	-	-4,59	11,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4656	44834	30.Sep	24	164	-0,96	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-961	-	-4,61	11,20	3,96	1,37	0,00	0,00	0,00	3,890	0,347	1,260	0,404	0,00	0,00	0,0000	2,59		1,16	3,4
4657	44835	01.Okt	1	158	-0,93	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.140	-	-4,63	11,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4658	44835	01.Okt	2	146	-0,83	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.405	-	-4,64	11,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4659	44835	01.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,51	2.651	-	-4,66	11,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4660	44835	01.Okt	4	119	-0,48	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	614	-	-4,68	11,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4661	44835	01.Okt	5	105	-0,25	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	271	-	-4,69	11,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4662	44835	01.Okt	6	91	-0,01	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	130	-	-4,71	11,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4663	44835	01.Okt	7	77	0,23	0,23	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-4,73	11,18			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0426
4664	44835	01.Okt	8	63	0,45	0,45	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-4,74	11,17			0,09	0,35	0,15					0,04	0,18	0,0090
4665	44835	01.Okt	9	50	0,64	0,64	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-4,76	11,17			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
4666	44835	01.Okt	10	38	0,79	0,79	0,47	0,47	62	28	0,48	-48	0	-4,77	11,17			0,16	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
4667	44835	01.Okt	11	29	0,88	0,88	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	-4,79	11,16			0,18	0,35	0,30					0,04	0,34	0,0000
4668	44835	01.Okt	12	25	0,90	0,90	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	-4,81	11,16			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
4669	44835	01.Okt	13	30	0,87	0,87	0,52	0,52	59	31	0,54	-60	0	-4,82	11,16			0,18	0,35	0,30					0,04	0,34	0,0000
4670	44835	01.Okt	14	39	0,77	0,77	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	-4,84	11,16			0,16	0,35	0,27					0,04	0,30	0,0000
4671	44835	01.Okt	15	52	0,62	0,62	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	-4,86	11,15			0,12	0,35	0,21					0,04	0,25	0,0000
4672	44835	01.Okt	16	65	0,42	0,42	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-4,87	11,15			0,08	0,35	0,13					0,04	0,17	0,0167
4673	44835	01.Okt	17	79	0,20	0,20	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-4,89	11,15			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0428
4674	44835	01.Okt	18	93	-0,04	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	145	-	-4,91	11,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4675	44835	01.Okt	19	107	-0,29	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,24	302	-	-4,92	11,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4676	44835	01.Okt	20	121	-0,51	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	715	-	-4,94	11,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4677	44835	01.Okt	21	134	-0,70	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.489	-	-4,96	11,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4678	44835	01.Okt	22	148	-0,85	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.912	-	-4,97	11,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4679	44835	01.Okt	23	159	-0,94	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.056	-	-4,99	11,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4680	44835	01.Okt	24	164	-0,96	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-930	-	-5,00	11,13	3,90	1,35	0,00	0,00	0,00	3,837	0,345	1,241	0,396	0,00	0,00	0,0000	2,56		1,15	3,4
4681	44836	02.Okt	1	158	-0,93	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.098	-	-5,02	11,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4682	44836	02.Okt	2	146	-0,83	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.219	-	-5,04	11,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4683	44836	02.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.956	-	-5,05	11,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4684	44836	02.Okt	4	119	-0,48	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	634	-	-5,07	11,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4685	44836	02.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	277	-	-5,09	11,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4686	44836	02.Okt	6	91	-0,01	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	133	-	-5,10	11,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4687	44836	02.Okt	7	77	0,23	0,23	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-5,12	11,11			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0437
4688	44836	02.Okt	8	63	0,45	0,45	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-5,14	11,10			0,08	0,35	0,14					0,03	0,18	0,0111
4689	44836	02.Okt	9	50	0,64	0,64	0,37	0,37	68	22	0,38	-25	0	-5,15	11,10			0,13	0,35	0,22					0,03	0,26	0,0000
4690	44836	02.Okt	10	38	0,79	0,79	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-5,17	11,10			0,16	0,35	0,27					0,03	0,31	0,0000
4691	44836	02.Okt	11	29	0,87	0,87	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-5,19	11,09			0,18	0,35	0,30					0,03	0,34	0,0000
4692	44836	02.Okt	12	26	0,90	0,90	0,54	0,54	58	32	0,57	-63	0	-5,20	11,09			0,19	0,35	0,31					0,03	0,35	0,0000
4693	44836	02.Okt	13	30	0,87	0,87	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	-5,22	11,09			0,18	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
4694	44836	02.Okt	14	40	0,77	0,77	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-5,23	11,09			0,16	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
4695	44836	02.Okt	15	52	0,62	0,62	0,35	0,35	69	21	0,36	-21	0	-5,25	11,08			0,12	0,35	0,21					0,03	0,25	0,0000
4696	44836	02.Okt	16	65	0,42	0,42	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	-5,27	11,08			0,08	0,35	0,13					0,03	0,16	0,0192
4697	44836	02.Okt	17	79	0,19	0,19	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	-5,28	11,08			0,03	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0435
4698	44836	02.Okt	18	93	-0,05	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	-5,30	11,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4699	44836	02.Okt	19	107	-0,29	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	-5,32	11,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4700	44836	02.Okt	20	121	-0,51	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	748	-	-5,33	11,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4701	44836	02.Okt	21	135	-0,70	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.686	-	-5,35	11,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4702	44836	02.Okt	22	148	-0,85	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.776	-	-5,37	11,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4703	44836	02.Okt	23	160	-0,94	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.017	-	-5,38	11,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4704	44836	02.Okt	24	165	-0,96	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-901	-	-5,40	11,06	3,83	1,32	0,00	0,00	0,00	3,785	0,342	1,223	0,387	0,00	0,00	0,0000	2,53		1,13	3,3
4705	44837	03.Okt	1	158	-0,93	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,71	-1.058	-	-5,41	11,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4706	44837	03.Okt	2	146	-0,83	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.061	-	-5,43	11,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4707	44837	03.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.335	-	-5,45	11,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4708	44837	03.Okt	4	119	-0,48	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	654	-	-5,46	11,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4709	44837	03.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	283	-	-5,48	11,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4710	44837	03.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	136	-	-5,50	11,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4711	44837	03.Okt	7	77	0,23	0,23	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-5,51	11,04			0,03	0,34	0,03					0,00	0,03	0,0447
4712	44837	03.Okt	8	63	0,45	0,45	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-5,53	11,03			0,08	0,34	0,14					0,03	0,18	0,0131
4713	44837	03.Okt	9	50	0,64	0,64	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-5,55	11,03			0,12	0,34	0,22					0,03	0,25	0,0000
4714	44837	03.Okt	10	38	0,78	0,78	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	-5,56	11,03			0,16	0,34	0,27					0,03	0,30	0,0000
4715	44837	03.Okt	11	29	0,87	0,87	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	-5,58	11,03			0,18	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4716	44837	03.Okt	12	26	0,90	0,90	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	-5,59	11,02			0,18	0,34	0,31					0,03	0,34	0,0000
4717	44837	03.Okt	13	30	0,86	0,86	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	-5,61	11,02			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4718	44837	03.Okt	14	40	0,76	0,76	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-5,63	11,02			0,15	0,34	0,26					0,03	0,30	0,0000
4719	44837	03.Okt	15	52	0,61	0,61	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-5,64	11,01			0,12	0,34	0,21					0,03	0,25	0,0000
4720	44837	03.Okt	16	65	0,42	0,42	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-5,66	11,01			0,07	0,34	0,12					0,03	0,16	0,0216
4721	44837	03.Okt	17	79	0,19	0,19	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	-5,68	11,01			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0443
4722	44837	03.Okt	18	93	-0,05	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	-5,69	11,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4723	44837	03.Okt	19	107	-0,29	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	320	-	-5,71	11,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4724	44837	03.Okt	20	121	-0,52	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	784	-	-5,73	11,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4725	44837	03.Okt	21	135	-0,71	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.705	-	-5,74	11,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4726	44837	03.Okt	22	148	-0,85	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.660	-	-5,76	10,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4727	44837	03.Okt	23	160	-0,94	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-981	-	-5,77	10,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4728	44837	03.Okt	24	165	-0,97	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-874	-	-5,79	10,99	3,77	1,30	0,00	0,00	0,00	3,733	0,340	1,205	0,378	0,00	0,00	0,0000	2,50		1,11	3,3
4729	44838	04.Okt	1	158	-0,93	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.022	-	-5,81	10,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4730	44838	04.Okt	2	146	-0,83	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.926	-	-5,82	10,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4731	44838	04.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.818	-	-5,84	10,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4732	44838	04.Okt	4	119	-0,48	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	675	-	-5,86	10,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4733	44838	04.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	-5,87	10,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4734	44838	04.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	139	-	-5,89	10,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4735	44838	04.Okt	7	77	0,22	0,22	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-5,90	10,97			0,03	0,34	0,03					0,00	0,03	0,0457
4736	44838	04.Okt	8	63	0,45	0,45	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-5,92	10,96			0,08	0,34	0,14					0,03	0,17	0,0152
4737	44838	04.Okt	9	50	0,64	0,64	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	-5,94	10,96			0,12	0,34	0,22					0,03	0,25	0,0000
4738	44838	04.Okt	10	39	0,78	0,78	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-5,95	10,96			0,15	0,34	0,27					0,03	0,30	0,0000
4739	44838	04.Okt	11	30	0,87	0,87	0,51	0,51	59	31	0,53	-57	0	-5,97	10,96			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4740	44838	04.Okt	12	26	0,90	0,90	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	-5,99	10,95			0,18	0,34	0,31					0,03	0,34	0,0000
4741	44838	04.Okt	13	31	0,86	0,86	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	-6,00	10,95			0,17	0,34	0,29					0,03	0,33	0,0000
4742	44838	04.Okt	14	40	0,76	0,76	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	-6,02	10,95			0,15	0,34	0,26					0,03	0,30	0,0000
4743	44838	04.Okt	15	52	0,61	0,61	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-6,03	10,94			0,12	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4744	44838	04.Okt	16	66	0,41	0,41	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-6,05	10,94			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0240
4745	44838	04.Okt	17	79	0,19	0,19	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	-6,07	10,94			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0450
4746	44838	04.Okt	18	93	-0,06	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	-6,08	10,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4747	44838	04.Okt	19	107	-0,30	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	330	-	-6,10	10,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4748	44838	04.Okt	20	121	-0,52	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	822	-	-6,12	10,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4749	44838	04.Okt	21	135	-0,71	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	11.831	-	-6,13	10,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4750	44838	04.Okt	22	149	-0,85	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.560	-	-6,15	10,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4751	44838	04.Okt	23	160	-0,94	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-948	-	-6,16	10,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4752	44838	04.Okt	24	165	-0,97	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-849	-	-6,18	10,92	3,71	1,27	0,00	0,00	0,00	3,681	0,337	1,186	0,370	0,00	0,00	0,0000	2,47		1,10	3,3
4753	44839	05.Okt	1	159	-0,93	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-989	-	-6,20	10,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4754	44839	05.Okt	2	146	-0,83	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.810	-	-6,21	10,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4755	44839	05.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.452	-	-6,23	10,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4756	44839	05.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,38	698	-	-6,25	10,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4757	44839	05.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	-6,26	10,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4758	44839	05.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	142	-	-6,28	10,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4759	44839	05.Okt	7	77	0,22	0,22	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	-6,29	10,90			0,03	0,34	0,03					0,00	0,03	0,0467
4760	44839	05.Okt	8	64	0,45	0,45	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-6,31	10,90			0,08	0,34	0,14					0,03	0,17	0,0173
4761	44839	05.Okt	9	51	0,63	0,63	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-6,33	10,89			0,12	0,34	0,22					0,03	0,25	0,0000
4762	44839	05.Okt	10	39	0,78	0,78	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	-6,34	10,89			0,15	0,34	0,27					0,03	0,30	0,0000
4763	44839	05.Okt	11	30	0,87	0,87	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	-6,36	10,89			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4764	44839	05.Okt	12	27	0,89	0,89	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-6,37	10,88			0,18	0,34	0,31					0,03	0,34	0,0000
4765	44839	05.Okt	13	31	0,86	0,86	0,49	0,49	60	30	0,52	-55	0	-6,39	10,88			0,17	0,34	0,29					0,03	0,33	0,0000
4766	44839	05.Okt	14	41	0,76	0,76	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-6,41	10,88			0,15	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4767	44839	05.Okt	15	53	0,61	0,61	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-6,42	10,88			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4768	44839	05.Okt	16	66	0,41	0,41	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	-6,44	10,87			0,07	0,34	0,11					0,03	0,15	0,0264
4769	44839	05.Okt	17	79	0,18	0,18	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	-6,46	10,87			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0456
4770	44839	05.Okt	18	93	-0,06	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	162	-	-6,47	10,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4771	44839	05.Okt	19	107	-0,30	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	-6,49	10,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4772	44839	05.Okt	20	121	-0,52	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	863	-	-6,50	10,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4773	44839	05.Okt	21	135	-0,71	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	24.968	-	-6,52	10,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4774	44839	05.Okt	22	149	-0,86	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.472	-	-6,54	10,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4775	44839	05.Okt	23	161	-0,94	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-917	-	-6,55	10,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4776	44839	05.Okt	24	166	-0,97	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-825	-	-6,57	10,85	3,65	1,25	0,00	0,00	0,00	3,629	0,334	1,168	0,361	0,00	0,00	0,0000	2,44		1,08	3,2
4777	44840	06.Okt	1	159	-0,93	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-958	-	-6,58	10,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4778	44840	06.Okt	2	147	-0,83	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.707	-	-6,60	10,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4779	44840	06.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.325	-	-6,62	10,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4780	44840	06.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	722	-	-6,63	10,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4781	44840	06.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	301	-	-6,65	10,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4782	44840	06.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	145	-	-6,67	10,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4783	44840	06.Okt	7	77	0,22	0,22	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-6,68	10,83			0,03	0,34	0,03					0,00	0,03	0,0477
4784	44840	06.Okt	8	64	0,44	0,44	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-6,70	10,83			0,08	0,34	0,13					0,03	0,16	0,0193
4785	44840	06.Okt	9	51	0,63	0,63	0,35	0,35	70	20	0,35	-21	0	-6,71	10,82			0,12	0,34	0,22					0,03	0,25	0,0000
4786	44840	06.Okt	10	39	0,78	0,78	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-6,73	10,82			0,15	0,34	0,26					0,03	0,30	0,0000
4787	44840	06.Okt	11	30	0,86	0,86	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	-6,75	10,82			0,17	0,34	0,29					0,03	0,33	0,0000
4788	44840	06.Okt	12	27	0,89	0,89	0,51	0,51	59	31	0,54	-59	0	-6,76	10,81			0,18	0,34	0,30					0,03	0,34	0,0000
4789	44840	06.Okt	13	31	0,85	0,85	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-6,78	10,81			0,17	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4790	44840	06.Okt	14	41	0,75	0,75	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	-6,79	10,81			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4791	44840	06.Okt	15	53	0,60	0,60	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	-6,81	10,81			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4792	44840	06.Okt	16	66	0,41	0,41	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-6,83	10,80			0,07	0,34	0,11					0,03	0,14	0,0287
4793	44840	06.Okt	17	80	0,18	0,18	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	-6,84	10,80			0,02	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0462
4794	44840	06.Okt	18	94	-0,06	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	-6,86	10,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4795	44840	06.Okt	19	108	-0,30	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	350	-	-6,87	10,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4796	44840	06.Okt	20	122	-0,52	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	908	-	-6,89	10,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4797	44840	06.Okt	21	136	-0,71	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-275.844	-	-6,91	10,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4798	44840	06.Okt	22	149	-0,86	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.395	-	-6,92	10,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4799	44840	06.Okt	23	161	-0,95	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-889	-	-6,94	10,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4800	44840	06.Okt	24	166	-0,97	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-804	-	-6,95	10,78	3,59	1,22	0,00	0,00	0,00	3,577	0,332	1,150	0,353	0,00	0,00	0,0000	2,41		1,06	3,2
4801	44841	07.Okt	1	159	-0,93	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-930	-	-6,97	10,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4802	44841	07.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.617	-	-6,99	10,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4803	44841	07.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.601	-	-7,00	10,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4804	44841	07.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	746	-	-7,02	10,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4805	44841	07.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	308	-	-7,04	10,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4806	44841	07.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	-7,05	10,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4807	44841	07.Okt	7	77	0,22	0,22	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	-7,07	10,76			0,03	0,34	0,03					0,00	0,03	0,0487
4808	44841	07.Okt	8	64	0,44	0,44	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-7,08	10,76			0,07	0,34	0,13					0,03	0,16	0,0214
4809	44841	07.Okt	9	51	0,63	0,63	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-7,10	10,75			0,12	0,34	0,21					0,03	0,25	0,0000
4810	44841	07.Okt	10	39	0,77	0,77	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-7,12	10,75			0,15	0,34	0,26					0,03	0,30	0,0000
4811	44841	07.Okt	11	31	0,86	0,86	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	-7,13	10,75			0,17	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4812	44841	07.Okt	12	28	0,89	0,89	0,51	0,51	59	31	0,53	-57	0	-7,15	10,75			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4813	44841	07.Okt	13	32	0,85	0,85	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	-7,16	10,74			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4814	44841	07.Okt	14	41	0,75	0,75	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-7,18	10,74			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4815	44841	07.Okt	15	53	0,60	0,60	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-7,20	10,74			0,11	0,34	0,20					0,03	0,24	0,0000
4816	44841	07.Okt	16	66	0,40	0,40	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-7,21	10,73			0,07	0,34	0,11					0,03	0,14	0,0309
4817	44841	07.Okt	17	80	0,18	0,18	0,04	0,04	87	3	0,04	78	78	-7,23	10,73			0,02	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0467
4818	44841	07.Okt	18	94	-0,07	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	172	-	-7,24	10,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4819	44841	07.Okt	19	108	-0,31	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	361	-	-7,26	10,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4820	44841	07.Okt	20	122	-0,53	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	956	-	-7,28	10,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4821	44841	07.Okt	21	136	-0,72	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-21.499	-	-7,29	10,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4822	44841	07.Okt	22	149	-0,86	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.327	-	-7,31	10,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4823	44841	07.Okt	23	161	-0,95	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-863	-	-7,32	10,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4824	44841	07.Okt	24	167	-0,97	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-783	-	-7,34	10,71	3,53	1,20	0,00	0,00	0,00	3,526	0,329	1,133	0,345	0,00	0,00	0,0000	2,38		1,05	3,1
4825	44842	08.Okt	1	159	-0,94	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-903	-	-7,36	10,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4826	44842	08.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.537	-	-7,37	10,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4827	44842	08.Okt	3	133	-0,68	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	8.641	-	-7,39	10,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4828	44842	08.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	773	-	-7,40	10,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4829	44842	08.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	315	-	-7,42	10,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4830	44842	08.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,09	151	-	-7,43	10,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4831	44842	08.Okt	7	77	0,22	0,22	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	-7,45	10,69			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0496
4832	44842	08.Okt	8	64	0,44	0,44	0,21	0,21	78	12	0,22	16	16	-7,47	10,69			0,07	0,34	0,13					0,03	0,16	0,0234
4833	44842	08.Okt	9	51	0,63	0,63	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-7,48	10,69			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4834	44842	08.Okt	10	40	0,77	0,77	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-7,50	10,68			0,15	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4835	44842	08.Okt	11	31	0,86	0,86	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-7,51	10,68			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4836	44842	08.Okt	12	28	0,88	0,88	0,50	0,50	60	30	0,53	-56	0	-7,53	10,68			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4837	44842	08.Okt	13	32	0,85	0,85	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-7,55	10,67			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4838	44842	08.Okt	14	42	0,75	0,75	0,41	0,41	66	24	0,43	-36	0	-7,56	10,67			0,14	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
4839	44842	08.Okt	15	53	0,59	0,59	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-7,58	10,67			0,11	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
4840	44842	08.Okt	16	67	0,40	0,40	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	-7,59	10,67			0,06	0,34	0,10					0,03	0,13	0,0331
4841	44842	08.Okt	17	80	0,17	0,17	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	-7,61	10,66			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0472
4842	44842	08.Okt	18	94	-0,07	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	-7,63	10,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4843	44842	08.Okt	19	108	-0,31	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	372	-	-7,64	10,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4844	44842	08.Okt	20	122	-0,53	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.008	-	-7,66	10,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4845	44842	08.Okt	21	136	-0,72	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-11.284	-	-7,67	10,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4846	44842	08.Okt	22	150	-0,86	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.266	-	-7,69	10,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4847	44842	08.Okt	23	162	-0,95	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-839	-	-7,71	10,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4848	44842	08.Okt	24	167	-0,97	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-764	-	-7,72	10,64	3,47	1,17	0,00	0,00	0,00	3,475	0,327	1,115	0,336	0,00	0,00	0,0000	2,35		1,03	3,1
4849	44843	09.Okt	1	159	-0,94	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-878	-	-7,74	10,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4850	44843	09.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.466	-	-7,75	10,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4851	44843	09.Okt	3	133	-0,69	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	12.429	-	-7,77	10,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4852	44843	09.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	800	-	-7,78	10,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4853	44843	09.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	322	-	-7,80	10,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4854	44843	09.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	-7,82	10,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4855	44843	09.Okt	7	77	0,22	0,22	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	-7,83	10,62			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0506
4856	44843	09.Okt	8	64	0,44	0,44	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-7,85	10,62			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0254
4857	44843	09.Okt	9	51	0,63	0,63	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-7,86	10,62			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4858	44843	09.Okt	10	40	0,77	0,77	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	-7,88	10,61			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4859	44843	09.Okt	11	31	0,86	0,86	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-7,90	10,61			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4860	44843	09.Okt	12	28	0,88	0,88	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	-7,91	10,61			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4861	44843	09.Okt	13	33	0,84	0,84	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-7,93	10,61			0,16	0,34	0,28					0,03	0,32	0,0000
4862	44843	09.Okt	14	42	0,74	0,74	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-7,94	10,60			0,14	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
4863	44843	09.Okt	15	54	0,59	0,59	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-7,96	10,60			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
4864	44843	09.Okt	16	67	0,40	0,40	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-7,97	10,60			0,06	0,34	0,10					0,03	0,13	0,0353
4865	44843	09.Okt	17	80	0,17	0,17	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	-7,99	10,59			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0477
4866	44843	09.Okt	18	94	-0,07	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	181	-	-8,01	10,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4867	44843	09.Okt	19	108	-0,31	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	383	-	-8,02	10,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4868	44843	09.Okt	20	122	-0,53	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.065	-	-8,04	10,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4869	44843	09.Okt	21	136	-0,72	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.695	-	-8,05	10,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4870	44843	09.Okt	22	150	-0,86	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.211	-	-8,07	10,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4871	44843	09.Okt	23	162	-0,95	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-816	-	-8,09	10,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4872	44843	09.Okt	24	167	-0,98	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-746	-	-8,10	10,57	3,41	1,15	0,00	0,00	0,00	3,425	0,324	1,097	0,328	0,00	0,00	0,0000	2,32		1,01	3,1
4873	44844	10.Okt	1	160	-0,94	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-855	-	-8,12	10,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4874	44844	10.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.401	-	-8,13	10,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4875	44844	10.Okt	3	133	-0,69	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	21.887	-	-8,15	10,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4876	44844	10.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	830	-	-8,16	10,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4877	44844	10.Okt	5	105	-0,26	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	329	-	-8,18	10,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4878	44844	10.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	-8,20	10,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4879	44844	10.Okt	7	78	0,22	0,22	0,06	0,06	86	4	0,06	71	71	-8,21	10,55			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0515
4880	44844	10.Okt	8	64	0,44	0,44	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	-8,23	10,55			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0274
4881	44844	10.Okt	9	51	0,62	0,62	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	-8,24	10,55			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4882	44844	10.Okt	10	40	0,77	0,77	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-8,26	10,55			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4883	44844	10.Okt	11	31	0,85	0,85	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-8,27	10,54			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4884	44844	10.Okt	12	29	0,88	0,88	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	-8,29	10,54			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
4885	44844	10.Okt	13	33	0,84	0,84	0,47	0,47	62	28	0,48	-48	0	-8,31	10,54			0,16	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
4886	44844	10.Okt	14	42	0,74	0,74	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-8,32	10,53			0,14	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
4887	44844	10.Okt	15	54	0,59	0,59	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-8,34	10,53			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
4888	44844	10.Okt	16	67	0,39	0,39	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	-8,35	10,53			0,06	0,34	0,09					0,03	0,12	0,0375
4889	44844	10.Okt	17	80	0,17	0,17	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	-8,37	10,53			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0481
4890	44844	10.Okt	18	94	-0,08	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	186	-	-8,38	10,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4891	44844	10.Okt	19	108	-0,31	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	395	-	-8,40	10,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4892	44844	10.Okt	20	122	-0,54	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.127	-	-8,42	10,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4893	44844	10.Okt	21	136	-0,72	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-5.864	-	-8,43	10,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4894	44844	10.Okt	22	150	-0,87	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.161	-	-8,45	10,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4895	44844	10.Okt	23	162	-0,95	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-794	-	-8,46	10,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4896	44844	10.Okt	24	168	-0,98	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-729	-	-8,48	10,51	3,35	1,13	0,00	0,00	0,00	3,374	0,321	1,080	0,320	0,00	0,00	0,0000	2,30		1,00	3,0
4897	44845	11.Okt	1	160	-0,94	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-833	-	-8,49	10,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4898	44845	11.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.343	-	-8,51	10,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4899	44845	11.Okt	3	133	-0,69	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	87.577	-	-8,53	10,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4900	44845	11.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	861	-	-8,54	10,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4901	44845	11.Okt	5	105	-0,27	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	336	-	-8,56	10,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4902	44845	11.Okt	6	91	-0,02	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	-8,57	10,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4903	44845	11.Okt	7	78	0,21	0,21	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	-8,59	10,49			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0524
4904	44845	11.Okt	8	64	0,43	0,43	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-8,60	10,48			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0294
4905	44845	11.Okt	9	52	0,62	0,62	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-8,62	10,48			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
4906	44845	11.Okt	10	40	0,76	0,76	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	-8,64	10,48			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
4907	44845	11.Okt	11	32	0,85	0,85	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-8,65	10,48			0,16	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
4908	44845	11.Okt	12	29	0,87	0,87	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-8,67	10,47			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
4909	44845	11.Okt	13	33	0,84	0,84	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-8,68	10,47			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
4910	44845	11.Okt	14	43	0,74	0,74	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	-8,70	10,47			0,13	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
4911	44845	11.Okt	15	54	0,58	0,58	0,30	0,30	73	17	0,30	-7	0	-8,71	10,46			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
4912	44845	11.Okt	16	67	0,39	0,39	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-8,73	10,46			0,06	0,34	0,09					0,03	0,12	0,0395
4913	44845	11.Okt	17	81	0,16	0,16	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	-8,74	10,46			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0485
4914	44845	11.Okt	18	95	-0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	-8,76	10,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4915	44845	11.Okt	19	109	-0,32	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	407	-	-8,78	10,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4916	44845	11.Okt	20	123	-0,54	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.196	-	-8,79	10,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4917	44845	11.Okt	21	137	-0,73	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.755	-	-8,81	10,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4918	44845	11.Okt	22	150	-0,87	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,71	-1.116	-	-8,82	10,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4919	44845	11.Okt	23	162	-0,95	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-775	-	-8,84	10,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4920	44845	11.Okt	24	168	-0,98	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-713	-	-8,85	10,44	3,29	1,10	0,00	0,00	0,00	3,324	0,318	1,062	0,313	0,00	0,00	0,0000	2,27		0,98	3,0
4921	44846	12.Okt	1	160	-0,94	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-813	-	-8,87	10,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4922	44846	12.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.290	-	-8,88	10,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4923	44846	12.Okt	3	133	-0,69	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-44.719	-	-8,90	10,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4924	44846	12.Okt	4	119	-0,49	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	893	-	-8,92	10,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4925	44846	12.Okt	5	105	-0,27	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	343	-	-8,93	10,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4926	44846	12.Okt	6	91	-0,03	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	-8,95	10,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4927	44846	12.Okt	7	78	0,21	0,21	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	-8,96	10,42			0,02	0,33	0,02					0,00	0,02	0,0533
4928	44846	12.Okt	8	64	0,43	0,43	0,20	0,20	79	11	0,20	22	22	-8,98	10,42			0,07	0,33	0,11					0,03	0,14	0,0313
4929	44846	12.Okt	9	52	0,62	0,62	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-8,99	10,41			0,11	0,33	0,21					0,03	0,24	0,0000
4930	44846	12.Okt	10	40	0,76	0,76	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-9,01	10,41			0,14	0,33	0,25					0,03	0,28	0,0000
4931	44846	12.Okt	11	32	0,85	0,85	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	-9,02	10,41			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
4932	44846	12.Okt	12	29	0,87	0,87	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-9,04	10,40			0,16	0,33	0,29					0,03	0,32	0,0000
4933	44846	12.Okt	13	34	0,83	0,83	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	-9,06	10,40			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
4934	44846	12.Okt	14	43	0,73	0,73	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-9,07	10,40			0,13	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
4935	44846	12.Okt	15	55	0,58	0,58	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-9,09	10,40			0,10	0,33	0,19					0,03	0,22	0,0000
4936	44846	12.Okt	16	67	0,38	0,38	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	-9,10	10,39			0,05	0,33	0,09					0,03	0,12	0,0416
4937	44846	12.Okt	17	81	0,16	0,16	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	-9,12	10,39			0,01	0,33	0,00					0,00	0,00	0,0488
4938	44846	12.Okt	18	95	-0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	196	-	-9,13	10,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4939	44846	12.Okt	19	109	-0,32	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	419	-	-9,15	10,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4940	44846	12.Okt	20	123	-0,54	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.271	-	-9,16	10,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4941	44846	12.Okt	21	137	-0,73	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-4.010	-	-9,18	10,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4942	44846	12.Okt	22	150	-0,87	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.075	-	-9,19	10,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4943	44846	12.Okt	23	163	-0,96	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-756	-	-9,21	10,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4944	44846	12.Okt	24	168	-0,98	0,00	-0,73	0,00	136	-46	-0,81	-697	-	-9,23	10,37	3,23	1,08	0,00	0,00	0,00	3,275	0,316	1,045	0,305	0,00	0,00	0,0000	2,24		0,97	2,9
4945	44847	13.Okt	1	160	-0,94	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-794	-	-9,24	10,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4946	44847	13.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,64	0,00	129	-39	-0,69	-1.242	-	-9,26	10,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4947	44847	13.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-17.967	-	-9,27	10,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4948	44847	13.Okt	4	120	-0,49	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	928	-	-9,29	10,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4949	44847	13.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	351	-	-9,30	10,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4950	44847	13.Okt	6	92	-0,03	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	168	-	-9,32	10,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4951	44847	13.Okt	7	78	0,21	0,21	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	-9,33	10,35			0,02	0,33	0,02					0,00	0,02	0,0541
4952	44847	13.Okt	8	64	0,43	0,43	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-9,35	10,35			0,06	0,33	0,11					0,03	0,14	0,0333
4953	44847	13.Okt	9	52	0,62	0,62	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-9,36	10,35			0,10	0,33	0,21					0,03	0,23	0,0000
4954	44847	13.Okt	10	41	0,76	0,76	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-9,38	10,34			0,13	0,33	0,25					0,03	0,28	0,0000
4955	44847	13.Okt	11	32	0,84	0,84	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-9,40	10,34			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
4956	44847	13.Okt	12	30	0,87	0,87	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-9,41	10,34			0,16	0,33	0,29					0,03	0,32	0,0000
4957	44847	13.Okt	13	34	0,83	0,83	0,45	0,45	63	27	0,47	-44	0	-9,43	10,33			0,15	0,33	0,28					0,03	0,30	0,0000
4958	44847	13.Okt	14	43	0,73	0,73	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	-9,44	10,33			0,13	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
4959	44847	13.Okt	15	55	0,58	0,58	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-9,46	10,33			0,09	0,33	0,19					0,03	0,22	0,0000
4960	44847	13.Okt	16	68	0,38	0,38	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-9,47	10,33			0,05	0,33	0,08					0,03	0,11	0,0436
4961	44847	13.Okt	17	81	0,16	0,16	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	-9,49	10,32			0,00	0,33	0,00					0,00	0,00	0,0491
4962	44847	13.Okt	18	95	-0,09	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	201	-	-9,50	10,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4963	44847	13.Okt	19	109	-0,32	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	432	-	-9,52	10,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4964	44847	13.Okt	20	123	-0,54	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.355	-	-9,53	10,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4965	44847	13.Okt	21	137	-0,73	0,00	-0,57	0,00	124	-34	-0,60	-3.476	-	-9,55	10,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4966	44847	13.Okt	22	151	-0,87	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.038	-	-9,56	10,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4967	44847	13.Okt	23	163	-0,96	0,00	-0,71	0,00	136	-46	-0,79	-738	-	-9,58	10,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4968	44847	13.Okt	24	169	-0,98	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-683	-	-9,60	10,30	3,17	1,05	0,00	0,00	0,00	3,226	0,313	1,028	0,297	0,00	0,00	0,0000	2,21		0,95	2,9
4969	44848	14.Okt	1	160	-0,94	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-776	-	-9,61	10,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4970	44848	14.Okt	2	147	-0,84	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.198	-	-9,63	10,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4971	44848	14.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-11.302	-	-9,64	10,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4972	44848	14.Okt	4	120	-0,49	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	965	-	-9,66	10,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4973	44848	14.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	359	-	-9,67	10,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4974	44848	14.Okt	6	92	-0,03	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	171	-	-9,69	10,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4975	44848	14.Okt	7	78	0,21	0,21	0,04	0,04	88	2	0,04	79	79	-9,70	10,28			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0549
4976	44848	14.Okt	8	65	0,43	0,43	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	-9,72	10,28			0,06	0,33	0,11					0,03	0,14	0,0352
4977	44848	14.Okt	9	52	0,62	0,62	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	-9,73	10,28			0,10	0,33	0,20					0,03	0,23	0,0000
4978	44848	14.Okt	10	41	0,76	0,76	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	-9,75	10,27			0,13	0,33	0,25					0,03	0,28	0,0000
4979	44848	14.Okt	11	33	0,84	0,84	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-9,76	10,27			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
4980	44848	14.Okt	12	30	0,87	0,87	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-9,78	10,27			0,16	0,33	0,29					0,03	0,32	0,0000
4981	44848	14.Okt	13	34	0,83	0,83	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-9,79	10,27			0,15	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
4982	44848	14.Okt	14	43	0,73	0,73	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-9,81	10,26			0,13	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
4983	44848	14.Okt	15	55	0,57	0,57	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-9,82	10,26			0,09	0,33	0,19					0,03	0,22	0,0000
4984	44848	14.Okt	16	68	0,38	0,38	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-9,84	10,26			0,05	0,33	0,08					0,03	0,11	0,0455
4985	44848	14.Okt	17	81	0,15	0,15	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	-9,86	10,26			0,00	0,33	0,00					0,00	0,00	0,0493
4986	44848	14.Okt	18	95	-0,09	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	206	-	-9,87	10,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4987	44848	14.Okt	19	109	-0,33	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	446	-	-9,89	10,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4988	44848	14.Okt	20	123	-0,55	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.448	-	-9,90	10,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4989	44848	14.Okt	21	137	-0,73	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.075	-	-9,92	10,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4990	44848	14.Okt	22	151	-0,87	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,72	-1.003	-	-9,93	10,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4991	44848	14.Okt	23	163	-0,96	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-722	-	-9,95	10,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4992	44848	14.Okt	24	169	-0,98	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-669	-	-9,96	10,24	3,11	1,03	0,00	0,00	0,00	3,177	0,310	1,011	0,290	0,00	0,00	0,0000	2,18		0,93	2,9
4993	44849	15.Okt	1	161	-0,94	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-759	-	-9,98	10,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4994	44849	15.Okt	2	148	-0,84	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.157	-	-9,99	10,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4995	44849	15.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-8.276	-	-10,01	10,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4996	44849	15.Okt	4	120	-0,49	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.005	-	-10,02	10,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4997	44849	15.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	367	-	-10,04	10,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4998	44849	15.Okt	6	92	-0,03	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	-10,05	10,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
4999	44849	15.Okt	7	78	0,21	0,21	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	-10,07	10,22			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0557
5000	44849	15.Okt	8	65	0,43	0,43	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-10,08	10,21			0,06	0,33	0,10					0,03	0,13	0,0371
5001	44849	15.Okt	9	52	0,61	0,61	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-10,10	10,21			0,10	0,33	0,20					0,03	0,23	0,0000
5002	44849	15.Okt	10	41	0,75	0,75	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	-10,11	10,21			0,13	0,33	0,25					0,03	0,28	0,0000
5003	44849	15.Okt	11	33	0,84	0,84	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	-10,13	10,20			0,15	0,33	0,28					0,03	0,30	0,0000
5004	44849	15.Okt	12	30	0,86	0,86	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	-10,14	10,20			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
5005	44849	15.Okt	13	35	0,82	0,82	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	-10,16	10,20			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
5006	44849	15.Okt	14	44	0,72	0,72	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-10,17	10,20			0,12	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
5007	44849	15.Okt	15	55	0,57	0,57	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-10,19	10,19			0,09	0,33	0,19					0,03	0,22	0,0000
5008	44849	15.Okt	16	68	0,37	0,37	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-10,20	10,19			0,05	0,33	0,08					0,03	0,10	0,0474
5009	44849	15.Okt	17	81	0,15	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-10,22	10,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5010	44849	15.Okt	18	95	-0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	211	-	-10,24	10,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5011	44849	15.Okt	19	109	-0,33	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	460	-	-10,25	10,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5012	44849	15.Okt	20	123	-0,55	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.552	-	-10,27	10,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5013	44849	15.Okt	21	137	-0,73	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.762	-	-10,28	10,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5014	44849	15.Okt	22	151	-0,87	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-971	-	-10,30	10,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5015	44849	15.Okt	23	164	-0,96	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-706	-	-10,31	10,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5016	44849	15.Okt	24	169	-0,98	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-656	-	-10,33	10,17	3,05	1,01	0,00	0,00	0,00	3,128	0,308	0,994	0,282	0,00	0,00	0,0000	2,15		0,92	2,8
5017	44850	16.Okt	1	161	-0,94	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-743	-	-10,34	10,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5018	44850	16.Okt	2	148	-0,84	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,71	-1.120	-	-10,36	10,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5019	44850	16.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.548	-	-10,37	10,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5020	44850	16.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.047	-	-10,39	10,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5021	44850	16.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	375	-	-10,40	10,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5022	44850	16.Okt	6	92	-0,03	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	178	-	-10,42	10,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5023	44850	16.Okt	7	78	0,21	0,21	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	-10,43	10,15			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0564
5024	44850	16.Okt	8	65	0,43	0,43	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-10,45	10,15			0,06	0,33	0,10					0,03	0,13	0,0388
5025	44850	16.Okt	9	52	0,61	0,61	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-10,46	10,14			0,10	0,33	0,20					0,03	0,23	0,0000
5026	44850	16.Okt	10	41	0,75	0,75	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-10,48	10,14			0,13	0,33	0,25					0,03	0,27	0,0000
5027	44850	16.Okt	11	33	0,84	0,84	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-10,49	10,14			0,15	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
5028	44850	16.Okt	12	31	0,86	0,86	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	-10,51	10,14			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
5029	44850	16.Okt	13	35	0,82	0,82	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-10,52	10,13			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
5030	44850	16.Okt	14	44	0,72	0,72	0,37	0,37	69	21	0,38	-25	0	-10,54	10,13			0,12	0,33	0,24					0,03	0,26	0,0000
5031	44850	16.Okt	15	55	0,57	0,57	0,27	0,27	75	15	0,27	0	0	-10,55	10,13			0,09	0,33	0,19					0,03	0,21	0,0008
5032	44850	16.Okt	16	68	0,37	0,37	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-10,57	10,12			0,05	0,33	0,07					0,03	0,10	0,0491
5033	44850	16.Okt	17	82	0,15	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	-10,58	10,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5034	44850	16.Okt	18	95	-0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	-10,60	10,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5035	44850	16.Okt	19	109	-0,33	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	474	-	-10,61	10,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5036	44850	16.Okt	20	123	-0,55	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.670	-	-10,63	10,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5037	44850	16.Okt	21	137	-0,74	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.512	-	-10,64	10,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5038	44850	16.Okt	22	151	-0,88	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-942	-	-10,66	10,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5039	44850	16.Okt	23	164	-0,96	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,81	-692	-	-10,67	10,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5040	44850	16.Okt	24	170	-0,98	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-644	-	-10,69	10,10	3,00	0,98	0,00	0,00	0,00	3,080	0,305	0,977	0,275	0,00	0,00	0,0000	2,12		0,90	2,8
5041	44851	17.Okt	1	161	-0,94	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-727	-	-10,70	10,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5042	44851	17.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.085	-	-10,72	10,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5043	44851	17.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.431	-	-10,73	10,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5044	44851	17.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.092	-	-10,75	10,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5045	44851	17.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	384	-	-10,76	10,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5046	44851	17.Okt	6	92	-0,03	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	182	-	-10,78	10,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5047	44851	17.Okt	7	78	0,20	0,20	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	-10,79	10,08			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0571
5048	44851	17.Okt	8	65	0,42	0,42	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-10,81	10,08			0,06	0,33	0,10					0,03	0,12	0,0406
5049	44851	17.Okt	9	53	0,61	0,61	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-10,82	10,08			0,10	0,33	0,20					0,03	0,23	0,0000
5050	44851	17.Okt	10	42	0,75	0,75	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-10,84	10,07			0,12	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
5051	44851	17.Okt	11	34	0,83	0,83	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	-10,85	10,07			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
5052	44851	17.Okt	12	31	0,86	0,86	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-10,87	10,07			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
5053	44851	17.Okt	13	35	0,82	0,82	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	-10,88	10,07			0,14	0,33	0,27					0,03	0,29	0,0000
5054	44851	17.Okt	14	44	0,72	0,72	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-10,90	10,06			0,12	0,33	0,23					0,03	0,26	0,0000
5055	44851	17.Okt	15	56	0,56	0,56	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-10,91	10,06			0,09	0,33	0,18					0,03	0,21	0,0037
5056	44851	17.Okt	16	68	0,37	0,37	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	-10,93	10,06			0,04	0,33	0,07					0,03	0,10	0,0508
5057	44851	17.Okt	17	82	0,14	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-10,94	10,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5058	44851	17.Okt	18	96	-0,10	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-10,95	10,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5059	44851	17.Okt	19	110	-0,33	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	489	-	-10,97	10,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5060	44851	17.Okt	20	124	-0,55	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.803	-	-10,98	10,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5061	44851	17.Okt	21	138	-0,74	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.307	-	-11,00	10,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5062	44851	17.Okt	22	151	-0,88	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-915	-	-11,01	10,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5063	44851	17.Okt	23	164	-0,96	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-678	-	-11,03	10,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5064	44851	17.Okt	24	170	-0,99	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-633	-	-11,04	10,04	2,94	0,96	0,00	0,00	0,00	3,033	0,302	0,960	0,268	0,00	0,00	0,0000	2,09		0,89	2,7
5065	44852	18.Okt	1	161	-0,95	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-713	-	-11,06	10,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5066	44852	18.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.053	-	-11,07	10,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5067	44852	18.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.649	-	-11,09	10,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5068	44852	18.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.140	-	-11,10	10,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5069	44852	18.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	392	-	-11,12	10,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5070	44852	18.Okt	6	92	-0,03	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	-11,13	10,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5071	44852	18.Okt	7	78	0,20	0,20	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	-11,15	10,02			0,01	0,32	0,01					0,00	0,01	0,0577
5072	44852	18.Okt	8	65	0,42	0,42	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-11,16	10,01			0,05	0,32	0,09					0,03	0,12	0,0423
5073	44852	18.Okt	9	53	0,61	0,61	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-11,18	10,01			0,09	0,32	0,20					0,03	0,22	0,0000
5074	44852	18.Okt	10	42	0,75	0,75	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-11,19	10,01			0,12	0,32	0,24					0,03	0,27	0,0000
5075	44852	18.Okt	11	34	0,83	0,83	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-11,21	10,00			0,14	0,32	0,27					0,03	0,30	0,0000
5076	44852	18.Okt	12	32	0,85	0,85	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	-11,22	10,00			0,14	0,32	0,28					0,03	0,30	0,0000
5077	44852	18.Okt	13	36	0,81	0,81	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-11,24	10,00			0,14	0,32	0,26					0,03	0,29	0,0000
5078	44852	18.Okt	14	45	0,71	0,71	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	-11,25	10,00			0,12	0,32	0,23					0,03	0,26	0,0000
5079	44852	18.Okt	15	56	0,56	0,56	0,26	0,26	75	15	0,26	4	4	-11,27	9,99			0,08	0,32	0,18					0,03	0,20	0,0065
5080	44852	18.Okt	16	69	0,36	0,36	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-11,28	9,99			0,04	0,32	0,07					0,03	0,09	0,0524
5081	44852	18.Okt	17	82	0,14	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-11,30	9,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5082	44852	18.Okt	18	96	-0,10	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-11,31	9,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5083	44852	18.Okt	19	110	-0,34	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	504	-	-11,32	9,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5084	44852	18.Okt	20	124	-0,56	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.955	-	-11,34	9,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5085	44852	18.Okt	21	138	-0,74	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.137	-	-11,35	9,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5086	44852	18.Okt	22	152	-0,88	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-890	-	-11,37	9,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5087	44852	18.Okt	23	164	-0,96	0,00	-0,74	0,00	137	-47	-0,83	-665	-	-11,38	9,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5088	44852	18.Okt	24	170	-0,99	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-621	-	-11,40	9,97	2,89	0,94	0,00	0,00	0,00	2,985	0,299	0,944	0,261	0,00	0,00	0,0000	2,06		0,87	2,7
5089	44853	19.Okt	1	161	-0,95	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-699	-	-11,41	9,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5090	44853	19.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.023	-	-11,43	9,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5091	44853	19.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-4.072	-	-11,44	9,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5092	44853	19.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.192	-	-11,46	9,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5093	44853	19.Okt	5	106	-0,27	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	401	-	-11,47	9,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5094	44853	19.Okt	6	92	-0,04	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	-11,49	9,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5095	44853	19.Okt	7	78	0,20	0,20	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	-11,50	9,95			0,01	0,32	0,01					0,00	0,01	0,0583
5096	44853	19.Okt	8	65	0,42	0,42	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	-11,52	9,95			0,05	0,32	0,09					0,03	0,12	0,0440
5097	44853	19.Okt	9	53	0,60	0,60	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-11,53	9,94			0,09	0,32	0,19					0,03	0,22	0,0000
5098	44853	19.Okt	10	42	0,74	0,74	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-11,54	9,94			0,12	0,32	0,24					0,03	0,27	0,0000
5099	44853	19.Okt	11	34	0,83	0,83	0,43	0,43	65	25	0,44	-39	0	-11,56	9,94			0,14	0,32	0,27					0,03	0,29	0,0000
5100	44853	19.Okt	12	32	0,85	0,85	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-11,57	9,94			0,14	0,32	0,27					0,03	0,30	0,0000
5101	44853	19.Okt	13	36	0,81	0,81	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	-11,59	9,93			0,13	0,32	0,26					0,03	0,29	0,0000
5102	44853	19.Okt	14	45	0,71	0,71	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	-11,60	9,93			0,11	0,32	0,23					0,03	0,25	0,0000
5103	44853	19.Okt	15	56	0,56	0,56	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-11,62	9,93			0,08	0,32	0,17					0,03	0,20	0,0093
5104	44853	19.Okt	16	69	0,36	0,36	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	-11,63	9,93			0,04	0,32	0,06					0,03	0,09	0,0540
5105	44853	19.Okt	17	82	0,14	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-11,65	9,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5106	44853	19.Okt	18	96	-0,10	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	-11,66	9,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5107	44853	19.Okt	19	110	-0,34	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	520	-	-11,68	9,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5108	44853	19.Okt	20	124	-0,56	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.130	-	-11,69	9,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5109	44853	19.Okt	21	138	-0,74	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.992	-	-11,71	9,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5110	44853	19.Okt	22	152	-0,88	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-867	-	-11,72	9,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5111	44853	19.Okt	23	165	-0,96	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-652	-	-11,73	9,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5112	44853	19.Okt	24	171	-0,99	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-611	-	-11,75	9,90	2,84	0,92	0,00	0,00	0,00	2,939	0,297	0,927	0,254	0,00	0,00	0,0000	2,03		0,86	2,7
5113	44854	20.Okt	1	161	-0,95	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-686	-	-11,76	9,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5114	44854	20.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-995	-	-11,78	9,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5115	44854	20.Okt	3	134	-0,69	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.628	-	-11,79	9,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5116	44854	20.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.248	-	-11,81	9,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5117	44854	20.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	410	-	-11,82	9,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5118	44854	20.Okt	6	92	-0,04	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	193	-	-11,84	9,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5119	44854	20.Okt	7	78	0,20	0,20	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	-11,85	9,88			0,01	0,32	0,01					0,00	0,01	0,0588
5120	44854	20.Okt	8	65	0,42	0,42	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-11,87	9,88			0,05	0,32	0,09					0,03	0,11	0,0457
5121	44854	20.Okt	9	53	0,60	0,60	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-11,88	9,88			0,09	0,32	0,19					0,03	0,22	0,0000
5122	44854	20.Okt	10	42	0,74	0,74	0,37	0,37	68	22	0,38	-25	0	-11,89	9,88			0,12	0,32	0,24					0,03	0,26	0,0000
5123	44854	20.Okt	11	35	0,82	0,82	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-11,91	9,87			0,13	0,32	0,26					0,03	0,29	0,0000
5124	44854	20.Okt	12	32	0,85	0,85	0,44	0,44	64	26	0,45	-41	0	-11,92	9,87			0,14	0,32	0,27					0,03	0,30	0,0000
5125	44854	20.Okt	13	36	0,81	0,81	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-11,94	9,87			0,13	0,32	0,26					0,03	0,28	0,0000
5126	44854	20.Okt	14	45	0,71	0,71	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-11,95	9,86			0,11	0,32	0,23					0,03	0,25	0,0000
5127	44854	20.Okt	15	56	0,55	0,55	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-11,97	9,86			0,08	0,32	0,17					0,03	0,19	0,0120
5128	44854	20.Okt	16	69	0,36	0,36	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-11,98	9,86			0,04	0,32	0,06					0,03	0,08	0,0555
5129	44854	20.Okt	17	82	0,13	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-12,00	9,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5130	44854	20.Okt	18	96	-0,11	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	238	-	-12,01	9,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5131	44854	20.Okt	19	110	-0,34	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	536	-	-12,02	9,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5132	44854	20.Okt	20	124	-0,56	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.335	-	-12,04	9,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5133	44854	20.Okt	21	138	-0,74	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.869	-	-12,05	9,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5134	44854	20.Okt	22	152	-0,88	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-845	-	-12,07	9,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5135	44854	20.Okt	23	165	-0,97	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-640	-	-12,08	9,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5136	44854	20.Okt	24	171	-0,99	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-601	-	-12,10	9,84	2,79	0,89	0,00	0,00	0,00	2,892	0,294	0,911	0,248	0,00	0,00	0,0000	1,99		0,84	2,6
5137	44855	21.Okt	1	161	-0,95	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-674	-	-12,11	9,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5138	44855	21.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-969	-	-12,13	9,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5139	44855	21.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.276	-	-12,14	9,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5140	44855	21.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.309	-	-12,15	9,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5141	44855	21.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	420	-	-12,17	9,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5142	44855	21.Okt	6	92	-0,04	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	196	-	-12,18	9,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5143	44855	21.Okt	7	79	0,20	0,20	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	-12,20	9,82			0,00	0,32	0,00					0,00	0,00	0,0593
5144	44855	21.Okt	8	65	0,42	0,42	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-12,21	9,82			0,05	0,32	0,08					0,02	0,11	0,0473
5145	44855	21.Okt	9	53	0,60	0,60	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-12,23	9,81			0,09	0,32	0,19					0,02	0,22	0,0000
5146	44855	21.Okt	10	42	0,74	0,74	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-12,24	9,81			0,12	0,32	0,23					0,02	0,26	0,0000
5147	44855	21.Okt	11	35	0,82	0,82	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-12,25	9,81			0,13	0,32	0,26					0,02	0,29	0,0000
5148	44855	21.Okt	12	33	0,84	0,84	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-12,27	9,80			0,14	0,32	0,27					0,02	0,29	0,0000
5149	44855	21.Okt	13	37	0,80	0,80	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	-12,28	9,80			0,13	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
5150	44855	21.Okt	14	45	0,70	0,70	0,34	0,34	70	20	0,35	-18	0	-12,30	9,80			0,11	0,32	0,22					0,02	0,25	0,0000
5151	44855	21.Okt	15	57	0,55	0,55	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-12,31	9,80			0,08	0,32	0,16					0,02	0,19	0,0146
5152	44855	21.Okt	16	69	0,35	0,35	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	-12,33	9,79			0,04	0,32	0,06					0,02	0,08	0,0569
5153	44855	21.Okt	17	83	0,13	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-12,34	9,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5154	44855	21.Okt	18	96	-0,11	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	244	-	-12,35	9,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5155	44855	21.Okt	19	110	-0,34	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	553	-	-12,37	9,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5156	44855	21.Okt	20	124	-0,56	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.576	-	-12,38	9,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5157	44855	21.Okt	21	138	-0,75	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.762	-	-12,40	9,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5158	44855	21.Okt	22	152	-0,88	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-825	-	-12,41	9,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5159	44855	21.Okt	23	165	-0,97	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-629	-	-12,43	9,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5160	44855	21.Okt	24	171	-0,99	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-591	-	-12,44	9,77	2,74	0,87	0,00	0,00	0,00	2,846	0,291	0,895	0,241	0,00	0,00	0,0000	1,96		0,83	2,6
5161	44856	22.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,74	0,00	137	-47	-0,83	-662	-	-12,45	9,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5162	44856	22.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-945	-	-12,47	9,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5163	44856	22.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.990	-	-12,48	9,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5164	44856	22.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.375	-	-12,50	9,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5165	44856	22.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	430	-	-12,51	9,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5166	44856	22.Okt	6	92	-0,04	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	200	-	-12,53	9,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5167	44856	22.Okt	7	79	0,20	0,20	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	-12,54	9,75			0,00	0,32	0,00					0,00	0,00	0,0598
5168	44856	22.Okt	8	66	0,41	0,41	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-12,55	9,75			0,05	0,32	0,08					0,02	0,11	0,0489
5169	44856	22.Okt	9	53	0,60	0,60	0,27	0,27	75	15	0,27	0	0	-12,57	9,75			0,08	0,32	0,19					0,02	0,21	0,0007
5170	44856	22.Okt	10	43	0,73	0,73	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	-12,58	9,75			0,11	0,32	0,23					0,02	0,26	0,0000
5171	44856	22.Okt	11	35	0,82	0,82	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-12,60	9,74			0,13	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
5172	44856	22.Okt	12	33	0,84	0,84	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	-12,61	9,74			0,13	0,32	0,27					0,02	0,29	0,0000
5173	44856	22.Okt	13	37	0,80	0,80	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	-12,63	9,74			0,13	0,32	0,25					0,02	0,28	0,0000
5174	44856	22.Okt	14	46	0,70	0,70	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-12,64	9,73			0,11	0,32	0,22					0,02	0,25	0,0000
5175	44856	22.Okt	15	57	0,55	0,55	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-12,65	9,73			0,07	0,32	0,16					0,02	0,18	0,0172
5176	44856	22.Okt	16	69	0,35	0,35	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-12,67	9,73			0,03	0,32	0,05					0,00	0,05	0,0583
5177	44856	22.Okt	17	83	0,13	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-12,68	9,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5178	44856	22.Okt	18	96	-0,11	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,20	250	-	-12,70	9,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5179	44856	22.Okt	19	110	-0,35	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	571	-	-12,71	9,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5180	44856	22.Okt	20	124	-0,56	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.865	-	-12,72	9,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5181	44856	22.Okt	21	138	-0,75	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.669	-	-12,74	9,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5182	44856	22.Okt	22	152	-0,88	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-806	-	-12,75	9,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5183	44856	22.Okt	23	165	-0,97	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-618	-	-12,77	9,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5184	44856	22.Okt	24	172	-0,99	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-582	-	-12,78	9,71	2,68	0,85	0,00	0,00	0,00	2,801	0,289	0,879	0,234	0,00	0,00	0,0000	1,90		0,81	2,5
5185	44857	23.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-651	-	-12,79	9,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5186	44857	23.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,68	0,00	132	-42	-0,74	-922	-	-12,81	9,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5187	44857	23.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.753	-	-12,82	9,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5188	44857	23.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.446	-	-12,84	9,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5189	44857	23.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	-12,85	9,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5190	44857	23.Okt	6	92	-0,04	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	204	-	-12,86	9,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5191	44857	23.Okt	7	79	0,19	0,19	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	-12,88	9,69			0,00	0,31	0,00					0,00	0,00	0,0602
5192	44857	23.Okt	8	66	0,41	0,41	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-12,89	9,69			0,05	0,31	0,08					0,02	0,10	0,0504
5193	44857	23.Okt	9	54	0,59	0,59	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-12,91	9,68			0,08	0,31	0,18					0,02	0,21	0,0032
5194	44857	23.Okt	10	43	0,73	0,73	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-12,92	9,68			0,11	0,31	0,23					0,02	0,25	0,0000
5195	44857	23.Okt	11	35	0,81	0,81	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-12,94	9,68			0,13	0,31	0,26					0,02	0,28	0,0000
5196	44857	23.Okt	12	33	0,84	0,84	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-12,95	9,68			0,13	0,31	0,26					0,02	0,29	0,0000
5197	44857	23.Okt	13	37	0,80	0,80	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	-12,96	9,67			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
5198	44857	23.Okt	14	46	0,70	0,70	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	-12,98	9,67			0,10	0,31	0,22					0,02	0,24	0,0000
5199	44857	23.Okt	15	57	0,54	0,54	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-12,99	9,67			0,07	0,31	0,15					0,02	0,17	0,0197
5200	44857	23.Okt	16	70	0,35	0,35	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-13,01	9,66			0,03	0,31	0,05					0,00	0,05	0,0597
5201	44857	23.Okt	17	83	0,12	0,00	-0,04	0,00	93	-3	-0,04	125	-	-13,02	9,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5202	44857	23.Okt	18	96	-0,11	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	256	-	-13,03	9,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5203	44857	23.Okt	19	110	-0,35	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	589	-	-13,05	9,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5204	44857	23.Okt	20	124	-0,56	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.217	-	-13,06	9,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5205	44857	23.Okt	21	138	-0,75	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.587	-	-13,07	9,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5206	44857	23.Okt	22	152	-0,89	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-788	-	-13,09	9,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5207	44857	23.Okt	23	166	-0,97	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-608	-	-13,10	9,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5208	44857	23.Okt	24	172	-0,99	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-573	-	-13,12	9,64	2,63	0,83	0,00	0,00	0,00	2,756	0,286	0,864	0,228	0,00	0,00	0,0000	1,87		0,80	2,5
5209	44858	24.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-640	-	-13,13	9,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5210	44858	24.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-901	-	-13,14	9,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5211	44858	24.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.554	-	-13,16	9,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5212	44858	24.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.524	-	-13,17	9,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5213	44858	24.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	450	-	-13,19	9,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5214	44858	24.Okt	6	92	-0,04	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	208	-	-13,20	9,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5215	44858	24.Okt	7	79	0,19	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-13,21	9,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5216	44858	24.Okt	8	66	0,41	0,41	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-13,23	9,62			0,04	0,31	0,08					0,02	0,10	0,0519
5217	44858	24.Okt	9	54	0,59	0,59	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-13,24	9,62			0,08	0,31	0,18					0,02	0,20	0,0057
5218	44858	24.Okt	10	43	0,73	0,73	0,35	0,35	70	20	0,35	-20	0	-13,26	9,62			0,11	0,31	0,23					0,02	0,25	0,0000
5219	44858	24.Okt	11	36	0,81	0,81	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	-13,27	9,61			0,12	0,31	0,25					0,02	0,28	0,0000
5220	44858	24.Okt	12	34	0,83	0,83	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	-13,28	9,61			0,13	0,31	0,26					0,02	0,28	0,0000
5221	44858	24.Okt	13	38	0,79	0,79	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-13,30	9,61			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
5222	44858	24.Okt	14	46	0,69	0,69	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-13,31	9,61			0,10	0,31	0,22					0,02	0,24	0,0000
5223	44858	24.Okt	15	57	0,54	0,54	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	-13,33	9,60			0,07	0,31	0,15					0,02	0,17	0,0221
5224	44858	24.Okt	16	70	0,35	0,35	0,10	0,10	84	6	0,10	57	57	-13,34	9,60			0,03	0,31	0,05					0,00	0,05	0,0609
5225	44858	24.Okt	17	83	0,12	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	128	-	-13,35	9,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5226	44858	24.Okt	18	97	-0,12	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	262	-	-13,37	9,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5227	44858	24.Okt	19	111	-0,35	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	607	-	-13,38	9,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5228	44858	24.Okt	20	125	-0,57	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.653	-	-13,39	9,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5229	44858	24.Okt	21	139	-0,75	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.514	-	-13,41	9,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5230	44858	24.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-771	-	-13,42	9,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5231	44858	24.Okt	23	166	-0,97	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-599	-	-13,44	9,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5232	44858	24.Okt	24	172	-0,99	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-565	-	-13,45	9,58	2,58	0,81	0,00	0,00	0,00	2,712	0,283	0,848	0,222	0,00	0,00	0,0000	1,84		0,78	2,4
5233	44859	25.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-630	-	-13,46	9,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5234	44859	25.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-880	-	-13,48	9,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5235	44859	25.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.384	-	-13,49	9,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5236	44859	25.Okt	4	120	-0,50	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.609	-	-13,50	9,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5237	44859	25.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	460	-	-13,52	9,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5238	44859	25.Okt	6	93	-0,04	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	212	-	-13,53	9,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5239	44859	25.Okt	7	79	0,19	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	-13,55	9,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5240	44859	25.Okt	8	66	0,41	0,41	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	-13,56	9,56			0,04	0,31	0,07					0,02	0,10	0,0532
5241	44859	25.Okt	9	54	0,59	0,59	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-13,57	9,55			0,08	0,31	0,17					0,02	0,20	0,0081
5242	44859	25.Okt	10	43	0,73	0,73	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-13,59	9,55			0,11	0,31	0,22					0,02	0,25	0,0000
5243	44859	25.Okt	11	36	0,81	0,81	0,39	0,39	67	23	0,41	-32	0	-13,60	9,55			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
5244	44859	25.Okt	12	34	0,83	0,83	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-13,61	9,55			0,13	0,31	0,26					0,02	0,28	0,0000
5245	44859	25.Okt	13	38	0,79	0,79	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-13,63	9,54			0,12	0,31	0,24					0,02	0,27	0,0000
5246	44859	25.Okt	14	46	0,69	0,69	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-13,64	9,54			0,10	0,31	0,21					0,02	0,24	0,0000
5247	44859	25.Okt	15	58	0,54	0,54	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-13,65	9,54			0,07	0,31	0,14					0,02	0,16	0,0244
5248	44859	25.Okt	16	70	0,34	0,34	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-13,67	9,54			0,03	0,31	0,04					0,00	0,04	0,0620
5249	44859	25.Okt	17	83	0,12	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	131	-	-13,68	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5250	44859	25.Okt	18	97	-0,12	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	268	-	-13,70	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5251	44859	25.Okt	19	111	-0,35	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	627	-	-13,71	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5252	44859	25.Okt	20	125	-0,57	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.210	-	-13,72	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5253	44859	25.Okt	21	139	-0,75	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.449	-	-13,74	9,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5254	44859	25.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-756	-	-13,75	9,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5255	44859	25.Okt	23	166	-0,97	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-590	-	-13,76	9,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5256	44859	25.Okt	24	173	-0,99	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-557	-	-13,78	9,52	2,54	0,79	0,00	0,00	0,00	2,668	0,280	0,833	0,216	0,00	0,00	0,0000	1,80		0,77	2,4
5257	44860	26.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-620	-	-13,79	9,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5258	44860	26.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-861	-	-13,80	9,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5259	44860	26.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.237	-	-13,82	9,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5260	44860	26.Okt	4	120	-0,51	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.702	-	-13,83	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5261	44860	26.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	471	-	-13,85	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5262	44860	26.Okt	6	93	-0,05	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	-13,86	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5263	44860	26.Okt	7	79	0,19	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	-13,87	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5264	44860	26.Okt	8	66	0,40	0,40	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-13,89	9,49			0,04	0,31	0,07					0,02	0,09	0,0545
5265	44860	26.Okt	9	54	0,59	0,59	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-13,90	9,49			0,08	0,31	0,17					0,02	0,19	0,0105
5266	44860	26.Okt	10	44	0,72	0,72	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-13,91	9,49			0,10	0,31	0,22					0,02	0,24	0,0000
5267	44860	26.Okt	11	36	0,81	0,81	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-13,93	9,49			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
5268	44860	26.Okt	12	34	0,83	0,83	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	-13,94	9,48			0,12	0,31	0,25					0,02	0,28	0,0000
5269	44860	26.Okt	13	38	0,79	0,79	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-13,95	9,48			0,12	0,31	0,24					0,02	0,26	0,0000
5270	44860	26.Okt	14	47	0,69	0,69	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-13,97	9,48			0,10	0,31	0,21					0,02	0,23	0,0000
5271	44860	26.Okt	15	58	0,53	0,53	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	-13,98	9,48			0,07	0,31	0,14					0,02	0,16	0,0266
5272	44860	26.Okt	16	70	0,34	0,34	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	-13,99	9,47			0,03	0,31	0,04					0,00	0,04	0,0630
5273	44860	26.Okt	17	83	0,12	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	134	-	-14,01	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5274	44860	26.Okt	18	97	-0,12	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	274	-	-14,02	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5275	44860	26.Okt	19	111	-0,35	0,00	-0,37	0,00	111	-21	-0,37	647	-	-14,03	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5276	44860	26.Okt	20	125	-0,57	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	4.944	-	-14,05	9,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5277	44860	26.Okt	21	139	-0,75	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.390	-	-14,06	9,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5278	44860	26.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-14,08	9,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5279	44860	26.Okt	23	166	-0,97	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-581	-	-14,09	9,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5280	44860	26.Okt	24	173	-0,99	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-549	-	-14,10	9,45	2,49	0,76	0,00	0,00	0,00	2,625	0,278	0,818	0,210	0,00	0,00	0,0000	1,77		0,76	2,3
5281	44861	27.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-611	-	-14,12	9,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5282	44861	27.Okt	2	148	-0,85	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-844	-	-14,13	9,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5283	44861	27.Okt	3	134	-0,70	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.110	-	-14,14	9,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5284	44861	27.Okt	4	120	-0,51	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.806	-	-14,16	9,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5285	44861	27.Okt	5	106	-0,28	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	482	-	-14,17	9,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5286	44861	27.Okt	6	93	-0,05	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	220	-	-14,18	9,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5287	44861	27.Okt	7	79	0,19	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	108	-	-14,20	9,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5288	44861	27.Okt	8	66	0,40	0,40	0,12	0,12	83	7	0,13	46	46	-14,21	9,43			0,04	0,30	0,07					0,02	0,09	0,0558
5289	44861	27.Okt	9	54	0,58	0,58	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-14,22	9,43			0,07	0,30	0,16					0,02	0,19	0,0128
5290	44861	27.Okt	10	44	0,72	0,72	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-14,24	9,43			0,10	0,30	0,22					0,02	0,24	0,0000
5291	44861	27.Okt	11	37	0,80	0,80	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	-14,25	9,42			0,12	0,30	0,24					0,02	0,27	0,0000
5292	44861	27.Okt	12	35	0,82	0,82	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	-14,26	9,42			0,12	0,30	0,25					0,02	0,27	0,0000
5293	44861	27.Okt	13	39	0,78	0,78	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-14,28	9,42			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
5294	44861	27.Okt	14	47	0,68	0,68	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	-14,29	9,42			0,09	0,30	0,21					0,02	0,23	0,0000
5295	44861	27.Okt	15	58	0,53	0,53	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-14,30	9,41			0,06	0,30	0,13					0,02	0,15	0,0287
5296	44861	27.Okt	16	70	0,34	0,34	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-14,32	9,41			0,02	0,30	0,04					0,00	0,04	0,0640
5297	44861	27.Okt	17	83	0,11	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	137	-	-14,33	9,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5298	44861	27.Okt	18	97	-0,12	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	280	-	-14,34	9,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5299	44861	27.Okt	19	111	-0,36	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	667	-	-14,36	9,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5300	44861	27.Okt	20	125	-0,57	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.955	-	-14,37	9,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5301	44861	27.Okt	21	139	-0,75	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.338	-	-14,38	9,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5302	44861	27.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-727	-	-14,40	9,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5303	44861	27.Okt	23	166	-0,97	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-573	-	-14,41	9,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5304	44861	27.Okt	24	173	-0,99	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-542	-	-14,42	9,39	2,45	0,74	0,00	0,00	0,00	2,582	0,275	0,803	0,204	0,00	0,00	0,0000	1,73		0,74	2,3
5305	44862	28.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-602	-	-14,44	9,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5306	44862	28.Okt	2	149	-0,85	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-827	-	-14,45	9,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5307	44862	28.Okt	3	135	-0,70	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.997	-	-14,46	9,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5308	44862	28.Okt	4	120	-0,51	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.920	-	-14,48	9,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5309	44862	28.Okt	5	107	-0,28	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	494	-	-14,49	9,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5310	44862	28.Okt	6	93	-0,05	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-14,50	9,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5311	44862	28.Okt	7	79	0,18	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-14,51	9,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5312	44862	28.Okt	8	66	0,40	0,40	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-14,53	9,37			0,04	0,30	0,06					0,02	0,08	0,0569
5313	44862	28.Okt	9	54	0,58	0,58	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-14,54	9,37			0,07	0,30	0,16					0,02	0,18	0,0150
5314	44862	28.Okt	10	44	0,72	0,72	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	-14,55	9,36			0,10	0,30	0,22					0,02	0,24	0,0000
5315	44862	28.Okt	11	37	0,80	0,80	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-14,57	9,36			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
5316	44862	28.Okt	12	35	0,82	0,82	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	-14,58	9,36			0,12	0,30	0,25					0,02	0,27	0,0000
5317	44862	28.Okt	13	39	0,78	0,78	0,37	0,37	69	21	0,38	-25	0	-14,59	9,36			0,11	0,30	0,23					0,02	0,26	0,0000
5318	44862	28.Okt	14	47	0,68	0,68	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-14,61	9,35			0,09	0,30	0,20					0,02	0,23	0,0000
5319	44862	28.Okt	15	58	0,53	0,53	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	-14,62	9,35			0,06	0,30	0,13					0,02	0,15	0,0308
5320	44862	28.Okt	16	71	0,33	0,33	0,08	0,08	86	4	0,08	65	65	-14,63	9,35			0,02	0,30	0,04					0,00	0,04	0,0649
5321	44862	28.Okt	17	84	0,11	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	140	-	-14,65	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5322	44862	28.Okt	18	97	-0,12	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	286	-	-14,66	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5323	44862	28.Okt	19	111	-0,36	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	689	-	-14,67	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5324	44862	28.Okt	20	125	-0,57	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.433	-	-14,69	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5325	44862	28.Okt	21	139	-0,75	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.290	-	-14,70	9,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5326	44862	28.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-714	-	-14,71	9,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5327	44862	28.Okt	23	167	-0,97	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-565	-	-14,73	9,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5328	44862	28.Okt	24	174	-0,99	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-535	-	-14,74	9,33	2,40	0,72	0,00	0,00	0,00	2,540	0,272	0,788	0,198	0,00	0,00	0,0000	1,70		0,73	2,3
5329	44863	29.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,86	-594	-	-14,75	9,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5330	44863	29.Okt	2	149	-0,85	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-811	-	-14,76	9,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5331	44863	29.Okt	3	135	-0,70	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.898	-	-14,78	9,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5332	44863	29.Okt	4	121	-0,51	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.048	-	-14,79	9,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5333	44863	29.Okt	5	107	-0,29	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	505	-	-14,80	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5334	44863	29.Okt	6	93	-0,05	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	229	-	-14,82	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5335	44863	29.Okt	7	79	0,18	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-14,83	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5336	44863	29.Okt	8	67	0,40	0,40	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	-14,84	9,31			0,03	0,30	0,06					0,02	0,08	0,0581
5337	44863	29.Okt	9	55	0,58	0,58	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-14,86	9,30			0,07	0,30	0,16					0,02	0,18	0,0172
5338	44863	29.Okt	10	44	0,71	0,71	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-14,87	9,30			0,10	0,30	0,21					0,02	0,23	0,0000
5339	44863	29.Okt	11	37	0,80	0,80	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-14,88	9,30			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
5340	44863	29.Okt	12	35	0,82	0,82	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-14,89	9,30			0,12	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
5341	44863	29.Okt	13	39	0,78	0,78	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-14,91	9,29			0,11	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
5342	44863	29.Okt	14	47	0,68	0,68	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-14,92	9,29			0,09	0,30	0,20					0,02	0,22	0,0000
5343	44863	29.Okt	15	58	0,52	0,52	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-14,93	9,29			0,06	0,30	0,12					0,02	0,14	0,0327
5344	44863	29.Okt	16	71	0,33	0,33	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	-14,95	9,29			0,02	0,30	0,03					0,00	0,03	0,0657
5345	44863	29.Okt	17	84	0,11	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	143	-	-14,96	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5346	44863	29.Okt	18	97	-0,13	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	-14,97	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5347	44863	29.Okt	19	111	-0,36	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	711	-	-14,99	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5348	44863	29.Okt	20	125	-0,57	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	9.798	-	-15,00	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5349	44863	29.Okt	21	139	-0,76	0,00	-0,64	0,00	129	-39	-0,69	-1.247	-	-15,01	9,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5350	44863	29.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-701	-	-15,02	9,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5351	44863	29.Okt	23	167	-0,97	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-557	-	-15,04	9,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5352	44863	29.Okt	24	174	-0,99	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-528	-	-15,05	9,27	2,36	0,70	0,00	0,00	0,00	2,499	0,270	0,774	0,193	0,00	0,00	0,0000	1,67		0,72	2,2
5353	44864	30.Okt	1	162	-0,95	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-586	-	-15,06	9,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5354	44864	30.Okt	2	149	-0,85	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-795	-	-15,08	9,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5355	44864	30.Okt	3	135	-0,70	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.809	-	-15,09	9,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5356	44864	30.Okt	4	121	-0,51	0,00	-0,48	0,00	118	-28	-0,50	2.192	-	-15,10	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5357	44864	30.Okt	5	107	-0,29	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	517	-	-15,11	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5358	44864	30.Okt	6	93	-0,05	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	233	-	-15,13	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5359	44864	30.Okt	7	80	0,18	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	-15,14	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5360	44864	30.Okt	8	67	0,40	0,40	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-15,15	9,24			0,03	0,30	0,06					0,02	0,08	0,0591
5361	44864	30.Okt	9	55	0,58	0,58	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-15,17	9,24			0,07	0,30	0,15					0,02	0,17	0,0193
5362	44864	30.Okt	10	45	0,71	0,71	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-15,18	9,24			0,09	0,30	0,21					0,02	0,23	0,0000
5363	44864	30.Okt	11	38	0,79	0,79	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-15,19	9,24			0,11	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
5364	44864	30.Okt	12	36	0,81	0,81	0,38	0,38	67	23	0,39	-29	0	-15,20	9,23			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
5365	44864	30.Okt	13	39	0,77	0,77	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	-15,22	9,23			0,11	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
5366	44864	30.Okt	14	48	0,67	0,67	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-15,23	9,23			0,09	0,30	0,20					0,02	0,22	0,0000
5367	44864	30.Okt	15	59	0,52	0,52	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	-15,24	9,23			0,06	0,30	0,12					0,02	0,14	0,0346
5368	44864	30.Okt	16	71	0,33	0,33	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	-15,25	9,22			0,02	0,30	0,03					0,00	0,03	0,0665
5369	44864	30.Okt	17	84	0,11	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	-15,27	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5370	44864	30.Okt	18	97	-0,13	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	298	-	-15,28	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5371	44864	30.Okt	19	111	-0,36	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	733	-	-15,29	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5372	44864	30.Okt	20	125	-0,58	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	14.184	-	-15,31	9,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5373	44864	30.Okt	21	139	-0,76	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.207	-	-15,32	9,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5374	44864	30.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,81	-690	-	-15,33	9,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5375	44864	30.Okt	23	167	-0,97	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-550	-	-15,34	9,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5376	44864	30.Okt	24	174	-0,99	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-522	-	-15,36	9,20	2,32	0,68	0,00	0,00	0,00	2,458	0,267	0,760	0,187	0,00	0,00	0,0000	1,63		0,70	2,2
5377	44865	31.Okt	1	163	-0,95	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-578	-	-15,37	9,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5378	44865	31.Okt	2	149	-0,85	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-781	-	-15,38	9,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5379	44865	31.Okt	3	135	-0,70	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.730	-	-15,39	9,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5380	44865	31.Okt	4	121	-0,51	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.354	-	-15,41	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5381	44865	31.Okt	5	107	-0,29	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	530	-	-15,42	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5382	44865	31.Okt	6	93	-0,05	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,18	237	-	-15,43	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5383	44865	31.Okt	7	80	0,18	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-15,45	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5384	44865	31.Okt	8	67	0,39	0,39	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-15,46	9,18			0,03	0,29	0,05					0,02	0,07	0,0602
5385	44865	31.Okt	9	55	0,57	0,57	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-15,47	9,18			0,07	0,29	0,15					0,02	0,17	0,0213
5386	44865	31.Okt	10	45	0,71	0,71	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-15,48	9,18			0,09	0,29	0,21					0,02	0,23	0,0000
5387	44865	31.Okt	11	38	0,79	0,79	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	-15,50	9,18			0,11	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
5388	44865	31.Okt	12	36	0,81	0,81	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-15,51	9,17			0,11	0,29	0,24					0,02	0,26	0,0000
5389	44865	31.Okt	13	40	0,77	0,77	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-15,52	9,17			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
5390	44865	31.Okt	14	48	0,67	0,67	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-15,53	9,17			0,08	0,29	0,20					0,02	0,22	0,0000
5391	44865	31.Okt	15	59	0,52	0,52	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-15,55	9,17			0,05	0,29	0,12					0,02	0,14	0,0364
5392	44865	31.Okt	16	71	0,33	0,33	0,06	0,06	86	4	0,06	71	71	-15,56	9,16			0,02	0,29	0,03					0,00	0,03	0,0672
5393	44865	31.Okt	17	84	0,10	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	-15,57	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5394	44865	31.Okt	18	98	-0,13	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	304	-	-15,58	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5395	44865	31.Okt	19	111	-0,36	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	757	-	-15,60	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5396	44865	31.Okt	20	125	-0,58	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	25.101	-	-15,61	9,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5397	44865	31.Okt	21	139	-0,76	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.171	-	-15,62	9,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5398	44865	31.Okt	22	153	-0,89	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-679	-	-15,63	9,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5399	44865	31.Okt	23	167	-0,97	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-543	-	-15,65	9,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5400	44865	31.Okt	24	174	-1,00	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-516	-	-15,66	9,14	2,27	0,66	0,00	0,00	0,00	2,418	0,264	0,746	0,182	0,00	0,00	0,0000	1,60		0,69	2,1
5401	44866	01.Nov	1	163	-0,95	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-570	-	-15,67	9,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5402	44866	01.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-767	-	-15,68	9,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5403	44866	01.Nov	3	135	-0,70	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.658	-	-15,70	9,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5404	44866	01.Nov	4	121	-0,51	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.540	-	-15,71	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5405	44866	01.Nov	5	107	-0,29	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	543	-	-15,72	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5406	44866	01.Nov	6	93	-0,06	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	242	-	-15,73	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5407	44866	01.Nov	7	80	0,18	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-15,75	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5408	44866	01.Nov	8	67	0,39	0,39	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-15,76	9,12			0,03	0,29	0,05					0,02	0,07	0,0611
5409	44866	01.Nov	9	55	0,57	0,57	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-15,77	9,12			0,06	0,29	0,14					0,02	0,16	0,0233
5410	44866	01.Nov	10	45	0,71	0,71	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-15,78	9,12			0,09	0,29	0,20					0,02	0,22	0,0000
5411	44866	01.Nov	11	38	0,79	0,79	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-15,80	9,12			0,10	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
5412	44866	01.Nov	12	36	0,81	0,81	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-15,81	9,11			0,11	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
5413	44866	01.Nov	13	40	0,77	0,77	0,35	0,35	70	20	0,35	-20	0	-15,82	9,11			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
5414	44866	01.Nov	14	48	0,67	0,67	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-15,83	9,11			0,08	0,29	0,19					0,02	0,21	0,0000
5415	44866	01.Nov	15	59	0,52	0,52	0,18	0,18	79	11	0,18	26	26	-15,85	9,11			0,05	0,29	0,11					0,02	0,13	0,0381
5416	44866	01.Nov	16	71	0,32	0,32	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	-15,86	9,10			0,02	0,29	0,03					0,00	0,03	0,0678
5417	44866	01.Nov	17	84	0,10	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	-15,87	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5418	44866	01.Nov	18	98	-0,13	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	-15,88	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5419	44866	01.Nov	19	111	-0,36	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	781	-	-15,90	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5420	44866	01.Nov	20	125	-0,58	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	99.307	-	-15,91	9,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5421	44866	01.Nov	21	139	-0,76	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.138	-	-15,92	9,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5422	44866	01.Nov	22	153	-0,89	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-668	-	-15,93	9,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5423	44866	01.Nov	23	167	-0,97	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-536	-	-15,95	9,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5424	44866	01.Nov	24	175	-1,00	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-15,96	9,08	2,23	0,65	0,00	0,00	0,00	2,378	0,262	0,732	0,177	0,00	0,00	0,0000	1,57		0,68	2,1
5425	44867	02.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,89	-563	-	-15,97	9,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5426	44867	02.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-754	-	-15,98	9,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5427	44867	02.Nov	3	135	-0,70	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.593	-	-15,99	9,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5428	44867	02.Nov	4	121	-0,51	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.752	-	-16,01	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5429	44867	02.Nov	5	107	-0,29	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	556	-	-16,02	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5430	44867	02.Nov	6	93	-0,06	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	-16,03	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5431	44867	02.Nov	7	80	0,17	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-16,04	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5432	44867	02.Nov	8	67	0,39	0,39	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-16,06	9,06			0,03	0,29	0,05					0,02	0,07	0,0620
5433	44867	02.Nov	9	55	0,57	0,57	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	-16,07	9,06			0,06	0,29	0,14					0,02	0,16	0,0252
5434	44867	02.Nov	10	45	0,70	0,70	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-16,08	9,06			0,09	0,29	0,20					0,02	0,22	0,0000
5435	44867	02.Nov	11	38	0,78	0,78	0,35	0,35	69	21	0,36	-23	0	-16,09	9,06			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
5436	44867	02.Nov	12	36	0,80	0,80	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-16,10	9,05			0,11	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
5437	44867	02.Nov	13	40	0,76	0,76	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-16,12	9,05			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
5438	44867	02.Nov	14	48	0,66	0,66	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-16,13	9,05			0,08	0,29	0,19					0,02	0,21	0,0000
5439	44867	02.Nov	15	59	0,51	0,51	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-16,14	9,05			0,05	0,29	0,11					0,02	0,13	0,0397
5440	44867	02.Nov	16	71	0,32	0,32	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	-16,15	9,04			0,02	0,29	0,02					0,00	0,02	0,0683
5441	44867	02.Nov	17	84	0,10	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	-16,17	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5442	44867	02.Nov	18	98	-0,13	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	-16,18	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5443	44867	02.Nov	19	111	-0,37	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	806	-	-16,19	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5444	44867	02.Nov	20	125	-0,58	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-53.145	-	-16,20	9,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5445	44867	02.Nov	21	139	-0,76	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.108	-	-16,21	9,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5446	44867	02.Nov	22	153	-0,89	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-658	-	-16,23	9,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5447	44867	02.Nov	23	167	-0,98	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-530	-	-16,24	9,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5448	44867	02.Nov	24	175	-1,00	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-504	-	-16,25	9,02	2,19	0,63	0,00	0,00	0,00	2,339	0,259	0,718	0,172	0,00	0,00	0,0000	1,53		0,66	2,0
5449	44868	03.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-556	-	-16,26	9,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5450	44868	03.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-742	-	-16,27	9,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5451	44868	03.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.534	-	-16,29	9,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5452	44868	03.Nov	4	121	-0,51	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.999	-	-16,30	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5453	44868	03.Nov	5	107	-0,29	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	569	-	-16,31	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5454	44868	03.Nov	6	93	-0,06	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,20	251	-	-16,32	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5455	44868	03.Nov	7	80	0,17	0,00	-0,04	0,00	93	-3	-0,04	125	-	-16,34	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5456	44868	03.Nov	8	67	0,39	0,39	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-16,35	9,00			0,03	0,28	0,05					0,02	0,07	0,0628
5457	44868	03.Nov	9	56	0,57	0,57	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-16,36	9,00			0,06	0,28	0,13					0,02	0,15	0,0270
5458	44868	03.Nov	10	46	0,70	0,70	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-16,37	9,00			0,08	0,28	0,20					0,02	0,22	0,0000
5459	44868	03.Nov	11	39	0,78	0,78	0,35	0,35	69	21	0,36	-21	0	-16,38	9,00			0,10	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
5460	44868	03.Nov	12	37	0,80	0,80	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	-16,40	8,99			0,10	0,28	0,23					0,02	0,25	0,0000
5461	44868	03.Nov	13	40	0,76	0,76	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-16,41	8,99			0,10	0,28	0,22					0,02	0,23	0,0000
5462	44868	03.Nov	14	49	0,66	0,66	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-16,42	8,99			0,08	0,28	0,19					0,02	0,21	0,0000
5463	44868	03.Nov	15	59	0,51	0,51	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-16,43	8,99			0,05	0,28	0,10					0,02	0,12	0,0412
5464	44868	03.Nov	16	71	0,32	0,32	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	-16,44	8,98			0,01	0,28	0,02					0,00	0,02	0,0688
5465	44868	03.Nov	17	84	0,10	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	-16,46	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5466	44868	03.Nov	18	98	-0,14	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	323	-	-16,47	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5467	44868	03.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	831	-	-16,48	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5468	44868	03.Nov	20	125	-0,58	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-21.355	-	-16,49	8,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5469	44868	03.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.080	-	-16,50	8,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5470	44868	03.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-649	-	-16,52	8,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5471	44868	03.Nov	23	167	-0,98	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,92	-524	-	-16,53	8,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5472	44868	03.Nov	24	175	-1,00	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-499	-	-16,54	8,96	2,15	0,61	0,00	0,00	0,00	2,300	0,257	0,705	0,167	0,00	0,00	0,0000	1,50		0,65	2,0
5473	44869	04.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-550	-	-16,55	8,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5474	44869	04.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-730	-	-16,56	8,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5475	44869	04.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.480	-	-16,57	8,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5476	44869	04.Nov	4	121	-0,51	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.289	-	-16,59	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5477	44869	04.Nov	5	107	-0,29	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	583	-	-16,60	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5478	44869	04.Nov	6	93	-0,06	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	256	-	-16,61	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5479	44869	04.Nov	7	80	0,17	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	127	-	-16,62	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5480	44869	04.Nov	8	67	0,38	0,38	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-16,63	8,94			0,03	0,28	0,04					0,00	0,04	0,0636
5481	44869	04.Nov	9	56	0,56	0,56	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-16,65	8,94			0,06	0,28	0,13					0,02	0,15	0,0287
5482	44869	04.Nov	10	46	0,70	0,70	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-16,66	8,94			0,08	0,28	0,20					0,02	0,21	0,0000
5483	44869	04.Nov	11	39	0,78	0,78	0,35	0,35	70	20	0,35	-20	0	-16,67	8,94			0,10	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
5484	44869	04.Nov	12	37	0,80	0,80	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	-16,68	8,94			0,10	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
5485	44869	04.Nov	13	41	0,76	0,76	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-16,69	8,93			0,09	0,28	0,21					0,02	0,23	0,0000
5486	44869	04.Nov	14	49	0,66	0,66	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-16,70	8,93			0,07	0,28	0,18					0,02	0,20	0,0004
5487	44869	04.Nov	15	59	0,51	0,51	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-16,72	8,93			0,05	0,28	0,10					0,02	0,12	0,0426
5488	44869	04.Nov	16	72	0,32	0,32	0,04	0,04	87	3	0,04	78	78	-16,73	8,93			0,01	0,28	0,02					0,00	0,02	0,0693
5489	44869	04.Nov	17	85	0,10	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	161	-	-16,74	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5490	44869	04.Nov	18	98	-0,14	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	329	-	-16,75	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5491	44869	04.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	858	-	-16,76	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5492	44869	04.Nov	20	126	-0,58	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-13.519	-	-16,78	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5493	44869	04.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.054	-	-16,79	8,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5494	44869	04.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-640	-	-16,80	8,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5495	44869	04.Nov	23	167	-0,98	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-518	-	-16,81	8,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5496	44869	04.Nov	24	175	-1,00	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-493	-	-16,82	8,91	2,11	0,59	0,00	0,00	0,00	2,263	0,254	0,691	0,162	0,00	0,00	0,0000	1,45		0,64	2,0
5497	44870	05.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-544	-	-16,83	8,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5498	44870	05.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-719	-	-16,85	8,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5499	44870	05.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.430	-	-16,86	8,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5500	44870	05.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.635	-	-16,87	8,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5501	44870	05.Nov	5	107	-0,30	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	598	-	-16,88	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5502	44870	05.Nov	6	94	-0,06	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	260	-	-16,89	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5503	44870	05.Nov	7	80	0,17	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	130	-	-16,90	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5504	44870	05.Nov	8	68	0,38	0,38	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	-16,92	8,89			0,02	0,28	0,04					0,00	0,04	0,0642
5505	44870	05.Nov	9	56	0,56	0,56	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-16,93	8,88			0,06	0,28	0,12					0,02	0,14	0,0304
5506	44870	05.Nov	10	46	0,69	0,69	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-16,94	8,88			0,08	0,28	0,19					0,02	0,21	0,0000
5507	44870	05.Nov	11	39	0,77	0,77	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-16,95	8,88			0,09	0,28	0,21					0,02	0,23	0,0000
5508	44870	05.Nov	12	37	0,80	0,80	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-16,96	8,88			0,10	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
5509	44870	05.Nov	13	41	0,75	0,75	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	-16,97	8,87			0,09	0,28	0,21					0,02	0,23	0,0000
5510	44870	05.Nov	14	49	0,66	0,66	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-16,99	8,87			0,07	0,28	0,18					0,02	0,20	0,0027
5511	44870	05.Nov	15	60	0,51	0,51	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-17,00	8,87			0,05	0,28	0,10					0,02	0,11	0,0440
5512	44870	05.Nov	16	72	0,31	0,31	0,04	0,04	88	2	0,04	80	80	-17,01	8,87			0,01	0,28	0,02					0,00	0,02	0,0696
5513	44870	05.Nov	17	85	0,09	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	-17,02	8,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5514	44870	05.Nov	18	98	-0,14	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	336	-	-17,03	8,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5515	44870	05.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	885	-	-17,04	8,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5516	44870	05.Nov	20	126	-0,58	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-9.975	-	-17,05	8,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5517	44870	05.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.030	-	-17,07	8,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5518	44870	05.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-632	-	-17,08	8,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5519	44870	05.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-513	-	-17,09	8,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5520	44870	05.Nov	24	176	-1,00	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-488	-	-17,10	8,85	2,07	0,57	0,00	0,00	0,00	2,225	0,252	0,678	0,158	0,00	0,00	0,0000	1,42		0,63	1,9
5521	44871	06.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-538	-	-17,11	8,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5522	44871	06.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-708	-	-17,12	8,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5523	44871	06.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.385	-	-17,14	8,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5524	44871	06.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.053	-	-17,15	8,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5525	44871	06.Nov	5	107	-0,30	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	612	-	-17,16	8,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5526	44871	06.Nov	6	94	-0,06	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	-17,17	8,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5527	44871	06.Nov	7	80	0,17	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	132	-	-17,18	8,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5528	44871	06.Nov	8	68	0,38	0,38	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-17,19	8,83			0,02	0,27	0,04					0,00	0,04	0,0649
5529	44871	06.Nov	9	56	0,56	0,56	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-17,20	8,83			0,05	0,27	0,12					0,02	0,14	0,0320
5530	44871	06.Nov	10	46	0,69	0,69	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-17,22	8,82			0,08	0,27	0,19					0,02	0,21	0,0000
5531	44871	06.Nov	11	39	0,77	0,77	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-17,23	8,82			0,09	0,27	0,21					0,02	0,23	0,0000
5532	44871	06.Nov	12	38	0,79	0,79	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	-17,24	8,82			0,10	0,27	0,22					0,02	0,23	0,0000
5533	44871	06.Nov	13	41	0,75	0,75	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-17,25	8,82			0,09	0,27	0,21					0,02	0,22	0,0000
5534	44871	06.Nov	14	49	0,65	0,65	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-17,26	8,82			0,07	0,27	0,17					0,02	0,19	0,0048
5535	44871	06.Nov	15	60	0,50	0,50	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	-17,27	8,81			0,04	0,27	0,09					0,02	0,11	0,0452
5536	44871	06.Nov	16	72	0,31	0,31	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	-17,28	8,81			0,01	0,27	0,02					0,00	0,02	0,0699
5537	44871	06.Nov	17	85	0,09	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	-17,30	8,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5538	44871	06.Nov	18	98	-0,14	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	342	-	-17,31	8,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5539	44871	06.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	912	-	-17,32	8,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5540	44871	06.Nov	20	126	-0,58	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.956	-	-17,33	8,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5541	44871	06.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.007	-	-17,34	8,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5542	44871	06.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-624	-	-17,35	8,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5543	44871	06.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-507	-	-17,36	8,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5544	44871	06.Nov	24	176	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,95	-483	-	-17,37	8,79	2,03	0,55	0,00	0,00	0,00	2,189	0,249	0,666	0,153	0,00	0,00	0,0000	1,38		0,62	1,9
5545	44872	07.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-532	-	-17,39	8,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5546	44872	07.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-698	-	-17,40	8,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5547	44872	07.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.342	-	-17,41	8,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5548	44872	07.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.570	-	-17,42	8,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5549	44872	07.Nov	5	107	-0,30	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	628	-	-17,43	8,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5550	44872	07.Nov	6	94	-0,07	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	270	-	-17,44	8,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5551	44872	07.Nov	7	81	0,16	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	135	-	-17,45	8,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5552	44872	07.Nov	8	68	0,38	0,38	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-17,46	8,77			0,02	0,27	0,04					0,00	0,04	0,0654
5553	44872	07.Nov	9	56	0,56	0,56	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	-17,48	8,77			0,05	0,27	0,12					0,02	0,13	0,0335
5554	44872	07.Nov	10	46	0,69	0,69	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-17,49	8,77			0,08	0,27	0,19					0,02	0,20	0,0000
5555	44872	07.Nov	11	40	0,77	0,77	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-17,50	8,77			0,09	0,27	0,21					0,02	0,22	0,0000
5556	44872	07.Nov	12	38	0,79	0,79	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-17,51	8,76			0,09	0,27	0,21					0,02	0,23	0,0000
5557	44872	07.Nov	13	41	0,75	0,75	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	-17,52	8,76			0,09	0,27	0,20					0,02	0,22	0,0000
5558	44872	07.Nov	14	49	0,65	0,65	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-17,53	8,76			0,07	0,27	0,17					0,02	0,19	0,0069
5559	44872	07.Nov	15	60	0,50	0,50	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-17,54	8,76			0,04	0,27	0,09					0,02	0,11	0,0464
5560	44872	07.Nov	16	72	0,31	0,31	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	-17,55	8,75			0,01	0,27	0,01					0,00	0,01	0,0701
5561	44872	07.Nov	17	85	0,09	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	170	-	-17,56	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5562	44872	07.Nov	18	98	-0,14	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	348	-	-17,58	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5563	44872	07.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	941	-	-17,59	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5564	44872	07.Nov	20	126	-0,58	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.655	-	-17,60	8,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5565	44872	07.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-987	-	-17,61	8,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5566	44872	07.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-616	-	-17,62	8,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5567	44872	07.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,80	0,00	144	-54	-0,93	-502	-	-17,63	8,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5568	44872	07.Nov	24	176	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-479	-	-17,64	8,74	1,99	0,54	0,00	0,00	0,00	2,153	0,247	0,653	0,149	0,00	0,00	0,0000	1,35		0,60	1,8
5569	44873	08.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-526	-	-17,65	8,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5570	44873	08.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-688	-	-17,66	8,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5571	44873	08.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.304	-	-17,68	8,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5572	44873	08.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.224	-	-17,69	8,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5573	44873	08.Nov	5	107	-0,30	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	643	-	-17,70	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5574	44873	08.Nov	6	94	-0,07	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,22	274	-	-17,71	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5575	44873	08.Nov	7	81	0,16	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	137	-	-17,72	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5576	44873	08.Nov	8	68	0,37	0,37	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	-17,73	8,72			0,02	0,27	0,03					0,00	0,03	0,0659
5577	44873	08.Nov	9	56	0,55	0,55	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-17,74	8,71			0,05	0,27	0,11					0,02	0,13	0,0349
5578	44873	08.Nov	10	47	0,69	0,69	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-17,75	8,71			0,07	0,27	0,18					0,02	0,20	0,0000
5579	44873	08.Nov	11	40	0,77	0,77	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	-17,76	8,71			0,09	0,27	0,20					0,02	0,22	0,0000
5580	44873	08.Nov	12	38	0,79	0,79	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-17,77	8,71			0,09	0,27	0,21					0,02	0,23	0,0000
5581	44873	08.Nov	13	42	0,75	0,75	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-17,79	8,71			0,08	0,27	0,20					0,02	0,22	0,0000
5582	44873	08.Nov	14	50	0,65	0,65	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-17,80	8,70			0,07	0,27	0,16					0,02	0,18	0,0089
5583	44873	08.Nov	15	60	0,50	0,50	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-17,81	8,70			0,04	0,27	0,09					0,02	0,10	0,0474
5584	44873	08.Nov	16	72	0,31	0,31	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	-17,82	8,70			0,01	0,27	0,01					0,00	0,01	0,0703
5585	44873	08.Nov	17	85	0,09	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	-17,83	8,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5586	44873	08.Nov	18	98	-0,14	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	355	-	-17,84	8,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5587	44873	08.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	970	-	-17,85	8,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5588	44873	08.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-5.746	-	-17,86	8,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5589	44873	08.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-967	-	-17,87	8,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5590	44873	08.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-609	-	-17,88	8,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5591	44873	08.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-497	-	-17,89	8,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5592	44873	08.Nov	24	176	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-474	-	-17,91	8,68	1,95	0,52	0,00	0,00	0,00	2,118	0,244	0,641	0,145	0,00	0,00	0,0000	1,32		0,59	1,8
5593	44874	09.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-521	-	-17,92	8,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5594	44874	09.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-679	-	-17,93	8,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5595	44874	09.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.267	-	-17,94	8,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5596	44874	09.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.078	-	-17,95	8,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5597	44874	09.Nov	5	107	-0,30	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	659	-	-17,96	8,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5598	44874	09.Nov	6	94	-0,07	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	279	-	-17,97	8,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5599	44874	09.Nov	7	81	0,16	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	140	-	-17,98	8,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5600	44874	09.Nov	8	68	0,37	0,37	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	-17,99	8,66			0,02	0,26	0,03					0,00	0,03	0,0663
5601	44874	09.Nov	9	57	0,55	0,55	0,18	0,18	79	11	0,19	25	25	-18,00	8,66			0,05	0,26	0,11					0,02	0,12	0,0363
5602	44874	09.Nov	10	47	0,68	0,68	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	-18,01	8,66			0,07	0,26	0,18					0,02	0,20	0,0000
5603	44874	09.Nov	11	40	0,76	0,76	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-18,02	8,65			0,09	0,26	0,20					0,02	0,22	0,0000
5604	44874	09.Nov	12	38	0,78	0,78	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-18,04	8,65			0,09	0,26	0,21					0,02	0,22	0,0000
5605	44874	09.Nov	13	42	0,74	0,74	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	-18,05	8,65			0,08	0,26	0,20					0,02	0,21	0,0000
5606	44874	09.Nov	14	50	0,65	0,65	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-18,06	8,65			0,06	0,26	0,16					0,02	0,18	0,0108
5607	44874	09.Nov	15	60	0,50	0,50	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-18,07	8,65			0,04	0,26	0,08					0,02	0,10	0,0484
5608	44874	09.Nov	16	72	0,31	0,31	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	-18,08	8,64			0,01	0,26	0,01					0,00	0,01	0,0704
5609	44874	09.Nov	17	85	0,09	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	-18,09	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5610	44874	09.Nov	18	98	-0,15	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	361	-	-18,10	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5611	44874	09.Nov	19	112	-0,37	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.000	-	-18,11	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5612	44874	09.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.078	-	-18,12	8,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5613	44874	09.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-949	-	-18,13	8,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5614	44874	09.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-602	-	-18,14	8,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5615	44874	09.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-493	-	-18,15	8,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5616	44874	09.Nov	24	177	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,97	-470	-	-18,16	8,63	1,91	0,50	0,00	0,00	0,00	2,084	0,242	0,629	0,140	0,00	0,00	0,0000	1,29		0,58	1,8
5617	44875	10.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-516	-	-18,17	8,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5618	44875	10.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-670	-	-18,18	8,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5619	44875	10.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.234	-	-18,20	8,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5620	44875	10.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.240	-	-18,21	8,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5621	44875	10.Nov	5	108	-0,30	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	676	-	-18,22	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5622	44875	10.Nov	6	94	-0,07	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	284	-	-18,23	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5623	44875	10.Nov	7	81	0,16	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	142	-	-18,24	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5624	44875	10.Nov	8	68	0,37	0,37	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	-18,25	8,61			0,02	0,26	0,03					0,00	0,03	0,0667
5625	44875	10.Nov	9	57	0,55	0,55	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-18,26	8,60			0,05	0,26	0,10					0,02	0,12	0,0375
5626	44875	10.Nov	10	47	0,68	0,68	0,27	0,27	75	15	0,27	0	0	-18,27	8,60			0,07	0,26	0,18					0,02	0,19	0,0007
5627	44875	10.Nov	11	40	0,76	0,76	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	-18,28	8,60			0,08	0,26	0,20					0,02	0,21	0,0000
5628	44875	10.Nov	12	39	0,78	0,78	0,33	0,33	71	19	0,34	-17	0	-18,29	8,60			0,09	0,26	0,20					0,02	0,22	0,0000
5629	44875	10.Nov	13	42	0,74	0,74	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	-18,30	8,60			0,08	0,26	0,19					0,02	0,21	0,0000
5630	44875	10.Nov	14	50	0,64	0,64	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-18,31	8,59			0,06	0,26	0,15					0,02	0,17	0,0126
5631	44875	10.Nov	15	60	0,49	0,49	0,14	0,14	82	8	0,15	38	38	-18,32	8,59			0,04	0,26	0,08					0,02	0,09	0,0493
5632	44875	10.Nov	16	72	0,30	0,30	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	-18,33	8,59			0,01	0,26	0,01					0,00	0,01	0,0704
5633	44875	10.Nov	17	85	0,08	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	-18,34	8,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5634	44875	10.Nov	18	98	-0,15	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	367	-	-18,35	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5635	44875	10.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.031	-	-18,36	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5636	44875	10.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.565	-	-18,37	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5637	44875	10.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-933	-	-18,38	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5638	44875	10.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-596	-	-18,39	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5639	44875	10.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-488	-	-18,41	8,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5640	44875	10.Nov	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-466	-	-18,42	8,57	1,88	0,49	0,00	0,00	0,00	2,050	0,239	0,617	0,136	0,00	0,00	0,0000	1,26		0,57	1,7
5641	44876	11.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-18,43	8,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5642	44876	11.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,74	0,00	137	-47	-0,83	-662	-	-18,44	8,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5643	44876	11.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.203	-	-18,45	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5644	44876	11.Nov	4	121	-0,52	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	8.912	-	-18,46	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5645	44876	11.Nov	5	108	-0,30	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	693	-	-18,47	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5646	44876	11.Nov	6	94	-0,07	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	-18,48	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5647	44876	11.Nov	7	81	0,16	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	145	-	-18,49	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5648	44876	11.Nov	8	68	0,37	0,37	0,06	0,06	87	3	0,06	71	71	-18,50	8,55			0,02	0,26	0,03					0,00	0,03	0,0669
5649	44876	11.Nov	9	57	0,54	0,54	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-18,51	8,55			0,05	0,26	0,10					0,02	0,12	0,0387
5650	44876	11.Nov	10	47	0,68	0,68	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-18,52	8,55			0,07	0,26	0,17					0,02	0,19	0,0027
5651	44876	11.Nov	11	41	0,76	0,76	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-18,53	8,55			0,08	0,26	0,19					0,02	0,21	0,0000
5652	44876	11.Nov	12	39	0,78	0,78	0,33	0,33	71	19	0,33	-16	0	-18,54	8,54			0,08	0,26	0,20					0,02	0,21	0,0000
5653	44876	11.Nov	13	42	0,74	0,74	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-18,55	8,54			0,08	0,26	0,19					0,02	0,20	0,0000
5654	44876	11.Nov	14	50	0,64	0,64	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-18,56	8,54			0,06	0,26	0,15					0,02	0,17	0,0143
5655	44876	11.Nov	15	61	0,49	0,49	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-18,57	8,54			0,04	0,26	0,08					0,02	0,09	0,0501
5656	44876	11.Nov	16	72	0,30	0,30	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	-18,58	8,54			0,00	0,26	0,01					0,00	0,01	0,0704
5657	44876	11.Nov	17	85	0,08	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	181	-	-18,59	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5658	44876	11.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	373	-	-18,60	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5659	44876	11.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.062	-	-18,61	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5660	44876	11.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.161	-	-18,62	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5661	44876	11.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-917	-	-18,63	8,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5662	44876	11.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-590	-	-18,64	8,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5663	44876	11.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	145	-55	-0,95	-484	-	-18,65	8,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5664	44876	11.Nov	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-462	-	-18,66	8,52	1,84	0,47	0,00	0,00	0,00	2,017	0,237	0,606	0,133	0,00	0,00	0,0000	1,22		0,56	1,7
5665	44877	12.Nov	1	163	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-506	-	-18,67	8,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5666	44877	12.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-653	-	-18,68	8,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5667	44877	12.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.173	-	-18,69	8,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5668	44877	12.Nov	4	122	-0,52	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	11.522	-	-18,70	8,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5669	44877	12.Nov	5	108	-0,30	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	711	-	-18,71	8,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5670	44877	12.Nov	6	94	-0,07	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	294	-	-18,72	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5671	44877	12.Nov	7	81	0,15	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	-18,73	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5672	44877	12.Nov	8	69	0,36	0,36	0,06	0,06	87	3	0,06	73	73	-18,74	8,50			0,01	0,25	0,02					0,00	0,02	0,0671
5673	44877	12.Nov	9	57	0,54	0,54	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-18,75	8,50			0,04	0,25	0,10					0,02	0,11	0,0398
5674	44877	12.Nov	10	48	0,68	0,68	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-18,76	8,50			0,07	0,25	0,17					0,02	0,18	0,0046
5675	44877	12.Nov	11	41	0,75	0,75	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	-18,77	8,49			0,08	0,25	0,19					0,02	0,21	0,0000
5676	44877	12.Nov	12	39	0,78	0,78	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-18,78	8,49			0,08	0,25	0,20					0,02	0,21	0,0000
5677	44877	12.Nov	13	43	0,74	0,74	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-18,79	8,49			0,08	0,25	0,19					0,02	0,20	0,0000
5678	44877	12.Nov	14	50	0,64	0,64	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-18,80	8,49			0,06	0,25	0,15					0,02	0,16	0,0158
5679	44877	12.Nov	15	61	0,49	0,49	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-18,81	8,49			0,03	0,25	0,07					0,02	0,09	0,0508
5680	44877	12.Nov	16	73	0,30	0,30	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	-18,82	8,48			0,00	0,25	0,01					0,00	0,01	0,0703
5681	44877	12.Nov	17	85	0,08	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	184	-	-18,83	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5682	44877	12.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	379	-	-18,84	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5683	44877	12.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.094	-	-18,85	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5684	44877	12.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.834	-	-18,86	8,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5685	44877	12.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-902	-	-18,87	8,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5686	44877	12.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-584	-	-18,88	8,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5687	44877	12.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-480	-	-18,89	8,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5688	44877	12.Nov	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-458	-	-18,90	8,47	1,80	0,46	0,00	0,00	0,00	1,985	0,234	0,595	0,129	0,00	0,00	0,0000	1,19		0,55	1,6
5689	44878	13.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,80	0,00	144	-54	-0,94	-501	-	-18,91	8,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5690	44878	13.Nov	2	149	-0,86	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-646	-	-18,92	8,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5691	44878	13.Nov	3	135	-0,71	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.146	-	-18,93	8,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5692	44878	13.Nov	4	122	-0,52	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	16.165	-	-18,94	8,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5693	44878	13.Nov	5	108	-0,31	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	729	-	-18,95	8,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5694	44878	13.Nov	6	94	-0,08	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	299	-	-18,96	8,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5695	44878	13.Nov	7	81	0,15	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	-18,97	8,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5696	44878	13.Nov	8	69	0,36	0,36	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	-18,98	8,45			0,01	0,25	0,02					0,00	0,02	0,0673
5697	44878	13.Nov	9	57	0,54	0,54	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-18,99	8,45			0,04	0,25	0,09					0,01	0,11	0,0409
5698	44878	13.Nov	10	48	0,67	0,67	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-19,00	8,44			0,06	0,25	0,16					0,01	0,18	0,0065
5699	44878	13.Nov	11	41	0,75	0,75	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	-19,01	8,44			0,08	0,25	0,19					0,01	0,20	0,0000
5700	44878	13.Nov	12	39	0,77	0,77	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-19,02	8,44			0,08	0,25	0,19					0,01	0,21	0,0000
5701	44878	13.Nov	13	43	0,73	0,73	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-19,03	8,44			0,07	0,25	0,18					0,01	0,20	0,0000
5702	44878	13.Nov	14	51	0,64	0,64	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-19,04	8,44			0,06	0,25	0,14					0,01	0,16	0,0173
5703	44878	13.Nov	15	61	0,49	0,49	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	-19,05	8,43			0,03	0,25	0,07					0,01	0,08	0,0515
5704	44878	13.Nov	16	73	0,30	0,30	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	-19,06	8,43			0,00	0,25	0,00					0,00	0,00	0,0702
5705	44878	13.Nov	17	85	0,08	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	187	-	-19,07	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5706	44878	13.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	385	-	-19,08	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5707	44878	13.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.126	-	-19,09	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5708	44878	13.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	124	-34	-0,60	-3.566	-	-19,10	8,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5709	44878	13.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-889	-	-19,11	8,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5710	44878	13.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-578	-	-19,12	8,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5711	44878	13.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-476	-	-19,13	8,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5712	44878	13.Nov	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-454	-	-19,14	8,41	1,77	0,44	0,00	0,00	0,00	1,954	0,232	0,584	0,125	0,00	0,00	0,0000	1,16		0,54	1,6
5713	44879	14.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-497	-	-19,15	8,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5714	44879	14.Nov	2	150	-0,86	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-638	-	-19,16	8,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5715	44879	14.Nov	3	136	-0,71	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,71	-1.121	-	-19,17	8,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5716	44879	14.Nov	4	122	-0,52	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	26.723	-	-19,18	8,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5717	44879	14.Nov	5	108	-0,31	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	748	-	-19,19	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5718	44879	14.Nov	6	94	-0,08	0,00	-0,23	0,00	104	-14	-0,24	304	-	-19,20	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5719	44879	14.Nov	7	81	0,15	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	-19,21	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5720	44879	14.Nov	8	69	0,36	0,36	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	-19,22	8,40			0,01	0,25	0,02					0,00	0,02	0,0673
5721	44879	14.Nov	9	58	0,54	0,54	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	-19,23	8,40			0,04	0,25	0,09					0,01	0,10	0,0418
5722	44879	14.Nov	10	48	0,67	0,67	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-19,24	8,39			0,06	0,25	0,16					0,01	0,17	0,0082
5723	44879	14.Nov	11	41	0,75	0,75	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-19,25	8,39			0,07	0,25	0,18					0,01	0,20	0,0000
5724	44879	14.Nov	12	40	0,77	0,77	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-19,26	8,39			0,08	0,25	0,19					0,01	0,20	0,0000
5725	44879	14.Nov	13	43	0,73	0,73	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-19,26	8,39			0,07	0,25	0,18					0,01	0,19	0,0000
5726	44879	14.Nov	14	51	0,63	0,63	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-19,27	8,39			0,06	0,25	0,14					0,01	0,15	0,0187
5727	44879	14.Nov	15	61	0,49	0,49	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-19,28	8,38			0,03	0,25	0,07					0,01	0,08	0,0520
5728	44879	14.Nov	16	73	0,30	0,30	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	-19,29	8,38			0,00	0,25	0,00					0,00	0,00	0,0700
5729	44879	14.Nov	17	85	0,08	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	-19,30	8,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5730	44879	14.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	391	-	-19,31	8,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5731	44879	14.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.159	-	-19,32	8,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5732	44879	14.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.341	-	-19,33	8,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5733	44879	14.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-876	-	-19,34	8,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5734	44879	14.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-573	-	-19,35	8,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5735	44879	14.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-472	-	-19,36	8,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5736	44879	14.Nov	24	177	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-451	-	-19,37	8,36	1,74	0,43	0,00	0,00	0,00	1,923	0,230	0,573	0,122	0,00	0,00	0,0000	1,13		0,53	1,6
5737	44880	15.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-493	-	-19,38	8,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5738	44880	15.Nov	2	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-631	-	-19,39	8,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5739	44880	15.Nov	3	136	-0,71	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.097	-	-19,40	8,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5740	44880	15.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	74.237	-	-19,41	8,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5741	44880	15.Nov	5	108	-0,31	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	767	-	-19,42	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5742	44880	15.Nov	6	95	-0,08	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	310	-	-19,43	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5743	44880	15.Nov	7	82	0,15	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	155	-	-19,44	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5744	44880	15.Nov	8	69	0,36	0,36	0,05	0,05	87	3	0,05	78	78	-19,45	8,35			0,01	0,24	0,02					0,00	0,02	0,0673
5745	44880	15.Nov	9	58	0,53	0,53	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	-19,45	8,35			0,04	0,24	0,09					0,01	0,10	0,0427
5746	44880	15.Nov	10	48	0,67	0,67	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-19,46	8,34			0,06	0,24	0,15					0,01	0,17	0,0099
5747	44880	15.Nov	11	42	0,75	0,75	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-19,47	8,34			0,07	0,24	0,18					0,01	0,19	0,0000
5748	44880	15.Nov	12	40	0,77	0,77	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-19,48	8,34			0,08	0,24	0,19					0,01	0,20	0,0000
5749	44880	15.Nov	13	43	0,73	0,73	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-19,49	8,34			0,07	0,24	0,18					0,01	0,19	0,0000
5750	44880	15.Nov	14	51	0,63	0,63	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	-19,50	8,34			0,05	0,24	0,13					0,01	0,15	0,0200
5751	44880	15.Nov	15	61	0,48	0,48	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	-19,51	8,33			0,03	0,24	0,06					0,01	0,08	0,0525
5752	44880	15.Nov	16	73	0,29	0,29	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	-19,52	8,33			0,00	0,24	0,00					0,00	0,00	0,0697
5753	44880	15.Nov	17	86	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	192	-	-19,53	8,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5754	44880	15.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	397	-	-19,54	8,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5755	44880	15.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.192	-	-19,55	8,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5756	44880	15.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.150	-	-19,56	8,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5757	44880	15.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-864	-	-19,57	8,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5758	44880	15.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-568	-	-19,58	8,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5759	44880	15.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,97	-469	-	-19,58	8,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5760	44880	15.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-448	-	-19,59	8,31	1,70	0,41	0,00	0,00	0,00	1,893	0,228	0,562	0,118	0,00	0,00	0,0000	1,10		0,52	1,5
5761	44881	16.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-489	-	-19,60	8,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5762	44881	16.Nov	2	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-624	-	-19,61	8,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5763	44881	16.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.074	-	-19,62	8,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5764	44881	16.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-100.078	-	-19,63	8,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5765	44881	16.Nov	5	108	-0,31	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	786	-	-19,64	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5766	44881	16.Nov	6	95	-0,08	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	315	-	-19,65	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5767	44881	16.Nov	7	82	0,15	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	158	-	-19,66	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5768	44881	16.Nov	8	69	0,35	0,35	0,04	0,04	88	2	0,04	80	80	-19,67	8,30			0,01	0,24	0,02					0,00	0,02	0,0673
5769	44881	16.Nov	9	58	0,53	0,53	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-19,68	8,30			0,04	0,24	0,08					0,01	0,10	0,0435
5770	44881	16.Nov	10	48	0,66	0,66	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-19,69	8,29			0,06	0,24	0,15					0,01	0,16	0,0114
5771	44881	16.Nov	11	42	0,74	0,74	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-19,69	8,29			0,07	0,24	0,18					0,01	0,19	0,0000
5772	44881	16.Nov	12	40	0,76	0,76	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-19,70	8,29			0,07	0,24	0,18					0,01	0,20	0,0000
5773	44881	16.Nov	13	43	0,73	0,73	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-19,71	8,29			0,07	0,24	0,17					0,01	0,19	0,0000
5774	44881	16.Nov	14	51	0,63	0,63	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-19,72	8,29			0,05	0,24	0,13					0,01	0,14	0,0212
5775	44881	16.Nov	15	61	0,48	0,48	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	-19,73	8,28			0,03	0,24	0,06					0,01	0,08	0,0529
5776	44881	16.Nov	16	73	0,29	0,29	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	-19,74	8,28			0,00	0,24	0,00					0,00	0,00	0,0694
5777	44881	16.Nov	17	86	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	-19,75	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5778	44881	16.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	403	-	-19,76	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5779	44881	16.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.225	-	-19,77	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5780	44881	16.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.988	-	-19,78	8,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5781	44881	16.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-853	-	-19,79	8,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5782	44881	16.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,89	-563	-	-19,79	8,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5783	44881	16.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-466	-	-19,80	8,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5784	44881	16.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-444	-	-19,81	8,27	1,67	0,40	0,00	0,00	0,00	1,864	0,226	0,552	0,115	0,00	0,00	0,0000	1,07		0,51	1,5
5785	44882	17.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	145	-55	-0,95	-485	-	-19,82	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5786	44882	17.Nov	2	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-618	-	-19,83	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5787	44882	17.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.053	-	-19,84	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5788	44882	17.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-30.333	-	-19,85	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5789	44882	17.Nov	5	108	-0,31	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	807	-	-19,86	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5790	44882	17.Nov	6	95	-0,08	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	320	-	-19,87	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5791	44882	17.Nov	7	82	0,14	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	-19,88	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5792	44882	17.Nov	8	69	0,35	0,35	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	-19,88	8,25			0,01	0,23	0,02					0,00	0,02	0,0671
5793	44882	17.Nov	9	58	0,53	0,53	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-19,89	8,25			0,04	0,23	0,08					0,01	0,09	0,0441
5794	44882	17.Nov	10	49	0,66	0,66	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-19,90	8,25			0,06	0,23	0,14					0,01	0,16	0,0129
5795	44882	17.Nov	11	42	0,74	0,74	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-19,91	8,24			0,07	0,23	0,17					0,01	0,19	0,0000
5796	44882	17.Nov	12	40	0,76	0,76	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	-19,92	8,24			0,07	0,23	0,18					0,01	0,19	0,0000
5797	44882	17.Nov	13	44	0,72	0,72	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-19,93	8,24			0,07	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
5798	44882	17.Nov	14	51	0,63	0,63	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	-19,94	8,24			0,05	0,23	0,12					0,01	0,14	0,0223
5799	44882	17.Nov	15	61	0,48	0,48	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-19,95	8,24			0,03	0,23	0,06					0,01	0,07	0,0531
5800	44882	17.Nov	16	73	0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-19,96	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5801	44882	17.Nov	17	86	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	197	-	-19,96	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5802	44882	17.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	408	-	-19,97	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5803	44882	17.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.259	-	-19,98	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5804	44882	17.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.847	-	-19,99	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5805	44882	17.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-843	-	-20,00	8,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5806	44882	17.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-559	-	-20,01	8,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5807	44882	17.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-462	-	-20,02	8,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5808	44882	17.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-441	-	-20,03	8,22	1,64	0,38	0,00	0,00	0,00	1,836	0,223	0,542	0,112	0,00	0,00	0,0000	1,04		0,50	1,4
5809	44883	18.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-481	-	-20,03	8,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5810	44883	18.Nov	2	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-611	-	-20,04	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5811	44883	18.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.033	-	-20,05	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5812	44883	18.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,57	-18.033	-	-20,06	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5813	44883	18.Nov	5	108	-0,31	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	828	-	-20,07	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5814	44883	18.Nov	6	95	-0,09	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	-20,08	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5815	44883	18.Nov	7	82	0,14	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	-20,09	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5816	44883	18.Nov	8	70	0,35	0,35	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	-20,09	8,20			0,01	0,23	0,01					0,00	0,01	0,0668
5817	44883	18.Nov	9	58	0,53	0,53	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-20,10	8,20			0,03	0,23	0,08					0,01	0,09	0,0447
5818	44883	18.Nov	10	49	0,66	0,66	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-20,11	8,20			0,05	0,23	0,14					0,01	0,15	0,0142
5819	44883	18.Nov	11	42	0,74	0,74	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-20,12	8,20			0,07	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
5820	44883	18.Nov	12	41	0,76	0,76	0,30	0,30	73	17	0,31	-9	0	-20,13	8,20			0,07	0,23	0,17					0,01	0,19	0,0000
5821	44883	18.Nov	13	44	0,72	0,72	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-20,14	8,19			0,06	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
5822	44883	18.Nov	14	51	0,63	0,63	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	-20,15	8,19			0,05	0,23	0,12					0,01	0,13	0,0233
5823	44883	18.Nov	15	61	0,48	0,48	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-20,16	8,19			0,03	0,23	0,06					0,01	0,07	0,0533
5824	44883	18.Nov	16	73	0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-20,16	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5825	44883	18.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,15	199	-	-20,17	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5826	44883	18.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	414	-	-20,18	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5827	44883	18.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.293	-	-20,19	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5828	44883	18.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.725	-	-20,20	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5829	44883	18.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-833	-	-20,21	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5830	44883	18.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-555	-	-20,22	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5831	44883	18.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-459	-	-20,22	8,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5832	44883	18.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,00	-438	-	-20,23	8,17	1,61	0,37	0,00	0,00	0,00	1,808	0,221	0,533	0,109	0,00	0,00	0,0000	1,01		0,49	1,4
5833	44884	19.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-477	-	-20,24	8,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5834	44884	19.Nov	2	150	-0,86	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-605	-	-20,25	8,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5835	44884	19.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.014	-	-20,26	8,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5836	44884	19.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-12.911	-	-20,27	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5837	44884	19.Nov	5	108	-0,32	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	849	-	-20,27	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5838	44884	19.Nov	6	95	-0,09	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,25	330	-	-20,28	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5839	44884	19.Nov	7	82	0,14	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	165	-	-20,29	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5840	44884	19.Nov	8	70	0,35	0,35	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	-20,30	8,16			0,01	0,23	0,01					0,00	0,01	0,0664
5841	44884	19.Nov	9	58	0,52	0,52	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-20,31	8,16			0,03	0,23	0,07					0,01	0,09	0,0451
5842	44884	19.Nov	10	49	0,66	0,66	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	-20,32	8,15			0,05	0,23	0,13					0,01	0,15	0,0155
5843	44884	19.Nov	11	43	0,74	0,74	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-20,32	8,15			0,06	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
5844	44884	19.Nov	12	41	0,76	0,76	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-20,33	8,15			0,07	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
5845	44884	19.Nov	13	44	0,72	0,72	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-20,34	8,15			0,06	0,23	0,16					0,01	0,18	0,0000
5846	44884	19.Nov	14	51	0,62	0,62	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-20,35	8,15			0,05	0,23	0,12					0,01	0,13	0,0241
5847	44884	19.Nov	15	62	0,48	0,48	0,11	0,11	83	7	0,11	50	50	-20,36	8,14			0,03	0,23	0,05					0,01	0,07	0,0533
5848	44884	19.Nov	16	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	-20,37	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5849	44884	19.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	202	-	-20,37	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5850	44884	19.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	419	-	-20,38	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5851	44884	19.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.327	-	-20,39	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5852	44884	19.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.618	-	-20,40	8,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5853	44884	19.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-824	-	-20,41	8,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5854	44884	19.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-551	-	-20,42	8,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5855	44884	19.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-456	-	-20,42	8,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5856	44884	19.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-435	-	-20,43	8,13	1,59	0,36	0,00	0,00	0,00	1,782	0,219	0,523	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,98		0,48	1,4
5857	44885	20.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-474	-	-20,44	8,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5858	44885	20.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-600	-	-20,45	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5859	44885	20.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-996	-	-20,46	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5860	44885	20.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-10.105	-	-20,47	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5861	44885	20.Nov	5	108	-0,32	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	871	-	-20,47	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5862	44885	20.Nov	6	95	-0,09	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	336	-	-20,48	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5863	44885	20.Nov	7	82	0,14	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	168	-	-20,49	8,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5864	44885	20.Nov	8	70	0,35	0,35	0,03	0,03	88	2	0,03	86	86	-20,50	8,11			0,01	0,22	0,01					0,00	0,01	0,0660
5865	44885	20.Nov	9	59	0,52	0,52	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-20,51	8,11			0,03	0,22	0,07					0,01	0,08	0,0455
5866	44885	20.Nov	10	49	0,65	0,65	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-20,51	8,11			0,05	0,22	0,13					0,01	0,14	0,0167
5867	44885	20.Nov	11	43	0,73	0,73	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-20,52	8,11			0,06	0,22	0,16					0,01	0,18	0,0000
5868	44885	20.Nov	12	41	0,76	0,76	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-20,53	8,10			0,07	0,22	0,17					0,01	0,18	0,0000
5869	44885	20.Nov	13	44	0,72	0,72	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-20,54	8,10			0,06	0,22	0,16					0,01	0,17	0,0000
5870	44885	20.Nov	14	52	0,62	0,62	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-20,55	8,10			0,05	0,22	0,11					0,01	0,13	0,0249
5871	44885	20.Nov	15	62	0,48	0,48	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-20,56	8,10			0,02	0,22	0,05					0,01	0,06	0,0533
5872	44885	20.Nov	16	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	-20,56	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5873	44885	20.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	204	-	-20,57	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5874	44885	20.Nov	18	99	-0,15	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	424	-	-20,58	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5875	44885	20.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.361	-	-20,59	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5876	44885	20.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.524	-	-20,60	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5877	44885	20.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-816	-	-20,60	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5878	44885	20.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-547	-	-20,61	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5879	44885	20.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,99	-454	-	-20,62	8,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5880	44885	20.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-433	-	-20,63	8,08	1,56	0,35	0,00	0,00	0,00	1,756	0,217	0,514	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,95		0,48	1,3
5881	44886	21.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,97	-471	-	-20,64	8,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5882	44886	21.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,86	-594	-	-20,64	8,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5883	44886	21.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-980	-	-20,65	8,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5884	44886	21.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,58	-8.334	-	-20,66	8,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5885	44886	21.Nov	5	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	894	-	-20,67	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5886	44886	21.Nov	6	95	-0,09	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	341	-	-20,68	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5887	44886	21.Nov	7	82	0,13	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	170	-	-20,68	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5888	44886	21.Nov	8	70	0,34	0,34	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	-20,69	8,07			0,01	0,22	0,01					0,00	0,01	0,0655
5889	44886	21.Nov	9	59	0,52	0,52	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-20,70	8,07			0,03	0,22	0,07					0,01	0,08	0,0458
5890	44886	21.Nov	10	49	0,65	0,65	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-20,71	8,06			0,05	0,22	0,12					0,01	0,14	0,0178
5891	44886	21.Nov	11	43	0,73	0,73	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-20,71	8,06			0,06	0,22	0,16					0,01	0,17	0,0000
5892	44886	21.Nov	12	41	0,75	0,75	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-20,72	8,06			0,06	0,22	0,16					0,01	0,18	0,0000
5893	44886	21.Nov	13	44	0,71	0,71	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	-20,73	8,06			0,06	0,22	0,15					0,01	0,17	0,0012
5894	44886	21.Nov	14	52	0,62	0,62	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	-20,74	8,06			0,04	0,22	0,11					0,01	0,12	0,0256
5895	44886	21.Nov	15	62	0,47	0,47	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-20,75	8,06			0,02	0,22	0,05					0,01	0,06	0,0532
5896	44886	21.Nov	16	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-20,75	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5897	44886	21.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	206	-	-20,76	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5898	44886	21.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	429	-	-20,77	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5899	44886	21.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.394	-	-20,78	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5900	44886	21.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.441	-	-20,79	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5901	44886	21.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-808	-	-20,79	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5902	44886	21.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-543	-	-20,80	8,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5903	44886	21.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-451	-	-20,81	8,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5904	44886	21.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-430	-	-20,82	8,04	1,53	0,33	0,00	0,00	0,00	1,730	0,215	0,506	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,92		0,47	1,3
5905	44887	22.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	146	-56	-0,97	-467	-	-20,82	8,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5906	44887	22.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-589	-	-20,83	8,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5907	44887	22.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-964	-	-20,84	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5908	44887	22.Nov	4	122	-0,53	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.117	-	-20,85	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5909	44887	22.Nov	5	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	917	-	-20,85	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5910	44887	22.Nov	6	95	-0,09	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	346	-	-20,86	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5911	44887	22.Nov	7	82	0,13	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	-20,87	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5912	44887	22.Nov	8	70	0,34	0,34	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	-20,88	8,03			0,00	0,21	0,01					0,00	0,01	0,0650
5913	44887	22.Nov	9	59	0,52	0,52	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	-20,89	8,02			0,03	0,21	0,06					0,01	0,08	0,0460
5914	44887	22.Nov	10	50	0,65	0,65	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-20,89	8,02			0,05	0,21	0,12					0,01	0,13	0,0188
5915	44887	22.Nov	11	43	0,73	0,73	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-20,90	8,02			0,06	0,21	0,16					0,01	0,17	0,0000
5916	44887	22.Nov	12	41	0,75	0,75	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-20,91	8,02			0,06	0,21	0,16					0,01	0,17	0,0000
5917	44887	22.Nov	13	45	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-20,92	8,02			0,06	0,21	0,15					0,01	0,16	0,0025
5918	44887	22.Nov	14	52	0,62	0,62	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-20,92	8,02			0,04	0,21	0,11					0,01	0,12	0,0262
5919	44887	22.Nov	15	62	0,47	0,47	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	-20,93	8,01			0,02	0,21	0,05					0,01	0,06	0,0531
5920	44887	22.Nov	16	73	0,29	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	108	-	-20,94	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5921	44887	22.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	208	-	-20,95	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5922	44887	22.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	434	-	-20,95	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5923	44887	22.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.428	-	-20,96	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5924	44887	22.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.368	-	-20,97	8,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5925	44887	22.Nov	21	140	-0,77	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-801	-	-20,98	8,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5926	44887	22.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-540	-	-20,98	8,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5927	44887	22.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-448	-	-20,99	8,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5928	44887	22.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-428	-	-21,00	8,00	1,51	0,32	0,00	0,00	0,00	1,706	0,213	0,497	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,90		0,46	1,3
5929	44888	23.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-464	-	-21,01	8,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5930	44888	23.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-584	-	-21,01	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5931	44888	23.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-949	-	-21,02	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5932	44888	23.Nov	4	122	-0,54	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.228	-	-21,03	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5933	44888	23.Nov	5	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	941	-	-21,04	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5934	44888	23.Nov	6	95	-0,09	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	352	-	-21,04	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5935	44888	23.Nov	7	82	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	175	-	-21,05	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5936	44888	23.Nov	8	70	0,34	0,34	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	-21,06	7,98			0,00	0,21	0,01					0,00	0,01	0,0644
5937	44888	23.Nov	9	59	0,51	0,51	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-21,07	7,98			0,03	0,21	0,06					0,01	0,07	0,0462
5938	44888	23.Nov	10	50	0,65	0,65	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-21,07	7,98			0,05	0,21	0,12					0,01	0,13	0,0197
5939	44888	23.Nov	11	43	0,73	0,73	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-21,08	7,98			0,06	0,21	0,15					0,01	0,16	0,0000
5940	44888	23.Nov	12	42	0,75	0,75	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-21,09	7,98			0,06	0,21	0,16					0,01	0,17	0,0000
5941	44888	23.Nov	13	45	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-21,09	7,98			0,05	0,21	0,14					0,01	0,16	0,0037
5942	44888	23.Nov	14	52	0,62	0,62	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-21,10	7,97			0,04	0,21	0,10					0,01	0,11	0,0268
5943	44888	23.Nov	15	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-21,11	7,97			0,02	0,21	0,05					0,01	0,06	0,0529
5944	44888	23.Nov	16	73	0,29	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	-21,12	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5945	44888	23.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	-21,12	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5946	44888	23.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	-21,13	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5947	44888	23.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.460	-	-21,14	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5948	44888	23.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.302	-	-21,15	7,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5949	44888	23.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-794	-	-21,15	7,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5950	44888	23.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-537	-	-21,16	7,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5951	44888	23.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-446	-	-21,17	7,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5952	44888	23.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-425	-	-21,17	7,96	1,48	0,31	0,00	0,00	0,00	1,683	0,211	0,489	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,87		0,45	1,2
5953	44889	24.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-461	-	-21,18	7,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5954	44889	24.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-579	-	-21,19	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5955	44889	24.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-935	-	-21,20	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5956	44889	24.Nov	4	122	-0,54	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.552	-	-21,20	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5957	44889	24.Nov	5	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	965	-	-21,21	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5958	44889	24.Nov	6	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	357	-	-21,22	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5959	44889	24.Nov	7	83	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	178	-	-21,22	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5960	44889	24.Nov	8	70	0,34	0,34	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	-21,23	7,94			0,00	0,20	0,01					0,00	0,01	0,0638
5961	44889	24.Nov	9	59	0,51	0,51	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-21,24	7,94			0,03	0,20	0,06					0,01	0,07	0,0463
5962	44889	24.Nov	10	50	0,64	0,64	0,22	0,22	78	12	0,22	16	16	-21,25	7,94			0,04	0,20	0,11					0,01	0,12	0,0205
5963	44889	24.Nov	11	44	0,72	0,72	0,27	0,27	75	15	0,27	0	0	-21,25	7,94			0,05	0,20	0,15					0,01	0,16	0,0006
5964	44889	24.Nov	12	42	0,75	0,75	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-21,26	7,94			0,06	0,20	0,15					0,01	0,16	0,0000
5965	44889	24.Nov	13	45	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-21,27	7,94			0,05	0,20	0,14					0,01	0,15	0,0047
5966	44889	24.Nov	14	52	0,61	0,61	0,20	0,20	79	11	0,20	22	22	-21,27	7,93			0,04	0,20	0,10					0,01	0,11	0,0272
5967	44889	24.Nov	15	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-21,28	7,93			0,02	0,20	0,04					0,01	0,06	0,0526
5968	44889	24.Nov	16	73	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-21,29	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5969	44889	24.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	212	-	-21,30	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5970	44889	24.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	443	-	-21,30	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5971	44889	24.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.493	-	-21,31	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5972	44889	24.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.244	-	-21,32	7,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5973	44889	24.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-788	-	-21,32	7,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5974	44889	24.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-534	-	-21,33	7,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5975	44889	24.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-444	-	-21,34	7,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5976	44889	24.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-21,34	7,92	1,46	0,30	0,00	0,00	0,00	1,660	0,210	0,481	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,84		0,44	1,2
5977	44890	25.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-458	-	-21,35	7,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5978	44890	25.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-574	-	-21,36	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5979	44890	25.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,68	0,00	132	-42	-0,74	-921	-	-21,37	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5980	44890	25.Nov	4	123	-0,54	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.021	-	-21,37	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5981	44890	25.Nov	5	109	-0,32	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	990	-	-21,38	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5982	44890	25.Nov	6	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	362	-	-21,39	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5983	44890	25.Nov	7	83	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	180	-	-21,39	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5984	44890	25.Nov	8	70	0,33	0,33	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	-21,40	7,91			0,00	0,20	0,00					0,00	0,00	0,0631
5985	44890	25.Nov	9	59	0,51	0,51	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	-21,41	7,90			0,03	0,20	0,06					0,01	0,07	0,0464
5986	44890	25.Nov	10	50	0,64	0,64	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	-21,41	7,90			0,04	0,20	0,11					0,01	0,12	0,0212
5987	44890	25.Nov	11	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-21,42	7,90			0,05	0,20	0,14					0,01	0,15	0,0018
5988	44890	25.Nov	12	42	0,74	0,74	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-21,43	7,90			0,06	0,20	0,15					0,01	0,16	0,0000
5989	44890	25.Nov	13	45	0,71	0,71	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-21,43	7,90			0,05	0,20	0,14					0,01	0,15	0,0057
5990	44890	25.Nov	14	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	-21,44	7,90			0,04	0,20	0,10					0,01	0,11	0,0276
5991	44890	25.Nov	15	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-21,45	7,89			0,02	0,20	0,04					0,01	0,05	0,0523
5992	44890	25.Nov	16	74	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	-21,45	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5993	44890	25.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	-21,46	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5994	44890	25.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	447	-	-21,47	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5995	44890	25.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.524	-	-21,47	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5996	44890	25.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.193	-	-21,48	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5997	44890	25.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-782	-	-21,49	7,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5998	44890	25.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-531	-	-21,49	7,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
5999	44890	25.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-442	-	-21,50	7,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6000	44890	25.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-421	-	-21,51	7,88	1,44	0,29	0,00	0,00	0,00	1,638	0,208	0,473	0,091	0,00	0,00	0,0000	0,82		0,44	1,2
6001	44891	26.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-456	-	-21,51	7,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6002	44891	26.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-570	-	-21,52	7,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6003	44891	26.Nov	3	136	-0,72	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-909	-	-21,53	7,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6004	44891	26.Nov	4	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.593	-	-21,53	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6005	44891	26.Nov	5	109	-0,33	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.016	-	-21,54	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6006	44891	26.Nov	6	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	368	-	-21,55	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6007	44891	26.Nov	7	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	-21,55	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6008	44891	26.Nov	8	71	0,33	0,33	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	-21,56	7,87			0,00	0,20	0,00					0,00	0,00	0,0624
6009	44891	26.Nov	9	59	0,51	0,51	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	-21,57	7,87			0,02	0,20	0,05					0,01	0,06	0,0463
6010	44891	26.Nov	10	50	0,64	0,64	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-21,57	7,86			0,04	0,20	0,10					0,01	0,12	0,0219
6011	44891	26.Nov	11	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-21,58	7,86			0,05	0,20	0,14					0,01	0,15	0,0029
6012	44891	26.Nov	12	42	0,74	0,74	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-21,59	7,86			0,05	0,20	0,15					0,01	0,16	0,0000
6013	44891	26.Nov	13	45	0,71	0,71	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-21,59	7,86			0,05	0,20	0,13					0,01	0,14	0,0066
6014	44891	26.Nov	14	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-21,60	7,86			0,04	0,20	0,09					0,01	0,10	0,0279
6015	44891	26.Nov	15	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-21,61	7,86			0,02	0,20	0,04					0,01	0,05	0,0519
6016	44891	26.Nov	16	74	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-21,61	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6017	44891	26.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	215	-	-21,62	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6018	44891	26.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	451	-	-21,63	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6019	44891	26.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.554	-	-21,63	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6020	44891	26.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.147	-	-21,64	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6021	44891	26.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-777	-	-21,65	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6022	44891	26.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-529	-	-21,65	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6023	44891	26.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-440	-	-21,66	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6024	44891	26.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-419	-	-21,67	7,84	1,42	0,28	0,00	0,00	0,00	1,617	0,206	0,466	0,089	0,00	0,00	0,0000	0,79		0,43	1,1
6025	44892	27.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,99	-453	-	-21,67	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6026	44892	27.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-566	-	-21,68	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6027	44892	27.Nov	3	136	-0,73	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-897	-	-21,68	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6028	44892	27.Nov	4	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.241	-	-21,69	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6029	44892	27.Nov	5	109	-0,33	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.042	-	-21,70	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6030	44892	27.Nov	6	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	373	-	-21,70	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6031	44892	27.Nov	7	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	-21,71	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6032	44892	27.Nov	8	71	0,33	0,33	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	-21,72	7,83			0,00	0,19	0,00					0,00	0,00	0,0617
6033	44892	27.Nov	9	60	0,51	0,51	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-21,72	7,83			0,02	0,19	0,05					0,01	0,06	0,0463
6034	44892	27.Nov	10	50	0,64	0,64	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-21,73	7,83			0,04	0,19	0,10					0,01	0,11	0,0225
6035	44892	27.Nov	11	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-21,74	7,83			0,05	0,19	0,13					0,01	0,15	0,0040
6036	44892	27.Nov	12	42	0,74	0,74	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-21,74	7,82			0,05	0,19	0,14					0,01	0,15	0,0000
6037	44892	27.Nov	13	45	0,70	0,70	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-21,75	7,82			0,05	0,19	0,13					0,01	0,14	0,0075
6038	44892	27.Nov	14	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-21,75	7,82			0,04	0,19	0,09					0,01	0,10	0,0282
6039	44892	27.Nov	15	62	0,47	0,47	0,09	0,09	85	5	0,09	57	57	-21,76	7,82			0,02	0,19	0,04					0,01	0,05	0,0515
6040	44892	27.Nov	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	91	-1	-0,03	114	-	-21,77	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6041	44892	27.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	217	-	-21,77	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6042	44892	27.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	455	-	-21,78	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6043	44892	27.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.583	-	-21,79	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6044	44892	27.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.106	-	-21,79	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6045	44892	27.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-772	-	-21,80	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6046	44892	27.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-526	-	-21,80	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6047	44892	27.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,00	-438	-	-21,81	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6048	44892	27.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-417	-	-21,82	7,81	1,39	0,27	0,00	0,00	0,00	1,597	0,205	0,459	0,087	0,00	0,00	0,0000	0,77		0,42	1,1
6049	44893	28.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-451	-	-21,82	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6050	44893	28.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,89	-562	-	-21,83	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6051	44893	28.Nov	3	137	-0,73	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-885	-	-21,83	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6052	44893	28.Nov	4	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.947	-	-21,84	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6053	44893	28.Nov	5	109	-0,33	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.069	-	-21,85	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6054	44893	28.Nov	6	96	-0,10	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	378	-	-21,85	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6055	44893	28.Nov	7	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	188	-	-21,86	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6056	44893	28.Nov	8	71	0,33	0,33	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	-21,86	7,80			0,00	0,19	0,00					0,00	0,00	0,0609
6057	44893	28.Nov	9	60	0,50	0,50	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	-21,87	7,79			0,02	0,19	0,05					0,01	0,06	0,0461
6058	44893	28.Nov	10	51	0,64	0,64	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	-21,88	7,79			0,04	0,19	0,10					0,01	0,11	0,0230
6059	44893	28.Nov	11	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,26	4	4	-21,88	7,79			0,05	0,19	0,13					0,01	0,14	0,0049
6060	44893	28.Nov	12	42	0,74	0,74	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	-21,89	7,79			0,05	0,19	0,14					0,01	0,15	0,0000
6061	44893	28.Nov	13	45	0,70	0,70	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-21,90	7,79			0,05	0,19	0,12					0,01	0,14	0,0082
6062	44893	28.Nov	14	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	-21,90	7,79			0,04	0,19	0,09					0,01	0,10	0,0283
6063	44893	28.Nov	15	62	0,47	0,47	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-21,91	7,79			0,02	0,19	0,04					0,01	0,05	0,0510
6064	44893	28.Nov	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	-21,91	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6065	44893	28.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	219	-	-21,92	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6066	44893	28.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	459	-	-21,93	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6067	44893	28.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.611	-	-21,93	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6068	44893	28.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.069	-	-21,94	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6069	44893	28.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-767	-	-21,94	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6070	44893	28.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,92	-524	-	-21,95	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6071	44893	28.Nov	23	168	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-436	-	-21,95	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6072	44893	28.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,04	-415	-	-21,96	7,77	1,37	0,26	0,00	0,00	0,00	1,578	0,203	0,452	0,085	0,00	0,00	0,0000	0,74		0,42	1,1
6073	44894	29.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-448	-	-21,97	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6074	44894	29.Nov	2	150	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-558	-	-21,97	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6075	44894	29.Nov	3	137	-0,73	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-874	-	-21,98	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6076	44894	29.Nov	4	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.698	-	-21,98	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6077	44894	29.Nov	5	109	-0,33	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.096	-	-21,99	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6078	44894	29.Nov	6	96	-0,11	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	384	-	-22,00	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6079	44894	29.Nov	7	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	190	-	-22,00	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6080	44894	29.Nov	8	71	0,33	0,33	0,00	0,00	90	0	0,00	100	100	-22,01	7,76			0,00	0,19	0,00					0,00	0,00	0,0602
6081	44894	29.Nov	9	60	0,50	0,50	0,11	0,11	83	7	0,11	50	50	-22,01	7,76			0,02	0,19	0,05					0,01	0,06	0,0460
6082	44894	29.Nov	10	51	0,63	0,63	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-22,02	7,76			0,04	0,19	0,09					0,01	0,10	0,0235
6083	44894	29.Nov	11	44	0,71	0,71	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-22,02	7,76			0,05	0,19	0,13					0,01	0,14	0,0058
6084	44894	29.Nov	12	42	0,74	0,74	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-22,03	7,76			0,05	0,19	0,14					0,01	0,15	0,0002
6085	44894	29.Nov	13	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-22,04	7,76			0,05	0,19	0,12					0,01	0,13	0,0089
6086	44894	29.Nov	14	53	0,61	0,61	0,18	0,18	79	11	0,18	25	25	-22,04	7,75			0,03	0,19	0,08					0,01	0,09	0,0285
6087	44894	29.Nov	15	62	0,47	0,47	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-22,05	7,75			0,02	0,19	0,04					0,01	0,05	0,0506
6088	44894	29.Nov	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-22,05	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6089	44894	29.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	220	-	-22,06	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6090	44894	29.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	462	-	-22,06	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6091	44894	29.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.637	-	-22,07	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6092	44894	29.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.037	-	-22,08	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6093	44894	29.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-763	-	-22,08	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6094	44894	29.Nov	22	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-522	-	-22,09	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6095	44894	29.Nov	23	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-434	-	-22,09	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6096	44894	29.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	150	-60	-1,04	-413	-	-22,10	7,74	1,35	0,25	0,00	0,00	0,00	1,560	0,201	0,446	0,083	0,00	0,00	0,0000	0,72		0,41	1,1
6097	44895	30.Nov	1	164	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-446	-	-22,10	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6098	44895	30.Nov	2	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-554	-	-22,11	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6099	44895	30.Nov	3	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-864	-	-22,12	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6100	44895	30.Nov	4	123	-0,54	0,00	-0,57	0,00	124	-34	-0,60	-3.485	-	-22,12	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6101	44895	30.Nov	5	109	-0,33	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.124	-	-22,13	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6102	44895	30.Nov	6	96	-0,11	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	389	-	-22,13	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6103	44895	30.Nov	7	83	0,12	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	192	-	-22,14	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6104	44895	30.Nov	8	71	0,32	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-22,14	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6105	44895	30.Nov	9	60	0,50	0,50	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-22,15	7,73			0,02	0,18	0,04					0,01	0,06	0,0457
6106	44895	30.Nov	10	51	0,63	0,63	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-22,15	7,73			0,04	0,18	0,09					0,01	0,10	0,0238
6107	44895	30.Nov	11	45	0,71	0,71	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-22,16	7,73			0,05	0,18	0,12					0,01	0,13	0,0066
6108	44895	30.Nov	12	43	0,74	0,74	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	-22,16	7,72			0,05	0,18	0,13					0,01	0,14	0,0011
6109	44895	30.Nov	13	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	7	7	-22,17	7,72			0,04	0,18	0,12					0,01	0,13	0,0094
6110	44895	30.Nov	14	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-22,18	7,72			0,03	0,18	0,08					0,01	0,09	0,0285
6111	44895	30.Nov	15	62	0,46	0,46	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-22,18	7,72			0,02	0,18	0,03					0,01	0,04	0,0499
6112	44895	30.Nov	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-22,19	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6113	44895	30.Nov	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	-22,19	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6114	44895	30.Nov	18	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	465	-	-22,20	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6115	44895	30.Nov	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.662	-	-22,20	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6116	44895	30.Nov	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-2.009	-	-22,21	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6117	44895	30.Nov	21	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-759	-	-22,21	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6118	44895	30.Nov	22	153	-0,89	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-520	-	-22,22	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6119	44895	30.Nov	23	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-433	-	-22,22	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6120	44895	30.Nov	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	150	-60	-1,04	-411	-	-22,23	7,71	1,34	0,24	0,00	0,00	0,00	1,542	0,200	0,440	0,081	0,00	0,00	0,0000	0,70		0,41	1,0
6121	44896	01.Dez	1	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-444	-	-22,23	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6122	44896	01.Dez	2	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-550	-	-22,24	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6123	44896	01.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-855	-	-22,25	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6124	44896	01.Dez	4	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.301	-	-22,25	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6125	44896	01.Dez	5	110	-0,33	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.152	-	-22,26	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6126	44896	01.Dez	6	96	-0,11	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	394	-	-22,26	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6127	44896	01.Dez	7	83	0,11	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	-22,27	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6128	44896	01.Dez	8	71	0,32	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	-22,27	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6129	44896	01.Dez	9	60	0,50	0,50	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-22,28	7,70			0,02	0,18	0,04					0,01	0,05	0,0454
6130	44896	01.Dez	10	51	0,63	0,63	0,20	0,20	79	11	0,20	22	22	-22,28	7,70			0,03	0,18	0,09					0,01	0,10	0,0241
6131	44896	01.Dez	11	45	0,71	0,71	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-22,29	7,70			0,04	0,18	0,12					0,01	0,13	0,0073
6132	44896	01.Dez	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-22,29	7,69			0,05	0,18	0,13					0,01	0,14	0,0019
6133	44896	01.Dez	13	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-22,30	7,69			0,04	0,18	0,11					0,01	0,12	0,0100
6134	44896	01.Dez	14	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-22,30	7,69			0,03	0,18	0,08					0,01	0,09	0,0284
6135	44896	01.Dez	15	62	0,46	0,46	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-22,31	7,69			0,02	0,18	0,03					0,01	0,04	0,0493
6136	44896	01.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-22,31	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6137	44896	01.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-22,32	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6138	44896	01.Dez	18	99	-0,16	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	468	-	-22,32	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6139	44896	01.Dez	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.684	-	-22,33	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6140	44896	01.Dez	20	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	127	-37	-0,64	-1.984	-	-22,33	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6141	44896	01.Dez	21	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-756	-	-22,34	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6142	44896	01.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-518	-	-22,34	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6143	44896	01.Dez	23	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-431	-	-22,35	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6144	44896	01.Dez	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	150	-60	-1,04	-410	-	-22,35	7,68	1,32	0,23	0,00	0,00	0,00	1,525	0,199	0,434	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,67		0,40	1,0
6145	44897	02.Dez	1	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-442	-	-22,36	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6146	44897	02.Dez	2	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-547	-	-22,36	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6147	44897	02.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-845	-	-22,37	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6148	44897	02.Dez	4	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.140	-	-22,37	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6149	44897	02.Dez	5	110	-0,34	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.181	-	-22,38	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6150	44897	02.Dez	6	96	-0,11	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	399	-	-22,38	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6151	44897	02.Dez	7	84	0,11	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	197	-	-22,39	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6152	44897	02.Dez	8	71	0,32	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	-22,39	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6153	44897	02.Dez	9	60	0,49	0,49	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	-22,40	7,67			0,02	0,17	0,04					0,01	0,05	0,0450
6154	44897	02.Dez	10	51	0,63	0,63	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	-22,40	7,67			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0243
6155	44897	02.Dez	11	45	0,71	0,71	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-22,41	7,67			0,04	0,17	0,11					0,01	0,13	0,0079
6156	44897	02.Dez	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-22,41	7,66			0,05	0,17	0,12					0,01	0,13	0,0026
6157	44897	02.Dez	13	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,42	7,66			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0104
6158	44897	02.Dez	14	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-22,42	7,66			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0284
6159	44897	02.Dez	15	62	0,46	0,46	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	-22,43	7,66			0,01	0,17	0,03					0,01	0,04	0,0487
6160	44897	02.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-22,43	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6161	44897	02.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	-22,44	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6162	44897	02.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	470	-	-22,44	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6163	44897	02.Dez	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.705	-	-22,45	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6164	44897	02.Dez	20	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.962	-	-22,45	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6165	44897	02.Dez	21	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-753	-	-22,46	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6166	44897	02.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-517	-	-22,46	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6167	44897	02.Dez	23	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-430	-	-22,47	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6168	44897	02.Dez	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-408	-	-22,47	7,65	1,31	0,23	0,00	0,00	0,00	1,510	0,197	0,429	0,078	0,00	0,00	0,0000	0,65		0,40	1,0
6169	44898	03.Dez	1	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-440	-	-22,48	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6170	44898	03.Dez	2	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-544	-	-22,48	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6171	44898	03.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-837	-	-22,49	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6172	44898	03.Dez	4	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.998	-	-22,49	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6173	44898	03.Dez	5	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.210	-	-22,50	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6174	44898	03.Dez	6	96	-0,11	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	404	-	-22,50	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6175	44898	03.Dez	7	84	0,11	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	199	-	-22,51	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6176	44898	03.Dez	8	72	0,32	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	-22,51	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6177	44898	03.Dez	9	60	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	53	53	-22,51	7,64			0,02	0,17	0,04					0,01	0,05	0,0447
6178	44898	03.Dez	10	51	0,63	0,63	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-22,52	7,64			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0245
6179	44898	03.Dez	11	45	0,71	0,71	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-22,52	7,64			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0085
6180	44898	03.Dez	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-22,53	7,64			0,04	0,17	0,12					0,01	0,13	0,0032
6181	44898	03.Dez	13	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,53	7,64			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0108
6182	44898	03.Dez	14	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-22,54	7,63			0,03	0,17	0,07					0,01	0,08	0,0283
6183	44898	03.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	-22,54	7,63			0,01	0,17	0,03					0,01	0,04	0,0480
6184	44898	03.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-22,55	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6185	44898	03.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-22,55	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6186	44898	03.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	472	-	-22,56	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6187	44898	03.Dez	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.723	-	-22,56	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6188	44898	03.Dez	20	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.944	-	-22,57	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6189	44898	03.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-750	-	-22,57	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6190	44898	03.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-515	-	-22,57	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6191	44898	03.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-429	-	-22,58	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6192	44898	03.Dez	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-407	-	-22,58	7,62	1,30	0,22	0,00	0,00	0,00	1,495	0,196	0,423	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,63		0,39	1,0
6193	44899	04.Dez	1	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,00	-438	-	-22,59	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6194	44899	04.Dez	2	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-541	-	-22,59	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6195	44899	04.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-829	-	-22,60	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6196	44899	04.Dez	4	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.873	-	-22,60	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6197	44899	04.Dez	5	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.240	-	-22,61	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6198	44899	04.Dez	6	97	-0,11	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	409	-	-22,61	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6199	44899	04.Dez	7	84	0,11	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	201	-	-22,61	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6200	44899	04.Dez	8	72	0,31	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-22,62	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6201	44899	04.Dez	9	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-22,62	7,61			0,02	0,17	0,04					0,01	0,05	0,0443
6202	44899	04.Dez	10	51	0,62	0,62	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-22,63	7,61			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0247
6203	44899	04.Dez	11	45	0,71	0,71	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-22,63	7,61			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0090
6204	44899	04.Dez	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-22,64	7,61			0,04	0,17	0,12					0,01	0,13	0,0038
6205	44899	04.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-22,64	7,61			0,04	0,17	0,10					0,01	0,11	0,0111
6206	44899	04.Dez	14	53	0,60	0,60	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-22,65	7,61			0,03	0,17	0,07					0,01	0,08	0,0281
6207	44899	04.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-22,65	7,61			0,01	0,17	0,03					0,01	0,04	0,0474
6208	44899	04.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-22,65	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6209	44899	04.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-22,66	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6210	44899	04.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	474	-	-22,66	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6211	44899	04.Dez	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.740	-	-22,67	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6212	44899	04.Dez	20	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.928	-	-22,67	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6213	44899	04.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-748	-	-22,68	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6214	44899	04.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-514	-	-22,68	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6215	44899	04.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-428	-	-22,68	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6216	44899	04.Dez	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-406	-	-22,69	7,60	1,28	0,21	0,00	0,00	0,00	1,481	0,195	0,419	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,62		0,39	0,9
6217	44900	05.Dez	1	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,01	-437	-	-22,69	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6218	44900	05.Dez	2	151	-0,87	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-538	-	-22,70	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6219	44900	05.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-821	-	-22,70	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6220	44900	05.Dez	4	123	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.762	-	-22,71	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6221	44900	05.Dez	5	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.270	-	-22,71	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6222	44900	05.Dez	6	97	-0,12	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	414	-	-22,71	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6223	44900	05.Dez	7	84	0,11	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	203	-	-22,72	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6224	44900	05.Dez	8	72	0,31	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	108	-	-22,72	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6225	44900	05.Dez	9	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-22,73	7,59			0,02	0,16	0,04					0,01	0,05	0,0439
6226	44900	05.Dez	10	52	0,62	0,62	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	-22,73	7,59			0,03	0,16	0,08					0,01	0,09	0,0248
6227	44900	05.Dez	11	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-22,73	7,59			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0095
6228	44900	05.Dez	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	4	4	-22,74	7,59			0,04	0,16	0,11					0,01	0,12	0,0043
6229	44900	05.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,24	10	10	-22,74	7,59			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0114
6230	44900	05.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	28	28	-22,75	7,58			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0280
6231	44900	05.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-22,75	7,58			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0467
6232	44900	05.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-22,75	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6233	44900	05.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-22,76	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6234	44900	05.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	476	-	-22,76	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6235	44900	05.Dez	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.753	-	-22,77	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6236	44900	05.Dez	20	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.915	-	-22,77	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6237	44900	05.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-746	-	-22,77	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6238	44900	05.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-513	-	-22,78	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6239	44900	05.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-427	-	-22,78	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6240	44900	05.Dez	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-405	-	-22,79	7,57	1,27	0,21	0,00	0,00	0,00	1,468	0,194	0,414	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,60		0,38	0,9
6241	44901	06.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-435	-	-22,79	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6242	44901	06.Dez	2	151	-0,87	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-535	-	-22,79	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6243	44901	06.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-814	-	-22,80	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6244	44901	06.Dez	4	124	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.664	-	-22,80	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6245	44901	06.Dez	5	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.300	-	-22,81	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6246	44901	06.Dez	6	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	419	-	-22,81	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6247	44901	06.Dez	7	84	0,10	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	205	-	-22,81	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6248	44901	06.Dez	8	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	-22,82	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6249	44901	06.Dez	9	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-22,82	7,57			0,02	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0435
6250	44901	06.Dez	10	52	0,62	0,62	0,18	0,18	79	11	0,19	25	25	-22,83	7,56			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0249
6251	44901	06.Dez	11	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,83	7,56			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0099
6252	44901	06.Dez	12	43	0,73	0,73	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-22,83	7,56			0,04	0,16	0,11					0,01	0,12	0,0048
6253	44901	06.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-22,84	7,56			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0116
6254	44901	06.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-22,84	7,56			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0278
6255	44901	06.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-22,84	7,56			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0461
6256	44901	06.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-22,85	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6257	44901	06.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-22,85	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6258	44901	06.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	477	-	-22,86	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6259	44901	06.Dez	19	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.764	-	-22,86	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6260	44901	06.Dez	20	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.905	-	-22,86	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6261	44901	06.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-744	-	-22,87	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6262	44901	06.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-512	-	-22,87	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6263	44901	06.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-426	-	-22,87	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6264	44901	06.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-403	-	-22,88	7,55	1,26	0,20	0,00	0,00	0,00	1,456	0,193	0,410	0,073	0,00	0,00	0,0000	0,58		0,38	0,9
6265	44902	07.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-433	-	-22,88	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6266	44902	07.Dez	2	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-533	-	-22,88	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6267	44902	07.Dez	3	137	-0,73	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-807	-	-22,89	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6268	44902	07.Dez	4	124	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.575	-	-22,89	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6269	44902	07.Dez	5	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.330	-	-22,90	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6270	44902	07.Dez	6	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	423	-	-22,90	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6271	44902	07.Dez	7	84	0,10	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	207	-	-22,90	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6272	44902	07.Dez	8	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-22,91	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6273	44902	07.Dez	9	61	0,49	0,49	0,10	0,10	85	5	0,10	57	57	-22,91	7,54			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0431
6274	44902	07.Dez	10	52	0,62	0,62	0,18	0,18	79	11	0,18	26	26	-22,91	7,54			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0250
6275	44902	07.Dez	11	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,92	7,54			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0102
6276	44902	07.Dez	12	43	0,73	0,73	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-22,92	7,54			0,04	0,16	0,11					0,01	0,12	0,0052
6277	44902	07.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-22,92	7,54			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0118
6278	44902	07.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-22,93	7,54			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0276
6279	44902	07.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-22,93	7,54			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0455
6280	44902	07.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-22,93	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6281	44902	07.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-22,94	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6282	44902	07.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	478	-	-22,94	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6283	44902	07.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.773	-	-22,95	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6284	44902	07.Dez	20	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.897	-	-22,95	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6285	44902	07.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-743	-	-22,95	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6286	44902	07.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-22,96	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6287	44902	07.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-425	-	-22,96	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6288	44902	07.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-402	-	-22,96	7,53	1,25	0,20	0,00	0,00	0,00	1,444	0,192	0,406	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,57		0,37	0,9
6289	44903	08.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-432	-	-22,97	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6290	44903	08.Dez	2	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-530	-	-22,97	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6291	44903	08.Dez	3	137	-0,74	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-800	-	-22,97	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6292	44903	08.Dez	4	124	-0,55	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.495	-	-22,98	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6293	44903	08.Dez	5	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.360	-	-22,98	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6294	44903	08.Dez	6	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	428	-	-22,98	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6295	44903	08.Dez	7	84	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	209	-	-22,99	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6296	44903	08.Dez	8	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	-22,99	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6297	44903	08.Dez	9	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-22,99	7,52			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0428
6298	44903	08.Dez	10	52	0,62	0,62	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-23,00	7,52			0,03	0,15	0,07					0,01	0,08	0,0250
6299	44903	08.Dez	11	46	0,70	0,70	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-23,00	7,52			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0105
6300	44903	08.Dez	12	43	0,73	0,73	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-23,00	7,52			0,04	0,15	0,11					0,01	0,12	0,0056
6301	44903	08.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,01	7,52			0,04	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0120
6302	44903	08.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,01	7,52			0,03	0,15	0,07					0,01	0,07	0,0274
6303	44903	08.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,01	7,52			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0449
6304	44903	08.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,01	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6305	44903	08.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	-23,02	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6306	44903	08.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	-23,02	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6307	44903	08.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.779	-	-23,02	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6308	44903	08.Dez	20	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.892	-	-23,03	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6309	44903	08.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-742	-	-23,03	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6310	44903	08.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-23,03	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6311	44903	08.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-23,04	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6312	44903	08.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-402	-	-23,04	7,51	1,24	0,19	0,00	0,00	0,00	1,434	0,191	0,402	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,56		0,37	0,9
6313	44904	09.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-431	-	-23,04	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6314	44904	09.Dez	2	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-528	-	-23,05	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6315	44904	09.Dez	3	137	-0,74	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-794	-	-23,05	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6316	44904	09.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.424	-	-23,05	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6317	44904	09.Dez	5	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.390	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6318	44904	09.Dez	6	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	432	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6319	44904	09.Dez	7	84	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	211	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6320	44904	09.Dez	8	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6321	44904	09.Dez	9	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-23,07	7,51			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0424
6322	44904	09.Dez	10	52	0,62	0,62	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-23,07	7,50			0,03	0,15	0,07					0,01	0,08	0,0250
6323	44904	09.Dez	11	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	-23,07	7,50			0,04	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0108
6324	44904	09.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-23,08	7,50			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0059
6325	44904	09.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,08	7,50			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0121
6326	44904	09.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,08	7,50			0,03	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0272
6327	44904	09.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,08	7,50			0,01	0,15	0,03					0,01	0,03	0,0443
6328	44904	09.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,09	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6329	44904	09.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,09	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6330	44904	09.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,09	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6331	44904	09.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.782	-	-23,10	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6332	44904	09.Dez	20	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.888	-	-23,10	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6333	44904	09.Dez	21	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,10	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6334	44904	09.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,10	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6335	44904	09.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,11	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6336	44904	09.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-401	-	-23,11	7,49	1,23	0,19	0,00	0,00	0,00	1,425	0,190	0,399	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,54		0,37	0,8
6337	44905	10.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-429	-	-23,11	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6338	44905	10.Dez	2	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-526	-	-23,12	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6339	44905	10.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-788	-	-23,12	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6340	44905	10.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.359	-	-23,12	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6341	44905	10.Dez	5	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.421	-	-23,12	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6342	44905	10.Dez	6	97	-0,13	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	437	-	-23,13	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6343	44905	10.Dez	7	84	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	212	-	-23,13	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6344	44905	10.Dez	8	72	0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-23,13	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6345	44905	10.Dez	9	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-23,14	7,49			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0421
6346	44905	10.Dez	10	52	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-23,14	7,49			0,03	0,15	0,07					0,01	0,08	0,0251
6347	44905	10.Dez	11	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,14	7,49			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0110
6348	44905	10.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,14	7,49			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0061
6349	44905	10.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,15	7,49			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0122
6350	44905	10.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,15	7,49			0,03	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0269
6351	44905	10.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-23,15	7,48			0,01	0,15	0,02					0,01	0,03	0,0438
6352	44905	10.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,15	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6353	44905	10.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6354	44905	10.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6355	44905	10.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.783	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6356	44905	10.Dez	20	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.888	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6357	44905	10.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,17	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6358	44905	10.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,17	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6359	44905	10.Dez	23	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,17	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6360	44905	10.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-400	-	-23,17	7,48	1,22	0,18	0,00	0,00	0,00	1,416	0,189	0,396	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,53		0,37	0,8
6361	44906	11.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-428	-	-23,18	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6362	44906	11.Dez	2	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,92	-524	-	-23,18	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6363	44906	11.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-783	-	-23,18	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6364	44906	11.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.300	-	-23,18	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6365	44906	11.Dez	5	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.451	-	-23,19	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6366	44906	11.Dez	6	97	-0,13	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	441	-	-23,19	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6367	44906	11.Dez	7	85	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	-23,19	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6368	44906	11.Dez	8	72	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	114	-	-23,19	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6369	44906	11.Dez	9	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-23,20	7,47			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0418
6370	44906	11.Dez	10	52	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-23,20	7,47			0,03	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0251
6371	44906	11.Dez	11	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,20	7,47			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0113
6372	44906	11.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,20	7,47			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0064
6373	44906	11.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,21	7,47			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0123
6374	44906	11.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,21	7,47			0,02	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0267
6375	44906	11.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,21	7,47			0,01	0,15	0,02					0,01	0,03	0,0433
6376	44906	11.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,21	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6377	44906	11.Dez	17	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6378	44906	11.Dez	18	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6379	44906	11.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.780	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6380	44906	11.Dez	20	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.889	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6381	44906	11.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6382	44906	11.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,23	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6383	44906	11.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,23	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6384	44906	11.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-399	-	-23,23	7,46	1,21	0,18	0,00	0,00	0,00	1,409	0,189	0,393	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,52		0,36	0,8
6385	44907	12.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-427	-	-23,23	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6386	44907	12.Dez	2	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-522	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6387	44907	12.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-778	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6388	44907	12.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.248	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6389	44907	12.Dez	5	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.480	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6390	44907	12.Dez	6	97	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	445	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6391	44907	12.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	-23,25	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6392	44907	12.Dez	8	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	-23,25	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6393	44907	12.Dez	9	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-23,25	7,46			0,01	0,14	0,03					0,01	0,04	0,0416
6394	44907	12.Dez	10	52	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	-23,25	7,46			0,03	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0251
6395	44907	12.Dez	11	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,26	7,46			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0114
6396	44907	12.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,26	7,46			0,04	0,14	0,10					0,01	0,11	0,0066
6397	44907	12.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,26	7,46			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0123
6398	44907	12.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,26	7,46			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0265
6399	44907	12.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,26	7,46			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0428
6400	44907	12.Dez	16	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-23,27	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6401	44907	12.Dez	17	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,27	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6402	44907	12.Dez	18	98	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	-23,27	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6403	44907	12.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.776	-	-23,27	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6404	44907	12.Dez	20	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.893	-	-23,27	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6405	44907	12.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,28	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6406	44907	12.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,28	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6407	44907	12.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,28	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6408	44907	12.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-399	-	-23,28	7,45	1,21	0,17	0,00	0,00	0,00	1,402	0,188	0,391	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,51		0,36	0,8
6409	44908	13.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-426	-	-23,28	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6410	44908	13.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-520	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6411	44908	13.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-773	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6412	44908	13.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.200	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6413	44908	13.Dez	5	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.509	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6414	44908	13.Dez	6	97	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	449	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6415	44908	13.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	217	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6416	44908	13.Dez	8	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6417	44908	13.Dez	9	62	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	-23,30	7,45			0,01	0,14	0,03					0,01	0,04	0,0413
6418	44908	13.Dez	10	52	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-23,30	7,45			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0251
6419	44908	13.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,30	7,45			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0116
6420	44908	13.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	7	7	-23,30	7,45			0,04	0,14	0,10					0,01	0,11	0,0067
6421	44908	13.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,31	7,45			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0124
6422	44908	13.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,31	7,45			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0263
6423	44908	13.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,31	7,45			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0424
6424	44908	13.Dez	16	73	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-23,31	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6425	44908	13.Dez	17	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,31	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6426	44908	13.Dez	18	98	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6427	44908	13.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.768	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6428	44908	13.Dez	20	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.899	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6429	44908	13.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-742	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6430	44908	13.Dez	22	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6431	44908	13.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6432	44908	13.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-398	-	-23,33	7,44	1,20	0,17	0,00	0,00	0,00	1,396	0,188	0,389	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,51		0,36	0,8
6433	44909	14.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-425	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6434	44909	14.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-518	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6435	44909	14.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-769	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6436	44909	14.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.157	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6437	44909	14.Dez	5	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.538	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6438	44909	14.Dez	6	98	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	452	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6439	44909	14.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	219	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6440	44909	14.Dez	8	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6441	44909	14.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	-23,34	7,44			0,01	0,14	0,03					0,01	0,03	0,0412
6442	44909	14.Dez	10	52	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-23,34	7,44			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0251
6443	44909	14.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,34	7,44			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0117
6444	44909	14.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,34	7,44			0,03	0,14	0,10					0,01	0,10	0,0069
6445	44909	14.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,35	7,44			0,03	0,14	0,09					0,01	0,09	0,0124
6446	44909	14.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,35	7,44			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0262
6447	44909	14.Dez	15	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,35	7,44			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0421
6448	44909	14.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,35	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6449	44909	14.Dez	17	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	-23,35	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6450	44909	14.Dez	18	98	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	478	-	-23,35	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6451	44909	14.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.758	-	-23,35	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6452	44909	14.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.907	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6453	44909	14.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-743	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6454	44909	14.Dez	22	152	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6455	44909	14.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6456	44909	14.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-398	-	-23,36	7,43	1,20	0,17	0,00	0,00	0,00	1,391	0,187	0,387	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,50		0,36	0,8
6457	44910	15.Dez	1	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-425	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6458	44910	15.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-517	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6459	44910	15.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-765	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6460	44910	15.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.118	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6461	44910	15.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.565	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6462	44910	15.Dez	6	98	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	456	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6463	44910	15.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	220	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6464	44910	15.Dez	8	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6465	44910	15.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-23,37	7,43			0,01	0,14	0,03					0,01	0,03	0,0411
6466	44910	15.Dez	10	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-23,37	7,43			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0252
6467	44910	15.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,38	7,43			0,03	0,14	0,09					0,01	0,09	0,0119
6468	44910	15.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,38	7,43			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0070
6469	44910	15.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,38	7,43			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0124
6470	44910	15.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,38	7,43			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0260
6471	44910	15.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,38	7,43			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0418
6472	44910	15.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6473	44910	15.Dez	17	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6474	44910	15.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	477	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6475	44910	15.Dez	19	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.746	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6476	44910	15.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.918	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6477	44910	15.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-744	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6478	44910	15.Dez	22	152	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6479	44910	15.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6480	44910	15.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,39	7,42	1,19	0,17	0,00	0,00	0,00	1,387	0,187	0,386	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,36	0,8
6481	44911	16.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-23,39	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6482	44911	16.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-515	-	-23,39	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6483	44911	16.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-761	-	-23,39	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6484	44911	16.Dez	4	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.083	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6485	44911	16.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.592	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6486	44911	16.Dez	6	98	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	459	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6487	44911	16.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6488	44911	16.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6489	44911	16.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-23,40	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0410
6490	44911	16.Dez	10	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,40	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0252
6491	44911	16.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,40	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0120
6492	44911	16.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,40	7,42			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0071
6493	44911	16.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,40	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0124
6494	44911	16.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,41	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0259
6495	44911	16.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,41	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0415
6496	44911	16.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6497	44911	16.Dez	17	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6498	44911	16.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	475	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6499	44911	16.Dez	19	111	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.732	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6500	44911	16.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.931	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6501	44911	16.Dez	21	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-745	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6502	44911	16.Dez	22	152	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6503	44911	16.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6504	44911	16.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,41	7,42	1,19	0,17	0,00	0,00	0,00	1,384	0,187	0,385	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,36	0,8
6505	44912	17.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6506	44912	17.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-514	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6507	44912	17.Dez	3	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-758	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6508	44912	17.Dez	4	124	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.051	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6509	44912	17.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.618	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6510	44912	17.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	462	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6511	44912	17.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6512	44912	17.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6513	44912	17.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,42	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0410
6514	44912	17.Dez	10	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,42	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0253
6515	44912	17.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,42	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0121
6516	44912	17.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,42	7,42			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0071
6517	44912	17.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,42	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0124
6518	44912	17.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,42	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0257
6519	44912	17.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,42	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0413
6520	44912	17.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6521	44912	17.Dez	17	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6522	44912	17.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	473	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6523	44912	17.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.715	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6524	44912	17.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.947	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6525	44912	17.Dez	21	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-747	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6526	44912	17.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6527	44912	17.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6528	44912	17.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,43	7,42	1,19	0,17	0,00	0,00	0,00	1,382	0,186	0,384	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,35	0,8
6529	44913	18.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6530	44913	18.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-513	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6531	44913	18.Dez	3	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-755	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6532	44913	18.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-2.023	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6533	44913	18.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.642	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6534	44913	18.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	465	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6535	44913	18.Dez	7	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6536	44913	18.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	119	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6537	44913	18.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,43	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0410
6538	44913	18.Dez	10	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,43	7,41			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0254
6539	44913	18.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,43	7,41			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0122
6540	44913	18.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,43	7,41			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0072
6541	44913	18.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,43	7,41			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0123
6542	44913	18.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,44	7,41			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0256
6543	44913	18.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-23,44	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0412
6544	44913	18.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6545	44913	18.Dez	17	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6546	44913	18.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	471	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6547	44913	18.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.696	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6548	44913	18.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.965	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6549	44913	18.Dez	21	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-749	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6550	44913	18.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6551	44913	18.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6552	44913	18.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,44	7,41	1,19	0,16	0,00	0,00	0,00	1,381	0,186	0,384	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,35	0,8
6553	44914	19.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6554	44914	19.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-512	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6555	44914	19.Dez	3	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-752	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6556	44914	19.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.997	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6557	44914	19.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.665	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6558	44914	19.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	468	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6559	44914	19.Dez	7	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6560	44914	19.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6561	44914	19.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,44	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0411
6562	44914	19.Dez	10	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,44	7,41			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6563	44914	19.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,44	7,41			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0123
6564	44914	19.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,44	7,41			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0072
6565	44914	19.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,44	7,41			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0123
6566	44914	19.Dez	14	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,44	7,41			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0256
6567	44914	19.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,44	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0411
6568	44914	19.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6569	44914	19.Dez	17	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6570	44914	19.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	469	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6571	44914	19.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.676	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6572	44914	19.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.986	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6573	44914	19.Dez	21	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-751	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6574	44914	19.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-512	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6575	44914	19.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6576	44914	19.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,44	7,41	1,19	0,16	0,00	0,00	0,00	1,381	0,186	0,384	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,35	0,8
6577	44915	20.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6578	44915	20.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6579	44915	20.Dez	3	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-750	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6580	44915	20.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.975	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6581	44915	20.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.686	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6582	44915	20.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	470	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6583	44915	20.Dez	7	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6584	44915	20.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6585	44915	20.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-23,44	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0413
6586	44915	20.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,44	7,41			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0257
6587	44915	20.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,44	7,41			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0123
6588	44915	20.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,44	7,41			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0072
6589	44915	20.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,44	7,41			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0122
6590	44915	20.Dez	14	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,44	7,41			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6591	44915	20.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,44	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0411
6592	44915	20.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6593	44915	20.Dez	17	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6594	44915	20.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	466	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6595	44915	20.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.654	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6596	44915	20.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-2.010	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6597	44915	20.Dez	21	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-754	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6598	44915	20.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-513	-	-23,44	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6599	44915	20.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,03	-423	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6600	44915	20.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,43	7,41	1,19	0,16	0,00	0,00	0,00	1,382	0,186	0,384	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,35	0,8
6601	44916	21.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6602	44916	21.Dez	2	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6603	44916	21.Dez	3	138	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-748	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6604	44916	21.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.956	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6605	44916	21.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.706	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6606	44916	21.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	472	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6607	44916	21.Dez	7	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6608	44916	21.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,43	7,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6609	44916	21.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-23,43	7,41			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0415
6610	44916	21.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,43	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0258
6611	44916	21.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,43	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0124
6612	44916	21.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,43	7,42			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0072
6613	44916	21.Dez	13	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,43	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0122
6614	44916	21.Dez	14	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,43	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6615	44916	21.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,43	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0412
6616	44916	21.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6617	44916	21.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6618	44916	21.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	464	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6619	44916	21.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.630	-	-23,43	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6620	44916	21.Dez	20	125	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.036	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6621	44916	21.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-757	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6622	44916	21.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-514	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6623	44916	21.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6624	44916	21.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,42	7,42	1,19	0,17	0,00	0,00	0,00	1,383	0,186	0,384	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,36	0,8
6625	44917	22.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6626	44917	22.Dez	2	152	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6627	44917	22.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-746	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6628	44917	22.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.939	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6629	44917	22.Dez	5	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.723	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6630	44917	22.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	474	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6631	44917	22.Dez	7	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6632	44917	22.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,42	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6633	44917	22.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,42	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0417
6634	44917	22.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,42	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0260
6635	44917	22.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,41	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0125
6636	44917	22.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,41	7,42			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0072
6637	44917	22.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,41	7,42			0,03	0,14	0,08					0,01	0,09	0,0121
6638	44917	22.Dez	14	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,41	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6639	44917	22.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-23,41	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0413
6640	44917	22.Dez	16	73	0,29	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6641	44917	22.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6642	44917	22.Dez	18	98	-0,14	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	461	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6643	44917	22.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.605	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6644	44917	22.Dez	20	124	-0,57	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.066	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6645	44917	22.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-760	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6646	44917	22.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-515	-	-23,41	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6647	44917	22.Dez	23	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6648	44917	22.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-397	-	-23,40	7,42	1,19	0,17	0,00	0,00	0,00	1,386	0,187	0,385	0,066	0,00	0,00	0,0000	0,49		0,36	0,8
6649	44918	23.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6650	44918	23.Dez	2	152	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6651	44918	23.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-744	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6652	44918	23.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.924	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6653	44918	23.Dez	5	111	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.739	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6654	44918	23.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	476	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6655	44918	23.Dez	7	85	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6656	44918	23.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,40	7,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6657	44918	23.Dez	9	62	0,47	0,47	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,39	7,42			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0421
6658	44918	23.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,39	7,42			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0262
6659	44918	23.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,39	7,42			0,03	0,14	0,09					0,01	0,09	0,0125
6660	44918	23.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,39	7,42			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0071
6661	44918	23.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,39	7,43			0,03	0,14	0,09					0,01	0,09	0,0121
6662	44918	23.Dez	14	53	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,39	7,43			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6663	44918	23.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-23,39	7,43			0,01	0,14	0,03					0,01	0,03	0,0414
6664	44918	23.Dez	16	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6665	44918	23.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	-23,39	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6666	44918	23.Dez	18	98	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	458	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6667	44918	23.Dez	19	111	-0,36	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.579	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6668	44918	23.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.100	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6669	44918	23.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-763	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6670	44918	23.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-516	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6671	44918	23.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6672	44918	23.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-398	-	-23,38	7,43	1,19	0,17	0,00	0,00	0,00	1,389	0,187	0,386	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,50		0,36	0,8
6673	44919	24.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,38	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6674	44919	24.Dez	2	152	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6675	44919	24.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-743	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6676	44919	24.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.912	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6677	44919	24.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.752	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6678	44919	24.Dez	6	98	-0,14	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	477	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6679	44919	24.Dez	7	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6680	44919	24.Dez	8	73	0,29	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,37	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6681	44919	24.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,37	7,43			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0425
6682	44919	24.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,36	7,43			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0264
6683	44919	24.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,36	7,43			0,03	0,14	0,09					0,01	0,09	0,0125
6684	44919	24.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,36	7,43			0,03	0,14	0,10					0,01	0,10	0,0070
6685	44919	24.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,36	7,43			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0120
6686	44919	24.Dez	14	52	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-23,36	7,43			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6687	44919	24.Dez	15	62	0,47	0,47	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-23,36	7,43			0,01	0,14	0,03					0,01	0,04	0,0416
6688	44919	24.Dez	16	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-23,36	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6689	44919	24.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	-23,35	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6690	44919	24.Dez	18	98	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	454	-	-23,35	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6691	44919	24.Dez	19	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.551	-	-23,35	7,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6692	44919	24.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.137	-	-23,35	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6693	44919	24.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-767	-	-23,35	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6694	44919	24.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-518	-	-23,35	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6695	44919	24.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-425	-	-23,35	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6696	44919	24.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-398	-	-23,34	7,44	1,20	0,17	0,00	0,00	0,00	1,394	0,187	0,388	0,067	0,00	0,00	0,0000	0,50		0,36	0,8
6697	44920	25.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6698	44920	25.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6699	44920	25.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-742	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6700	44920	25.Dez	4	125	-0,57	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.903	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6701	44920	25.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.764	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6702	44920	25.Dez	6	98	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	478	-	-23,34	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6703	44920	25.Dez	7	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6704	44920	25.Dez	8	73	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,33	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6705	44920	25.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,33	7,44			0,01	0,14	0,02					0,01	0,03	0,0429
6706	44920	25.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,33	7,44			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0266
6707	44920	25.Dez	11	46	0,69	0,69	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-23,33	7,44			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0126
6708	44920	25.Dez	12	44	0,72	0,72	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-23,33	7,44			0,04	0,14	0,10					0,01	0,11	0,0069
6709	44920	25.Dez	13	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,32	7,44			0,03	0,14	0,09					0,01	0,10	0,0118
6710	44920	25.Dez	14	52	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-23,32	7,44			0,02	0,14	0,06					0,01	0,07	0,0255
6711	44920	25.Dez	15	62	0,48	0,48	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	-23,32	7,44			0,01	0,14	0,03					0,01	0,04	0,0419
6712	44920	25.Dez	16	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6713	44920	25.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	218	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6714	44920	25.Dez	18	98	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	451	-	-23,32	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6715	44920	25.Dez	19	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.523	-	-23,31	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6716	44920	25.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.178	-	-23,31	7,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6717	44920	25.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-771	-	-23,31	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6718	44920	25.Dez	22	152	-0,88	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-519	-	-23,31	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6719	44920	25.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-426	-	-23,31	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6720	44920	25.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-398	-	-23,30	7,45	1,20	0,17	0,00	0,00	0,00	1,399	0,188	0,390	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,51		0,36	0,8
6721	44921	26.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6722	44921	26.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6723	44921	26.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6724	44921	26.Dez	4	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.896	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6725	44921	26.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.772	-	-23,30	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6726	44921	26.Dez	6	98	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6727	44921	26.Dez	7	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6728	44921	26.Dez	8	73	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-23,29	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6729	44921	26.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,29	7,45			0,01	0,15	0,02					0,01	0,03	0,0434
6730	44921	26.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-23,29	7,45			0,02	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0269
6731	44921	26.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,28	7,45			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0126
6732	44921	26.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,28	7,45			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0068
6733	44921	26.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,28	7,45			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0117
6734	44921	26.Dez	14	52	0,61	0,61	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-23,28	7,45			0,03	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0255
6735	44921	26.Dez	15	62	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	-23,28	7,45			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0422
6736	44921	26.Dez	16	73	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-23,27	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6737	44921	26.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	-23,27	7,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6738	44921	26.Dez	18	97	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	447	-	-23,27	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6739	44921	26.Dez	19	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.495	-	-23,27	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6740	44921	26.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.223	-	-23,27	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6741	44921	26.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-776	-	-23,26	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6742	44921	26.Dez	22	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-521	-	-23,26	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6743	44921	26.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-427	-	-23,26	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6744	44921	26.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-399	-	-23,26	7,46	1,20	0,18	0,00	0,00	0,00	1,405	0,188	0,392	0,068	0,00	0,00	0,0000	0,52		0,36	0,8
6745	44922	27.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-23,26	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6746	44922	27.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,25	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6747	44922	27.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,25	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6748	44922	27.Dez	4	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.891	-	-23,25	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6749	44922	27.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.778	-	-23,25	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6750	44922	27.Dez	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6751	44922	27.Dez	7	86	0,08	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6752	44922	27.Dez	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	122	-	-23,24	7,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6753	44922	27.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,24	7,46			0,01	0,15	0,02					0,01	0,03	0,0439
6754	44922	27.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,24	7,46			0,02	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0271
6755	44922	27.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,23	7,46			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0125
6756	44922	27.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,23	7,46			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0066
6757	44922	27.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,23	7,47			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0116
6758	44922	27.Dez	14	52	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-23,23	7,47			0,03	0,15	0,07					0,01	0,07	0,0256
6759	44922	27.Dez	15	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-23,22	7,47			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0425
6760	44922	27.Dez	16	72	0,30	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6761	44922	27.Dez	17	85	0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	215	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6762	44922	27.Dez	18	97	-0,13	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	443	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6763	44922	27.Dez	19	111	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.465	-	-23,22	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6764	44922	27.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.273	-	-23,21	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6765	44922	27.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-781	-	-23,21	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6766	44922	27.Dez	22	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-523	-	-23,21	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6767	44922	27.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-428	-	-23,21	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6768	44922	27.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-400	-	-23,20	7,47	1,21	0,18	0,00	0,00	0,00	1,412	0,189	0,395	0,069	0,00	0,00	0,0000	0,53		0,36	0,8
6769	44923	28.Dez	1	166	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,20	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6770	44923	28.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-509	-	-23,20	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6771	44923	28.Dez	3	139	-0,75	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,20	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6772	44923	28.Dez	4	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.888	-	-23,19	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6773	44923	28.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.782	-	-23,19	7,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6774	44923	28.Dez	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,19	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6775	44923	28.Dez	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,19	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6776	44923	28.Dez	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,18	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6777	44923	28.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-23,18	7,48			0,01	0,15	0,03					0,01	0,03	0,0445
6778	44923	28.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,18	7,48			0,03	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0274
6779	44923	28.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,18	7,48			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0125
6780	44923	28.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,17	7,48			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0064
6781	44923	28.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,17	7,48			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0114
6782	44923	28.Dez	14	52	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-23,17	7,48			0,03	0,15	0,07					0,01	0,08	0,0256
6783	44923	28.Dez	15	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-23,17	7,48			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0429
6784	44923	28.Dez	16	72	0,30	0,00	-0,03	0,00	91	-1	-0,03	114	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6785	44923	28.Dez	17	84	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	213	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6786	44923	28.Dez	18	97	-0,13	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6787	44923	28.Dez	19	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.436	-	-23,16	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6788	44923	28.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.329	-	-23,15	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6789	44923	28.Dez	21	138	-0,74	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-786	-	-23,15	7,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6790	44923	28.Dez	22	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-525	-	-23,15	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6791	44923	28.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-429	-	-23,15	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6792	44923	28.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-400	-	-23,14	7,49	1,22	0,18	0,00	0,00	0,00	1,420	0,190	0,397	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,54		0,37	0,8
6793	44924	29.Dez	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-423	-	-23,14	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6794	44924	29.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,14	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6795	44924	29.Dez	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-741	-	-23,14	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6796	44924	29.Dez	4	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.888	-	-23,13	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6797	44924	29.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.783	-	-23,13	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6798	44924	29.Dez	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,13	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6799	44924	29.Dez	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,18	228	-	-23,12	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6800	44924	29.Dez	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,12	7,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6801	44924	29.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-23,12	7,49			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0451
6802	44924	29.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,12	7,49			0,03	0,15	0,06					0,01	0,07	0,0277
6803	44924	29.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-23,11	7,49			0,03	0,15	0,09					0,01	0,10	0,0125
6804	44924	29.Dez	12	44	0,72	0,72	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-23,11	7,49			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0061
6805	44924	29.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	-23,11	7,50			0,04	0,15	0,10					0,01	0,11	0,0112
6806	44924	29.Dez	14	52	0,62	0,62	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-23,10	7,50			0,03	0,15	0,07					0,01	0,08	0,0256
6807	44924	29.Dez	15	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-23,10	7,50			0,01	0,15	0,03					0,01	0,04	0,0433
6808	44924	29.Dez	16	72	0,30	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-23,10	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6809	44924	29.Dez	17	84	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	211	-	-23,10	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6810	44924	29.Dez	18	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	435	-	-23,09	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6811	44924	29.Dez	19	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.406	-	-23,09	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6812	44924	29.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.390	-	-23,09	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6813	44924	29.Dez	21	137	-0,74	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-791	-	-23,08	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6814	44924	29.Dez	22	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-527	-	-23,08	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6815	44924	29.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-430	-	-23,08	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6816	44924	29.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	151	-61	-1,06	-401	-	-23,08	7,50	1,23	0,19	0,00	0,00	0,00	1,429	0,190	0,400	0,070	0,00	0,00	0,0000	0,55		0,37	0,9
6817	44925	30.Dez	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-23,07	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6818	44925	30.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-23,07	7,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6819	44925	30.Dez	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-742	-	-23,07	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6820	44925	30.Dez	4	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.890	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6821	44925	30.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.781	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6822	44925	30.Dez	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	480	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6823	44925	30.Dez	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	-23,06	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6824	44925	30.Dez	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-23,05	7,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6825	44925	30.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-23,05	7,51			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0457
6826	44925	30.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-23,05	7,51			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0280
6827	44925	30.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-23,04	7,51			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0124
6828	44925	30.Dez	12	44	0,73	0,73	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-23,04	7,51			0,04	0,16	0,11					0,01	0,12	0,0059
6829	44925	30.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	77	13	0,24	10	10	-23,04	7,51			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0109
6830	44925	30.Dez	14	52	0,62	0,62	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-23,03	7,51			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0257
6831	44925	30.Dez	15	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-23,03	7,51			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0437
6832	44925	30.Dez	16	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	-23,03	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6833	44925	30.Dez	17	84	0,10	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	-23,02	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6834	44925	30.Dez	18	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	430	-	-23,02	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6835	44925	30.Dez	19	110	-0,35	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.375	-	-23,02	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6836	44925	30.Dez	20	124	-0,56	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.459	-	-23,01	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6837	44925	30.Dez	21	137	-0,74	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-797	-	-23,01	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6838	44925	30.Dez	22	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-529	-	-23,01	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6839	44925	30.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-431	-	-23,01	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6840	44925	30.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,06	-402	-	-23,00	7,52	1,23	0,19	0,00	0,00	0,00	1,439	0,191	0,404	0,071	0,00	0,00	0,0000	0,56		0,37	0,9
6841	44926	31.Dez	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-23,00	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6842	44926	31.Dez	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-511	-	-23,00	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6843	44926	31.Dez	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-743	-	-22,99	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6844	44926	31.Dez	4	125	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.894	-	-22,99	7,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6845	44926	31.Dez	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.776	-	-22,99	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6846	44926	31.Dez	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	-22,98	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6847	44926	31.Dez	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	228	-	-22,98	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6848	44926	31.Dez	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-22,98	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6849	44926	31.Dez	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-22,97	7,53			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0464
6850	44926	31.Dez	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-22,97	7,53			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0282
6851	44926	31.Dez	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-22,97	7,53			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0122
6852	44926	31.Dez	12	43	0,73	0,73	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-22,96	7,53			0,04	0,16	0,11					0,01	0,12	0,0055
6853	44926	31.Dez	13	46	0,70	0,70	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-22,96	7,53			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0107
6854	44926	31.Dez	14	52	0,62	0,62	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-22,96	7,53			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0257
6855	44926	31.Dez	15	61	0,48	0,48	0,09	0,09	85	5	0,09	57	57	-22,95	7,53			0,02	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0441
6856	44926	31.Dez	16	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	-22,95	7,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6857	44926	31.Dez	17	84	0,10	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	208	-	-22,95	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6858	44926	31.Dez	18	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	426	-	-22,94	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6859	44926	31.Dez	19	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.345	-	-22,94	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6860	44926	31.Dez	20	124	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.534	-	-22,93	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6861	44926	31.Dez	21	137	-0,74	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-803	-	-22,93	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6862	44926	31.Dez	22	151	-0,88	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-531	-	-22,93	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6863	44926	31.Dez	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-433	-	-22,92	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6864	44926	31.Dez	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-403	-	-22,92	7,54	1,24	0,20	0,00	0,00	0,00	1,450	0,192	0,408	0,072	0,00	0,00	0,0000	0,58		0,38	0,9
6865	44927	01.Jan	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-425	-	-22,92	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6866	44927	01.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-512	-	-22,91	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6867	44927	01.Jan	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-744	-	-22,91	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6868	44927	01.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.901	-	-22,91	7,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6869	44927	01.Jan	5	112	-0,37	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.769	-	-22,90	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6870	44927	01.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	478	-	-22,90	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6871	44927	01.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-22,90	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6872	44927	01.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-22,89	7,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6873	44927	01.Jan	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	63	63	-22,89	7,55			0,01	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0471
6874	44927	01.Jan	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-22,88	7,55			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0285
6875	44927	01.Jan	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-22,88	7,55			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0121
6876	44927	01.Jan	12	43	0,73	0,73	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-22,88	7,55			0,04	0,16	0,11					0,01	0,12	0,0051
6877	44927	01.Jan	13	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,87	7,55			0,04	0,16	0,10					0,01	0,11	0,0103
6878	44927	01.Jan	14	52	0,62	0,62	0,18	0,18	79	11	0,18	25	25	-22,87	7,55			0,03	0,16	0,07					0,01	0,08	0,0256
6879	44927	01.Jan	15	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-22,87	7,55			0,02	0,16	0,03					0,01	0,04	0,0446
6880	44927	01.Jan	16	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-22,86	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6881	44927	01.Jan	17	84	0,10	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	206	-	-22,86	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6882	44927	01.Jan	18	97	-0,12	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	421	-	-22,86	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6883	44927	01.Jan	19	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.315	-	-22,85	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6884	44927	01.Jan	20	124	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.618	-	-22,85	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6885	44927	01.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-810	-	-22,84	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6886	44927	01.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-534	-	-22,84	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6887	44927	01.Jan	23	165	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-434	-	-22,84	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6888	44927	01.Jan	24	177	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-404	-	-22,83	7,56	1,25	0,20	0,00	0,00	0,00	1,462	0,193	0,412	0,074	0,00	0,00	0,0000	0,59		0,38	0,9
6889	44928	02.Jan	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-426	-	-22,83	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6890	44928	02.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-512	-	-22,83	7,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6891	44928	02.Jan	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-745	-	-22,82	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6892	44928	02.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.910	-	-22,82	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6893	44928	02.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.759	-	-22,81	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6894	44928	02.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	477	-	-22,81	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6895	44928	02.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-22,81	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6896	44928	02.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-22,80	7,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6897	44928	02.Jan	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-22,80	7,57			0,01	0,17	0,03					0,01	0,04	0,0478
6898	44928	02.Jan	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-22,79	7,57			0,03	0,17	0,07					0,01	0,08	0,0287
6899	44928	02.Jan	11	46	0,69	0,69	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	-22,79	7,57			0,04	0,17	0,10					0,01	0,11	0,0119
6900	44928	02.Jan	12	43	0,73	0,73	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-22,79	7,57			0,04	0,17	0,12					0,01	0,13	0,0047
6901	44928	02.Jan	13	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,78	7,58			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0099
6902	44928	02.Jan	14	52	0,62	0,62	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	-22,78	7,58			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0256
6903	44928	02.Jan	15	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-22,77	7,58			0,02	0,17	0,04					0,01	0,05	0,0450
6904	44928	02.Jan	16	72	0,31	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	108	-	-22,77	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6905	44928	02.Jan	17	84	0,11	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	204	-	-22,77	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6906	44928	02.Jan	18	97	-0,12	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	416	-	-22,76	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6907	44928	02.Jan	19	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.285	-	-22,76	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6908	44928	02.Jan	20	123	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.712	-	-22,75	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6909	44928	02.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-817	-	-22,75	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6910	44928	02.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-536	-	-22,75	7,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6911	44928	02.Jan	23	165	-0,96	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-436	-	-22,74	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6912	44928	02.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-405	-	-22,74	7,59	1,26	0,21	0,00	0,00	0,00	1,474	0,194	0,416	0,075	0,00	0,00	0,0000	0,61		0,38	0,9
6913	44929	03.Jan	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-427	-	-22,73	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6914	44929	03.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-514	-	-22,73	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6915	44929	03.Jan	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-747	-	-22,73	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6916	44929	03.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.921	-	-22,72	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6917	44929	03.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.747	-	-22,72	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6918	44929	03.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	475	-	-22,71	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6919	44929	03.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-22,71	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6920	44929	03.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	119	-	-22,71	7,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6921	44929	03.Jan	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-22,70	7,60			0,01	0,17	0,03					0,01	0,04	0,0485
6922	44929	03.Jan	10	53	0,60	0,60	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	-22,70	7,60			0,03	0,17	0,07					0,01	0,08	0,0289
6923	44929	03.Jan	11	46	0,70	0,70	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-22,69	7,60			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0116
6924	44929	03.Jan	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-22,69	7,60			0,04	0,17	0,12					0,01	0,13	0,0042
6925	44929	03.Jan	13	45	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-22,68	7,60			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0095
6926	44929	03.Jan	14	51	0,62	0,62	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-22,68	7,60			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0255
6927	44929	03.Jan	15	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-22,68	7,60			0,02	0,17	0,04					0,01	0,05	0,0455
6928	44929	03.Jan	16	72	0,31	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-22,67	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6929	44929	03.Jan	17	84	0,11	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	202	-	-22,67	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6930	44929	03.Jan	18	97	-0,12	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	411	-	-22,66	7,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6931	44929	03.Jan	19	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.255	-	-22,66	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6932	44929	03.Jan	20	123	-0,55	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.816	-	-22,65	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6933	44929	03.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-825	-	-22,65	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6934	44929	03.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-539	-	-22,65	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6935	44929	03.Jan	23	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,01	-437	-	-22,64	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6936	44929	03.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-406	-	-22,64	7,61	1,28	0,22	0,00	0,00	0,00	1,488	0,195	0,421	0,076	0,00	0,00	0,0000	0,63		0,39	0,9
6937	44930	04.Jan	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-428	-	-22,63	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6938	44930	04.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-515	-	-22,63	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6939	44930	04.Jan	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-749	-	-22,62	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6940	44930	04.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.936	-	-22,62	7,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6941	44930	04.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.732	-	-22,61	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6942	44930	04.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	473	-	-22,61	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6943	44930	04.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-22,61	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6944	44930	04.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-22,60	7,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6945	44930	04.Jan	9	62	0,46	0,46	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	-22,60	7,62			0,01	0,17	0,03					0,01	0,04	0,0492
6946	44930	04.Jan	10	53	0,60	0,60	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-22,59	7,62			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0291
6947	44930	04.Jan	11	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,59	7,62			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0113
6948	44930	04.Jan	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-22,58	7,62			0,04	0,17	0,12					0,01	0,13	0,0037
6949	44930	04.Jan	13	45	0,71	0,71	0,24	0,24	76	14	0,24	7	7	-22,58	7,62			0,04	0,17	0,11					0,01	0,12	0,0090
6950	44930	04.Jan	14	51	0,62	0,62	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-22,57	7,63			0,03	0,17	0,08					0,01	0,09	0,0254
6951	44930	04.Jan	15	61	0,49	0,49	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-22,57	7,63			0,02	0,17	0,04					0,01	0,05	0,0459
6952	44930	04.Jan	16	72	0,32	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	-22,57	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6953	44930	04.Jan	17	84	0,11	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	200	-	-22,56	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6954	44930	04.Jan	18	97	-0,11	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	407	-	-22,56	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6955	44930	04.Jan	19	110	-0,34	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.225	-	-22,55	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6956	44930	04.Jan	20	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.934	-	-22,55	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6957	44930	04.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-833	-	-22,54	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6958	44930	04.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-542	-	-22,54	7,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6959	44930	04.Jan	23	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-439	-	-22,53	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6960	44930	04.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,87	0,00	150	-60	-1,05	-408	-	-22,53	7,64	1,29	0,22	0,00	0,00	0,00	1,502	0,197	0,426	0,077	0,00	0,00	0,0000	0,64		0,39	1,0
6961	44931	05.Jan	1	167	-0,97	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-429	-	-22,52	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6962	44931	05.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-516	-	-22,52	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6963	44931	05.Jan	3	139	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-752	-	-22,51	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6964	44931	05.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.953	-	-22,51	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6965	44931	05.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.715	-	-22,51	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6966	44931	05.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	471	-	-22,50	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6967	44931	05.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	224	-	-22,50	7,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6968	44931	05.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-22,49	7,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6969	44931	05.Jan	9	62	0,46	0,46	0,09	0,09	85	5	0,09	61	61	-22,49	7,65			0,02	0,18	0,03					0,01	0,04	0,0499
6970	44931	05.Jan	10	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-22,48	7,65			0,03	0,18	0,08					0,01	0,09	0,0293
6971	44931	05.Jan	11	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-22,48	7,65			0,04	0,18	0,11					0,01	0,12	0,0110
6972	44931	05.Jan	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-22,47	7,65			0,05	0,18	0,13					0,01	0,14	0,0030
6973	44931	05.Jan	13	45	0,71	0,71	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-22,47	7,65			0,04	0,18	0,12					0,01	0,13	0,0085
6974	44931	05.Jan	14	51	0,63	0,63	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-22,46	7,65			0,03	0,18	0,09					0,01	0,10	0,0253
6975	44931	05.Jan	15	60	0,49	0,49	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	-22,46	7,65			0,02	0,18	0,04					0,01	0,05	0,0463
6976	44931	05.Jan	16	71	0,32	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	-22,45	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6977	44931	05.Jan	17	84	0,11	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	-22,45	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6978	44931	05.Jan	18	96	-0,11	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	402	-	-22,44	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6979	44931	05.Jan	19	110	-0,34	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.196	-	-22,44	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6980	44931	05.Jan	20	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.067	-	-22,43	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6981	44931	05.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-841	-	-22,43	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6982	44931	05.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-545	-	-22,42	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6983	44931	05.Jan	23	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-441	-	-22,42	7,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6984	44931	05.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	150	-60	-1,04	-409	-	-22,41	7,66	1,30	0,23	0,00	0,00	0,00	1,518	0,198	0,431	0,079	0,00	0,00	0,0000	0,66		0,40	1,0
6985	44932	06.Jan	1	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-431	-	-22,41	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6986	44932	06.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-518	-	-22,40	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6987	44932	06.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-754	-	-22,40	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6988	44932	06.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.973	-	-22,39	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6989	44932	06.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.695	-	-22,39	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6990	44932	06.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	469	-	-22,38	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6991	44932	06.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	223	-	-22,38	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6992	44932	06.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-22,37	7,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
6993	44932	06.Jan	9	62	0,46	0,46	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-22,37	7,68			0,02	0,18	0,03					0,01	0,04	0,0507
6994	44932	06.Jan	10	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-22,36	7,68			0,03	0,18	0,08					0,01	0,09	0,0294
6995	44932	06.Jan	11	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-22,36	7,68			0,04	0,18	0,12					0,01	0,13	0,0105
6996	44932	06.Jan	12	43	0,73	0,73	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-22,35	7,68			0,05	0,18	0,13					0,01	0,14	0,0023
6997	44932	06.Jan	13	45	0,71	0,71	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-22,35	7,68			0,04	0,18	0,12					0,01	0,13	0,0079
6998	44932	06.Jan	14	51	0,63	0,63	0,19	0,19	79	11	0,20	22	22	-22,34	7,68			0,04	0,18	0,09					0,01	0,10	0,0251
6999	44932	06.Jan	15	60	0,50	0,50	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-22,34	7,68			0,02	0,18	0,04					0,01	0,05	0,0467
7000	44932	06.Jan	16	71	0,32	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	-22,33	7,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7001	44932	06.Jan	17	83	0,11	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	196	-	-22,33	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7002	44932	06.Jan	18	96	-0,11	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	396	-	-22,32	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7003	44932	06.Jan	19	110	-0,34	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.167	-	-22,32	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7004	44932	06.Jan	20	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.217	-	-22,31	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7005	44932	06.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-850	-	-22,31	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7006	44932	06.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-549	-	-22,30	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7007	44932	06.Jan	23	165	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-443	-	-22,30	7,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7008	44932	06.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	150	-60	-1,04	-411	-	-22,29	7,69	1,32	0,24	0,00	0,00	0,00	1,534	0,199	0,437	0,080	0,00	0,00	0,0000	0,69		0,40	1,0
7009	44933	07.Jan	1	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-432	-	-22,29	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7010	44933	07.Jan	2	153	-0,89	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-519	-	-22,28	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7011	44933	07.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-758	-	-22,28	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7012	44933	07.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.996	-	-22,27	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7013	44933	07.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.673	-	-22,27	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7014	44933	07.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	466	-	-22,26	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7015	44933	07.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-22,26	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7016	44933	07.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-22,25	7,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7017	44933	07.Jan	9	62	0,46	0,46	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-22,25	7,71			0,02	0,19	0,03					0,01	0,05	0,0513
7018	44933	07.Jan	10	53	0,61	0,61	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-22,24	7,71			0,03	0,19	0,08					0,01	0,09	0,0294
7019	44933	07.Jan	11	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-22,23	7,71			0,04	0,19	0,12					0,01	0,13	0,0100
7020	44933	07.Jan	12	43	0,74	0,74	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-22,23	7,71			0,05	0,19	0,13					0,01	0,15	0,0016
7021	44933	07.Jan	13	45	0,71	0,71	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-22,22	7,71			0,05	0,19	0,12					0,01	0,14	0,0072
7022	44933	07.Jan	14	51	0,63	0,63	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-22,22	7,71			0,04	0,19	0,09					0,01	0,10	0,0248
7023	44933	07.Jan	15	60	0,50	0,50	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-22,21	7,71			0,02	0,19	0,05					0,01	0,06	0,0471
7024	44933	07.Jan	16	71	0,32	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-22,21	7,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7025	44933	07.Jan	17	83	0,12	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	193	-	-22,20	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7026	44933	07.Jan	18	96	-0,11	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	391	-	-22,20	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7027	44933	07.Jan	19	109	-0,33	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.138	-	-22,19	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7028	44933	07.Jan	20	123	-0,55	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.390	-	-22,19	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7029	44933	07.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-859	-	-22,18	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7030	44933	07.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-552	-	-22,18	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7031	44933	07.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-445	-	-22,17	7,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7032	44933	07.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	150	-60	-1,04	-412	-	-22,16	7,72	1,33	0,25	0,00	0,00	0,00	1,551	0,201	0,443	0,082	0,00	0,00	0,0000	0,71		0,41	1,0
7033	44934	08.Jan	1	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-433	-	-22,16	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7034	44934	08.Jan	2	154	-0,89	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-521	-	-22,15	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7035	44934	08.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-761	-	-22,15	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7036	44934	08.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-2.022	-	-22,14	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7037	44934	08.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.650	-	-22,14	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7038	44934	08.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	464	-	-22,13	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7039	44934	08.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	-22,13	7,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7040	44934	08.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-22,12	7,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7041	44934	08.Jan	9	62	0,47	0,47	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-22,12	7,74			0,02	0,19	0,04					0,01	0,05	0,0520
7042	44934	08.Jan	10	53	0,61	0,61	0,18	0,18	79	11	0,18	26	26	-22,11	7,74			0,03	0,19	0,09					0,01	0,10	0,0295
7043	44934	08.Jan	11	46	0,70	0,70	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-22,10	7,74			0,05	0,19	0,12					0,01	0,13	0,0095
7044	44934	08.Jan	12	43	0,74	0,74	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	-22,10	7,74			0,05	0,19	0,14					0,01	0,15	0,0007
7045	44934	08.Jan	13	44	0,71	0,71	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-22,09	7,74			0,05	0,19	0,13					0,01	0,14	0,0064
7046	44934	08.Jan	14	51	0,63	0,63	0,20	0,20	79	11	0,20	20	20	-22,09	7,74			0,04	0,19	0,10					0,01	0,11	0,0245
7047	44934	08.Jan	15	60	0,50	0,50	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	-22,08	7,74			0,02	0,19	0,05					0,01	0,06	0,0475
7048	44934	08.Jan	16	71	0,32	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-22,08	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7049	44934	08.Jan	17	83	0,12	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	-22,07	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7050	44934	08.Jan	18	96	-0,11	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	386	-	-22,06	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7051	44934	08.Jan	19	109	-0,33	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.110	-	-22,06	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7052	44934	08.Jan	20	123	-0,54	0,00	-0,57	0,00	124	-34	-0,60	-3.588	-	-22,05	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7053	44934	08.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-869	-	-22,05	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7054	44934	08.Jan	22	151	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-556	-	-22,04	7,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7055	44934	08.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-447	-	-22,04	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7056	44934	08.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,04	-414	-	-22,03	7,76	1,35	0,26	0,00	0,00	0,00	1,569	0,202	0,449	0,084	0,00	0,00	0,0000	0,73		0,42	1,1
7057	44935	09.Jan	1	167	-0,98	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-435	-	-22,02	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7058	44935	09.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-523	-	-22,02	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7059	44935	09.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-765	-	-22,01	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7060	44935	09.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.053	-	-22,01	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7061	44935	09.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.624	-	-22,00	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7062	44935	09.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	460	-	-22,00	7,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7063	44935	09.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	-21,99	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7064	44935	09.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	115	-	-21,98	7,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7065	44935	09.Jan	9	62	0,47	0,47	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-21,98	7,77			0,02	0,19	0,04					0,01	0,05	0,0526
7066	44935	09.Jan	10	52	0,61	0,61	0,18	0,18	79	11	0,19	25	25	-21,97	7,77			0,04	0,19	0,09					0,01	0,10	0,0294
7067	44935	09.Jan	11	45	0,70	0,70	0,25	0,25	76	14	0,25	7	7	-21,97	7,77			0,05	0,19	0,13					0,01	0,14	0,0088
7068	44935	09.Jan	12	42	0,74	0,74	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-21,96	7,77			0,05	0,19	0,14					0,01	0,15	0,0000
7069	44935	09.Jan	13	44	0,72	0,72	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-21,95	7,77			0,05	0,19	0,13					0,01	0,14	0,0056
7070	44935	09.Jan	14	51	0,63	0,63	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-21,95	7,78			0,04	0,19	0,10					0,01	0,11	0,0241
7071	44935	09.Jan	15	60	0,50	0,50	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	-21,94	7,78			0,02	0,19	0,05					0,01	0,06	0,0477
7072	44935	09.Jan	16	71	0,33	0,33	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	-21,94	7,78			0,00	0,19	0,00					0,00	0,00	0,0627
7073	44935	09.Jan	17	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	189	-	-21,93	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7074	44935	09.Jan	18	96	-0,10	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	381	-	-21,93	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7075	44935	09.Jan	19	109	-0,33	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.083	-	-21,92	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7076	44935	09.Jan	20	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.818	-	-21,91	7,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7077	44935	09.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-880	-	-21,91	7,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7078	44935	09.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-560	-	-21,90	7,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7079	44935	09.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-450	-	-21,90	7,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7080	44935	09.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-416	-	-21,89	7,79	1,36	0,26	0,00	0,00	0,00	1,587	0,204	0,456	0,086	0,00	0,00	0,0000	0,75		0,42	1,1
7081	44936	10.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,01	-437	-	-21,88	7,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7082	44936	10.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-525	-	-21,88	7,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7083	44936	10.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-769	-	-21,87	7,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7084	44936	10.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.087	-	-21,86	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7085	44936	10.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.597	-	-21,86	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7086	44936	10.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	457	-	-21,85	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7087	44936	10.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	218	-	-21,85	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7088	44936	10.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	114	-	-21,84	7,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7089	44936	10.Jan	9	62	0,47	0,47	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-21,83	7,80			0,02	0,20	0,04					0,01	0,05	0,0531
7090	44936	10.Jan	10	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-21,83	7,80			0,04	0,20	0,09					0,01	0,10	0,0293
7091	44936	10.Jan	11	45	0,70	0,70	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-21,82	7,81			0,05	0,20	0,13					0,01	0,14	0,0081
7092	44936	10.Jan	12	42	0,74	0,74	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	-21,82	7,81			0,05	0,20	0,15					0,01	0,16	0,0000
7093	44936	10.Jan	13	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-21,81	7,81			0,05	0,20	0,14					0,01	0,15	0,0046
7094	44936	10.Jan	14	50	0,64	0,64	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	-21,80	7,81			0,04	0,20	0,10					0,01	0,11	0,0236
7095	44936	10.Jan	15	60	0,50	0,50	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-21,80	7,81			0,02	0,20	0,05					0,01	0,06	0,0479
7096	44936	10.Jan	16	71	0,33	0,33	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	-21,79	7,81			0,00	0,20	0,00					0,00	0,00	0,0635
7097	44936	10.Jan	17	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	186	-	-21,79	7,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7098	44936	10.Jan	18	96	-0,10	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	376	-	-21,78	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7099	44936	10.Jan	19	109	-0,33	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.055	-	-21,77	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7100	44936	10.Jan	20	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-4.088	-	-21,77	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7101	44936	10.Jan	21	137	-0,73	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-891	-	-21,76	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7102	44936	10.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,89	-564	-	-21,75	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7103	44936	10.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	147	-57	-0,99	-452	-	-21,75	7,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7104	44936	10.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-418	-	-21,74	7,82	1,38	0,27	0,00	0,00	0,00	1,607	0,205	0,463	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,78		0,43	1,1
7105	44937	11.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,00	-439	-	-21,74	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7106	44937	11.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-527	-	-21,73	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7107	44937	11.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-774	-	-21,72	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7108	44937	11.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.126	-	-21,72	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7109	44937	11.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.569	-	-21,71	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7110	44937	11.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	453	-	-21,70	7,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7111	44937	11.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	-21,70	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7112	44937	11.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-21,69	7,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7113	44937	11.Jan	9	62	0,47	0,47	0,10	0,10	85	5	0,10	57	57	-21,68	7,84			0,02	0,20	0,04					0,01	0,05	0,0536
7114	44937	11.Jan	10	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-21,68	7,84			0,04	0,20	0,09					0,01	0,11	0,0291
7115	44937	11.Jan	11	45	0,71	0,71	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-21,67	7,84			0,05	0,20	0,13					0,01	0,15	0,0073
7116	44937	11.Jan	12	42	0,74	0,74	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	-21,67	7,84			0,06	0,20	0,15					0,01	0,16	0,0000
7117	44937	11.Jan	13	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-21,66	7,84			0,05	0,20	0,14					0,01	0,15	0,0036
7118	44937	11.Jan	14	50	0,64	0,64	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-21,65	7,85			0,04	0,20	0,11					0,01	0,12	0,0230
7119	44937	11.Jan	15	60	0,51	0,51	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-21,65	7,85			0,02	0,20	0,05					0,01	0,07	0,0480
7120	44937	11.Jan	16	71	0,33	0,33	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	-21,64	7,85			0,00	0,20	0,00					0,00	0,00	0,0643
7121	44937	11.Jan	17	83	0,12	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	184	-	-21,63	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7122	44937	11.Jan	18	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	370	-	-21,63	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7123	44937	11.Jan	19	109	-0,33	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.029	-	-21,62	7,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7124	44937	11.Jan	20	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.409	-	-21,61	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7125	44937	11.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-903	-	-21,61	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7126	44937	11.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-568	-	-21,60	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7127	44937	11.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-454	-	-21,59	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7128	44937	11.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-420	-	-21,59	7,86	1,40	0,28	0,00	0,00	0,00	1,628	0,207	0,470	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,80		0,43	1,2
7129	44938	12.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-441	-	-21,58	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7130	44938	12.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-530	-	-21,57	7,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7131	44938	12.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-779	-	-21,57	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7132	44938	12.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.169	-	-21,56	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7133	44938	12.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.539	-	-21,55	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7134	44938	12.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	449	-	-21,55	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7135	44938	12.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	215	-	-21,54	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7136	44938	12.Jan	8	74	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	112	-	-21,53	7,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7137	44938	12.Jan	9	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-21,53	7,88			0,02	0,21	0,04					0,01	0,05	0,0540
7138	44938	12.Jan	10	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-21,52	7,88			0,04	0,21	0,10					0,01	0,11	0,0288
7139	44938	12.Jan	11	45	0,71	0,71	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-21,51	7,88			0,05	0,21	0,14					0,01	0,15	0,0064
7140	44938	12.Jan	12	42	0,74	0,74	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-21,51	7,88			0,06	0,21	0,15					0,01	0,16	0,0000
7141	44938	12.Jan	13	44	0,72	0,72	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-21,50	7,88			0,05	0,21	0,15					0,01	0,16	0,0025
7142	44938	12.Jan	14	50	0,64	0,64	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-21,49	7,88			0,04	0,21	0,11					0,01	0,12	0,0224
7143	44938	12.Jan	15	59	0,51	0,51	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	-21,49	7,88			0,03	0,21	0,06					0,01	0,07	0,0480
7144	44938	12.Jan	16	71	0,33	0,33	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	-21,48	7,89			0,00	0,21	0,00					0,00	0,00	0,0650
7145	44938	12.Jan	17	83	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	182	-	-21,47	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7146	44938	12.Jan	18	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	365	-	-21,47	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7147	44938	12.Jan	19	109	-0,33	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.003	-	-21,46	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7148	44938	12.Jan	20	123	-0,54	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.796	-	-21,45	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7149	44938	12.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-915	-	-21,45	7,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7150	44938	12.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-572	-	-21,44	7,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7151	44938	12.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-457	-	-21,43	7,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7152	44938	12.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,86	0,00	149	-59	-1,03	-422	-	-21,43	7,90	1,43	0,29	0,00	0,00	0,00	1,649	0,209	0,477	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,83		0,44	1,2
7153	44939	13.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-443	-	-21,42	7,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7154	44939	13.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-533	-	-21,41	7,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7155	44939	13.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-785	-	-21,41	7,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7156	44939	13.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.218	-	-21,40	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7157	44939	13.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.508	-	-21,39	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7158	44939	13.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	445	-	-21,39	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7159	44939	13.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	213	-	-21,38	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7160	44939	13.Jan	8	73	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	-21,37	7,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7161	44939	13.Jan	9	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-21,37	7,91			0,02	0,21	0,04					0,01	0,06	0,0544
7162	44939	13.Jan	10	52	0,61	0,61	0,19	0,19	79	11	0,20	22	22	-21,36	7,91			0,04	0,21	0,10					0,01	0,11	0,0284
7163	44939	13.Jan	11	45	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,26	4	4	-21,35	7,92			0,05	0,21	0,14					0,01	0,16	0,0054
7164	44939	13.Jan	12	42	0,75	0,75	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-21,34	7,92			0,06	0,21	0,16					0,01	0,17	0,0000
7165	44939	13.Jan	13	44	0,72	0,72	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	-21,34	7,92			0,06	0,21	0,15					0,01	0,16	0,0013
7166	44939	13.Jan	14	50	0,64	0,64	0,21	0,21	78	12	0,22	16	16	-21,33	7,92			0,04	0,21	0,11					0,01	0,13	0,0216
7167	44939	13.Jan	15	59	0,51	0,51	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	-21,32	7,92			0,03	0,21	0,06					0,01	0,07	0,0480
7168	44939	13.Jan	16	70	0,34	0,34	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	-21,32	7,92			0,00	0,21	0,00					0,00	0,00	0,0657
7169	44939	13.Jan	17	83	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	-21,31	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7170	44939	13.Jan	18	96	-0,10	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	360	-	-21,30	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7171	44939	13.Jan	19	109	-0,32	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	978	-	-21,30	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7172	44939	13.Jan	20	123	-0,54	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.272	-	-21,29	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7173	44939	13.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-928	-	-21,28	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7174	44939	13.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-577	-	-21,27	7,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7175	44939	13.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-460	-	-21,27	7,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7176	44939	13.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	149	-59	-1,02	-424	-	-21,26	7,94	1,45	0,30	0,00	0,00	0,00	1,671	0,211	0,485	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,86		0,45	1,2
7177	44940	14.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-445	-	-21,25	7,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7178	44940	14.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-535	-	-21,25	7,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7179	44940	14.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-791	-	-21,24	7,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7180	44940	14.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.273	-	-21,23	7,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7181	44940	14.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.477	-	-21,22	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7182	44940	14.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	441	-	-21,22	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7183	44940	14.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	211	-	-21,21	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7184	44940	14.Jan	8	73	0,28	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-21,20	7,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7185	44940	14.Jan	9	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-21,20	7,95			0,02	0,21	0,05					0,01	0,06	0,0547
7186	44940	14.Jan	10	52	0,62	0,62	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-21,19	7,95			0,04	0,21	0,10					0,01	0,12	0,0280
7187	44940	14.Jan	11	45	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-21,18	7,96			0,06	0,21	0,15					0,01	0,16	0,0044
7188	44940	14.Jan	12	42	0,75	0,75	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-21,17	7,96			0,06	0,21	0,16					0,01	0,17	0,0000
7189	44940	14.Jan	13	43	0,73	0,73	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-21,17	7,96			0,06	0,21	0,16					0,01	0,17	0,0000
7190	44940	14.Jan	14	50	0,65	0,65	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-21,16	7,96			0,05	0,21	0,12					0,01	0,13	0,0208
7191	44940	14.Jan	15	59	0,51	0,51	0,13	0,13	82	8	0,13	44	44	-21,15	7,96			0,03	0,21	0,06					0,01	0,07	0,0480
7192	44940	14.Jan	16	70	0,34	0,34	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	-21,15	7,96			0,00	0,21	0,01					0,00	0,01	0,0664
7193	44940	14.Jan	17	83	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	177	-	-21,14	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7194	44940	14.Jan	18	95	-0,10	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	354	-	-21,13	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7195	44940	14.Jan	19	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	953	-	-21,12	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7196	44940	14.Jan	20	122	-0,54	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-5.869	-	-21,12	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7197	44940	14.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-942	-	-21,11	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7198	44940	14.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-581	-	-21,10	7,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7199	44940	14.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-463	-	-21,09	7,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7200	44940	14.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-426	-	-21,09	7,98	1,47	0,32	0,00	0,00	0,00	1,694	0,212	0,493	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,88		0,46	1,3
7201	44941	15.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-447	-	-21,08	7,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7202	44941	15.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-538	-	-21,07	7,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7203	44941	15.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-797	-	-21,07	7,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7204	44941	15.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.334	-	-21,06	7,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7205	44941	15.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.444	-	-21,05	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7206	44941	15.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	436	-	-21,04	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7207	44941	15.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	209	-	-21,04	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7208	44941	15.Jan	8	73	0,29	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	-21,03	7,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7209	44941	15.Jan	9	62	0,47	0,47	0,10	0,10	84	6	0,10	53	53	-21,02	7,99			0,02	0,22	0,05					0,01	0,06	0,0549
7210	44941	15.Jan	10	52	0,62	0,62	0,20	0,20	79	11	0,20	20	20	-21,01	7,99			0,04	0,22	0,11					0,01	0,12	0,0275
7211	44941	15.Jan	11	45	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-21,01	8,00			0,06	0,22	0,15					0,01	0,16	0,0032
7212	44941	15.Jan	12	41	0,75	0,75	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-21,00	8,00			0,06	0,22	0,16					0,01	0,18	0,0000
7213	44941	15.Jan	13	43	0,73	0,73	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-20,99	8,00			0,06	0,22	0,16					0,01	0,17	0,0000
7214	44941	15.Jan	14	50	0,65	0,65	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-20,98	8,00			0,05	0,22	0,12					0,01	0,13	0,0199
7215	44941	15.Jan	15	59	0,52	0,52	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	-20,98	8,00			0,03	0,22	0,06					0,01	0,08	0,0478
7216	44941	15.Jan	16	70	0,34	0,34	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	-20,97	8,00			0,00	0,22	0,01					0,00	0,01	0,0670
7217	44941	15.Jan	17	82	0,13	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	-20,96	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7218	44941	15.Jan	18	95	-0,09	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	349	-	-20,95	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7219	44941	15.Jan	19	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	929	-	-20,95	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7220	44941	15.Jan	20	122	-0,54	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.640	-	-20,94	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7221	44941	15.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-956	-	-20,93	8,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7222	44941	15.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-586	-	-20,92	8,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7223	44941	15.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-466	-	-20,92	8,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7224	44941	15.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,02	-429	-	-20,91	8,02	1,50	0,33	0,00	0,00	0,00	1,718	0,214	0,501	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,91		0,46	1,3
7225	44942	16.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-450	-	-20,90	8,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7226	44942	16.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-542	-	-20,89	8,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7227	44942	16.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-804	-	-20,89	8,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7228	44942	16.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.403	-	-20,88	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7229	44942	16.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.411	-	-20,87	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7230	44942	16.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	432	-	-20,86	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7231	44942	16.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	207	-	-20,85	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7232	44942	16.Jan	8	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-20,85	8,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7233	44942	16.Jan	9	62	0,47	0,47	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-20,84	8,03			0,02	0,22	0,05					0,01	0,06	0,0551
7234	44942	16.Jan	10	52	0,62	0,62	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	-20,83	8,04			0,05	0,22	0,11					0,01	0,12	0,0269
7235	44942	16.Jan	11	44	0,71	0,71	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-20,82	8,04			0,06	0,22	0,16					0,01	0,17	0,0019
7236	44942	16.Jan	12	41	0,75	0,75	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-20,82	8,04			0,06	0,22	0,17					0,01	0,18	0,0000
7237	44942	16.Jan	13	43	0,73	0,73	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	-20,81	8,04			0,06	0,22	0,16					0,01	0,18	0,0000
7238	44942	16.Jan	14	49	0,65	0,65	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-20,80	8,04			0,05	0,22	0,13					0,01	0,14	0,0189
7239	44942	16.Jan	15	59	0,52	0,52	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-20,79	8,05			0,03	0,22	0,07					0,01	0,08	0,0476
7240	44942	16.Jan	16	70	0,34	0,34	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	-20,79	8,05			0,01	0,22	0,01					0,00	0,01	0,0676
7241	44942	16.Jan	17	82	0,13	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	172	-	-20,78	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7242	44942	16.Jan	18	95	-0,09	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	344	-	-20,77	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7243	44942	16.Jan	19	109	-0,32	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	905	-	-20,76	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7244	44942	16.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.674	-	-20,75	8,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7245	44942	16.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-972	-	-20,75	8,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7246	44942	16.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-591	-	-20,74	8,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7247	44942	16.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,97	-469	-	-20,73	8,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7248	44942	16.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-431	-	-20,72	8,06	1,52	0,34	0,00	0,00	0,00	1,743	0,216	0,510	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,94		0,47	1,3
7249	44943	17.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	147	-57	-0,99	-452	-	-20,71	8,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7250	44943	17.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-545	-	-20,71	8,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7251	44943	17.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-812	-	-20,70	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7252	44943	17.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.481	-	-20,69	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7253	44943	17.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.378	-	-20,68	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7254	44943	17.Jan	6	99	-0,16	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	427	-	-20,68	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7255	44943	17.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	205	-	-20,67	8,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7256	44943	17.Jan	8	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	-20,66	8,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7257	44943	17.Jan	9	62	0,47	0,47	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-20,65	8,08			0,03	0,23	0,05					0,01	0,07	0,0552
7258	44943	17.Jan	10	52	0,62	0,62	0,21	0,21	78	12	0,21	19	19	-20,64	8,08			0,05	0,23	0,11					0,01	0,13	0,0262
7259	44943	17.Jan	11	44	0,72	0,72	0,27	0,27	75	15	0,27	0	0	-20,64	8,08			0,06	0,23	0,16					0,01	0,18	0,0006
7260	44943	17.Jan	12	41	0,75	0,75	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-20,63	8,08			0,07	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
7261	44943	17.Jan	13	43	0,73	0,73	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-20,62	8,08			0,06	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
7262	44943	17.Jan	14	49	0,65	0,65	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-20,61	8,09			0,05	0,23	0,13					0,01	0,14	0,0179
7263	44943	17.Jan	15	59	0,52	0,52	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-20,60	8,09			0,03	0,23	0,07					0,01	0,08	0,0473
7264	44943	17.Jan	16	70	0,34	0,34	0,03	0,03	89	1	0,03	87	87	-20,60	8,09			0,01	0,23	0,01					0,00	0,01	0,0681
7265	44943	17.Jan	17	82	0,14	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	-20,59	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7266	44943	17.Jan	18	95	-0,09	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	338	-	-20,58	8,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7267	44943	17.Jan	19	109	-0,32	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	882	-	-20,57	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7268	44943	17.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-9.129	-	-20,56	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7269	44943	17.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-988	-	-20,56	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7270	44943	17.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-597	-	-20,55	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7271	44943	17.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-472	-	-20,54	8,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7272	44943	17.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,85	0,00	148	-58	-1,01	-434	-	-20,53	8,10	1,55	0,35	0,00	0,00	0,00	1,768	0,218	0,519	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,97		0,48	1,4
7273	44944	18.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-455	-	-20,52	8,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7274	44944	18.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-549	-	-20,51	8,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7275	44944	18.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-820	-	-20,51	8,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7276	44944	18.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.570	-	-20,50	8,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7277	44944	18.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.344	-	-20,49	8,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7278	44944	18.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	422	-	-20,48	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7279	44944	18.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	203	-	-20,47	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7280	44944	18.Jan	8	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	-20,47	8,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7281	44944	18.Jan	9	62	0,48	0,48	0,11	0,11	84	6	0,11	50	50	-20,46	8,12			0,03	0,23	0,05					0,01	0,07	0,0553
7282	44944	18.Jan	10	52	0,62	0,62	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-20,45	8,12			0,05	0,23	0,12					0,01	0,13	0,0254
7283	44944	18.Jan	11	44	0,72	0,72	0,27	0,27	74	16	0,27	-1	0	-20,44	8,13			0,06	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
7284	44944	18.Jan	12	41	0,76	0,76	0,30	0,30	73	17	0,30	-7	0	-20,43	8,13			0,07	0,23	0,18					0,01	0,19	0,0000
7285	44944	18.Jan	13	43	0,74	0,74	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-20,42	8,13			0,07	0,23	0,17					0,01	0,18	0,0000
7286	44944	18.Jan	14	49	0,66	0,66	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-20,42	8,13			0,05	0,23	0,14					0,01	0,15	0,0167
7287	44944	18.Jan	15	58	0,52	0,52	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-20,41	8,13			0,03	0,23	0,07					0,01	0,09	0,0470
7288	44944	18.Jan	16	70	0,35	0,35	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	-20,40	8,13			0,01	0,23	0,01					0,00	0,01	0,0686
7289	44944	18.Jan	17	82	0,14	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	167	-	-20,39	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7290	44944	18.Jan	18	95	-0,09	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	-20,38	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7291	44944	18.Jan	19	108	-0,32	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	860	-	-20,37	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7292	44944	18.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-11.329	-	-20,37	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7293	44944	18.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.005	-	-20,36	8,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7294	44944	18.Jan	22	150	-0,87	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-603	-	-20,35	8,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7295	44944	18.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-476	-	-20,34	8,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7296	44944	18.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	148	-58	-1,01	-437	-	-20,33	8,15	1,57	0,36	0,00	0,00	0,00	1,795	0,220	0,528	0,107	0,00	0,00	0,0000	1,00		0,49	1,4
7297	44945	19.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-458	-	-20,32	8,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7298	44945	19.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-553	-	-20,32	8,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7299	44945	19.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-829	-	-20,31	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7300	44945	19.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.670	-	-20,30	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7301	44945	19.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.310	-	-20,29	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7302	44945	19.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	416	-	-20,28	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7303	44945	19.Jan	7	86	0,07	0,00	-0,15	0,00	98	-8	-0,15	200	-	-20,27	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7304	44945	19.Jan	8	73	0,29	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	-20,27	8,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7305	44945	19.Jan	9	61	0,48	0,48	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	-20,26	8,17			0,03	0,24	0,06					0,01	0,07	0,0552
7306	44945	19.Jan	10	51	0,62	0,62	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-20,25	8,17			0,05	0,24	0,12					0,01	0,14	0,0246
7307	44945	19.Jan	11	44	0,72	0,72	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-20,24	8,17			0,06	0,24	0,17					0,01	0,18	0,0000
7308	44945	19.Jan	12	41	0,76	0,76	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-20,23	8,17			0,07	0,24	0,18					0,01	0,19	0,0000
7309	44945	19.Jan	13	42	0,74	0,74	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-20,22	8,17			0,07	0,24	0,17					0,01	0,19	0,0000
7310	44945	19.Jan	14	49	0,66	0,66	0,23	0,23	76	14	0,24	10	10	-20,22	8,18			0,06	0,24	0,14					0,01	0,15	0,0154
7311	44945	19.Jan	15	58	0,53	0,53	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-20,21	8,18			0,03	0,24	0,08					0,01	0,09	0,0465
7312	44945	19.Jan	16	70	0,35	0,35	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	-20,20	8,18			0,01	0,24	0,01					0,00	0,01	0,0690
7313	44945	19.Jan	17	82	0,14	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	164	-	-20,19	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7314	44945	19.Jan	18	95	-0,09	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	328	-	-20,18	8,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7315	44945	19.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	838	-	-20,17	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7316	44945	19.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-15.034	-	-20,16	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7317	44945	19.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.023	-	-20,16	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7318	44945	19.Jan	22	150	-0,86	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-608	-	-20,15	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7319	44945	19.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-479	-	-20,14	8,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7320	44945	19.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-440	-	-20,13	8,20	1,60	0,38	0,00	0,00	0,00	1,822	0,222	0,538	0,110	0,00	0,00	0,0000	1,03		0,50	1,4
7321	44946	20.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-461	-	-20,12	8,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7322	44946	20.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-557	-	-20,11	8,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7323	44946	20.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-838	-	-20,10	8,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7324	44946	20.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.784	-	-20,09	8,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7325	44946	20.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.276	-	-20,09	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7326	44946	20.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	411	-	-20,08	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7327	44946	20.Jan	7	86	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	-20,07	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7328	44946	20.Jan	8	73	0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-20,06	8,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7329	44946	20.Jan	9	61	0,48	0,48	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-20,05	8,21			0,03	0,24	0,06					0,01	0,07	0,0551
7330	44946	20.Jan	10	51	0,63	0,63	0,21	0,21	78	12	0,22	16	16	-20,04	8,21			0,05	0,24	0,13					0,01	0,14	0,0236
7331	44946	20.Jan	11	44	0,72	0,72	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-20,03	8,22			0,07	0,24	0,17					0,01	0,19	0,0000
7332	44946	20.Jan	12	40	0,76	0,76	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-20,03	8,22			0,07	0,24	0,18					0,01	0,20	0,0000
7333	44946	20.Jan	13	42	0,74	0,74	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-20,02	8,22			0,07	0,24	0,18					0,01	0,19	0,0000
7334	44946	20.Jan	14	49	0,66	0,66	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-20,01	8,22			0,06	0,24	0,14					0,01	0,16	0,0141
7335	44946	20.Jan	15	58	0,53	0,53	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-20,00	8,22			0,04	0,24	0,08					0,01	0,09	0,0460
7336	44946	20.Jan	16	69	0,35	0,35	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	-19,99	8,23			0,01	0,24	0,02					0,00	0,02	0,0693
7337	44946	20.Jan	17	82	0,14	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	162	-	-19,98	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7338	44946	20.Jan	18	95	-0,08	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	323	-	-19,97	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7339	44946	20.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	817	-	-19,96	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7340	44946	20.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,54	0,00	122	-32	-0,56	-22.588	-	-19,96	8,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7341	44946	20.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.043	-	-19,95	8,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7342	44946	20.Jan	22	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-615	-	-19,94	8,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7343	44946	20.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,95	-483	-	-19,93	8,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7344	44946	20.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-1,00	-443	-	-19,92	8,24	1,63	0,39	0,00	0,00	0,00	1,850	0,224	0,547	0,114	0,00	0,00	0,0000	1,06		0,51	1,5
7345	44947	21.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-464	-	-19,91	8,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7346	44947	21.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-561	-	-19,90	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7347	44947	21.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-848	-	-19,89	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7348	44947	21.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.915	-	-19,88	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7349	44947	21.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.242	-	-19,88	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7350	44947	21.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	405	-	-19,87	8,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7351	44947	21.Jan	7	86	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	196	-	-19,86	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7352	44947	21.Jan	8	73	0,29	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	100	-	-19,85	8,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7353	44947	21.Jan	9	61	0,48	0,48	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-19,84	8,26			0,03	0,24	0,06					0,01	0,08	0,0549
7354	44947	21.Jan	10	51	0,63	0,63	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-19,83	8,26			0,05	0,24	0,13					0,01	0,15	0,0225
7355	44947	21.Jan	11	44	0,72	0,72	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-19,82	8,26			0,07	0,24	0,18					0,01	0,19	0,0000
7356	44947	21.Jan	12	40	0,76	0,76	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	-19,81	8,27			0,07	0,24	0,19					0,01	0,20	0,0000
7357	44947	21.Jan	13	42	0,74	0,74	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-19,80	8,27			0,07	0,24	0,18					0,01	0,20	0,0000
7358	44947	21.Jan	14	48	0,66	0,66	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-19,79	8,27			0,06	0,24	0,15					0,01	0,16	0,0126
7359	44947	21.Jan	15	58	0,53	0,53	0,15	0,15	81	9	0,16	35	35	-19,79	8,27			0,04	0,24	0,08					0,01	0,10	0,0454
7360	44947	21.Jan	16	69	0,35	0,35	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	-19,78	8,27			0,01	0,24	0,02					0,00	0,02	0,0696
7361	44947	21.Jan	17	82	0,14	0,00	-0,10	0,00	95	-5	-0,10	159	-	-19,77	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7362	44947	21.Jan	18	95	-0,08	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	317	-	-19,76	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7363	44947	21.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	797	-	-19,75	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7364	44947	21.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-46.424	-	-19,74	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7365	44947	21.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.063	-	-19,73	8,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7366	44947	21.Jan	22	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-621	-	-19,72	8,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7367	44947	21.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-487	-	-19,71	8,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7368	44947	21.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-446	-	-19,70	8,29	1,65	0,40	0,00	0,00	0,00	1,879	0,227	0,557	0,117	0,00	0,00	0,0000	1,09		0,52	1,5
7369	44948	22.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	146	-56	-0,97	-467	-	-19,69	8,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7370	44948	22.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-566	-	-19,69	8,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7371	44948	22.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-859	-	-19,68	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7372	44948	22.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.066	-	-19,67	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7373	44948	22.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.209	-	-19,66	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7374	44948	22.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	400	-	-19,65	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7375	44948	22.Jan	7	86	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	193	-	-19,64	8,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7376	44948	22.Jan	8	73	0,29	0,29	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	-19,63	8,31			0,00	0,25	0,00					0,00	0,00	0,0720
7377	44948	22.Jan	9	61	0,48	0,48	0,13	0,13	83	7	0,13	46	46	-19,62	8,31			0,03	0,25	0,07					0,01	0,08	0,0546
7378	44948	22.Jan	10	51	0,63	0,63	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-19,61	8,31			0,05	0,25	0,14					0,01	0,15	0,0214
7379	44948	22.Jan	11	43	0,73	0,73	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-19,60	8,31			0,07	0,25	0,18					0,01	0,19	0,0000
7380	44948	22.Jan	12	40	0,77	0,77	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	-19,59	8,31			0,08	0,25	0,19					0,01	0,20	0,0000
7381	44948	22.Jan	13	42	0,75	0,75	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-19,58	8,32			0,07	0,25	0,19					0,01	0,20	0,0000
7382	44948	22.Jan	14	48	0,67	0,67	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-19,58	8,32			0,06	0,25	0,15					0,01	0,17	0,0110
7383	44948	22.Jan	15	58	0,53	0,53	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-19,57	8,32			0,04	0,25	0,09					0,01	0,10	0,0446
7384	44948	22.Jan	16	69	0,36	0,36	0,04	0,04	88	2	0,04	79	79	-19,56	8,32			0,01	0,25	0,02					0,00	0,02	0,0697
7385	44948	22.Jan	17	82	0,15	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	-19,55	8,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7386	44948	22.Jan	18	95	-0,08	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	312	-	-19,54	8,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7387	44948	22.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	777	-	-19,53	8,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7388	44948	22.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	595.909	-	-19,52	8,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7389	44948	22.Jan	21	136	-0,72	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.085	-	-19,51	8,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7390	44948	22.Jan	22	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,85	-628	-	-19,50	8,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7391	44948	22.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-491	-	-19,49	8,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7392	44948	22.Jan	24	178	-1,00	0,00	-0,84	0,00	147	-57	-0,99	-449	-	-19,48	8,34	1,69	0,42	0,00	0,00	0,00	1,908	0,229	0,568	0,120	0,00	0,00	0,0000	1,12		0,52	1,5
7393	44949	23.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,97	-471	-	-19,47	8,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7394	44949	23.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-570	-	-19,46	8,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7395	44949	23.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-870	-	-19,45	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7396	44949	23.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.242	-	-19,45	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7397	44949	23.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.175	-	-19,44	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7398	44949	23.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	107	-17	-0,29	394	-	-19,43	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7399	44949	23.Jan	7	85	0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	-19,42	8,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7400	44949	23.Jan	8	73	0,30	0,30	0,01	0,01	90	0	0,01	97	97	-19,41	8,36			0,00	0,25	0,00					0,00	0,00	0,0723
7401	44949	23.Jan	9	61	0,48	0,48	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-19,40	8,36			0,03	0,25	0,07					0,01	0,08	0,0541
7402	44949	23.Jan	10	51	0,63	0,63	0,22	0,22	77	13	0,23	13	13	-19,39	8,36			0,06	0,25	0,14					0,01	0,15	0,0201
7403	44949	23.Jan	11	43	0,73	0,73	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-19,38	8,36			0,07	0,25	0,18					0,01	0,20	0,0000
7404	44949	23.Jan	12	40	0,77	0,77	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-19,37	8,36			0,08	0,25	0,19					0,01	0,21	0,0000
7405	44949	23.Jan	13	42	0,75	0,75	0,30	0,30	73	17	0,31	-9	0	-19,36	8,37			0,08	0,25	0,19					0,01	0,20	0,0000
7406	44949	23.Jan	14	48	0,67	0,67	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-19,35	8,37			0,06	0,25	0,16					0,01	0,17	0,0094
7407	44949	23.Jan	15	58	0,54	0,54	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	-19,34	8,37			0,04	0,25	0,09					0,01	0,11	0,0437
7408	44949	23.Jan	16	69	0,36	0,36	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	-19,33	8,37			0,01	0,25	0,02					0,00	0,02	0,0697
7409	44949	23.Jan	17	81	0,15	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	-19,32	8,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7410	44949	23.Jan	18	95	-0,08	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	307	-	-19,31	8,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7411	44949	23.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	757	-	-19,30	8,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7412	44949	23.Jan	20	122	-0,53	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	39.394	-	-19,29	8,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7413	44949	23.Jan	21	136	-0,71	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,71	-1.108	-	-19,28	8,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7414	44949	23.Jan	22	150	-0,86	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-635	-	-19,27	8,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7415	44949	23.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-495	-	-19,26	8,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7416	44949	23.Jan	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	147	-57	-0,99	-453	-	-19,26	8,39	1,72	0,43	0,00	0,00	0,00	1,938	0,231	0,578	0,123	0,00	0,00	0,0000	1,15		0,53	1,6
7417	44950	24.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-474	-	-19,25	8,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7418	44950	24.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-576	-	-19,24	8,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7419	44950	24.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-882	-	-19,23	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7420	44950	24.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.448	-	-19,22	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7421	44950	24.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.142	-	-19,21	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7422	44950	24.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	388	-	-19,20	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7423	44950	24.Jan	7	85	0,08	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	188	-	-19,19	8,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7424	44950	24.Jan	8	73	0,30	0,30	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	-19,18	8,41			0,00	0,26	0,00					0,00	0,00	0,0725
7425	44950	24.Jan	9	61	0,49	0,49	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-19,17	8,41			0,03	0,26	0,07					0,02	0,09	0,0536
7426	44950	24.Jan	10	51	0,63	0,63	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-19,16	8,41			0,06	0,26	0,14					0,02	0,16	0,0187
7427	44950	24.Jan	11	43	0,73	0,73	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-19,15	8,41			0,07	0,26	0,19					0,02	0,20	0,0000
7428	44950	24.Jan	12	40	0,77	0,77	0,32	0,32	71	19	0,32	-13	0	-19,14	8,41			0,08	0,26	0,20					0,02	0,21	0,0000
7429	44950	24.Jan	13	41	0,75	0,75	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	-19,13	8,42			0,08	0,26	0,19					0,02	0,21	0,0000
7430	44950	24.Jan	14	48	0,67	0,67	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-19,12	8,42			0,06	0,26	0,16					0,02	0,18	0,0076
7431	44950	24.Jan	15	57	0,54	0,54	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-19,11	8,42			0,04	0,26	0,09					0,02	0,11	0,0428
7432	44950	24.Jan	16	69	0,36	0,36	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	-19,10	8,42			0,01	0,26	0,02					0,00	0,02	0,0696
7433	44950	24.Jan	17	81	0,15	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	151	-	-19,09	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7434	44950	24.Jan	18	94	-0,08	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,24	302	-	-19,08	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7435	44950	24.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	738	-	-19,07	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7436	44950	24.Jan	20	122	-0,52	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	20.170	-	-19,06	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7437	44950	24.Jan	21	136	-0,71	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.133	-	-19,05	8,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7438	44950	24.Jan	22	150	-0,86	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-642	-	-19,04	8,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7439	44950	24.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-499	-	-19,03	8,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7440	44950	24.Jan	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-456	-	-19,02	8,44	1,75	0,45	0,00	0,00	0,00	1,969	0,233	0,589	0,127	0,00	0,00	0,0000	1,18		0,54	1,6
7441	44951	25.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-478	-	-19,01	8,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7442	44951	25.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-581	-	-19,00	8,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7443	44951	25.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-896	-	-18,99	8,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7444	44951	25.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.694	-	-18,98	8,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7445	44951	25.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.110	-	-18,97	8,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7446	44951	25.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	382	-	-18,96	8,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7447	44951	25.Jan	7	85	0,08	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	185	-	-18,95	8,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7448	44951	25.Jan	8	73	0,30	0,30	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	-18,94	8,46			0,00	0,26	0,00					0,00	0,00	0,0727
7449	44951	25.Jan	9	61	0,49	0,49	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	-18,93	8,46			0,04	0,26	0,07					0,02	0,09	0,0529
7450	44951	25.Jan	10	50	0,64	0,64	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	-18,92	8,46			0,06	0,26	0,15					0,02	0,16	0,0172
7451	44951	25.Jan	11	43	0,73	0,73	0,30	0,30	73	17	0,30	-7	0	-18,91	8,46			0,08	0,26	0,19					0,02	0,21	0,0000
7452	44951	25.Jan	12	39	0,77	0,77	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-18,90	8,47			0,08	0,26	0,20					0,02	0,22	0,0000
7453	44951	25.Jan	13	41	0,75	0,75	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-18,89	8,47			0,08	0,26	0,20					0,02	0,21	0,0000
7454	44951	25.Jan	14	48	0,67	0,67	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-18,88	8,47			0,07	0,26	0,17					0,02	0,18	0,0057
7455	44951	25.Jan	15	57	0,54	0,54	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-18,87	8,47			0,04	0,26	0,10					0,02	0,11	0,0417
7456	44951	25.Jan	16	69	0,36	0,36	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	-18,86	8,47			0,01	0,26	0,02					0,00	0,02	0,0695
7457	44951	25.Jan	17	81	0,15	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	149	-	-18,85	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7458	44951	25.Jan	18	94	-0,08	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	297	-	-18,84	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7459	44951	25.Jan	19	108	-0,31	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	720	-	-18,83	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7460	44951	25.Jan	20	122	-0,52	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	13.466	-	-18,82	8,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7461	44951	25.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.160	-	-18,81	8,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7462	44951	25.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-650	-	-18,80	8,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7463	44951	25.Jan	23	164	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-504	-	-18,79	8,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7464	44951	25.Jan	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,98	-460	-	-18,78	8,49	1,79	0,46	0,00	0,00	0,00	2,001	0,236	0,600	0,131	0,00	0,00	0,0000	1,21		0,55	1,7
7465	44952	26.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,95	-482	-	-18,77	8,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7466	44952	26.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-587	-	-18,76	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7467	44952	26.Jan	3	140	-0,77	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-910	-	-18,75	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7468	44952	26.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.989	-	-18,74	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7469	44952	26.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.078	-	-18,73	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7470	44952	26.Jan	6	99	-0,15	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	376	-	-18,72	8,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7471	44952	26.Jan	7	85	0,08	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	-18,71	8,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7472	44952	26.Jan	8	73	0,30	0,30	0,02	0,02	89	1	0,02	92	92	-18,70	8,51			0,00	0,26	0,01					0,00	0,01	0,0728
7473	44952	26.Jan	9	61	0,49	0,49	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-18,69	8,51			0,04	0,26	0,08					0,02	0,09	0,0522
7474	44952	26.Jan	10	50	0,64	0,64	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-18,68	8,51			0,06	0,26	0,15					0,02	0,17	0,0156
7475	44952	26.Jan	11	43	0,74	0,74	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-18,67	8,52			0,08	0,26	0,19					0,02	0,21	0,0000
7476	44952	26.Jan	12	39	0,78	0,78	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	-18,66	8,52			0,09	0,26	0,20					0,02	0,22	0,0000
7477	44952	26.Jan	13	41	0,76	0,76	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-18,65	8,52			0,08	0,26	0,20					0,02	0,21	0,0000
7478	44952	26.Jan	14	47	0,68	0,68	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-18,64	8,52			0,07	0,26	0,17					0,02	0,19	0,0038
7479	44952	26.Jan	15	57	0,54	0,54	0,17	0,17	80	10	0,18	28	28	-18,63	8,52			0,05	0,26	0,10					0,02	0,12	0,0406
7480	44952	26.Jan	16	69	0,37	0,37	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	-18,62	8,53			0,02	0,26	0,03					0,00	0,03	0,0693
7481	44952	26.Jan	17	81	0,16	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	146	-	-18,61	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7482	44952	26.Jan	18	94	-0,07	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	-18,60	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7483	44952	26.Jan	19	108	-0,30	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	702	-	-18,59	8,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7484	44952	26.Jan	20	121	-0,52	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	10.057	-	-18,58	8,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7485	44952	26.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.188	-	-18,57	8,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7486	44952	26.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-658	-	-18,56	8,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7487	44952	26.Jan	23	163	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-508	-	-18,55	8,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7488	44952	26.Jan	24	177	-1,00	0,00	-0,83	0,00	146	-56	-0,97	-464	-	-18,54	8,54	1,82	0,48	0,00	0,00	0,00	2,034	0,238	0,612	0,134	0,00	0,00	0,0000	1,25		0,57	1,7
7489	44953	27.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-486	-	-18,53	8,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7490	44953	27.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-593	-	-18,52	8,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7491	44953	27.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-925	-	-18,51	8,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7492	44953	27.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.352	-	-18,50	8,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7493	44953	27.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.046	-	-18,49	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7494	44953	27.Jan	6	98	-0,15	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	370	-	-18,48	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7495	44953	27.Jan	7	85	0,08	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	180	-	-18,47	8,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7496	44953	27.Jan	8	72	0,30	0,30	0,02	0,02	89	1	0,02	90	90	-18,46	8,56			0,01	0,27	0,01					0,00	0,01	0,0728
7497	44953	27.Jan	9	61	0,49	0,49	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-18,45	8,56			0,04	0,27	0,08					0,02	0,10	0,0514
7498	44953	27.Jan	10	50	0,64	0,64	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-18,44	8,57			0,06	0,27	0,16					0,02	0,17	0,0139
7499	44953	27.Jan	11	42	0,74	0,74	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	-18,43	8,57			0,08	0,27	0,20					0,02	0,21	0,0000
7500	44953	27.Jan	12	39	0,78	0,78	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-18,42	8,57			0,09	0,27	0,21					0,02	0,22	0,0000
7501	44953	27.Jan	13	41	0,76	0,76	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-18,41	8,57			0,08	0,27	0,20					0,02	0,22	0,0000
7502	44953	27.Jan	14	47	0,68	0,68	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-18,39	8,58			0,07	0,27	0,18					0,02	0,20	0,0017
7503	44953	27.Jan	15	57	0,55	0,55	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-18,38	8,58			0,05	0,27	0,11					0,02	0,12	0,0394
7504	44953	27.Jan	16	68	0,37	0,37	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	-18,37	8,58			0,02	0,27	0,03					0,00	0,03	0,0690
7505	44953	27.Jan	17	81	0,16	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	144	-	-18,36	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7506	44953	27.Jan	18	94	-0,07	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	287	-	-18,35	8,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7507	44953	27.Jan	19	108	-0,30	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	685	-	-18,34	8,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7508	44953	27.Jan	20	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.994	-	-18,33	8,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7509	44953	27.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.218	-	-18,32	8,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7510	44953	27.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,83	-666	-	-18,31	8,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7511	44953	27.Jan	23	163	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-513	-	-18,30	8,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7512	44953	27.Jan	24	177	-1,00	0,00	-0,82	0,00	146	-56	-0,97	-468	-	-18,29	8,60	1,86	0,50	0,00	0,00	0,00	2,067	0,240	0,623	0,138	0,00	0,00	0,0000	1,28		0,58	1,7
7513	44954	28.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-490	-	-18,28	8,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7514	44954	28.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-599	-	-18,27	8,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7515	44954	28.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-941	-	-18,26	8,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7516	44954	28.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.805	-	-18,25	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7517	44954	28.Jan	5	112	-0,38	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.015	-	-18,24	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7518	44954	28.Jan	6	98	-0,15	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	364	-	-18,23	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7519	44954	28.Jan	7	85	0,09	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	177	-	-18,22	8,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7520	44954	28.Jan	8	72	0,30	0,30	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	-18,21	8,62			0,01	0,27	0,01					0,00	0,01	0,0728
7521	44954	28.Jan	9	60	0,49	0,49	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-18,20	8,62			0,04	0,27	0,08					0,02	0,10	0,0505
7522	44954	28.Jan	10	50	0,64	0,64	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-18,18	8,62			0,07	0,27	0,16					0,02	0,18	0,0121
7523	44954	28.Jan	11	42	0,74	0,74	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-18,17	8,62			0,08	0,27	0,20					0,02	0,22	0,0000
7524	44954	28.Jan	12	39	0,78	0,78	0,33	0,33	70	20	0,34	-17	0	-18,16	8,63			0,09	0,27	0,21					0,02	0,23	0,0000
7525	44954	28.Jan	13	40	0,76	0,76	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-18,15	8,63			0,09	0,27	0,21					0,02	0,22	0,0000
7526	44954	28.Jan	14	47	0,68	0,68	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-18,14	8,63			0,07	0,27	0,18					0,02	0,20	0,0000
7527	44954	28.Jan	15	57	0,55	0,55	0,18	0,18	79	11	0,18	26	26	-18,13	8,63			0,05	0,27	0,11					0,02	0,13	0,0381
7528	44954	28.Jan	16	68	0,37	0,37	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	-18,12	8,63			0,02	0,27	0,03					0,00	0,03	0,0687
7529	44954	28.Jan	17	81	0,16	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	141	-	-18,11	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7530	44954	28.Jan	18	94	-0,07	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	282	-	-18,10	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7531	44954	28.Jan	19	108	-0,30	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	668	-	-18,09	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7532	44954	28.Jan	20	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.611	-	-18,08	8,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7533	44954	28.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,64	0,00	129	-39	-0,69	-1.250	-	-18,07	8,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7534	44954	28.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-675	-	-18,06	8,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7535	44954	28.Jan	23	163	-0,96	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-518	-	-18,05	8,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7536	44954	28.Jan	24	176	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-472	-	-18,04	8,65	1,89	0,51	0,00	0,00	0,00	2,101	0,243	0,635	0,142	0,00	0,00	0,0000	1,31		0,59	1,8
7537	44955	29.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-495	-	-18,02	8,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7538	44955	29.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-606	-	-18,01	8,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7539	44955	29.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-958	-	-18,00	8,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7540	44955	29.Jan	4	126	-0,59	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.388	-	-17,99	8,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7541	44955	29.Jan	5	112	-0,37	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	985	-	-17,98	8,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7542	44955	29.Jan	6	98	-0,14	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	358	-	-17,97	8,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7543	44955	29.Jan	7	85	0,09	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	-17,96	8,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7544	44955	29.Jan	8	72	0,31	0,31	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	-17,95	8,67			0,01	0,27	0,01					0,00	0,01	0,0727
7545	44955	29.Jan	9	60	0,50	0,50	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-17,94	8,67			0,04	0,27	0,09					0,02	0,10	0,0495
7546	44955	29.Jan	10	50	0,65	0,65	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-17,93	8,68			0,07	0,27	0,17					0,02	0,18	0,0102
7547	44955	29.Jan	11	42	0,74	0,74	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-17,92	8,68			0,09	0,27	0,20					0,02	0,22	0,0000
7548	44955	29.Jan	12	38	0,79	0,79	0,34	0,34	70	20	0,35	-18	0	-17,91	8,68			0,09	0,27	0,21					0,02	0,23	0,0000
7549	44955	29.Jan	13	40	0,76	0,76	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	-17,89	8,68			0,09	0,27	0,21					0,02	0,23	0,0000
7550	44955	29.Jan	14	47	0,68	0,68	0,27	0,27	74	16	0,28	-1	0	-17,88	8,68			0,07	0,27	0,19					0,02	0,20	0,0000
7551	44955	29.Jan	15	57	0,55	0,55	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-17,87	8,69			0,05	0,27	0,11					0,02	0,13	0,0368
7552	44955	29.Jan	16	68	0,37	0,37	0,07	0,07	86	4	0,07	67	67	-17,86	8,69			0,02	0,27	0,03					0,00	0,03	0,0683
7553	44955	29.Jan	17	81	0,16	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	139	-	-17,85	8,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7554	44955	29.Jan	18	94	-0,07	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	277	-	-17,84	8,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7555	44955	29.Jan	19	107	-0,30	0,00	-0,37	0,00	111	-21	-0,37	651	-	-17,83	8,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7556	44955	29.Jan	20	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.621	-	-17,82	8,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7557	44955	29.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.285	-	-17,81	8,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7558	44955	29.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-684	-	-17,80	8,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7559	44955	29.Jan	23	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,92	-523	-	-17,79	8,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7560	44955	29.Jan	24	176	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-476	-	-17,77	8,71	1,93	0,53	0,00	0,00	0,00	2,136	0,245	0,647	0,147	0,00	0,00	0,0000	1,35		0,60	1,8
7561	44956	30.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-500	-	-17,76	8,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7562	44956	30.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-613	-	-17,75	8,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7563	44956	30.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-977	-	-17,74	8,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7564	44956	30.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.163	-	-17,73	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7565	44956	30.Jan	5	112	-0,37	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,43	955	-	-17,72	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7566	44956	30.Jan	6	98	-0,14	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,27	351	-	-17,71	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7567	44956	30.Jan	7	85	0,09	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	171	-	-17,70	8,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7568	44956	30.Jan	8	72	0,31	0,31	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	-17,69	8,73			0,01	0,28	0,01					0,00	0,01	0,0725
7569	44956	30.Jan	9	60	0,50	0,50	0,15	0,15	81	9	0,16	35	35	-17,68	8,73			0,04	0,28	0,09					0,02	0,11	0,0484
7570	44956	30.Jan	10	50	0,65	0,65	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-17,66	8,73			0,07	0,28	0,17					0,02	0,19	0,0082
7571	44956	30.Jan	11	42	0,75	0,75	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-17,65	8,73			0,09	0,28	0,21					0,02	0,22	0,0000
7572	44956	30.Jan	12	38	0,79	0,79	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-17,64	8,74			0,09	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
7573	44956	30.Jan	13	40	0,77	0,77	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-17,63	8,74			0,09	0,28	0,21					0,02	0,23	0,0000
7574	44956	30.Jan	14	47	0,69	0,69	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-17,62	8,74			0,08	0,28	0,19					0,02	0,21	0,0000
7575	44956	30.Jan	15	56	0,55	0,55	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-17,61	8,74			0,05	0,28	0,12					0,02	0,14	0,0353
7576	44956	30.Jan	16	68	0,38	0,38	0,07	0,07	86	4	0,07	65	65	-17,60	8,74			0,02	0,28	0,04					0,00	0,04	0,0678
7577	44956	30.Jan	17	81	0,16	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	136	-	-17,59	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7578	44956	30.Jan	18	94	-0,07	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	272	-	-17,58	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7579	44956	30.Jan	19	107	-0,30	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	635	-	-17,56	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7580	44956	30.Jan	20	121	-0,52	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	4.877	-	-17,55	8,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7581	44956	30.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.323	-	-17,54	8,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7582	44956	30.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,81	-693	-	-17,53	8,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7583	44956	30.Jan	23	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-529	-	-17,52	8,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7584	44956	30.Jan	24	176	-1,00	0,00	-0,82	0,00	145	-55	-0,96	-481	-	-17,51	8,76	1,97	0,55	0,00	0,00	0,00	2,171	0,248	0,659	0,151	0,00	0,00	0,0000	1,38		0,61	1,9
7585	44957	31.Jan	1	168	-0,98	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-505	-	-17,50	8,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7586	44957	31.Jan	2	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-620	-	-17,49	8,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7587	44957	31.Jan	3	140	-0,76	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-997	-	-17,48	8,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7588	44957	31.Jan	4	126	-0,58	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.242	-	-17,46	8,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7589	44957	31.Jan	5	112	-0,37	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	927	-	-17,45	8,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7590	44957	31.Jan	6	98	-0,14	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	345	-	-17,44	8,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7591	44957	31.Jan	7	85	0,09	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	-17,43	8,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7592	44957	31.Jan	8	72	0,31	0,31	0,03	0,03	88	2	0,03	83	83	-17,42	8,78			0,01	0,28	0,01					0,00	0,01	0,0723
7593	44957	31.Jan	9	60	0,50	0,50	0,16	0,16	81	9	0,16	34	34	-17,41	8,78			0,04	0,28	0,09					0,02	0,11	0,0473
7594	44957	31.Jan	10	49	0,65	0,65	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-17,40	8,79			0,07	0,28	0,18					0,02	0,19	0,0061
7595	44957	31.Jan	11	41	0,75	0,75	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-17,39	8,79			0,09	0,28	0,21					0,02	0,23	0,0000
7596	44957	31.Jan	12	38	0,79	0,79	0,35	0,35	70	20	0,35	-21	0	-17,37	8,79			0,10	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
7597	44957	31.Jan	13	40	0,77	0,77	0,33	0,33	70	20	0,34	-17	0	-17,36	8,79			0,09	0,28	0,22					0,02	0,23	0,0000
7598	44957	31.Jan	14	46	0,69	0,69	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-17,35	8,80			0,08	0,28	0,19					0,02	0,21	0,0000
7599	44957	31.Jan	15	56	0,56	0,56	0,20	0,20	79	11	0,20	22	22	-17,34	8,80			0,05	0,28	0,12					0,02	0,14	0,0338
7600	44957	31.Jan	16	68	0,38	0,38	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-17,33	8,80			0,02	0,28	0,04					0,00	0,04	0,0672
7601	44957	31.Jan	17	80	0,17	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	134	-	-17,32	8,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7602	44957	31.Jan	18	94	-0,06	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	267	-	-17,31	8,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7603	44957	31.Jan	19	107	-0,30	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	620	-	-17,30	8,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7604	44957	31.Jan	20	121	-0,52	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.297	-	-17,28	8,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7605	44957	31.Jan	21	135	-0,71	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.363	-	-17,27	8,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7606	44957	31.Jan	22	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-703	-	-17,26	8,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7607	44957	31.Jan	23	163	-0,96	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-535	-	-17,25	8,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7608	44957	31.Jan	24	176	-1,00	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-486	-	-17,24	8,82	2,01	0,56	0,00	0,00	0,00	2,207	0,250	0,672	0,155	0,00	0,00	0,0000	1,41		0,62	1,9
7609	44958	01.Feb	1	168	-0,98	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-510	-	-17,23	8,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7610	44958	01.Feb	2	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,85	-628	-	-17,22	8,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7611	44958	01.Feb	3	140	-0,76	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.018	-	-17,20	8,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7612	44958	01.Feb	4	126	-0,58	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,58	-8.844	-	-17,19	8,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7613	44958	01.Feb	5	112	-0,37	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	898	-	-17,18	8,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7614	44958	01.Feb	6	98	-0,14	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	339	-	-17,17	8,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7615	44958	01.Feb	7	85	0,09	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	166	-	-17,16	8,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7616	44958	01.Feb	8	72	0,31	0,31	0,04	0,04	88	2	0,04	81	81	-17,15	8,84			0,01	0,28	0,02					0,00	0,02	0,0720
7617	44958	01.Feb	9	60	0,50	0,50	0,16	0,16	81	9	0,16	32	32	-17,14	8,84			0,05	0,28	0,10					0,02	0,11	0,0460
7618	44958	01.Feb	10	49	0,65	0,65	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-17,12	8,84			0,07	0,28	0,18					0,02	0,20	0,0039
7619	44958	01.Feb	11	41	0,75	0,75	0,33	0,33	71	19	0,33	-15	0	-17,11	8,85			0,09	0,28	0,21					0,02	0,23	0,0000
7620	44958	01.Feb	12	37	0,79	0,79	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-17,10	8,85			0,10	0,28	0,23					0,02	0,24	0,0000
7621	44958	01.Feb	13	39	0,77	0,77	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-17,09	8,85			0,10	0,28	0,22					0,02	0,24	0,0000
7622	44958	01.Feb	14	46	0,69	0,69	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-17,08	8,85			0,08	0,28	0,20					0,02	0,21	0,0000
7623	44958	01.Feb	15	56	0,56	0,56	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-17,07	8,86			0,06	0,28	0,13					0,02	0,14	0,0322
7624	44958	01.Feb	16	68	0,38	0,38	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-17,05	8,86			0,02	0,28	0,04					0,00	0,04	0,0666
7625	44958	01.Feb	17	80	0,17	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	131	-	-17,04	8,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7626	44958	01.Feb	18	94	-0,06	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	263	-	-17,03	8,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7627	44958	01.Feb	19	107	-0,30	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	605	-	-17,02	8,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7628	44958	01.Feb	20	121	-0,52	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.834	-	-17,01	8,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7629	44958	01.Feb	21	135	-0,71	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.407	-	-17,00	8,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7630	44958	01.Feb	22	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-714	-	-16,99	8,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7631	44958	01.Feb	23	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	142	-52	-0,90	-541	-	-16,97	8,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7632	44958	01.Feb	24	176	-1,00	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,95	-491	-	-16,96	8,88	2,05	0,58	0,00	0,00	0,00	2,244	0,253	0,685	0,160	0,00	0,00	0,0000	1,44		0,63	2,0
7633	44959	02.Feb	1	168	-0,98	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-515	-	-16,95	8,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7634	44959	02.Feb	2	154	-0,90	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-636	-	-16,94	8,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7635	44959	02.Feb	3	140	-0,76	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.041	-	-16,93	8,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7636	44959	02.Feb	4	126	-0,58	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-11.465	-	-16,92	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7637	44959	02.Feb	5	112	-0,37	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	871	-	-16,90	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7638	44959	02.Feb	6	98	-0,14	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	333	-	-16,89	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7639	44959	02.Feb	7	85	0,09	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	-16,88	8,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7640	44959	02.Feb	8	72	0,31	0,31	0,04	0,04	88	2	0,04	79	79	-16,87	8,90			0,01	0,29	0,02					0,00	0,02	0,0716
7641	44959	02.Feb	9	60	0,51	0,51	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-16,86	8,90			0,05	0,29	0,10					0,02	0,12	0,0446
7642	44959	02.Feb	10	49	0,66	0,66	0,27	0,27	75	15	0,27	1	1	-16,85	8,90			0,08	0,29	0,19					0,02	0,21	0,0016
7643	44959	02.Feb	11	41	0,76	0,76	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-16,83	8,90			0,09	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
7644	44959	02.Feb	12	37	0,80	0,80	0,36	0,36	69	21	0,36	-23	0	-16,82	8,91			0,10	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
7645	44959	02.Feb	13	39	0,78	0,78	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-16,81	8,91			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
7646	44959	02.Feb	14	46	0,70	0,70	0,29	0,29	73	17	0,30	-6	0	-16,80	8,91			0,08	0,29	0,20					0,02	0,22	0,0000
7647	44959	02.Feb	15	56	0,56	0,56	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	-16,79	8,91			0,06	0,29	0,13					0,02	0,15	0,0305
7648	44959	02.Feb	16	68	0,38	0,38	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-16,78	8,92			0,03	0,29	0,04					0,00	0,04	0,0659
7649	44959	02.Feb	17	80	0,17	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	-16,76	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7650	44959	02.Feb	18	93	-0,06	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	258	-	-16,75	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7651	44959	02.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	590	-	-16,74	8,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7652	44959	02.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.454	-	-16,73	8,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7653	44959	02.Feb	21	135	-0,71	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.454	-	-16,72	8,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7654	44959	02.Feb	22	149	-0,86	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-725	-	-16,70	8,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7655	44959	02.Feb	23	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-547	-	-16,69	8,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7656	44959	02.Feb	24	175	-1,00	0,00	-0,81	0,00	144	-54	-0,94	-496	-	-16,68	8,94	2,09	0,60	0,00	0,00	0,00	2,281	0,255	0,698	0,165	0,00	0,00	0,0000	1,48		0,64	2,0
7657	44960	03.Feb	1	167	-0,98	0,00	-0,79	0,00	143	-53	-0,92	-521	-	-16,67	8,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7658	44960	03.Feb	2	154	-0,90	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-645	-	-16,66	8,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7659	44960	03.Feb	3	140	-0,76	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.066	-	-16,65	8,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7660	44960	03.Feb	4	126	-0,58	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-16.527	-	-16,63	8,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7661	44960	03.Feb	5	112	-0,37	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	844	-	-16,62	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7662	44960	03.Feb	6	98	-0,14	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	326	-	-16,61	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7663	44960	03.Feb	7	84	0,10	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	-16,60	8,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7664	44960	03.Feb	8	72	0,32	0,32	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	-16,59	8,95			0,01	0,29	0,02					0,00	0,02	0,0712
7665	44960	03.Feb	9	59	0,51	0,51	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-16,57	8,96			0,05	0,29	0,10					0,02	0,12	0,0432
7666	44960	03.Feb	10	49	0,66	0,66	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-16,56	8,96			0,08	0,29	0,19					0,02	0,21	0,0000
7667	44960	03.Feb	11	41	0,76	0,76	0,33	0,33	70	20	0,34	-17	0	-16,55	8,96			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
7668	44960	03.Feb	12	37	0,80	0,80	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-16,54	8,96			0,10	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
7669	44960	03.Feb	13	39	0,78	0,78	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	-16,53	8,97			0,10	0,29	0,23					0,02	0,24	0,0000
7670	44960	03.Feb	14	46	0,70	0,70	0,30	0,30	73	17	0,30	-7	0	-16,52	8,97			0,09	0,29	0,20					0,02	0,22	0,0000
7671	44960	03.Feb	15	56	0,56	0,56	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-16,50	8,97			0,06	0,29	0,14					0,02	0,15	0,0287
7672	44960	03.Feb	16	67	0,38	0,38	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-16,49	8,97			0,03	0,29	0,05					0,02	0,07	0,0651
7673	44960	03.Feb	17	80	0,17	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	126	-	-16,48	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7674	44960	03.Feb	18	93	-0,06	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	253	-	-16,47	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7675	44960	03.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	576	-	-16,46	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7676	44960	03.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.138	-	-16,44	8,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7677	44960	03.Feb	21	135	-0,71	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.506	-	-16,43	8,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7678	44960	03.Feb	22	149	-0,86	0,00	-0,71	0,00	136	-46	-0,80	-736	-	-16,42	8,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7679	44960	03.Feb	23	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-553	-	-16,41	8,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7680	44960	03.Feb	24	175	-1,00	0,00	-0,80	0,00	144	-54	-0,94	-501	-	-16,40	8,99	2,13	0,62	0,00	0,00	0,00	2,320	0,258	0,711	0,170	0,00	0,00	0,0000	1,53		0,66	2,0
7681	44961	04.Feb	1	167	-0,98	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-527	-	-16,38	9,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7682	44961	04.Feb	2	154	-0,90	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-654	-	-16,37	9,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7683	44961	04.Feb	3	139	-0,76	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.093	-	-16,36	9,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7684	44961	04.Feb	4	125	-0,58	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-30.367	-	-16,35	9,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7685	44961	04.Feb	5	112	-0,37	0,00	-0,40	0,00	113	-23	-0,41	818	-	-16,34	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7686	44961	04.Feb	6	98	-0,14	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	320	-	-16,32	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7687	44961	04.Feb	7	84	0,10	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	157	-	-16,31	9,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7688	44961	04.Feb	8	71	0,32	0,32	0,05	0,05	87	3	0,05	75	75	-16,30	9,01			0,01	0,29	0,02					0,00	0,02	0,0707
7689	44961	04.Feb	9	59	0,51	0,51	0,18	0,18	80	10	0,18	28	28	-16,29	9,02			0,05	0,29	0,11					0,02	0,13	0,0417
7690	44961	04.Feb	10	48	0,66	0,66	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	-16,27	9,02			0,08	0,29	0,19					0,02	0,21	0,0000
7691	44961	04.Feb	11	40	0,76	0,76	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-16,26	9,02			0,10	0,29	0,22					0,02	0,24	0,0000
7692	44961	04.Feb	12	37	0,80	0,80	0,37	0,37	69	21	0,37	-25	0	-16,25	9,02			0,11	0,29	0,24					0,02	0,25	0,0000
7693	44961	04.Feb	13	39	0,78	0,78	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-16,24	9,03			0,10	0,29	0,23					0,02	0,25	0,0000
7694	44961	04.Feb	14	45	0,70	0,70	0,30	0,30	73	17	0,31	-9	0	-16,23	9,03			0,09	0,29	0,21					0,02	0,23	0,0000
7695	44961	04.Feb	15	55	0,57	0,57	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	-16,21	9,03			0,06	0,29	0,14					0,02	0,16	0,0269
7696	44961	04.Feb	16	67	0,39	0,39	0,10	0,10	84	6	0,10	57	57	-16,20	9,03			0,03	0,29	0,05					0,02	0,07	0,0643
7697	44961	04.Feb	17	80	0,17	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	124	-	-16,19	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7698	44961	04.Feb	18	93	-0,06	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	249	-	-16,18	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7699	44961	04.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	562	-	-16,17	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7700	44961	04.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.871	-	-16,15	9,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7701	44961	04.Feb	21	135	-0,71	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.563	-	-16,14	9,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7702	44961	04.Feb	22	149	-0,86	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-748	-	-16,13	9,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7703	44961	04.Feb	23	163	-0,96	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-560	-	-16,12	9,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7704	44961	04.Feb	24	175	-1,00	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-507	-	-16,10	9,05	2,17	0,64	0,00	0,00	0,00	2,358	0,260	0,725	0,174	0,00	0,00	0,0000	1,56		0,67	2,1
7705	44962	05.Feb	1	167	-0,98	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-533	-	-16,09	9,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7706	44962	05.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,74	0,00	137	-47	-0,83	-663	-	-16,08	9,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7707	44962	05.Feb	3	139	-0,76	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.123	-	-16,07	9,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7708	44962	05.Feb	4	125	-0,58	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-223.051	-	-16,06	9,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7709	44962	05.Feb	5	111	-0,37	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	793	-	-16,04	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7710	44962	05.Feb	6	98	-0,13	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	314	-	-16,03	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7711	44962	05.Feb	7	84	0,10	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	154	-	-16,02	9,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7712	44962	05.Feb	8	71	0,32	0,32	0,06	0,06	87	3	0,06	74	74	-16,01	9,07			0,02	0,30	0,03					0,00	0,03	0,0701
7713	44962	05.Feb	9	59	0,51	0,51	0,18	0,18	80	10	0,18	26	26	-15,99	9,08			0,05	0,30	0,11					0,02	0,13	0,0400
7714	44962	05.Feb	10	48	0,67	0,67	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-15,98	9,08			0,08	0,30	0,20					0,02	0,22	0,0000
7715	44962	05.Feb	11	40	0,77	0,77	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-15,97	9,08			0,10	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
7716	44962	05.Feb	12	36	0,81	0,81	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-15,96	9,08			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
7717	44962	05.Feb	13	38	0,79	0,79	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	-15,95	9,09			0,11	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
7718	44962	05.Feb	14	45	0,70	0,70	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	-15,93	9,09			0,09	0,30	0,21					0,02	0,23	0,0000
7719	44962	05.Feb	15	55	0,57	0,57	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-15,92	9,09			0,06	0,30	0,14					0,02	0,16	0,0249
7720	44962	05.Feb	16	67	0,39	0,39	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-15,91	9,09			0,03	0,30	0,05					0,02	0,07	0,0634
7721	44962	05.Feb	17	80	0,18	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-15,90	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7722	44962	05.Feb	18	93	-0,06	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	244	-	-15,88	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7723	44962	05.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	549	-	-15,87	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7724	44962	05.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,51	2.642	-	-15,86	9,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7725	44962	05.Feb	21	135	-0,70	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.625	-	-15,85	9,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7726	44962	05.Feb	22	149	-0,86	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-761	-	-15,83	9,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7727	44962	05.Feb	23	163	-0,95	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-567	-	-15,82	9,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7728	44962	05.Feb	24	175	-1,00	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,93	-513	-	-15,81	9,11	2,21	0,65	0,00	0,00	0,00	2,398	0,263	0,739	0,180	0,00	0,00	0,0000	1,60		0,68	2,1
7729	44963	06.Feb	1	167	-0,97	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-539	-	-15,80	9,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7730	44963	06.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-673	-	-15,78	9,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7731	44963	06.Feb	3	139	-0,76	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.154	-	-15,77	9,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7732	44963	06.Feb	4	125	-0,58	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	40.252	-	-15,76	9,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7733	44963	06.Feb	5	111	-0,36	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	769	-	-15,75	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7734	44963	06.Feb	6	98	-0,13	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	307	-	-15,73	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7735	44963	06.Feb	7	84	0,10	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	151	-	-15,72	9,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7736	44963	06.Feb	8	71	0,32	0,32	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	-15,71	9,13			0,02	0,30	0,03					0,00	0,03	0,0695
7737	44963	06.Feb	9	59	0,52	0,52	0,19	0,19	79	11	0,19	25	25	-15,70	9,14			0,06	0,30	0,12					0,02	0,14	0,0383
7738	44963	06.Feb	10	48	0,67	0,67	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-15,68	9,14			0,09	0,30	0,20					0,02	0,22	0,0000
7739	44963	06.Feb	11	40	0,77	0,77	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	-15,67	9,14			0,10	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
7740	44963	06.Feb	12	36	0,81	0,81	0,38	0,38	68	22	0,38	-28	0	-15,66	9,14			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
7741	44963	06.Feb	13	38	0,79	0,79	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-15,65	9,15			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
7742	44963	06.Feb	14	45	0,71	0,71	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	-15,63	9,15			0,09	0,30	0,21					0,02	0,23	0,0000
7743	44963	06.Feb	15	55	0,57	0,57	0,22	0,22	77	13	0,22	13	13	-15,62	9,15			0,07	0,30	0,15					0,02	0,17	0,0230
7744	44963	06.Feb	16	67	0,39	0,39	0,10	0,10	84	6	0,10	53	53	-15,61	9,15			0,03	0,30	0,05					0,02	0,07	0,0624
7745	44963	06.Feb	17	80	0,18	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	119	-	-15,60	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7746	44963	06.Feb	18	93	-0,05	0,00	-0,18	0,00	101	-11	-0,19	240	-	-15,58	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7747	44963	06.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	536	-	-15,57	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7748	44963	06.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.444	-	-15,56	9,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7749	44963	06.Feb	21	135	-0,70	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.693	-	-15,55	9,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7750	44963	06.Feb	22	149	-0,85	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-774	-	-15,53	9,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7751	44963	06.Feb	23	163	-0,95	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-574	-	-15,52	9,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7752	44963	06.Feb	24	174	-1,00	0,00	-0,80	0,00	143	-53	-0,92	-519	-	-15,51	9,17	2,25	0,67	0,00	0,00	0,00	2,438	0,266	0,753	0,185	0,00	0,00	0,0000	1,63		0,70	2,2
7753	44964	07.Feb	1	167	-0,97	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-546	-	-15,50	9,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7754	44964	07.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-684	-	-15,48	9,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7755	44964	07.Feb	3	139	-0,76	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.189	-	-15,47	9,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7756	44964	07.Feb	4	125	-0,58	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	18.162	-	-15,46	9,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7757	44964	07.Feb	5	111	-0,36	0,00	-0,38	0,00	113	-23	-0,39	745	-	-15,45	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7758	44964	07.Feb	6	97	-0,13	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	301	-	-15,43	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7759	44964	07.Feb	7	84	0,11	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	148	-	-15,42	9,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7760	44964	07.Feb	8	71	0,33	0,33	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	-15,41	9,19			0,02	0,30	0,03					0,00	0,03	0,0688
7761	44964	07.Feb	9	59	0,52	0,52	0,19	0,19	79	11	0,19	23	23	-15,39	9,20			0,06	0,30	0,12					0,02	0,14	0,0365
7762	44964	07.Feb	10	48	0,67	0,67	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-15,38	9,20			0,09	0,30	0,20					0,02	0,22	0,0000
7763	44964	07.Feb	11	40	0,77	0,77	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-15,37	9,20			0,11	0,30	0,23					0,02	0,25	0,0000
7764	44964	07.Feb	12	36	0,81	0,81	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-15,36	9,20			0,11	0,30	0,25					0,02	0,27	0,0000
7765	44964	07.Feb	13	38	0,79	0,79	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-15,34	9,21			0,11	0,30	0,24					0,02	0,26	0,0000
7766	44964	07.Feb	14	45	0,71	0,71	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-15,33	9,21			0,10	0,30	0,21					0,02	0,24	0,0000
7767	44964	07.Feb	15	55	0,57	0,57	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-15,32	9,21			0,07	0,30	0,15					0,02	0,17	0,0209
7768	44964	07.Feb	16	67	0,39	0,39	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-15,31	9,21			0,03	0,30	0,06					0,02	0,08	0,0614
7769	44964	07.Feb	17	80	0,18	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-15,29	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7770	44964	07.Feb	18	93	-0,05	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	235	-	-15,28	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7771	44964	07.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	524	-	-15,27	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7772	44964	07.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.271	-	-15,25	9,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7773	44964	07.Feb	21	135	-0,70	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.768	-	-15,24	9,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7774	44964	07.Feb	22	149	-0,85	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-788	-	-15,23	9,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7775	44964	07.Feb	23	163	-0,95	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,87	-582	-	-15,22	9,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7776	44964	07.Feb	24	174	-0,99	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-525	-	-15,20	9,23	2,30	0,69	0,00	0,00	0,00	2,478	0,268	0,767	0,190	0,00	0,00	0,0000	1,66		0,71	2,2
7777	44965	08.Feb	1	167	-0,97	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-553	-	-15,19	9,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7778	44965	08.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,81	-696	-	-15,18	9,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7779	44965	08.Feb	3	139	-0,76	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.227	-	-15,17	9,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7780	44965	08.Feb	4	125	-0,58	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	11.605	-	-15,15	9,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7781	44965	08.Feb	5	111	-0,36	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	722	-	-15,14	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7782	44965	08.Feb	6	97	-0,13	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	295	-	-15,13	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7783	44965	08.Feb	7	84	0,11	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	145	-	-15,11	9,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7784	44965	08.Feb	8	71	0,33	0,33	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	-15,10	9,25			0,02	0,31	0,03					0,00	0,03	0,0680
7785	44965	08.Feb	9	58	0,52	0,52	0,20	0,20	79	11	0,20	22	22	-15,09	9,26			0,06	0,31	0,13					0,02	0,15	0,0346
7786	44965	08.Feb	10	48	0,67	0,67	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-15,08	9,26			0,09	0,31	0,21					0,02	0,23	0,0000
7787	44965	08.Feb	11	39	0,77	0,77	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-15,06	9,26			0,11	0,31	0,24					0,02	0,26	0,0000
7788	44965	08.Feb	12	35	0,82	0,82	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-15,05	9,27			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
7789	44965	08.Feb	13	37	0,79	0,79	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-15,04	9,27			0,11	0,31	0,24					0,02	0,26	0,0000
7790	44965	08.Feb	14	44	0,71	0,71	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-15,02	9,27			0,10	0,31	0,22					0,02	0,24	0,0000
7791	44965	08.Feb	15	55	0,58	0,58	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-15,01	9,27			0,07	0,31	0,16					0,02	0,18	0,0188
7792	44965	08.Feb	16	67	0,40	0,40	0,11	0,11	83	7	0,11	50	50	-15,00	9,28			0,03	0,31	0,06					0,02	0,08	0,0603
7793	44965	08.Feb	17	80	0,18	0,00	-0,03	0,00	91	-1	-0,03	114	-	-14,99	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7794	44965	08.Feb	18	93	-0,05	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	231	-	-14,97	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7795	44965	08.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	511	-	-14,96	9,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7796	44965	08.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.118	-	-14,95	9,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7797	44965	08.Feb	21	135	-0,70	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.852	-	-14,93	9,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7798	44965	08.Feb	22	149	-0,85	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-803	-	-14,92	9,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7799	44965	08.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-590	-	-14,91	9,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7800	44965	08.Feb	24	174	-0,99	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,91	-532	-	-14,89	9,30	2,34	0,71	0,00	0,00	0,00	2,519	0,271	0,781	0,196	0,00	0,00	0,0000	1,70		0,72	2,2
7801	44966	09.Feb	1	167	-0,97	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-561	-	-14,88	9,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7802	44966	09.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-708	-	-14,87	9,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7803	44966	09.Feb	3	139	-0,76	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.268	-	-14,86	9,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7804	44966	09.Feb	4	125	-0,57	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	8.461	-	-14,84	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7805	44966	09.Feb	5	111	-0,36	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	699	-	-14,83	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7806	44966	09.Feb	6	97	-0,13	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	-14,82	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7807	44966	09.Feb	7	84	0,11	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	141	-	-14,80	9,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7808	44966	09.Feb	8	71	0,33	0,33	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	-14,79	9,32			0,02	0,31	0,04					0,00	0,04	0,0671
7809	44966	09.Feb	9	58	0,53	0,53	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-14,78	9,32			0,06	0,31	0,13					0,02	0,15	0,0327
7810	44966	09.Feb	10	47	0,68	0,68	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-14,76	9,32			0,09	0,31	0,21					0,02	0,23	0,0000
7811	44966	09.Feb	11	39	0,78	0,78	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	-14,75	9,32			0,11	0,31	0,24					0,02	0,26	0,0000
7812	44966	09.Feb	12	35	0,82	0,82	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-14,74	9,33			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
7813	44966	09.Feb	13	37	0,80	0,80	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-14,73	9,33			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
7814	44966	09.Feb	14	44	0,72	0,72	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-14,71	9,33			0,10	0,31	0,22					0,02	0,24	0,0000
7815	44966	09.Feb	15	55	0,58	0,58	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-14,70	9,33			0,07	0,31	0,16					0,02	0,18	0,0165
7816	44966	09.Feb	16	67	0,40	0,40	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-14,69	9,34			0,04	0,31	0,06					0,02	0,09	0,0591
7817	44966	09.Feb	17	79	0,18	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	-14,67	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7818	44966	09.Feb	18	93	-0,05	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	227	-	-14,66	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7819	44966	09.Feb	19	107	-0,29	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	499	-	-14,65	9,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7820	44966	09.Feb	20	121	-0,51	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.982	-	-14,63	9,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7821	44966	09.Feb	21	135	-0,70	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.946	-	-14,62	9,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7822	44966	09.Feb	22	149	-0,85	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-818	-	-14,61	9,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7823	44966	09.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-598	-	-14,59	9,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7824	44966	09.Feb	24	173	-0,99	0,00	-0,79	0,00	142	-52	-0,90	-538	-	-14,58	9,36	2,38	0,73	0,00	0,00	0,00	2,561	0,274	0,796	0,201	0,00	0,00	0,0000	1,73		0,74	2,3
7825	44967	10.Feb	1	166	-0,97	0,00	-0,77	0,00	141	-51	-0,88	-568	-	-14,57	9,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7826	44967	10.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-720	-	-14,55	9,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7827	44967	10.Feb	3	139	-0,75	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.313	-	-14,54	9,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7828	44967	10.Feb	4	125	-0,57	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.617	-	-14,53	9,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7829	44967	10.Feb	5	111	-0,36	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	678	-	-14,51	9,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7830	44967	10.Feb	6	97	-0,12	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	283	-	-14,50	9,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7831	44967	10.Feb	7	84	0,11	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	138	-	-14,49	9,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7832	44967	10.Feb	8	70	0,34	0,34	0,08	0,08	85	5	0,08	64	64	-14,48	9,38			0,02	0,31	0,04					0,00	0,04	0,0662
7833	44967	10.Feb	9	58	0,53	0,53	0,20	0,20	78	12	0,21	19	19	-14,46	9,38			0,06	0,31	0,13					0,02	0,16	0,0306
7834	44967	10.Feb	10	47	0,68	0,68	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	-14,45	9,38			0,09	0,31	0,21					0,02	0,23	0,0000
7835	44967	10.Feb	11	39	0,78	0,78	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-14,44	9,39			0,11	0,31	0,24					0,02	0,26	0,0000
7836	44967	10.Feb	12	35	0,82	0,82	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	-14,42	9,39			0,12	0,31	0,26					0,02	0,28	0,0000
7837	44967	10.Feb	13	37	0,80	0,80	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-14,41	9,39			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
7838	44967	10.Feb	14	44	0,72	0,72	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-14,40	9,39			0,10	0,31	0,22					0,02	0,25	0,0000
7839	44967	10.Feb	15	54	0,58	0,58	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-14,38	9,40			0,07	0,31	0,17					0,02	0,19	0,0143
7840	44967	10.Feb	16	66	0,40	0,40	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	-14,37	9,40			0,04	0,31	0,07					0,02	0,09	0,0579
7841	44967	10.Feb	17	79	0,19	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	-14,36	9,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7842	44967	10.Feb	18	93	-0,05	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-14,34	9,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7843	44967	10.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	488	-	-14,33	9,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7844	44967	10.Feb	20	120	-0,51	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.861	-	-14,32	9,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7845	44967	10.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.052	-	-14,30	9,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7846	44967	10.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-835	-	-14,29	9,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7847	44967	10.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-607	-	-14,28	9,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7848	44967	10.Feb	24	173	-0,99	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,90	-546	-	-14,26	9,42	2,43	0,75	0,00	0,00	0,00	2,604	0,276	0,810	0,207	0,00	0,00	0,0000	1,76		0,75	2,3
7849	44968	11.Feb	1	166	-0,97	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-577	-	-14,25	9,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7850	44968	11.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,71	0,00	136	-46	-0,80	-734	-	-14,24	9,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7851	44968	11.Feb	3	139	-0,75	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.363	-	-14,22	9,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7852	44968	11.Feb	4	125	-0,57	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.406	-	-14,21	9,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7853	44968	11.Feb	5	111	-0,36	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	657	-	-14,20	9,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7854	44968	11.Feb	6	97	-0,12	0,00	-0,22	0,00	102	-12	-0,22	277	-	-14,18	9,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7855	44968	11.Feb	7	83	0,11	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	135	-	-14,17	9,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7856	44968	11.Feb	8	70	0,34	0,34	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-14,16	9,44			0,03	0,31	0,04					0,00	0,04	0,0653
7857	44968	11.Feb	9	58	0,53	0,53	0,21	0,21	78	12	0,21	17	17	-14,14	9,44			0,07	0,31	0,14					0,02	0,16	0,0284
7858	44968	11.Feb	10	47	0,68	0,68	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-14,13	9,45			0,10	0,31	0,21					0,02	0,24	0,0000
7859	44968	11.Feb	11	38	0,78	0,78	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-14,12	9,45			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
7860	44968	11.Feb	12	34	0,82	0,82	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-14,10	9,45			0,13	0,31	0,26					0,02	0,28	0,0000
7861	44968	11.Feb	13	37	0,80	0,80	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-14,09	9,45			0,12	0,31	0,25					0,02	0,27	0,0000
7862	44968	11.Feb	14	44	0,72	0,72	0,33	0,33	70	20	0,34	-17	0	-14,08	9,46			0,10	0,31	0,23					0,02	0,25	0,0000
7863	44968	11.Feb	15	54	0,59	0,59	0,25	0,25	76	14	0,25	7	7	-14,06	9,46			0,08	0,31	0,17					0,02	0,19	0,0119
7864	44968	11.Feb	16	66	0,40	0,40	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	-14,05	9,46			0,04	0,31	0,07					0,02	0,09	0,0567
7865	44968	11.Feb	17	79	0,19	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	107	-	-14,03	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7866	44968	11.Feb	18	93	-0,05	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,17	218	-	-14,02	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7867	44968	11.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	476	-	-14,01	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7868	44968	11.Feb	20	120	-0,51	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.753	-	-13,99	9,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7869	44968	11.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.171	-	-13,98	9,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7870	44968	11.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-852	-	-13,97	9,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7871	44968	11.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-616	-	-13,95	9,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7872	44968	11.Feb	24	173	-0,99	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-553	-	-13,94	9,48	2,47	0,78	0,00	0,00	0,00	2,647	0,279	0,825	0,213	0,00	0,00	0,0000	1,80		0,76	2,4
7873	44969	12.Feb	1	166	-0,97	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-585	-	-13,93	9,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7874	44969	12.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-748	-	-13,91	9,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7875	44969	12.Feb	3	139	-0,75	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.419	-	-13,90	9,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7876	44969	12.Feb	4	125	-0,57	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.550	-	-13,89	9,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7877	44969	12.Feb	5	111	-0,35	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	637	-	-13,87	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7878	44969	12.Feb	6	97	-0,12	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	271	-	-13,86	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7879	44969	12.Feb	7	83	0,12	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	132	-	-13,85	9,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7880	44969	12.Feb	8	70	0,34	0,34	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-13,83	9,50			0,03	0,32	0,04					0,00	0,04	0,0642
7881	44969	12.Feb	9	58	0,54	0,54	0,22	0,22	78	12	0,22	15	15	-13,82	9,51			0,07	0,32	0,14					0,02	0,17	0,0262
7882	44969	12.Feb	10	47	0,69	0,69	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-13,80	9,51			0,10	0,32	0,22					0,02	0,24	0,0000
7883	44969	12.Feb	11	38	0,79	0,79	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-13,79	9,51			0,12	0,32	0,25					0,02	0,27	0,0000
7884	44969	12.Feb	12	34	0,83	0,83	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-13,78	9,52			0,13	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
7885	44969	12.Feb	13	36	0,81	0,81	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	-13,76	9,52			0,12	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
7886	44969	12.Feb	14	44	0,72	0,72	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-13,75	9,52			0,11	0,32	0,23					0,02	0,25	0,0000
7887	44969	12.Feb	15	54	0,59	0,59	0,25	0,25	76	14	0,25	5	5	-13,74	9,52			0,08	0,32	0,18					0,02	0,20	0,0095
7888	44969	12.Feb	16	66	0,41	0,41	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-13,72	9,53			0,04	0,32	0,07					0,02	0,10	0,0553
7889	44969	12.Feb	17	79	0,19	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	104	-	-13,71	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7890	44969	12.Feb	18	93	-0,04	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	-13,70	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7891	44969	12.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	466	-	-13,68	9,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7892	44969	12.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.654	-	-13,67	9,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7893	44969	12.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.308	-	-13,65	9,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7894	44969	12.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-871	-	-13,64	9,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7895	44969	12.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,85	-625	-	-13,63	9,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7896	44969	12.Feb	24	173	-0,99	0,00	-0,78	0,00	141	-51	-0,89	-561	-	-13,61	9,55	2,52	0,80	0,00	0,00	0,00	2,690	0,282	0,841	0,219	0,00	0,00	0,0000	1,83		0,78	2,4
7897	44970	13.Feb	1	166	-0,97	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,86	-594	-	-13,60	9,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7898	44970	13.Feb	2	153	-0,89	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-763	-	-13,59	9,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7899	44970	13.Feb	3	139	-0,75	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.480	-	-13,57	9,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7900	44970	13.Feb	4	125	-0,57	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.914	-	-13,56	9,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7901	44970	13.Feb	5	111	-0,35	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	617	-	-13,55	9,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7902	44970	13.Feb	6	97	-0,12	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	-13,53	9,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7903	44970	13.Feb	7	83	0,12	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	-13,52	9,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7904	44970	13.Feb	8	70	0,34	0,34	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-13,50	9,57			0,03	0,32	0,05					0,00	0,05	0,0631
7905	44970	13.Feb	9	57	0,54	0,54	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-13,49	9,57			0,07	0,32	0,15					0,02	0,17	0,0239
7906	44970	13.Feb	10	46	0,69	0,69	0,32	0,32	71	19	0,33	-14	0	-13,48	9,57			0,10	0,32	0,22					0,02	0,24	0,0000
7907	44970	13.Feb	11	38	0,79	0,79	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	-13,46	9,58			0,12	0,32	0,25					0,02	0,28	0,0000
7908	44970	13.Feb	12	34	0,83	0,83	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-13,45	9,58			0,13	0,32	0,27					0,02	0,29	0,0000
7909	44970	13.Feb	13	36	0,81	0,81	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	-13,44	9,58			0,13	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
7910	44970	13.Feb	14	43	0,73	0,73	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-13,42	9,58			0,11	0,32	0,23					0,02	0,26	0,0000
7911	44970	13.Feb	15	54	0,59	0,59	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-13,41	9,59			0,08	0,32	0,18					0,02	0,20	0,0071
7912	44970	13.Feb	16	66	0,41	0,41	0,14	0,14	82	8	0,14	42	42	-13,39	9,59			0,04	0,32	0,08					0,02	0,10	0,0540
7913	44970	13.Feb	17	79	0,19	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-13,38	9,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7914	44970	13.Feb	18	92	-0,04	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	-13,37	9,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7915	44970	13.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	455	-	-13,35	9,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7916	44970	13.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,47	1.565	-	-13,34	9,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7917	44970	13.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.466	-	-13,33	9,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7918	44970	13.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-890	-	-13,31	9,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7919	44970	13.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-635	-	-13,30	9,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7920	44970	13.Feb	24	172	-0,99	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-569	-	-13,28	9,61	2,56	0,82	0,00	0,00	0,00	2,734	0,284	0,856	0,225	0,00	0,00	0,0000	1,87		0,79	2,5
7921	44971	14.Feb	1	166	-0,97	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-603	-	-13,27	9,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7922	44971	14.Feb	2	152	-0,89	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-780	-	-13,26	9,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7923	44971	14.Feb	3	139	-0,75	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.549	-	-13,24	9,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7924	44971	14.Feb	4	124	-0,57	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.422	-	-13,23	9,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7925	44971	14.Feb	5	110	-0,35	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	598	-	-13,21	9,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7926	44971	14.Feb	6	97	-0,11	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	259	-	-13,20	9,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7927	44971	14.Feb	7	83	0,12	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	126	-	-13,19	9,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7928	44971	14.Feb	8	70	0,35	0,35	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-13,17	9,63			0,03	0,32	0,05					0,00	0,05	0,0619
7929	44971	14.Feb	9	57	0,54	0,54	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-13,16	9,63			0,07	0,32	0,15					0,02	0,18	0,0215
7930	44971	14.Feb	10	46	0,69	0,69	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-13,14	9,64			0,10	0,32	0,22					0,02	0,25	0,0000
7931	44971	14.Feb	11	37	0,79	0,79	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-13,13	9,64			0,13	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
7932	44971	14.Feb	12	33	0,83	0,83	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-13,12	9,64			0,13	0,32	0,27					0,02	0,29	0,0000
7933	44971	14.Feb	13	36	0,81	0,81	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-13,10	9,65			0,13	0,32	0,26					0,02	0,29	0,0000
7934	44971	14.Feb	14	43	0,73	0,73	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	-13,09	9,65			0,11	0,32	0,23					0,02	0,26	0,0000
7935	44971	14.Feb	15	54	0,59	0,59	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-13,07	9,65			0,08	0,32	0,19					0,02	0,21	0,0046
7936	44971	14.Feb	16	66	0,41	0,41	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-13,06	9,65			0,05	0,32	0,08					0,02	0,10	0,0525
7937	44971	14.Feb	17	79	0,19	0,19	0,00	0,00	90	0	0,00	100	100	-13,05	9,66			0,00	0,32	0,00					0,00	0,00	0,0620
7938	44971	14.Feb	18	92	-0,04	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	206	-	-13,03	9,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7939	44971	14.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	445	-	-13,02	9,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7940	44971	14.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.484	-	-13,01	9,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7941	44971	14.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.649	-	-12,99	9,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7942	44971	14.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-911	-	-12,98	9,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7943	44971	14.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-646	-	-12,96	9,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7944	44971	14.Feb	24	172	-0,99	0,00	-0,77	0,00	140	-50	-0,88	-578	-	-12,95	9,68	2,61	0,84	0,00	0,00	0,00	2,779	0,287	0,872	0,231	0,00	0,00	0,0000	1,90		0,81	2,5
7945	44972	15.Feb	1	165	-0,97	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-613	-	-12,94	9,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7946	44972	15.Feb	2	152	-0,89	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-797	-	-12,92	9,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7947	44972	15.Feb	3	138	-0,75	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.626	-	-12,91	9,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7948	44972	15.Feb	4	124	-0,56	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.032	-	-12,89	9,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7949	44972	15.Feb	5	110	-0,35	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,36	580	-	-12,88	9,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7950	44972	15.Feb	6	96	-0,11	0,00	-0,20	0,00	101	-11	-0,20	253	-	-12,86	9,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7951	44972	15.Feb	7	83	0,13	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	123	-	-12,85	9,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7952	44972	15.Feb	8	70	0,35	0,35	0,10	0,10	84	6	0,10	53	53	-12,84	9,70			0,03	0,32	0,05					0,00	0,05	0,0605
7953	44972	15.Feb	9	57	0,54	0,54	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-12,82	9,70			0,07	0,32	0,16					0,02	0,18	0,0189
7954	44972	15.Feb	10	46	0,70	0,70	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-12,81	9,70			0,11	0,32	0,23					0,02	0,25	0,0000
7955	44972	15.Feb	11	37	0,80	0,80	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	-12,79	9,70			0,13	0,32	0,26					0,02	0,28	0,0000
7956	44972	15.Feb	12	33	0,84	0,84	0,42	0,42	65	25	0,44	-38	0	-12,78	9,71			0,14	0,32	0,27					0,02	0,30	0,0000
7957	44972	15.Feb	13	35	0,82	0,82	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-12,77	9,71			0,13	0,32	0,26					0,02	0,29	0,0000
7958	44972	15.Feb	14	43	0,73	0,73	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-12,75	9,71			0,11	0,32	0,24					0,02	0,26	0,0000
7959	44972	15.Feb	15	53	0,60	0,60	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-12,74	9,72			0,09	0,32	0,19					0,02	0,22	0,0020
7960	44972	15.Feb	16	66	0,41	0,41	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-12,72	9,72			0,05	0,32	0,08					0,02	0,11	0,0509
7961	44972	15.Feb	17	79	0,20	0,20	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	-12,71	9,72			0,00	0,32	0,00					0,00	0,00	0,0616
7962	44972	15.Feb	18	92	-0,04	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	202	-	-12,70	9,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7963	44972	15.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	434	-	-12,68	9,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7964	44972	15.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.409	-	-12,67	9,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7965	44972	15.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.866	-	-12,65	9,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7966	44972	15.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-933	-	-12,64	9,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7967	44972	15.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-656	-	-12,63	9,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7968	44972	15.Feb	24	172	-0,99	0,00	-0,76	0,00	140	-50	-0,87	-587	-	-12,61	9,74	2,66	0,86	0,00	0,00	0,00	2,824	0,290	0,887	0,238	0,00	0,00	0,0000	1,94		0,82	2,6
7969	44973	16.Feb	1	165	-0,97	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-624	-	-12,60	9,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7970	44973	16.Feb	2	152	-0,88	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-815	-	-12,58	9,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7971	44973	16.Feb	3	138	-0,75	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.714	-	-12,57	9,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7972	44973	16.Feb	4	124	-0,56	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.714	-	-12,55	9,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7973	44973	16.Feb	5	110	-0,34	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	562	-	-12,54	9,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7974	44973	16.Feb	6	96	-0,11	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	247	-	-12,53	9,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7975	44973	16.Feb	7	83	0,13	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-12,51	9,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7976	44973	16.Feb	8	69	0,35	0,35	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-12,50	9,76			0,04	0,33	0,06					0,02	0,08	0,0591
7977	44973	16.Feb	9	57	0,55	0,55	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-12,48	9,76			0,08	0,33	0,16					0,02	0,19	0,0163
7978	44973	16.Feb	10	46	0,70	0,70	0,34	0,34	70	20	0,34	-18	0	-12,47	9,77			0,11	0,33	0,23					0,02	0,25	0,0000
7979	44973	16.Feb	11	37	0,80	0,80	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-12,45	9,77			0,13	0,33	0,26					0,02	0,29	0,0000
7980	44973	16.Feb	12	33	0,84	0,84	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-12,44	9,77			0,14	0,33	0,27					0,02	0,30	0,0000
7981	44973	16.Feb	13	35	0,82	0,82	0,41	0,41	66	24	0,43	-36	0	-12,43	9,77			0,13	0,33	0,27					0,02	0,29	0,0000
7982	44973	16.Feb	14	43	0,74	0,74	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-12,41	9,78			0,12	0,33	0,24					0,02	0,26	0,0000
7983	44973	16.Feb	15	53	0,60	0,60	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-12,40	9,78			0,09	0,33	0,19					0,02	0,22	0,0000
7984	44973	16.Feb	16	66	0,41	0,41	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-12,38	9,78			0,05	0,33	0,09					0,02	0,11	0,0493
7985	44973	16.Feb	17	79	0,20	0,20	0,01	0,01	89	1	0,01	95	95	-12,37	9,79			0,00	0,33	0,00					0,00	0,00	0,0611
7986	44973	16.Feb	18	92	-0,04	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	-12,35	9,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7987	44973	16.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	425	-	-12,34	9,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7988	44973	16.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.341	-	-12,33	9,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7989	44973	16.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.126	-	-12,31	9,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7990	44973	16.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-957	-	-12,30	9,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7991	44973	16.Feb	23	162	-0,95	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-668	-	-12,28	9,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7992	44973	16.Feb	24	171	-0,99	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-596	-	-12,27	9,80	2,71	0,88	0,00	0,00	0,00	2,869	0,293	0,903	0,244	0,00	0,00	0,0000	1,99		0,83	2,6
7993	44974	17.Feb	1	165	-0,97	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,84	-635	-	-12,25	9,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7994	44974	17.Feb	2	152	-0,88	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-835	-	-12,24	9,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7995	44974	17.Feb	3	138	-0,74	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.814	-	-12,23	9,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7996	44974	17.Feb	4	124	-0,56	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.450	-	-12,21	9,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7997	44974	17.Feb	5	110	-0,34	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	545	-	-12,20	9,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7998	44974	17.Feb	6	96	-0,11	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	241	-	-12,18	9,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
7999	44974	17.Feb	7	82	0,13	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	117	-	-12,17	9,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8000	44974	17.Feb	8	69	0,36	0,36	0,11	0,11	83	7	0,11	49	49	-12,15	9,83			0,04	0,33	0,06					0,03	0,08	0,0576
8001	44974	17.Feb	9	57	0,55	0,55	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-12,14	9,83			0,08	0,33	0,17					0,03	0,19	0,0137
8002	44974	17.Feb	10	45	0,70	0,70	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-12,13	9,83			0,11	0,33	0,23					0,03	0,26	0,0000
8003	44974	17.Feb	11	36	0,80	0,80	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-12,11	9,83			0,13	0,33	0,26					0,03	0,29	0,0000
8004	44974	17.Feb	12	32	0,84	0,84	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-12,10	9,84			0,14	0,33	0,28					0,03	0,30	0,0000
8005	44974	17.Feb	13	35	0,82	0,82	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-12,08	9,84			0,14	0,33	0,27					0,03	0,29	0,0000
8006	44974	17.Feb	14	42	0,74	0,74	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	-12,07	9,84			0,12	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
8007	44974	17.Feb	15	53	0,60	0,60	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	-12,05	9,85			0,09	0,33	0,20					0,03	0,22	0,0000
8008	44974	17.Feb	16	65	0,42	0,42	0,15	0,15	81	9	0,16	35	35	-12,04	9,85			0,05	0,33	0,09					0,03	0,11	0,0477
8009	44974	17.Feb	17	79	0,20	0,20	0,01	0,01	89	1	0,01	93	93	-12,02	9,85			0,00	0,33	0,00					0,00	0,00	0,0606
8010	44974	17.Feb	18	92	-0,04	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	194	-	-12,01	9,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8011	44974	17.Feb	19	106	-0,28	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	415	-	-12,00	9,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8012	44974	17.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.278	-	-11,98	9,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8013	44974	17.Feb	21	134	-0,70	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.442	-	-11,97	9,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8014	44974	17.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-982	-	-11,95	9,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8015	44974	17.Feb	23	161	-0,95	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-680	-	-11,94	9,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8016	44974	17.Feb	24	171	-0,99	0,00	-0,76	0,00	139	-49	-0,86	-606	-	-11,92	9,87	2,76	0,90	0,00	0,00	0,00	2,915	0,295	0,919	0,251	0,00	0,00	0,0000	2,03		0,85	2,6
8017	44975	18.Feb	1	165	-0,97	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-646	-	-11,91	9,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8018	44975	18.Feb	2	152	-0,88	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-856	-	-11,89	9,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8019	44975	18.Feb	3	138	-0,74	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.928	-	-11,88	9,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8020	44975	18.Feb	4	124	-0,56	0,00	-0,48	0,00	118	-28	-0,50	2.229	-	-11,87	9,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8021	44975	18.Feb	5	110	-0,34	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	528	-	-11,85	9,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8022	44975	18.Feb	6	96	-0,10	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	236	-	-11,84	9,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8023	44975	18.Feb	7	82	0,13	0,00	-0,03	0,00	91	-1	-0,03	114	-	-11,82	9,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8024	44975	18.Feb	8	69	0,36	0,36	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-11,81	9,89			0,04	0,33	0,06					0,03	0,09	0,0561
8025	44975	18.Feb	9	56	0,55	0,55	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-11,79	9,89			0,08	0,33	0,17					0,03	0,20	0,0109
8026	44975	18.Feb	10	45	0,71	0,71	0,35	0,35	70	20	0,35	-21	0	-11,78	9,90			0,11	0,33	0,23					0,03	0,26	0,0000
8027	44975	18.Feb	11	36	0,81	0,81	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-11,76	9,90			0,14	0,33	0,27					0,03	0,29	0,0000
8028	44975	18.Feb	12	32	0,85	0,85	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	-11,75	9,90			0,14	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
8029	44975	18.Feb	13	34	0,82	0,82	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	-11,73	9,91			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
8030	44975	18.Feb	14	42	0,74	0,74	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-11,72	9,91			0,12	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
8031	44975	18.Feb	15	53	0,60	0,60	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-11,71	9,91			0,09	0,33	0,20					0,03	0,22	0,0000
8032	44975	18.Feb	16	65	0,42	0,42	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	-11,69	9,91			0,05	0,33	0,09					0,03	0,12	0,0460
8033	44975	18.Feb	17	78	0,20	0,20	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	-11,68	9,92			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0600
8034	44975	18.Feb	18	92	-0,04	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	191	-	-11,66	9,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8035	44975	18.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	406	-	-11,65	9,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8036	44975	18.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.220	-	-11,63	9,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8037	44975	18.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.836	-	-11,62	9,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8038	44975	18.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.009	-	-11,60	9,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8039	44975	18.Feb	23	161	-0,95	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,81	-693	-	-11,59	9,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8040	44975	18.Feb	24	171	-0,99	0,00	-0,75	0,00	139	-49	-0,85	-616	-	-11,57	9,94	2,81	0,93	0,00	0,00	0,00	2,962	0,298	0,936	0,258	0,00	0,00	0,0000	2,06		0,86	2,7
8041	44976	19.Feb	1	165	-0,96	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-658	-	-11,56	9,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8042	44976	19.Feb	2	152	-0,88	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-878	-	-11,54	9,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8043	44976	19.Feb	3	138	-0,74	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.062	-	-11,53	9,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8044	44976	19.Feb	4	124	-0,56	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.039	-	-11,52	9,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8045	44976	19.Feb	5	110	-0,34	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	512	-	-11,50	9,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8046	44976	19.Feb	6	96	-0,10	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	230	-	-11,49	9,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8047	44976	19.Feb	7	82	0,14	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	111	-	-11,47	9,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8048	44976	19.Feb	8	69	0,36	0,36	0,13	0,13	83	7	0,13	45	45	-11,46	9,96			0,04	0,33	0,07					0,03	0,09	0,0545
8049	44976	19.Feb	9	56	0,56	0,56	0,25	0,25	75	15	0,26	4	4	-11,44	9,96			0,08	0,33	0,18					0,03	0,20	0,0081
8050	44976	19.Feb	10	45	0,71	0,71	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-11,43	9,96			0,12	0,33	0,24					0,03	0,26	0,0000
8051	44976	19.Feb	11	36	0,81	0,81	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-11,41	9,97			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
8052	44976	19.Feb	12	32	0,85	0,85	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-11,40	9,97			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
8053	44976	19.Feb	13	34	0,83	0,83	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-11,38	9,97			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
8054	44976	19.Feb	14	42	0,74	0,74	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-11,37	9,97			0,12	0,33	0,25					0,03	0,27	0,0000
8055	44976	19.Feb	15	53	0,61	0,61	0,28	0,28	73	17	0,29	-4	0	-11,35	9,98			0,09	0,33	0,20					0,03	0,23	0,0000
8056	44976	19.Feb	16	65	0,42	0,42	0,16	0,16	81	9	0,17	32	32	-11,34	9,98			0,05	0,33	0,10					0,03	0,12	0,0442
8057	44976	19.Feb	17	78	0,20	0,20	0,02	0,02	89	1	0,02	89	89	-11,32	9,98			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0594
8058	44976	19.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	187	-	-11,31	9,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8059	44976	19.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	397	-	-11,30	9,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8060	44976	19.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.166	-	-11,28	9,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8061	44976	19.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.340	-	-11,27	9,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8062	44976	19.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.038	-	-11,25	10,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8063	44976	19.Feb	23	161	-0,95	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-706	-	-11,24	10,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8064	44976	19.Feb	24	170	-0,99	0,00	-0,75	0,00	138	-48	-0,85	-627	-	-11,22	10,00	2,87	0,95	0,00	0,00	0,00	3,009	0,301	0,952	0,265	0,00	0,00	0,0000	2,09		0,88	2,7
8065	44977	20.Feb	1	164	-0,96	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-671	-	-11,21	10,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8066	44977	20.Feb	2	151	-0,88	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-902	-	-11,19	10,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8067	44977	20.Feb	3	138	-0,74	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.218	-	-11,18	10,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8068	44977	20.Feb	4	124	-0,55	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.876	-	-11,16	10,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8069	44977	20.Feb	5	110	-0,34	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	496	-	-11,15	10,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8070	44977	20.Feb	6	96	-0,10	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	225	-	-11,13	10,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8071	44977	20.Feb	7	82	0,14	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	108	-	-11,12	10,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8072	44977	20.Feb	8	69	0,37	0,37	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-11,10	10,02			0,04	0,33	0,07					0,03	0,10	0,0529
8073	44977	20.Feb	9	56	0,56	0,56	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-11,09	10,03			0,09	0,33	0,18					0,03	0,21	0,0052
8074	44977	20.Feb	10	44	0,71	0,71	0,36	0,36	69	21	0,37	-23	0	-11,07	10,03			0,12	0,33	0,24					0,03	0,27	0,0000
8075	44977	20.Feb	11	36	0,81	0,81	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	-11,06	10,03			0,14	0,33	0,27					0,03	0,30	0,0000
8076	44977	20.Feb	12	31	0,85	0,85	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-11,04	10,04			0,15	0,33	0,28					0,03	0,31	0,0000
8077	44977	20.Feb	13	34	0,83	0,83	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-11,03	10,04			0,14	0,33	0,28					0,03	0,30	0,0000
8078	44977	20.Feb	14	42	0,75	0,75	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-11,01	10,04			0,13	0,33	0,25					0,03	0,28	0,0000
8079	44977	20.Feb	15	53	0,61	0,61	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-11,00	10,04			0,10	0,33	0,20					0,03	0,23	0,0000
8080	44977	20.Feb	16	65	0,42	0,42	0,17	0,17	80	10	0,17	30	30	-10,98	10,05			0,06	0,33	0,10					0,03	0,13	0,0425
8081	44977	20.Feb	17	78	0,20	0,20	0,03	0,03	88	2	0,03	87	87	-10,97	10,05			0,01	0,33	0,01					0,00	0,01	0,0588
8082	44977	20.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	-10,95	10,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8083	44977	20.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	388	-	-10,94	10,05			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8084	44977	20.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.116	-	-10,93	10,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8085	44977	20.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-5.008	-	-10,91	10,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8086	44977	20.Feb	22	148	-0,85	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.069	-	-10,90	10,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8087	44977	20.Feb	23	161	-0,95	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-720	-	-10,88	10,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8088	44977	20.Feb	24	170	-0,98	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,84	-638	-	-10,87	10,07	2,92	0,97	0,00	0,00	0,00	3,056	0,304	0,969	0,272	0,00	0,00	0,0000	2,12		0,89	2,8
8089	44978	21.Feb	1	164	-0,96	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-685	-	-10,85	10,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8090	44978	21.Feb	2	151	-0,88	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-929	-	-10,84	10,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8091	44978	21.Feb	3	138	-0,74	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.405	-	-10,82	10,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8092	44978	21.Feb	4	123	-0,55	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.734	-	-10,81	10,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8093	44978	21.Feb	5	109	-0,33	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	481	-	-10,79	10,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8094	44978	21.Feb	6	95	-0,10	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	219	-	-10,78	10,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8095	44978	21.Feb	7	82	0,14	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	-10,76	10,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8096	44978	21.Feb	8	68	0,37	0,37	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-10,75	10,09			0,05	0,34	0,07					0,03	0,10	0,0511
8097	44978	21.Feb	9	56	0,56	0,56	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-10,73	10,09			0,09	0,34	0,19					0,03	0,21	0,0023
8098	44978	21.Feb	10	44	0,72	0,72	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	-10,72	10,10			0,12	0,34	0,24					0,03	0,27	0,0000
8099	44978	21.Feb	11	35	0,82	0,82	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-10,70	10,10			0,14	0,34	0,27					0,03	0,30	0,0000
8100	44978	21.Feb	12	31	0,86	0,86	0,45	0,45	63	27	0,47	-46	0	-10,69	10,10			0,15	0,34	0,29					0,03	0,31	0,0000
8101	44978	21.Feb	13	33	0,83	0,83	0,44	0,44	64	26	0,46	-42	0	-10,67	10,10			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
8102	44978	21.Feb	14	41	0,75	0,75	0,38	0,38	67	23	0,40	-30	0	-10,66	10,11			0,13	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
8103	44978	21.Feb	15	52	0,61	0,61	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-10,64	10,11			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
8104	44978	21.Feb	16	65	0,42	0,42	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-10,63	10,11			0,06	0,34	0,10					0,03	0,13	0,0407
8105	44978	21.Feb	17	78	0,21	0,21	0,03	0,03	88	2	0,03	84	84	-10,61	10,12			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0581
8106	44978	21.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	180	-	-10,60	10,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8107	44978	21.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	379	-	-10,58	10,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8108	44978	21.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,44	1.069	-	-10,57	10,12			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8109	44978	21.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-5.936	-	-10,55	10,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8110	44978	21.Feb	22	148	-0,84	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.102	-	-10,54	10,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8111	44978	21.Feb	23	161	-0,94	0,00	-0,71	0,00	136	-46	-0,80	-735	-	-10,52	10,13			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8112	44978	21.Feb	24	170	-0,98	0,00	-0,74	0,00	138	-48	-0,83	-650	-	-10,51	10,14	2,97	1,00	0,00	0,00	0,00	3,104	0,306	0,985	0,279	0,00	0,00	0,0000	2,16		0,91	2,8
8113	44979	22.Feb	1	164	-0,96	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-699	-	-10,49	10,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8114	44979	22.Feb	2	151	-0,88	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-957	-	-10,48	10,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8115	44979	22.Feb	3	137	-0,74	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.631	-	-10,46	10,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8116	44979	22.Feb	4	123	-0,55	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.609	-	-10,45	10,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8117	44979	22.Feb	5	109	-0,33	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	467	-	-10,43	10,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8118	44979	22.Feb	6	95	-0,09	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	214	-	-10,42	10,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8119	44979	22.Feb	7	82	0,15	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-10,40	10,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8120	44979	22.Feb	8	68	0,37	0,37	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-10,39	10,16			0,05	0,34	0,08					0,03	0,10	0,0494
8121	44979	22.Feb	9	55	0,57	0,57	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-10,37	10,16			0,09	0,34	0,19					0,03	0,22	0,0000
8122	44979	22.Feb	10	44	0,72	0,72	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-10,36	10,16			0,12	0,34	0,24					0,03	0,27	0,0000
8123	44979	22.Feb	11	35	0,82	0,82	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-10,34	10,17			0,15	0,34	0,28					0,03	0,30	0,0000
8124	44979	22.Feb	12	31	0,86	0,86	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-10,33	10,17			0,15	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8125	44979	22.Feb	13	33	0,84	0,84	0,44	0,44	64	26	0,46	-44	0	-10,31	10,17			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
8126	44979	22.Feb	14	41	0,75	0,75	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-10,30	10,17			0,13	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
8127	44979	22.Feb	15	52	0,61	0,61	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-10,28	10,18			0,10	0,34	0,21					0,03	0,23	0,0000
8128	44979	22.Feb	16	65	0,43	0,43	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-10,27	10,18			0,06	0,34	0,10					0,03	0,13	0,0388
8129	44979	22.Feb	17	78	0,21	0,21	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	-10,25	10,18			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0574
8130	44979	22.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	176	-	-10,24	10,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8131	44979	22.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,28	371	-	-10,22	10,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8132	44979	22.Feb	20	120	-0,50	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.026	-	-10,20	10,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8133	44979	22.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.309	-	-10,19	10,19			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8134	44979	22.Feb	22	148	-0,84	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.138	-	-10,17	10,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8135	44979	22.Feb	23	161	-0,94	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-750	-	-10,16	10,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8136	44979	22.Feb	24	169	-0,98	0,00	-0,74	0,00	137	-47	-0,83	-663	-	-10,14	10,20	3,02	1,02	0,00	0,00	0,00	3,152	0,309	1,002	0,286	0,00	0,00	0,0000	2,19		0,93	2,9
8137	44980	23.Feb	1	163	-0,96	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-714	-	-10,13	10,20			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8138	44980	23.Feb	2	151	-0,87	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-987	-	-10,11	10,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8139	44980	23.Feb	3	137	-0,73	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.910	-	-10,10	10,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8140	44980	23.Feb	4	123	-0,55	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.499	-	-10,08	10,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8141	44980	23.Feb	5	109	-0,33	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	453	-	-10,07	10,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8142	44980	23.Feb	6	95	-0,09	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,16	209	-	-10,05	10,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8143	44980	23.Feb	7	81	0,15	0,15	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	-10,04	10,22			0,00	0,34	0,00					0,00	0,00	0,0505
8144	44980	23.Feb	8	68	0,38	0,38	0,15	0,15	81	9	0,15	37	37	-10,02	10,22			0,05	0,34	0,08					0,03	0,11	0,0475
8145	44980	23.Feb	9	55	0,57	0,57	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-10,01	10,23			0,09	0,34	0,19					0,03	0,22	0,0000
8146	44980	23.Feb	10	44	0,72	0,72	0,38	0,38	68	22	0,38	-27	0	-9,99	10,23			0,13	0,34	0,25					0,03	0,27	0,0000
8147	44980	23.Feb	11	34	0,82	0,82	0,44	0,44	64	26	0,46	-42	0	-9,98	10,23			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
8148	44980	23.Feb	12	30	0,86	0,86	0,47	0,47	62	28	0,48	-48	0	-9,96	10,24			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8149	44980	23.Feb	13	33	0,84	0,84	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-9,95	10,24			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
8150	44980	23.Feb	14	41	0,75	0,75	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	-9,93	10,24			0,13	0,34	0,26					0,03	0,28	0,0000
8151	44980	23.Feb	15	52	0,61	0,61	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	-9,92	10,24			0,10	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
8152	44980	23.Feb	16	65	0,43	0,43	0,18	0,18	79	11	0,18	25	25	-9,90	10,25			0,06	0,34	0,11					0,03	0,14	0,0370
8153	44980	23.Feb	17	78	0,21	0,21	0,04	0,04	88	2	0,04	80	80	-9,89	10,25			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0566
8154	44980	23.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,11	0,00	97	-7	-0,11	173	-	-9,87	10,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8155	44980	23.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	363	-	-9,86	10,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8156	44980	23.Feb	20	120	-0,49	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	985	-	-9,84	10,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8157	44980	23.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-9.550	-	-9,82	10,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8158	44980	23.Feb	22	147	-0,84	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.177	-	-9,81	10,26			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8159	44980	23.Feb	23	160	-0,94	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,78	-767	-	-9,79	10,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8160	44980	23.Feb	24	169	-0,98	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,82	-676	-	-9,78	10,27	3,08	1,04	0,00	0,00	0,00	3,201	0,312	1,019	0,294	0,00	0,00	0,0000	2,22		0,94	2,9
8161	44981	24.Feb	1	163	-0,96	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-730	-	-9,76	10,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8162	44981	24.Feb	2	151	-0,87	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.020	-	-9,75	10,27			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8163	44981	24.Feb	3	137	-0,73	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.262	-	-9,73	10,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8164	44981	24.Feb	4	123	-0,54	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.400	-	-9,72	10,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8165	44981	24.Feb	5	109	-0,32	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	439	-	-9,70	10,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8166	44981	24.Feb	6	95	-0,09	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	203	-	-9,69	10,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8167	44981	24.Feb	7	81	0,15	0,15	0,01	0,01	90	0	0,01	96	96	-9,67	10,29			0,00	0,34	0,00					0,00	0,00	0,0503
8168	44981	24.Feb	8	68	0,38	0,38	0,15	0,15	81	9	0,15	35	35	-9,66	10,29			0,05	0,34	0,08					0,03	0,11	0,0455
8169	44981	24.Feb	9	55	0,58	0,58	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-9,64	10,29			0,10	0,34	0,20					0,03	0,22	0,0000
8170	44981	24.Feb	10	43	0,73	0,73	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-9,63	10,30			0,13	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
8171	44981	24.Feb	11	34	0,83	0,83	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	-9,61	10,30			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
8172	44981	24.Feb	12	30	0,87	0,87	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-9,60	10,30			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8173	44981	24.Feb	13	33	0,84	0,84	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	-9,58	10,31			0,15	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8174	44981	24.Feb	14	41	0,76	0,76	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	-9,56	10,31			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
8175	44981	24.Feb	15	52	0,62	0,62	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	-9,55	10,31			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
8176	44981	24.Feb	16	65	0,43	0,43	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-9,53	10,31			0,06	0,34	0,11					0,03	0,14	0,0350
8177	44981	24.Feb	17	78	0,21	0,21	0,05	0,05	87	3	0,05	78	78	-9,52	10,32			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0558
8178	44981	24.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	-9,50	10,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8179	44981	24.Feb	19	106	-0,27	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	355	-	-9,49	10,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8180	44981	24.Feb	20	120	-0,49	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	947	-	-9,47	10,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8181	44981	24.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-13.864	-	-9,46	10,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8182	44981	24.Feb	22	147	-0,84	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.219	-	-9,44	10,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8183	44981	24.Feb	23	160	-0,94	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-785	-	-9,43	10,33			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8184	44981	24.Feb	24	169	-0,98	0,00	-0,73	0,00	137	-47	-0,81	-690	-	-9,41	10,34	3,14	1,07	0,00	0,00	0,00	3,250	0,314	1,036	0,301	0,00	0,00	0,0000	2,25		0,96	2,9
8185	44982	25.Feb	1	163	-0,96	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-747	-	-9,40	10,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8186	44982	25.Feb	2	151	-0,87	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.056	-	-9,38	10,34			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8187	44982	25.Feb	3	137	-0,73	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.723	-	-9,36	10,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8188	44982	25.Feb	4	123	-0,54	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.312	-	-9,35	10,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8189	44982	25.Feb	5	109	-0,32	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,30	426	-	-9,33	10,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8190	44982	25.Feb	6	95	-0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	198	-	-9,32	10,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8191	44982	25.Feb	7	81	0,16	0,16	0,01	0,01	89	1	0,01	94	94	-9,30	10,36			0,00	0,34	0,00					0,00	0,00	0,0500
8192	44982	25.Feb	8	67	0,38	0,38	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	-9,29	10,36			0,05	0,34	0,09					0,03	0,12	0,0435
8193	44982	25.Feb	9	55	0,58	0,58	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-9,27	10,36			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
8194	44982	25.Feb	10	43	0,73	0,73	0,39	0,39	67	23	0,40	-30	0	-9,26	10,36			0,13	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
8195	44982	25.Feb	11	34	0,83	0,83	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-9,24	10,37			0,15	0,34	0,28					0,03	0,31	0,0000
8196	44982	25.Feb	12	30	0,87	0,87	0,48	0,48	62	28	0,50	-51	0	-9,23	10,37			0,16	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
8197	44982	25.Feb	13	32	0,85	0,85	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-9,21	10,37			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8198	44982	25.Feb	14	41	0,76	0,76	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-9,19	10,38			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
8199	44982	25.Feb	15	52	0,62	0,62	0,31	0,31	72	18	0,32	-12	0	-9,18	10,38			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
8200	44982	25.Feb	16	64	0,43	0,43	0,19	0,19	79	11	0,19	22	22	-9,16	10,38			0,07	0,34	0,11					0,03	0,14	0,0330
8201	44982	25.Feb	17	78	0,21	0,21	0,05	0,05	87	3	0,05	76	76	-9,15	10,38			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0549
8202	44982	25.Feb	18	92	-0,03	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,11	166	-	-9,13	10,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8203	44982	25.Feb	19	105	-0,27	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	347	-	-9,12	10,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8204	44982	25.Feb	20	120	-0,49	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	911	-	-9,10	10,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8205	44982	25.Feb	21	134	-0,69	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-25.595	-	-9,09	10,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8206	44982	25.Feb	22	147	-0,84	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.265	-	-9,07	10,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8207	44982	25.Feb	23	160	-0,94	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-803	-	-9,06	10,40			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8208	44982	25.Feb	24	168	-0,98	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,81	-705	-	-9,04	10,40	3,20	1,09	0,00	0,00	0,00	3,300	0,317	1,053	0,309	0,00	0,00	0,0000	2,27		0,97	3,0
8209	44983	26.Feb	1	163	-0,95	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-765	-	-9,02	10,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8210	44983	26.Feb	2	150	-0,87	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.095	-	-9,01	10,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8211	44983	26.Feb	3	137	-0,73	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.349	-	-8,99	10,41			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8212	44983	26.Feb	4	123	-0,54	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.233	-	-8,98	10,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8213	44983	26.Feb	5	109	-0,32	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,30	413	-	-8,96	10,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8214	44983	26.Feb	6	95	-0,08	0,00	-0,14	0,00	98	-8	-0,14	193	-	-8,95	10,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8215	44983	26.Feb	7	81	0,16	0,16	0,02	0,02	89	1	0,02	91	91	-8,93	10,42			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0497
8216	44983	26.Feb	8	67	0,39	0,39	0,17	0,17	80	10	0,17	31	31	-8,92	10,43			0,06	0,34	0,09					0,03	0,12	0,0414
8217	44983	26.Feb	9	54	0,58	0,58	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-8,90	10,43			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
8218	44983	26.Feb	10	43	0,74	0,74	0,39	0,39	67	23	0,40	-32	0	-8,88	10,43			0,13	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
8219	44983	26.Feb	11	33	0,83	0,83	0,46	0,46	63	27	0,47	-46	0	-8,87	10,44			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8220	44983	26.Feb	12	29	0,87	0,87	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	-8,85	10,44			0,16	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
8221	44983	26.Feb	13	32	0,85	0,85	0,47	0,47	62	28	0,49	-48	0	-8,84	10,44			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8222	44983	26.Feb	14	40	0,76	0,76	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-8,82	10,44			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
8223	44983	26.Feb	15	52	0,62	0,62	0,32	0,32	71	19	0,32	-14	0	-8,81	10,45			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
8224	44983	26.Feb	16	64	0,43	0,43	0,20	0,20	79	11	0,20	21	21	-8,79	10,45			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0310
8225	44983	26.Feb	17	78	0,21	0,21	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	-8,78	10,45			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0540
8226	44983	26.Feb	18	91	-0,03	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	163	-	-8,76	10,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8227	44983	26.Feb	19	105	-0,27	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	340	-	-8,74	10,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8228	44983	26.Feb	20	119	-0,49	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	877	-	-8,73	10,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8229	44983	26.Feb	21	133	-0,69	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-180.747	-	-8,71	10,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8230	44983	26.Feb	22	147	-0,84	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.316	-	-8,70	10,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8231	44983	26.Feb	23	160	-0,94	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-823	-	-8,68	10,47			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8232	44983	26.Feb	24	168	-0,98	0,00	-0,72	0,00	136	-46	-0,80	-720	-	-8,67	10,47	3,26	1,11	0,00	0,00	0,00	3,349	0,320	1,071	0,316	0,00	0,00	0,0000	2,30		0,99	3,0
8233	44984	27.Feb	1	162	-0,95	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-784	-	-8,65	10,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8234	44984	27.Feb	2	150	-0,87	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.138	-	-8,64	10,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8235	44984	27.Feb	3	136	-0,72	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.249	-	-8,62	10,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8236	44984	27.Feb	4	122	-0,54	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.161	-	-8,60	10,48			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8237	44984	27.Feb	5	108	-0,32	0,00	-0,29	0,00	107	-17	-0,29	401	-	-8,59	10,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8238	44984	27.Feb	6	94	-0,08	0,00	-0,13	0,00	98	-8	-0,13	188	-	-8,57	10,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8239	44984	27.Feb	7	81	0,16	0,16	0,02	0,02	89	1	0,02	88	88	-8,56	10,49			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0493
8240	44984	27.Feb	8	67	0,39	0,39	0,17	0,17	80	10	0,17	29	29	-8,54	10,50			0,06	0,34	0,09					0,03	0,13	0,0393
8241	44984	27.Feb	9	54	0,59	0,59	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-8,53	10,50			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
8242	44984	27.Feb	10	42	0,74	0,74	0,40	0,40	67	23	0,41	-33	0	-8,51	10,50			0,14	0,34	0,25					0,03	0,28	0,0000
8243	44984	27.Feb	11	33	0,84	0,84	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	-8,49	10,50			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8244	44984	27.Feb	12	29	0,88	0,88	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-8,48	10,51			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
8245	44984	27.Feb	13	32	0,85	0,85	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-8,46	10,51			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8246	44984	27.Feb	14	40	0,77	0,77	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-8,45	10,51			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
8247	44984	27.Feb	15	51	0,62	0,62	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-8,43	10,51			0,11	0,34	0,21					0,03	0,24	0,0000
8248	44984	27.Feb	16	64	0,44	0,44	0,20	0,20	78	12	0,20	19	19	-8,42	10,52			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0290
8249	44984	27.Feb	17	78	0,21	0,21	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	-8,40	10,52			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0531
8250	44984	27.Feb	18	91	-0,02	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	159	-	-8,38	10,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8251	44984	27.Feb	19	105	-0,26	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	332	-	-8,37	10,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8252	44984	27.Feb	20	119	-0,49	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	845	-	-8,35	10,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8253	44984	27.Feb	21	133	-0,69	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	35.098	-	-8,34	10,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8254	44984	27.Feb	22	147	-0,84	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.371	-	-8,32	10,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8255	44984	27.Feb	23	160	-0,94	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-844	-	-8,31	10,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8256	44984	27.Feb	24	167	-0,98	0,00	-0,71	0,00	136	-46	-0,80	-737	-	-8,29	10,54	3,32	1,14	0,00	0,00	0,00	3,399	0,323	1,088	0,324	0,00	0,00	0,0000	2,33		1,01	3,1
8257	44985	28.Feb	1	162	-0,95	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-805	-	-8,27	10,54			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8258	44985	28.Feb	2	150	-0,86	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.185	-	-8,26	10,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8259	44985	28.Feb	3	136	-0,72	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.652	-	-8,24	10,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8260	44985	28.Feb	4	122	-0,53	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.096	-	-8,23	10,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8261	44985	28.Feb	5	108	-0,31	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,29	389	-	-8,21	10,55			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8262	44985	28.Feb	6	94	-0,07	0,00	-0,13	0,00	97	-7	-0,13	183	-	-8,20	10,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8263	44985	28.Feb	7	80	0,17	0,17	0,03	0,03	88	2	0,03	85	85	-8,18	10,56			0,01	0,34	0,01					0,00	0,01	0,0489
8264	44985	28.Feb	8	67	0,39	0,39	0,18	0,18	80	10	0,18	27	27	-8,16	10,56			0,06	0,34	0,10					0,03	0,13	0,0372
8265	44985	28.Feb	9	54	0,59	0,59	0,30	0,30	72	18	0,31	-10	0	-8,15	10,57			0,10	0,34	0,20					0,03	0,23	0,0000
8266	44985	28.Feb	10	42	0,74	0,74	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	-8,13	10,57			0,14	0,34	0,26					0,03	0,29	0,0000
8267	44985	28.Feb	11	33	0,84	0,84	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-8,12	10,57			0,16	0,34	0,29					0,03	0,32	0,0000
8268	44985	28.Feb	12	28	0,88	0,88	0,49	0,49	60	30	0,52	-54	0	-8,10	10,57			0,17	0,34	0,30					0,03	0,33	0,0000
8269	44985	28.Feb	13	31	0,85	0,85	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-8,09	10,58			0,16	0,34	0,29					0,03	0,33	0,0000
8270	44985	28.Feb	14	40	0,77	0,77	0,42	0,42	65	25	0,44	-38	0	-8,07	10,58			0,15	0,34	0,26					0,03	0,30	0,0000
8271	44985	28.Feb	15	51	0,63	0,63	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-8,05	10,58			0,11	0,34	0,22					0,03	0,25	0,0000
8272	44985	28.Feb	16	64	0,44	0,44	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-8,04	10,59			0,07	0,34	0,12					0,03	0,15	0,0270
8273	44985	28.Feb	17	78	0,22	0,22	0,06	0,06	86	4	0,06	70	70	-8,02	10,59			0,02	0,34	0,02					0,00	0,02	0,0521
8274	44985	28.Feb	18	91	-0,02	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	-8,01	10,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8275	44985	28.Feb	19	105	-0,26	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	-7,99	10,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8276	44985	28.Feb	20	119	-0,49	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,41	815	-	-7,97	10,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8277	44985	28.Feb	21	133	-0,69	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	15.871	-	-7,96	10,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8278	44985	28.Feb	22	147	-0,84	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.432	-	-7,94	10,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8279	44985	28.Feb	23	160	-0,94	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,75	-866	-	-7,93	10,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8280	44985	28.Feb	24	167	-0,97	0,00	-0,71	0,00	135	-45	-0,79	-755	-	-7,91	10,61	3,38	1,16	0,00	0,00	0,00	3,450	0,325	1,106	0,332	0,00	0,00	0,0000	2,36		1,02	3,1
8281	44986	01.Mrz	1	162	-0,95	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,77	-827	-	-7,90	10,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8282	44986	01.Mrz	2	150	-0,86	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.237	-	-7,88	10,61			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8283	44986	01.Mrz	3	136	-0,72	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-9.142	-	-7,86	10,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8284	44986	01.Mrz	4	122	-0,53	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	1.036	-	-7,85	10,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8285	44986	01.Mrz	5	108	-0,31	0,00	-0,28	0,00	106	-16	-0,28	377	-	-7,83	10,62			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8286	44986	01.Mrz	6	94	-0,07	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	179	-	-7,82	10,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8287	44986	01.Mrz	7	80	0,17	0,17	0,04	0,04	88	2	0,04	82	82	-7,80	10,63			0,01	0,35	0,01					0,00	0,01	0,0485
8288	44986	01.Mrz	8	67	0,40	0,40	0,18	0,18	79	11	0,18	26	26	-7,78	10,63			0,06	0,35	0,10					0,03	0,13	0,0350
8289	44986	01.Mrz	9	54	0,59	0,59	0,31	0,31	72	18	0,32	-11	0	-7,77	10,63			0,11	0,35	0,20					0,03	0,24	0,0000
8290	44986	01.Mrz	10	42	0,75	0,75	0,41	0,41	66	24	0,42	-36	0	-7,75	10,64			0,14	0,35	0,26					0,03	0,29	0,0000
8291	44986	01.Mrz	11	32	0,84	0,84	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-7,74	10,64			0,16	0,35	0,29					0,03	0,32	0,0000
8292	44986	01.Mrz	12	28	0,88	0,88	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	-7,72	10,64			0,17	0,35	0,30					0,03	0,34	0,0000
8293	44986	01.Mrz	13	31	0,86	0,86	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	-7,71	10,65			0,17	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
8294	44986	01.Mrz	14	40	0,77	0,77	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-7,69	10,65			0,15	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
8295	44986	01.Mrz	15	51	0,63	0,63	0,33	0,33	70	20	0,34	-17	0	-7,67	10,65			0,12	0,35	0,22					0,03	0,25	0,0000
8296	44986	01.Mrz	16	64	0,44	0,44	0,21	0,21	78	12	0,21	16	16	-7,66	10,65			0,07	0,35	0,13					0,03	0,16	0,0249
8297	44986	01.Mrz	17	77	0,22	0,22	0,07	0,07	86	4	0,07	68	68	-7,64	10,66			0,02	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0512
8298	44986	01.Mrz	18	91	-0,02	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	153	-	-7,63	10,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8299	44986	01.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,25	318	-	-7,61	10,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8300	44986	01.Mrz	20	119	-0,49	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	786	-	-7,59	10,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8301	44986	01.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	10.202	-	-7,58	10,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8302	44986	01.Mrz	22	147	-0,84	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.500	-	-7,56	10,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8303	44986	01.Mrz	23	159	-0,94	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-890	-	-7,55	10,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8304	44986	01.Mrz	24	167	-0,97	0,00	-0,70	0,00	135	-45	-0,78	-773	-	-7,53	10,68	3,44	1,19	0,00	0,00	0,00	3,501	0,328	1,124	0,340	0,00	0,00	0,0000	2,39		1,04	3,1
8305	44987	02.Mrz	1	161	-0,95	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-851	-	-7,51	10,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8306	44987	02.Mrz	2	149	-0,86	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.295	-	-7,50	10,68			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8307	44987	02.Mrz	3	136	-0,72	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-14.779	-	-7,48	10,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8308	44987	02.Mrz	4	122	-0,53	0,00	-0,42	0,00	115	-25	-0,43	981	-	-7,47	10,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8309	44987	02.Mrz	5	108	-0,31	0,00	-0,27	0,00	106	-16	-0,27	366	-	-7,45	10,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8310	44987	02.Mrz	6	94	-0,07	0,00	-0,12	0,00	97	-7	-0,12	174	-	-7,43	10,69			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8311	44987	02.Mrz	7	80	0,17	0,17	0,04	0,04	88	2	0,04	80	80	-7,42	10,70			0,01	0,35	0,01					0,00	0,01	0,0480
8312	44987	02.Mrz	8	66	0,40	0,40	0,19	0,19	79	11	0,19	24	24	-7,40	10,70			0,07	0,35	0,11					0,03	0,14	0,0327
8313	44987	02.Mrz	9	53	0,60	0,60	0,32	0,32	72	18	0,32	-13	0	-7,39	10,70			0,11	0,35	0,21					0,03	0,24	0,0000
8314	44987	02.Mrz	10	41	0,75	0,75	0,42	0,42	65	25	0,43	-37	0	-7,37	10,71			0,14	0,35	0,26					0,03	0,29	0,0000
8315	44987	02.Mrz	11	32	0,85	0,85	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-7,36	10,71			0,17	0,35	0,29					0,03	0,33	0,0000
8316	44987	02.Mrz	12	28	0,89	0,89	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	-7,34	10,71			0,17	0,35	0,31					0,03	0,34	0,0000
8317	44987	02.Mrz	13	31	0,86	0,86	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-7,32	10,71			0,17	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
8318	44987	02.Mrz	14	39	0,77	0,77	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-7,31	10,72			0,15	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
8319	44987	02.Mrz	15	51	0,63	0,63	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-7,29	10,72			0,12	0,35	0,22					0,03	0,25	0,0000
8320	44987	02.Mrz	16	64	0,44	0,44	0,22	0,22	77	13	0,22	15	15	-7,28	10,72			0,08	0,35	0,13					0,03	0,16	0,0229
8321	44987	02.Mrz	17	77	0,22	0,22	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	-7,26	10,73			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0502
8322	44987	02.Mrz	18	91	-0,02	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	150	-	-7,24	10,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8323	44987	02.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	311	-	-7,23	10,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8324	44987	02.Mrz	20	119	-0,49	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	759	-	-7,21	10,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8325	44987	02.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	7.488	-	-7,20	10,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8326	44987	02.Mrz	22	147	-0,84	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.576	-	-7,18	10,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8327	44987	02.Mrz	23	159	-0,93	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-916	-	-7,16	10,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8328	44987	02.Mrz	24	166	-0,97	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,78	-793	-	-7,15	10,75	3,50	1,21	0,00	0,00	0,00	3,552	0,331	1,141	0,349	0,00	0,00	0,0000	2,42		1,05	3,2
8329	44988	03.Mrz	1	161	-0,95	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-876	-	-7,13	10,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8330	44988	03.Mrz	2	149	-0,86	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.360	-	-7,12	10,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8331	44988	03.Mrz	3	136	-0,72	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-39.733	-	-7,10	10,75			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8332	44988	03.Mrz	4	122	-0,53	0,00	-0,41	0,00	114	-24	-0,42	931	-	-7,08	10,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8333	44988	03.Mrz	5	108	-0,30	0,00	-0,27	0,00	105	-15	-0,27	355	-	-7,07	10,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8334	44988	03.Mrz	6	94	-0,06	0,00	-0,11	0,00	96	-6	-0,11	169	-	-7,05	10,76			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8335	44988	03.Mrz	7	80	0,18	0,18	0,05	0,05	87	3	0,05	77	77	-7,04	10,77			0,02	0,35	0,01					0,00	0,01	0,0474
8336	44988	03.Mrz	8	66	0,40	0,40	0,20	0,20	79	11	0,20	22	22	-7,02	10,77			0,07	0,35	0,11					0,03	0,14	0,0304
8337	44988	03.Mrz	9	53	0,60	0,60	0,32	0,32	71	19	0,33	-15	0	-7,00	10,77			0,11	0,35	0,21					0,03	0,24	0,0000
8338	44988	03.Mrz	10	41	0,75	0,75	0,42	0,42	65	25	0,44	-38	0	-6,99	10,77			0,15	0,35	0,26					0,03	0,29	0,0000
8339	44988	03.Mrz	11	32	0,85	0,85	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-6,97	10,78			0,17	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
8340	44988	03.Mrz	12	27	0,89	0,89	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	-6,95	10,78			0,18	0,35	0,31					0,03	0,34	0,0000
8341	44988	03.Mrz	13	30	0,86	0,86	0,49	0,49	60	30	0,52	-54	0	-6,94	10,78			0,17	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
8342	44988	03.Mrz	14	39	0,78	0,78	0,44	0,44	64	26	0,45	-42	0	-6,92	10,79			0,15	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
8343	44988	03.Mrz	15	51	0,63	0,63	0,34	0,34	70	20	0,35	-20	0	-6,91	10,79			0,12	0,35	0,22					0,03	0,25	0,0000
8344	44988	03.Mrz	16	64	0,44	0,44	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-6,89	10,79			0,08	0,35	0,13					0,03	0,17	0,0208
8345	44988	03.Mrz	17	77	0,22	0,22	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-6,87	10,79			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0492
8346	44988	03.Mrz	18	91	-0,02	0,00	-0,08	0,00	94	-4	-0,08	147	-	-6,86	10,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8347	44988	03.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	305	-	-6,84	10,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8348	44988	03.Mrz	20	119	-0,49	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	734	-	-6,83	10,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8349	44988	03.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,53	5.897	-	-6,81	10,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8350	44988	03.Mrz	22	147	-0,84	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.661	-	-6,79	10,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8351	44988	03.Mrz	23	159	-0,93	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-944	-	-6,78	10,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8352	44988	03.Mrz	24	166	-0,97	0,00	-0,70	0,00	134	-44	-0,77	-814	-	-6,76	10,81	3,56	1,24	0,00	0,00	0,00	3,603	0,333	1,159	0,357	0,00	0,00	0,0000	2,44		1,07	3,2
8353	44989	04.Mrz	1	161	-0,94	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-903	-	-6,75	10,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8354	44989	04.Mrz	2	149	-0,86	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.433	-	-6,73	10,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8355	44989	04.Mrz	3	135	-0,71	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	55.205	-	-6,71	10,82			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8356	44989	04.Mrz	4	122	-0,52	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,42	885	-	-6,70	10,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8357	44989	04.Mrz	5	108	-0,30	0,00	-0,26	0,00	105	-15	-0,26	345	-	-6,68	10,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8358	44989	04.Mrz	6	93	-0,06	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	165	-	-6,67	10,83			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8359	44989	04.Mrz	7	80	0,18	0,18	0,05	0,05	87	3	0,05	74	74	-6,65	10,83			0,02	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0468
8360	44989	04.Mrz	8	66	0,41	0,41	0,20	0,20	78	12	0,20	20	20	-6,63	10,84			0,07	0,35	0,11					0,03	0,15	0,0281
8361	44989	04.Mrz	9	53	0,60	0,60	0,33	0,33	71	19	0,34	-16	0	-6,62	10,84			0,11	0,35	0,21					0,03	0,24	0,0000
8362	44989	04.Mrz	10	41	0,76	0,76	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-6,60	10,84			0,15	0,35	0,26					0,03	0,30	0,0000
8363	44989	04.Mrz	11	31	0,85	0,85	0,49	0,49	61	29	0,51	-54	0	-6,58	10,85			0,17	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
8364	44989	04.Mrz	12	27	0,89	0,89	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	-6,57	10,85			0,18	0,35	0,31					0,03	0,34	0,0000
8365	44989	04.Mrz	13	30	0,87	0,87	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	-6,55	10,85			0,17	0,35	0,30					0,03	0,34	0,0000
8366	44989	04.Mrz	14	39	0,78	0,78	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-6,54	10,85			0,15	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
8367	44989	04.Mrz	15	51	0,63	0,63	0,35	0,35	70	20	0,36	-21	0	-6,52	10,86			0,12	0,35	0,22					0,03	0,25	0,0000
8368	44989	04.Mrz	16	64	0,44	0,44	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-6,50	10,86			0,08	0,35	0,14					0,03	0,17	0,0187
8369	44989	04.Mrz	17	77	0,22	0,22	0,08	0,08	85	5	0,08	62	62	-6,49	10,86			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0482
8370	44989	04.Mrz	18	91	-0,02	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	144	-	-6,47	10,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8371	44989	04.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	298	-	-6,46	10,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8372	44989	04.Mrz	20	119	-0,49	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	710	-	-6,44	10,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8373	44989	04.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,53	4.851	-	-6,42	10,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8374	44989	04.Mrz	22	147	-0,83	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.757	-	-6,41	10,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8375	44989	04.Mrz	23	159	-0,93	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-973	-	-6,39	10,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8376	44989	04.Mrz	24	166	-0,97	0,00	-0,69	0,00	134	-44	-0,76	-837	-	-6,37	10,88	3,62	1,26	0,00	0,00	0,00	3,655	0,336	1,177	0,365	0,00	0,00	0,0000	2,47		1,09	3,3
8377	44990	05.Mrz	1	160	-0,94	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-932	-	-6,36	10,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8378	44990	05.Mrz	2	149	-0,85	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.515	-	-6,34	10,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8379	44990	05.Mrz	3	135	-0,71	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,55	16.081	-	-6,33	10,89			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8380	44990	05.Mrz	4	121	-0,52	0,00	-0,40	0,00	114	-24	-0,41	842	-	-6,31	10,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8381	44990	05.Mrz	5	107	-0,30	0,00	-0,25	0,00	105	-15	-0,26	335	-	-6,29	10,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8382	44990	05.Mrz	6	93	-0,06	0,00	-0,10	0,00	96	-6	-0,10	160	-	-6,28	10,90			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8383	44990	05.Mrz	7	79	0,18	0,18	0,06	0,06	87	3	0,06	72	72	-6,26	10,90			0,02	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0462
8384	44990	05.Mrz	8	66	0,41	0,41	0,21	0,21	78	12	0,21	18	18	-6,25	10,91			0,07	0,35	0,12					0,03	0,15	0,0257
8385	44990	05.Mrz	9	53	0,61	0,61	0,33	0,33	70	20	0,34	-18	0	-6,23	10,91			0,12	0,35	0,21					0,03	0,25	0,0000
8386	44990	05.Mrz	10	41	0,76	0,76	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	-6,21	10,91			0,15	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
8387	44990	05.Mrz	11	31	0,86	0,86	0,50	0,50	60	30	0,52	-55	0	-6,20	10,92			0,17	0,35	0,30					0,03	0,33	0,0000
8388	44990	05.Mrz	12	27	0,89	0,89	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-6,18	10,92			0,18	0,35	0,31					0,03	0,35	0,0000
8389	44990	05.Mrz	13	30	0,87	0,87	0,50	0,50	60	30	0,53	-57	0	-6,16	10,92			0,18	0,35	0,30					0,03	0,34	0,0000
8390	44990	05.Mrz	14	39	0,78	0,78	0,45	0,45	63	27	0,46	-44	0	-6,15	10,92			0,16	0,35	0,27					0,03	0,31	0,0000
8391	44990	05.Mrz	15	51	0,64	0,64	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-6,13	10,93			0,12	0,35	0,22					0,03	0,26	0,0000
8392	44990	05.Mrz	16	63	0,45	0,45	0,23	0,23	77	13	0,23	11	11	-6,12	10,93			0,08	0,35	0,14					0,03	0,17	0,0166
8393	44990	05.Mrz	17	77	0,22	0,22	0,09	0,09	85	5	0,09	60	60	-6,10	10,93			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0471
8394	44990	05.Mrz	18	91	-0,02	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	141	-	-6,08	10,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8395	44990	05.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	292	-	-6,07	10,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8396	44990	05.Mrz	20	119	-0,49	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	687	-	-6,05	10,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8397	44990	05.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.112	-	-6,03	10,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8398	44990	05.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.866	-	-6,02	10,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8399	44990	05.Mrz	23	159	-0,93	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.005	-	-6,00	10,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8400	44990	05.Mrz	24	165	-0,97	0,00	-0,69	0,00	133	-43	-0,76	-861	-	-5,99	10,95	3,68	1,29	0,00	0,00	0,00	3,707	0,338	1,196	0,374	0,00	0,00	0,0000	2,50		1,10	3,3
8401	44991	06.Mrz	1	160	-0,94	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-964	-	-5,97	10,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8402	44991	06.Mrz	2	148	-0,85	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.609	-	-5,95	10,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8403	44991	06.Mrz	3	135	-0,71	0,00	-0,52	0,00	121	-31	-0,54	9.341	-	-5,94	10,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8404	44991	06.Mrz	4	121	-0,52	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	803	-	-5,92	10,96			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8405	44991	06.Mrz	5	107	-0,29	0,00	-0,25	0,00	104	-14	-0,25	325	-	-5,90	10,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8406	44991	06.Mrz	6	93	-0,05	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	156	-	-5,89	10,97			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8407	44991	06.Mrz	7	79	0,19	0,19	0,07	0,07	86	4	0,07	69	69	-5,87	10,97			0,02	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0455
8408	44991	06.Mrz	8	65	0,41	0,41	0,21	0,21	78	12	0,22	16	16	-5,86	10,98			0,07	0,35	0,12					0,03	0,16	0,0233
8409	44991	06.Mrz	9	52	0,61	0,61	0,34	0,34	70	20	0,35	-19	0	-5,84	10,98			0,12	0,35	0,21					0,03	0,25	0,0000
8410	44991	06.Mrz	10	40	0,76	0,76	0,44	0,44	64	26	0,46	-43	0	-5,82	10,98			0,15	0,35	0,27					0,03	0,30	0,0000
8411	44991	06.Mrz	11	31	0,86	0,86	0,50	0,50	60	30	0,53	-57	0	-5,81	10,98			0,18	0,35	0,30					0,03	0,34	0,0000
8412	44991	06.Mrz	12	26	0,90	0,90	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	-5,79	10,99			0,18	0,35	0,31					0,03	0,35	0,0000
8413	44991	06.Mrz	13	29	0,87	0,87	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	-5,77	10,99			0,18	0,35	0,31					0,03	0,34	0,0000
8414	44991	06.Mrz	14	39	0,78	0,78	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-5,76	10,99			0,16	0,35	0,27					0,03	0,31	0,0000
8415	44991	06.Mrz	15	50	0,64	0,64	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-5,74	11,00			0,13	0,35	0,22					0,03	0,26	0,0000
8416	44991	06.Mrz	16	63	0,45	0,45	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-5,73	11,00			0,08	0,35	0,14					0,03	0,18	0,0145
8417	44991	06.Mrz	17	77	0,22	0,22	0,09	0,09	85	5	0,09	58	58	-5,71	11,00			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0461
8418	44991	06.Mrz	18	91	-0,02	0,00	-0,06	0,00	94	-4	-0,06	138	-	-5,69	11,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8419	44991	06.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	286	-	-5,68	11,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8420	44991	06.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	665	-	-5,66	11,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8421	44991	06.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	3.561	-	-5,64	11,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8422	44991	06.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.991	-	-5,63	11,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8423	44991	06.Mrz	23	158	-0,93	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.040	-	-5,61	11,02			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8424	44991	06.Mrz	24	165	-0,97	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,75	-887	-	-5,59	11,02	3,74	1,31	0,00	0,00	0,00	3,759	0,341	1,214	0,382	0,00	0,00	0,0000	2,53		1,12	3,3
8425	44992	07.Mrz	1	160	-0,94	0,00	-0,66	0,00	132	-42	-0,73	-999	-	-5,58	11,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8426	44992	07.Mrz	2	148	-0,85	0,00	-0,61	0,00	127	-37	-0,65	-1.716	-	-5,56	11,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8427	44992	07.Mrz	3	135	-0,70	0,00	-0,51	0,00	121	-31	-0,54	6.547	-	-5,55	11,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8428	44992	07.Mrz	4	121	-0,51	0,00	-0,39	0,00	113	-23	-0,40	766	-	-5,53	11,03			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8429	44992	07.Mrz	5	107	-0,29	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	316	-	-5,51	11,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8430	44992	07.Mrz	6	93	-0,05	0,00	-0,09	0,00	95	-5	-0,09	152	-	-5,50	11,04			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8431	44992	07.Mrz	7	79	0,19	0,19	0,07	0,07	86	4	0,07	66	66	-5,48	11,04			0,03	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0448
8432	44992	07.Mrz	8	65	0,42	0,42	0,22	0,22	77	13	0,22	14	14	-5,46	11,05			0,08	0,35	0,13					0,04	0,16	0,0208
8433	44992	07.Mrz	9	52	0,61	0,61	0,35	0,35	70	20	0,35	-21	0	-5,45	11,05			0,12	0,35	0,22					0,04	0,25	0,0000
8434	44992	07.Mrz	10	40	0,77	0,77	0,45	0,45	64	26	0,46	-44	0	-5,43	11,05			0,16	0,35	0,27					0,04	0,30	0,0000
8435	44992	07.Mrz	11	30	0,86	0,86	0,51	0,51	59	31	0,53	-58	0	-5,41	11,05			0,18	0,35	0,30					0,04	0,34	0,0000
8436	44992	07.Mrz	12	26	0,90	0,90	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	-5,40	11,06			0,19	0,35	0,32					0,04	0,35	0,0000
8437	44992	07.Mrz	13	29	0,87	0,87	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	-5,38	11,06			0,18	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
8438	44992	07.Mrz	14	38	0,78	0,78	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-5,37	11,06			0,16	0,35	0,28					0,04	0,31	0,0000
8439	44992	07.Mrz	15	50	0,64	0,64	0,36	0,36	69	21	0,37	-25	0	-5,35	11,07			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
8440	44992	07.Mrz	16	63	0,45	0,45	0,24	0,24	76	14	0,24	8	8	-5,33	11,07			0,08	0,35	0,15					0,04	0,18	0,0123
8441	44992	07.Mrz	17	77	0,23	0,23	0,10	0,10	84	6	0,10	57	57	-5,32	11,07			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0450
8442	44992	07.Mrz	18	91	-0,01	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	135	-	-5,30	11,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8443	44992	07.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	280	-	-5,28	11,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8444	44992	07.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	644	-	-5,27	11,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8445	44992	07.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	3.135	-	-5,25	11,08			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8446	44992	07.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.137	-	-5,23	11,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8447	44992	07.Mrz	23	158	-0,93	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.078	-	-5,22	11,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8448	44992	07.Mrz	24	165	-0,96	0,00	-0,68	0,00	133	-43	-0,74	-915	-	-5,20	11,09	3,80	1,34	0,00	0,00	0,00	3,811	0,344	1,232	0,391	0,00	0,00	0,0000	2,56		1,14	3,4
8449	44993	08.Mrz	1	159	-0,94	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.036	-	-5,19	11,09			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8450	44993	08.Mrz	2	148	-0,85	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.841	-	-5,17	11,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8451	44993	08.Mrz	3	135	-0,70	0,00	-0,51	0,00	120	-30	-0,53	5.020	-	-5,15	11,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8452	44993	08.Mrz	4	121	-0,51	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	732	-	-5,14	11,10			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8453	44993	08.Mrz	5	107	-0,29	0,00	-0,24	0,00	104	-14	-0,24	306	-	-5,12	11,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8454	44993	08.Mrz	6	93	-0,05	0,00	-0,08	0,00	95	-5	-0,08	147	-	-5,10	11,11			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8455	44993	08.Mrz	7	79	0,20	0,20	0,08	0,08	86	4	0,08	64	64	-5,09	11,11			0,03	0,35	0,02					0,00	0,02	0,0440
8456	44993	08.Mrz	8	65	0,42	0,42	0,23	0,23	77	13	0,23	12	12	-5,07	11,11			0,08	0,35	0,13					0,04	0,17	0,0183
8457	44993	08.Mrz	9	52	0,62	0,62	0,35	0,35	69	21	0,36	-22	0	-5,05	11,12			0,12	0,35	0,22					0,04	0,25	0,0000
8458	44993	08.Mrz	10	40	0,77	0,77	0,45	0,45	63	27	0,47	-45	0	-5,04	11,12			0,16	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
8459	44993	08.Mrz	11	30	0,87	0,87	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	-5,02	11,12			0,18	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
8460	44993	08.Mrz	12	25	0,90	0,90	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	-5,00	11,13			0,19	0,35	0,32					0,04	0,35	0,0000
8461	44993	08.Mrz	13	29	0,88	0,88	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-4,99	11,13			0,18	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
8462	44993	08.Mrz	14	38	0,79	0,79	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	-4,97	11,13			0,16	0,35	0,28					0,04	0,31	0,0000
8463	44993	08.Mrz	15	50	0,64	0,64	0,37	0,37	68	22	0,38	-26	0	-4,96	11,13			0,13	0,35	0,23					0,04	0,26	0,0000
8464	44993	08.Mrz	16	63	0,45	0,45	0,25	0,25	76	14	0,25	6	6	-4,94	11,14			0,09	0,35	0,15					0,04	0,18	0,0102
8465	44993	08.Mrz	17	77	0,23	0,23	0,10	0,10	84	6	0,10	55	55	-4,92	11,14			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0440
8466	44993	08.Mrz	18	91	-0,01	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	132	-	-4,91	11,14			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8467	44993	08.Mrz	19	105	-0,26	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	274	-	-4,89	11,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8468	44993	08.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	624	-	-4,87	11,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8469	44993	08.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.796	-	-4,86	11,15			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8470	44993	08.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.308	-	-4,84	11,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8471	44993	08.Mrz	23	158	-0,93	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,71	-1.119	-	-4,82	11,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8472	44993	08.Mrz	24	164	-0,96	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,74	-945	-	-4,81	11,16	3,86	1,36	0,00	0,00	0,00	3,864	0,346	1,250	0,400	0,00	0,00	0,0000	2,59		1,16	3,4
8473	44994	09.Mrz	1	159	-0,93	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.077	-	-4,79	11,16			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8474	44994	09.Mrz	2	148	-0,84	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-1.989	-	-4,77	11,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8475	44994	09.Mrz	3	134	-0,70	0,00	-0,50	0,00	120	-30	-0,52	4.057	-	-4,76	11,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8476	44994	09.Mrz	4	121	-0,51	0,00	-0,38	0,00	112	-22	-0,39	700	-	-4,74	11,17			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8477	44994	09.Mrz	5	107	-0,28	0,00	-0,23	0,00	103	-13	-0,23	298	-	-4,73	11,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8478	44994	09.Mrz	6	92	-0,04	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	143	-	-4,71	11,18			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8479	44994	09.Mrz	7	79	0,20	0,20	0,08	0,08	85	5	0,08	61	61	-4,69	11,18			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0431
8480	44994	09.Mrz	8	65	0,43	0,43	0,23	0,23	77	13	0,23	10	10	-4,68	11,18			0,08	0,35	0,13					0,04	0,17	0,0157
8481	44994	09.Mrz	9	52	0,62	0,62	0,36	0,36	69	21	0,37	-24	0	-4,66	11,19			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
8482	44994	09.Mrz	10	39	0,77	0,77	0,46	0,46	63	27	0,48	-47	0	-4,64	11,19			0,16	0,35	0,27					0,04	0,31	0,0000
8483	44994	09.Mrz	11	29	0,87	0,87	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-4,63	11,19			0,18	0,35	0,31					0,04	0,34	0,0000
8484	44994	09.Mrz	12	25	0,91	0,91	0,54	0,54	57	33	0,58	-65	0	-4,61	11,20			0,19	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
8485	44994	09.Mrz	13	29	0,88	0,88	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	-4,59	11,20			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
8486	44994	09.Mrz	14	38	0,79	0,79	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-4,58	11,20			0,17	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
8487	44994	09.Mrz	15	50	0,64	0,64	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-4,56	11,20			0,13	0,35	0,23					0,04	0,26	0,0000
8488	44994	09.Mrz	16	63	0,45	0,45	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-4,54	11,21			0,09	0,35	0,15					0,04	0,19	0,0081
8489	44994	09.Mrz	17	77	0,23	0,23	0,11	0,11	84	6	0,11	53	53	-4,53	11,21			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0429
8490	44994	09.Mrz	18	91	-0,01	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	129	-	-4,51	11,21			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8491	44994	09.Mrz	19	105	-0,25	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	268	-	-4,49	11,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8492	44994	09.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,36	605	-	-4,48	11,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8493	44994	09.Mrz	21	133	-0,68	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.519	-	-4,46	11,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8494	44994	09.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.511	-	-4,45	11,22			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8495	44994	09.Mrz	23	158	-0,92	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.163	-	-4,43	11,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8496	44994	09.Mrz	24	164	-0,96	0,00	-0,67	0,00	132	-42	-0,73	-978	-	-4,41	11,23	3,93	1,39	0,00	0,00	0,00	3,916	0,349	1,269	0,409	0,00	0,00	0,0000	2,62		1,17	3,5
8497	44995	10.Mrz	1	159	-0,93	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.122	-	-4,40	11,23			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8498	44995	10.Mrz	2	147	-0,84	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.164	-	-4,38	11,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8499	44995	10.Mrz	3	134	-0,70	0,00	-0,49	0,00	120	-30	-0,52	3.394	-	-4,36	11,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8500	44995	10.Mrz	4	120	-0,51	0,00	-0,37	0,00	112	-22	-0,38	670	-	-4,35	11,24			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8501	44995	10.Mrz	5	106	-0,28	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,23	289	-	-4,33	11,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8502	44995	10.Mrz	6	92	-0,04	0,00	-0,07	0,00	94	-4	-0,07	139	-	-4,31	11,25			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8503	44995	10.Mrz	7	78	0,20	0,20	0,09	0,09	85	5	0,09	59	59	-4,30	11,25			0,03	0,35	0,03					0,00	0,03	0,0423
8504	44995	10.Mrz	8	65	0,43	0,43	0,24	0,24	76	14	0,24	9	9	-4,28	11,25			0,08	0,35	0,14					0,04	0,18	0,0131
8505	44995	10.Mrz	9	51	0,63	0,63	0,37	0,37	69	21	0,37	-25	0	-4,26	11,26			0,13	0,35	0,22					0,04	0,26	0,0000
8506	44995	10.Mrz	10	39	0,78	0,78	0,46	0,46	62	28	0,48	-48	0	-4,25	11,26			0,16	0,35	0,28					0,04	0,31	0,0000
8507	44995	10.Mrz	11	29	0,87	0,87	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	-4,23	11,26			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
8508	44995	10.Mrz	12	25	0,91	0,91	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	-4,21	11,27			0,20	0,35	0,32					0,04	0,36	0,0000
8509	44995	10.Mrz	13	28	0,88	0,88	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	-4,20	11,27			0,19	0,35	0,31					0,04	0,35	0,0000
8510	44995	10.Mrz	14	38	0,79	0,79	0,47	0,47	62	28	0,49	-50	0	-4,18	11,27			0,17	0,35	0,28					0,04	0,32	0,0000
8511	44995	10.Mrz	15	50	0,65	0,65	0,38	0,38	68	22	0,39	-29	0	-4,16	11,27			0,13	0,35	0,23					0,04	0,27	0,0000
8512	44995	10.Mrz	16	63	0,45	0,45	0,26	0,26	75	15	0,26	4	4	-4,15	11,28			0,09	0,35	0,16					0,04	0,19	0,0059
8513	44995	10.Mrz	17	77	0,23	0,23	0,11	0,11	84	6	0,11	51	51	-4,13	11,28			0,04	0,35	0,04					0,00	0,04	0,0418
8514	44995	10.Mrz	18	91	-0,01	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	126	-	-4,11	11,28			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8515	44995	10.Mrz	19	105	-0,25	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,21	262	-	-4,10	11,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8516	44995	10.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	587	-	-4,08	11,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8517	44995	10.Mrz	21	132	-0,68	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.290	-	-4,06	11,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8518	44995	10.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,61	-2.757	-	-4,05	11,29			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8519	44995	10.Mrz	23	157	-0,92	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.212	-	-4,03	11,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8520	44995	10.Mrz	24	163	-0,96	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.013	-	-4,02	11,30	3,99	1,41	0,00	0,00	0,00	3,969	0,351	1,287	0,418	0,00	0,00	0,0000	2,65		1,19	3,5
8521	44996	11.Mrz	1	158	-0,93	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.172	-	-4,00	11,30			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8522	44996	11.Mrz	2	147	-0,84	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.377	-	-3,98	11,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8523	44996	11.Mrz	3	134	-0,69	0,00	-0,49	0,00	119	-29	-0,51	2.910	-	-3,97	11,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8524	44996	11.Mrz	4	120	-0,50	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	642	-	-3,95	11,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8525	44996	11.Mrz	5	106	-0,28	0,00	-0,22	0,00	103	-13	-0,22	281	-	-3,93	11,31			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8526	44996	11.Mrz	6	92	-0,04	0,00	-0,06	0,00	93	-3	-0,06	135	-	-3,92	11,32			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8527	44996	11.Mrz	7	78	0,21	0,21	0,10	0,10	84	6	0,10	56	56	-3,90	11,32			0,03	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0413
8528	44996	11.Mrz	8	64	0,43	0,43	0,24	0,24	76	14	0,25	7	7	-3,88	11,32			0,09	0,36	0,14					0,04	0,18	0,0105
8529	44996	11.Mrz	9	51	0,63	0,63	0,37	0,37	68	22	0,38	-27	0	-3,87	11,33			0,13	0,36	0,22					0,04	0,26	0,0000
8530	44996	11.Mrz	10	39	0,78	0,78	0,47	0,47	62	28	0,49	-49	0	-3,85	11,33			0,17	0,36	0,28					0,04	0,31	0,0000
8531	44996	11.Mrz	11	29	0,88	0,88	0,53	0,53	58	32	0,56	-63	0	-3,83	11,33			0,19	0,36	0,31					0,04	0,35	0,0000
8532	44996	11.Mrz	12	24	0,91	0,91	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	-3,82	11,34			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8533	44996	11.Mrz	13	28	0,88	0,88	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	-3,80	11,34			0,19	0,36	0,31					0,04	0,35	0,0000
8534	44996	11.Mrz	14	38	0,79	0,79	0,48	0,48	61	29	0,50	-51	0	-3,78	11,34			0,17	0,36	0,28					0,04	0,32	0,0000
8535	44996	11.Mrz	15	50	0,65	0,65	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	-3,77	11,34			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8536	44996	11.Mrz	16	63	0,46	0,46	0,26	0,26	75	15	0,26	2	2	-3,75	11,35			0,09	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0037
8537	44996	11.Mrz	17	77	0,23	0,23	0,11	0,11	83	7	0,11	49	49	-3,73	11,35			0,04	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0407
8538	44996	11.Mrz	18	91	-0,01	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	123	-	-3,72	11,35			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8539	44996	11.Mrz	19	105	-0,25	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	257	-	-3,70	11,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8540	44996	11.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	569	-	-3,68	11,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8541	44996	11.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.096	-	-3,67	11,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8542	44996	11.Mrz	22	146	-0,83	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-3.061	-	-3,65	11,36			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8543	44996	11.Mrz	23	157	-0,92	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,69	-1.266	-	-3,63	11,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8544	44996	11.Mrz	24	163	-0,96	0,00	-0,66	0,00	131	-41	-0,72	-1.052	-	-3,62	11,37	4,05	1,44	0,00	0,00	0,00	4,022	0,354	1,306	0,427	0,00	0,00	0,0000	2,68		1,21	3,5
8545	44997	12.Mrz	1	158	-0,93	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,69	-1.227	-	-3,60	11,37			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8546	44997	12.Mrz	2	147	-0,84	0,00	-0,58	0,00	125	-35	-0,62	-2.641	-	-3,58	11,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8547	44997	12.Mrz	3	134	-0,69	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.542	-	-3,57	11,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8548	44997	12.Mrz	4	120	-0,50	0,00	-0,36	0,00	111	-21	-0,37	615	-	-3,55	11,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8549	44997	12.Mrz	5	106	-0,27	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	273	-	-3,53	11,38			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8550	44997	12.Mrz	6	92	-0,03	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	131	-	-3,52	11,39			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8551	44997	12.Mrz	7	78	0,21	0,21	0,10	0,10	84	6	0,10	54	54	-3,50	11,39			0,04	0,36	0,03					0,00	0,03	0,0404
8552	44997	12.Mrz	8	64	0,44	0,44	0,25	0,25	75	15	0,25	5	5	-3,48	11,39			0,09	0,36	0,15					0,04	0,19	0,0078
8553	44997	12.Mrz	9	51	0,63	0,63	0,38	0,38	68	22	0,39	-28	0	-3,47	11,40			0,13	0,36	0,23					0,04	0,26	0,0000
8554	44997	12.Mrz	10	38	0,78	0,78	0,48	0,48	62	28	0,50	-51	0	-3,45	11,40			0,17	0,36	0,28					0,04	0,32	0,0000
8555	44997	12.Mrz	11	28	0,88	0,88	0,54	0,54	57	33	0,57	-64	0	-3,43	11,40			0,19	0,36	0,31					0,04	0,35	0,0000
8556	44997	12.Mrz	12	24	0,91	0,91	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	-3,42	11,40			0,20	0,36	0,33					0,04	0,36	0,0000
8557	44997	12.Mrz	13	28	0,89	0,89	0,54	0,54	57	33	0,57	-65	0	-3,40	11,41			0,19	0,36	0,32					0,04	0,35	0,0000
8558	44997	12.Mrz	14	37	0,80	0,80	0,48	0,48	61	29	0,51	-52	0	-3,38	11,41			0,17	0,36	0,28					0,04	0,32	0,0000
8559	44997	12.Mrz	15	50	0,65	0,65	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-3,37	11,41			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8560	44997	12.Mrz	16	63	0,46	0,46	0,26	0,26	75	15	0,27	1	1	-3,35	11,42			0,09	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0016
8561	44997	12.Mrz	17	77	0,23	0,23	0,12	0,12	83	7	0,12	48	48	-3,33	11,42			0,04	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0396
8562	44997	12.Mrz	18	91	-0,01	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	121	-	-3,32	11,42			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8563	44997	12.Mrz	19	105	-0,25	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,20	251	-	-3,30	11,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8564	44997	12.Mrz	20	119	-0,48	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	553	-	-3,28	11,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8565	44997	12.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	1.930	-	-3,27	11,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8566	44997	12.Mrz	22	145	-0,82	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.445	-	-3,25	11,43			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8567	44997	12.Mrz	23	157	-0,92	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.326	-	-3,23	11,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8568	44997	12.Mrz	24	163	-0,95	0,00	-0,65	0,00	131	-41	-0,71	-1.094	-	-3,22	11,44	4,11	1,46	0,00	0,00	0,00	4,075	0,356	1,324	0,436	0,00	0,00	0,0000	2,70		1,22	3,6
8569	44998	13.Mrz	1	158	-0,93	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.287	-	-3,20	11,44			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8570	44998	13.Mrz	2	147	-0,83	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,61	-2.975	-	-3,18	11,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8571	44998	13.Mrz	3	133	-0,69	0,00	-0,48	0,00	119	-29	-0,50	2.252	-	-3,17	11,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8572	44998	13.Mrz	4	120	-0,50	0,00	-0,35	0,00	111	-21	-0,36	591	-	-3,15	11,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8573	44998	13.Mrz	5	106	-0,27	0,00	-0,21	0,00	102	-12	-0,21	265	-	-3,13	11,45			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8574	44998	13.Mrz	6	92	-0,03	0,00	-0,05	0,00	93	-3	-0,05	127	-	-3,12	11,46			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8575	44998	13.Mrz	7	78	0,21	0,21	0,11	0,11	84	6	0,11	52	52	-3,10	11,46			0,04	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0394
8576	44998	13.Mrz	8	64	0,44	0,44	0,26	0,26	75	15	0,26	3	3	-3,08	11,46			0,09	0,36	0,15					0,04	0,19	0,0051
8577	44998	13.Mrz	9	51	0,64	0,64	0,38	0,38	67	23	0,39	-30	0	-3,07	11,47			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8578	44998	13.Mrz	10	38	0,79	0,79	0,48	0,48	61	29	0,50	-52	0	-3,05	11,47			0,17	0,36	0,28					0,04	0,32	0,0000
8579	44998	13.Mrz	11	28	0,88	0,88	0,54	0,54	57	33	0,58	-65	0	-3,03	11,47			0,19	0,36	0,32					0,04	0,35	0,0000
8580	44998	13.Mrz	12	23	0,92	0,92	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	-3,02	11,47			0,20	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8581	44998	13.Mrz	13	27	0,89	0,89	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	-3,00	11,48			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8582	44998	13.Mrz	14	37	0,80	0,80	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-2,98	11,48			0,17	0,36	0,28					0,04	0,32	0,0000
8583	44998	13.Mrz	15	49	0,65	0,65	0,39	0,39	67	23	0,41	-32	0	-2,97	11,48			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8584	44998	13.Mrz	16	63	0,46	0,46	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-2,95	11,49			0,10	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0000
8585	44998	13.Mrz	17	76	0,23	0,23	0,12	0,12	83	7	0,12	46	46	-2,93	11,49			0,04	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0385
8586	44998	13.Mrz	18	90	-0,01	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	118	-	-2,92	11,49			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8587	44998	13.Mrz	19	104	-0,25	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	246	-	-2,90	11,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8588	44998	13.Mrz	20	118	-0,48	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,34	537	-	-2,88	11,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8589	44998	13.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,46	0,00	118	-28	-0,48	1.787	-	-2,87	11,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8590	44998	13.Mrz	22	145	-0,82	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-3.947	-	-2,85	11,50			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8591	44998	13.Mrz	23	157	-0,92	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,67	-1.392	-	-2,83	11,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8592	44998	13.Mrz	24	162	-0,95	0,00	-0,65	0,00	130	-40	-0,70	-1.140	-	-2,82	11,51	4,17	1,49	0,00	0,00	0,00	4,129	0,359	1,343	0,445	0,00	0,00	0,0000	2,73		1,24	3,6
8593	44999	14.Mrz	1	157	-0,92	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.356	-	-2,80	11,51			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8594	44999	14.Mrz	2	146	-0,83	0,00	-0,57	0,00	125	-35	-0,60	-3.413	-	-2,78	11,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8595	44999	14.Mrz	3	133	-0,68	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,49	2.018	-	-2,77	11,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8596	44999	14.Mrz	4	119	-0,49	0,00	-0,35	0,00	110	-20	-0,35	567	-	-2,75	11,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8597	44999	14.Mrz	5	105	-0,27	0,00	-0,20	0,00	102	-12	-0,20	257	-	-2,73	11,52			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8598	44999	14.Mrz	6	91	-0,03	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	124	-	-2,72	11,53			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8599	44999	14.Mrz	7	77	0,22	0,22	0,12	0,12	83	7	0,12	49	49	-2,70	11,53			0,04	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0383
8600	44999	14.Mrz	8	64	0,44	0,44	0,26	0,26	75	15	0,27	2	2	-2,68	11,53			0,09	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0024
8601	44999	14.Mrz	9	50	0,64	0,64	0,39	0,39	67	23	0,40	-31	0	-2,67	11,54			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8602	44999	14.Mrz	10	38	0,79	0,79	0,49	0,49	61	29	0,51	-53	0	-2,65	11,54			0,17	0,36	0,28					0,04	0,32	0,0000
8603	44999	14.Mrz	11	28	0,89	0,89	0,55	0,55	57	33	0,58	-66	0	-2,63	11,54			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8604	44999	14.Mrz	12	23	0,92	0,92	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	-2,62	11,54			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8605	44999	14.Mrz	13	27	0,89	0,89	0,55	0,55	56	34	0,59	-67	0	-2,60	11,55			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8606	44999	14.Mrz	14	37	0,80	0,80	0,49	0,49	60	30	0,52	-55	0	-2,58	11,55			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8607	44999	14.Mrz	15	49	0,65	0,65	0,40	0,40	66	24	0,41	-33	0	-2,57	11,55			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8608	44999	14.Mrz	16	63	0,46	0,46	0,27	0,27	74	16	0,28	-2	0	-2,55	11,56			0,10	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0000
8609	44999	14.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-2,53	11,56			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0373
8610	44999	14.Mrz	18	90	-0,01	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-2,52	11,56			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8611	44999	14.Mrz	19	104	-0,25	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	241	-	-2,50	11,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8612	44999	14.Mrz	20	118	-0,48	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,34	521	-	-2,48	11,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8613	44999	14.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.662	-	-2,47	11,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8614	44999	14.Mrz	22	145	-0,82	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.631	-	-2,45	11,57			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8615	44999	14.Mrz	23	156	-0,92	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.467	-	-2,43	11,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8616	44999	14.Mrz	24	162	-0,95	0,00	-0,64	0,00	130	-40	-0,70	-1.190	-	-2,42	11,58	4,23	1,52	0,00	0,00	0,00	4,182	0,361	1,362	0,454	0,00	0,00	0,0000	2,76		1,26	3,7
8617	45000	15.Mrz	1	157	-0,92	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.432	-	-2,40	11,58			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8618	45000	15.Mrz	2	146	-0,83	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,60	-4.012	-	-2,38	11,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8619	45000	15.Mrz	3	133	-0,68	0,00	-0,47	0,00	118	-28	-0,48	1.825	-	-2,37	11,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8620	45000	15.Mrz	4	119	-0,49	0,00	-0,34	0,00	110	-20	-0,35	546	-	-2,35	11,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8621	45000	15.Mrz	5	105	-0,26	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	250	-	-2,33	11,59			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8622	45000	15.Mrz	6	91	-0,02	0,00	-0,04	0,00	92	-2	-0,04	120	-	-2,32	11,60			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8623	45000	15.Mrz	7	77	0,22	0,22	0,12	0,12	83	7	0,12	47	47	-2,30	11,60			0,04	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0372
8624	45000	15.Mrz	8	63	0,45	0,45	0,27	0,27	74	16	0,27	0	0	-2,28	11,60			0,10	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0000
8625	45000	15.Mrz	9	50	0,64	0,64	0,40	0,40	67	23	0,41	-32	0	-2,27	11,61			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8626	45000	15.Mrz	10	37	0,79	0,79	0,49	0,49	60	30	0,52	-54	0	-2,25	11,61			0,18	0,36	0,29					0,04	0,32	0,0000
8627	45000	15.Mrz	11	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	-2,23	11,61			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8628	45000	15.Mrz	12	23	0,92	0,92	0,58	0,58	55	35	0,62	-72	0	-2,22	11,61			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8629	45000	15.Mrz	13	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,59	-68	0	-2,20	11,62			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8630	45000	15.Mrz	14	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	-2,18	11,62			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8631	45000	15.Mrz	15	49	0,65	0,65	0,40	0,40	66	24	0,42	-34	0	-2,17	11,62			0,15	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8632	45000	15.Mrz	16	63	0,46	0,46	0,28	0,28	74	16	0,28	-3	0	-2,15	11,63			0,10	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8633	45000	15.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,13	0,13	82	8	0,13	43	43	-2,13	11,63			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0362
8634	45000	15.Mrz	18	90	-0,01	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-2,12	11,63			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8635	45000	15.Mrz	19	104	-0,25	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	236	-	-2,10	11,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8636	45000	15.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	507	-	-2,08	11,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8637	45000	15.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.552	-	-2,07	11,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8638	45000	15.Mrz	22	145	-0,82	0,00	-0,55	0,00	124	-34	-0,59	-5.616	-	-2,05	11,64			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8639	45000	15.Mrz	23	156	-0,91	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.550	-	-2,03	11,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8640	45000	15.Mrz	24	161	-0,95	0,00	-0,64	0,00	129	-39	-0,69	-1.246	-	-2,02	11,65	4,29	1,54	0,00	0,00	0,00	4,236	0,364	1,380	0,464	0,00	0,00	0,0000	2,79		1,28	3,7
8641	45001	16.Mrz	1	157	-0,92	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,66	-1.520	-	-2,00	11,65			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8642	45001	16.Mrz	2	146	-0,83	0,00	-0,56	0,00	124	-34	-0,59	-4.881	-	-1,98	11,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8643	45001	16.Mrz	3	133	-0,68	0,00	-0,46	0,00	117	-27	-0,48	1.664	-	-1,96	11,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8644	45001	16.Mrz	4	119	-0,49	0,00	-0,33	0,00	110	-20	-0,34	525	-	-1,95	11,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8645	45001	16.Mrz	5	105	-0,26	0,00	-0,19	0,00	101	-11	-0,19	243	-	-1,93	11,66			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8646	45001	16.Mrz	6	91	-0,02	0,00	-0,03	0,00	92	-2	-0,03	116	-	-1,91	11,67			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8647	45001	16.Mrz	7	77	0,22	0,22	0,13	0,13	83	7	0,13	44	44	-1,90	11,67			0,05	0,36	0,04					0,00	0,04	0,0361
8648	45001	16.Mrz	8	63	0,45	0,45	0,28	0,28	74	16	0,28	-2	0	-1,88	11,67			0,10	0,36	0,16					0,04	0,20	0,0000
8649	45001	16.Mrz	9	50	0,65	0,65	0,40	0,40	66	24	0,41	-34	0	-1,86	11,68			0,14	0,36	0,23					0,04	0,27	0,0000
8650	45001	16.Mrz	10	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,52	-56	0	-1,85	11,68			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8651	45001	16.Mrz	11	27	0,89	0,89	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	-1,83	11,68			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8652	45001	16.Mrz	12	22	0,93	0,93	0,58	0,58	54	36	0,62	-74	0	-1,81	11,68			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8653	45001	16.Mrz	13	26	0,90	0,90	0,56	0,56	56	34	0,60	-69	0	-1,80	11,69			0,20	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8654	45001	16.Mrz	14	37	0,80	0,80	0,50	0,50	60	30	0,53	-57	0	-1,78	11,69			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8655	45001	16.Mrz	15	49	0,66	0,66	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-1,76	11,69			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8656	45001	16.Mrz	16	62	0,46	0,46	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-1,75	11,70			0,10	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8657	45001	16.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,14	0,14	82	8	0,14	41	41	-1,73	11,70			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0350
8658	45001	16.Mrz	18	90	0,00	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	110	-	-1,71	11,70			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8659	45001	16.Mrz	19	104	-0,25	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	231	-	-1,70	11,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8660	45001	16.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	493	-	-1,68	11,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8661	45001	16.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.454	-	-1,66	11,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8662	45001	16.Mrz	22	145	-0,82	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-7.158	-	-1,65	11,71			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8663	45001	16.Mrz	23	156	-0,91	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,65	-1.645	-	-1,63	11,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8664	45001	16.Mrz	24	161	-0,95	0,00	-0,63	0,00	129	-39	-0,68	-1.309	-	-1,61	11,72	4,35	1,57	0,00	0,00	0,00	4,289	0,366	1,399	0,473	0,00	0,00	0,0000	2,81		1,29	3,7
8665	45002	17.Mrz	1	156	-0,92	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.619	-	-1,60	11,72			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8666	45002	17.Mrz	2	145	-0,82	0,00	-0,55	0,00	123	-33	-0,58	-6.254	-	-1,58	11,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8667	45002	17.Mrz	3	132	-0,68	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,47	1.526	-	-1,56	11,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8668	45002	17.Mrz	4	119	-0,48	0,00	-0,33	0,00	109	-19	-0,33	505	-	-1,55	11,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8669	45002	17.Mrz	5	105	-0,26	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	236	-	-1,53	11,73			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8670	45002	17.Mrz	6	91	-0,01	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	113	-	-1,51	11,74			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8671	45002	17.Mrz	7	77	0,23	0,23	0,13	0,13	82	8	0,13	42	42	-1,50	11,74			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0349
8672	45002	17.Mrz	8	63	0,46	0,46	0,28	0,28	74	16	0,29	-4	0	-1,48	11,74			0,10	0,36	0,16					0,04	0,21	0,0000
8673	45002	17.Mrz	9	49	0,65	0,65	0,41	0,41	66	24	0,42	-35	0	-1,46	11,75			0,15	0,36	0,23					0,04	0,28	0,0000
8674	45002	17.Mrz	10	37	0,80	0,80	0,51	0,51	60	30	0,53	-57	0	-1,44	11,75			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8675	45002	17.Mrz	11	27	0,89	0,89	0,57	0,57	55	35	0,60	-70	0	-1,43	11,75			0,21	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8676	45002	17.Mrz	12	22	0,93	0,93	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	-1,41	11,75			0,21	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
8677	45002	17.Mrz	13	26	0,90	0,90	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	-1,39	11,76			0,21	0,36	0,32					0,04	0,36	0,0000
8678	45002	17.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	-1,38	11,76			0,18	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8679	45002	17.Mrz	15	49	0,66	0,66	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	-1,36	11,76			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8680	45002	17.Mrz	16	62	0,46	0,46	0,29	0,29	73	17	0,29	-6	0	-1,34	11,77			0,10	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8681	45002	17.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,14	0,14	82	8	0,14	39	39	-1,33	11,77			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0339
8682	45002	17.Mrz	18	90	0,00	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	108	-	-1,31	11,77			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8683	45002	17.Mrz	19	104	-0,25	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	226	-	-1,29	11,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8684	45002	17.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,32	479	-	-1,28	11,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8685	45002	17.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	116	-26	-0,46	1.367	-	-1,26	11,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8686	45002	17.Mrz	22	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-9.916	-	-1,24	11,78			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8687	45002	17.Mrz	23	156	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.754	-	-1,23	11,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8688	45002	17.Mrz	24	161	-0,94	0,00	-0,62	0,00	129	-39	-0,68	-1.378	-	-1,21	11,79	4,41	1,59	0,00	0,00	0,00	4,343	0,368	1,418	0,483	0,00	0,00	0,0000	2,83		1,31	3,8
8689	45003	18.Mrz	1	156	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.734	-	-1,19	11,79			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8690	45003	18.Mrz	2	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,58	-8.746	-	-1,18	11,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8691	45003	18.Mrz	3	132	-0,67	0,00	-0,45	0,00	117	-27	-0,46	1.408	-	-1,16	11,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8692	45003	18.Mrz	4	119	-0,48	0,00	-0,32	0,00	109	-19	-0,33	487	-	-1,14	11,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8693	45003	18.Mrz	5	105	-0,25	0,00	-0,18	0,00	100	-10	-0,18	229	-	-1,13	11,80			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8694	45003	18.Mrz	6	91	-0,01	0,00	-0,02	0,00	91	-1	-0,02	109	-	-1,11	11,81			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8695	45003	18.Mrz	7	77	0,23	0,23	0,14	0,14	82	8	0,14	40	40	-1,09	11,81			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0336
8696	45003	18.Mrz	8	63	0,46	0,46	0,29	0,29	73	17	0,29	-5	0	-1,08	11,81			0,10	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8697	45003	18.Mrz	9	49	0,65	0,65	0,41	0,41	66	24	0,43	-37	0	-1,06	11,82			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8698	45003	18.Mrz	10	37	0,80	0,80	0,51	0,51	59	31	0,54	-58	0	-1,04	11,82			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8699	45003	18.Mrz	11	26	0,90	0,90	0,57	0,57	55	35	0,61	-71	0	-1,03	11,82			0,21	0,36	0,32					0,04	0,37	0,0000
8700	45003	18.Mrz	12	21	0,93	0,93	0,60	0,60	53	37	0,64	-76	0	-1,01	11,82			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
8701	45003	18.Mrz	13	26	0,90	0,90	0,58	0,58	55	35	0,61	-72	0	-0,99	11,83			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8702	45003	18.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,52	0,52	59	31	0,54	-59	0	-0,97	11,83			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8703	45003	18.Mrz	15	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-0,96	11,83			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8704	45003	18.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-0,94	11,84			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8705	45003	18.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-0,92	11,84			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0327
8706	45003	18.Mrz	18	90	0,00	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	105	-	-0,91	11,84			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8707	45003	18.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	221	-	-0,89	11,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8708	45003	18.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	466	-	-0,87	11,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8709	45003	18.Mrz	21	132	-0,67	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.288	-	-0,86	11,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8710	45003	18.Mrz	22	145	-0,81	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-16.256	-	-0,84	11,85			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8711	45003	18.Mrz	23	155	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.880	-	-0,82	11,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8712	45003	18.Mrz	24	160	-0,94	0,00	-0,62	0,00	128	-38	-0,67	-1.457	-	-0,81	11,86	4,47	1,62	0,00	0,00	0,00	4,397	0,371	1,436	0,492	0,00	0,00	0,0000	2,86		1,33	3,8
8713	45004	19.Mrz	1	156	-0,91	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,64	-1.868	-	-0,79	11,86			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8714	45004	19.Mrz	2	145	-0,82	0,00	-0,54	0,00	123	-33	-0,57	-14.669	-	-0,77	11,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8715	45004	19.Mrz	3	132	-0,67	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,46	1.305	-	-0,76	11,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8716	45004	19.Mrz	4	118	-0,47	0,00	-0,32	0,00	108	-18	-0,32	469	-	-0,74	11,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8717	45004	19.Mrz	5	104	-0,25	0,00	-0,17	0,00	100	-10	-0,17	222	-	-0,72	11,87			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8718	45004	19.Mrz	6	90	-0,01	0,00	-0,01	0,00	91	-1	-0,01	106	-	-0,71	11,88			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8719	45004	19.Mrz	7	76	0,24	0,24	0,15	0,15	82	8	0,15	38	38	-0,69	11,88			0,05	0,36	0,05					0,00	0,05	0,0324
8720	45004	19.Mrz	8	62	0,46	0,46	0,29	0,29	73	17	0,30	-7	0	-0,67	11,88			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8721	45004	19.Mrz	9	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,43	-38	0	-0,66	11,89			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8722	45004	19.Mrz	10	36	0,81	0,81	0,52	0,52	59	31	0,54	-60	0	-0,64	11,89			0,19	0,36	0,29					0,04	0,33	0,0000
8723	45004	19.Mrz	11	26	0,90	0,90	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	-0,62	11,89			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8724	45004	19.Mrz	12	21	0,93	0,93	0,60	0,60	53	37	0,64	-77	0	-0,61	11,89			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
8725	45004	19.Mrz	13	26	0,90	0,90	0,58	0,58	55	35	0,62	-73	0	-0,59	11,90			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8726	45004	19.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,52	0,52	59	31	0,55	-60	0	-0,57	11,90			0,19	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
8727	45004	19.Mrz	15	49	0,66	0,66	0,42	0,42	65	25	0,44	-39	0	-0,55	11,90			0,15	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8728	45004	19.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,30	0,30	73	17	0,30	-8	0	-0,54	11,91			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8729	45004	19.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-0,52	11,91			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0316
8730	45004	19.Mrz	18	90	0,00	0,00	-0,01	0,00	90	0	-0,01	103	-	-0,50	11,91			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8731	45004	19.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	217	-	-0,49	11,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8732	45004	19.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,32	453	-	-0,47	11,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8733	45004	19.Mrz	21	132	-0,66	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.217	-	-0,45	11,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8734	45004	19.Mrz	22	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-46.113	-	-0,44	11,92			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8735	45004	19.Mrz	23	155	-0,91	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-2.027	-	-0,42	11,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8736	45004	19.Mrz	24	160	-0,94	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,66	-1.545	-	-0,40	11,93	4,53	1,65	0,00	0,00	0,00	4,450	0,373	1,455	0,502	0,00	0,00	0,0000	2,88		1,34	3,8
8737	45005	20.Mrz	1	155	-0,91	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,64	-2.027	-	-0,39	11,93			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8738	45005	20.Mrz	2	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	-46.746	-	-0,37	11,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8739	45005	20.Mrz	3	132	-0,67	0,00	-0,44	0,00	116	-26	-0,45	1.215	-	-0,35	11,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8740	45005	20.Mrz	4	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	453	-	-0,34	11,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8741	45005	20.Mrz	5	104	-0,25	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	216	-	-0,32	11,94			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8742	45005	20.Mrz	6	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	102	-	-0,30	11,95			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8743	45005	20.Mrz	7	76	0,24	0,24	0,15	0,15	81	9	0,15	36	36	-0,29	11,95			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0310
8744	45005	20.Mrz	8	62	0,47	0,47	0,30	0,30	73	17	0,30	-9	0	-0,27	11,95			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8745	45005	20.Mrz	9	49	0,66	0,66	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-0,25	11,96			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8746	45005	20.Mrz	10	36	0,81	0,81	0,52	0,52	58	32	0,55	-61	0	-0,24	11,96			0,19	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
8747	45005	20.Mrz	11	25	0,90	0,90	0,58	0,58	54	36	0,62	-74	0	-0,22	11,96			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8748	45005	20.Mrz	12	21	0,94	0,94	0,61	0,61	53	37	0,65	-78	0	-0,20	11,96			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
8749	45005	20.Mrz	13	25	0,90	0,90	0,59	0,59	54	36	0,63	-74	0	-0,18	11,97			0,21	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8750	45005	20.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,55	-61	0	-0,17	11,97			0,19	0,36	0,29					0,04	0,34	0,0000
8751	45005	20.Mrz	15	49	0,66	0,66	0,43	0,43	65	25	0,44	-40	0	-0,15	11,97			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8752	45005	20.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,30	0,30	72	18	0,31	-9	0	-0,13	11,98			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8753	45005	20.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	35	35	-0,12	11,98			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0304
8754	45005	20.Mrz	18	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	101	-	-0,10	11,98			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8755	45005	20.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	212	-	-0,08	11,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8756	45005	20.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,31	0,00	108	-18	-0,31	441	-	-0,07	11,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8757	45005	20.Mrz	21	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	116	-26	-0,45	1.153	-	-0,05	11,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8758	45005	20.Mrz	22	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,56	53.649	-	-0,03	11,99			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8759	45005	20.Mrz	23	155	-0,90	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.201	-	-0,02	12,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8760	45005	20.Mrz	24	160	-0,94	0,00	-0,61	0,00	128	-38	-0,65	-1.647	-	0,00	12,00	4,59	1,67	0,00	0,00	0,00	4,504	0,375	1,474	0,511	0,00	0,00	0,0000	2,91		1,36	3,9
8761	45006	21.Mrz	1	155	-0,90	0,00	-0,59	0,00	126	-36	-0,63	-2.217	-	0,02	12,00			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8762	45006	21.Mrz	2	144	-0,81	0,00	-0,53	0,00	122	-32	-0,55	38.469	-	0,03	12,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8763	45006	21.Mrz	3	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.136	-	0,05	12,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8764	45006	21.Mrz	4	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	108	-18	-0,31	437	-	0,07	12,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8765	45006	21.Mrz	5	104	-0,24	0,00	-0,16	0,00	99	-9	-0,16	210	-	0,08	12,01			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8766	45006	21.Mrz	6	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	99	99	0,10	12,02			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0003
8767	45006	21.Mrz	7	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	0,12	12,02			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0296
8768	45006	21.Mrz	8	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,31	-10	0	0,13	12,02			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8769	45006	21.Mrz	9	48	0,66	0,66	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	0,15	12,03			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8770	45006	21.Mrz	10	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	0,17	12,03			0,19	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
8771	45006	21.Mrz	11	25	0,91	0,91	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	0,18	12,03			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8772	45006	21.Mrz	12	20	0,94	0,94	0,61	0,61	52	38	0,66	-79	0	0,20	12,04			0,22	0,36	0,34					0,04	0,38	0,0000
8773	45006	21.Mrz	13	25	0,91	0,91	0,59	0,59	54	36	0,63	-75	0	0,22	12,04			0,22	0,36	0,33					0,04	0,37	0,0000
8774	45006	21.Mrz	14	36	0,81	0,81	0,53	0,53	58	32	0,56	-62	0	0,24	12,04			0,19	0,36	0,30					0,04	0,34	0,0000
8775	45006	21.Mrz	15	48	0,66	0,66	0,43	0,43	64	26	0,45	-41	0	0,25	12,04			0,16	0,36	0,24					0,04	0,28	0,0000
8776	45006	21.Mrz	16	62	0,47	0,47	0,31	0,31	72	18	0,31	-11	0	0,27	12,05			0,11	0,36	0,17					0,04	0,21	0,0000
8777	45006	21.Mrz	17	76	0,24	0,24	0,16	0,16	81	9	0,16	33	33	0,29	12,05			0,06	0,36	0,06					0,00	0,06	0,0292
8778	45006	21.Mrz	18	90	0,00	0,00	0,00	0,00	90	0	0,00	98	98	0,30	12,05			0,00	0,36	0,00					0,00	0,00	0,0003
8779	45006	21.Mrz	19	104	-0,24	0,00	-0,15	0,00	99	-9	-0,15	208	-	0,32	12,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8780	45006	21.Mrz	20	118	-0,47	0,00	-0,30	0,00	107	-17	-0,31	430	-	0,34	12,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8781	45006	21.Mrz	21	131	-0,66	0,00	-0,43	0,00	115	-25	-0,44	1.094	-	0,35	12,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8782	45006	21.Mrz	22	144	-0,81	0,00	-0,52	0,00	122	-32	-0,55	16.816	-	0,37	12,06			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8783	45006	21.Mrz	23	155	-0,90	0,00	-0,58	0,00	126	-36	-0,62	-2.410	-	0,39	12,07			0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,0000
8784	45006	21.Mrz	24	159	-0,93	0,00	-0,60	0,00	127	-37	-0,65	-1.764	-	0,40	12,07	4,66	1,70	0,00	0,00	0,00	4,558	0,378	1,493	0,521	0,00	0,00	0,0000	2,93		1,38	3,9

laufende Stunde im Jahr	laufender Tag im Jahr	Datum	Tagesstunde	Einfallswinkel zur Kollektornormalen β	Richtungsfaktor zur Kollektornormalen cos(β)	Richtungsfaktor zur Kollektornormalen cos(β) bereinigt	Richtungsfaktor zur Senkrechten cos(βns)	Richtungsfaktor zur Senkrechten cos(βns) bereinigt	Einfallswinkel zur Standortnormalen βns	Höhenwinkel der Sonne h	Höhenwinkel der Sonne h	Hilfsgröße zur Verschattung	Verschattung durch vordere Kollektorreihe	Deklination	Tageslänge (nach Wikipedia)	Hilfsgröße: Tagessumme des cos(βns)	Direktstrahlung auf Horizontale, täglich	Direktstrahlung auf Horizontale, stündlich	Direktstrahlung in Strahlrichtung, stündlich	Direktstrahlung auf Kollektorfläche mit Verschattung, stündlich	Sonnenstunden, statistisch erwartet, täglich	Anteil der Sonnenstunden an der Länge des hellen Tages	Diffusstrahlung auf Horizontale, täglich	Diffusstrahlung auf Kollektorfläche während Sonnenstunden, täglich	Diffusstrahlung auf Kollektorfläche während anrechenbarer Sonnenstunden, stündlich	möglicher Ertrag am teils verschatteten Kollektor, stündlich	Verlust durch Verschattung, stündlich	möglicher Ertrag am teils verschatteten Kollektor, täglich	nicht relevant→	komplette Diffusstrahlung auf Kollektorfläche, täglich	Komplettstrahlung auf teils verschattete Kollektorfläche, täglich
				Grad					Grad	Grad	rad		%	Grad	h		kWh/m²/d	kWh/m²/h	kWh/m²/h	kWh/m²/h	h		kWh/m²/d	kWh/m²/d	kWh/m²/h	kWh/m²/h	kWh/m²/h	kWh/m²/d		kWh/m²/d	kWh/m²/d
					1.276
Summen					610	610	1.456	779	1.750	118	538	178	135	914	34	914		497	1.276