## Tabelle1
Abschätzung der Verluste während einer Heizperiode von 180 Tagen auf Hauptverteilungs-Fernwärmetrassen Berlin, oberirdisch verlegt
Parameter-Eingabe:			Bemerkungen			Quelle, Bemerkung	Quelle, Bemerkung
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes	729.000	Personen				Einwohner Berlin, geteilt durch 5; für 5 getrennte Systeme
Außentemperatur; Eingabe <20°C	3,7	°C				3,7°C, Durchschnittstemperatur November bis April
Endenergie für Heizung+WW in 180d Heizperiode pro Kopf	5.168	kWh/Kopf				40,7m²*80kWh/m²/(1-37/100); 37% Anteil Nichtwohngebäude am Verbrauch	gesetzte energetische Sanierungsstufe
Strecke einfach	25	km
Rohrinnendurchmesser	2,0	m
Vorlauftemperatur, Mittel	60	°C
Rücklauftemperatur	28	°C
Isolationsstärke	0,100	m
Lambda der Isolation	0,040	W/m/K
Rohr-Rauigkeitswert	0,030	mm
Zwischen- und Endergebnisse:
Temperaturspreizung Vor-, Rücklauf	32	K
benötigte Durchschnittsleistung pro Kopf	1,20	kW/Kopf
Leistung gesamt	0,87	GW
nötiger Wasserfluss pro s	6,49	m³/s
nötige Geschwindigkeit	2,07	m/s		7,44	km/h
Druckverlust auf Vor- und Rücklauf	5,44	bar	auf	50	km	(0,657/B7-0,058)*B19^1,92	https://heliogaia.de/t/druckverlust_fuer_Rohre_mit_d_ab_500mm.ods
Pumpleistung	5,05	MW	auf	50	km	/0,7-Wirkungsgrad Pumpe	vgl. P[kW] = Q[m3/h] x H[m] / X; mit X= 150 .. 250	https://www.rotek.at/produkte/pdf-aktuell/Pumpen/!Pumpen-Leistung/WP-Pumpenleistung-Berechnung_Rotek_DE_Bildschirm.pdf
Pumpleistung pro Kopf	6,92	W/Kopf	auf	50	km
Verweildauer des Wärmeträgers im Vorlauf	3,36	h
Verlust-Wärmeleistung der Vorlaufleitung	3.714	kW
Verlust-Wärmeleistung der Rücklaufleitung	1.603	kW
Verluste zur Heizperiode	1,19	%				Leitungswärmeverlust + Pumpaufwand
Verluste zur Heizperiode, Pumpen regenerativ betrieben und deren Abwärme genutzt	0,61	%				Leitungswärmeverlust

für den Auslegungsfall: (doppelte Leistung)
benötigte Leistung pro Kopf	2,4	kW/Kopf
Leistung gesamt	1,74	GW
nötiger Wasserfluss pro s	12,98	m³/s
nötige Geschwindigkeit	4,13	m/s
Druckverlust auf Vor- und Rücklauf	20,60	bar
Pumpleistung	38,20	MW
Pumpleistung pro Kopf	52,40	W/Kopf