## Tabelle1
Abschätzung der Verluste während einer Heizperiode von 180 Tagen auf Hauptverteilungs-Fernwärmetrassen Berlin, oberirdisch verlegt
Parameter-Eingabe: |  |  | Bemerkungen |  |  | Quelle, Bemerkung | Quelle, Bemerkung
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 729000 | Personen |  |  |  | Einwohner Berlin, geteilt durch 5; für 5 getrennte Systeme
Außentemperatur; Eingabe <20°C | 3.7 | °C |  |  |  | 3,7°C, Durchschnittstemperatur November bis April
Endenergie für Heizung+WW in 180d Heizperiode pro Kopf | 5168 | kWh/Kopf |  |  |  | 40,7m²*80kWh/m²/(1-37/100); 37% Anteil Nichtwohngebäude am Verbrauch | gesetzte energetische Sanierungsstufe
Strecke einfach | 25 | km
Rohrinnendurchmesser | 2 | m
Vorlauftemperatur, Mittel | 60 | °C
Rücklauftemperatur | 28 | °C
Isolationsstärke | 0.1 | m
Lambda der Isolation | 0.04 | W/m/K
Rohr-Rauigkeitswert | 0.03 | mm
Zwischen- und Endergebnisse:
Temperaturspreizung Vor-, Rücklauf | 32 | K
benötigte Durchschnittsleistung pro Kopf | 1.1963 | kW/Kopf
Leistung gesamt | 0.8721 | GW
nötiger Wasserfluss pro s | 6.4888 | m³/s
nötige Geschwindigkeit | 2.0655 | m/s |  | 7.4357 | km/h
Druckverlust auf Vor- und Rücklauf | 5.4447 | bar | auf | 50 | km | (0,657/B7-0,058)*B19^1,92 | https://heliogaia.de/t/druckverlust_fuer_Rohre_mit_d_ab_500mm.ods
Pumpleistung | 5.0471 | MW | auf | 50 | km | /0,7-Wirkungsgrad Pumpe | vgl. P[kW] = Q[m3/h] x H[m] / X; mit X= 150 .. 250 | https://www.rotek.at/produkte/pdf-aktuell/Pumpen/!Pumpen-Leistung/WP-Pumpenleistung-Berechnung_Rotek_DE_Bildschirm.pdf
Pumpleistung pro Kopf | 6.9233 | W/Kopf | auf | 50 | km
Verweildauer des Wärmeträgers im Vorlauf | 3.3622 | h
Verlust-Wärmeleistung der Vorlaufleitung | 3714.305 | kW
Verlust-Wärmeleistung der Rücklaufleitung | 1603.1547 | kW
Verluste zur Heizperiode | 1.1885 | % |  |  |  | Leitungswärmeverlust + Pumpaufwand
Verluste zur Heizperiode, Pumpen regenerativ betrieben und deren Abwärme genutzt | 0.60973 | % |  |  |  | Leitungswärmeverlust
für den Auslegungsfall: (doppelte Leistung)
benötigte Leistung pro Kopf | 2.3926 | kW/Kopf
Leistung gesamt | 1.7442 | GW
nötiger Wasserfluss pro s | 12.9777 | m³/s
nötige Geschwindigkeit | 4.1309 | m/s
Druckverlust auf Vor- und Rücklauf | 20.6038 | bar
Pumpleistung | 38.1985 | MW
Pumpleistung pro Kopf | 52.3985 | W/Kopf