## e
Erläuterungen (ausführlicher in Kapitel „Speicherverluste“): Diese Tabelle dient zur Abschätzung der Verluste aus einem ungedämmten, ebenerdig im Boden integrierten zylinderförmigen Saisonspeicher mit wasserdichter Abdeckung (Aufbau: Folie, 2m trockener Füllboden, Folie, 1m Füllboden) und umgebender Schlitzwand als Grundwassersperre; gesetzte Mindestmaße: Durchmesser 82m, Tiefe 41. Die Rechnung läuft numerisch in festgelegten Zeit- und Raumschritten: Zeitlich in Tagesschritten (Zeilen j), räumlich in 2m-Schichten (Spalten i) radial. Das innere und umgebende Erdreich des Speichers ist dazu fiktiv eingeteilt in konzentrisch ineinander geschachtelte Hohlzylinder der Wandstärke ∆r=2m, jeweils mit einem Boden. Jeder einzelne dieser Körper ist ein Wärmespeicher mit Speichervermögen C(i) in kWh/K und Temperatur T(i,j) in °C, als Näherung für den aktuellen Tag konstant gesetzt. Zwischen benachbarten Schichten (Mitte zu Mitte in Abstand ∆r) und zur Luft nach oben entsteht entsprechend der Temperaturdifferenzen ∆T der Wärmestrom dQ/dt = ∆T/Rth in Watt; mit Rth=∆r/(λ*A) als thermischer Widerstand in K/W, mit λ als Wärmeleitwert des Bodens in W*m/K/m² und mit A als Durchtrittsfläche in m² (in Blatt w der innere Teil der Hüllfläche einer Schicht, in Blatt vl die ringförmige Deckfläche der Schicht). Speicherinterne Schichten können von außen durch Brunnen be- und entladen werden. Für jede Schicht berechnet die Tabelle unabhängig drei Wärmeströme: 1. (Blatt w) durch Be- und Entladung + interne Wärmeleitung zwischen den Schichten, 2. (Blatt vl) Wärmegewinn von oben aus der Luft, vorwiegend negativ, 3. (Blatt gk) Verluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung. Aus der Summe der in einer Schicht täglich eingelaufenen Wärmemengen ∆Q=dQ/dt*24h in kWh und aus der Vortagestemperatur T(j-1) wird die Temperatur T(j) des aktuellen Tages bestimmt, nach T(j)=T(j-1)+∆T, mit ∆T=∆Q/C (Blatt t). So können voraussichtliche Verluste und Temperaturentwicklungen im Speicher und seiner Umgebung angezeigt werden.

Legende siehe unten
Parameter:	Symb.	Wert	Einheit		aus Parametern berechnete Größen:	Symb.	Wert	Einheit	Bemerkung

Festlegungen: (ohne Eingriff in Tabellenstruktur nicht veränderbar)					Endenergiebedarf mit Netz-Verlustausgleich		592.405.644	kWh	nach Speicher
Zeitschritt	∆t	1	d		Endenergiebedarf mit Speicher- und Netz-Verlustausgleich		643.919.179	kWh	vor Speicher
Raumschritt, Schichtstärke	∆r	2	m		Direktversorgung aus Kollektoren,am Speicher vorbei;Tabelle t		36,9	%
Startentfernung von Speicherhülle in der innere Randeffekte erwartet werden		40	m		Globalstrahlung Mittelwert ganzjährig		1.068	kWh/m²
					Kollektoreffizienz gesamt		28,9	%
Eingabe: blaue Felder (Voreinstellung aus Szenario Cottbus, Quellen dort)					Kollektorfläche		2.085.743	m²
Einwohnerzahl der mit Wärme zu versorgenden Siedlung		100219			Speichervolumen	V	16.613.486	m³
durchschnittlicher Endenergiebedarf der Gebäude für Heizung und Warmwasser pro Jahr und m²		80,0	kWh/a/m²		Speicherdurchmesser		388,71	m
zu beheizende Geschossfläche pro Kopf (Wohnung, öffentlich und Gewerbe)		66,5	m²/Kopf		Speichervermögen, gesamter Speicher	C	10.150.840	kWh/K
erwartete Speicherverluste (zur initialen Berechnung des Wärmebedarfes und der Speichergröße)		8,0	%		mittlerer Ertrag des Kollektorfeldes pro Tag		1.764.162	kWh/d
erwartete Verteilungsverluste im Fernwärmenetz (ebenso wie A14)		10,0	%		mittlerer Verbrauch pro Tag, einschließlich Netzverlustausgleich		1.623.029	kWh/d
Jahresertrag Röhrenkollektoren bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921		529	kWh/a/m²		Jahresmittelwert der Globalstrahlung pro Quadratmeter und Tag		2,93	kWh/m²/d
Jahresertrag Flachkollektoren bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2.		370	kWh/a/m²		Jahresschwankung um diesen Mittelwert ±		2,33	kWh/m²/d
jährliche Strahlung auf die Kollektor-Testfläche, Würzburg entsprechend Keymark		1244	kWh/a/m²		Ergebnisse:
Anteil an Röhrenkollektoren im Kollektorfeld		50	%		Verluste in den Erdboden, Jahr 1		29,94	GWh
Globalstrahlung, vieljähriges Mittel Dezember		18	kWh/m²		Verluste in den Erdboden, Jahr 2		16,47	GWh
Globalstrahlung, vieljähriges Mittel Juni		160	kWh/m²		Verluste in den Erdboden, Jahr 3		14,57	GWh
Effizienz Kollektorfeld in Praxis, einschließlich Verschattungs- und Verteilungsverluste		80	%		Verluste nach oben, Jahr 1		10,70	GWh
Speichertiefe	h	140	m		Verluste nach oben, Jahr 2		11,73	GWh
Starttemperatur beim Speicher laden		40	°C		Verluste nach oben, Jahr 3		12,75	GWh
Temperaturspanne (geladen- entladen), Arbeitsspanne Speicher		40	K		Verluste durch Grundwasserkonvektion, Jahr 1		0,98	GWh
Wärmespeicherzahl, wassergesättigtes Erdreich	s	0,611	kWh/m³/K		Verluste durch Grundwasserkonvektion, Jahr 2		1,76	GWh
Wärmeleitwert, wassergesättigtes Erdreich	λ	2,7	W/m/K		Verluste durch Grundwasserkonvektion, Jahr 3		2,37	GWh
mittlere ursprüngliche Bodentemperatur in Speicherumgebung		10	°C		Summen. Jahr 1		41,62	GWh
Rand- Überlappung der Speicherabdeckung allseits		10	m		Summen. Jahr 2		29,96	GWh
Höhe der Abdeckung des Speichers mit trockenem Füllboden zwischen zwei Folien		2,0	m		Summen. Jahr 3		29,70	GWh
Wärmeleitwert trockener, sandiger Füllboden		0,4	W/m/K		errechneter reativer Verlust Jahr 1		10,5	%
gesetzte „Dämmschichtstärke“ nach oben,feuchter Boden neben der Abdeckung		3,0	m		errechneter reativer Verlust Jahr 2		7,6	%
Luft- Temperatur Mittelwert Januar (min)		0,3	°C		errechneter reativer Verlust Jahr 3		7,5	%
Luft- Temperatur Mittelwert Juli (max)		19,4	°C		Speicherladung Jahr 1		396	GWh
Luft- Temperatur Mittelwert ganzjährig		9,6	°C		Speicherladung Jahr 2		395	GWh
Durchlässigkeitsbeiwert, für Grundwasserströmung im Boden	kf	0,0001	m/s		Speicherladung Jahr 3		394	GWh
strömungsaktives Poren-Volumen		15	%
Legende:
Hier gebrauchte Abkürzungen und Symbole:
Zeitschritt	∆t		d
Schichtstärke, Raumschritt, Differenz benachbarter Radien in Hohlzylinderschichten	∆r=r2-r1		m
äußerer Radius einer Hohlzylinderschicht	r2		m
innerer Radius einer Hohlzylinderschicht	r1		m
Schichtstärke, Schichtdicke	d		m
Wärmewiderstand der Schicht (radial bzw. am Boden vertikal), thermischer Widerstand	Rth		K/W
Fläche	A		m²
Grundfläche eines Hohlzylinders	Ag		m²
Änderungsgeschwindigkeit des Wärmeinhaltes	dQ/dt		W
Differenz, Änderung	∆
Wärmeleitwert, wassergesättigtes Erdreich	λ		W/m/K
Wärmespeicherzahl, wassergesättigtes Erdreich	s		kWh/m³/K
Speichervermögen pro Grad (gesamter Speicher)	C		kWh/K
Volumen	V		m³
Volumen der Hohlzylinder-Schicht i einschließlich Boden	Vi		m³
Volumen des Gesamtspeichers	Vg		m³
Speichertiefe (Höhe)	h		m
Kreiszahl 3,14…	pi()
Durchlässigkeitsbeiwert, Boden	kf		m/s
Einheiten:
	k	kilo	1.000
	M	mega	1.000.000
	G	giga	1.000.000.000
	kWh	Kilowattstunde
	MWh	Megawattstunde
	GWh	Gigawattstunde
	m	Meter
	m²	Quadratmeter
	m³	Kubikmeter
	K	Kelvin	1K=1Grad
	°C	Grad Celsius
	d	1 Tag
	a	1 Jahr
	W	Watt
Bezeichnung der Tabellenblätter:
Eingabe / Ergebnisse	e
Temperatur der Schicht i an Tag j	t
Wärmeeintrag in Schicht i bis Tag j durch Laden/Entladen + den Wärmetausch zu Nachbarschichten	w
Wärmeeintrag in Schicht i bis Tag j durch Wärmetausch mit Luft	vl
Verluste der Schicht i bis Tag j durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung	gk

## t
Temperatur der 2m dicken hohlzylindrigen Schicht i (im und um den Speicher) am Tag j, berechnet aus den getrennt ermittelten Teil-Wämeinhalten 1,2,3 in Blättern w,vl,gk
Schichtnummer	i					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Ort*)		m					Speicherkern	-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
Wärmewiderstand der Schicht	Rth	K/W	d/λ/A					4,31E-06	4,18E-06	4,06E-06	3,95E-06	3,84E-06	3,73E-06	3,63E-06	3,53E-06	3,44E-06	3,35E-06	3,26E-06	3,18E-06	3,10E-06	3,02E-06	2,95E-06	2,88E-06	2,81E-06	2,74E-06	2,68E-06	2,62E-06	2,56E-06	2,50E-06	2,44E-06	2,39E-06	2,34E-06	2,29E-06	2,24E-06	2,19E-06	2,15E-06	2,10E-06	2,06E-06	2,02E-06	1,98E-06	1,94E-06	1,90E-06	1,86E-06	1,83E-06	1,79E-06	1,76E-06	1,72E-06	1,69E-06	1,66E-06	1,63E-06
Kapazität der Schicht	C	kWh/K	V*s					4,6E+06	2,1E+05	2,2E+05	2,3E+05	2,3E+05	2,4E+05	2,5E+05	2,5E+05	2,6E+05	2,7E+05	2,7E+05	2,8E+05	2,9E+05	3,0E+05	3,0E+05	3,1E+05	3,2E+05	3,3E+05	3,3E+05	3,4E+05	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,3E+05	4,4E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	4,9E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,4E+05	5,5E+05	5,6E+05
Anteil der Schicht am Speichervolumen		%	Vi/Vg*100					45,05	2,10	2,16	2,23	2,29	2,36	2,42	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,91	2,99	3,06	3,14	3,21	3,29	3,37	3,45	3,53	3,61	3,69	3,77	3,86	3,94	4,03	4,11	4,20	4,29	4,38	4,47	4,56	4,65	4,74	4,84	4,93	5,03	5,12	5,22	5,32	5,42	5,52
Volumen der Schicht	V	m³	Ag*d+pi()*h*(r2²-r1²)					7,485E+06	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,5E+05	5,6E+05	5,7E+05	5,9E+05	6,0E+05	6,1E+05	6,3E+05	6,4E+05	6,5E+05	6,7E+05	6,8E+05	7,0E+05	7,1E+05	7,3E+05	7,4E+05	7,6E+05	7,7E+05	7,9E+05	8,0E+05	8,2E+05	8,3E+05	8,5E+05	8,7E+05	8,8E+05	9,0E+05	9,2E+05
Fläche nach oben zur Luft		m²	pi()*(r2²-r1²)					7,5E+04	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,9E+03	2,9E+03	2,9E+03	2,9E+03	3,0E+03	3,0E+03	3,0E+03
Wärmewiderstand nach oben		K/W	d/λ/A					6,680E-05	2,6E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	4,3E-04	4,3E-04	4,2E-04	4,2E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,0E-04	4,0E-04	3,959E-04	3,9E-04	3,9E-04	3,9E-04	3,8E-04	3,8E-04	3,8E-04	3,7E-04	3,7E-04
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers.
Datum	Index j	vergangene Zeit	Lufttemperatur	Verbrauch	Gewinn	Direktversorgung	Speicher laden		Temperatur	diese Schicht beginnt bei -40m und endet bei -38m vom Rand aus	usw.					noch innen	erste Außenschicht
		d	°C	GWh	GWh	GWh	GWh		°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
21.03.2019	0	0	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.03.2019	1	1	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.03.2019	2	2	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.03.2019	3	3	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	38	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.03.2019	4	4	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.03.2019	5	5	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	36	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.03.2019	6	6	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	36	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.03.2019	7	7	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	35	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.03.2019	8	8	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	35	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.03.2019	9	9	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	34	15	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.03.2019	10	10	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	34	16	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.04.2019	11	11	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	34	16	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.04.2019	12	12	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	33	16	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.04.2019	13	13	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	39	33	17	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.04.2019	14	14	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	33	17	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.04.2019	15	15	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	32	17	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.04.2019	16	16	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	32	17	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.04.2019	17	17	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	32	18	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.04.2019	18	18	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	32	18	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.04.2019	19	19	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	31	18	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.04.2019	20	20	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	31	18	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.04.2019	21	21	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	31	18	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.04.2019	22	22	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	31	18	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.04.2019	23	23	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	38	31	19	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.04.2019	24	24	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	31	19	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.04.2019	25	25	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	37	31	19	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.04.2019	26	26	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	31	19	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.04.2019	27	27	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	31	19	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.04.2019	28	28	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	31	19	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.04.2019	29	29	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	31	19	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.04.2019	30	30	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37	31	20	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.04.2019	31	31	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1		40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	37	31	20	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.04.2019	32	32	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	37	30	20	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.04.2019	33	33	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	30	20	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.04.2019	34	34	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	30	20	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.04.2019	35	35	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	31	20	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.04.2019	36	36	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	31	20	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.04.2019	37	37	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	31	20	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.04.2019	38	38	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	31	20	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.04.2019	39	39	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	31	20	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.04.2019	40	40	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	40	37	31	21	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.05.2019	41	41	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	40	37	31	21	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.05.2019	42	42	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	37	31	21	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.05.2019	43	43	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	38	31	21	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.05.2019	44	44	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	38	31	21	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.05.2019	45	45	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	41	38	31	21	14	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.05.2019	46	46	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	41	38	31	21	15	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.05.2019	47	47	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	41	38	31	21	15	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.05.2019	48	48	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	38	31	21	15	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.05.2019	49	49	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	38	31	21	15	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.05.2019	50	50	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	38	31	21	15	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.05.2019	51	51	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	38	32	22	15	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.05.2019	52	52	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	38	32	22	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.05.2019	53	53	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	38	32	22	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.05.2019	54	54	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	42	39	32	22	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.05.2019	55	55	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	42	39	32	22	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.05.2019	56	56	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	42	39	32	22	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.05.2019	57	57	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	39	32	22	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.05.2019	58	58	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	39	32	22	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.05.2019	59	59	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	39	33	22	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.05.2019	60	60	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5		45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	43	39	33	22	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.05.2019	61	61	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	43	40	33	22	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.05.2019	62	62	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	40	33	23	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.05.2019	63	63	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	40	33	23	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.05.2019	64	64	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6		46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	44	40	33	23	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.05.2019	65	65	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	44	40	33	23	16	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.05.2019	66	66	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	44	40	34	23	16	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.05.2019	67	67	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	41	34	23	16	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.05.2019	68	68	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8		47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	47	45	41	34	23	16	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.05.2019	69	69	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	45	41	34	23	16	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.05.2019	70	70	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	45	41	34	23	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.05.2019	71	71	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	45	41	34	23	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.06.2019	72	72	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	46	42	35	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.06.2019	73	73	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	46	42	35	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.06.2019	74	74	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	46	42	35	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.06.2019	75	75	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0		49	49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	48	46	42	35	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.06.2019	76	76	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	47	42	35	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.06.2019	77	77	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	47	43	35	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.06.2019	78	78	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	47	43	36	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.06.2019	79	79	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	47	43	36	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.06.2019	80	80	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	47	43	36	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.06.2019	81	81	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	48	43	36	24	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.06.2019	82	82	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	48	44	36	25	17	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.06.2019	83	83	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	48	44	37	25	18	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.06.2019	84	84	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	48	44	37	25	18	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.06.2019	85	85	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2		52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	49	44	37	25	18	14	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.06.2019	86	86	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	49	45	37	25	18	14	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.06.2019	87	87	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	49	45	37	25	18	14	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.06.2019	88	88	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	54	53	53	53	53	53	52	50	45	37	25	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.06.2019	89	89	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	52	50	45	38	25	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.06.2019	90	90	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	52	50	46	38	26	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.06.2019	91	91	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	50	46	38	26	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.06.2019	92	92	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	53	51	46	38	26	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.06.2019	93	93	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	53	51	46	38	26	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.06.2019	94	94	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	51	46	39	26	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.06.2019	95	95	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	54	51	47	39	26	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.06.2019	96	96	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	54	52	47	39	26	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.06.2019	97	97	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	54	52	47	39	26	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.06.2019	98	98	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	52	47	39	27	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.06.2019	99	99	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	55	52	48	40	27	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.06.2019	100	100	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	55	53	48	40	27	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.06.2019	101	101	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	56	53	48	40	27	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.07.2019	102	102	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	56	53	48	40	27	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.07.2019	103	103	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	56	54	49	40	27	19	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.07.2019	104	104	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	57	54	49	41	27	19	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.07.2019	105	105	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	57	54	49	41	27	19	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.07.2019	106	106	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	57	54	49	41	28	19	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.07.2019	107	107	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	57	55	50	41	28	19	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.07.2019	108	108	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	58	55	50	41	28	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.07.2019	109	109	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	58	55	50	42	28	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.07.2019	110	110	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	58	55	50	42	28	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.07.2019	111	111	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	56	51	42	28	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.07.2019	112	112	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	56	51	42	28	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.07.2019	113	113	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	59	56	51	42	28	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.07.2019	114	114	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	59	57	51	43	29	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.07.2019	115	115	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	60	57	52	43	29	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.07.2019	116	116	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	60	57	52	43	29	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.07.2019	117	117	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	60	57	52	43	29	20	15	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.07.2019	118	118	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	61	58	52	43	29	20	15	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.07.2019	119	119	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	61	58	52	43	29	21	15	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.07.2019	120	120	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	61	58	53	44	29	21	15	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.07.2019	121	121	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	62	58	53	44	30	21	16	13	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.07.2019	122	122	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	63	62	59	53	44	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.07.2019	123	123	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	62	59	53	44	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.07.2019	124	124	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	62	59	54	44	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.07.2019	125	125	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	59	54	45	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.07.2019	126	126	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	63	60	54	45	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.07.2019	127	127	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	63	60	54	45	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.07.2019	128	128	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	63	60	54	45	30	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.07.2019	129	129	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	65	64	60	55	45	31	21	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.07.2019	130	130	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	64	61	55	45	31	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.07.2019	131	131	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1		67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	67	66	64	61	55	46	31	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.07.2019	132	132	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	66	65	61	55	46	31	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.08.2019	133	133	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	65	61	55	46	31	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.08.2019	134	134	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	65	62	56	46	31	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.08.2019	135	135	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	65	62	56	46	31	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.08.2019	136	136	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	66	62	56	46	32	22	16	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.08.2019	137	137	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	66	62	56	46	32	22	16	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.08.2019	138	138	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9		69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68	66	62	56	47	32	22	17	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.08.2019	139	139	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	68	66	63	57	47	32	22	17	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.08.2019	140	140	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	68	67	63	57	47	32	22	17	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.08.2019	141	141	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	67	63	57	47	32	23	17	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.08.2019	142	142	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	67	63	57	47	32	23	17	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.08.2019	143	143	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	69	67	64	57	47	32	23	17	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.08.2019	144	144	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	69	67	64	57	47	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.08.2019	145	145	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7		71	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	71	70	68	64	58	48	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.08.2019	146	146	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	68	64	58	48	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.08.2019	147	147	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	70	68	64	58	48	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.08.2019	148	148	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	70	68	64	58	48	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.08.2019	149	149	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5		72	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	72	71	68	65	58	48	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.08.2019	150	150	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	69	65	58	48	33	23	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.08.2019	151	151	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	71	69	65	59	48	33	24	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.08.2019	152	152	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	71	69	65	59	48	34	24	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.08.2019	153	153	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4		73	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73	71	69	65	59	49	34	24	17	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.08.2019	154	154	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	72	69	66	59	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.08.2019	155	155	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	70	66	59	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.08.2019	156	156	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	70	66	59	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.08.2019	157	157	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	70	66	59	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.08.2019	158	158	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2		74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	72	70	66	59	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.08.2019	159	159	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	70	66	60	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.08.2019	160	160	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	73	70	66	60	49	34	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.08.2019	161	161	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	73	71	67	60	49	35	24	18	14	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.08.2019	162	162	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0		75	75	75	75	75	75	76	76	76	76	76	76	75	75	75	74	73	71	67	60	49	35	25	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.08.2019	163	163	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9		75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	73	71	67	60	49	35	25	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.09.2019	164	164	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	73	71	67	60	50	35	25	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.09.2019	165	165	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	74	71	67	60	50	35	25	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.09.2019	166	166	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	74	71	67	60	50	35	25	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.09.2019	167	167	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	74	71	67	60	50	35	25	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.09.2019	168	168	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7		76	76	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	72	67	60	50	35	25	18	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.09.2019	169	169	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	74	72	67	60	50	35	25	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.09.2019	170	170	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	74	72	67	60	50	35	25	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.09.2019	171	171	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	74	72	68	61	50	36	25	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.09.2019	172	172	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	75	72	68	61	50	36	25	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.09.2019	173	173	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	75	72	68	61	50	36	26	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.09.2019	174	174	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4		77	77	77	77	77	78	78	78	78	78	78	77	77	77	77	76	75	72	68	61	50	36	26	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.09.2019	175	175	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3		77	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	72	68	61	50	36	26	19	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.09.2019	176	176	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	75	72	68	61	50	36	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.09.2019	177	177	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	75	72	68	61	50	36	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.09.2019	178	178	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	75	73	68	61	50	36	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.09.2019	179	179	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	75	73	68	61	50	36	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.09.2019	180	180	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	75	73	68	61	50	36	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.09.2019	181	181	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	75	73	68	61	50	36	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.09.2019	182	182	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	75	73	68	61	50	37	26	19	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.09.2019	183	183	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9		78	78	78	78	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	78	77	76	73	68	61	50	37	26	19	15	13	11	11		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.09.2019	184	184	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9		78	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	73	68	61	50	37	26	20	15	13	11	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.09.2019	185	185	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8		78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	15	13	11	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.09.2019	186	186	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7		78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	15	13	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.09.2019	187	187	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	15	13	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.09.2019	188	188	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	15	13	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.09.2019	189	189	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	15	13	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.09.2019	190	190	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	16	13	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.09.2019	191	191	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	16	13	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.09.2019	192	192	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.09.2019	193	193	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	61	50	37	27	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.10.2019	194	194	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	76	73	68	61	50	37	27	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.10.2019	195	195	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	76	73	68	60	50	37	27	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.10.2019	196	196	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	76	73	68	60	50	37	27	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.10.2019	197	197	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	76	73	68	60	50	37	27	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.10.2019	198	198	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	60	50	38	28	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.10.2019	199	199	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	60	50	38	28	20	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.10.2019	200	200	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	60	50	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.10.2019	201	201	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	68	60	50	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.10.2019	202	202	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	73	67	60	50	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.10.2019	203	203	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	72	67	60	50	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.10.2019	204	204	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	60	49	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.10.2019	205	205	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	60	49	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.10.2019	206	206	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	60	49	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.10.2019	207	207	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	59	49	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.10.2019	208	208	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	59	49	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.10.2019	209	209	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	59	49	38	28	21	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.10.2019	210	210	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	75	72	67	59	49	38	28	21	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.10.2019	211	211	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	75	72	67	59	49	38	28	21	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.10.2019	212	212	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7		78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	75	72	66	59	49	38	28	21	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.10.2019	213	213	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8		78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	75	71	66	59	49	38	28	21	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.10.2019	214	214	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8		78	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	78	77	75	71	66	58	49	38	29	21	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.10.2019	215	215	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9		78	78	78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	78	76	74	71	66	58	49	38	29	21	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.10.2019	216	216	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9		78	78	78	78	78	79	79	79	79	79	79	78	78	78	77	76	74	71	66	58	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.10.2019	217	217	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	74	71	66	58	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.10.2019	218	218	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	74	71	65	58	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.10.2019	219	219	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	74	71	65	58	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.10.2019	220	220	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	74	70	65	58	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.10.2019	221	221	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	74	70	65	57	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.10.2019	222	222	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	73	70	65	57	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.10.2019	223	223	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3		77	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	75	73	70	65	57	48	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.10.2019	224	224	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3		77	77	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	73	70	64	57	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.11.2019	225	225	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4		77	77	77	77	77	77	77	78	78	77	77	77	77	77	76	75	73	70	64	57	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.11.2019	226	226	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	75	73	69	64	56	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.11.2019	227	227	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	75	73	69	64	56	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.11.2019	228	228	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	72	69	64	56	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.11.2019	229	229	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	74	72	69	63	56	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.11.2019	230	230	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6		76	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	72	69	63	56	47	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.11.2019	231	231	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7		76	76	76	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	76	75	74	72	68	63	55	46	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.11.2019	232	232	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	74	72	68	63	55	46	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.11.2019	233	233	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	74	71	68	62	55	46	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.11.2019	234	234	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	73	71	68	62	55	46	38	29	22	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.11.2019	235	235	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9		75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	73	71	67	62	55	46	38	29	22	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.11.2019	236	236	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9		75	75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	71	67	62	54	46	38	29	23	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.11.2019	237	237	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9		75	75	75	75	75	75	76	76	76	76	75	75	75	75	74	73	71	67	61	54	45	38	29	23	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.11.2019	238	238	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	73	70	67	61	54	45	38	30	23	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.11.2019	239	239	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	72	70	66	61	54	45	38	30	23	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.11.2019	240	240	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1		74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	73	72	70	66	61	53	45	38	30	23	18	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.11.2019	241	241	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1		74	74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	70	66	60	53	45	38	30	23	18	15	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.11.2019	242	242	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2		74	74	74	74	74	74	74	75	75	74	74	74	74	74	73	72	69	66	60	53	45	38	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.11.2019	243	243	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	71	69	65	60	53	44	38	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.11.2019	244	244	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	71	69	65	60	52	44	38	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.11.2019	245	245	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3		73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	71	69	65	59	52	44	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.11.2019	246	246	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3		73	73	73	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73	72	71	68	65	59	52	44	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.11.2019	247	247	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	70	68	64	59	52	44	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.11.2019	248	248	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	70	68	64	59	51	43	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.11.2019	249	249	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4		72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	71	70	68	64	58	51	43	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.11.2019	250	250	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5		72	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	70	67	63	58	51	43	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.11.2019	251	251	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	69	67	63	58	51	43	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.11.2019	252	252	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	69	67	63	57	50	43	37	30	23	18	15	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.11.2019	253	253	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6		71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	70	69	66	63	57	50	42	37	30	23	18	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.11.2019	254	254	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6		71	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	66	62	57	50	42	37	30	23	18	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.12.2019	255	255	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	68	66	62	57	50	42	37	30	23	18	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.12.2019	256	256	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	69	68	65	62	56	49	42	37	30	23	18	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.12.2019	257	257	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7		70	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	65	61	56	49	42	37	30	23	18	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.12.2019	258	258	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7		70	70	70	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	70	69	67	65	61	56	49	41	37	30	23	18	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.12.2019	259	259	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	67	65	61	55	48	41	37	30	23	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.12.2019	260	260	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	68	67	64	60	55	48	41	37	30	23	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.12.2019	261	261	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8		69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68	66	64	60	55	48	41	37	30	24	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.12.2019	262	262	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8		69	69	69	69	69	70	70	70	70	70	69	69	69	69	68	66	64	60	54	48	41	36	30	24	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.12.2019	263	263	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	66	63	59	54	47	40	36	30	24	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.12.2019	264	264	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9		68	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	66	63	59	54	47	40	36	30	24	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.12.2019	265	265	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9		68	68	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	68	67	65	63	59	53	47	40	36	30	24	19	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.12.2019	266	266	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	65	62	58	53	46	40	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.12.2019	267	267	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	66	65	62	58	53	46	40	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.12.2019	268	268	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9		67	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	66	64	62	58	52	46	39	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.12.2019	269	269	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0		67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	67	67	67	67	66	64	61	57	52	46	39	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.12.2019	270	270	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	65	64	61	57	52	45	39	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.12.2019	271	271	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0		66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	63	61	57	51	45	39	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.12.2019	272	272	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0		66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	66	65	63	60	56	51	45	39	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.12.2019	273	273	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	64	63	60	56	51	44	38	36	30	24	19	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.12.2019	274	274	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	64	62	60	56	50	44	38	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.12.2019	275	275	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1		65	65	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	62	59	55	50	44	38	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.12.2019	276	276	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	63	62	59	55	50	43	38	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.12.2019	277	277	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	63	61	59	55	49	43	37	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.12.2019	278	278	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1		64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	64	63	61	58	54	49	43	37	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.12.2019	279	279	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1		64	64	64	64	64	64	65	65	65	64	64	64	64	63	62	61	58	54	49	43	37	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.12.2019	280	280	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	62	60	58	54	48	42	37	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.12.2019	281	281	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1		63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	60	57	53	48	42	37	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.12.2019	282	282	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1		63	63	63	63	64	64	64	64	64	64	63	63	63	62	61	60	57	53	48	42	36	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.12.2019	283	283	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	61	59	57	53	47	41	36	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.12.2019	284	284	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1		62	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	59	56	52	47	41	36	35	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.12.2019	285	285	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1		62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	60	59	56	52	47	41	36	34	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.01.2020	286	286	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	60	58	56	52	46	41	36	34	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.01.2020	287	287	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	60	58	55	51	46	40	35	34	30	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.01.2020	288	288	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		61	61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	61	59	58	55	51	46	40	35	34	29	24	19	16	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.01.2020	289	289	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	57	55	51	45	40	35	34	29	24	19	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.01.2020	290	290	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	57	54	50	45	39	35	34	29	24	19	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.01.2020	291	291	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	58	57	54	50	45	39	34	34	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.01.2020	292	292	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	58	56	54	50	44	39	34	34	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.01.2020	293	293	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	58	56	53	49	44	39	34	34	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.01.2020	294	294	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	57	56	53	49	44	38	34	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.01.2020	295	295	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	59	59	59	58	57	55	53	49	43	38	34	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.01.2020	296	296	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	57	55	52	48	43	38	33	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.01.2020	297	297	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1		58	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	56	55	52	48	43	37	33	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.01.2020	298	298	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	58	58	58	57	56	54	51	48	43	37	33	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.01.2020	299	299	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	56	54	51	47	42	37	33	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.01.2020	300	300	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	55	54	51	47	42	37	33	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.01.2020	301	301	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	56	55	53	50	47	42	36	32	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.01.2020	302	302	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	55	53	50	46	41	36	32	33	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.01.2020	303	303	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	53	50	46	41	36	32	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.01.2020	304	304	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		56	56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	54	52	49	46	41	36	32	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.01.2020	305	305	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		56	56	56	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	55	54	52	49	45	40	35	32	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.01.2020	306	306	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	55	54	52	49	45	40	35	32	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.01.2020	307	307	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0		55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	54	53	51	48	45	40	35	31	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.01.2020	308	308	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		55	55	55	55	56	56	56	56	56	56	55	55	55	54	53	51	48	44	39	34	31	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.01.2020	309	309	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	53	51	48	44	39	34	31	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.01.2020	310	310	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	52	50	48	44	39	34	31	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.01.2020	311	311	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9		54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	50	47	43	39	34	31	32	29	24	20	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.01.2020	312	312	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	52	50	47	43	38	33	30	31	29	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.01.2020	313	313	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	51	49	47	43	38	33	30	31	29	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.01.2020	314	314	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		53	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	49	46	42	38	33	30	31	29	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.01.2020	315	315	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		53	53	53	53	54	54	54	54	54	54	53	53	53	52	51	49	46	42	37	33	30	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.01.2020	316	316	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	49	46	42	37	33	30	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.02.2020	317	317	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7		52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	50	48	45	41	37	32	30	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.02.2020	318	318	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7		52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	48	45	41	37	32	29	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.02.2020	319	319	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7		52	52	52	52	52	52	53	53	52	52	52	52	52	51	50	48	45	41	36	32	29	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.02.2020	320	320	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	49	47	44	41	36	32	29	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.02.2020	321	321	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6		51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	49	47	44	40	36	31	29	31	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.02.2020	322	322	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6		51	51	51	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	47	44	40	36	31	29	30	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.02.2020	323	323	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	46	44	40	35	31	29	30	28	24	20	17	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.02.2020	324	324	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	48	46	43	39	35	31	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.02.2020	325	325	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5		50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	48	46	43	39	35	31	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.02.2020	326	326	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5		50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	46	43	39	35	30	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.02.2020	327	327	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	47	45	42	39	34	30	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.02.2020	328	328	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	45	42	38	34	30	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.02.2020	329	329	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4		49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	45	42	38	34	30	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.02.2020	330	330	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3		49	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	45	42	38	34	30	28	30	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.02.2020	331	331	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3		49	49	49	49	49	49	50	50	49	49	49	49	49	48	46	44	41	38	33	29	28	29	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.02.2020	332	332	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	46	44	41	37	33	29	27	29	28	24	20	17	14	13	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.02.2020	333	333	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2		48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	46	44	41	37	33	29	27	29	28	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.02.2020	334	334	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2		48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	44	41	37	33	29	27	29	28	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.02.2020	335	335	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1		48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	48	48	48	47	45	43	40	37	33	29	27	29	27	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.02.2020	336	336	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	45	43	40	37	32	29	27	29	27	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.02.2020	337	337	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	43	40	36	32	28	27	29	27	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.02.2020	338	338	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0		47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	43	40	36	32	28	27	29	27	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.02.2020	339	339	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0		47	47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	42	40	36	32	28	27	29	27	24	20	17	14	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.02.2020	340	340	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9		47	47	47	47	48	48	48	48	48	48	47	47	47	46	44	42	39	36	32	28	27	29	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.02.2020	341	341	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	44	42	39	35	31	28	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.02.2020	342	342	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	42	39	35	31	28	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.02.2020	343	343	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8		46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	42	39	35	31	28	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.02.2020	344	344	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7		46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	45	44	41	39	35	31	28	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.02.2020	345	345	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7		46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	45	43	41	38	35	31	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.03.2020	346	346	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6		46	46	46	46	46	47	47	47	47	46	46	46	45	45	43	41	38	35	31	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.03.2020	347	347	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	43	41	38	34	30	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.03.2020	348	348	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	43	41	38	34	30	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.03.2020	349	349	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5		45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	44	43	40	38	34	30	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.03.2020	350	350	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4		45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	44	42	40	37	34	30	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.03.2020	351	351	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4		45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	45	44	42	40	37	34	30	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.03.2020	352	352	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3		45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	45	45	44	44	42	40	37	34	30	27	26	28	27	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.03.2020	353	353	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	42	40	37	33	30	27	26	27	27	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.03.2020	354	354	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	42	40	37	33	30	27	26	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.03.2020	355	355	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	42	40	37	33	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.03.2020	356	356	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1		44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	42	39	37	33	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.03.2020	357	357	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1		44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.03.2020	358	358	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0		44	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.03.2020	359	359	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0		44	44	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	43	41	39	36	33	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.03.2020	360	360	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9		44	44	44	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	43	41	39	36	33	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.03.2020	361	361	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9		44	44	44	44	45	45	45	45	45	44	44	44	43	42	41	39	36	32	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.03.2020	362	362	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8		44	44	44	44	44	44	45	45	44	44	44	44	43	42	41	39	36	32	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.03.2020	363	363	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	41	39	36	32	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.03.2020	364	364	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	41	38	36	32	29	26	25	27	26	24	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.03.2020	365	365	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	41	38	36	32	29	26	25	27	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.03.2020	366	366	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	40	38	35	32	29	26	25	27	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.03.2020	367	367	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.03.2020	368	368	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.03.2020	369	369	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.03.2020	370	370	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	28	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.03.2020	371	371	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	28	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.03.2020	372	372	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	28	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.03.2020	373	373	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	28	26	25	26	26	23	20	17	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.03.2020	374	374	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	41	40	38	35	32	28	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.03.2020	375	375	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	28	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.03.2020	376	376	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	28	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.04.2020	377	377	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	28	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.04.2020	378	378	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	29	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.04.2020	379	379	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	29	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.04.2020	380	380	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	29	26	25	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.04.2020	381	381	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	29	26	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.04.2020	382	382	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	41	40	38	35	32	29	26	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.04.2020	383	383	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	41	40	38	35	32	29	26	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.04.2020	384	384	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4		43	43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	41	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.04.2020	385	385	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	41	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.04.2020	386	386	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	41	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.04.2020	387	387	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.04.2020	388	388	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6		43	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.04.2020	389	389	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.04.2020	390	390	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.04.2020	391	391	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.04.2020	392	392	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.04.2020	393	393	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	42	40	38	35	32	29	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.04.2020	394	394	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0		44	44	44	44	44	45	45	45	44	44	44	44	43	42	40	38	35	32	30	27	26	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.04.2020	395	395	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0		44	44	44	44	45	45	45	45	45	44	44	44	43	42	40	38	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.04.2020	396	396	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1		44	44	44	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	42	40	38	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.04.2020	397	397	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1		44	44	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	42	41	38	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.04.2020	398	398	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2		44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	42	41	39	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.04.2020	399	399	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2		44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	42	41	39	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.04.2020	400	400	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	42	41	39	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.04.2020	401	401	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	44	43	41	39	36	33	30	28	27	26	25	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.04.2020	402	402	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	44	43	41	39	36	33	31	29	27	26	25	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.04.2020	403	403	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4		45	45	45	45	45	46	46	46	45	45	45	45	44	43	41	39	36	33	31	29	27	26	25	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.04.2020	404	404	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5		45	45	45	46	46	46	46	46	46	45	45	45	44	43	41	39	37	34	31	29	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.04.2020	405	405	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5		45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	44	43	41	39	37	34	31	29	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.04.2020	406	406	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6		45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	43	42	39	37	34	31	29	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.05.2020	407	407	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6		45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	43	42	40	37	34	31	29	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.05.2020	408	408	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	45	44	42	40	37	34	32	30	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.05.2020	409	409	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	44	42	40	37	34	32	30	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.05.2020	410	410	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8		46	46	46	46	47	47	47	47	47	46	46	46	45	44	42	40	37	35	32	30	28	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.05.2020	411	411	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8		46	46	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	45	44	42	40	38	35	32	30	29	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.05.2020	412	412	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9		46	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	45	44	43	40	38	35	32	30	29	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.05.2020	413	413	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	43	41	38	35	33	31	29	26	24	23	20	18	15	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.05.2020	414	414	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0		47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	44	43	41	38	35	33	31	29	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.05.2020	415	415	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0		47	47	47	47	47	48	48	48	47	47	47	47	46	45	43	41	38	36	33	31	29	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.05.2020	416	416	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1		47	47	47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	43	41	39	36	33	31	29	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.05.2020	417	417	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1		47	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	43	41	39	36	33	31	29	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.05.2020	418	418	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	41	39	36	34	32	30	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.05.2020	419	419	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	45	44	42	39	36	34	32	30	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.05.2020	420	420	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2		48	48	48	48	49	49	49	49	48	48	48	48	47	46	44	42	39	37	34	32	30	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.05.2020	421	421	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3		48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	44	42	40	37	34	32	30	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.05.2020	422	422	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3		48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	44	42	40	37	35	32	30	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.05.2020	423	423	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	46	45	43	40	37	35	33	31	26	24	22	20	18	16	14	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.05.2020	424	424	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	46	45	43	40	38	35	33	31	26	24	22	20	18	16	14	12	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.05.2020	425	425	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5		49	49	49	50	50	50	50	50	50	49	49	49	48	47	45	43	40	38	35	33	31	26	24	22	20	18	16	14	12	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.05.2020	426	426	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5		49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	45	43	41	38	36	33	31	26	24	22	20	18	16	14	12	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.05.2020	427	427	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	46	43	41	38	36	34	31	27	24	22	20	18	16	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.05.2020	428	428	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	47	46	44	41	39	36	34	31	27	24	22	20	18	16	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.05.2020	429	429	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6		50	50	50	51	51	51	51	51	51	50	50	50	49	48	46	44	41	39	36	34	32	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.05.2020	430	430	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6		50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	46	44	42	39	37	34	32	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.05.2020	431	431	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	48	46	44	42	39	37	35	32	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.05.2020	432	432	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7		51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	48	47	45	42	40	37	35	32	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.05.2020	433	433	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8		51	51	51	52	52	52	52	52	52	51	51	51	50	49	47	45	42	40	37	35	32	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.05.2020	434	434	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8		51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	47	45	43	40	38	35	33	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.05.2020	435	435	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8		52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	49	48	45	43	40	38	36	33	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.05.2020	436	436	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9		52	52	52	52	53	53	53	53	52	52	52	51	51	49	48	46	43	41	38	36	33	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.05.2020	437	437	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9		52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	48	46	44	41	38	36	33	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.06.2020	438	438	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9		52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	50	48	46	44	41	39	36	33	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.06.2020	439	439	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9		53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	50	49	47	44	42	39	37	34	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.06.2020	440	440	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0		53	53	53	54	54	54	54	54	54	53	53	53	52	51	49	47	44	42	39	37	34	27	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.06.2020	441	441	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0		53	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	49	47	45	42	40	37	34	28	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.06.2020	442	442	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	52	51	49	47	45	42	40	37	34	28	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.06.2020	443	443	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1		54	54	54	54	55	55	55	55	54	54	54	53	53	51	50	48	45	43	40	38	34	28	24	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.06.2020	444	444	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1		54	54	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	50	48	46	43	41	38	35	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.06.2020	445	445	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	53	52	50	48	46	43	41	38	35	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.06.2020	446	446	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	53	52	51	49	46	44	41	39	35	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.06.2020	447	447	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1		55	55	56	56	56	56	56	56	56	55	55	55	54	53	51	49	46	44	41	39	35	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.06.2020	448	448	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2		55	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	55	54	53	51	49	47	44	42	39	35	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.06.2020	449	449	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	54	53	51	49	47	45	42	39	36	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.06.2020	450	450	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2		56	56	56	57	57	57	57	57	57	56	56	55	55	53	52	50	47	45	42	40	36	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.06.2020	451	451	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2		56	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	54	52	50	48	45	43	40	36	28	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.06.2020	452	452	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2		57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	55	54	52	50	48	45	43	40	36	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.06.2020	453	453	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3		57	57	57	58	58	58	58	58	58	57	57	56	56	54	53	51	48	46	43	41	37	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.06.2020	454	454	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3		57	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	56	55	53	51	49	46	44	41	37	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.06.2020	455	455	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	56	55	53	51	49	46	44	41	37	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.06.2020	456	456	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3		58	58	58	58	59	59	59	59	58	58	58	57	56	55	54	52	49	47	44	41	37	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.06.2020	457	457	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3		58	58	59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	57	56	54	52	50	47	45	42	37	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.06.2020	458	458	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	57	56	54	52	50	47	45	42	38	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.06.2020	459	459	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4		59	59	59	59	60	60	60	60	59	59	59	58	57	56	55	53	50	48	45	42	38	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.06.2020	460	460	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4		59	59	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	58	57	55	53	51	48	45	43	38	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.06.2020	461	461	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	58	57	55	53	51	48	46	43	38	29	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.06.2020	462	462	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4		60	60	60	60	61	61	61	61	60	60	60	59	58	57	56	53	51	49	46	43	38	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.06.2020	463	463	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4		60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	57	56	54	51	49	46	43	39	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.06.2020	464	464	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4		61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	58	56	54	52	49	47	44	39	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.06.2020	465	465	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4		61	61	61	61	62	62	62	62	61	61	61	60	59	58	56	54	52	50	47	44	39	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.06.2020	466	466	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4		61	61	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	60	58	57	55	52	50	47	44	39	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.06.2020	467	467	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4		62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	60	59	57	55	53	50	48	45	40	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.07.2020	468	468	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4		62	62	62	62	63	63	63	63	62	62	62	61	60	59	57	55	53	51	48	45	40	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.07.2020	469	469	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4		62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	59	58	56	53	51	48	45	40	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.07.2020	470	470	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4		63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	60	58	56	54	51	49	45	40	30	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.07.2020	471	471	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4		63	63	63	63	64	64	64	64	63	63	63	62	61	60	58	56	54	52	49	46	40	31	25	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.07.2020	472	472	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4		63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	60	59	57	54	52	49	46	41	31	26	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.07.2020	473	473	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	61	59	57	55	52	50	46	41	31	26	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.07.2020	474	474	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4		64	64	64	64	65	65	65	65	64	64	64	63	62	61	59	57	55	53	50	47	41	31	26	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.07.2020	475	475	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		64	64	65	65	65	65	65	65	65	64	64	63	63	61	60	58	55	53	50	47	41	31	26	22	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.07.2020	476	476	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	64	64	63	62	60	58	56	53	51	47	41	31	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.07.2020	477	477	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		65	65	65	65	66	66	66	66	65	65	65	64	63	62	60	58	56	54	51	47	42	31	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.07.2020	478	478	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		65	65	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	64	62	61	59	56	54	51	48	42	31	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.07.2020	479	479	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	61	59	57	54	51	48	42	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.07.2020	480	480	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		66	66	66	66	67	67	67	67	66	66	66	65	64	63	61	59	57	55	52	48	42	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.07.2020	481	481	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		66	66	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	65	63	62	60	57	55	52	48	42	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.07.2020	482	482	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	64	62	60	58	55	52	49	43	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.07.2020	483	483	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		67	67	67	67	67	68	68	67	67	67	67	66	65	64	62	60	58	56	53	49	43	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.07.2020	484	484	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		67	67	68	68	68	68	68	68	68	67	67	66	65	64	63	61	58	56	53	49	43	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.07.2020	485	485	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	66	65	63	61	59	56	53	49	43	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.07.2020	486	486	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		68	68	68	68	68	69	69	68	68	68	68	67	66	65	63	61	59	56	54	50	43	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.07.2020	487	487	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		68	68	69	69	69	69	69	69	69	68	68	67	66	65	64	62	59	57	54	50	44	32	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.07.2020	488	488	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		68	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	67	65	64	62	60	57	54	50	44	33	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.07.2020	489	489	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	66	64	62	60	57	54	51	44	33	26	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.07.2020	490	490	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		69	69	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68	67	66	64	63	60	58	55	51	44	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.07.2020	491	491	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68	66	65	63	61	58	55	51	44	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.07.2020	492	492	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	68	67	65	63	61	58	55	51	45	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.07.2020	493	493	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		70	70	70	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	67	65	63	61	59	56	51	45	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.07.2020	494	494	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		70	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	67	66	64	61	59	56	52	45	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.07.2020	495	495	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	66	64	62	59	56	52	45	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.07.2020	496	496	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1		71	71	71	72	72	72	72	72	71	71	71	70	69	68	66	64	62	60	56	52	45	34	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.07.2020	497	497	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1		71	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	68	67	65	62	60	57	52	45	34	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.07.2020	498	498	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	68	67	65	63	60	57	53	46	34	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.08.2020	499	499	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0		72	72	72	72	73	73	73	72	72	72	72	71	70	69	67	65	63	60	57	53	46	34	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.08.2020	500	500	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0		72	72	73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	70	69	67	65	63	61	58	53	46	34	27	23	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.08.2020	501	501	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0		72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	69	68	66	64	61	58	53	46	34	27	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.08.2020	502	502	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	71	70	68	66	64	61	58	54	46	34	27	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.08.2020	503	503	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9		73	73	73	74	74	74	74	74	74	73	73	72	71	70	68	66	64	61	58	54	46	34	27	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.08.2020	504	504	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9		73	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	71	70	69	67	64	62	59	54	47	35	27	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.08.2020	505	505	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9		74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	72	70	69	67	65	62	59	54	47	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.08.2020	506	506	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8		74	74	74	74	75	75	75	74	74	74	74	73	72	71	69	67	65	62	59	54	47	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.08.2020	507	507	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8		74	74	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	71	69	67	65	63	59	55	47	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.08.2020	508	508	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8		74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	73	73	71	70	68	65	63	59	55	47	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.08.2020	509	509	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	70	68	66	63	60	55	47	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.08.2020	510	510	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7		75	75	75	76	76	76	76	76	75	75	75	74	73	72	70	68	66	63	60	55	47	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.08.2020	511	511	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7		75	75	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	72	70	68	66	64	60	55	48	35	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.08.2020	512	512	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6		75	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	72	71	69	66	64	60	56	48	36	28	23	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.08.2020	513	513	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	71	69	67	64	61	56	48	36	28	24	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.08.2020	514	514	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5		76	76	76	77	77	77	77	77	76	76	76	75	74	73	71	69	67	64	61	56	48	36	28	24	20	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.08.2020	515	515	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5		76	76	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	73	71	69	67	64	61	56	48	36	28	24	21	18	16	15	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.08.2020	516	516	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5		76	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	75	75	73	72	70	67	65	61	56	48	36	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.08.2020	517	517	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	73	72	70	68	65	61	56	48	36	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.08.2020	518	518	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4		77	77	77	78	78	78	78	78	77	77	77	76	75	74	72	70	68	65	62	57	49	36	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.08.2020	519	519	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3		77	77	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	74	72	70	68	65	62	57	49	36	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.08.2020	520	520	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3		77	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	75	74	73	71	68	66	62	57	49	36	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.08.2020	521	521	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	74	73	71	68	66	62	57	49	36	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.08.2020	522	522	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2		78	78	78	78	78	79	79	78	78	78	78	77	76	75	73	71	69	66	62	57	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.08.2020	523	523	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2		78	78	78	79	79	79	79	79	78	78	78	77	76	75	73	71	69	66	63	57	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.08.2020	524	524	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1		78	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	75	73	71	69	66	63	57	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.08.2020	525	525	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1		78	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	75	74	72	69	67	63	57	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.08.2020	526	526	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	75	74	72	69	67	63	58	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.08.2020	527	527	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0		79	79	79	79	80	80	80	79	79	79	79	78	77	76	74	72	70	67	63	58	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.08.2020	528	528	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9		79	79	79	80	80	80	80	80	79	79	79	78	77	76	74	72	70	67	63	58	49	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.08.2020	529	529	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9		79	79	80	80	80	80	80	80	80	79	79	78	77	76	74	72	70	67	63	58	50	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.09.2020	530	530	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8		79	80	80	80	80	80	80	80	80	80	79	78	77	76	74	73	70	67	64	58	50	37	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.09.2020	531	531	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	78	76	75	73	70	68	64	58	50	38	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.09.2020	532	532	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	78	76	75	73	71	68	64	58	50	38	29	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.09.2020	533	533	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7		80	80	80	81	81	81	81	81	80	80	80	79	78	77	75	73	71	68	64	58	50	38	30	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.09.2020	534	534	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7		80	80	81	81	81	81	81	81	81	80	80	79	78	77	75	73	71	68	64	58	50	38	30	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.09.2020	535	535	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6		80	81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	79	78	77	75	73	71	68	64	59	50	38	30	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.09.2020	536	536	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6		80	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	79	78	77	75	73	71	68	64	59	50	38	30	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.09.2020	537	537	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	79	78	77	76	74	71	68	64	59	50	38	30	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.09.2020	538	538	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	79	77	76	74	71	68	64	59	50	38	30	25	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.09.2020	539	539	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4		81	81	81	81	82	82	82	81	81	81	80	80	79	77	76	74	71	69	65	59	50	38	30	25	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.09.2020	540	540	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3		81	81	81	82	82	82	82	82	81	81	81	80	79	78	76	74	72	69	65	59	50	38	30	25	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.09.2020	541	541	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3		81	81	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	74	72	69	65	59	50	38	30	25	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.09.2020	542	542	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2		81	81	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	74	72	69	65	59	50	38	30	25	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.09.2020	543	543	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2		81	82	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	74	72	69	65	59	50	39	30	25	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.09.2020	544	544	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1		81	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	76	74	72	69	65	59	50	39	30	25	21	19	16	15	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.09.2020	545	545	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	77	75	72	69	65	59	50	39	30	25	21	19	16	15	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.09.2020	546	546	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	78	77	75	72	69	65	59	50	39	30	25	21	19	16	15	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.09.2020	547	547	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	78	77	75	72	69	65	59	50	39	30	25	21	19	16	15	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.09.2020	548	548	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9		82	82	82	82	83	83	83	82	82	82	81	81	80	78	77	75	72	69	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.09.2020	549	549	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9		82	82	82	83	83	83	83	83	82	82	82	81	80	78	77	75	72	69	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.09.2020	550	550	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8		82	82	82	83	83	83	83	83	82	82	82	81	80	79	77	75	72	69	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.09.2020	551	551	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7		82	82	83	83	83	83	83	83	82	82	82	81	80	79	77	75	73	69	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.09.2020	552	552	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7		82	82	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	69	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.09.2020	553	553	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6		82	82	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.09.2020	554	554	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.09.2020	555	555	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.09.2020	556	556	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.09.2020	557	557	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	39	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.09.2020	558	558	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4		82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	31	25	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.09.2020	559	559	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3		82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	31	25	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.10.2020	560	560	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2		82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	31	25	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.10.2020	561	561	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.10.2020	562	562	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.10.2020	563	563	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	31	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.10.2020	564	564	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	65	59	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.10.2020	565	565	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	69	65	59	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.10.2020	566	566	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	69	65	59	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.10.2020	567	567	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	69	65	59	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.10.2020	568	568	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2		82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	69	65	58	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.10.2020	569	569	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3		82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	77	75	73	69	65	58	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.10.2020	570	570	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	69	65	58	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.10.2020	571	571	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	73	69	65	58	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.10.2020	572	572	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	72	69	64	58	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.10.2020	573	573	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	72	69	64	58	50	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.10.2020	574	574	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5		82	83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	72	69	64	58	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.10.2020	575	575	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6		82	82	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	75	72	69	64	58	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.10.2020	576	576	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6		82	82	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	78	77	75	72	69	64	58	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.10.2020	577	577	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7		82	82	83	83	83	83	83	83	82	82	82	81	80	78	77	75	72	69	64	58	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.10.2020	578	578	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8		82	82	82	83	83	83	83	83	82	82	81	81	80	78	77	75	72	69	64	57	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.10.2020	579	579	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8		82	82	82	83	83	83	83	83	82	82	81	81	80	78	77	75	72	68	64	57	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.10.2020	580	580	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9		82	82	82	82	83	83	83	82	82	82	81	81	79	78	76	74	72	68	64	57	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.10.2020	581	581	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	76	74	72	68	63	57	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.10.2020	582	582	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	76	74	72	68	63	57	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.10.2020	583	583	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	76	74	71	68	63	57	49	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.10.2020	584	584	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1		81	82	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	74	71	68	63	57	48	40	32	26	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.10.2020	585	585	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1		81	82	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	74	71	68	63	56	48	40	32	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.10.2020	586	586	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2		81	81	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	77	76	74	71	67	63	56	48	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.10.2020	587	587	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2		81	81	82	82	82	82	82	82	81	81	81	80	79	77	76	74	71	67	63	56	48	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.10.2020	588	588	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3		81	81	81	82	82	82	82	82	81	81	80	80	79	77	76	73	71	67	62	56	48	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.10.2020	589	589	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3		81	81	81	81	82	82	82	81	81	81	80	79	78	77	75	73	71	67	62	56	48	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.10.2020	590	590	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	79	78	77	75	73	70	67	62	56	48	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.11.2020	591	591	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80	79	78	77	75	73	70	67	62	55	48	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.11.2020	592	592	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5		80	81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	79	78	77	75	73	70	66	62	55	47	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.11.2020	593	593	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5		80	81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	79	78	76	75	73	70	66	61	55	47	40	33	27	22	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.11.2020	594	594	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6		80	80	81	81	81	81	81	81	80	80	80	79	78	76	75	72	70	66	61	55	47	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.11.2020	595	595	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6		80	80	80	81	81	81	81	81	80	80	79	79	78	76	74	72	70	66	61	55	47	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.11.2020	596	596	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7		80	80	80	80	80	81	80	80	80	80	79	78	77	76	74	72	69	66	61	54	47	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.11.2020	597	597	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	79	78	77	76	74	72	69	66	61	54	47	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.11.2020	598	598	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8		79	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	78	77	76	74	72	69	65	60	54	47	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.11.2020	599	599	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8		79	80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	78	77	75	74	72	69	65	60	54	46	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.11.2020	600	600	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9		79	79	80	80	80	80	80	80	79	79	78	78	77	75	74	71	69	65	60	54	46	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.11.2020	601	601	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9		79	79	79	80	80	80	80	79	79	79	78	77	76	75	73	71	68	65	60	53	46	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.11.2020	602	602	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	75	73	71	68	64	60	53	46	40	33	27	23	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.11.2020	603	603	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0		78	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	75	73	71	68	64	59	53	46	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.11.2020	604	604	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0		78	79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	74	73	71	68	64	59	53	46	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.11.2020	605	605	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1		78	78	79	79	79	79	79	79	78	78	77	77	76	74	72	70	67	64	59	52	45	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.11.2020	606	606	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1		78	78	78	79	79	79	79	78	78	78	77	76	75	74	72	70	67	63	59	52	45	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.11.2020	607	607	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	75	74	72	70	67	63	58	52	45	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.11.2020	608	608	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2		77	78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	74	72	70	67	63	58	52	45	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.11.2020	609	609	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2		77	77	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	73	72	69	67	63	58	52	45	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.11.2020	610	610	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3		77	77	77	78	78	78	78	78	77	77	76	76	74	73	71	69	66	62	58	51	45	40	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.11.2020	611	611	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3		77	77	77	77	77	78	77	77	77	77	76	75	74	73	71	69	66	62	57	51	44	39	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.11.2020	612	612	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3		77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	73	71	69	66	62	57	51	44	39	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.11.2020	613	613	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4		76	77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	72	71	68	65	62	57	51	44	39	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.11.2020	614	614	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4		76	76	77	77	77	77	77	77	76	76	75	75	74	72	70	68	65	61	56	50	44	39	33	27	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.11.2020	615	615	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5		76	76	76	76	77	77	77	76	76	76	75	74	73	72	70	68	65	61	56	50	44	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.11.2020	616	616	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5		76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	72	70	68	65	61	56	50	43	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.11.2020	617	617	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5		75	76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	71	70	67	64	61	56	50	43	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.11.2020	618	618	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6		75	75	76	76	76	76	76	76	75	75	74	74	72	71	69	67	64	60	55	49	43	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.11.2020	619	619	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6		75	75	75	75	76	76	76	75	75	75	74	73	72	71	69	67	64	60	55	49	43	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.11.2020	620	620	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6		75	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	71	69	67	64	60	55	49	43	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.12.2020	621	621	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6		74	75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	70	69	66	63	59	54	48	42	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.12.2020	622	622	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7		74	74	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	71	70	68	66	63	59	54	48	42	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.12.2020	623	623	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7		74	74	74	74	74	75	74	74	74	74	73	72	71	70	68	66	63	59	54	48	42	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.12.2020	624	624	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7		73	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	72	71	69	68	65	62	59	54	48	42	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.12.2020	625	625	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8		73	73	74	74	74	74	74	74	73	73	72	72	71	69	67	65	62	58	53	47	42	39	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.12.2020	626	626	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8		73	73	73	74	74	74	74	73	73	73	72	71	70	69	67	65	62	58	53	47	41	38	33	28	23	20	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.12.2020	627	627	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8		73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72	71	70	69	67	64	62	58	53	47	41	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.12.2020	628	628	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8		72	73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	70	68	67	64	61	57	52	47	41	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.12.2020	629	629	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9		72	72	73	73	73	73	73	73	72	72	71	71	69	68	66	64	61	57	52	46	41	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.12.2020	630	630	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9		72	72	72	72	73	73	72	72	72	72	71	70	69	68	66	64	61	57	52	46	41	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.12.2020	631	631	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9		71	72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	67	66	63	60	56	51	46	40	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.12.2020	632	632	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9		71	71	72	72	72	72	72	72	71	71	70	70	69	67	65	63	60	56	51	45	40	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.12.2020	633	633	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9		71	71	71	72	72	72	72	71	71	71	70	69	68	67	65	63	60	56	51	45	40	38	33	28	23	20	17	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.12.2020	634	634	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0		71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	67	65	62	59	55	51	45	40	38	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.12.2020	635	635	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0		70	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	66	64	62	59	55	50	45	40	38	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.12.2020	636	636	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0		70	70	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	67	66	64	62	59	55	50	44	39	38	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.12.2020	637	637	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69	68	67	66	64	61	58	54	50	44	39	38	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.12.2020	638	638	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0		69	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68	67	65	63	61	58	54	49	44	39	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.12.2020	639	639	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0		69	69	70	70	70	70	70	70	69	69	68	68	66	65	63	61	58	54	49	43	39	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.12.2020	640	640	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1		69	69	69	69	70	70	70	69	69	69	68	67	66	65	63	60	57	53	49	43	38	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.12.2020	641	641	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1		68	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	67	66	64	63	60	57	53	48	43	38	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.12.2020	642	642	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1		68	68	69	69	69	69	69	69	68	68	67	67	65	64	62	60	57	53	48	43	38	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.12.2020	643	643	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1		68	68	68	69	69	69	69	68	68	68	67	66	65	64	62	59	56	52	48	42	38	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.12.2020	644	644	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1		68	68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	66	65	63	62	59	56	52	47	42	38	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.12.2020	645	645	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1		67	68	68	68	68	68	68	68	68	67	66	66	65	63	61	59	56	52	47	42	37	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.12.2020	646	646	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1		67	67	67	68	68	68	68	68	67	67	66	65	64	63	61	59	55	51	47	41	37	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.12.2020	647	647	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1		67	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	64	62	61	58	55	51	46	41	37	37	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.12.2020	648	648	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1		66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	64	62	60	58	55	51	46	41	37	36	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.12.2020	649	649	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1		66	66	67	67	67	67	67	67	66	66	65	64	63	62	60	58	54	50	46	41	37	36	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.12.2020	650	650	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	65	64	63	61	60	57	54	50	45	40	36	36	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.12.2020	651	651	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1		65	66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	61	59	57	54	50	45	40	36	36	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.01.2021	652	652	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1		65	65	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	62	61	59	57	53	49	45	40	36	36	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.01.2021	653	653	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		65	65	65	65	66	66	65	65	65	65	64	63	62	61	59	56	53	49	44	39	36	36	33	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.01.2021	654	654	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		64	65	65	65	65	65	65	65	65	64	64	63	62	60	58	56	53	49	44	39	36	36	32	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.01.2021	655	655	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		64	64	65	65	65	65	65	65	64	64	63	62	61	60	58	56	52	48	44	39	35	36	32	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.01.2021	656	656	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		64	64	64	65	65	65	65	64	64	64	63	62	61	60	58	55	52	48	43	39	35	36	32	28	24	20	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.01.2021	657	657	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		63	64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	61	59	57	55	52	48	43	38	35	36	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.01.2021	658	658	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		63	63	64	64	64	64	64	64	63	63	62	62	60	59	57	55	51	47	43	38	35	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.01.2021	659	659	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		63	63	63	64	64	64	64	63	63	63	62	61	60	59	57	54	51	47	43	38	35	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.01.2021	660	660	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	60	58	56	54	51	47	42	38	34	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.01.2021	661	661	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1		62	63	63	63	63	63	63	63	63	62	61	61	59	58	56	54	50	46	42	37	34	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.01.2021	662	662	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1		62	62	62	63	63	63	63	62	62	62	61	60	59	58	56	53	50	46	42	37	34	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.01.2021	663	663	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	61	60	59	57	55	53	50	46	41	37	34	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.01.2021	664	664	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		61	62	62	62	62	62	62	62	62	61	60	60	58	57	55	53	49	46	41	36	34	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.01.2021	665	665	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		61	61	62	62	62	62	62	62	61	61	60	59	58	57	55	52	49	45	41	36	33	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.01.2021	666	666	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	58	56	54	52	49	45	40	36	33	35	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.01.2021	667	667	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		60	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	58	56	54	52	48	45	40	36	33	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.01.2021	668	668	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		60	60	61	61	61	61	61	61	60	60	59	58	57	56	54	51	48	44	40	35	33	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.01.2021	669	669	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		60	60	60	60	61	61	61	60	60	60	59	58	57	55	53	51	48	44	39	35	33	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.01.2021	670	670	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		59	60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	58	57	55	53	51	47	44	39	35	32	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.01.2021	671	671	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0		59	59	60	60	60	60	60	60	59	59	58	57	56	55	53	50	47	43	39	35	32	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.01.2021	672	672	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0		59	59	59	60	60	60	60	59	59	59	58	57	56	54	53	50	47	43	39	34	32	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.01.2021	673	673	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		59	59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	57	56	54	52	50	47	43	38	34	32	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.01.2021	674	674	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		58	59	59	59	59	59	59	59	59	58	57	57	55	54	52	49	46	42	38	34	32	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.01.2021	675	675	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		58	58	59	59	59	59	59	59	58	58	57	56	55	54	52	49	46	42	38	34	31	34	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.01.2021	676	676	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9		58	58	58	58	59	59	58	58	58	57	57	56	55	53	51	49	46	42	37	33	31	33	32	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.01.2021	677	677	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9		57	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	56	54	53	51	48	45	41	37	33	31	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.01.2021	678	678	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		57	57	58	58	58	58	58	58	57	57	56	55	54	53	51	48	45	41	37	33	31	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.01.2021	679	679	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		57	57	57	58	58	58	58	57	57	57	56	55	54	52	50	48	45	41	37	33	31	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.01.2021	680	680	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		57	57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	54	52	50	48	44	41	36	33	31	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.01.2021	681	681	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8		56	57	57	57	57	57	57	57	57	56	55	54	53	52	50	47	44	40	36	32	30	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.01.2021	682	682	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7		56	56	57	57	57	57	57	57	56	56	55	54	53	51	50	47	44	40	36	32	30	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.02.2021	683	683	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7		56	56	56	56	57	57	56	56	56	55	55	54	53	51	49	47	44	40	36	32	30	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.02.2021	684	684	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7		55	56	56	56	56	56	56	56	56	55	55	54	52	51	49	46	43	39	35	32	30	33	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.02.2021	685	685	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7		55	56	56	56	56	56	56	56	55	55	54	53	52	51	49	46	43	39	35	31	30	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.02.2021	686	686	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6		55	55	55	56	56	56	56	55	55	55	54	53	52	50	48	46	43	39	35	31	30	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.02.2021	687	687	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6		55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	50	48	46	42	39	35	31	30	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.02.2021	688	688	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6		54	55	55	55	55	55	55	55	55	54	53	53	51	50	48	45	42	38	34	31	29	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.02.2021	689	689	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5		54	54	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	51	50	48	45	42	38	34	31	29	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.02.2021	690	690	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5		54	54	54	55	55	55	55	54	54	54	53	52	51	49	47	45	42	38	34	30	29	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.02.2021	691	691	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5		54	54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	49	47	44	41	38	34	30	29	32	31	28	24	21	18	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.02.2021	692	692	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4		53	54	54	54	54	54	54	54	54	53	52	52	50	49	47	44	41	37	33	30	29	32	31	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.02.2021	693	693	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4		53	53	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	50	49	47	44	41	37	33	30	29	32	31	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.02.2021	694	694	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4		53	53	53	54	54	54	54	53	53	53	52	51	50	48	46	44	41	37	33	30	29	31	31	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.02.2021	695	695	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3		53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	48	46	43	40	37	33	29	28	31	30	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.02.2021	696	696	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3		52	53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	51	49	48	46	43	40	36	32	29	28	31	30	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.02.2021	697	697	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2		52	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	49	48	46	43	40	36	32	29	28	31	30	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.02.2021	698	698	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2		52	52	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	49	47	45	43	40	36	32	29	28	31	30	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.02.2021	699	699	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2		52	52	52	52	53	53	52	52	52	51	51	50	49	47	45	42	39	36	32	29	28	31	30	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.02.2021	700	700	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1		52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	48	47	45	42	39	35	32	29	28	31	30	28	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.02.2021	701	701	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1		51	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	49	48	47	45	42	39	35	31	28	28	31	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.02.2021	702	702	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0		51	51	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	48	46	44	42	39	35	31	28	28	31	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.02.2021	703	703	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0		51	51	51	52	52	52	52	51	51	51	50	49	48	46	44	42	38	35	31	28	28	31	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.02.2021	704	704	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0		51	51	51	51	52	52	51	51	51	50	50	49	48	46	44	41	38	35	31	28	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.02.2021	705	705	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9		51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	47	46	44	41	38	34	31	28	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.02.2021	706	706	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9		50	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	48	47	46	44	41	38	34	31	28	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.02.2021	707	707	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8		50	50	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	47	45	43	41	38	34	30	28	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.02.2021	708	708	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8		50	50	51	51	51	51	51	50	50	50	49	48	47	45	43	41	37	34	30	28	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.02.2021	709	709	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7		50	50	50	50	51	51	50	50	50	49	49	48	47	45	43	40	37	34	30	27	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.02.2021	710	710	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7		50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	46	45	43	40	37	33	30	27	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.03.2021	711	711	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6		49	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	46	45	43	40	37	33	30	27	27	30	30	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.03.2021	712	712	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6		49	50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	46	44	42	40	37	33	30	27	27	30	29	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.03.2021	713	713	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5		49	49	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	46	44	42	40	36	33	30	27	27	30	29	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.03.2021	714	714	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5		49	49	50	50	50	50	50	49	49	49	48	47	46	44	42	39	36	33	29	27	27	30	29	27	24	21	18	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.03.2021	715	715	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4		49	49	49	50	50	50	50	49	49	48	48	47	46	44	42	39	36	33	29	27	27	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.03.2021	716	716	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4		49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	45	44	42	39	36	33	29	27	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.03.2021	717	717	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3		49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	46	45	44	42	39	36	32	29	27	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.03.2021	718	718	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3		48	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	46	45	43	41	39	36	32	29	27	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.03.2021	719	719	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2		48	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	45	43	41	39	36	32	29	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.03.2021	720	720	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2		48	48	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	45	43	41	39	35	32	29	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.03.2021	721	721	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1		48	48	49	49	49	49	49	48	48	48	47	46	45	43	41	38	35	32	29	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.03.2021	722	722	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1		48	48	48	49	49	49	49	48	48	48	47	46	45	43	41	38	35	32	29	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.03.2021	723	723	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0		48	48	48	48	49	49	48	48	48	47	47	46	44	43	41	38	35	32	28	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.03.2021	724	724	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0		48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	44	43	41	38	35	32	28	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.03.2021	725	725	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9		48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	43	41	38	35	31	28	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.03.2021	726	726	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9		47	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	42	40	38	35	31	28	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.03.2021	727	727	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8		47	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	42	40	38	35	31	28	26	26	29	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.03.2021	728	728	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8		47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	38	35	31	28	26	26	28	29	27	24	21	19	16	15	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.03.2021	729	729	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7		47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	38	34	31	28	26	26	28	29	27	24	21	19	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.03.2021	730	730	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7		47	47	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.03.2021	731	731	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6		47	47	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.03.2021	732	732	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6		47	47	48	48	48	48	48	47	47	47	46	45	44	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.03.2021	733	733	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5		47	47	48	48	48	48	48	47	47	47	46	45	44	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.03.2021	734	734	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4		47	47	47	48	48	48	48	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.03.2021	735	735	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4		47	47	47	48	48	48	48	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.03.2021	736	736	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3		47	47	47	48	48	48	47	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.03.2021	737	737	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3		47	47	47	47	48	48	47	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	27	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.03.2021	738	738	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2		47	47	47	47	48	48	47	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.03.2021	739	739	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2		47	47	47	47	48	47	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.03.2021	740	740	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.03.2021	741	741	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.04.2021	742	742	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.04.2021	743	743	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.04.2021	744	744	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.04.2021	745	745	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	43	41	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.04.2021	746	746	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2		47	47	47	47	47	47	47	47	47	46	45	44	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.04.2021	747	747	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3		47	47	47	47	48	47	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	26	26	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.04.2021	748	748	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3		47	47	47	47	48	48	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	27	27	28	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.04.2021	749	749	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4		47	47	47	47	48	48	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	27	27	27	28	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.04.2021	750	750	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5		47	47	47	48	48	48	47	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.04.2021	751	751	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5		47	47	47	48	48	48	48	47	47	46	46	45	43	42	39	37	34	31	28	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.04.2021	752	752	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6		47	47	47	48	48	48	48	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	28	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.04.2021	753	753	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6		47	47	48	48	48	48	48	47	47	46	46	45	43	42	40	37	34	31	29	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.04.2021	754	754	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7		47	47	48	48	48	48	48	47	47	47	46	45	43	42	40	37	34	31	29	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.04.2021	755	755	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7		47	47	48	48	48	48	48	47	47	47	46	45	43	42	40	37	34	31	29	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.04.2021	756	756	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8		47	47	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	37	34	31	29	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.04.2021	757	757	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8		47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	37	34	31	29	27	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.04.2021	758	758	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9		47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	37	34	32	29	28	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.04.2021	759	759	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0		47	48	48	48	48	48	48	48	47	47	46	45	44	42	40	37	35	32	29	28	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.04.2021	760	760	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0		48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	42	40	37	35	32	29	28	27	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.04.2021	761	761	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1		48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	42	40	38	35	32	29	28	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.04.2021	762	762	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1		48	48	48	48	48	48	48	48	48	47	46	45	44	42	40	38	35	32	29	28	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.04.2021	763	763	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2		48	48	48	48	49	49	48	48	48	47	46	45	44	42	40	38	35	32	30	28	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.04.2021	764	764	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2		48	48	48	49	49	49	49	48	48	47	47	46	44	43	40	38	35	32	30	28	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.04.2021	765	765	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3		48	48	49	49	49	49	49	48	48	47	47	46	44	43	40	38	35	32	30	28	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.04.2021	766	766	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3		48	48	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	44	43	41	38	35	32	30	29	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.04.2021	767	767	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4		48	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	45	43	41	38	35	33	30	29	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.04.2021	768	768	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4		48	49	49	49	49	49	49	49	48	48	47	46	45	43	41	38	36	33	30	29	28	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.04.2021	769	769	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5		49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	46	45	43	41	38	36	33	31	29	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.04.2021	770	770	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5		49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	46	45	43	41	39	36	33	31	29	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.04.2021	771	771	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6		49	49	49	50	50	50	49	49	49	48	47	46	45	43	41	39	36	33	31	29	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.05.2021	772	772	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6		49	49	50	50	50	50	50	49	49	48	48	47	45	44	41	39	36	33	31	30	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.05.2021	773	773	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7		49	49	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	45	44	42	39	36	34	31	30	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.05.2021	774	774	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7		49	50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	46	44	42	39	36	34	31	30	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.05.2021	775	775	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8		49	50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	47	46	44	42	39	37	34	32	30	29	27	27	26	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.05.2021	776	776	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8		50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	48	47	46	44	42	40	37	34	32	30	29	27	27	25	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.05.2021	777	777	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9		50	50	50	51	51	51	50	50	50	49	48	47	46	44	42	40	37	34	32	31	30	28	27	25	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.05.2021	778	778	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9		50	50	51	51	51	51	51	50	50	49	49	48	46	44	42	40	37	34	32	31	30	28	27	25	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.05.2021	779	779	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0		50	51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	46	45	43	40	37	35	32	31	30	28	27	25	24	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.05.2021	780	780	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0		50	51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	47	45	43	40	38	35	33	31	30	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.05.2021	781	781	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1		51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	48	47	45	43	40	38	35	33	31	30	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.05.2021	782	782	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1		51	51	51	51	52	52	51	51	51	50	49	48	47	45	43	41	38	35	33	32	30	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.05.2021	783	783	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2		51	51	52	52	52	52	52	51	51	50	50	49	47	45	43	41	38	36	33	32	31	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.05.2021	784	784	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2		51	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	47	46	44	41	38	36	34	32	31	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.05.2021	785	785	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2		51	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	48	46	44	41	39	36	34	32	31	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.05.2021	786	786	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3		52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	49	48	46	44	41	39	36	34	32	31	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.05.2021	787	787	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3		52	52	52	53	53	53	52	52	52	51	50	49	48	46	44	42	39	36	34	33	31	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.05.2021	788	788	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4		52	52	53	53	53	53	53	52	52	51	51	50	48	46	44	42	39	37	34	33	31	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.05.2021	789	789	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4		52	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	48	47	45	42	39	37	35	33	32	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.05.2021	790	790	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5		53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	49	47	45	42	40	37	35	33	32	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.05.2021	791	791	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5		53	53	53	53	54	54	53	53	53	52	51	50	49	47	45	43	40	37	35	34	32	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.05.2021	792	792	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5		53	53	54	54	54	54	54	53	53	52	52	50	49	47	45	43	40	38	36	34	32	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22.05.2021	793	793	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6		53	54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	49	48	46	43	40	38	36	34	32	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.05.2021	794	794	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6		54	54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	50	48	46	43	41	38	36	34	33	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.05.2021	795	795	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6		54	54	54	54	55	54	54	54	54	53	52	51	50	48	46	44	41	38	36	35	33	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25.05.2021	796	796	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7		54	54	55	55	55	55	55	54	54	53	53	51	50	48	46	44	41	39	37	35	33	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26.05.2021	797	797	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7		54	55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	50	49	46	44	41	39	37	35	33	28	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27.05.2021	798	798	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8		55	55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	51	49	47	44	42	39	37	35	33	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28.05.2021	799	799	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8		55	55	55	56	56	56	55	55	55	54	53	52	51	49	47	45	42	40	37	36	34	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29.05.2021	800	800	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8		55	55	56	56	56	56	56	55	55	54	54	53	51	49	47	45	42	40	38	36	34	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30.05.2021	801	801	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9		55	56	56	56	56	56	56	56	55	55	54	53	51	50	48	45	43	40	38	36	34	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
31.05.2021	802	802	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9		56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	54	53	52	50	48	45	43	40	38	36	34	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
01.06.2021	803	803	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9		56	56	56	57	57	57	57	56	56	55	54	53	52	50	48	46	43	41	39	37	34	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
02.06.2021	804	804	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9		56	57	57	57	57	57	57	57	56	55	55	54	52	50	48	46	43	41	39	37	35	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
03.06.2021	805	805	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0		57	57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	54	52	51	49	46	44	41	39	37	35	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
04.06.2021	806	806	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0		57	57	57	57	58	57	57	57	57	56	55	54	53	51	49	47	44	42	39	38	35	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
05.06.2021	807	807	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0		57	57	58	58	58	58	58	57	57	56	56	54	53	51	49	47	44	42	40	38	35	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
06.06.2021	808	808	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1		57	58	58	58	58	58	58	58	57	57	56	55	53	52	49	47	45	42	40	38	35	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
07.06.2021	809	809	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1		58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	56	55	54	52	50	47	45	42	40	38	36	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
08.06.2021	810	810	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1		58	58	59	59	59	59	59	58	58	57	56	55	54	52	50	48	45	43	41	39	36	29	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
09.06.2021	811	811	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1		58	59	59	59	59	59	59	59	58	58	57	56	54	52	50	48	46	43	41	39	36	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10.06.2021	812	812	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1		59	59	59	59	59	59	59	59	58	58	57	56	54	53	51	48	46	43	41	39	36	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.06.2021	813	813	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2		59	59	59	60	60	60	59	59	59	58	57	56	55	53	51	49	46	44	42	39	36	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12.06.2021	814	814	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2		59	60	60	60	60	60	60	59	59	58	58	57	55	53	51	49	46	44	42	40	37	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13.06.2021	815	815	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2		60	60	60	60	60	60	60	60	59	59	58	57	55	54	52	49	47	44	42	40	37	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14.06.2021	816	816	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2		60	60	60	61	61	61	60	60	60	59	58	57	56	54	52	50	47	45	43	40	37	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15.06.2021	817	817	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2		60	60	61	61	61	61	61	60	60	59	59	57	56	54	52	50	47	45	43	41	37	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16.06.2021	818	818	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3		60	61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	58	56	55	53	50	48	45	43	41	37	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17.06.2021	819	819	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3		61	61	61	61	62	61	61	61	61	60	59	58	57	55	53	50	48	46	43	41	38	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18.06.2021	820	820	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3		61	61	62	62	62	62	62	61	61	60	59	58	57	55	53	51	48	46	44	41	38	30	27	25	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.06.2021	821	821	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3		61	62	62	62	62	62	62	62	61	61	60	59	57	56	53	51	49	46	44	42	38	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20.06.2021	822	822	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3		62	62	62	62	62	62	62	62	62	61	60	59	58	56	54	51	49	47	44	42	38	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21.06.2021	823	823	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3		62	62	63	63	63	63	63	62	62	61	60	59	58	56	54	52	49	47	45	42	39	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
22.06.2021	824	824	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4		62	63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	60	58	56	54	52	50	47	45	43	39	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
23.06.2021	825	825	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4		63	63	63	63	63	63	63	63	63	62	61	60	59	57	55	52	50	48	45	43	39	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
24.06.2021	826	826	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4		63	63	64	64	64	64	64	63	63	62	61	60	59	57	55	53	50	48	46	43	39	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
25.06.2021	827	827	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4		63	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	61	59	57	55	53	51	48	46	44	39	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
26.06.2021	828	828	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4		64	64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	61	59	58	56	53	51	49	46	44	40	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
27.06.2021	829	829	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4		64	64	65	65	65	65	65	64	64	63	62	61	60	58	56	54	51	49	47	44	40	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
28.06.2021	830	830	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4		64	65	65	65	65	65	65	65	64	64	63	62	60	58	56	54	52	49	47	44	40	31	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
29.06.2021	831	831	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4		65	65	65	65	65	65	65	65	64	64	63	62	60	59	57	54	52	50	47	45	40	32	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
30.06.2021	832	832	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4		65	65	66	66	66	66	66	65	65	64	63	62	61	59	57	55	52	50	48	45	41	32	27	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
01.07.2021	833	833	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4		65	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	61	59	57	55	53	50	48	45	41	32	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
02.07.2021	834	834	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4		66	66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	61	60	58	55	53	51	48	46	41	32	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
03.07.2021	835	835	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4		66	66	67	67	67	67	67	66	66	65	64	63	62	60	58	56	53	51	49	46	41	32	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
04.07.2021	836	836	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4		66	67	67	67	67	67	67	67	66	65	65	64	62	60	58	56	54	51	49	46	41	32	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
05.07.2021	837	837	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4		67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	64	62	61	59	56	54	52	49	46	42	32	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
06.07.2021	838	838	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4		67	67	68	68	68	68	68	67	67	66	65	64	63	61	59	57	54	52	50	47	42	32	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
07.07.2021	839	839	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4		67	68	68	68	68	68	68	68	67	66	66	64	63	61	59	57	55	52	50	47	42	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
08.07.2021	840	840	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		68	68	68	68	68	68	68	68	67	67	66	65	63	62	60	57	55	53	50	47	42	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
09.07.2021	841	841	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		68	68	69	69	69	69	69	68	68	67	66	65	64	62	60	58	55	53	51	48	42	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
10.07.2021	842	842	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4		68	69	69	69	69	69	69	69	68	67	67	65	64	62	60	58	56	53	51	48	43	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
11.07.2021	843	843	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	67	66	64	63	61	58	56	54	51	48	43	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
12.07.2021	844	844	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		69	69	70	70	70	70	70	69	69	68	67	66	65	63	61	59	56	54	51	48	43	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
13.07.2021	845	845	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		69	70	70	70	70	70	70	70	69	68	68	66	65	63	61	59	57	54	52	49	43	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
14.07.2021	846	846	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	68	67	65	64	62	59	57	55	52	49	43	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
15.07.2021	847	847	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4		70	70	71	71	71	71	70	70	70	69	68	67	66	64	62	60	57	55	52	49	44	33	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
16.07.2021	848	848	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		70	71	71	71	71	71	71	71	70	69	69	67	66	64	62	60	58	55	53	49	44	34	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
17.07.2021	849	849	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	66	65	63	60	58	56	53	50	44	34	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
18.07.2021	850	850	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		71	71	71	72	72	72	71	71	71	70	69	68	67	65	63	61	58	56	53	50	44	34	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
19.07.2021	851	851	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		71	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	68	67	65	63	61	59	56	54	50	44	34	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
20.07.2021	852	852	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		72	72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	67	65	63	61	59	57	54	50	45	34	28	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
21.07.2021	853	853	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		72	72	72	73	73	73	72	72	72	71	70	69	68	66	64	62	59	57	54	51	45	34	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
22.07.2021	854	854	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3		72	73	73	73	73	73	73	72	72	71	70	69	68	66	64	62	60	57	55	51	45	34	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
23.07.2021	855	855	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		73	73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	70	68	66	64	62	60	57	55	51	45	34	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
24.07.2021	856	856	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		73	73	73	74	74	74	73	73	73	72	71	70	68	67	65	63	60	58	55	51	45	35	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
25.07.2021	857	857	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		73	74	74	74	74	74	74	73	73	72	71	70	69	67	65	63	61	58	55	52	46	35	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
26.07.2021	858	858	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	72	71	69	67	65	63	61	58	56	52	46	35	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
27.07.2021	859	859	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2		74	74	74	74	75	74	74	74	74	73	72	71	69	68	66	63	61	59	56	52	46	35	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
28.07.2021	860	860	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1		74	74	75	75	75	75	75	74	74	73	72	71	70	68	66	64	61	59	56	52	46	35	29	25	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
29.07.2021	861	861	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1		74	75	75	75	75	75	75	75	74	73	73	71	70	68	66	64	62	59	57	53	46	35	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
30.07.2021	862	862	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1		75	75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	70	69	67	64	62	60	57	53	46	35	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
31.07.2021	863	863	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1		75	75	76	76	76	76	75	75	75	74	73	72	71	69	67	65	62	60	57	53	47	35	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
01.08.2021	864	864	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0		75	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	72	71	69	67	65	63	60	57	53	47	36	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
02.08.2021	865	865	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0		76	76	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	71	69	67	65	63	60	58	54	47	36	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
03.08.2021	866	866	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0		76	76	76	77	77	77	76	76	76	75	74	73	71	70	68	66	63	61	58	54	47	36	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
04.08.2021	867	867	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9		76	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	73	72	70	68	66	63	61	58	54	47	36	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
05.08.2021	868	868	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9		77	77	77	77	77	77	77	77	76	75	75	73	72	70	68	66	64	61	58	54	47	36	29	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
06.08.2021	869	869	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9		77	77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	72	71	69	66	64	62	59	54	48	36	30	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
07.08.2021	870	870	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9		77	77	78	78	78	78	77	77	77	76	75	74	73	71	69	67	64	62	59	55	48	36	30	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
08.08.2021	871	871	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8		77	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	74	73	71	69	67	65	62	59	55	48	36	30	26	23	21	19	17	16	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
09.08.2021	872	872	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8		78	78	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	73	71	69	67	65	62	59	55	48	36	30	26	23	21	19	17	16	14	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
10.08.2021	873	873	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8		78	78	78	79	79	78	78	78	78	77	76	75	73	72	70	67	65	63	60	55	48	37	30	26	23	21	19	17	16	14	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
11.08.2021	874	874	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7		78	78	79	79	79	79	79	78	78	77	76	75	74	72	70	68	65	63	60	55	48	37	30	26	23	21	19	17	16	14	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
12.08.2021	875	875	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7		78	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	75	74	72	70	68	66	63	60	56	49	37	30	26	23	21	19	17	16	14	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
13.08.2021	876	876	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7		79	79	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	74	72	70	68	66	63	60	56	49	37	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
14.08.2021	877	877	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6		79	79	79	80	80	80	79	79	79	78	77	76	74	73	71	69	66	64	61	56	49	37	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
15.08.2021	878	878	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6		79	79	80	80	80	80	80	79	79	78	77	76	75	73	71	69	66	64	61	56	49	37	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
16.08.2021	879	879	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5		79	80	80	80	80	80	80	80	79	78	77	76	75	73	71	69	67	64	61	56	49	37	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
17.08.2021	880	880	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5		80	80	80	80	80	80	80	80	79	79	78	77	75	73	71	69	67	64	61	57	49	37	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
18.08.2021	881	881	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5		80	80	80	81	81	81	80	80	80	79	78	77	75	74	72	69	67	65	61	57	49	37	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
19.08.2021	882	882	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4		80	80	81	81	81	81	81	80	80	79	78	77	76	74	72	70	67	65	62	57	49	38	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
20.08.2021	883	883	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4		80	81	81	81	81	81	81	80	80	79	78	77	76	74	72	70	68	65	62	57	50	38	30	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
21.08.2021	884	884	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3		81	81	81	81	81	81	81	81	80	80	79	77	76	74	72	70	68	65	62	57	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
22.08.2021	885	885	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3		81	81	81	81	82	81	81	81	80	80	79	78	76	75	73	70	68	65	62	57	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
23.08.2021	886	886	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3		81	81	82	82	82	82	81	81	81	80	79	78	76	75	73	71	68	66	62	58	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
24.08.2021	887	887	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2		81	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	77	75	73	71	68	66	63	58	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
25.08.2021	888	888	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2		82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	77	75	73	71	69	66	63	58	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
26.08.2021	889	889	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1		82	82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	77	75	73	71	69	66	63	58	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
27.08.2021	890	890	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1		82	82	82	83	83	83	82	82	81	81	80	79	77	76	74	71	69	66	63	58	50	38	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
28.08.2021	891	891	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0		82	82	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	76	74	72	69	67	63	58	50	39	31	26	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
29.08.2021	892	892	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0		82	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	78	76	74	72	69	67	63	58	50	39	31	27	23	21	19	17	16	15	13	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
30.08.2021	893	893	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9		83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	78	76	74	72	70	67	63	58	51	39	31	27	23	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
31.08.2021	894	894	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9		83	83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	79	78	76	74	72	70	67	64	59	51	39	31	27	23	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
01.09.2021	895	895	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8		83	83	83	84	84	83	83	83	82	82	81	80	78	77	75	72	70	67	64	59	51	39	31	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.09.2021	896	896	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8		83	83	84	84	84	84	83	83	83	82	81	80	78	77	75	73	70	67	64	59	51	39	31	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.09.2021	897	897	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8		83	84	84	84	84	84	84	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	68	64	59	51	39	31	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.09.2021	898	898	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7		83	84	84	84	84	84	84	83	83	82	81	80	79	77	75	73	71	68	64	59	51	39	32	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.09.2021	899	899	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7		84	84	84	84	84	84	84	84	83	82	81	80	79	77	75	73	71	68	64	59	51	39	32	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.09.2021	900	900	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6		84	84	84	84	84	84	84	84	83	83	82	80	79	77	75	73	71	68	64	59	51	39	32	27	24	21	19	17	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.09.2021	901	901	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6		84	84	84	84	85	84	84	84	83	83	82	81	79	77	76	73	71	68	65	59	51	39	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.09.2021	902	902	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5		84	84	85	85	85	85	84	84	84	83	82	81	79	78	76	74	71	68	65	59	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.09.2021	903	903	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4		84	84	85	85	85	85	85	84	84	83	82	81	79	78	76	74	71	68	65	59	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.09.2021	904	904	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4		84	85	85	85	85	85	85	84	84	83	82	81	80	78	76	74	71	69	65	59	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.09.2021	905	905	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3		84	85	85	85	85	85	85	84	84	83	82	81	80	78	76	74	71	69	65	59	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.09.2021	906	906	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3		85	85	85	85	85	85	85	85	84	83	82	81	80	78	76	74	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.09.2021	907	907	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2		85	85	85	85	85	85	85	85	84	83	83	81	80	78	76	74	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.09.2021	908	908	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2		85	85	85	85	85	85	85	85	84	84	83	82	80	78	76	74	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.09.2021	909	909	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1		85	85	85	86	86	85	85	85	84	84	83	82	80	78	77	74	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.09.2021	910	910	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1		85	85	86	86	86	86	85	85	85	84	83	82	80	79	77	74	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.09.2021	911	911	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0		85	85	86	86	86	86	85	85	85	84	83	82	80	79	77	75	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.09.2021	912	912	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	80	79	77	75	72	69	65	60	51	40	32	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.09.2021	913	913	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	65	60	51	40	33	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.09.2021	914	914	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	65	60	51	40	33	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
21.09.2021	915	915	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	65	60	51	41	33	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
22.09.2021	916	916	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	65	60	51	41	33	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
23.09.2021	917	917	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	83	82	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
24.09.2021	918	918	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	84	82	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
25.09.2021	919	919	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	84	82	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
26.09.2021	920	920	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5		86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	84	82	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
27.09.2021	921	921	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5		86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	84	82	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
28.09.2021	922	922	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4		86	86	86	86	87	86	86	86	85	85	84	83	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
29.09.2021	923	923	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4		86	86	86	87	87	86	86	86	85	85	84	83	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
30.09.2021	924	924	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3		86	86	86	87	87	86	86	86	85	85	84	83	81	79	77	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
01.10.2021	925	925	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2		86	86	86	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	66	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.10.2021	926	926	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2		86	86	86	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	65	60	51	41	33	28	24	21	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.10.2021	927	927	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1		86	86	86	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	65	60	51	41	33	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.10.2021	928	928	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1		86	86	87	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	65	59	51	41	33	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.10.2021	929	929	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0		86	86	87	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	65	59	51	41	33	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.10.2021	930	930	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0		86	86	87	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	65	59	51	41	33	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.10.2021	931	931	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1		86	86	86	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	78	75	73	70	65	59	51	41	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.10.2021	932	932	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1		86	86	86	87	87	87	86	86	85	85	84	83	81	79	77	75	73	69	65	59	51	41	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.10.2021	933	933	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2		86	86	86	87	87	86	86	86	85	85	84	83	81	79	77	75	73	69	65	59	51	41	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.10.2021	934	934	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3		86	86	86	87	87	86	86	86	85	85	84	83	81	79	77	75	73	69	65	59	51	41	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.10.2021	935	935	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3		86	86	86	87	87	86	86	86	85	85	84	82	81	79	77	75	73	69	65	59	51	41	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.10.2021	936	936	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4		86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	84	82	81	79	77	75	73	69	65	59	51	41	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.10.2021	937	937	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4		86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	84	82	81	79	77	75	72	69	65	59	51	42	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.10.2021	938	938	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	84	82	81	79	77	75	72	69	65	59	51	42	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.10.2021	939	939	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	65	59	51	42	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.10.2021	940	940	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	65	58	50	42	34	28	24	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.10.2021	941	941	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6		86	86	86	86	86	86	86	86	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	64	58	50	42	34	28	25	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.10.2021	942	942	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7		86	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	64	58	50	42	34	28	25	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.10.2021	943	943	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	81	79	77	75	72	69	64	58	50	42	34	29	25	22	19	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.10.2021	944	944	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	80	79	77	75	72	69	64	58	50	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
21.10.2021	945	945	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9		85	86	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	80	79	77	74	72	68	64	58	50	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
22.10.2021	946	946	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9		85	85	86	86	86	86	86	85	85	84	83	82	80	79	77	74	72	68	64	58	50	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
23.10.2021	947	947	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0		85	85	86	86	86	86	85	85	84	84	83	82	80	78	77	74	72	68	64	58	50	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
24.10.2021	948	948	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0		85	85	86	86	86	86	85	85	84	84	83	82	80	78	76	74	71	68	64	57	50	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
25.10.2021	949	949	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1		85	85	85	86	86	85	85	85	84	84	83	81	80	78	76	74	71	68	63	57	50	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
26.10.2021	950	950	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1		85	85	85	85	85	85	85	85	84	83	82	81	80	78	76	74	71	68	63	57	49	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
27.10.2021	951	951	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2		85	85	85	85	85	85	85	85	84	83	82	81	80	78	76	74	71	68	63	57	49	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
28.10.2021	952	952	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2		85	85	85	85	85	85	85	84	84	83	82	81	80	78	76	74	71	67	63	57	49	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
29.10.2021	953	953	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3		84	85	85	85	85	85	85	84	84	83	82	81	79	78	76	74	71	67	63	57	49	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
30.10.2021	954	954	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3		84	85	85	85	85	85	85	84	84	83	82	81	79	78	76	73	71	67	63	56	49	42	34	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
31.10.2021	955	955	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4		84	84	85	85	85	85	84	84	84	83	82	81	79	77	76	73	70	67	62	56	49	42	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
01.11.2021	956	956	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4		84	84	85	85	85	85	84	84	83	83	82	80	79	77	75	73	70	67	62	56	49	42	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.11.2021	957	957	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5		84	84	84	84	84	84	84	84	83	82	82	80	79	77	75	73	70	67	62	56	49	42	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.11.2021	958	958	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5		84	84	84	84	84	84	84	84	83	82	81	80	79	77	75	73	70	66	62	56	48	42	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.11.2021	959	959	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6		84	84	84	84	84	84	84	83	83	82	81	80	79	77	75	73	70	66	62	56	48	42	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.11.2021	960	960	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6		83	84	84	84	84	84	84	83	83	82	81	80	78	77	75	72	70	66	61	55	48	42	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.11.2021	961	961	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7		83	84	84	84	84	84	84	83	83	82	81	80	78	77	75	72	69	66	61	55	48	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.11.2021	962	962	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7		83	83	84	84	84	84	83	83	82	82	81	79	78	76	74	72	69	66	61	55	48	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.11.2021	963	963	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8		83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	81	79	78	76	74	72	69	65	61	55	48	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.11.2021	964	964	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8		83	83	83	83	83	83	83	83	82	81	80	79	78	76	74	72	69	65	61	55	47	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.11.2021	965	965	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9		83	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	76	74	71	69	65	60	54	47	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.11.2021	966	966	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9		82	83	83	83	83	83	83	82	82	81	80	79	77	76	74	71	68	65	60	54	47	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.11.2021	967	967	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9		82	82	83	83	83	83	82	82	81	81	80	79	77	75	73	71	68	65	60	54	47	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.11.2021	968	968	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0		82	82	82	83	83	82	82	82	81	81	80	78	77	75	73	71	68	64	60	54	47	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.11.2021	969	969	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0		82	82	82	82	82	82	82	82	81	80	79	78	77	75	73	71	68	64	59	53	47	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.11.2021	970	970	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1		82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	75	73	70	68	64	59	53	46	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.11.2021	971	971	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1		81	82	82	82	82	82	82	81	81	80	79	78	76	75	73	70	67	64	59	53	46	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.11.2021	972	972	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2		81	81	82	82	82	82	81	81	80	80	79	77	76	74	72	70	67	63	59	53	46	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.11.2021	973	973	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2		81	81	81	81	81	81	81	81	80	79	78	77	76	74	72	70	67	63	58	53	46	41	35	29	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.11.2021	974	974	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2		81	81	81	81	81	81	81	81	80	79	78	77	76	74	72	70	67	63	58	52	46	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.11.2021	975	975	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3		80	81	81	81	81	81	81	80	80	79	78	77	75	74	72	69	66	63	58	52	46	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
21.11.2021	976	976	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3		80	81	81	81	81	81	80	80	80	79	78	77	75	73	71	69	66	62	58	52	45	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
22.11.2021	977	977	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3		80	80	80	81	81	80	80	80	79	79	78	76	75	73	71	69	66	62	57	52	45	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
23.11.2021	978	978	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4		80	80	80	80	80	80	80	80	79	78	77	76	75	73	71	69	66	62	57	51	45	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
24.11.2021	979	979	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4		79	80	80	80	80	80	80	79	79	78	77	76	74	73	71	68	65	62	57	51	45	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
25.11.2021	980	980	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5		79	80	80	80	80	80	80	79	79	78	77	76	74	72	70	68	65	61	57	51	45	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
26.11.2021	981	981	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5		79	79	80	80	80	79	79	79	78	78	77	75	74	72	70	68	65	61	56	51	44	41	35	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
27.11.2021	982	982	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5		79	79	79	79	79	79	79	79	78	77	76	75	74	72	70	68	65	61	56	50	44	41	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
28.11.2021	983	983	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6		78	79	79	79	79	79	79	78	78	77	76	75	73	72	70	67	64	61	56	50	44	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
29.11.2021	984	984	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6		78	79	79	79	79	79	78	78	78	77	76	75	73	71	69	67	64	60	56	50	44	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
30.11.2021	985	985	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6		78	78	78	79	79	78	78	78	77	77	76	74	73	71	69	67	64	60	55	50	44	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
01.12.2021	986	986	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6		78	78	78	78	78	78	78	78	77	76	75	74	73	71	69	66	63	60	55	49	44	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.12.2021	987	987	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7		77	78	78	78	78	78	78	77	77	76	75	74	72	71	69	66	63	59	55	49	43	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.12.2021	988	988	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7		77	77	78	78	78	78	77	77	76	76	75	74	72	70	68	66	63	59	54	49	43	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.12.2021	989	989	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7		77	77	77	78	78	77	77	77	76	75	74	73	72	70	68	66	63	59	54	48	43	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.12.2021	990	990	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8		77	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	73	71	70	68	65	62	59	54	48	43	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.12.2021	991	991	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8		76	77	77	77	77	77	77	76	76	75	74	73	71	69	67	65	62	58	53	48	43	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.12.2021	992	992	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8		76	76	77	77	77	77	76	76	75	75	74	72	71	69	67	65	62	58	53	48	42	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.12.2021	993	993	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8		76	76	76	76	76	76	76	76	75	74	73	72	71	69	67	64	61	58	53	47	42	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.12.2021	994	994	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9		75	76	76	76	76	76	76	75	75	74	73	72	70	69	67	64	61	57	53	47	42	40	35	30	26	22	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.12.2021	995	995	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9		75	76	76	76	76	76	75	75	74	74	73	72	70	68	66	64	61	57	52	47	42	40	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.12.2021	996	996	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9		75	75	75	76	76	75	75	75	74	73	72	71	70	68	66	64	60	57	52	47	41	40	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.12.2021	997	997	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9		75	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	71	69	68	66	63	60	56	52	46	41	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.12.2021	998	998	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9		74	75	75	75	75	75	75	74	74	73	72	71	69	67	65	63	60	56	51	46	41	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.12.2021	999	999	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0		74	74	75	75	75	75	74	74	73	73	72	70	69	67	65	63	60	56	51	46	41	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.12.2021	1000	1.000	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0		74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	71	70	69	67	65	62	59	55	51	45	41	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.12.2021	1001	1.001	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0		73	74	74	74	74	74	74	73	73	72	71	70	68	67	64	62	59	55	50	45	40	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.12.2021	1002	1.002	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0		73	73	74	74	74	74	73	73	72	72	71	69	68	66	64	62	59	55	50	45	40	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.12.2021	1003	1.003	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0		73	73	73	73	73	73	73	73	72	71	70	69	68	66	64	61	58	54	50	45	40	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.12.2021	1004	1.004	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0		73	73	73	73	73	73	73	72	72	71	70	69	67	66	64	61	58	54	49	44	40	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.12.2021	1005	1.005	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1		72	73	73	73	73	73	72	72	71	71	70	68	67	65	63	61	58	54	49	44	40	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
21.12.2021	1006	1.006	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1		72	72	72	73	73	72	72	72	71	70	69	68	67	65	63	60	57	53	49	44	39	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
22.12.2021	1007	1.007	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1		72	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	68	66	65	63	60	57	53	48	43	39	39	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
23.12.2021	1008	1.008	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1		71	72	72	72	72	72	72	71	71	70	69	68	66	64	62	60	57	53	48	43	39	38	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
24.12.2021	1009	1.009	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1		71	71	72	72	72	71	71	71	70	69	68	67	66	64	62	59	56	52	48	43	39	38	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
25.12.2021	1010	1.010	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1		71	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	67	65	64	62	59	56	52	48	43	39	38	35	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
26.12.2021	1011	1.011	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1		70	71	71	71	71	71	71	70	70	69	68	67	65	63	61	59	56	52	47	42	38	38	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
27.12.2021	1012	1.012	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1		70	70	71	71	71	71	70	70	69	69	68	66	65	63	61	58	55	51	47	42	38	38	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
28.12.2021	1013	1.013	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1		70	70	70	70	70	70	70	70	69	68	67	66	65	63	61	58	55	51	47	42	38	38	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
29.12.2021	1014	1.014	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1		69	70	70	70	70	70	70	69	69	68	67	66	64	62	60	58	55	51	46	41	38	38	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
30.12.2021	1015	1.015	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1		69	69	70	70	70	70	69	69	68	68	67	65	64	62	60	57	54	50	46	41	37	38	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
31.12.2021	1016	1.016	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1		69	69	69	69	69	69	69	69	68	67	66	65	64	62	60	57	54	50	46	41	37	38	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
01.01.2022	1017	1.017	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1		68	69	69	69	69	69	69	68	68	67	66	65	63	61	59	57	54	50	45	41	37	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.01.2022	1018	1.018	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		68	68	69	69	69	69	68	68	67	67	66	64	63	61	59	56	53	49	45	40	37	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.01.2022	1019	1.019	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		68	68	68	68	68	68	68	68	67	66	65	64	63	61	59	56	53	49	45	40	37	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.01.2022	1020	1.020	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		68	68	68	68	68	68	68	67	67	66	65	64	62	61	58	56	53	49	44	40	36	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.01.2022	1021	1.021	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		67	68	68	68	68	68	67	67	66	66	65	63	62	60	58	55	52	48	44	39	36	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.01.2022	1022	1.022	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1		67	67	67	68	68	67	67	67	66	65	64	63	62	60	58	55	52	48	44	39	36	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.01.2022	1023	1.023	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		67	67	67	67	67	67	67	66	66	65	64	63	61	60	57	55	52	48	43	39	36	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.01.2022	1024	1.024	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		66	67	67	67	67	67	67	66	65	65	64	62	61	59	57	55	51	48	43	39	36	37	34	30	26	23	20	18	16	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.01.2022	1025	1.025	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1		66	66	67	67	67	66	66	66	65	64	63	62	61	59	57	54	51	47	43	38	35	37	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.01.2022	1026	1.026	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1		66	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	62	60	59	56	54	51	47	42	38	35	37	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.01.2022	1027	1.027	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1		65	66	66	66	66	66	66	65	65	64	63	62	60	58	56	54	50	47	42	38	35	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.01.2022	1028	1.028	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		65	65	66	66	66	66	65	65	64	63	62	61	60	58	56	53	50	46	42	38	35	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.01.2022	1029	1.029	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		65	65	65	65	65	65	65	65	64	63	62	61	59	58	55	53	50	46	42	37	35	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.01.2022	1030	1.030	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		64	65	65	65	65	65	65	64	64	63	62	61	59	57	55	53	49	46	41	37	34	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.01.2022	1031	1.031	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1		64	64	65	65	65	65	64	64	63	63	62	60	59	57	55	52	49	45	41	37	34	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.01.2022	1032	1.032	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		64	64	64	64	64	64	64	64	63	62	61	60	58	57	55	52	49	45	41	37	34	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.01.2022	1033	1.033	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		64	64	64	64	64	64	64	63	63	62	61	60	58	56	54	52	48	45	40	36	34	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.01.2022	1034	1.034	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		63	64	64	64	64	64	63	63	62	62	61	59	58	56	54	51	48	44	40	36	34	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.01.2022	1035	1.035	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0		63	63	63	64	64	63	63	63	62	61	60	59	58	56	54	51	48	44	40	36	34	36	34	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.01.2022	1036	1.036	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0		63	63	63	63	63	63	63	62	62	61	60	59	57	55	53	51	47	44	39	35	33	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
21.01.2022	1037	1.037	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0		62	63	63	63	63	63	62	62	61	61	60	58	57	55	53	50	47	43	39	35	33	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
22.01.2022	1038	1.038	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		62	62	63	63	63	62	62	62	61	60	59	58	57	55	53	50	47	43	39	35	33	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
23.01.2022	1039	1.039	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		62	62	62	62	62	62	62	61	61	60	59	58	56	55	52	50	47	43	39	35	33	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
24.01.2022	1040	1.040	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9		61	62	62	62	62	62	62	61	61	60	59	58	56	54	52	49	46	42	38	35	33	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
25.01.2022	1041	1.041	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9		61	61	62	62	62	62	61	61	60	59	58	57	56	54	52	49	46	42	38	34	32	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
26.01.2022	1042	1.042	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9		61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	58	57	55	54	51	49	46	42	38	34	32	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
27.01.2022	1043	1.043	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		61	61	61	61	61	61	61	60	60	59	58	57	55	53	51	49	45	42	37	34	32	35	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
28.01.2022	1044	1.044	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		60	61	61	61	61	61	60	60	59	59	58	56	55	53	51	48	45	41	37	34	32	34	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
29.01.2022	1045	1.045	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8		60	60	61	61	61	60	60	60	59	58	57	56	55	53	51	48	45	41	37	33	32	34	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
30.01.2022	1046	1.046	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8		60	60	60	60	60	60	60	59	59	58	57	56	54	52	50	48	44	41	37	33	32	34	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
31.01.2022	1047	1.047	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7		59	60	60	60	60	60	60	59	59	58	57	56	54	52	50	47	44	40	36	33	31	34	33	30	26	23	20	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
01.02.2022	1048	1.048	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7		59	59	60	60	60	60	59	59	58	57	56	55	54	52	50	47	44	40	36	33	31	34	33	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.02.2022	1049	1.049	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7		59	59	59	59	59	59	59	59	58	57	56	55	53	52	49	47	44	40	36	32	31	34	33	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.02.2022	1050	1.050	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7		59	59	59	59	59	59	59	58	58	57	56	55	53	51	49	46	43	40	36	32	31	34	33	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.02.2022	1051	1.051	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6		58	59	59	59	59	59	59	58	57	57	56	54	53	51	49	46	43	39	35	32	31	34	33	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.02.2022	1052	1.052	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6		58	58	59	59	59	59	58	58	57	56	55	54	53	51	49	46	43	39	35	32	31	34	33	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.02.2022	1053	1.053	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6		58	58	58	58	58	58	58	58	57	56	55	54	52	51	48	46	42	39	35	32	31	33	33	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.02.2022	1054	1.054	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5		58	58	58	58	58	58	58	57	57	56	55	54	52	50	48	45	42	39	35	31	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.02.2022	1055	1.055	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5		57	58	58	58	58	58	57	57	56	56	55	53	52	50	48	45	42	38	34	31	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.02.2022	1056	1.056	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5		57	57	58	58	58	57	57	57	56	55	54	53	52	50	48	45	42	38	34	31	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.02.2022	1057	1.057	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4		57	57	57	57	57	57	57	57	56	55	54	53	51	49	47	45	41	38	34	31	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.02.2022	1058	1.058	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4		57	57	57	57	57	57	57	56	56	55	54	53	51	49	47	44	41	38	34	31	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.02.2022	1059	1.059	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4		56	57	57	57	57	57	56	56	55	55	54	52	51	49	47	44	41	37	34	30	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.02.2022	1060	1.060	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3		56	56	57	57	57	57	56	56	55	54	53	52	51	49	47	44	41	37	33	30	30	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.02.2022	1061	1.061	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3		56	56	56	56	56	56	56	56	55	54	53	52	50	48	46	44	40	37	33	30	29	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.02.2022	1062	1.062	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2		56	56	56	56	56	56	56	55	55	54	53	52	50	48	46	43	40	37	33	30	29	33	32	30	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.02.2022	1063	1.063	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2		55	56	56	56	56	56	56	55	54	54	53	51	50	48	46	43	40	36	33	30	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.02.2022	1064	1.064	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2		55	55	56	56	56	56	55	55	54	53	52	51	50	48	46	43	40	36	32	30	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.02.2022	1065	1.065	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1		55	55	55	56	56	55	55	55	54	53	52	51	49	48	45	43	39	36	32	30	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.02.2022	1066	1.066	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1		55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	51	49	47	45	42	39	36	32	29	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.02.2022	1067	1.067	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0		55	55	55	55	55	55	55	54	54	53	52	51	49	47	45	42	39	35	32	29	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
21.02.2022	1068	1.068	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0		54	55	55	55	55	55	54	54	53	53	52	50	49	47	45	42	39	35	32	29	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
22.02.2022	1069	1.069	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0		54	54	55	55	55	55	54	54	53	52	51	50	49	47	44	42	39	35	32	29	29	32	32	29	26	23	21	18	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
23.02.2022	1070	1.070	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9		54	54	54	55	55	54	54	54	53	52	51	50	48	46	44	42	38	35	31	29	28	32	32	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
24.02.2022	1071	1.071	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9		54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	50	48	46	44	41	38	35	31	29	28	32	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
25.02.2022	1072	1.072	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8		54	54	54	54	54	54	54	53	53	52	51	50	48	46	44	41	38	34	31	29	28	32	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
26.02.2022	1073	1.073	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8		53	54	54	54	54	54	53	53	52	52	51	49	48	46	44	41	38	34	31	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
27.02.2022	1074	1.074	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7		53	54	54	54	54	54	53	53	52	51	50	49	48	46	43	41	38	34	31	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
28.02.2022	1075	1.075	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7		53	53	54	54	54	53	53	53	52	51	50	49	47	46	43	41	37	34	31	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
01.03.2022	1076	1.076	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6		53	53	53	53	53	53	53	53	52	51	50	49	47	45	43	40	37	34	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
02.03.2022	1077	1.077	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6		53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	49	47	45	43	40	37	34	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
03.03.2022	1078	1.078	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5		53	53	53	53	53	53	53	52	52	51	50	48	47	45	43	40	37	33	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
04.03.2022	1079	1.079	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5		52	53	53	53	53	53	52	52	51	51	50	48	47	45	43	40	37	33	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
05.03.2022	1080	1.080	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4		52	53	53	53	53	53	52	52	51	50	49	48	47	45	42	40	37	33	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
06.03.2022	1081	1.081	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4		52	52	53	53	53	52	52	52	51	50	49	48	46	45	42	40	36	33	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
07.03.2022	1082	1.082	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3		52	52	52	53	52	52	52	52	51	50	49	48	46	44	42	39	36	33	30	28	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
08.03.2022	1083	1.083	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3		52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	48	46	44	42	39	36	33	30	27	28	31	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
09.03.2022	1084	1.084	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2		52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	48	46	44	42	39	36	33	29	27	27	30	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
10.03.2022	1085	1.085	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2		52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	49	47	46	44	42	39	36	33	29	27	27	30	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11.03.2022	1086	1.086	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1		51	52	52	52	52	52	52	51	50	50	49	47	46	44	42	39	36	32	29	27	27	30	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12.03.2022	1087	1.087	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1		51	52	52	52	52	52	51	51	50	49	48	47	46	44	41	39	36	32	29	27	27	30	31	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
13.03.2022	1088	1.088	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0		51	51	52	52	52	52	51	51	50	49	48	47	45	44	41	39	36	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
14.03.2022	1089	1.089	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0		51	51	52	52	52	51	51	51	50	49	48	47	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
15.03.2022	1090	1.090	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9		51	51	51	52	52	51	51	51	50	49	48	47	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
16.03.2022	1091	1.091	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9		51	51	51	51	51	51	51	51	50	49	48	47	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
17.03.2022	1092	1.092	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8		51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	47	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
18.03.2022	1093	1.093	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8		51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	47	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
19.03.2022	1094	1.094	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7		51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	46	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
20.03.2022	1095	1.095	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7		51	51	51	51	51	51	51	50	50	49	48	46	45	43	41	38	35	32	29	27	27	30	30	29	26	23	21	19	17	15	14	13	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10
Datum	j	Zeit	Lufttemperatur	Verbrauch	Gewinn	Direktversorgung	Speicher laden
		d	°C	GWh	GWh	GWh	GWh

Kontrolle			9,6	593,2	644,5	237,9	51,3					18,4
					51,3					mittlere Temperatur in beeinflusster Umgebung von 32m
gesetzter Verlust					8,0	%					18,9
Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 24.Jun,Jahr 1 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 24.Dez,Jahr 1 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 21.März,Jahr 2 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 24.Jun,Jahr 2 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 24.Dez,Jahr 2 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 21.März,Jahr 3 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 24.Jun,Jahr 3 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 23.Sept,Jahr 3 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 24.Dez,Jahr 3 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 20.März,Jahr 4 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 23.Sept,Jahr 2 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 23.Sept,Jahr 1 Temperaturen im Randbereich des Saisonspeichers in °C am 21.Apr,Jahr 1

## w
Wärmeinhalt 1: bis zum Beginn von Tag j entstandener Teil-Wärmeinhalt der Schicht i, berechnet aus den Wämezuflüssen aus Wärmenetz und Nachbarschichten entsprechend der Temperaturdifferenen
Schichtnummer	i					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Ort*)		m					Speicherkern	-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
Wärmewiderstand der Schicht	Rth	K/W					4,31E-06	4,18E-06	4,06E-06	3,95E-06	3,84E-06	3,73E-06	3,63E-06	3,53E-06	3,44E-06	3,35E-06	3,26E-06	3,18E-06	3,10E-06	3,02E-06	2,95E-06	2,88E-06	2,81E-06	2,74E-06	2,68E-06	2,62E-06	2,56E-06	2,50E-06	2,44E-06	2,39E-06	2,34E-06	2,29E-06	2,24E-06	2,19E-06	2,15E-06	2,10E-06	2,06E-06	2,02E-06	1,98E-06	1,94E-06	1,90E-06	1,86E-06	1,83E-06	1,79E-06	1,76E-06	1,72E-06	1,69E-06	1,66E-06	1,63E-06
Kapazität der Schicht	C	kWh/K					4,6E+06	2,1E+05	2,2E+05	2,3E+05	2,3E+05	2,4E+05	2,5E+05	2,5E+05	2,6E+05	2,7E+05	2,7E+05	2,8E+05	2,9E+05	3,0E+05	3,0E+05	3,1E+05	3,2E+05	3,3E+05	3,3E+05	3,4E+05	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,3E+05	4,4E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	4,9E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,4E+05	5,5E+05	5,6E+05
Anteil der Schicht am Speichervolumen		%					45,05	2,10	2,16	2,23	2,29	2,36	2,42	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,91	2,99	3,06	3,14	3,21	3,29	3,37	3,45	3,53	3,61	3,69	3,77	3,86	3,94	4,03	4,11	4,20	4,29	4,38	4,47	4,56	4,65	4,74	4,84	4,93	5,03	5,12	5,22	5,32	5,42	5,52
Volumen der Schicht	V	m³					7,485E+06	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,5E+05	5,6E+05	5,7E+05	5,9E+05	6,0E+05	6,1E+05	6,3E+05	6,4E+05	6,5E+05	6,7E+05	6,8E+05	7,0E+05	7,1E+05	7,3E+05	7,4E+05	7,6E+05	7,7E+05	7,9E+05	8,0E+05	8,2E+05	8,3E+05	8,5E+05	8,7E+05	8,8E+05	9,0E+05	9,2E+05
Fläche nach oben zur Luft		m²					7,5E+04	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,9E+03	2,9E+03	2,9E+03	2,9E+03	3,0E+03	3,0E+03	3,0E+03
Wärmewiderstand nach oben		K/W					6,680E-05	2,6E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	4,3E-04	4,3E-04	4,2E-04	4,2E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,0E-04	4,0E-04	4,0E-04	3,9E-04	3,9E-04	3,9E-04	3,8E-04	3,8E-04	3,8E-04	3,7E-04	3,7E-04
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers.					→					noch innen	erste Außenschicht
Datum	Index j	vergangene Zeit	Lufttemperatur	Verbrauch	Gewinn	Direktversorgung	Speicher laden	Speicherverlust ans Erdreich bis Datum	kumulierte Wärme im Kern	kumulierte Wärme in Schicht 1 (beginnt bei -40m, endet bei -38m)	kumulierte Wärme in Schicht 2 (beginnt bei -38m, endet bei -36m)	kumulierte Wärme in Schicht 3	kumulierte Wärme in Schicht 4	kumulierte Wärme in Schicht 5	kumulierte Wärme in Schicht 6	kumulierte Wärme in Schicht 7	kumulierte Wärme in Schicht 8	kumulierte Wärme in Schicht 9	kumulierte Wärme in Schicht 10	kumulierte Wärme in Schicht 11	kumulierte Wärme in Schicht 12	kumulierte Wärme in Schicht 13	kumulierte Wärme in Schicht 14	kumulierte Wärme in Schicht 15	kumulierte Wärme in Schicht 16	kumulierte Wärme in Schicht 17	kumulierte Wärme in Schicht 18	kumulierte Wärme in Schicht 19	kumulierte Wärme in Schicht 20	kumulierte Wärme in Schicht 21 (beginnt bei 0m, endet bei +2m)	kumulierte Wärme in Schicht 22 (beginnt bei 2m, endet bei +4m)	kumulierte Wärme in Schicht 23 (beginnt bei 4m, endet bei 6m)	kumulierte Wärme in Schicht 24	kumulierte Wärme in Schicht 25	kumulierte Wärme in Schicht 26	kumulierte Wärme in Schicht 27	kumulierte Wärme in Schicht 28	kumulierte Wärme in Schicht 29	kumulierte Wärme in Schicht 30	kumulierte Wärme in Schicht 31	kumulierte Wärme in Schicht 32	kumulierte Wärme in Schicht 33	kumulierte Wärme in Schicht 34	kumulierte Wärme in Schicht 35	kumulierte Wärme in Schicht 36	kumulierte Wärme in Schicht 37	kumulierte Wärme in Schicht 38	kumulierte Wärme in Schicht 39	kumulierte Wärme in Schicht 40	kumulierte Wärme in Schicht 41	kumulierte Wärme in Schicht 42		Speicherverlust ans Erdreich bis Datum	täglicher Speicherverlust ans Erdreich am Datum
		d	°C	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh		GWh	GWh
21.03.19	0	0	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
22.03.19	1	1	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,28	-297	-14	-14	-15	-15	-16	-16	-16	-17	-17	-18	-18	-19	-19	-20	-20	-21	-21	-22	-22	-304	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,28	0,28
23.03.19	2	2	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,55	-570	-27	-27	-28	-29	-30	-31	-32	-32	-33	-34	-35	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-50	-584	540	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,55	0,27
24.03.19	3	3	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	0,80	-818	-38	-39	-40	-42	-43	-44	-45	-46	-48	-49	-50	-52	-53	-54	-56	-57	-58	-60	-82	-840	777	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,80	0,25
25.03.19	4	4	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	1,04	-1.041	-49	-50	-51	-53	-54	-56	-58	-59	-61	-62	-64	-66	-67	-69	-71	-72	-74	-77	-118	-1.076	996	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,04	0,24
26.03.19	5	5	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	1,26	-1.240	-58	-59	-61	-63	-65	-67	-69	-70	-72	-74	-76	-78	-80	-82	-84	-86	-88	-92	-157	-1.293	1.197	66	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,26	0,23
27.03.19	6	6	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	1,48	-1.413	-66	-68	-70	-72	-74	-76	-78	-80	-82	-85	-87	-89	-91	-94	-96	-98	-101	-107	-198	-1.492	1.382	94	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,48	0,22
28.03.19	7	7	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	1,68	-1.561	-73	-75	-77	-79	-82	-84	-86	-89	-91	-93	-96	-98	-101	-103	-106	-109	-111	-120	-241	-1.675	1.552	127	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,69	0,21
29.03.19	8	8	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	1,88	-1.684	-79	-81	-83	-86	-88	-91	-93	-96	-98	-101	-103	-106	-109	-112	-114	-117	-120	-131	-284	-1.843	1.710	162	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,88	0,20
30.03.19	9	9	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	2,07	-1.781	-83	-86	-88	-91	-93	-96	-98	-101	-104	-107	-109	-112	-115	-118	-121	-124	-128	-142	-328	-1.997	1.855	199	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,07	0,19
31.03.19	10	10	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	2,25	-1.854	-87	-89	-92	-94	-97	-100	-102	-105	-108	-111	-114	-117	-120	-123	-126	-129	-133	-152	-372	-2.138	1.990	239	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,25	0,18
01.04.19	11	11	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	2,42	-1.901	-89	-91	-94	-97	-99	-102	-105	-108	-111	-114	-117	-120	-123	-126	-129	-132	-137	-161	-416	-2.267	2.115	280	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,42	0,17
02.04.19	12	12	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	2,58	-1.923	-90	-92	-95	-98	-101	-103	-106	-109	-112	-115	-118	-121	-124	-127	-131	-134	-139	-168	-459	-2.386	2.231	322	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,58	0,17
03.04.19	13	13	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	2,74	-1.919	-90	-92	-95	-98	-100	-103	-106	-109	-112	-115	-118	-121	-124	-127	-130	-134	-139	-175	-502	-2.494	2.339	366	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2,74	0,16
04.04.19	14	14	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	2,90	-1.890	-89	-91	-93	-96	-99	-102	-104	-107	-110	-113	-116	-119	-122	-125	-128	-132	-138	-180	-543	-2.594	2.439	410	44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		2,90	0,15
05.04.19	15	15	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	3,04	-1.835	-86	-88	-91	-93	-96	-99	-101	-104	-107	-110	-113	-116	-119	-122	-125	-128	-135	-185	-583	-2.684	2.532	455	53	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,05	0,15
06.04.19	16	16	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	3,19	-1.756	-82	-84	-87	-89	-92	-94	-97	-100	-102	-105	-108	-111	-113	-116	-119	-123	-130	-188	-621	-2.766	2.619	500	63	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,19	0,14
07.04.19	17	17	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	3,33	-1.650	-78	-79	-82	-84	-86	-89	-91	-94	-96	-99	-101	-104	-107	-109	-112	-115	-124	-190	-658	-2.841	2.701	545	73	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,33	0,14
08.04.19	18	18	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	3,46	-1.520	-72	-73	-75	-77	-79	-82	-84	-86	-89	-91	-93	-96	-98	-101	-103	-106	-116	-191	-693	-2.909	2.777	591	84	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,46	0,13
09.04.19	19	19	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	3,59	-1.364	-64	-66	-67	-69	-71	-73	-75	-77	-80	-82	-84	-86	-88	-90	-93	-96	-107	-191	-726	-2.970	2.849	636	95	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,59	0,13
10.04.19	20	20	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	3,72	-1.183	-56	-57	-58	-60	-62	-64	-65	-67	-69	-71	-73	-75	-76	-78	-80	-83	-96	-189	-757	-3.025	2.916	681	108	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,72	0,13
11.04.19	21	21	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	3,84	-976	-46	-47	-48	-50	-51	-52	-54	-55	-57	-58	-60	-62	-63	-65	-66	-69	-83	-187	-786	-3.074	2.980	726	121	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,84	0,12
12.04.19	22	22	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	3,96	-744	-36	-36	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43	-45	-46	-47	-48	-49	-51	-53	-69	-183	-812	-3.118	3.040	770	134	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		3,96	0,12
13.04.19	23	23	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	4,08	-487	-24	-24	-24	-25	-25	-26	-27	-28	-28	-29	-30	-31	-31	-32	-33	-36	-53	-177	-836	-3.156	3.097	815	148	20	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		4,08	0,12
14.04.19	24	24	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	4,20	-205	-11	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-14	-14	-17	-36	-171	-858	-3.190	3.151	858	162	23	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		4,20	0,12
15.04.19	25	25	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	4,31	102	3	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	4	-17	-163	-878	-3.219	3.202	901	177	26	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		4,31	0,11
16.04.19	26	26	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	4,42	435	19	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	27	3	-153	-895	-3.244	3.251	944	193	29	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4,42	0,11
17.04.19	27	27	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	4,53	792	35	38	39	40	41	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53	51	25	-142	-910	-3.265	3.298	986	209	33	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4,53	0,11
18.04.19	28	28	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	4,64	1.174	53	56	58	60	61	63	65	67	68	70	72	74	76	78	79	77	49	-130	-923	-3.282	3.343	1.028	225	37	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4,64	0,11
19.04.19	29	29	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	4,74	1.581	72	76	78	80	83	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	105	74	-116	-933	-3.296	3.386	1.069	242	41	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4,75	0,11
20.04.19	30	30	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	4,85	2.012	92	96	99	102	105	108	111	114	117	120	124	127	130	133	136	134	101	-101	-941	-3.306	3.428	1.109	258	46	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4,85	0,10
21.04.19	31	31	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	4,95	2.468	113	118	122	125	129	133	136	140	144	148	152	156	160	164	167	165	129	-84	-946	-3.312	3.468	1.149	276	50	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		4,95	0,10
22.04.19	32	32	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	5,05	2.949	135	141	146	150	154	159	163	167	172	177	181	186	191	195	199	198	158	-66	-949	-3.316	3.507	1.188	293	55	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		5,06	0,10
23.04.19	33	33	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	5,15	3.454	159	165	171	176	181	186	191	196	201	207	212	218	223	229	234	232	190	-46	-950	-3.316	3.545	1.227	311	60	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		5,16	0,10
24.04.19	34	34	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	5,25	3.983	183	191	197	202	208	214	220	226	232	238	245	251	257	264	269	268	222	-25	-948	-3.314	3.582	1.265	329	66	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,26	0,10
25.04.19	35	35	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	5,35	4.536	209	217	224	231	237	244	251	258	264	272	279	286	293	300	307	305	256	-2	-944	-3.309	3.618	1.302	347	71	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,35	0,10
26.04.19	36	36	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	5,45	5.112	236	245	252	260	267	275	283	290	298	306	314	322	330	339	346	344	292	22	-937	-3.302	3.653	1.339	365	77	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,45	0,10
27.04.19	37	37	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	5,55	5.713	264	274	282	290	299	307	316	324	333	342	351	360	369	378	386	384	329	48	-929	-3.291	3.687	1.375	384	83	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,55	0,10
28.04.19	38	38	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	5,64	6.337	293	304	313	322	331	341	350	360	370	379	389	399	410	420	428	426	368	76	-918	-3.279	3.721	1.411	403	89	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,65	0,10
29.04.19	39	39	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	5,74	6.985	323	335	345	355	365	376	386	397	407	418	429	440	451	463	472	470	408	105	-904	-3.264	3.755	1.446	421	96	16	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,74	0,10
30.04.19	40	40	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	5,83	7.656	354	367	378	389	400	412	423	435	446	458	470	483	495	507	517	515	449	135	-889	-3.247	3.788	1.481	440	102	18	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,84	0,10
01.05.19	41	41	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	5,93	8.350	386	400	412	424	437	449	461	474	487	500	513	526	540	553	564	562	492	168	-871	-3.228	3.820	1.516	459	109	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		5,93	0,10
02.05.19	42	42	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	6,02	9.066	419	434	448	461	474	487	501	515	529	543	557	571	586	600	613	610	537	201	-852	-3.207	3.852	1.550	478	116	22	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		6,03	0,09
03.05.19	43	43	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	6,12	9.806	454	470	484	499	513	527	542	557	572	587	602	618	634	649	662	660	583	237	-830	-3.184	3.884	1.583	498	123	24	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		6,12	0,09
04.05.19	44	44	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	6,21	10.568	489	506	522	537	553	568	584	600	616	633	649	666	683	700	714	711	630	274	-806	-3.158	3.916	1.616	517	131	26	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		6,22	0,09
05.05.19	45	45	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	6,31	11.352	526	544	561	577	594	610	627	644	662	680	697	715	734	752	767	763	679	312	-780	-3.131	3.948	1.649	536	138	28	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,31	0,09
06.05.19	46	46	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	6,40	12.158	563	583	600	618	636	654	672	690	709	728	747	766	786	805	821	817	729	353	-752	-3.103	3.980	1.681	556	146	30	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,41	0,09
07.05.19	47	47	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	6,50	12.986	602	622	641	660	679	698	718	737	757	777	798	818	839	860	877	873	781	394	-722	-3.072	4.011	1.713	575	154	33	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,50	0,09
08.05.19	48	48	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	6,59	13.836	641	663	683	703	724	744	765	786	807	828	850	872	894	916	934	930	834	437	-690	-3.040	4.043	1.745	594	162	35	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,59	0,09
09.05.19	49	49	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	6,68	14.707	682	705	726	748	769	791	813	835	858	880	904	927	951	974	992	988	888	482	-656	-3.006	4.074	1.776	614	171	38	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,69	0,09
10.05.19	50	50	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	6,78	15.599	723	748	770	793	816	839	862	886	910	934	958	983	1.008	1.033	1.052	1.047	944	528	-621	-2.971	4.106	1.807	633	179	41	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,78	0,09
11.05.19	51	51	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	6,87	16.512	765	791	816	839	863	888	912	937	963	988	1.014	1.041	1.067	1.093	1.114	1.108	1.001	576	-583	-2.934	4.138	1.837	653	187	43	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,88	0,09
12.05.19	52	52	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	6,97	17.446	809	836	862	887	912	938	964	990	1.017	1.044	1.072	1.100	1.128	1.155	1.176	1.171	1.059	625	-544	-2.896	4.170	1.868	672	196	46	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		6,97	0,09
13.05.19	53	53	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	7,06	18.400	853	882	909	935	962	989	1.017	1.045	1.073	1.101	1.130	1.160	1.189	1.218	1.241	1.234	1.119	676	-503	-2.857	4.202	1.898	692	205	49	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		7,06	0,09
14.05.19	54	54	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	7,16	19.374	898	928	957	985	1.013	1.042	1.071	1.100	1.130	1.160	1.190	1.221	1.252	1.282	1.306	1.299	1.180	728	-460	-2.816	4.234	1.928	712	214	53	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		7,16	0,09
15.05.19	55	55	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	7,25	20.368	945	976	1.006	1.035	1.065	1.095	1.126	1.156	1.188	1.219	1.251	1.284	1.316	1.348	1.373	1.366	1.242	782	-415	-2.773	4.266	1.957	731	223	56	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		7,25	0,10
16.05.19	56	56	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	7,35	21.382	992	1.025	1.056	1.087	1.118	1.150	1.182	1.214	1.247	1.280	1.314	1.348	1.382	1.415	1.441	1.433	1.305	837	-369	-2.730	4.299	1.987	751	232	59	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3		7,35	0,10
17.05.19	57	57	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	7,44	22.415	1.040	1.074	1.107	1.140	1.172	1.205	1.239	1.273	1.307	1.342	1.377	1.413	1.449	1.483	1.510	1.502	1.370	893	-321	-2.685	4.332	2.016	770	242	62	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		7,45	0,10
18.05.19	58	58	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	7,54	23.467	1.089	1.125	1.159	1.193	1.227	1.262	1.297	1.332	1.368	1.405	1.442	1.479	1.517	1.553	1.581	1.572	1.436	951	-272	-2.639	4.365	2.045	790	251	66	16	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		7,54	0,10
19.05.19	59	59	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	7,63	24.537	1.138	1.176	1.212	1.247	1.283	1.319	1.356	1.393	1.431	1.469	1.507	1.547	1.586	1.623	1.652	1.643	1.504	1.010	-221	-2.591	4.398	2.074	809	261	70	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		7,64	0,10
20.05.19	60	60	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	7,73	25.627	1.189	1.228	1.266	1.303	1.340	1.378	1.416	1.455	1.494	1.534	1.574	1.615	1.656	1.695	1.725	1.715	1.572	1.071	-169	-2.543	4.432	2.103	829	270	73	18	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		7,74	0,10
21.05.19	61	61	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	7,83	26.734	1.241	1.281	1.320	1.359	1.398	1.437	1.477	1.518	1.559	1.600	1.642	1.685	1.728	1.769	1.799	1.789	1.642	1.133	-115	-2.493	4.466	2.132	848	280	77	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		7,83	0,10
22.05.19	62	62	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	7,93	27.859	1.293	1.335	1.376	1.416	1.457	1.498	1.540	1.582	1.624	1.668	1.712	1.756	1.800	1.843	1.875	1.864	1.713	1.196	-60	-2.443	4.500	2.160	868	290	81	21	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		7,93	0,10
23.05.19	63	63	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	8,02	29.001	1.346	1.390	1.432	1.474	1.517	1.559	1.603	1.647	1.691	1.736	1.782	1.828	1.874	1.918	1.951	1.940	1.785	1.260	-3	-2.391	4.535	2.189	887	300	85	22	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,03	0,10
24.05.19	64	64	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	8,12	30.161	1.400	1.446	1.490	1.533	1.577	1.622	1.667	1.712	1.759	1.805	1.853	1.901	1.949	1.995	2.029	2.017	1.858	1.326	55	-2.339	4.570	2.217	906	310	89	23	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,13	0,10
25.05.19	65	65	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	8,22	31.337	1.455	1.502	1.548	1.593	1.639	1.685	1.732	1.779	1.827	1.876	1.925	1.975	2.025	2.072	2.108	2.095	1.932	1.393	114	-2.285	4.605	2.246	926	320	93	25	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,23	0,10
26.05.19	66	66	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	8,32	32.530	1.510	1.559	1.607	1.654	1.701	1.749	1.798	1.847	1.897	1.947	1.999	2.050	2.102	2.151	2.187	2.174	2.007	1.461	175	-2.231	4.640	2.274	945	331	98	26	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,33	0,10
27.05.19	67	67	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	8,42	33.739	1.566	1.617	1.666	1.715	1.764	1.814	1.864	1.916	1.967	2.020	2.073	2.126	2.180	2.231	2.268	2.254	2.084	1.530	237	-2.175	4.676	2.302	965	341	102	27	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,43	0,10
28.05.19	68	68	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	8,52	34.964	1.623	1.676	1.727	1.777	1.828	1.880	1.932	1.985	2.039	2.093	2.148	2.204	2.259	2.312	2.350	2.335	2.161	1.601	300	-2.119	4.712	2.330	984	351	106	29	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,53	0,10
29.05.19	69	69	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	8,62	36.205	1.681	1.735	1.788	1.841	1.893	1.947	2.001	2.056	2.111	2.167	2.224	2.282	2.339	2.394	2.433	2.417	2.240	1.672	364	-2.062	4.749	2.359	1.004	362	111	30	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		8,63	0,10
30.05.19	70	70	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	8,73	37.461	1.739	1.796	1.850	1.904	1.959	2.014	2.070	2.127	2.184	2.242	2.301	2.361	2.420	2.476	2.517	2.501	2.319	1.745	430	-2.004	4.786	2.387	1.023	373	116	32	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		8,73	0,10
31.05.19	71	71	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	8,83	38.731	1.798	1.857	1.913	1.969	2.025	2.082	2.140	2.199	2.258	2.319	2.379	2.441	2.502	2.560	2.602	2.585	2.399	1.819	496	-1.946	4.823	2.415	1.043	383	120	33	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2		8,83	0,10
01.06.19	72	72	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	8,93	40.016	1.858	1.918	1.976	2.034	2.093	2.152	2.211	2.272	2.333	2.395	2.458	2.522	2.585	2.645	2.687	2.670	2.481	1.893	564	-1.886	4.861	2.443	1.062	394	125	35	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		8,93	0,10
02.06.19	73	73	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	9,04	41.315	1.919	1.980	2.040	2.100	2.161	2.221	2.283	2.346	2.409	2.473	2.538	2.604	2.669	2.731	2.774	2.756	2.563	1.969	633	-1.826	4.899	2.471	1.081	405	130	37	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,04	0,10
03.06.19	74	74	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	9,14	42.628	1.980	2.043	2.105	2.167	2.229	2.292	2.356	2.420	2.486	2.552	2.619	2.686	2.754	2.817	2.862	2.843	2.646	2.046	702	-1.765	4.937	2.500	1.101	416	135	38	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,14	0,10
04.06.19	75	75	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	9,24	43.954	2.041	2.107	2.171	2.234	2.298	2.363	2.429	2.495	2.563	2.631	2.700	2.770	2.839	2.904	2.950	2.930	2.731	2.124	773	-1.704	4.976	2.528	1.120	427	140	40	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,25	0,10
05.06.19	76	76	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	9,35	45.292	2.103	2.171	2.237	2.302	2.368	2.435	2.503	2.571	2.641	2.711	2.783	2.854	2.926	2.993	3.039	3.019	2.816	2.203	844	-1.642	5.015	2.556	1.140	438	145	42	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,35	0,11
06.06.19	77	77	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	9,46	46.644	2.166	2.236	2.304	2.371	2.439	2.508	2.578	2.648	2.720	2.792	2.866	2.940	3.013	3.082	3.129	3.108	2.901	2.282	917	-1.579	5.054	2.584	1.159	449	150	44	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,46	0,11
07.06.19	78	78	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	9,56	48.008	2.230	2.301	2.371	2.441	2.510	2.581	2.653	2.726	2.799	2.874	2.949	3.025	3.101	3.172	3.220	3.198	2.988	2.363	990	-1.516	5.094	2.613	1.179	460	156	46	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,57	0,11
08.06.19	79	79	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	9,67	49.383	2.294	2.367	2.439	2.510	2.582	2.655	2.729	2.804	2.879	2.956	3.034	3.112	3.190	3.262	3.312	3.289	3.075	2.444	1.064	-1.452	5.134	2.641	1.198	471	161	48	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,67	0,11
09.06.19	80	80	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	9,78	50.770	2.358	2.434	2.507	2.581	2.655	2.730	2.806	2.882	2.960	3.039	3.119	3.200	3.279	3.353	3.404	3.381	3.163	2.526	1.139	-1.388	5.174	2.670	1.218	483	166	50	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		9,78	0,11
10.06.19	81	81	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	9,89	52.168	2.423	2.501	2.576	2.652	2.728	2.805	2.883	2.962	3.042	3.123	3.205	3.288	3.370	3.445	3.497	3.473	3.252	2.609	1.214	-1.323	5.215	2.698	1.237	494	172	52	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		9,89	0,11
11.06.19	82	82	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	10,00	53.577	2.489	2.568	2.646	2.724	2.802	2.881	2.961	3.042	3.124	3.207	3.291	3.376	3.460	3.538	3.591	3.566	3.342	2.693	1.291	-1.258	5.256	2.727	1.257	505	177	54	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		10,00	0,11
12.06.19	83	83	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	10,11	54.996	2.555	2.636	2.716	2.796	2.876	2.957	3.039	3.122	3.207	3.292	3.379	3.466	3.552	3.631	3.685	3.660	3.432	2.777	1.368	-1.192	5.298	2.756	1.276	517	183	56	16	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		10,11	0,11
13.06.19	84	84	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	10,22	56.425	2.621	2.705	2.787	2.868	2.951	3.034	3.118	3.203	3.290	3.378	3.466	3.556	3.644	3.725	3.780	3.754	3.523	2.862	1.445	-1.126	5.340	2.785	1.296	529	189	58	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		10,22	0,11
14.06.19	85	85	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	10,33	57.863	2.688	2.774	2.858	2.941	3.026	3.111	3.198	3.285	3.374	3.464	3.555	3.646	3.737	3.820	3.876	3.849	3.614	2.948	1.524	-1.060	5.382	2.814	1.316	540	195	61	17	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		10,33	0,11
15.06.19	86	86	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	10,44	59.310	2.755	2.843	2.929	3.015	3.101	3.189	3.278	3.367	3.458	3.550	3.644	3.737	3.830	3.915	3.972	3.944	3.706	3.034	1.602	-993	5.425	2.843	1.336	552	201	63	18	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		10,44	0,11
16.06.19	87	87	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	10,56	60.766	2.823	2.913	3.001	3.089	3.178	3.267	3.358	3.450	3.543	3.638	3.733	3.829	3.924	4.011	4.069	4.040	3.799	3.121	1.682	-926	5.467	2.872	1.355	564	206	65	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1		10,56	0,11
17.06.19	88	88	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	10,67	62.230	2.891	2.983	3.073	3.163	3.254	3.346	3.439	3.533	3.629	3.725	3.823	3.921	4.018	4.107	4.166	4.136	3.892	3.208	1.762	-858	5.511	2.901	1.375	576	213	68	20	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1		10,67	0,11
18.06.19	89	89	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	10,78	63.702	2.960	3.054	3.146	3.238	3.331	3.425	3.520	3.617	3.714	3.813	3.913	4.014	4.113	4.204	4.263	4.233	3.986	3.296	1.842	-790	5.554	2.930	1.395	587	219	70	21	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1		10,78	0,11
19.06.19	90	90	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	10,90	65.181	3.028	3.125	3.219	3.313	3.408	3.505	3.602	3.701	3.801	3.902	4.004	4.107	4.209	4.301	4.362	4.330	4.080	3.385	1.923	-722	5.598	2.960	1.415	599	225	73	22	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1		10,90	0,11
20.06.19	91	91	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	11,02	66.667	3.097	3.196	3.292	3.389	3.486	3.585	3.684	3.785	3.887	3.991	4.095	4.201	4.305	4.399	4.460	4.428	4.174	3.474	2.004	-654	5.642	2.989	1.435	611	231	75	23	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-1		11,01	0,12
21.06.19	92	92	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	11,13	68.160	3.167	3.267	3.366	3.465	3.564	3.665	3.767	3.870	3.974	4.080	4.187	4.295	4.401	4.497	4.559	4.526	4.269	3.563	2.085	-586	5.687	3.019	1.455	623	237	78	24	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-2		11,13	0,12
22.06.19	93	93	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	11,25	69.658	3.237	3.339	3.440	3.541	3.643	3.745	3.849	3.955	4.062	4.170	4.279	4.389	4.497	4.595	4.658	4.625	4.365	3.653	2.167	-517	5.731	3.049	1.475	636	244	81	25	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-2		11,25	0,12
23.06.19	94	94	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	11,37	71.163	3.307	3.411	3.514	3.618	3.721	3.826	3.933	4.040	4.149	4.260	4.372	4.484	4.594	4.694	4.758	4.724	4.460	3.743	2.249	-448	5.776	3.079	1.495	648	250	83	26	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-2		11,37	0,12
24.06.19	95	95	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	11,49	72.673	3.377	3.484	3.589	3.694	3.800	3.907	4.016	4.126	4.237	4.350	4.464	4.579	4.692	4.793	4.858	4.823	4.556	3.833	2.331	-380	5.821	3.109	1.515	660	257	86	27	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-2		11,48	0,12
25.06.19	96	96	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	11,60	74.187	3.447	3.556	3.664	3.771	3.879	3.989	4.100	4.212	4.326	4.441	4.557	4.674	4.789	4.893	4.958	4.922	4.653	3.924	2.414	-311	5.867	3.139	1.535	672	263	89	28	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-2		11,60	0,12
26.06.19	97	97	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	11,72	75.706	3.518	3.629	3.739	3.848	3.959	4.071	4.184	4.298	4.414	4.532	4.651	4.770	4.887	4.992	5.059	5.022	4.749	4.015	2.497	-242	5.913	3.170	1.555	685	270	92	29	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-3		11,72	0,12
27.06.19	98	98	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	11,84	77.229	3.589	3.702	3.814	3.926	4.038	4.152	4.268	4.385	4.503	4.623	4.744	4.866	4.985	5.092	5.160	5.122	4.846	4.106	2.580	-173	5.959	3.200	1.576	697	276	95	30	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3		11,84	0,12
28.06.19	99	99	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	11,97	78.755	3.660	3.775	3.889	4.003	4.118	4.234	4.352	4.471	4.592	4.714	4.838	4.962	5.083	5.192	5.261	5.222	4.943	4.197	2.663	-104	6.005	3.231	1.596	710	283	97	31	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3		11,96	0,12
29.06.19	100	100	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	12,09	80.285	3.731	3.849	3.965	4.081	4.198	4.317	4.437	4.558	4.681	4.806	4.932	5.058	5.182	5.292	5.362	5.322	5.040	4.289	2.746	-34	6.052	3.262	1.616	722	290	100	32	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3		12,09	0,12
30.06.19	101	101	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	12,21	81.817	3.802	3.922	4.041	4.159	4.278	4.399	4.521	4.645	4.771	4.898	5.026	5.155	5.281	5.393	5.463	5.423	5.137	4.381	2.829	35	6.098	3.293	1.637	735	297	103	34	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4		12,21	0,12
01.07.19	102	102	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	12,33	83.352	3.873	3.996	4.116	4.237	4.359	4.482	4.606	4.732	4.860	4.989	5.120	5.251	5.379	5.493	5.564	5.523	5.234	4.472	2.912	104	6.145	3.324	1.657	747	304	107	35	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4		12,33	0,12
02.07.19	103	103	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	12,46	84.888	3.945	4.069	4.192	4.315	4.439	4.564	4.691	4.819	4.950	5.081	5.215	5.348	5.478	5.594	5.666	5.624	5.332	4.564	2.995	172	6.193	3.355	1.678	760	311	110	36	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4		12,45	0,12
03.07.19	104	104	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	12,58	86.426	4.016	4.143	4.268	4.393	4.519	4.647	4.776	4.907	5.039	5.173	5.309	5.445	5.577	5.695	5.767	5.724	5.429	4.656	3.079	241	6.240	3.386	1.699	773	318	113	37	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4		12,58	0,12
04.07.19	105	105	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	12,71	87.964	4.088	4.217	4.344	4.471	4.600	4.730	4.861	4.994	5.129	5.266	5.404	5.542	5.676	5.796	5.869	5.825	5.527	4.748	3.162	310	6.288	3.418	1.720	786	325	116	39	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5		12,70	0,12
05.07.19	106	106	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	12,83	89.503	4.159	4.291	4.420	4.550	4.680	4.812	4.946	5.082	5.219	5.358	5.498	5.639	5.775	5.896	5.970	5.925	5.624	4.840	3.245	378	6.335	3.449	1.740	799	332	119	40	12	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5		12,83	0,13
06.07.19	107	107	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	12,96	91.042	4.231	4.364	4.496	4.628	4.761	4.895	5.031	5.169	5.308	5.450	5.593	5.735	5.874	5.997	6.072	6.026	5.721	4.931	3.328	447	6.383	3.481	1.761	812	339	123	42	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5		12,95	0,13
07.07.19	108	108	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	13,09	92.581	4.302	4.438	4.572	4.706	4.841	4.978	5.116	5.256	5.398	5.542	5.687	5.832	5.973	6.098	6.173	6.126	5.819	5.023	3.410	515	6.432	3.513	1.782	825	347	126	43	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5		13,08	0,13
08.07.19	109	109	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	13,21	94.119	4.374	4.512	4.648	4.784	4.922	5.060	5.201	5.344	5.488	5.634	5.781	5.929	6.072	6.198	6.274	6.226	5.916	5.114	3.493	583	6.480	3.545	1.803	838	354	129	44	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-6		13,21	0,13
09.07.19	110	110	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	13,34	95.655	4.445	4.585	4.724	4.862	5.002	5.143	5.286	5.431	5.577	5.726	5.876	6.026	6.171	6.299	6.375	6.327	6.013	5.206	3.575	651	6.528	3.577	1.825	851	361	133	46	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-6		13,33	0,13
10.07.19	111	111	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	13,47	97.190	4.517	4.659	4.800	4.940	5.082	5.226	5.371	5.518	5.667	5.818	5.970	6.122	6.270	6.399	6.476	6.427	6.109	5.297	3.657	718	6.577	3.609	1.846	864	369	136	47	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-6		13,46	0,13
11.07.19	112	112	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	13,60	98.723	4.588	4.732	4.875	5.018	5.162	5.308	5.456	5.605	5.756	5.910	6.064	6.219	6.368	6.499	6.577	6.526	6.206	5.388	3.739	785	6.626	3.642	1.867	877	376	140	49	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7		13,59	0,13
12.07.19	113	113	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	13,73	100.253	4.659	4.806	4.951	5.096	5.242	5.390	5.540	5.692	5.846	6.001	6.158	6.315	6.467	6.599	6.678	6.626	6.302	5.478	3.820	852	6.674	3.674	1.889	891	384	143	50	16	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7		13,72	0,13
13.07.19	114	114	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	13,86	101.780	4.730	4.879	5.026	5.174	5.322	5.472	5.624	5.779	5.935	6.093	6.252	6.411	6.565	6.699	6.778	6.725	6.398	5.569	3.901	918	6.723	3.707	1.910	904	392	147	52	17	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7		13,85	0,13
14.07.19	115	115	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	13,99	103.304	4.801	4.952	5.102	5.251	5.402	5.554	5.709	5.865	6.023	6.184	6.345	6.507	6.663	6.799	6.878	6.824	6.494	5.658	3.982	985	6.772	3.740	1.932	918	399	151	54	17	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-7		13,98	0,13
15.07.19	116	116	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	14,12	104.824	4.872	5.025	5.177	5.328	5.481	5.636	5.793	5.951	6.112	6.275	6.439	6.603	6.761	6.898	6.978	6.923	6.590	5.748	4.062	1.050	6.821	3.773	1.953	931	407	154	55	18	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-8		14,11	0,13
16.07.19	117	117	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	14,25	106.339	4.942	5.098	5.251	5.405	5.561	5.718	5.876	6.037	6.200	6.365	6.532	6.698	6.858	6.997	7.077	7.021	6.685	5.837	4.142	1.116	6.870	3.806	1.975	945	415	158	57	19	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-8		14,24	0,13
17.07.19	118	118	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	14,39	107.850	5.012	5.170	5.326	5.482	5.640	5.799	5.960	6.123	6.288	6.456	6.625	6.793	6.955	7.095	7.176	7.119	6.779	5.926	4.221	1.181	6.920	3.839	1.997	958	423	162	59	19	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-8		14,38	0,13
18.07.19	119	119	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	14,52	109.356	5.082	5.242	5.400	5.559	5.718	5.880	6.043	6.209	6.376	6.546	6.717	6.888	7.052	7.194	7.275	7.217	6.873	6.014	4.300	1.245	6.969	3.872	2.019	972	431	166	60	20	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-9		14,51	0,13
19.07.19	120	120	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	14,65	110.856	5.152	5.314	5.474	5.635	5.797	5.960	6.126	6.294	6.464	6.636	6.809	6.982	7.148	7.291	7.373	7.314	6.967	6.102	4.378	1.309	7.018	3.906	2.041	986	439	170	62	21	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-9		14,64	0,13
20.07.19	121	121	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	14,78	112.350	5.221	5.386	5.548	5.711	5.875	6.041	6.209	6.379	6.551	6.725	6.901	7.076	7.244	7.389	7.471	7.410	7.060	6.189	4.456	1.372	7.068	3.939	2.063	1.000	447	173	64	22	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-9		14,77	0,13
21.07.19	122	122	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	14,92	113.838	5.291	5.457	5.622	5.787	5.953	6.121	6.291	6.463	6.638	6.814	6.992	7.169	7.340	7.486	7.568	7.506	7.153	6.276	4.533	1.435	7.117	3.973	2.085	1.014	455	177	66	22	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-10		14,91	0,13
22.07.19	123	123	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	15,05	115.319	5.359	5.528	5.695	5.862	6.030	6.200	6.373	6.547	6.724	6.903	7.083	7.262	7.435	7.582	7.665	7.602	7.245	6.362	4.609	1.498	7.166	4.006	2.107	1.028	463	181	68	23	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-10		15,04	0,13
23.07.19	124	124	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	15,19	116.792	5.428	5.599	5.767	5.937	6.107	6.280	6.454	6.631	6.810	6.991	7.173	7.355	7.529	7.678	7.762	7.697	7.337	6.447	4.685	1.560	7.216	4.040	2.130	1.042	471	185	69	24	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-10		15,18	0,13
24.07.19	125	125	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	15,32	118.258	5.496	5.669	5.840	6.011	6.184	6.358	6.535	6.714	6.895	7.079	7.263	7.447	7.623	7.774	7.857	7.791	7.428	6.532	4.760	1.621	7.265	4.074	2.152	1.056	480	190	71	25	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-11		15,31	0,13
25.07.19	126	126	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	15,46	119.715	5.564	5.739	5.912	6.085	6.260	6.437	6.616	6.797	6.980	7.166	7.353	7.539	7.717	7.868	7.952	7.885	7.518	6.616	4.834	1.682	7.314	4.108	2.175	1.070	488	194	73	25	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-11		15,45	0,14
26.07.19	127	127	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	15,60	121.165	5.631	5.808	5.983	6.159	6.336	6.515	6.696	6.879	7.065	7.253	7.442	7.630	7.810	7.963	8.047	7.978	7.608	6.700	4.908	1.742	7.364	4.142	2.197	1.084	496	198	75	26	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-11		15,58	0,14
27.07.19	128	128	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	15,73	122.605	5.698	5.877	6.054	6.232	6.411	6.592	6.775	6.961	7.149	7.339	7.530	7.720	7.902	8.056	8.141	8.071	7.697	6.783	4.981	1.801	7.413	4.176	2.220	1.099	505	202	77	27	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-11		15,72	0,14
28.07.19	129	129	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	15,87	124.036	5.765	5.946	6.125	6.305	6.486	6.669	6.854	7.042	7.232	7.424	7.618	7.810	7.994	8.149	8.234	8.162	7.785	6.864	5.053	1.860	7.462	4.211	2.243	1.113	513	206	79	28	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-12		15,85	0,14
29.07.19	130	130	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	16,01	125.457	5.831	6.014	6.195	6.377	6.560	6.745	6.933	7.123	7.315	7.509	7.705	7.900	8.085	8.242	8.326	8.254	7.872	6.946	5.124	1.918	7.511	4.245	2.265	1.128	522	211	81	29	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-12		15,99	0,14
30.07.19	131	131	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	16,14	126.868	5.896	6.081	6.265	6.449	6.634	6.821	7.011	7.203	7.397	7.594	7.792	7.988	8.175	8.333	8.418	8.344	7.959	7.026	5.195	1.976	7.560	4.279	2.288	1.142	531	215	83	30	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-13		16,13	0,14
31.07.19	132	132	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	16,28	128.268	5.961	6.148	6.334	6.520	6.707	6.897	7.088	7.282	7.479	7.678	7.878	8.076	8.265	8.424	8.509	8.433	8.045	7.105	5.265	2.033	7.609	4.314	2.311	1.157	539	220	85	31	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-13		16,26	0,14
01.08.19	133	133	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	16,42	129.658	6.026	6.215	6.403	6.591	6.780	6.971	7.165	7.361	7.560	7.761	7.963	8.163	8.354	8.514	8.599	8.522	8.130	7.184	5.333	2.088	7.658	4.348	2.334	1.171	548	224	88	32	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-13		16,40	0,14
02.08.19	134	134	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	16,56	131.036	6.090	6.281	6.471	6.661	6.852	7.045	7.241	7.439	7.640	7.843	8.048	8.250	8.442	8.603	8.689	8.610	8.214	7.261	5.401	2.144	7.707	4.383	2.358	1.186	557	229	90	32	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-14		16,54	0,14
03.08.19	135	135	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	16,70	132.402	6.153	6.346	6.538	6.730	6.923	7.119	7.317	7.517	7.720	7.925	8.131	8.336	8.530	8.692	8.777	8.697	8.297	7.338	5.468	2.198	7.755	4.418	2.381	1.201	566	233	92	33	11	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-14		16,68	0,14
04.08.19	136	136	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	16,83	133.756	6.216	6.411	6.605	6.799	6.994	7.192	7.391	7.594	7.799	8.006	8.214	8.421	8.616	8.780	8.865	8.783	8.379	7.414	5.534	2.252	7.804	4.452	2.404	1.216	575	238	94	34	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-14		16,81	0,14
05.08.19	137	137	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	16,97	135.098	6.278	6.476	6.671	6.867	7.064	7.264	7.466	7.670	7.877	8.086	8.297	8.505	8.702	8.867	8.952	8.868	8.461	7.489	5.599	2.305	7.852	4.487	2.428	1.231	584	242	97	35	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-15		16,95	0,14
06.08.19	138	138	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	17,11	136.427	6.340	6.539	6.737	6.935	7.134	7.335	7.539	7.746	7.955	8.166	8.378	8.588	8.787	8.953	9.038	8.952	8.541	7.562	5.663	2.357	7.900	4.522	2.451	1.246	593	247	99	36	12	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-15		17,09	0,14
07.08.19	139	139	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	17,25	137.743	6.401	6.602	6.802	7.001	7.203	7.406	7.612	7.820	8.031	8.245	8.459	8.671	8.871	9.038	9.122	9.035	8.620	7.635	5.725	2.408	7.948	4.557	2.475	1.261	602	252	101	37	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-15		17,23	0,14
08.08.19	140	140	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	17,39	139.045	6.462	6.665	6.866	7.068	7.271	7.476	7.684	7.894	8.107	8.323	8.539	8.753	8.954	9.122	9.206	9.117	8.699	7.707	5.787	2.458	7.996	4.591	2.498	1.276	611	256	103	39	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-16		17,37	0,14
09.08.19	141	141	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	17,53	140.333	6.522	6.726	6.930	7.133	7.338	7.545	7.755	7.967	8.182	8.400	8.618	8.833	9.037	9.205	9.289	9.199	8.776	7.777	5.848	2.508	8.044	4.626	2.522	1.291	620	261	106	40	14	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-16		17,51	0,14
10.08.19	142	142	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	17,67	141.606	6.581	6.787	6.992	7.198	7.405	7.614	7.825	8.040	8.257	8.476	8.696	8.913	9.118	9.287	9.371	9.279	8.852	7.847	5.908	2.557	8.091	4.661	2.546	1.307	629	266	108	41	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-16		17,65	0,14
11.08.19	143	143	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	17,81	142.865	6.639	6.848	7.055	7.262	7.470	7.681	7.895	8.111	8.330	8.551	8.773	8.992	9.199	9.368	9.452	9.358	8.927	7.915	5.966	2.604	8.138	4.696	2.570	1.322	638	271	111	42	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-6	-17		17,79	0,14
12.08.19	144	144	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	17,95	144.109	6.697	6.907	7.116	7.325	7.535	7.748	7.964	8.182	8.402	8.625	8.849	9.070	9.278	9.448	9.532	9.436	9.001	7.982	6.023	2.651	8.185	4.731	2.593	1.337	648	276	113	43	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6	-17		17,92	0,14
13.08.19	145	145	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	18,09	145.338	6.754	6.966	7.177	7.387	7.600	7.814	8.031	8.251	8.474	8.699	8.925	9.147	9.356	9.528	9.611	9.512	9.073	8.048	6.080	2.697	8.232	4.766	2.617	1.353	657	281	116	44	16	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6	-17		18,06	0,14
14.08.19	146	146	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	18,23	146.550	6.810	7.024	7.236	7.449	7.663	7.879	8.098	8.320	8.545	8.772	8.999	9.223	9.434	9.606	9.689	9.588	9.145	8.112	6.135	2.742	8.278	4.801	2.641	1.368	667	286	118	45	16	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6	-18		18,20	0,14
15.08.19	147	147	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	18,37	147.747	6.866	7.082	7.295	7.510	7.726	7.944	8.165	8.388	8.615	8.843	9.072	9.298	9.510	9.683	9.765	9.663	9.215	8.176	6.188	2.786	8.324	4.836	2.666	1.384	676	291	121	46	17	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6	-18		18,34	0,14
16.08.19	148	148	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	18,51	148.927	6.921	7.138	7.354	7.570	7.787	8.007	8.230	8.455	8.683	8.914	9.145	9.372	9.585	9.758	9.840	9.736	9.284	8.238	6.241	2.829	8.370	4.871	2.690	1.400	686	296	123	48	17	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-7	-19		18,48	0,14
17.08.19	149	149	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	18,65	150.091	6.975	7.194	7.411	7.629	7.848	8.070	8.294	8.521	8.751	8.983	9.216	9.445	9.659	9.833	9.915	9.808	9.352	8.299	6.292	2.871	8.416	4.906	2.714	1.415	695	301	126	49	18	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-7	-19		18,62	0,14
18.08.19	150	150	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	18,79	151.237	7.028	7.249	7.468	7.687	7.908	8.131	8.357	8.586	8.818	9.052	9.286	9.517	9.732	9.907	9.988	9.879	9.418	8.358	6.342	2.912	8.461	4.941	2.738	1.431	705	307	129	50	18	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-7	-19		18,76	0,14
19.08.19	151	151	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	18,93	152.366	7.080	7.303	7.523	7.744	7.967	8.192	8.420	8.650	8.884	9.119	9.356	9.588	9.804	9.979	10.059	9.948	9.484	8.416	6.391	2.951	8.506	4.976	2.762	1.447	715	312	131	51	19	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-7	-20		18,90	0,14
20.08.19	152	152	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	19,07	153.477	7.132	7.356	7.578	7.801	8.025	8.252	8.481	8.713	8.949	9.186	9.424	9.657	9.875	10.050	10.130	10.016	9.547	8.473	6.439	2.990	8.551	5.010	2.787	1.463	725	317	134	53	19	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-7	-20		19,04	0,14
21.08.19	153	153	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	19,21	154.570	7.182	7.408	7.632	7.856	8.082	8.311	8.542	8.776	9.012	9.251	9.491	9.726	9.944	10.120	10.199	10.083	9.610	8.529	6.485	3.028	8.595	5.045	2.811	1.479	734	322	137	54	20	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-7	-20		19,18	0,14
22.08.19	154	154	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	19,35	155.645	7.232	7.460	7.685	7.911	8.138	8.368	8.601	8.837	9.075	9.315	9.556	9.793	10.013	10.189	10.267	10.149	9.671	8.583	6.529	3.065	8.640	5.080	2.836	1.495	744	328	140	55	20	7	2	1	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-8	-21		19,32	0,14
23.08.19	155	155	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	19,49	156.701	7.281	7.510	7.737	7.965	8.194	8.425	8.659	8.896	9.136	9.379	9.621	9.859	10.080	10.256	10.334	10.213	9.731	8.635	6.573	3.101	8.683	5.115	2.860	1.511	754	333	142	57	21	7	2	1	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-8	-21		19,46	0,14
24.08.19	156	156	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	19,63	157.738	7.329	7.560	7.788	8.017	8.248	8.481	8.717	8.955	9.197	9.441	9.685	9.924	10.145	10.322	10.399	10.276	9.789	8.687	6.615	3.135	8.727	5.149	2.885	1.527	764	339	145	58	22	7	2	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-8	-21		19,59	0,14
25.08.19	157	157	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	19,77	158.756	7.377	7.609	7.839	8.069	8.301	8.536	8.773	9.013	9.256	9.501	9.747	9.987	10.210	10.387	10.463	10.338	9.846	8.736	6.656	3.169	8.770	5.184	2.909	1.544	774	344	148	59	22	8	2	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-8	-22		19,73	0,14
26.08.19	158	158	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	19,90	159.754	7.423	7.656	7.888	8.120	8.353	8.589	8.828	9.070	9.314	9.561	9.808	10.050	10.273	10.451	10.526	10.398	9.901	8.785	6.695	3.201	8.812	5.218	2.934	1.560	785	350	151	61	23	8	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-8	-22		19,87	0,14
27.08.19	159	159	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	20,04	160.733	7.468	7.703	7.936	8.169	8.404	8.642	8.882	9.125	9.371	9.620	9.868	10.111	10.335	10.513	10.587	10.456	9.955	8.832	6.733	3.233	8.854	5.253	2.959	1.576	795	355	154	62	23	8	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-9	-22		20,01	0,14
28.08.19	160	160	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	20,18	161.692	7.513	7.749	7.983	8.218	8.455	8.693	8.935	9.180	9.427	9.677	9.927	10.171	10.396	10.574	10.647	10.514	10.008	8.877	6.769	3.263	8.896	5.287	2.984	1.593	805	361	157	64	24	8	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-9	-23		20,15	0,14
29.08.19	161	161	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	20,32	162.630	7.556	7.794	8.030	8.266	8.504	8.744	8.987	9.233	9.482	9.733	9.984	10.229	10.455	10.633	10.705	10.569	10.059	8.921	6.804	3.292	8.937	5.321	3.008	1.609	815	367	160	65	25	9	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-9	-23		20,28	0,14
30.08.19	162	162	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	20,46	163.548	7.599	7.838	8.075	8.312	8.552	8.793	9.038	9.285	9.535	9.788	10.040	10.287	10.513	10.691	10.762	10.624	10.108	8.963	6.838	3.320	8.978	5.356	3.033	1.626	826	373	163	66	25	9	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-9	-24		20,42	0,14
31.08.19	163	163	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	20,60	164.444	7.640	7.881	8.119	8.358	8.598	8.841	9.087	9.336	9.588	9.841	10.095	10.343	10.570	10.748	10.817	10.676	10.156	9.004	6.870	3.347	9.019	5.390	3.058	1.642	836	378	166	68	26	9	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-9	-24		20,56	0,14
01.09.19	164	164	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	20,73	165.320	7.681	7.923	8.162	8.402	8.644	8.888	9.136	9.386	9.639	9.894	10.149	10.397	10.625	10.803	10.871	10.728	10.203	9.043	6.901	3.372	9.059	5.424	3.083	1.659	846	384	169	70	27	10	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-10	-24		20,70	0,14
02.09.19	165	165	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	20,87	166.175	7.720	7.963	8.205	8.446	8.689	8.934	9.183	9.434	9.689	9.945	10.201	10.450	10.679	10.857	10.924	10.777	10.247	9.080	6.930	3.397	9.099	5.458	3.108	1.676	857	390	172	71	27	10	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-3	-10	-25		20,83	0,14
03.09.19	166	166	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	21,01	167.008	7.759	8.003	8.246	8.488	8.732	8.979	9.229	9.482	9.737	9.995	10.252	10.502	10.731	10.909	10.975	10.825	10.290	9.116	6.957	3.420	9.138	5.491	3.132	1.692	867	396	175	73	28	10	3	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-10	-25		20,97	0,14
04.09.19	167	167	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	21,14	167.819	7.796	8.042	8.286	8.529	8.775	9.023	9.274	9.528	9.784	10.043	10.301	10.553	10.783	10.960	11.025	10.872	10.332	9.151	6.983	3.442	9.177	5.525	3.157	1.709	878	402	179	74	29	10	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-10	-25		21,10	0,14
05.09.19	168	168	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	21,28	168.608	7.833	8.080	8.324	8.569	8.816	9.065	9.317	9.572	9.830	10.090	10.350	10.602	10.832	11.009	11.073	10.917	10.372	9.183	7.008	3.463	9.215	5.559	3.182	1.726	889	408	182	76	30	11	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-11	-26		21,24	0,14
06.09.19	169	169	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	21,42	169.375	7.868	8.116	8.362	8.608	8.856	9.106	9.360	9.616	9.875	10.136	10.396	10.649	10.880	11.057	11.119	10.960	10.410	9.214	7.031	3.482	9.253	5.592	3.207	1.743	899	414	185	77	30	11	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-11	-26		21,38	0,14
07.09.19	170	170	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	21,55	170.119	7.903	8.152	8.399	8.646	8.895	9.146	9.401	9.658	9.918	10.180	10.442	10.696	10.927	11.103	11.164	11.002	10.447	9.244	7.052	3.501	9.290	5.625	3.232	1.760	910	420	188	79	31	11	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-11	-26		21,51	0,13
08.09.19	171	171	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	21,69	170.841	7.936	8.187	8.435	8.683	8.933	9.185	9.441	9.699	9.960	10.224	10.486	10.741	10.972	11.148	11.207	11.042	10.482	9.271	7.072	3.518	9.327	5.658	3.257	1.777	921	426	192	81	32	12	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-11	-27		21,64	0,13
09.09.19	172	172	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	21,82	171.540	7.969	8.220	8.469	8.718	8.969	9.223	9.479	9.739	10.001	10.265	10.529	10.784	11.016	11.191	11.249	11.081	10.515	9.298	7.091	3.534	9.363	5.691	3.282	1.794	932	433	195	82	33	12	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-11	-27		21,78	0,13
10.09.19	173	173	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	21,95	172.216	8.000	8.252	8.502	8.753	9.005	9.259	9.517	9.777	10.040	10.306	10.570	10.826	11.058	11.233	11.289	11.118	10.547	9.322	7.107	3.549	9.399	5.724	3.307	1.811	943	439	198	84	33	12	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-12	-27		21,91	0,13
11.09.19	174	174	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	22,09	172.868	8.030	8.283	8.534	8.786	9.039	9.294	9.553	9.814	10.078	10.345	10.610	10.866	11.098	11.273	11.327	11.153	10.577	9.345	7.122	3.562	9.434	5.757	3.332	1.828	953	445	202	86	34	13	4	1	0	0	0	0	0	0	-1	-4	-12	-28		22,04	0,13
12.09.19	175	175	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	22,22	173.498	8.059	8.313	8.565	8.818	9.072	9.328	9.587	9.850	10.115	10.382	10.648	10.905	11.138	11.312	11.364	11.186	10.605	9.366	7.136	3.574	9.468	5.789	3.357	1.845	964	451	205	88	35	13	5	2	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-12	-28		22,18	0,13
13.09.19	176	176	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	22,35	174.104	8.087	8.342	8.595	8.848	9.103	9.361	9.621	9.884	10.150	10.418	10.685	10.943	11.175	11.349	11.399	11.218	10.631	9.385	7.148	3.586	9.503	5.822	3.381	1.863	975	458	209	89	36	13	5	2	0	0	0	0	0	0	-1	-5	-12	-28		22,31	0,13
14.09.19	177	177	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	22,49	174.686	8.114	8.370	8.624	8.878	9.134	9.392	9.653	9.917	10.184	10.453	10.720	10.979	11.211	11.384	11.433	11.248	10.656	9.402	7.158	3.595	9.536	5.854	3.406	1.880	987	464	212	91	37	14	5	2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-12	-29		22,44	0,13
15.09.19	178	178	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	22,62	175.244	8.140	8.397	8.651	8.906	9.163	9.422	9.684	9.949	10.217	10.486	10.754	11.013	11.246	11.418	11.465	11.277	10.679	9.418	7.167	3.604	9.569	5.886	3.431	1.897	998	471	216	93	37	14	5	2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-13	-29		22,57	0,13
16.09.19	179	179	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	22,75	175.778	8.164	8.422	8.678	8.933	9.191	9.451	9.713	9.979	10.248	10.518	10.787	11.046	11.279	11.450	11.495	11.303	10.700	9.432	7.174	3.611	9.602	5.917	3.456	1.914	1.009	477	219	95	38	15	5	2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-13	-29		22,70	0,13
17.09.19	180	180	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	22,88	176.288	8.188	8.447	8.703	8.959	9.217	9.478	9.742	10.008	10.278	10.549	10.818	11.077	11.310	11.480	11.523	11.328	10.720	9.444	7.180	3.617	9.633	5.949	3.481	1.932	1.020	484	223	97	39	15	5	2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-13	-30		22,83	0,13
18.09.19	181	181	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	23,01	176.774	8.210	8.470	8.727	8.984	9.243	9.504	9.768	10.036	10.306	10.578	10.847	11.107	11.340	11.509	11.550	11.352	10.737	9.455	7.184	3.622	9.665	5.980	3.506	1.949	1.031	490	227	98	40	15	6	2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-13	-30		22,96	0,13
19.09.19	182	182	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	23,14	177.236	8.231	8.492	8.750	9.007	9.267	9.529	9.794	10.062	10.333	10.605	10.875	11.135	11.368	11.536	11.575	11.373	10.753	9.464	7.186	3.625	9.695	6.011	3.530	1.967	1.043	497	230	100	41	16	6	2	1	0	0	0	0	0	-2	-5	-14	-30		23,09	0,13
20.09.19	183	183	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	23,27	177.673	8.251	8.512	8.771	9.030	9.290	9.552	9.818	10.087	10.358	10.631	10.902	11.162	11.394	11.562	11.599	11.393	10.768	9.471	7.187	3.628	9.725	6.042	3.555	1.984	1.054	504	234	102	42	16	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-5	-14	-31		23,22	0,13
21.09.19	184	184	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	23,39	178.085	8.270	8.532	8.791	9.050	9.311	9.575	9.841	10.110	10.382	10.656	10.927	11.187	11.419	11.586	11.621	11.411	10.780	9.476	7.186	3.629	9.755	6.073	3.580	2.002	1.065	510	124	334	-73	17	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-14	-31		23,34	0,13
22.09.19	185	185	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	23,52	178.473	8.288	8.551	8.810	9.070	9.331	9.595	9.862	10.132	10.405	10.679	10.950	11.211	11.442	11.608	11.641	11.427	10.790	9.479	7.183	3.628	9.784	6.104	3.605	2.019	1.077	514	140	317	-60	14	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-14	-31		23,47	0,13
23.09.19	186	186	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	23,65	178.835	8.305	8.568	8.828	9.089	9.350	9.615	9.882	10.153	10.426	10.700	10.972	11.233	11.464	11.629	11.659	11.441	10.799	9.481	7.179	3.627	9.812	6.134	3.629	2.037	1.088	518	155	303	-48	12	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-14	-32		23,59	0,13
24.09.19	187	187	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	23,77	179.173	8.320	8.584	8.845	9.106	9.368	9.633	9.901	10.172	10.445	10.720	10.993	11.253	11.484	11.647	11.675	11.454	10.806	9.481	7.173	3.624	9.839	6.164	3.654	2.054	1.100	523	168	289	-37	10	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-15	-32		23,72	0,12
25.09.19	188	188	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	23,90	179.486	8.335	8.599	8.860	9.121	9.384	9.650	9.918	10.190	10.464	10.739	11.011	11.272	11.503	11.665	11.690	11.465	10.811	9.479	7.166	3.620	9.866	6.194	3.678	2.072	1.111	528	181	278	-27	9	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-15	-32		23,84	0,12
26.09.19	189	189	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	24,02	179.774	8.348	8.612	8.874	9.136	9.399	9.665	9.934	10.206	10.480	10.756	11.029	11.290	11.519	11.680	11.703	11.474	10.815	9.475	7.157	3.615	9.893	6.223	3.703	2.090	1.122	534	193	267	-18	8	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-15	-32		23,97	0,12
27.09.19	190	190	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	24,14	180.036	8.360	8.625	8.887	9.149	9.413	9.679	9.949	10.221	10.496	10.771	11.044	11.305	11.534	11.694	11.715	11.481	10.816	9.470	7.146	3.608	9.918	6.252	3.727	2.107	1.134	540	204	258	-9	7	6	2	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-15	-33		24,09	0,12
28.09.19	191	191	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	24,27	180.274	8.370	8.636	8.899	9.161	9.425	9.692	9.962	10.234	10.509	10.785	11.059	11.319	11.548	11.706	11.724	11.487	10.816	9.463	7.134	3.600	9.943	6.281	3.751	2.125	1.145	546	214	249	-2	6	6	3	1	0	0	0	0	-1	-2	-6	-16	-33		24,21	0,12
29.09.19	192	192	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	24,39	180.486	8.380	8.646	8.909	9.172	9.437	9.703	9.973	10.246	10.522	10.798	11.071	11.332	11.560	11.716	11.732	11.491	10.814	9.454	7.120	3.591	9.968	6.310	3.776	2.142	1.157	552	224	242	5	6	6	3	1	0	0	0	0	-1	-2	-7	-16	-33		24,33	0,12
30.09.19	193	193	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	24,51	180.673	8.388	8.655	8.918	9.182	9.446	9.714	9.984	10.257	10.532	10.809	11.082	11.343	11.570	11.725	11.738	11.492	10.810	9.443	7.104	3.581	9.992	6.339	3.800	2.160	1.168	559	233	235	11	6	6	3	1	0	0	0	0	-1	-2	-7	-16	-34		24,45	0,12
01.10.19	194	194	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	24,63	180.835	8.396	8.662	8.926	9.190	9.455	9.722	9.993	10.266	10.542	10.819	11.092	11.352	11.578	11.732	11.742	11.492	10.804	9.430	7.087	3.569	10.015	6.367	3.824	2.178	1.180	566	242	229	17	6	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-7	-16	-34		24,57	0,12
02.10.19	195	195	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	24,75	180.971	8.402	8.669	8.933	9.197	9.462	9.729	10.000	10.274	10.550	10.827	11.100	11.359	11.585	11.737	11.745	11.491	10.796	9.416	7.068	3.556	10.037	6.395	3.848	2.196	1.191	573	250	224	23	7	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-7	-16	-34		24,69	0,12
03.10.19	196	196	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	24,87	181.082	8.407	8.674	8.938	9.202	9.468	9.735	10.006	10.280	10.556	10.833	11.106	11.365	11.590	11.741	11.746	11.487	10.787	9.400	7.047	3.542	10.059	6.422	3.872	2.213	1.203	580	258	219	28	7	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-7	-17	-34		24,81	0,12
04.10.19	197	197	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	24,98	181.167	8.410	8.678	8.942	9.206	9.472	9.740	10.011	10.285	10.561	10.838	11.111	11.370	11.594	11.743	11.745	11.482	10.775	9.382	7.025	3.526	10.080	6.450	3.896	2.231	1.214	587	266	215	32	8	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-7	-17	-35		24,93	0,12
05.10.19	198	198	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	25,10	181.227	8.413	8.680	8.945	9.209	9.475	9.743	10.014	10.288	10.564	10.841	11.114	11.373	11.596	11.743	11.742	11.475	10.762	9.362	7.001	3.510	10.100	6.477	3.920	2.249	1.226	594	273	212	36	8	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-7	-17	-35		25,04	0,12
06.10.19	199	199	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	25,22	181.262	8.414	8.682	8.947	9.211	9.477	9.745	10.016	10.290	10.566	10.843	11.116	11.374	11.596	11.741	11.738	11.466	10.747	9.340	6.976	3.492	10.120	6.504	3.944	2.266	1.238	602	280	209	40	9	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-7	-17	-35		25,16	0,12
07.10.19	200	200	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	25,33	181.271	8.414	8.682	8.947	9.212	9.477	9.746	10.017	10.291	10.567	10.844	11.116	11.373	11.595	11.738	11.731	11.455	10.731	9.317	6.949	3.473	10.139	6.530	3.967	2.284	1.250	610	287	206	44	10	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-17	-35		25,27	0,11
08.10.19	201	201	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	25,45	181.255	8.413	8.681	8.946	9.211	9.476	9.745	10.016	10.290	10.566	10.842	11.114	11.371	11.591	11.733	11.723	11.442	10.712	9.292	6.921	3.452	10.157	6.556	3.991	2.302	1.262	617	293	204	47	10	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-18	-36		25,38	0,11
09.10.19	202	202	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	25,56	181.213	8.411	8.679	8.944	9.208	9.474	9.742	10.013	10.287	10.563	10.840	11.111	11.368	11.587	11.726	11.713	11.428	10.692	9.265	6.891	3.431	10.174	6.582	4.014	2.319	1.273	625	299	202	51	11	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-18	-36		25,50	0,11
10.10.19	203	203	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	25,67	181.147	8.407	8.676	8.941	9.205	9.471	9.739	10.010	10.283	10.559	10.835	11.107	11.362	11.580	11.718	11.702	11.412	10.669	9.236	6.859	3.408	10.191	6.607	4.038	2.337	1.285	633	306	201	54	12	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-18	-36		25,61	0,11
11.10.19	204	204	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	25,78	181.055	8.403	8.671	8.936	9.200	9.466	9.734	10.005	10.278	10.554	10.830	11.101	11.356	11.572	11.708	11.689	11.394	10.645	9.206	6.826	3.384	10.207	6.633	4.061	2.355	1.297	641	312	200	57	13	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-18	-36		25,72	0,11
12.10.19	205	205	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	25,89	180.937	8.397	8.665	8.930	9.194	9.460	9.727	9.998	10.271	10.547	10.822	11.093	11.347	11.562	11.696	11.674	11.374	10.619	9.174	6.791	3.359	10.223	6.657	4.084	2.373	1.309	649	317	199	59	14	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-18	-37		25,83	0,11
13.10.19	206	206	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	26,00	180.795	8.390	8.658	8.923	9.187	9.452	9.720	9.990	10.263	10.539	10.814	11.084	11.337	11.551	11.683	11.657	11.353	10.592	9.140	6.754	3.333	10.238	6.682	4.107	2.390	1.321	657	323	198	62	15	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-8	-19	-37		25,94	0,11
14.10.19	207	207	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	26,11	180.627	8.382	8.650	8.914	9.178	9.443	9.711	9.981	10.254	10.529	10.803	11.073	11.325	11.538	11.667	11.638	11.329	10.562	9.104	6.716	3.305	10.252	6.706	4.130	2.408	1.334	665	329	198	64	16	6	3	1	0	0	0	0	-1	-3	-9	-19	-37		26,04	0,11
15.10.19	208	208	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	26,21	180.435	8.373	8.640	8.905	9.168	9.433	9.700	9.970	10.243	10.517	10.792	11.061	11.312	11.523	11.650	11.618	11.304	10.531	9.067	6.677	3.276	10.265	6.730	4.153	2.426	1.346	673	334	198	67	17	7	3	1	0	0	0	0	-1	-4	-9	-19	-37		26,15	0,11
16.10.19	209	209	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	26,32	180.217	8.362	8.630	8.894	9.157	9.422	9.689	9.958	10.230	10.505	10.778	11.047	11.297	11.507	11.632	11.596	11.277	10.498	9.028	6.636	3.246	10.277	6.754	4.176	2.443	1.358	681	340	198	69	18	7	3	1	1	0	0	0	-1	-4	-9	-19	-37		26,26	0,11
17.10.19	210	210	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	26,43	179.974	8.351	8.618	8.882	9.145	9.409	9.676	9.945	10.217	10.490	10.764	11.031	11.281	11.489	11.612	11.572	11.249	10.464	8.987	6.593	3.215	10.289	6.777	4.198	2.461	1.370	689	345	199	71	19	7	3	1	1	0	0	0	-1	-4	-9	-19	-38		26,36	0,10
18.10.19	211	211	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	26,53	179.707	8.338	8.605	8.868	9.131	9.395	9.661	9.930	10.201	10.475	10.747	11.014	11.263	11.470	11.590	11.547	11.219	10.427	8.945	6.549	3.183	10.300	6.800	4.221	2.479	1.382	698	350	199	73	20	7	3	1	1	0	0	0	-1	-4	-9	-20	-38		26,46	0,10
19.10.19	212	212	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	26,63	179.415	8.324	8.591	8.854	9.116	9.380	9.645	9.914	10.185	10.457	10.730	10.996	11.243	11.448	11.566	11.520	11.186	10.389	8.901	6.504	3.149	10.311	6.822	4.243	2.496	1.395	706	356	200	75	21	7	3	1	1	0	0	0	-1	-4	-9	-20	-38		26,56	0,10
20.10.19	213	213	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	26,73	179.099	8.309	8.575	8.838	9.100	9.363	9.628	9.896	10.167	10.439	10.710	10.976	11.222	11.426	11.541	11.491	11.153	10.349	8.855	6.457	3.115	10.321	6.844	4.265	2.514	1.407	714	361	201	77	22	8	3	1	1	0	0	0	-1	-4	-9	-20	-38		26,67	0,10
21.10.19	214	214	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	26,83	178.757	8.293	8.559	8.821	9.083	9.345	9.610	9.877	10.147	10.419	10.690	10.954	11.199	11.401	11.514	11.460	11.117	10.307	8.807	6.408	3.079	10.329	6.866	4.287	2.531	1.419	723	366	202	79	23	8	3	1	1	0	0	0	-1	-4	-9	-20	-38		26,77	0,10
22.10.19	215	215	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	26,93	178.392	8.275	8.541	8.803	9.064	9.326	9.590	9.857	10.126	10.397	10.668	10.931	11.175	11.375	11.485	11.428	11.080	10.264	8.758	6.358	3.042	10.338	6.887	4.309	2.549	1.432	731	371	203	81	25	8	4	2	1	0	0	0	-2	-4	-10	-20	-39		26,86	0,10
23.10.19	216	216	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	27,03	178.002	8.257	8.522	8.784	9.044	9.306	9.569	9.836	10.104	10.375	10.644	10.907	11.149	11.348	11.455	11.394	11.041	10.218	8.708	6.307	3.005	10.345	6.908	4.331	2.566	1.444	739	377	204	82	26	9	4	2	1	0	0	0	-2	-4	-10	-21	-39		26,96	0,10
24.10.19	217	217	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	27,13	177.588	8.237	8.502	8.763	9.023	9.284	9.547	9.813	10.081	10.350	10.619	10.881	11.122	11.318	11.423	11.358	11.000	10.172	8.655	6.254	2.966	10.352	6.929	4.352	2.584	1.457	748	382	206	84	27	9	4	2	1	0	0	-1	-2	-4	-10	-21	-39		27,06	0,10
25.10.19	218	218	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	27,22	177.151	8.216	8.481	8.741	9.001	9.261	9.524	9.788	10.056	10.325	10.593	10.853	11.093	11.288	11.390	11.321	10.957	10.123	8.601	6.200	2.926	10.358	6.949	4.374	2.601	1.469	756	387	207	86	28	9	4	2	1	0	0	-1	-2	-4	-10	-21	-39		27,15	0,10
26.10.19	219	219	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	27,32	176.689	8.195	8.458	8.718	8.977	9.237	9.499	9.763	10.030	10.298	10.565	10.824	11.063	11.255	11.355	11.282	10.913	10.073	8.546	6.144	2.884	10.363	6.969	4.395	2.619	1.482	765	392	209	88	29	10	4	2	1	0	0	-1	-2	-4	-10	-21	-39		27,25	0,09
27.10.19	220	220	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	27,41	176.204	8.172	8.435	8.694	8.952	9.212	9.473	9.736	10.002	10.269	10.535	10.794	11.031	11.222	11.318	11.242	10.868	10.021	8.488	6.087	2.842	10.368	6.988	4.416	2.636	1.494	773	397	211	89	30	10	4	2	1	0	0	-1	-2	-4	-10	-21	-39		27,34	0,09
28.10.19	221	221	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	27,50	175.695	8.148	8.410	8.669	8.927	9.185	9.445	9.708	9.973	10.240	10.505	10.762	10.998	11.186	11.280	11.199	10.820	9.967	8.430	6.029	2.799	10.371	7.007	4.437	2.654	1.507	782	402	212	91	31	10	4	2	1	0	0	-1	-2	-5	-10	-22	-40		27,43	0,09
29.10.19	222	222	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	27,60	175.163	8.122	8.385	8.643	8.899	9.157	9.417	9.678	9.943	10.208	10.472	10.728	10.963	11.149	11.240	11.156	10.771	9.912	8.369	5.969	2.755	10.375	7.026	4.458	2.671	1.519	790	407	214	93	32	11	4	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-22	-40		27,52	0,09
30.10.19	223	223	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	27,69	174.608	8.096	8.358	8.615	8.871	9.128	9.387	9.648	9.911	10.176	10.439	10.694	10.927	11.111	11.199	11.110	10.720	9.855	8.308	5.908	2.709	10.377	7.044	4.479	2.688	1.532	799	412	216	94	33	11	4	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-22	-40		27,61	0,09
31.10.19	224	224	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	27,77	174.030	8.069	8.330	8.586	8.842	9.098	9.356	9.616	9.878	10.142	10.404	10.658	10.889	11.071	11.156	11.063	10.668	9.797	8.244	5.846	2.663	10.379	7.062	4.499	2.706	1.544	807	418	218	96	34	12	4	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-22	-40		27,70	0,09
01.11.19	225	225	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	27,86	173.429	8.041	8.301	8.556	8.811	9.066	9.323	9.583	9.844	10.107	10.368	10.620	10.850	11.030	11.112	11.015	10.614	9.737	8.179	5.782	2.616	10.379	7.080	4.520	2.723	1.557	816	423	220	98	35	12	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-22	-40		27,79	0,09
02.11.19	226	226	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	27,95	172.805	8.011	8.271	8.526	8.779	9.034	9.290	9.548	9.809	10.070	10.330	10.581	10.809	10.987	11.066	10.965	10.559	9.675	8.113	5.717	2.567	10.380	7.097	4.540	2.740	1.570	825	428	222	99	36	12	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-22	-40		27,88	0,09
03.11.19	227	227	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	28,03	172.159	7.981	8.239	8.493	8.746	9.000	9.255	9.512	9.772	10.033	10.291	10.541	10.767	10.942	11.018	10.913	10.502	9.612	8.045	5.651	2.518	10.379	7.114	4.560	2.757	1.582	833	433	225	101	37	13	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-23	-40		27,96	0,08
04.11.19	228	228	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	28,12	171.491	7.949	8.207	8.460	8.712	8.965	9.219	9.475	9.734	9.993	10.251	10.499	10.723	10.897	10.969	10.860	10.443	9.548	7.976	5.583	2.468	10.378	7.130	4.580	2.774	1.595	842	438	227	102	38	13	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-23	-40		28,04	0,08
05.11.19	229	229	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	28,20	170.801	7.917	8.174	8.426	8.677	8.929	9.182	9.437	9.695	9.953	10.209	10.456	10.678	10.849	10.919	10.805	10.383	9.481	7.905	5.514	2.417	10.376	7.146	4.599	2.791	1.608	851	443	229	104	39	14	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-11	-23	-40		28,13	0,08
06.11.19	230	230	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	28,28	170.090	7.883	8.139	8.391	8.641	8.891	9.144	9.398	9.654	9.911	10.166	10.411	10.632	10.801	10.867	10.749	10.321	9.414	7.833	5.444	2.365	10.373	7.161	4.619	2.808	1.620	859	449	232	106	40	14	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-12	-23	-41		28,21	0,08
07.11.19	231	231	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	28,36	169.356	7.849	8.104	8.354	8.603	8.853	9.104	9.357	9.613	9.869	10.122	10.366	10.585	10.751	10.813	10.691	10.258	9.345	7.760	5.373	2.312	10.369	7.176	4.638	2.825	1.633	868	454	234	107	42	15	5	2	1	0	0	-1	-2	-5	-12	-23	-41		28,29	0,08
08.11.19	232	232	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	28,44	168.602	7.813	8.067	8.317	8.565	8.813	9.063	9.316	9.570	9.824	10.076	10.319	10.536	10.699	10.759	10.632	10.193	9.274	7.685	5.301	2.258	10.365	7.191	4.657	2.842	1.646	877	459	237	109	43	15	6	2	1	0	0	-1	-2	-5	-12	-23	-41		28,37	0,08
09.11.19	233	233	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	28,52	167.826	7.777	8.030	8.279	8.526	8.773	9.022	9.273	9.526	9.779	10.030	10.270	10.485	10.646	10.702	10.571	10.127	9.202	7.608	5.227	2.203	10.360	7.205	4.676	2.859	1.658	886	465	239	111	44	16	6	2	1	0	0	-1	-2	-6	-12	-23	-41		28,44	0,08
10.11.19	234	234	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	28,60	167.030	7.739	7.992	8.239	8.485	8.731	8.979	9.229	9.480	9.732	9.982	10.221	10.434	10.592	10.645	10.509	10.059	9.128	7.531	5.153	2.147	10.355	7.219	4.695	2.876	1.671	895	470	242	112	45	16	6	2	1	0	0	-1	-2	-6	-12	-24	-41		28,52	0,08
11.11.19	235	235	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	28,67	166.213	7.701	7.952	8.199	8.443	8.688	8.935	9.183	9.434	9.685	9.932	10.170	10.381	10.536	10.586	10.446	9.990	9.053	7.452	5.077	2.091	10.349	7.232	4.713	2.892	1.684	903	475	245	114	46	17	6	2	1	0	0	-1	-2	-6	-12	-24	-41		28,59	0,07
12.11.19	236	236	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	28,74	165.376	7.662	7.912	8.157	8.401	8.645	8.890	9.137	9.386	9.636	9.882	10.117	10.326	10.479	10.525	10.381	9.920	8.977	7.372	5.000	2.033	10.342	7.245	4.732	2.909	1.696	912	481	247	116	47	17	6	2	1	0	0	-1	-2	-6	-12	-24	-41		28,67	0,07
13.11.19	237	237	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	28,82	164.519	7.621	7.870	8.115	8.357	8.600	8.844	9.090	9.337	9.586	9.830	10.064	10.271	10.421	10.464	10.314	9.848	8.899	7.290	4.922	1.975	10.334	7.258	4.750	2.926	1.709	921	486	250	117	48	18	6	2	1	0	0	-1	-2	-6	-12	-24	-41		28,74	0,07
14.11.19	238	238	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	28,89	163.642	7.580	7.828	8.071	8.312	8.554	8.797	9.041	9.288	9.534	9.777	10.009	10.214	10.362	10.401	10.247	9.775	8.820	7.208	4.843	1.916	10.325	7.270	4.768	2.942	1.721	930	491	253	119	49	18	7	3	1	0	0	-1	-2	-6	-13	-24	-41		28,81	0,07
15.11.19	239	239	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	28,96	162.746	7.538	7.785	8.027	8.267	8.507	8.748	8.992	9.237	9.482	9.723	9.954	10.156	10.301	10.336	10.178	9.700	8.740	7.124	4.763	1.857	10.316	7.282	4.785	2.958	1.734	939	497	256	121	50	19	7	3	1	0	0	-1	-3	-6	-13	-24	-41		28,88	0,07
16.11.19	240	240	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	29,03	161.831	7.495	7.741	7.981	8.220	8.459	8.699	8.941	9.185	9.428	9.668	9.897	10.097	10.239	10.271	10.107	9.624	8.658	7.039	4.682	1.796	10.307	7.293	4.803	2.975	1.747	948	502	259	123	51	19	7	3	1	0	0	-1	-3	-6	-13	-24	-41		28,95	0,07
17.11.19	241	241	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	29,09	160.897	7.451	7.696	7.935	8.173	8.410	8.649	8.889	9.131	9.374	9.612	9.838	10.036	10.176	10.204	10.036	9.547	8.575	6.952	4.600	1.735	10.296	7.304	4.820	2.991	1.759	957	508	262	124	52	20	7	3	1	0	0	-1	-3	-6	-13	-25	-41		29,02	0,07
18.11.19	242	242	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	29,16	159.944	7.406	7.650	7.888	8.124	8.360	8.598	8.837	9.077	9.318	9.555	9.779	9.975	10.111	10.135	9.963	9.469	8.491	6.865	4.517	1.673	10.285	7.314	4.837	3.007	1.772	966	513	265	126	53	20	7	3	1	0	0	-1	-3	-6	-13	-25	-41		29,08	0,07
19.11.19	243	243	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	29,23	158.973	7.361	7.603	7.840	8.075	8.309	8.545	8.783	9.022	9.261	9.496	9.719	9.912	10.045	10.066	9.889	9.389	8.406	6.776	4.433	1.610	10.273	7.324	4.854	3.023	1.785	975	519	268	128	54	21	8	3	1	0	0	-1	-3	-6	-13	-25	-41		29,15	0,06
20.11.19	244	244	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	29,29	157.984	7.314	7.555	7.791	8.024	8.258	8.492	8.728	8.966	9.203	9.436	9.657	9.848	9.979	9.995	9.813	9.308	8.319	6.687	4.349	1.547	10.261	7.334	4.871	3.040	1.797	984	524	271	130	55	21	8	3	1	0	0	-1	-3	-6	-13	-25	-41		29,21	0,06
21.11.19	245	245	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	29,35	156.978	7.267	7.507	7.741	7.973	8.205	8.438	8.673	8.909	9.144	9.376	9.594	9.783	9.911	9.924	9.737	9.225	8.231	6.596	4.263	1.483	10.247	7.343	4.887	3.056	1.810	993	530	274	131	56	22	8	3	1	0	0	-1	-3	-7	-13	-25	-41		29,27	0,06
22.11.19	246	246	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	29,41	155.954	7.219	7.457	7.690	7.921	8.151	8.383	8.616	8.850	9.084	9.314	9.531	9.717	9.841	9.851	9.659	9.142	8.142	6.504	4.176	1.418	10.234	7.352	4.903	3.071	1.822	1.002	535	277	133	58	22	8	3	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-25	-41		29,33	0,06
23.11.19	247	247	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	29,47	154.913	7.170	7.407	7.639	7.868	8.097	8.327	8.558	8.791	9.024	9.251	9.466	9.649	9.771	9.776	9.580	9.057	8.052	6.411	4.089	1.353	10.219	7.360	4.919	3.087	1.835	1.011	541	280	135	59	23	9	3	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-25	-41		29,39	0,06
24.11.19	248	248	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	29,53	153.855	7.120	7.356	7.586	7.814	8.041	8.270	8.500	8.731	8.962	9.188	9.400	9.581	9.700	9.701	9.500	8.971	7.961	6.317	4.001	1.287	10.204	7.368	4.935	3.103	1.847	1.020	547	283	137	60	24	9	3	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-25	-41		29,45	0,06
25.11.19	249	249	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	29,59	152.781	7.070	7.304	7.533	7.759	7.985	8.212	8.441	8.670	8.899	9.123	9.333	9.512	9.627	9.625	9.418	8.885	7.868	6.223	3.912	1.221	10.188	7.375	4.950	3.119	1.860	1.029	552	286	139	61	24	9	3	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-25	-41		29,51	0,06
26.11.19	250	250	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	29,64	151.691	7.019	7.252	7.479	7.704	7.928	8.153	8.380	8.608	8.835	9.057	9.265	9.441	9.554	9.547	9.336	8.797	7.775	6.127	3.822	1.154	10.172	7.382	4.966	3.134	1.872	1.038	558	290	141	62	25	9	4	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-26	-41		29,56	0,06
27.11.19	251	251	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	29,70	150.585	6.967	7.198	7.424	7.647	7.870	8.094	8.319	8.545	8.770	8.991	9.196	9.370	9.479	9.469	9.253	8.707	7.680	6.030	3.732	1.086	10.155	7.389	4.981	3.150	1.885	1.047	564	293	143	63	25	10	4	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-26	-41		29,62	0,05
28.11.19	252	252	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	29,75	149.465	6.914	7.144	7.369	7.590	7.812	8.034	8.257	8.481	8.705	8.923	9.127	9.298	9.403	9.389	9.168	8.617	7.585	5.932	3.640	1.018	10.137	7.395	4.996	3.165	1.897	1.056	570	296	145	64	26	10	4	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-26	-41		29,67	0,05
29.11.19	253	253	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	29,80	148.329	6.861	7.090	7.312	7.532	7.752	7.973	8.194	8.417	8.638	8.855	9.056	9.224	9.327	9.308	9.082	8.526	7.489	5.834	3.549	949	10.119	7.401	5.010	3.180	1.910	1.065	575	299	146	65	27	10	4	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-26	-41		29,72	0,05
30.11.19	254	254	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	29,85	147.178	6.807	7.034	7.255	7.474	7.692	7.911	8.131	8.351	8.571	8.785	8.984	9.150	9.249	9.227	8.996	8.434	7.391	5.735	3.456	880	10.100	7.406	5.025	3.195	1.922	1.074	581	303	148	67	27	10	4	1	0	0	-1	-3	-7	-14	-26	-41		29,77	0,05
01.12.19	255	255	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	29,90	146.013	6.753	6.978	7.198	7.415	7.631	7.848	8.066	8.285	8.503	8.715	8.912	9.075	9.171	9.144	8.908	8.341	7.293	5.635	3.363	810	10.081	7.411	5.039	3.210	1.935	1.083	587	306	150	68	28	11	4	2	0	0	-1	-3	-7	-15	-26	-41		29,82	0,05
02.12.19	256	256	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	29,95	144.835	6.697	6.921	7.139	7.354	7.569	7.785	8.001	8.218	8.434	8.644	8.838	8.999	9.092	9.061	8.820	8.247	7.194	5.534	3.269	740	10.061	7.415	5.053	3.225	1.947	1.093	593	310	152	69	28	11	4	2	0	0	-1	-3	-7	-15	-26	-41		29,87	0,05
03.12.19	257	257	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	30,00	143.642	6.641	6.864	7.080	7.294	7.507	7.720	7.935	8.150	8.364	8.572	8.764	8.922	9.011	8.976	8.730	8.151	7.094	5.432	3.175	670	10.040	7.419	5.066	3.240	1.959	1.102	599	313	154	70	29	11	4	2	0	0	-1	-3	-7	-15	-26	-41		29,91	0,05
04.12.19	258	258	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	30,04	142.437	6.585	6.806	7.020	7.232	7.444	7.656	7.868	8.082	8.294	8.500	8.689	8.844	8.930	8.891	8.640	8.056	6.993	5.330	3.080	599	10.019	7.423	5.080	3.255	1.972	1.111	604	316	156	71	30	12	4	2	0	0	-1	-3	-8	-15	-26	-41		29,96	0,05
05.12.19	259	259	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	30,09	141.219	6.528	6.747	6.960	7.170	7.380	7.590	7.801	8.013	8.223	8.426	8.613	8.765	8.848	8.805	8.549	7.959	6.891	5.227	2.984	528	9.997	7.426	5.093	3.270	1.984	1.120	610	320	158	72	30	12	4	2	0	0	-1	-4	-8	-15	-26	-40		30,00	0,04
06.12.19	260	260	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	30,13	139.988	6.470	6.688	6.899	7.108	7.316	7.524	7.733	7.943	8.151	8.352	8.537	8.686	8.765	8.718	8.457	7.861	6.788	5.123	2.888	456	9.974	7.429	5.106	3.284	1.996	1.129	616	323	160	74	31	12	5	2	0	0	-1	-4	-8	-15	-26	-40		30,05	0,04
07.12.19	261	261	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	30,17	138.746	6.412	6.628	6.838	7.044	7.250	7.457	7.664	7.872	8.078	8.277	8.460	8.606	8.682	8.630	8.364	7.763	6.685	5.018	2.792	384	9.951	7.431	5.119	3.299	2.008	1.138	622	327	163	75	32	12	5	2	0	0	-1	-4	-8	-15	-26	-40		30,09	0,04
08.12.19	262	262	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	30,21	137.492	6.353	6.567	6.775	6.981	7.185	7.389	7.595	7.801	8.004	8.202	8.382	8.525	8.597	8.542	8.270	7.663	6.581	4.913	2.695	312	9.928	7.433	5.131	3.313	2.021	1.148	628	330	165	76	32	13	5	2	1	0	-1	-4	-8	-15	-26	-40		30,13	0,04
09.12.19	263	263	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	30,25	136.226	6.294	6.506	6.713	6.916	7.119	7.321	7.525	7.729	7.930	8.125	8.303	8.443	8.512	8.452	8.176	7.563	6.476	4.808	2.598	239	9.904	7.434	5.143	3.327	2.033	1.157	634	334	167	77	33	13	5	2	1	0	-2	-4	-8	-15	-27	-40		30,17	0,04
10.12.19	264	264	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,29	134.950	6.234	6.445	6.650	6.851	7.052	7.253	7.454	7.656	7.856	8.048	8.223	8.361	8.426	8.362	8.081	7.463	6.371	4.702	2.500	166	9.879	7.435	5.155	3.341	2.045	1.166	640	338	169	78	34	13	5	2	1	0	-2	-4	-8	-15	-27	-40		30,21	0,04
11.12.19	265	265	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,32	133.664	6.173	6.383	6.586	6.786	6.984	7.183	7.383	7.583	7.781	7.971	8.143	8.278	8.340	8.271	7.985	7.361	6.265	4.595	2.402	93	9.854	7.436	5.167	3.355	2.057	1.175	646	341	171	80	34	14	5	2	1	0	-2	-4	-8	-16	-27	-40		30,24	0,04
12.12.19	266	266	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,36	132.367	6.113	6.320	6.522	6.720	6.917	7.114	7.311	7.509	7.705	7.893	8.063	8.194	8.253	8.180	7.888	7.259	6.158	4.488	2.304	19	9.829	7.436	5.178	3.369	2.069	1.185	652	345	173	81	35	14	5	2	1	0	-2	-4	-8	-16	-27	-40		30,28	0,04
13.12.19	267	267	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,39	131.061	6.051	6.257	6.457	6.653	6.848	7.043	7.239	7.435	7.628	7.814	7.981	8.110	8.165	8.087	7.791	7.156	6.051	4.380	2.205	-54	9.803	7.436	5.189	3.383	2.081	1.194	659	349	175	82	36	14	6	2	1	0	-2	-4	-8	-16	-27	-40		30,31	0,03
14.12.19	268	268	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,43	129.745	5.990	6.194	6.392	6.586	6.779	6.973	7.166	7.360	7.551	7.735	7.899	8.025	8.076	7.995	7.693	7.053	5.943	4.272	2.106	-128	9.776	7.435	5.200	3.396	2.093	1.203	665	352	177	83	36	15	6	2	1	0	-2	-4	-8	-16	-27	-39		30,34	0,03
15.12.19	269	269	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,46	128.421	5.928	6.130	6.326	6.519	6.710	6.901	7.093	7.285	7.474	7.655	7.817	7.940	7.987	7.901	7.594	6.949	5.835	4.164	2.007	-202	9.749	7.434	5.211	3.410	2.105	1.212	671	356	180	85	37	15	6	2	1	0	-2	-4	-8	-16	-27	-39		30,38	0,03
16.12.19	270	270	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,49	127.088	5.865	6.066	6.260	6.451	6.640	6.830	7.019	7.209	7.396	7.575	7.734	7.854	7.898	7.807	7.495	6.844	5.726	4.055	1.908	-277	9.721	7.433	5.222	3.423	2.117	1.221	677	360	182	86	38	15	6	2	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-39		30,41	0,03
17.12.19	271	271	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,52	125.747	5.802	6.001	6.194	6.382	6.570	6.757	6.945	7.133	7.317	7.494	7.651	7.767	7.808	7.713	7.395	6.739	5.617	3.946	1.808	-351	9.693	7.431	5.232	3.437	2.128	1.231	683	364	184	87	38	16	6	2	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-39		30,44	0,03
18.12.19	272	272	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,55	124.399	5.739	5.936	6.127	6.314	6.499	6.685	6.871	7.056	7.238	7.412	7.567	7.680	7.717	7.618	7.295	6.634	5.507	3.837	1.708	-425	9.665	7.429	5.242	3.450	2.140	1.240	689	367	186	89	39	16	6	2	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-39		30,46	0,03
19.12.19	273	273	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,57	123.043	5.676	5.871	6.060	6.245	6.428	6.612	6.796	6.979	7.159	7.331	7.482	7.593	7.626	7.522	7.195	6.528	5.397	3.727	1.608	-500	9.636	7.426	5.251	3.463	2.152	1.249	695	371	189	90	40	16	6	2	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-39		30,49	0,03
20.12.19	274	274	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,60	121.681	5.612	5.805	5.992	6.175	6.357	6.539	6.720	6.901	7.079	7.249	7.397	7.505	7.534	7.426	7.094	6.421	5.287	3.617	1.508	-574	9.607	7.423	5.261	3.475	2.164	1.259	702	375	191	91	40	17	7	2	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-38		30,52	0,03
21.12.19	275	275	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,62	120.312	5.548	5.739	5.924	6.106	6.285	6.465	6.645	6.824	6.999	7.166	7.312	7.417	7.442	7.330	6.992	6.315	5.176	3.507	1.408	-649	9.577	7.420	5.270	3.488	2.175	1.268	708	379	193	92	41	17	7	3	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-38		30,54	0,02
22.12.19	276	276	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,65	118.938	5.483	5.673	5.856	6.036	6.214	6.391	6.569	6.745	6.919	7.083	7.227	7.328	7.350	7.233	6.890	6.207	5.065	3.396	1.308	-724	9.547	7.416	5.279	3.501	2.187	1.277	714	383	195	94	42	18	7	3	1	0	-2	-4	-9	-16	-27	-38		30,56	0,02
23.12.19	277	277	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,67	117.558	5.419	5.607	5.788	5.965	6.141	6.317	6.492	6.667	6.838	7.000	7.141	7.239	7.257	7.136	6.788	6.100	4.954	3.286	1.208	-798	9.516	7.412	5.288	3.513	2.198	1.286	720	387	198	95	43	18	7	3	1	0	-2	-4	-9	-17	-27	-38		30,59	0,02
24.12.19	278	278	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,69	116.173	5.354	5.540	5.719	5.895	6.069	6.242	6.416	6.588	6.757	6.916	7.055	7.149	7.164	7.038	6.685	5.992	4.842	3.175	1.108	-873	9.485	7.407	5.296	3.526	2.210	1.296	727	391	200	97	43	18	7	3	1	0	-2	-5	-9	-17	-27	-38		30,61	0,02
25.12.19	279	279	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,71	114.783	5.289	5.473	5.651	5.824	5.996	6.167	6.339	6.509	6.676	6.833	6.968	7.060	7.070	6.940	6.582	5.884	4.730	3.064	1.008	-948	9.453	7.402	5.304	3.538	2.221	1.305	733	395	202	98	44	19	7	3	1	0	-2	-5	-9	-17	-27	-38		30,63	0,02
26.12.19	280	280	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,73	113.389	5.223	5.406	5.581	5.753	5.923	6.092	6.262	6.430	6.594	6.749	6.881	6.970	6.977	6.842	6.479	5.775	4.619	2.954	908	-1.022	9.422	7.397	5.312	3.550	2.233	1.314	739	399	205	99	45	19	8	3	1	0	-2	-5	-9	-17	-27	-37		30,65	0,02
27.12.19	281	281	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,75	111.992	5.158	5.338	5.512	5.682	5.850	6.017	6.184	6.350	6.512	6.664	6.794	6.880	6.883	6.744	6.375	5.667	4.506	2.843	808	-1.097	9.390	7.391	5.320	3.562	2.244	1.323	746	403	207	101	46	19	8	3	1	0	-2	-5	-9	-17	-27	-37		30,67	0,02
28.12.19	282	282	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,76	110.591	5.092	5.271	5.443	5.611	5.777	5.942	6.107	6.271	6.430	6.580	6.707	6.789	6.788	6.645	6.272	5.558	4.394	2.732	708	-1.171	9.357	7.385	5.327	3.574	2.255	1.332	752	407	210	102	46	20	8	3	1	0	-2	-5	-9	-17	-27	-37		30,68	0,02
29.12.19	283	283	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	30,78	109.187	5.026	5.203	5.373	5.539	5.703	5.866	6.029	6.191	6.348	6.495	6.619	6.698	6.694	6.546	6.168	5.449	4.282	2.621	608	-1.245	9.324	7.379	5.334	3.585	2.266	1.342	758	411	212	103	47	20	8	3	1	0	-2	-5	-9	-17	-27	-37		30,70	0,02
30.12.19	284	284	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	30,79	107.781	4.960	5.136	5.304	5.468	5.629	5.791	5.951	6.111	6.266	6.410	6.532	6.608	6.599	6.447	6.063	5.340	4.170	2.511	509	-1.319	9.291	7.372	5.341	3.597	2.277	1.351	765	415	214	105	48	21	8	3	1	0	-2	-5	-10	-17	-27	-36		30,71	0,01
31.12.19	285	285	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	30,81	106.372	4.894	5.068	5.234	5.396	5.556	5.715	5.873	6.031	6.183	6.325	6.444	6.517	6.505	6.348	5.959	5.231	4.057	2.400	410	-1.393	9.258	7.365	5.348	3.608	2.289	1.360	771	419	217	106	49	21	9	3	1	0	-2	-5	-10	-17	-27	-36		30,73	0,01
01.01.20	286	286	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	30,82	104.963	4.828	5.000	5.164	5.324	5.482	5.639	5.795	5.950	6.101	6.240	6.356	6.426	6.410	6.248	5.855	5.122	3.945	2.290	311	-1.467	9.224	7.358	5.354	3.620	2.300	1.369	778	423	219	108	50	21	9	3	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-36		30,74	0,01
02.01.20	287	287	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	30,83	103.552	4.762	4.932	5.094	5.252	5.408	5.563	5.717	5.870	6.018	6.155	6.268	6.335	6.315	6.149	5.751	5.012	3.833	2.179	212	-1.540	9.190	7.350	5.360	3.631	2.311	1.379	784	427	222	109	50	22	9	3	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-36		30,75	0,01
03.01.20	288	288	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,84	102.140	4.696	4.864	5.024	5.180	5.334	5.487	5.639	5.790	5.936	6.070	6.180	6.243	6.220	6.050	5.646	4.903	3.721	2.069	114	-1.613	9.155	7.342	5.366	3.642	2.322	1.388	790	431	224	111	51	22	9	3	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-35		30,76	0,01
04.01.20	289	289	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,85	100.728	4.630	4.796	4.954	5.108	5.260	5.411	5.561	5.709	5.853	5.985	6.092	6.152	6.125	5.950	5.542	4.794	3.609	1.959	15	-1.686	9.121	7.333	5.372	3.652	2.332	1.397	797	435	227	112	52	23	9	4	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-35		30,77	0,01
05.01.20	290	290	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,86	99.316	4.564	4.728	4.884	5.037	5.186	5.335	5.483	5.629	5.770	5.900	6.004	6.061	6.030	5.851	5.437	4.685	3.497	1.850	-82	-1.759	9.086	7.324	5.377	3.663	2.343	1.406	803	439	229	114	53	23	10	4	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-35		30,78	0,01
06.01.20	291	291	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,87	97.905	4.498	4.660	4.814	4.965	5.112	5.259	5.405	5.549	5.688	5.815	5.916	5.970	5.935	5.751	5.333	4.576	3.385	1.741	-180	-1.831	9.050	7.315	5.382	3.674	2.354	1.415	810	444	232	115	54	24	10	4	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-35		30,79	0,01
07.01.20	292	292	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,87	96.495	4.432	4.592	4.745	4.893	5.039	5.183	5.327	5.469	5.605	5.729	5.829	5.878	5.840	5.652	5.228	4.467	3.273	1.632	-277	-1.903	9.015	7.306	5.387	3.684	2.365	1.424	816	448	235	117	55	24	10	4	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-34		30,79	0,01
08.01.20	293	293	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,88	95.086	4.366	4.524	4.675	4.821	4.965	5.107	5.249	5.388	5.523	5.644	5.741	5.787	5.745	5.552	5.124	4.358	3.162	1.523	-373	-1.975	8.979	7.296	5.392	3.694	2.375	1.434	823	452	237	118	55	24	10	4	1	-1	-2	-5	-10	-17	-27	-34		30,80	0,01
09.01.20	294	294	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,88	93.680	4.300	4.456	4.605	4.749	4.891	5.032	5.171	5.308	5.440	5.560	5.653	5.696	5.650	5.453	5.020	4.250	3.051	1.415	-469	-2.046	8.944	7.286	5.396	3.704	2.386	1.443	829	456	240	120	56	25	10	4	1	-1	-2	-5	-10	-18	-27	-34		30,80	0,00
10.01.20	295	295	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,88	92.275	4.234	4.388	4.536	4.678	4.818	4.956	5.093	5.228	5.358	5.475	5.565	5.606	5.556	5.354	4.916	4.141	2.940	1.307	-565	-2.117	8.907	7.275	5.400	3.714	2.396	1.452	836	461	242	121	57	25	11	4	1	-1	-2	-5	-10	-18	-27	-34		30,81	0,00
11.01.20	296	296	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,89	90.874	4.168	4.321	4.466	4.607	4.744	4.881	5.016	5.149	5.276	5.390	5.478	5.515	5.461	5.255	4.813	4.033	2.830	1.200	-660	-2.188	8.871	7.264	5.404	3.724	2.407	1.461	842	465	245	123	58	26	11	4	1	-1	-2	-5	-10	-18	-26	-33		30,81	0,00
12.01.20	297	297	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	30,89	89.475	4.103	4.254	4.397	4.535	4.671	4.805	4.938	5.069	5.194	5.306	5.391	5.424	5.367	5.157	4.709	3.925	2.720	1.093	-754	-2.258	8.835	7.253	5.408	3.734	2.417	1.470	849	469	248	124	59	26	11	4	1	-1	-2	-5	-10	-18	-26	-33		30,81	0,00
13.01.20	298	298	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	30,89	88.081	4.037	4.186	4.328	4.464	4.598	4.730	4.861	4.990	5.112	5.222	5.304	5.334	5.273	5.058	4.606	3.818	2.610	986	-848	-2.327	8.798	7.242	5.411	3.743	2.427	1.479	855	473	250	126	60	27	11	4	1	-1	-2	-6	-10	-18	-26	-33		30,81	0,00
14.01.20	299	299	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	30,89	86.690	3.972	4.119	4.259	4.393	4.525	4.655	4.784	4.911	5.031	5.138	5.217	5.244	5.179	4.960	4.503	3.711	2.501	880	-941	-2.396	8.761	7.230	5.414	3.753	2.437	1.488	862	478	253	127	61	27	12	5	1	-1	-3	-6	-10	-18	-26	-33		30,81	0,00
15.01.20	300	300	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	30,89	85.304	3.907	4.053	4.190	4.323	4.453	4.581	4.708	4.832	4.950	5.054	5.130	5.154	5.085	4.862	4.401	3.604	2.393	775	-1.034	-2.465	8.724	7.218	5.417	3.762	2.447	1.497	869	482	256	129	62	28	12	5	1	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-32		30,81	0,00
16.01.20	301	301	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	30,89	83.923	3.843	3.986	4.122	4.253	4.380	4.506	4.631	4.753	4.869	4.970	5.044	5.065	4.992	4.764	4.298	3.497	2.284	670	-1.126	-2.533	8.687	7.206	5.420	3.771	2.457	1.506	875	486	258	131	63	28	12	5	1	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-32		30,81	0,00
17.01.20	302	302	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	30,89	82.547	3.778	3.920	4.054	4.182	4.308	4.432	4.555	4.675	4.788	4.887	4.958	4.976	4.899	4.667	4.197	3.391	2.177	566	-1.217	-2.601	8.650	7.194	5.422	3.780	2.467	1.515	882	491	261	132	63	29	12	5	1	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-32		30,81	0,00
18.01.20	303	303	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	30,88	81.177	3.714	3.854	3.986	4.113	4.237	4.359	4.479	4.597	4.708	4.805	4.873	4.887	4.807	4.570	4.095	3.286	2.070	463	-1.308	-2.668	8.613	7.181	5.424	3.788	2.477	1.524	888	495	264	134	64	29	13	5	1	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-31		30,81	0,00
19.01.20	304	304	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	30,88	79.813	3.650	3.788	3.918	4.043	4.165	4.285	4.404	4.519	4.628	4.722	4.787	4.799	4.715	4.474	3.994	3.181	1.963	360	-1.398	-2.734	8.576	7.168	5.426	3.797	2.487	1.533	895	500	267	136	65	30	13	5	2	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-31		30,80	0,00
20.01.20	305	305	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	30,87	78.456	3.586	3.723	3.851	3.974	4.094	4.212	4.329	4.442	4.548	4.640	4.703	4.711	4.623	4.378	3.894	3.077	1.857	258	-1.487	-2.800	8.538	7.155	5.428	3.805	2.497	1.542	901	504	269	137	66	30	13	5	2	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-31		30,80	0,00
21.01.20	306	306	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	30,87	77.106	3.523	3.658	3.784	3.905	4.023	4.140	4.254	4.365	4.469	4.558	4.618	4.623	4.532	4.282	3.794	2.973	1.752	157	-1.575	-2.865	8.501	7.141	5.430	3.814	2.507	1.551	908	508	272	139	67	31	13	5	2	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-30		30,79	-0,01
22.01.20	307	307	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	30,86	75.764	3.460	3.593	3.718	3.837	3.953	4.067	4.180	4.289	4.390	4.477	4.534	4.536	4.441	4.187	3.694	2.869	1.647	57	-1.663	-2.930	8.463	7.127	5.431	3.822	2.516	1.560	915	513	275	141	68	31	14	5	2	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-30		30,79	-0,01
23.01.20	308	308	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	30,85	74.429	3.398	3.528	3.651	3.769	3.883	3.995	4.106	4.213	4.312	4.397	4.451	4.449	4.351	4.093	3.595	2.767	1.543	-43	-1.749	-2.994	8.426	7.113	5.432	3.830	2.526	1.568	921	517	278	142	69	32	14	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-26	-30		30,78	-0,01
24.01.20	309	309	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	30,85	73.103	3.336	3.465	3.586	3.701	3.814	3.924	4.032	4.137	4.234	4.316	4.368	4.363	4.261	3.999	3.497	2.665	1.440	-142	-1.835	-3.057	8.388	7.099	5.433	3.838	2.535	1.577	928	522	281	144	70	32	14	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-29		30,77	-0,01
25.01.20	310	310	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	30,84	71.785	3.274	3.401	3.520	3.634	3.745	3.853	3.959	4.062	4.157	4.237	4.286	4.278	4.172	3.906	3.399	2.563	1.338	-240	-1.920	-3.120	8.350	7.084	5.433	3.845	2.544	1.586	934	526	283	146	71	33	14	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-29		30,77	-0,01
26.01.20	311	311	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	30,83	70.477	3.212	3.338	3.456	3.568	3.676	3.783	3.887	3.987	4.080	4.158	4.204	4.193	4.083	3.813	3.302	2.463	1.236	-337	-2.004	-3.182	8.313	7.070	5.434	3.853	2.554	1.595	941	531	286	147	72	33	15	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-29		30,76	-0,01
27.01.20	312	312	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	30,82	69.178	3.152	3.275	3.391	3.501	3.608	3.713	3.815	3.913	4.004	4.079	4.122	4.108	3.995	3.721	3.205	2.363	1.135	-433	-2.087	-3.243	8.275	7.055	5.434	3.860	2.563	1.604	948	535	289	149	73	34	15	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-28		30,75	-0,01
28.01.20	313	313	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	30,81	67.889	3.091	3.213	3.327	3.436	3.541	3.643	3.744	3.840	3.929	4.001	4.042	4.025	3.907	3.629	3.110	2.264	1.035	-528	-2.169	-3.303	8.237	7.040	5.434	3.868	2.572	1.612	954	540	292	151	74	34	15	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-28		30,74	-0,01
29.01.20	314	314	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	30,80	66.611	3.031	3.152	3.264	3.371	3.474	3.574	3.673	3.767	3.854	3.924	3.962	3.941	3.821	3.538	3.015	2.165	936	-622	-2.250	-3.363	8.200	7.024	5.433	3.875	2.581	1.621	961	544	295	153	75	35	15	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-28		30,73	-0,01
30.01.20	315	315	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	30,79	65.343	2.972	3.091	3.201	3.306	3.407	3.506	3.603	3.695	3.779	3.847	3.882	3.859	3.735	3.448	2.920	2.068	838	-716	-2.330	-3.422	8.162	7.009	5.433	3.882	2.590	1.630	967	549	298	154	76	36	16	6	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-27		30,72	-0,01
31.01.20	316	316	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	30,78	64.086	2.913	3.030	3.139	3.242	3.342	3.439	3.533	3.623	3.706	3.771	3.804	3.777	3.649	3.359	2.827	1.971	741	-808	-2.409	-3.480	8.125	6.993	5.432	3.888	2.599	1.638	974	553	301	156	77	36	16	7	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-27		30,71	-0,01
01.02.20	317	317	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	30,76	62.841	2.855	2.970	3.077	3.179	3.276	3.371	3.464	3.553	3.633	3.695	3.726	3.696	3.565	3.270	2.734	1.875	645	-899	-2.487	-3.537	8.087	6.977	5.431	3.895	2.608	1.647	981	558	304	158	78	37	16	7	2	-1	-3	-6	-11	-18	-25	-27		30,69	-0,01
02.02.20	318	318	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	30,75	61.608	2.797	2.910	3.016	3.116	3.212	3.305	3.396	3.482	3.560	3.621	3.648	3.616	3.481	3.182	2.643	1.780	550	-989	-2.564	-3.593	8.050	6.961	5.430	3.901	2.616	1.655	987	562	307	160	79	37	17	7	2	-1	-3	-6	-11	-18	-24	-26		30,68	-0,01
03.02.20	319	319	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	30,74	60.387	2.740	2.852	2.955	3.054	3.148	3.239	3.328	3.413	3.488	3.547	3.572	3.536	3.398	3.095	2.552	1.686	455	-1.078	-2.640	-3.649	8.013	6.945	5.429	3.908	2.625	1.664	994	567	309	161	80	38	17	7	2	0	-3	-6	-11	-18	-24	-26		30,67	-0,01
04.02.20	320	320	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	30,72	59.179	2.683	2.793	2.896	2.992	3.084	3.174	3.261	3.344	3.418	3.474	3.496	3.457	3.316	3.009	2.462	1.593	362	-1.166	-2.714	-3.703	7.976	6.928	5.427	3.914	2.634	1.672	1.000	572	312	163	81	38	17	7	2	0	-3	-6	-11	-18	-24	-26		30,66	-0,01
05.02.20	321	321	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	30,71	57.984	2.627	2.736	2.836	2.931	3.022	3.110	3.195	3.276	3.347	3.401	3.421	3.379	3.234	2.924	2.372	1.501	270	-1.252	-2.788	-3.757	7.939	6.911	5.425	3.920	2.642	1.681	1.007	576	315	165	82	39	17	7	2	0	-3	-7	-12	-18	-24	-25		30,64	-0,01
06.02.20	322	322	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	30,69	56.802	2.571	2.679	2.778	2.871	2.960	3.046	3.130	3.208	3.278	3.330	3.347	3.302	3.154	2.840	2.284	1.410	179	-1.338	-2.860	-3.810	7.902	6.895	5.423	3.926	2.650	1.689	1.013	581	318	167	83	40	18	7	2	0	-3	-7	-12	-18	-24	-25		30,63	-0,01
07.02.20	323	323	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	30,68	55.634	2.517	2.622	2.720	2.811	2.899	2.983	3.065	3.142	3.209	3.259	3.273	3.226	3.074	2.756	2.197	1.320	89	-1.422	-2.931	-3.862	7.865	6.878	5.421	3.932	2.659	1.698	1.020	586	321	169	84	40	18	8	2	0	-3	-7	-12	-18	-24	-25		30,61	-0,01
08.02.20	324	324	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	30,66	54.480	2.463	2.567	2.663	2.752	2.838	2.921	3.001	3.076	3.142	3.189	3.201	3.151	2.995	2.674	2.111	1.231	1	-1.505	-3.001	-3.913	7.829	6.861	5.419	3.937	2.667	1.706	1.027	590	324	171	86	41	18	8	3	0	-3	-7	-12	-18	-24	-24		30,60	-0,02
09.02.20	325	325	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	30,65	53.341	2.409	2.512	2.606	2.694	2.779	2.860	2.938	3.011	3.075	3.120	3.129	3.076	2.917	2.592	2.025	1.143	-87	-1.587	-3.070	-3.963	7.792	6.844	5.416	3.943	2.675	1.715	1.033	595	327	172	87	41	19	8	3	0	-3	-7	-12	-18	-24	-24		30,58	-0,02
10.02.20	326	326	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	30,63	52.217	2.356	2.458	2.550	2.637	2.720	2.799	2.876	2.947	3.009	3.051	3.059	3.003	2.840	2.512	1.941	1.057	-173	-1.668	-3.138	-4.012	7.756	6.826	5.414	3.948	2.683	1.723	1.040	599	331	174	88	42	19	8	3	0	-3	-7	-12	-18	-23	-24		30,57	-0,02
11.02.20	327	327	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	30,61	51.108	2.304	2.404	2.495	2.581	2.662	2.740	2.814	2.884	2.943	2.984	2.989	2.930	2.764	2.432	1.858	971	-258	-1.747	-3.204	-4.061	7.720	6.809	5.411	3.953	2.691	1.731	1.046	604	334	176	89	43	19	8	3	0	-3	-7	-12	-18	-23	-23		30,55	-0,02
12.02.20	328	328	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	30,60	50.014	2.253	2.351	2.441	2.525	2.604	2.681	2.754	2.821	2.879	2.918	2.920	2.858	2.690	2.353	1.776	887	-342	-1.825	-3.269	-4.108	7.684	6.791	5.408	3.958	2.699	1.739	1.053	609	337	178	90	43	20	8	3	0	-3	-7	-12	-18	-23	-23		30,53	-0,02
13.02.20	329	329	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	30,58	48.937	2.203	2.299	2.388	2.470	2.548	2.623	2.694	2.760	2.816	2.852	2.852	2.788	2.616	2.276	1.695	803	-425	-1.901	-3.332	-4.154	7.648	6.774	5.404	3.963	2.707	1.748	1.060	613	340	180	91	44	20	8	3	0	-3	-7	-12	-18	-23	-22		30,52	-0,02
14.02.20	330	330	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	30,56	47.875	2.153	2.248	2.335	2.416	2.492	2.565	2.635	2.699	2.753	2.788	2.785	2.718	2.543	2.200	1.615	721	-506	-1.977	-3.395	-4.199	7.613	6.756	5.401	3.967	2.714	1.756	1.066	618	343	182	92	44	20	9	3	0	-3	-7	-12	-18	-23	-22		30,50	-0,02
15.02.20	331	331	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	30,54	46.831	2.104	2.198	2.283	2.363	2.438	2.509	2.577	2.640	2.692	2.724	2.720	2.649	2.471	2.124	1.537	641	-586	-2.050	-3.455	-4.243	7.578	6.738	5.397	3.972	2.722	1.764	1.073	623	346	184	93	45	21	9	3	0	-3	-7	-12	-18	-23	-22		30,48	-0,02
16.02.20	332	332	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	30,53	45.803	2.056	2.148	2.232	2.310	2.384	2.454	2.520	2.581	2.632	2.662	2.655	2.582	2.400	2.050	1.459	561	-665	-2.123	-3.515	-4.286	7.543	6.720	5.393	3.976	2.730	1.772	1.079	628	349	186	94	46	21	9	3	0	-3	-7	-12	-18	-22	-21		30,47	-0,02
17.02.20	333	333	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	30,51	44.793	2.008	2.099	2.182	2.259	2.331	2.399	2.464	2.523	2.572	2.600	2.591	2.515	2.331	1.977	1.383	483	-742	-2.194	-3.573	-4.328	7.508	6.702	5.389	3.981	2.737	1.780	1.086	632	352	188	96	46	21	9	3	0	-3	-7	-12	-18	-22	-21		30,45	-0,02
18.02.20	334	334	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	30,49	43.800	1.962	2.051	2.133	2.208	2.279	2.346	2.409	2.467	2.514	2.540	2.528	2.450	2.262	1.905	1.308	406	-818	-2.263	-3.630	-4.369	7.474	6.684	5.385	3.985	2.744	1.788	1.092	637	355	190	97	47	22	9	3	0	-3	-7	-12	-18	-22	-21		30,43	-0,02
19.02.20	335	335	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	30,47	42.825	1.916	2.004	2.085	2.158	2.228	2.293	2.355	2.411	2.456	2.481	2.467	2.386	2.195	1.835	1.234	330	-892	-2.331	-3.685	-4.409	7.440	6.666	5.381	3.989	2.752	1.796	1.099	642	358	192	98	48	22	9	3	0	-3	-7	-12	-18	-22	-20		30,41	-0,02
20.02.20	336	336	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	30,45	41.868	1.871	1.958	2.037	2.109	2.177	2.242	2.302	2.357	2.400	2.422	2.406	2.323	2.129	1.765	1.162	256	-965	-2.398	-3.739	-4.448	7.406	6.647	5.377	3.993	2.759	1.804	1.105	646	362	194	99	48	22	10	3	0	-3	-7	-12	-18	-22	-20		30,39	-0,02
21.02.20	337	337	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	30,43	40.930	1.827	1.913	1.990	2.062	2.128	2.191	2.250	2.303	2.345	2.365	2.347	2.261	2.064	1.697	1.091	183	-1.037	-2.463	-3.792	-4.485	7.373	6.629	5.372	3.996	2.766	1.812	1.112	651	365	196	100	49	23	10	3	0	-3	-7	-12	-17	-22	-20		30,38	-0,02
22.02.20	338	338	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	30,42	40.010	1.784	1.869	1.945	2.015	2.080	2.142	2.199	2.250	2.290	2.309	2.289	2.200	2.000	1.630	1.021	112	-1.107	-2.527	-3.843	-4.522	7.340	6.611	5.367	4.000	2.773	1.820	1.118	656	368	198	102	50	23	10	3	0	-3	-7	-12	-17	-21	-19		30,36	-0,02
23.02.20	339	339	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	30,40	39.110	1.741	1.825	1.900	1.969	2.033	2.093	2.149	2.199	2.237	2.254	2.231	2.140	1.938	1.565	952	41	-1.175	-2.589	-3.893	-4.557	7.307	6.593	5.362	4.003	2.780	1.827	1.125	661	371	200	103	50	23	10	4	0	-3	-7	-12	-17	-21	-19		30,34	-0,02
24.02.20	340	340	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	30,38	38.229	1.700	1.782	1.856	1.924	1.987	2.045	2.100	2.149	2.185	2.200	2.176	2.082	1.877	1.500	885	-27	-1.242	-2.649	-3.941	-4.592	7.275	6.574	5.357	4.007	2.787	1.835	1.131	665	374	202	104	51	24	10	4	0	-3	-7	-12	-17	-21	-18		30,32	-0,02
25.02.20	341	341	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	30,36	37.367	1.660	1.741	1.814	1.880	1.941	1.999	2.052	2.099	2.135	2.148	2.121	2.025	1.817	1.437	819	-94	-1.308	-2.708	-3.987	-4.625	7.242	6.556	5.352	4.010	2.793	1.843	1.138	670	378	204	105	52	24	11	4	0	-3	-7	-12	-17	-21	-18		30,30	-0,02
26.02.20	342	342	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	30,34	36.526	1.620	1.700	1.772	1.837	1.897	1.954	2.006	2.051	2.085	2.096	2.067	1.969	1.758	1.375	755	-160	-1.372	-2.765	-4.032	-4.657	7.211	6.537	5.347	4.013	2.800	1.850	1.144	675	381	206	106	53	25	11	4	0	-3	-7	-12	-17	-21	-18		30,28	-0,02
27.02.20	343	343	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	30,32	35.704	1.582	1.661	1.731	1.795	1.854	1.909	1.960	2.004	2.037	2.046	2.015	1.914	1.700	1.315	692	-224	-1.434	-2.821	-4.076	-4.687	7.179	6.519	5.341	4.016	2.807	1.858	1.150	680	384	208	108	53	25	11	4	0	-3	-7	-12	-17	-21	-17		30,26	-0,02
28.02.20	344	344	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	30,30	34.904	1.544	1.622	1.691	1.754	1.812	1.866	1.916	1.959	1.989	1.997	1.964	1.861	1.644	1.256	630	-287	-1.495	-2.875	-4.118	-4.717	7.148	6.501	5.336	4.019	2.813	1.866	1.157	684	387	210	109	54	25	11	4	0	-3	-7	-12	-17	-20	-17		30,25	-0,02
29.02.20	345	345	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	30,28	34.123	1.507	1.584	1.653	1.714	1.771	1.824	1.872	1.914	1.943	1.949	1.915	1.809	1.590	1.198	570	-348	-1.554	-2.927	-4.159	-4.745	7.118	6.482	5.330	4.021	2.820	1.873	1.163	689	390	212	110	55	26	11	4	0	-3	-7	-12	-17	-20	-17		30,23	-0,02
01.03.20	346	346	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	30,26	33.364	1.472	1.547	1.615	1.676	1.731	1.783	1.830	1.871	1.898	1.903	1.866	1.758	1.536	1.142	511	-408	-1.612	-2.978	-4.197	-4.773	7.088	6.464	5.324	4.024	2.826	1.881	1.170	694	394	214	111	55	26	11	4	0	-3	-7	-12	-17	-20	-16		30,21	-0,02
02.03.20	347	347	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	30,24	32.626	1.437	1.512	1.578	1.638	1.693	1.743	1.789	1.828	1.855	1.858	1.819	1.709	1.484	1.087	454	-466	-1.668	-3.027	-4.235	-4.799	7.058	6.445	5.318	4.026	2.832	1.888	1.176	699	397	216	113	56	27	12	4	0	-3	-7	-12	-17	-20	-16		30,19	-0,02
03.03.20	348	348	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	30,23	31.910	1.403	1.477	1.543	1.601	1.655	1.705	1.750	1.787	1.812	1.814	1.773	1.661	1.434	1.034	398	-523	-1.722	-3.074	-4.271	-4.824	7.029	6.427	5.312	4.028	2.838	1.895	1.182	703	400	218	114	57	27	12	4	0	-3	-7	-12	-17	-20	-16		30,17	-0,02
04.03.20	349	349	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	30,21	31.215	1.370	1.444	1.508	1.566	1.619	1.667	1.711	1.748	1.771	1.771	1.729	1.614	1.384	982	344	-578	-1.775	-3.120	-4.305	-4.847	7.000	6.409	5.306	4.031	2.844	1.903	1.189	708	404	220	115	58	27	12	4	0	-3	-7	-12	-17	-20	-15		30,15	-0,02
05.03.20	350	350	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	30,19	30.542	1.339	1.411	1.475	1.531	1.583	1.631	1.674	1.709	1.731	1.730	1.685	1.569	1.336	932	291	-631	-1.826	-3.164	-4.337	-4.869	6.971	6.390	5.300	4.033	2.850	1.910	1.195	713	407	222	116	58	28	12	4	0	-4	-7	-12	-17	-19	-15		30,14	-0,02
06.03.20	351	351	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	30,17	29.891	1.308	1.379	1.442	1.498	1.549	1.596	1.637	1.672	1.693	1.690	1.644	1.525	1.290	883	240	-683	-1.875	-3.206	-4.368	-4.891	6.943	6.372	5.293	4.034	2.856	1.917	1.201	718	410	225	118	59	28	12	5	0	-4	-7	-12	-17	-19	-14		30,12	-0,02
07.03.20	352	352	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	30,15	29.263	1.279	1.349	1.411	1.466	1.516	1.562	1.602	1.636	1.655	1.651	1.603	1.482	1.245	835	191	-733	-1.923	-3.247	-4.398	-4.910	6.916	6.354	5.287	4.036	2.862	1.925	1.208	723	413	227	119	60	29	13	5	0	-4	-7	-12	-17	-19	-14		30,10	-0,02
08.03.20	353	353	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	30,13	28.657	1.250	1.320	1.381	1.435	1.484	1.529	1.569	1.601	1.619	1.614	1.564	1.441	1.202	789	143	-782	-1.969	-3.285	-4.425	-4.929	6.889	6.336	5.280	4.038	2.868	1.932	1.214	727	417	229	120	61	29	13	5	0	-4	-7	-12	-17	-19	-14		30,08	-0,02
09.03.20	354	354	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	30,12	28.073	1.223	1.291	1.352	1.405	1.454	1.498	1.536	1.567	1.585	1.577	1.526	1.401	1.160	745	96	-828	-2.013	-3.322	-4.451	-4.947	6.862	6.318	5.274	4.039	2.873	1.939	1.220	732	420	231	122	61	29	13	5	0	-4	-7	-12	-17	-19	-13		30,07	-0,02
10.03.20	355	355	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	30,10	27.513	1.196	1.264	1.324	1.377	1.424	1.467	1.505	1.535	1.552	1.543	1.490	1.363	1.119	702	51	-874	-2.055	-3.358	-4.476	-4.963	6.836	6.300	5.267	4.041	2.879	1.946	1.226	737	423	233	123	62	30	13	5	0	-4	-7	-12	-16	-18	-13		30,05	-0,02
11.03.20	356	356	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	30,08	26.976	1.171	1.238	1.297	1.349	1.396	1.438	1.475	1.504	1.520	1.510	1.455	1.326	1.080	660	8	-917	-2.096	-3.391	-4.498	-4.978	6.811	6.282	5.260	4.042	2.884	1.953	1.233	742	427	235	124	63	30	14	5	0	-4	-7	-12	-16	-18	-13		30,03	-0,02
12.03.20	357	357	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	30,06	26.462	1.147	1.213	1.272	1.323	1.369	1.410	1.447	1.475	1.489	1.478	1.422	1.291	1.042	620	-33	-959	-2.135	-3.423	-4.520	-4.991	6.786	6.264	5.253	4.043	2.889	1.960	1.239	746	430	238	126	64	31	14	5	0	-4	-7	-12	-16	-18	-12		30,02	-0,02
13.03.20	358	358	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	30,05	25.972	1.123	1.190	1.247	1.298	1.343	1.384	1.419	1.447	1.460	1.447	1.390	1.257	1.006	582	-73	-999	-2.172	-3.452	-4.539	-5.004	6.761	6.246	5.246	4.044	2.895	1.967	1.245	751	433	240	127	64	31	14	5	0	-4	-7	-12	-16	-18	-12		30,00	-0,02
14.03.20	359	359	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	30,03	25.505	1.101	1.167	1.224	1.274	1.319	1.359	1.393	1.420	1.432	1.418	1.359	1.225	972	546	-112	-1.037	-2.207	-3.481	-4.557	-5.015	6.737	6.229	5.239	4.045	2.900	1.974	1.251	756	437	242	128	65	32	14	5	0	-4	-7	-12	-16	-18	-12		29,99	-0,02
15.03.20	360	360	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	30,02	25.062	1.080	1.145	1.202	1.251	1.295	1.335	1.369	1.394	1.405	1.390	1.330	1.194	939	510	-148	-1.074	-2.240	-3.507	-4.573	-5.024	6.714	6.211	5.232	4.046	2.905	1.981	1.257	761	440	244	130	66	32	14	5	0	-4	-8	-12	-16	-17	-11		29,97	-0,02
16.03.20	361	361	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	30,00	24.643	1.061	1.125	1.181	1.230	1.273	1.312	1.345	1.370	1.380	1.364	1.302	1.164	907	477	-183	-1.108	-2.272	-3.531	-4.587	-5.033	6.691	6.194	5.224	4.047	2.910	1.987	1.263	766	444	246	131	67	32	15	6	0	-4	-8	-12	-16	-17	-11		29,96	-0,01
17.03.20	362	362	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	29,99	24.248	1.042	1.106	1.161	1.210	1.252	1.291	1.323	1.347	1.356	1.339	1.276	1.137	878	445	-216	-1.141	-2.302	-3.554	-4.600	-5.040	6.669	6.177	5.217	4.048	2.915	1.994	1.269	770	447	249	133	68	33	15	6	0	-4	-8	-12	-16	-17	-11		29,94	-0,01
18.03.20	363	363	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	29,97	23.877	1.024	1.088	1.143	1.190	1.233	1.270	1.302	1.326	1.334	1.316	1.251	1.110	849	415	-248	-1.173	-2.330	-3.575	-4.611	-5.046	6.647	6.160	5.210	4.048	2.920	2.001	1.276	775	450	251	134	68	33	15	6	0	-4	-8	-12	-16	-17	-10		29,93	-0,01
19.03.20	364	364	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	29,96	23.530	1.008	1.071	1.125	1.173	1.215	1.252	1.283	1.306	1.313	1.294	1.228	1.085	822	386	-278	-1.202	-2.356	-3.593	-4.620	-5.051	6.626	6.143	5.202	4.049	2.925	2.007	1.282	780	454	253	135	69	34	15	6	0	-4	-8	-12	-16	-17	-10		29,91	-0,01
20.03.20	365	365	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	29,94	23.208	993	1.055	1.109	1.156	1.198	1.234	1.265	1.287	1.294	1.274	1.206	1.062	797	359	-306	-1.230	-2.380	-3.611	-4.628	-5.054	6.605	6.126	5.195	4.049	2.929	2.014	1.288	785	457	255	137	70	34	16	6	0	-4	-8	-12	-16	-16	-10		29,90	-0,01
21.03.20	366	366	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	29,93	22.911	979	1.041	1.094	1.141	1.182	1.218	1.248	1.270	1.276	1.255	1.186	1.040	774	334	-333	-1.256	-2.403	-3.626	-4.634	-5.056	6.585	6.109	5.187	4.049	2.934	2.020	1.294	789	461	258	138	71	35	16	6	1	-4	-8	-12	-16	-16	-9		29,89	-0,01
22.03.20	367	367	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	29,92	22.638	966	1.027	1.081	1.127	1.168	1.203	1.233	1.254	1.259	1.237	1.167	1.020	752	310	-357	-1.280	-2.423	-3.639	-4.638	-5.057	6.566	6.092	5.180	4.049	2.938	2.027	1.300	794	464	260	140	72	35	16	6	1	-4	-8	-12	-16	-16	-9		29,88	-0,01
23.03.20	368	368	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	29,90	22.390	954	1.015	1.068	1.114	1.154	1.190	1.219	1.239	1.244	1.221	1.150	1.001	731	288	-380	-1.303	-2.442	-3.651	-4.641	-5.056	6.547	6.076	5.172	4.049	2.943	2.033	1.306	799	467	262	141	73	36	16	6	1	-4	-8	-12	-15	-16	-9		29,86	-0,01
24.03.20	369	369	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	29,89	22.167	943	1.004	1.057	1.103	1.143	1.178	1.206	1.226	1.230	1.206	1.135	984	713	268	-402	-1.323	-2.459	-3.660	-4.642	-5.055	6.529	6.060	5.165	4.049	2.947	2.040	1.312	804	471	264	142	73	36	17	6	1	-4	-8	-12	-15	-16	-8		29,85	-0,01
25.03.20	370	370	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	29,88	21.969	933	994	1.047	1.092	1.132	1.167	1.195	1.215	1.218	1.193	1.120	969	696	249	-421	-1.342	-2.474	-3.668	-4.641	-5.052	6.511	6.044	5.157	4.049	2.951	2.046	1.318	808	474	267	144	74	37	17	7	1	-4	-8	-12	-15	-15	-8		29,84	-0,01
26.03.20	371	371	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	29,87	21.795	925	986	1.038	1.083	1.123	1.157	1.185	1.204	1.207	1.182	1.108	955	680	232	-439	-1.359	-2.487	-3.674	-4.638	-5.047	6.494	6.028	5.149	4.049	2.956	2.052	1.323	813	478	269	145	75	37	17	7	1	-4	-8	-12	-15	-15	-8		29,83	-0,01
27.03.20	372	372	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	29,86	21.647	918	978	1.031	1.076	1.115	1.149	1.177	1.195	1.198	1.172	1.097	942	666	217	-455	-1.374	-2.498	-3.678	-4.634	-5.041	6.478	6.012	5.142	4.049	2.960	2.058	1.329	818	481	271	147	76	38	17	7	1	-4	-8	-12	-15	-15	-7		29,82	-0,01
28.03.20	373	373	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	29,85	21.525	912	972	1.024	1.069	1.108	1.142	1.170	1.188	1.190	1.163	1.087	931	654	203	-470	-1.387	-2.508	-3.680	-4.628	-5.034	6.462	5.997	5.134	4.048	2.964	2.064	1.335	823	485	274	148	77	38	18	7	1	-3	-8	-12	-15	-15	-7		29,81	-0,01
29.03.20	374	374	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	29,84	21.427	907	967	1.019	1.064	1.103	1.137	1.164	1.182	1.183	1.156	1.079	922	643	191	-482	-1.399	-2.515	-3.681	-4.620	-5.026	6.447	5.982	5.126	4.048	2.968	2.071	1.341	827	488	276	150	78	39	18	7	1	-3	-8	-12	-15	-15	-7		29,81	-0,01
30.03.20	375	375	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	29,83	21.354	903	964	1.015	1.060	1.099	1.133	1.160	1.178	1.178	1.150	1.073	915	634	181	-493	-1.408	-2.521	-3.679	-4.611	-5.017	6.433	5.967	5.118	4.047	2.972	2.077	1.347	832	491	278	151	79	39	18	7	1	-3	-8	-12	-15	-14	-7		29,80	-0,01
31.03.20	376	376	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	29,83	21.307	901	961	1.013	1.058	1.097	1.130	1.157	1.174	1.175	1.146	1.068	909	627	172	-502	-1.416	-2.525	-3.676	-4.600	-5.006	6.419	5.952	5.111	4.047	2.976	2.083	1.353	837	495	281	153	80	40	18	7	1	-3	-8	-12	-15	-14	-6		29,79	-0,01
01.04.20	377	377	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	29,82	21.286	900	960	1.012	1.056	1.095	1.129	1.156	1.173	1.173	1.144	1.064	904	621	166	-509	-1.422	-2.526	-3.671	-4.587	-4.994	6.406	5.937	5.103	4.046	2.979	2.089	1.358	842	498	283	154	81	40	19	7	1	-3	-8	-12	-15	-14	-6		29,79	-0,01
02.04.20	378	378	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	29,81	21.289	900	960	1.012	1.056	1.095	1.129	1.156	1.173	1.172	1.143	1.062	901	617	160	-515	-1.426	-2.526	-3.664	-4.573	-4.980	6.393	5.923	5.095	4.045	2.983	2.094	1.364	846	502	285	156	81	41	19	8	1	-3	-8	-12	-15	-14	-6		29,78	-0,01
03.04.20	379	379	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	29,81	21.318	901	961	1.013	1.058	1.097	1.130	1.157	1.174	1.173	1.143	1.062	900	615	157	-518	-1.428	-2.525	-3.655	-4.557	-4.966	6.381	5.908	5.087	4.044	2.987	2.100	1.370	851	505	288	157	82	41	19	8	1	-3	-8	-12	-14	-14	-5		29,78	0,00
04.04.20	380	380	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	29,80	21.373	903	963	1.015	1.060	1.099	1.133	1.160	1.176	1.176	1.145	1.064	900	614	155	-520	-1.429	-2.521	-3.644	-4.539	-4.950	6.370	5.895	5.080	4.043	2.990	2.106	1.376	856	509	290	159	83	42	20	8	1	-3	-8	-12	-14	-13	-5		29,77	0,00
05.04.20	381	381	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	29,80	21.453	906	967	1.019	1.064	1.103	1.137	1.164	1.180	1.180	1.149	1.066	902	615	155	-520	-1.427	-2.515	-3.631	-4.520	-4.933	6.360	5.881	5.072	4.042	2.994	2.112	1.381	860	512	292	160	84	42	20	8	1	-3	-8	-11	-14	-13	-5		29,77	0,00
06.04.20	382	382	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	29,80	21.558	911	972	1.024	1.069	1.109	1.142	1.169	1.186	1.185	1.154	1.071	906	617	157	-519	-1.424	-2.508	-3.617	-4.499	-4.914	6.350	5.867	5.064	4.041	2.997	2.117	1.387	865	516	295	162	85	43	20	8	1	-3	-8	-11	-14	-13	-5		29,76	0,00
07.04.20	383	383	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	29,79	21.688	917	978	1.030	1.076	1.115	1.149	1.176	1.193	1.192	1.160	1.077	911	621	160	-516	-1.419	-2.498	-3.600	-4.476	-4.895	6.341	5.854	5.056	4.040	3.000	2.123	1.393	870	519	297	163	86	43	20	8	1	-3	-8	-11	-14	-13	-4		29,76	0,00
08.04.20	384	384	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	29,79	21.844	924	985	1.038	1.084	1.123	1.157	1.185	1.201	1.200	1.168	1.084	918	627	165	-510	-1.412	-2.487	-3.582	-4.452	-4.874	6.332	5.841	5.049	4.039	3.004	2.129	1.398	875	523	300	165	87	44	21	8	1	-3	-8	-11	-14	-13	-4		29,76	0,00
09.04.20	385	385	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	29,79	22.026	932	993	1.046	1.093	1.133	1.167	1.194	1.211	1.210	1.178	1.093	926	635	172	-503	-1.403	-2.474	-3.562	-4.426	-4.852	6.325	5.829	5.041	4.038	3.007	2.134	1.404	879	526	302	166	88	44	21	9	2	-3	-8	-11	-14	-12	-4		29,76	0,00
10.04.20	386	386	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	29,79	22.232	941	1.003	1.056	1.103	1.143	1.178	1.206	1.222	1.221	1.189	1.104	936	644	181	-495	-1.393	-2.459	-3.540	-4.398	-4.828	6.318	5.816	5.034	4.037	3.010	2.140	1.409	884	530	304	168	89	45	21	9	2	-3	-7	-11	-14	-12	-4		29,76	0,00
11.04.20	387	387	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	29,79	22.464	952	1.014	1.068	1.115	1.155	1.190	1.218	1.235	1.234	1.201	1.116	947	655	191	-484	-1.380	-2.442	-3.517	-4.369	-4.804	6.311	5.804	5.026	4.035	3.013	2.145	1.415	888	533	307	169	90	45	22	9	2	-3	-7	-11	-14	-12	-3		29,76	0,00
12.04.20	388	388	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	29,79	22.721	964	1.026	1.080	1.127	1.169	1.204	1.232	1.249	1.248	1.215	1.130	961	667	203	-472	-1.366	-2.423	-3.491	-4.338	-4.778	6.306	5.792	5.018	4.034	3.016	2.150	1.420	893	537	309	171	91	46	22	9	2	-3	-7	-11	-14	-12	-3		29,77	0,00
13.04.20	389	389	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	29,80	23.003	977	1.039	1.094	1.142	1.183	1.219	1.247	1.265	1.264	1.231	1.145	975	681	216	-458	-1.350	-2.402	-3.464	-4.306	-4.751	6.301	5.781	5.011	4.032	3.019	2.156	1.426	898	540	312	173	92	47	22	9	2	-3	-7	-11	-13	-12	-3		29,77	0,00
14.04.20	390	390	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	29,80	23.311	991	1.054	1.109	1.157	1.199	1.235	1.264	1.282	1.281	1.248	1.162	991	697	231	-443	-1.332	-2.380	-3.435	-4.272	-4.722	6.297	5.769	5.004	4.031	3.022	2.161	1.431	902	544	314	174	93	47	23	9	2	-3	-7	-11	-13	-12	-3		29,77	0,00
15.04.20	391	391	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	29,80	23.643	1.006	1.069	1.125	1.174	1.216	1.253	1.282	1.300	1.299	1.266	1.180	1.009	714	248	-425	-1.313	-2.356	-3.404	-4.236	-4.693	6.293	5.758	4.996	4.029	3.024	2.166	1.437	907	547	316	176	94	48	23	9	2	-3	-7	-11	-13	-11	-2		29,78	0,00
16.04.20	392	392	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	29,81	24.000	1.022	1.086	1.143	1.192	1.235	1.272	1.301	1.320	1.319	1.286	1.200	1.029	733	267	-406	-1.291	-2.329	-3.372	-4.199	-4.662	6.290	5.748	4.989	4.028	3.027	2.171	1.442	912	551	319	177	95	48	23	10	2	-3	-7	-11	-13	-11	-2		29,78	0,01
17.04.20	393	393	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	29,82	24.382	1.040	1.104	1.161	1.211	1.255	1.292	1.322	1.341	1.341	1.308	1.221	1.050	753	287	-385	-1.268	-2.302	-3.337	-4.160	-4.630	6.288	5.737	4.982	4.026	3.030	2.176	1.447	916	554	321	179	96	49	23	10	2	-3	-7	-11	-13	-11	-2		29,79	0,01
18.04.20	394	394	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	29,82	24.789	1.059	1.124	1.181	1.231	1.276	1.314	1.344	1.364	1.364	1.331	1.244	1.072	775	309	-362	-1.243	-2.272	-3.301	-4.120	-4.597	6.287	5.727	4.974	4.024	3.032	2.182	1.453	921	558	324	181	97	49	24	10	2	-3	-7	-11	-13	-11	-2		29,80	0,01
19.04.20	395	395	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	29,83	25.221	1.078	1.144	1.202	1.253	1.298	1.337	1.368	1.388	1.388	1.355	1.268	1.096	799	333	-338	-1.216	-2.240	-3.264	-4.078	-4.563	6.286	5.717	4.967	4.023	3.035	2.187	1.458	925	561	326	182	98	50	24	10	2	-3	-7	-11	-13	-11	-2		29,81	0,01
20.04.20	396	396	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	29,84	25.677	1.099	1.166	1.225	1.276	1.322	1.361	1.393	1.413	1.414	1.381	1.294	1.122	824	358	-312	-1.187	-2.207	-3.224	-4.035	-4.528	6.286	5.708	4.960	4.021	3.038	2.191	1.463	930	565	329	184	99	51	24	10	2	-3	-7	-11	-13	-10	-1		29,81	0,01
21.04.20	397	397	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	29,85	26.157	1.122	1.189	1.248	1.300	1.347	1.387	1.419	1.440	1.441	1.409	1.322	1.149	851	385	-284	-1.157	-2.172	-3.183	-3.990	-4.491	6.287	5.699	4.953	4.019	3.040	2.196	1.469	935	568	331	185	100	51	25	10	2	-3	-7	-11	-13	-10	-1		29,83	0,01
22.04.20	398	398	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	29,86	26.662	1.145	1.213	1.273	1.326	1.373	1.414	1.447	1.468	1.469	1.437	1.350	1.178	880	413	-255	-1.125	-2.135	-3.140	-3.943	-4.454	6.288	5.690	4.946	4.017	3.042	2.201	1.474	939	572	334	187	101	52	25	11	2	-3	-7	-11	-12	-10	-1		29,84	0,01
23.04.20	399	399	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	29,87	27.191	1.169	1.238	1.299	1.353	1.400	1.442	1.476	1.498	1.499	1.468	1.381	1.208	910	443	-224	-1.091	-2.096	-3.095	-3.895	-4.415	6.291	5.681	4.939	4.015	3.045	2.206	1.479	944	575	336	189	102	52	25	11	2	-3	-7	-11	-12	-10	-1		29,85	0,01
24.04.20	400	400	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	29,88	27.744	1.195	1.264	1.326	1.381	1.429	1.471	1.506	1.528	1.531	1.499	1.413	1.240	941	475	-191	-1.056	-2.056	-3.049	-3.846	-4.375	6.294	5.673	4.933	4.014	3.047	2.211	1.484	948	579	339	190	103	53	26	11	3	-3	-7	-11	-12	-10	-1		29,86	0,01
25.04.20	401	401	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	29,90	28.321	1.221	1.292	1.354	1.410	1.459	1.502	1.537	1.561	1.564	1.533	1.446	1.273	974	508	-156	-1.019	-2.014	-3.001	-3.795	-4.334	6.297	5.665	4.926	4.012	3.049	2.216	1.489	953	582	341	192	104	54	26	11	3	-3	-7	-11	-12	-10	0		29,88	0,01
26.04.20	402	402	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	29,91	28.921	1.249	1.320	1.384	1.440	1.490	1.534	1.570	1.594	1.598	1.567	1.481	1.307	1.009	543	-120	-980	-1.970	-2.951	-3.743	-4.292	6.302	5.658	4.919	4.010	3.051	2.220	1.494	957	586	344	194	105	54	26	11	3	-3	-7	-11	-12	-9	0		29,89	0,02
27.04.20	403	403	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	29,93	29.545	1.278	1.350	1.414	1.472	1.523	1.568	1.604	1.629	1.633	1.603	1.517	1.344	1.045	580	-83	-939	-1.925	-2.900	-3.689	-4.249	6.307	5.651	4.913	4.008	3.053	2.225	1.499	962	589	346	195	106	55	27	11	3	-3	-7	-10	-12	-9	0		29,91	0,02
28.04.20	404	404	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	29,95	30.193	1.308	1.381	1.446	1.504	1.556	1.602	1.640	1.665	1.670	1.640	1.554	1.381	1.083	618	-43	-897	-1.878	-2.847	-3.634	-4.205	6.312	5.644	4.907	4.006	3.055	2.229	1.504	966	593	349	197	107	55	27	12	3	-3	-7	-10	-12	-9	0		29,93	0,02
29.04.20	405	405	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	29,96	30.864	1.339	1.413	1.479	1.538	1.591	1.638	1.677	1.703	1.708	1.679	1.593	1.421	1.122	658	-2	-853	-1.829	-2.792	-3.578	-4.160	6.319	5.638	4.900	4.004	3.057	2.234	1.509	971	596	351	199	108	56	27	12	3	-3	-7	-10	-12	-9	0		29,94	0,02
30.04.20	406	406	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	29,98	31.558	1.371	1.446	1.513	1.573	1.627	1.675	1.715	1.742	1.748	1.719	1.634	1.461	1.163	699	41	-807	-1.778	-2.736	-3.520	-4.114	6.326	5.632	4.894	4.002	3.059	2.238	1.514	975	600	354	200	109	57	28	12	3	-3	-7	-10	-12	-9	0		29,96	0,02
01.05.20	407	407	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	30,00	32.274	1.404	1.480	1.548	1.610	1.665	1.713	1.754	1.782	1.789	1.761	1.676	1.503	1.205	742	85	-760	-1.726	-2.679	-3.461	-4.067	6.334	5.626	4.888	4.000	3.061	2.243	1.519	980	603	356	202	110	57	28	12	3	-3	-7	-10	-11	-9	0		29,98	0,02
02.05.20	408	408	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	30,02	33.014	1.438	1.515	1.585	1.647	1.703	1.753	1.794	1.823	1.831	1.803	1.719	1.547	1.249	786	131	-711	-1.672	-2.620	-3.400	-4.018	6.343	5.620	4.882	3.998	3.063	2.247	1.524	984	607	359	204	111	58	29	12	3	-3	-7	-10	-11	-8	1		30,01	0,02
03.05.20	409	409	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	30,05	33.776	1.474	1.552	1.622	1.686	1.743	1.794	1.836	1.866	1.875	1.848	1.763	1.591	1.294	832	178	-660	-1.617	-2.559	-3.338	-3.969	6.352	5.615	4.877	3.996	3.065	2.251	1.529	988	610	361	205	112	59	29	13	3	-3	-7	-10	-11	-8	1		30,03	0,02
04.05.20	410	410	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	30,07	34.560	1.510	1.589	1.660	1.725	1.784	1.836	1.879	1.910	1.919	1.893	1.809	1.638	1.341	879	227	-608	-1.560	-2.497	-3.275	-3.919	6.362	5.611	4.871	3.994	3.067	2.256	1.534	993	614	364	207	113	59	29	13	3	-3	-7	-10	-11	-8	1		30,05	0,02
05.05.20	411	411	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	30,10	35.366	1.547	1.627	1.700	1.766	1.826	1.879	1.923	1.955	1.965	1.940	1.857	1.685	1.389	928	277	-554	-1.501	-2.433	-3.211	-3.868	6.373	5.607	4.865	3.992	3.069	2.260	1.539	997	617	366	209	114	60	30	13	4	-2	-7	-10	-11	-8	1		30,08	0,02
06.05.20	412	412	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	30,12	36.194	1.586	1.667	1.741	1.808	1.869	1.923	1.969	2.002	2.013	1.988	1.905	1.735	1.438	978	329	-499	-1.441	-2.368	-3.145	-3.815	6.385	5.603	4.860	3.990	3.070	2.264	1.544	1.002	621	369	210	115	61	30	13	4	-2	-7	-10	-11	-8	1		30,10	0,03
07.05.20	413	413	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	30,15	37.044	1.625	1.707	1.783	1.851	1.913	1.968	2.015	2.049	2.061	2.037	1.955	1.785	1.489	1.030	383	-442	-1.379	-2.301	-3.078	-3.762	6.397	5.599	4.855	3.988	3.072	2.268	1.548	1.006	624	371	212	116	61	30	13	4	-2	-7	-10	-11	-8	1		30,13	0,03
08.05.20	414	414	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	30,18	37.915	1.665	1.749	1.825	1.895	1.958	2.015	2.063	2.098	2.111	2.088	2.007	1.837	1.541	1.083	438	-384	-1.316	-2.233	-3.010	-3.708	6.410	5.596	4.849	3.986	3.074	2.272	1.553	1.010	628	374	214	118	62	31	14	4	-2	-7	-10	-11	-7	1		30,16	0,03
09.05.20	415	415	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	30,20	38.807	1.707	1.792	1.869	1.940	2.005	2.063	2.112	2.148	2.162	2.140	2.059	1.890	1.595	1.138	494	-324	-1.251	-2.163	-2.941	-3.654	6.424	5.593	4.844	3.984	3.075	2.276	1.558	1.015	631	376	216	119	63	31	14	4	-2	-7	-10	-11	-7	1		30,19	0,03
10.05.20	416	416	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	30,23	39.720	1.749	1.835	1.914	1.986	2.052	2.112	2.162	2.200	2.215	2.193	2.113	1.944	1.650	1.194	552	-263	-1.185	-2.092	-2.870	-3.598	6.438	5.591	4.840	3.982	3.077	2.280	1.563	1.019	635	379	217	120	63	31	14	4	-2	-7	-10	-10	-7	1		30,22	0,03
11.05.20	417	417	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	30,27	40.654	1.792	1.880	1.960	2.034	2.101	2.162	2.213	2.252	2.268	2.248	2.168	2.000	1.706	1.251	612	-200	-1.117	-2.020	-2.798	-3.541	6.453	5.589	4.835	3.980	3.078	2.284	1.567	1.023	638	382	219	121	64	32	14	4	-2	-7	-10	-10	-7	2		30,25	0,03
12.05.20	418	418	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	30,30	41.608	1.836	1.925	2.007	2.082	2.151	2.213	2.266	2.306	2.323	2.303	2.225	2.057	1.764	1.310	672	-136	-1.048	-1.946	-2.725	-3.484	6.469	5.587	4.830	3.978	3.080	2.288	1.572	1.028	642	384	221	122	65	32	14	4	-2	-7	-10	-10	-7	2		30,28	0,03
13.05.20	419	419	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	30,33	42.582	1.882	1.972	2.055	2.131	2.201	2.265	2.319	2.360	2.379	2.360	2.282	2.115	1.823	1.370	735	-70	-978	-1.872	-2.651	-3.425	6.485	5.586	4.826	3.976	3.081	2.292	1.577	1.032	645	387	223	123	65	33	15	4	-2	-7	-10	-10	-7	2		30,32	0,03
14.05.20	420	420	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	30,37	43.576	1.928	2.019	2.104	2.182	2.253	2.318	2.374	2.416	2.436	2.418	2.341	2.175	1.883	1.431	798	-3	-906	-1.795	-2.576	-3.366	6.502	5.585	4.821	3.974	3.083	2.296	1.581	1.036	649	389	224	124	66	33	15	4	-2	-7	-9	-10	-7	2		30,35	0,03
15.05.20	421	421	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	30,40	44.590	1.975	2.068	2.154	2.233	2.306	2.372	2.430	2.473	2.494	2.477	2.401	2.236	1.945	1.494	863	66	-833	-1.718	-2.500	-3.306	6.520	5.585	4.817	3.973	3.084	2.300	1.586	1.040	652	392	226	125	67	33	15	5	-2	-6	-9	-10	-7	2		30,39	0,04
16.05.20	422	422	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	30,44	45.623	2.023	2.117	2.205	2.285	2.360	2.427	2.486	2.531	2.553	2.537	2.462	2.297	2.008	1.558	930	135	-758	-1.639	-2.423	-3.245	6.539	5.585	4.813	3.971	3.085	2.304	1.590	1.045	656	394	228	127	67	34	15	5	-2	-6	-9	-10	-6	2		30,42	0,04
17.05.20	423	423	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	30,48	46.675	2.071	2.167	2.256	2.339	2.415	2.484	2.544	2.590	2.613	2.599	2.525	2.361	2.072	1.624	997	207	-682	-1.559	-2.345	-3.184	6.558	5.585	4.810	3.969	3.087	2.307	1.595	1.049	659	397	230	128	68	34	15	5	-2	-6	-9	-10	-6	2		30,46	0,04
18.05.20	424	424	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	30,52	47.746	2.121	2.219	2.309	2.393	2.470	2.541	2.603	2.650	2.675	2.662	2.588	2.425	2.137	1.690	1.066	279	-605	-1.478	-2.265	-3.122	6.578	5.586	4.806	3.967	3.088	2.311	1.599	1.053	663	400	231	129	69	35	16	5	-2	-6	-9	-10	-6	2		30,50	0,04
19.05.20	425	425	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	30,56	48.835	2.172	2.271	2.363	2.448	2.527	2.599	2.663	2.712	2.737	2.725	2.653	2.491	2.204	1.758	1.136	353	-526	-1.395	-2.185	-3.059	6.598	5.587	4.802	3.965	3.089	2.315	1.604	1.057	666	402	233	130	69	35	16	5	-2	-6	-9	-10	-6	2		30,54	0,04
20.05.20	426	426	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	30,60	49.942	2.223	2.323	2.417	2.504	2.585	2.659	2.723	2.774	2.801	2.790	2.719	2.557	2.271	1.827	1.208	428	-446	-1.311	-2.104	-2.995	6.619	5.588	4.799	3.964	3.091	2.318	1.608	1.062	669	405	235	131	70	35	16	5	-2	-6	-9	-9	-6	2		30,59	0,04
21.05.20	427	427	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	30,64	51.067	2.275	2.377	2.472	2.561	2.643	2.719	2.785	2.837	2.866	2.856	2.785	2.625	2.340	1.898	1.280	505	-365	-1.227	-2.022	-2.930	6.641	5.590	4.796	3.962	3.092	2.322	1.612	1.066	673	407	237	132	71	36	16	5	-2	-6	-9	-9	-6	2		30,63	0,04
22.05.20	428	428	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	30,69	52.209	2.328	2.432	2.529	2.619	2.703	2.780	2.848	2.901	2.931	2.923	2.853	2.694	2.410	1.969	1.354	582	-283	-1.141	-1.939	-2.865	6.663	5.593	4.793	3.960	3.093	2.325	1.617	1.070	676	410	239	133	72	36	17	5	-2	-6	-9	-9	-6	2		30,67	0,04
23.05.20	429	429	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	30,73	53.369	2.382	2.487	2.586	2.678	2.763	2.842	2.912	2.967	2.998	2.990	2.922	2.764	2.481	2.042	1.430	661	-199	-1.054	-1.855	-2.800	6.687	5.595	4.790	3.959	3.094	2.329	1.621	1.074	680	412	240	135	72	37	17	5	-2	-6	-9	-9	-6	2		30,72	0,05
24.05.20	430	430	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	30,78	54.546	2.436	2.544	2.644	2.737	2.825	2.905	2.976	3.033	3.065	3.059	2.992	2.835	2.553	2.116	1.506	741	-114	-966	-1.770	-2.733	6.710	5.598	4.788	3.957	3.096	2.332	1.625	1.078	683	415	242	136	73	37	17	6	-1	-6	-9	-9	-5	2		30,76	0,05
25.05.20	431	431	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	30,82	55.738	2.492	2.601	2.702	2.798	2.887	2.969	3.042	3.100	3.134	3.129	3.063	2.907	2.627	2.191	1.583	823	-28	-877	-1.684	-2.666	6.735	5.602	4.785	3.956	3.097	2.336	1.630	1.082	687	418	244	137	74	38	17	6	-1	-6	-9	-9	-5	2		30,81	0,05
26.05.20	432	432	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	30,87	56.948	2.548	2.658	2.762	2.859	2.950	3.034	3.108	3.168	3.204	3.200	3.135	2.980	2.701	2.267	1.662	905	58	-787	-1.598	-2.599	6.760	5.606	4.783	3.954	3.098	2.339	1.634	1.086	690	420	246	138	74	38	18	6	-1	-6	-9	-9	-5	2		30,86	0,05
27.05.20	433	433	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	30,92	58.173	2.605	2.717	2.822	2.921	3.014	3.099	3.175	3.237	3.274	3.272	3.208	3.054	2.776	2.344	1.742	988	147	-696	-1.510	-2.530	6.785	5.610	4.781	3.953	3.099	2.342	1.638	1.091	694	423	248	139	75	38	18	6	-1	-6	-9	-9	-5	2		30,91	0,05
28.05.20	434	434	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	30,97	59.413	2.662	2.776	2.883	2.984	3.078	3.166	3.244	3.307	3.345	3.344	3.282	3.129	2.853	2.422	1.822	1.073	236	-604	-1.422	-2.462	6.811	5.615	4.779	3.951	3.100	2.345	1.642	1.095	697	425	249	141	76	39	18	6	-1	-6	-9	-9	-5	2		30,96	0,05
29.05.20	435	435	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	31,03	60.669	2.721	2.836	2.945	3.048	3.144	3.233	3.313	3.377	3.417	3.418	3.357	3.205	2.930	2.501	1.904	1.159	326	-511	-1.334	-2.392	6.838	5.620	4.777	3.950	3.101	2.349	1.646	1.099	700	428	251	142	77	39	18	6	-1	-6	-8	-9	-5	2		31,02	0,05
30.05.20	436	436	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	31,08	61.939	2.780	2.897	3.008	3.112	3.210	3.301	3.382	3.449	3.490	3.493	3.433	3.282	3.008	2.581	1.987	1.246	417	-417	-1.244	-2.323	6.866	5.626	4.776	3.949	3.102	2.352	1.650	1.103	704	431	253	143	77	40	18	6	-1	-6	-8	-8	-5	2		31,07	0,05
31.05.20	437	437	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	31,14	63.224	2.839	2.958	3.071	3.177	3.277	3.370	3.453	3.521	3.564	3.568	3.509	3.360	3.088	2.662	2.071	1.333	509	-322	-1.154	-2.252	6.894	5.631	4.774	3.947	3.103	2.355	1.655	1.107	707	433	255	144	78	40	19	6	-1	-6	-8	-8	-5	2		31,12	0,05
01.06.20	438	438	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	31,19	64.523	2.900	3.021	3.135	3.243	3.345	3.439	3.524	3.594	3.639	3.644	3.587	3.439	3.168	2.744	2.156	1.422	602	-227	-1.063	-2.181	6.922	5.638	4.773	3.946	3.105	2.358	1.659	1.111	711	436	257	145	79	41	19	7	-1	-6	-8	-8	-5	2		31,18	0,06
02.06.20	439	439	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	31,25	65.836	2.960	3.083	3.200	3.310	3.413	3.510	3.596	3.668	3.715	3.721	3.665	3.519	3.249	2.827	2.242	1.512	696	-131	-972	-2.110	6.952	5.644	4.772	3.945	3.106	2.361	1.663	1.115	714	438	259	147	80	41	19	7	-1	-6	-8	-8	-5	2		31,24	0,06
03.06.20	440	440	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	31,31	67.162	3.022	3.147	3.265	3.377	3.482	3.581	3.669	3.743	3.791	3.799	3.744	3.599	3.331	2.911	2.329	1.602	791	-33	-880	-2.039	6.981	5.652	4.772	3.944	3.107	2.365	1.667	1.119	717	441	260	148	81	42	19	7	-1	-6	-8	-8	-5	2		31,30	0,06
04.06.20	441	441	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	31,37	68.501	3.084	3.211	3.331	3.445	3.552	3.652	3.743	3.818	3.868	3.877	3.824	3.681	3.414	2.996	2.416	1.694	887	64	-787	-1.966	7.012	5.659	4.771	3.943	3.108	2.368	1.671	1.123	721	444	262	149	81	42	20	7	-1	-5	-8	-8	-4	2		31,35	0,06
05.06.20	442	442	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	31,43	69.852	3.147	3.275	3.397	3.513	3.623	3.725	3.817	3.894	3.946	3.957	3.905	3.763	3.497	3.082	2.505	1.786	983	163	-694	-1.894	7.043	5.667	4.771	3.942	3.109	2.371	1.675	1.127	724	446	264	150	82	42	20	7	-1	-5	-8	-8	-4	2		31,42	0,06
06.06.20	443	443	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	31,49	71.216	3.210	3.341	3.465	3.582	3.694	3.798	3.892	3.971	4.024	4.037	3.987	3.846	3.582	3.168	2.594	1.880	1.081	262	-600	-1.821	7.074	5.675	4.771	3.941	3.110	2.374	1.679	1.131	728	449	266	152	83	43	20	7	0	-5	-8	-8	-4	2		31,48	0,06
07.06.20	444	444	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	31,55	72.591	3.274	3.406	3.532	3.652	3.765	3.871	3.968	4.048	4.103	4.117	4.069	3.929	3.667	3.256	2.684	1.974	1.179	362	-506	-1.748	7.106	5.684	4.771	3.940	3.111	2.377	1.683	1.135	731	451	268	153	84	43	21	7	0	-5	-8	-8	-4	2		31,54	0,06
08.06.20	445	445	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	31,61	73.978	3.339	3.473	3.601	3.722	3.838	3.946	4.044	4.126	4.183	4.199	4.152	4.014	3.753	3.344	2.775	2.069	1.278	463	-412	-1.674	7.138	5.693	4.771	3.940	3.112	2.380	1.686	1.138	734	454	270	154	84	44	21	8	0	-5	-8	-8	-4	1		31,60	0,06
09.06.20	446	446	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	31,68	75.376	3.403	3.540	3.669	3.793	3.910	4.021	4.121	4.205	4.263	4.281	4.235	4.099	3.840	3.433	2.867	2.164	1.378	564	-317	-1.601	7.171	5.703	4.772	3.939	3.113	2.383	1.690	1.142	738	457	272	155	85	44	21	8	0	-5	-8	-8	-4	1		31,67	0,07
10.06.20	447	447	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	31,75	76.785	3.469	3.607	3.739	3.865	3.984	4.096	4.198	4.284	4.345	4.364	4.320	4.184	3.927	3.522	2.960	2.261	1.478	666	-221	-1.526	7.205	5.713	4.772	3.939	3.114	2.386	1.694	1.146	741	459	273	157	86	45	21	8	0	-5	-8	-7	-4	1		31,74	0,07
11.06.20	448	448	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	31,81	78.204	3.535	3.675	3.809	3.936	4.058	4.172	4.276	4.364	4.426	4.447	4.404	4.271	4.015	3.612	3.053	2.358	1.579	768	-125	-1.452	7.239	5.723	4.773	3.938	3.115	2.388	1.698	1.150	744	462	275	158	87	45	22	8	0	-5	-8	-7	-4	1		31,80	0,07
12.06.20	449	449	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	31,88	79.633	3.601	3.743	3.879	4.009	4.132	4.249	4.354	4.444	4.508	4.531	4.490	4.358	4.104	3.703	3.147	2.456	1.681	871	-29	-1.377	7.274	5.733	4.774	3.938	3.116	2.391	1.702	1.154	748	464	277	159	88	46	22	8	0	-5	-7	-7	-4	1		31,87	0,07
13.06.20	450	450	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	31,95	81.071	3.668	3.812	3.950	4.082	4.207	4.326	4.434	4.525	4.591	4.615	4.576	4.445	4.193	3.795	3.242	2.554	1.783	974	67	-1.302	7.309	5.744	4.776	3.937	3.117	2.394	1.705	1.158	751	467	279	160	88	46	22	8	0	-5	-7	-7	-4	1		31,94	0,07
14.06.20	451	451	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	32,02	82.518	3.735	3.881	4.021	4.155	4.283	4.403	4.513	4.607	4.674	4.700	4.663	4.534	4.283	3.887	3.337	2.653	1.886	1.078	164	-1.227	7.344	5.756	4.777	3.937	3.118	2.397	1.709	1.162	754	470	281	162	89	47	22	8	0	-5	-7	-7	-4	1		32,01	0,07
15.06.20	452	452	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	32,09	83.974	3.803	3.951	4.093	4.229	4.359	4.481	4.593	4.689	4.758	4.786	4.750	4.622	4.374	3.980	3.433	2.753	1.989	1.182	261	-1.152	7.380	5.768	4.779	3.937	3.120	2.400	1.713	1.165	758	472	283	163	90	47	23	9	0	-5	-7	-7	-4	1		32,08	0,07
16.06.20	453	453	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	32,17	85.438	3.871	4.021	4.165	4.303	4.435	4.559	4.673	4.771	4.843	4.872	4.837	4.712	4.465	4.073	3.529	2.853	2.093	1.287	359	-1.077	7.416	5.780	4.781	3.937	3.121	2.402	1.717	1.169	761	475	285	164	91	48	23	9	0	-5	-7	-7	-4	1		32,16	0,07
17.06.20	454	454	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	32,24	86.910	3.939	4.091	4.238	4.378	4.512	4.638	4.754	4.854	4.927	4.958	4.925	4.801	4.557	4.167	3.626	2.954	2.197	1.392	456	-1.001	7.453	5.792	4.783	3.937	3.122	2.405	1.720	1.173	764	477	287	165	92	48	23	9	0	-5	-7	-7	-4	0		32,23	0,07
18.06.20	455	455	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	32,32	88.389	4.008	4.162	4.310	4.453	4.589	4.717	4.836	4.937	5.012	5.045	5.014	4.892	4.649	4.262	3.724	3.055	2.302	1.497	554	-926	7.491	5.805	4.786	3.937	3.123	2.408	1.724	1.177	768	480	288	167	92	49	24	9	1	-5	-7	-7	-4	0		32,31	0,08
19.06.20	456	456	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	32,39	89.875	4.077	4.233	4.384	4.528	4.666	4.797	4.917	5.021	5.098	5.133	5.103	4.982	4.741	4.357	3.822	3.157	2.407	1.603	652	-850	7.528	5.819	4.788	3.937	3.124	2.411	1.728	1.180	771	483	290	168	93	49	24	9	1	-4	-7	-7	-4	0		32,38	0,08
20.06.20	457	457	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	32,47	91.368	4.146	4.305	4.457	4.604	4.744	4.877	4.999	5.105	5.184	5.220	5.192	5.073	4.834	4.452	3.920	3.259	2.513	1.708	749	-774	7.567	5.832	4.791	3.937	3.125	2.413	1.731	1.184	774	485	292	169	94	50	24	9	1	-4	-7	-7	-4	0		32,46	0,08
21.06.20	458	458	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	32,55	92.867	4.216	4.376	4.531	4.680	4.822	4.957	5.082	5.189	5.270	5.308	5.282	5.165	4.928	4.548	4.019	3.362	2.619	1.814	847	-698	7.605	5.846	4.794	3.938	3.127	2.416	1.735	1.188	777	488	294	171	95	50	24	10	1	-4	-7	-7	-4	0		32,54	0,08
22.06.20	459	459	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	32,63	94.371	4.285	4.448	4.605	4.756	4.901	5.038	5.164	5.274	5.357	5.397	5.372	5.257	5.021	4.644	4.118	3.465	2.725	1.921	946	-622	7.644	5.861	4.798	3.938	3.128	2.419	1.738	1.191	781	490	296	172	96	51	25	10	1	-4	-7	-7	-4	0		32,62	0,08
23.06.20	460	460	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	32,71	95.881	4.356	4.521	4.680	4.833	4.979	5.119	5.247	5.359	5.444	5.485	5.463	5.349	5.115	4.740	4.218	3.568	2.832	2.027	1.044	-546	7.684	5.876	4.801	3.939	3.129	2.421	1.742	1.195	784	493	298	173	97	51	25	10	1	-4	-7	-6	-4	0		32,70	0,08
24.06.20	461	461	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	32,79	97.395	4.426	4.593	4.754	4.909	5.058	5.200	5.331	5.444	5.531	5.574	5.554	5.441	5.210	4.837	4.318	3.672	2.939	2.134	1.142	-471	7.723	5.891	4.805	3.939	3.130	2.424	1.745	1.199	787	496	300	175	98	52	25	10	1	-4	-7	-6	-4	-1		32,78	0,08
25.06.20	462	462	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	32,87	98.914	4.496	4.666	4.829	4.986	5.137	5.281	5.414	5.530	5.618	5.664	5.645	5.534	5.305	4.934	4.418	3.776	3.046	2.240	1.240	-395	7.763	5.906	4.809	3.940	3.131	2.426	1.749	1.202	790	498	302	176	98	52	26	10	1	-4	-7	-6	-4	-1		32,86	0,08
26.06.20	463	463	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	32,95	100.437	4.567	4.739	4.904	5.064	5.217	5.363	5.498	5.616	5.706	5.753	5.736	5.627	5.400	5.032	4.519	3.880	3.153	2.347	1.338	-319	7.804	5.922	4.813	3.941	3.133	2.429	1.752	1.206	794	501	304	177	99	53	26	10	1	-4	-6	-6	-4	-1		32,94	0,08
27.06.20	464	464	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	33,04	101.964	4.638	4.812	4.979	5.141	5.296	5.444	5.582	5.701	5.794	5.843	5.827	5.720	5.495	5.130	4.620	3.985	3.260	2.454	1.436	-243	7.845	5.938	4.817	3.942	3.134	2.432	1.756	1.210	797	503	306	178	100	53	26	11	1	-4	-6	-6	-4	-1		33,03	0,08
28.06.20	465	465	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	33,12	103.493	4.709	4.885	5.055	5.218	5.376	5.526	5.666	5.788	5.882	5.933	5.919	5.814	5.590	5.228	4.721	4.089	3.368	2.561	1.534	-168	7.886	5.955	4.822	3.943	3.135	2.434	1.759	1.213	800	506	308	180	101	54	27	11	2	-4	-6	-6	-4	-1		33,11	0,09
29.06.20	466	466	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	33,21	105.025	4.780	4.958	5.130	5.296	5.456	5.608	5.750	5.874	5.970	6.023	6.011	5.907	5.686	5.326	4.822	4.194	3.476	2.668	1.631	-92	7.927	5.971	4.827	3.944	3.137	2.437	1.762	1.217	803	509	309	181	102	54	27	11	2	-4	-6	-6	-4	-2		33,20	0,09
30.06.20	467	467	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	33,30	106.560	4.852	5.032	5.206	5.374	5.536	5.691	5.834	5.960	6.058	6.113	6.103	6.001	5.782	5.424	4.924	4.299	3.583	2.774	1.729	-17	7.969	5.989	4.832	3.945	3.138	2.439	1.766	1.220	807	511	311	182	103	55	27	11	2	-4	-6	-6	-4	-2		33,29	0,09
01.07.20	468	468	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	33,39	108.096	4.923	5.105	5.281	5.452	5.616	5.773	5.918	6.047	6.147	6.203	6.195	6.095	5.878	5.522	5.025	4.404	3.691	2.881	1.826	58	8.011	6.006	4.837	3.947	3.140	2.442	1.769	1.224	810	514	313	184	104	56	28	11	2	-4	-6	-6	-4	-2		33,38	0,09
02.07.20	469	469	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	33,48	109.634	4.994	5.179	5.357	5.530	5.696	5.855	6.003	6.133	6.235	6.294	6.287	6.189	5.974	5.621	5.127	4.509	3.799	2.988	1.923	133	8.054	6.024	4.843	3.948	3.141	2.444	1.773	1.227	813	516	315	185	104	56	28	12	2	-3	-6	-6	-4	-2		33,46	0,09
03.07.20	470	470	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	33,57	111.172	5.066	5.252	5.433	5.608	5.776	5.938	6.087	6.220	6.324	6.384	6.379	6.283	6.070	5.719	5.229	4.615	3.906	3.094	2.020	208	8.096	6.042	4.849	3.950	3.143	2.447	1.776	1.231	816	519	317	186	105	57	28	12	2	-3	-6	-6	-4	-2		33,55	0,09
04.07.20	471	471	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	33,66	112.711	5.137	5.326	5.509	5.686	5.857	6.020	6.172	6.306	6.413	6.475	6.471	6.377	6.166	5.818	5.330	4.720	4.014	3.200	2.117	282	8.139	6.061	4.854	3.951	3.144	2.449	1.779	1.235	819	522	319	188	106	57	29	12	2	-3	-6	-6	-4	-3		33,65	0,09
05.07.20	472	472	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	33,75	114.250	5.209	5.399	5.584	5.764	5.937	6.102	6.256	6.393	6.501	6.565	6.564	6.471	6.262	5.917	5.432	4.825	4.121	3.306	2.213	356	8.182	6.080	4.861	3.953	3.146	2.452	1.783	1.238	823	524	321	189	107	58	29	12	2	-3	-6	-6	-4	-3		33,74	0,09
06.07.20	473	473	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	33,84	115.789	5.280	5.473	5.660	5.842	6.017	6.185	6.341	6.480	6.590	6.655	6.656	6.565	6.358	6.015	5.534	4.930	4.229	3.412	2.309	430	8.226	6.099	4.867	3.955	3.147	2.454	1.786	1.241	826	527	323	191	108	58	29	12	2	-3	-6	-6	-4	-3		33,83	0,09
07.07.20	474	474	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	33,94	117.327	5.352	5.547	5.736	5.920	6.097	6.267	6.425	6.566	6.678	6.746	6.748	6.659	6.454	6.114	5.636	5.035	4.336	3.517	2.404	504	8.270	6.118	4.874	3.957	3.149	2.457	1.789	1.245	829	529	325	192	109	59	30	12	3	-3	-6	-6	-4	-3		33,92	0,09
08.07.20	475	475	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	34,03	118.863	5.423	5.620	5.812	5.998	6.177	6.349	6.510	6.653	6.767	6.836	6.840	6.753	6.550	6.213	5.737	5.140	4.443	3.623	2.500	577	8.313	6.138	4.881	3.959	3.150	2.459	1.792	1.248	832	532	327	193	110	59	30	13	3	-3	-6	-6	-4	-4		34,02	0,09
09.07.20	476	476	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	34,13	120.398	5.494	5.694	5.887	6.075	6.257	6.431	6.594	6.739	6.855	6.926	6.932	6.847	6.646	6.311	5.839	5.245	4.550	3.727	2.594	650	8.358	6.158	4.888	3.961	3.152	2.462	1.796	1.252	835	535	329	195	111	60	30	13	3	-3	-6	-6	-4	-4		34,11	0,10
10.07.20	477	477	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	34,22	121.931	5.565	5.767	5.963	6.153	6.337	6.514	6.678	6.825	6.943	7.016	7.024	6.941	6.742	6.409	5.940	5.349	4.656	3.832	2.688	722	8.402	6.178	4.895	3.964	3.154	2.464	1.799	1.255	838	537	331	196	112	61	31	13	3	-3	-5	-5	-4	-4		34,21	0,10
11.07.20	478	478	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	34,32	123.461	5.636	5.840	6.038	6.231	6.417	6.595	6.762	6.911	7.031	7.106	7.116	7.034	6.838	6.508	6.041	5.454	4.763	3.936	2.782	795	8.446	6.199	4.902	3.966	3.156	2.467	1.802	1.259	841	540	333	197	112	61	31	13	3	-3	-5	-5	-4	-4		34,31	0,10
12.07.20	479	479	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	34,42	124.988	5.707	5.913	6.113	6.308	6.497	6.677	6.846	6.997	7.119	7.196	7.207	7.128	6.933	6.606	6.142	5.558	4.869	4.040	2.875	866	8.491	6.220	4.910	3.969	3.157	2.469	1.805	1.262	845	542	335	199	113	62	31	13	3	-3	-5	-5	-4	-5		34,40	0,10
13.07.20	480	480	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	34,52	126.512	5.778	5.986	6.189	6.385	6.576	6.759	6.930	7.083	7.207	7.286	7.299	7.221	7.028	6.703	6.243	5.662	4.974	4.143	2.968	938	8.536	6.241	4.918	3.972	3.159	2.472	1.808	1.265	848	545	337	200	114	62	32	14	3	-3	-5	-5	-4	-5		34,50	0,10
14.07.20	481	481	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	34,62	128.032	5.849	6.059	6.263	6.462	6.655	6.840	7.013	7.168	7.294	7.375	7.390	7.314	7.123	6.801	6.344	5.765	5.079	4.246	3.060	1.008	8.581	6.262	4.926	3.974	3.161	2.474	1.811	1.269	851	547	339	201	115	63	32	14	3	-2	-5	-5	-4	-5		34,60	0,10
15.07.20	482	482	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	34,72	129.548	5.919	6.131	6.338	6.539	6.734	6.921	7.097	7.254	7.381	7.464	7.480	7.407	7.218	6.898	6.444	5.868	5.184	4.348	3.152	1.079	8.626	6.284	4.934	3.977	3.163	2.476	1.815	1.272	854	550	340	203	116	63	32	14	4	-2	-5	-5	-4	-5		34,70	0,10
16.07.20	483	483	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	34,82	131.058	5.989	6.204	6.412	6.616	6.813	7.002	7.180	7.339	7.468	7.553	7.571	7.499	7.313	6.995	6.544	5.971	5.289	4.449	3.243	1.149	8.671	6.306	4.943	3.980	3.165	2.479	1.818	1.275	857	553	342	204	117	64	33	14	4	-2	-5	-5	-4	-6		34,80	0,10
17.07.20	484	484	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	34,92	132.564	6.059	6.276	6.487	6.692	6.891	7.083	7.262	7.423	7.555	7.641	7.661	7.591	7.407	7.092	6.643	6.074	5.392	4.550	3.333	1.218	8.717	6.328	4.952	3.983	3.167	2.481	1.821	1.279	860	555	344	206	118	65	33	14	4	-2	-5	-5	-4	-6		34,90	0,10
18.07.20	485	485	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	35,02	134.064	6.129	6.347	6.560	6.768	6.970	7.163	7.345	7.508	7.641	7.729	7.751	7.683	7.500	7.188	6.742	6.176	5.496	4.651	3.423	1.287	8.762	6.351	4.961	3.987	3.169	2.484	1.824	1.282	863	558	346	207	119	65	33	15	4	-2	-5	-5	-4	-6		35,01	0,10
19.07.20	486	486	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	35,13	135.558	6.198	6.419	6.634	6.844	7.047	7.243	7.427	7.592	7.727	7.817	7.841	7.774	7.594	7.284	6.841	6.277	5.599	4.751	3.511	1.355	8.808	6.373	4.970	3.990	3.171	2.486	1.827	1.285	866	560	348	208	120	66	34	15	4	-2	-5	-5	-4	-6		35,11	0,10
20.07.20	487	487	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	35,23	137.046	6.267	6.490	6.707	6.919	7.125	7.323	7.508	7.675	7.812	7.904	7.930	7.865	7.687	7.379	6.939	6.378	5.701	4.850	3.600	1.423	8.853	6.396	4.979	3.994	3.173	2.489	1.830	1.289	869	563	350	210	121	66	34	15	4	-2	-5	-5	-4	-7		35,21	0,10
21.07.20	488	488	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	35,33	138.527	6.336	6.561	6.780	6.994	7.202	7.402	7.590	7.759	7.898	7.991	8.018	7.955	7.779	7.474	7.037	6.479	5.802	4.948	3.687	1.490	8.899	6.420	4.989	3.997	3.176	2.491	1.833	1.292	872	565	352	211	122	67	34	15	4	-2	-5	-5	-5	-7		35,32	0,10
22.07.20	489	489	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	35,44	140.000	6.404	6.631	6.853	7.069	7.279	7.481	7.670	7.841	7.982	8.078	8.107	8.045	7.871	7.569	7.135	6.579	5.903	5.046	3.774	1.556	8.945	6.443	4.999	4.001	3.178	2.494	1.836	1.295	875	568	354	213	123	68	35	16	4	-2	-5	-5	-5	-7		35,42	0,10
23.07.20	490	490	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	35,54	141.466	6.472	6.701	6.925	7.143	7.355	7.559	7.751	7.924	8.067	8.164	8.194	8.135	7.963	7.663	7.231	6.678	6.004	5.143	3.859	1.622	8.991	6.467	5.009	4.005	3.180	2.496	1.839	1.299	878	570	356	214	124	68	35	16	5	-2	-5	-5	-5	-8		35,53	0,11
24.07.20	491	491	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	35,65	142.924	6.540	6.771	6.997	7.217	7.431	7.637	7.831	8.006	8.150	8.249	8.282	8.224	8.054	7.756	7.328	6.777	6.103	5.239	3.944	1.687	9.036	6.491	5.019	4.009	3.183	2.499	1.842	1.302	881	573	358	215	125	69	36	16	5	-2	-4	-5	-5	-8		35,63	0,11
25.07.20	492	492	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	35,76	144.373	6.607	6.840	7.068	7.290	7.507	7.715	7.910	8.087	8.234	8.334	8.368	8.313	8.145	7.849	7.423	6.875	6.202	5.334	4.029	1.752	9.082	6.515	5.029	4.013	3.185	2.501	1.845	1.305	884	575	360	217	126	69	36	16	5	-1	-4	-5	-5	-8		35,74	0,11
26.07.20	493	493	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	35,87	145.813	6.674	6.909	7.139	7.363	7.582	7.792	7.989	8.168	8.316	8.419	8.455	8.401	8.235	7.942	7.518	6.973	6.301	5.428	4.112	1.816	9.128	6.539	5.040	4.017	3.187	2.504	1.848	1.308	887	578	362	218	126	70	36	16	5	-1	-4	-5	-5	-8		35,85	0,11
27.07.20	494	494	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	35,97	147.244	6.740	6.978	7.210	7.436	7.656	7.868	8.068	8.248	8.399	8.503	8.540	8.488	8.324	8.033	7.613	7.069	6.398	5.522	4.194	1.879	9.174	6.563	5.051	4.022	3.190	2.506	1.851	1.311	890	581	364	220	127	71	37	17	5	-1	-4	-5	-5	-9		35,96	0,11
28.07.20	495	495	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	36,08	148.665	6.806	7.046	7.280	7.508	7.730	7.944	8.146	8.328	8.480	8.586	8.625	8.575	8.413	8.124	7.706	7.165	6.494	5.615	4.276	1.941	9.220	6.588	5.062	4.026	3.192	2.509	1.854	1.315	893	583	366	221	128	71	37	17	5	-1	-4	-5	-5	-9		36,06	0,11
29.07.20	496	496	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	36,19	150.076	6.872	7.113	7.349	7.579	7.804	8.020	8.223	8.408	8.561	8.669	8.710	8.661	8.501	8.215	7.800	7.261	6.590	5.706	4.356	2.003	9.266	6.613	5.073	4.031	3.195	2.511	1.857	1.318	896	586	368	222	129	72	37	17	5	-1	-4	-5	-5	-9		36,17	0,11
30.07.20	497	497	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	36,30	151.476	6.937	7.180	7.418	7.650	7.877	8.095	8.300	8.486	8.642	8.751	8.793	8.746	8.588	8.305	7.892	7.355	6.685	5.797	4.436	2.064	9.311	6.638	5.084	4.035	3.198	2.514	1.860	1.321	899	588	370	224	130	72	38	17	6	-1	-4	-5	-5	-10		36,28	0,11
31.07.20	498	498	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	36,41	152.866	7.001	7.247	7.486	7.721	7.949	8.169	8.376	8.564	8.721	8.832	8.876	8.831	8.675	8.394	7.983	7.449	6.779	5.887	4.514	2.124	9.357	6.663	5.096	4.040	3.200	2.516	1.863	1.324	902	591	372	225	131	73	38	18	6	-1	-4	-5	-5	-10		36,39	0,11
01.08.20	499	499	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	36,52	154.244	7.065	7.313	7.554	7.791	8.021	8.243	8.452	8.642	8.801	8.913	8.959	8.915	8.761	8.482	8.074	7.542	6.872	5.976	4.591	2.183	9.403	6.689	5.108	4.045	3.203	2.519	1.866	1.327	905	593	374	227	132	74	39	18	6	-1	-4	-5	-6	-10		36,50	0,11
02.08.20	500	500	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	36,63	155.610	7.129	7.378	7.622	7.860	8.092	8.316	8.527	8.718	8.879	8.993	9.041	8.999	8.846	8.569	8.164	7.634	6.964	6.064	4.668	2.241	9.448	6.714	5.120	4.050	3.206	2.522	1.869	1.330	908	596	376	228	133	74	39	18	6	-1	-4	-5	-6	-11		36,61	0,11
03.08.20	501	501	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	36,74	156.965	7.192	7.443	7.688	7.928	8.162	8.388	8.601	8.794	8.957	9.072	9.121	9.081	8.931	8.656	8.253	7.725	7.055	6.150	4.743	2.299	9.494	6.740	5.132	4.056	3.209	2.524	1.872	1.334	911	598	378	230	134	75	39	18	6	-1	-4	-5	-6	-11		36,72	0,11
04.08.20	502	502	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	36,86	158.306	7.254	7.507	7.754	7.996	8.232	8.460	8.675	8.870	9.034	9.151	9.202	9.163	9.015	8.742	8.342	7.815	7.145	6.236	4.817	2.356	9.539	6.766	5.144	4.061	3.212	2.527	1.875	1.337	914	601	380	231	135	76	40	19	6	-1	-4	-5	-6	-11		36,83	0,11
05.08.20	503	503	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	36,97	159.635	7.315	7.570	7.820	8.064	8.301	8.531	8.748	8.944	9.110	9.229	9.281	9.244	9.098	8.827	8.429	7.904	7.235	6.320	4.891	2.412	9.584	6.792	5.156	4.066	3.215	2.529	1.878	1.340	917	603	382	232	136	76	40	19	6	0	-4	-5	-6	-11		36,95	0,11
06.08.20	504	504	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	37,08	160.951	7.376	7.633	7.884	8.130	8.370	8.601	8.820	9.018	9.185	9.306	9.360	9.324	9.180	8.911	8.515	7.993	7.323	6.404	4.963	2.467	9.629	6.818	5.169	4.072	3.218	2.532	1.881	1.343	920	606	384	234	137	77	41	19	7	0	-4	-5	-6	-12		37,06	0,11
07.08.20	505	505	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	37,19	162.253	7.437	7.695	7.949	8.196	8.438	8.671	8.891	9.091	9.260	9.382	9.437	9.404	9.261	8.994	8.601	8.080	7.409	6.486	5.033	2.521	9.674	6.845	5.182	4.078	3.221	2.535	1.884	1.346	923	608	386	235	138	78	41	19	7	0	-4	-5	-6	-12		37,17	0,11
08.08.20	506	506	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	37,31	163.541	7.497	7.757	8.012	8.261	8.505	8.740	8.962	9.163	9.334	9.457	9.514	9.482	9.341	9.077	8.685	8.166	7.495	6.567	5.103	2.574	9.719	6.871	5.195	4.083	3.224	2.537	1.887	1.349	926	611	388	237	139	78	41	20	7	0	-4	-5	-6	-12		37,28	0,11
09.08.20	507	507	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	37,42	164.815	7.556	7.818	8.075	8.326	8.571	8.808	9.031	9.235	9.407	9.532	9.590	9.560	9.420	9.158	8.769	8.251	7.580	6.647	5.171	2.626	9.764	6.897	5.208	4.089	3.227	2.540	1.890	1.352	929	613	390	238	140	79	42	20	7	0	-4	-5	-6	-13		37,40	0,11
10.08.20	508	508	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	37,54	166.073	7.614	7.878	8.137	8.390	8.637	8.875	9.100	9.306	9.479	9.606	9.665	9.636	9.499	9.239	8.852	8.336	7.664	6.725	5.239	2.678	9.808	6.924	5.221	4.095	3.231	2.543	1.893	1.355	932	616	391	240	141	80	42	20	7	0	-3	-5	-7	-13		37,51	0,11
11.08.20	509	509	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	37,65	167.317	7.672	7.938	8.198	8.453	8.701	8.941	9.168	9.375	9.550	9.678	9.739	9.712	9.576	9.318	8.933	8.419	7.746	6.802	5.305	2.728	9.852	6.951	5.235	4.102	3.234	2.545	1.895	1.358	935	618	393	241	142	80	43	20	7	0	-3	-5	-7	-13		37,62	0,11
12.08.20	510	510	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	37,76	168.546	7.729	7.996	8.258	8.515	8.765	9.007	9.236	9.444	9.621	9.750	9.813	9.787	9.652	9.396	9.014	8.500	7.827	6.878	5.369	2.777	9.896	6.978	5.248	4.108	3.237	2.548	1.898	1.361	938	621	395	243	143	81	43	21	7	0	-3	-5	-7	-14		37,74	0,11
13.08.20	511	511	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	37,88	169.759	7.785	8.054	8.318	8.576	8.828	9.072	9.302	9.512	9.690	9.821	9.885	9.860	9.728	9.474	9.093	8.581	7.907	6.953	5.433	2.826	9.940	7.005	5.262	4.114	3.241	2.551	1.901	1.364	940	623	397	244	144	82	43	21	8	0	-3	-5	-7	-14		37,85	0,11
14.08.20	512	512	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	37,99	170.955	7.840	8.111	8.377	8.637	8.891	9.136	9.368	9.579	9.759	9.891	9.956	9.933	9.802	9.550	9.171	8.661	7.985	7.026	5.495	2.873	9.984	7.032	5.276	4.121	3.244	2.554	1.904	1.367	943	626	399	245	145	82	44	21	8	0	-3	-5	-7	-14		37,97	0,11
15.08.20	513	513	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	38,11	172.135	7.895	8.168	8.435	8.697	8.952	9.199	9.432	9.645	9.826	9.960	10.026	10.005	9.876	9.625	9.248	8.739	8.063	7.098	5.556	2.919	10.027	7.059	5.290	4.127	3.248	2.557	1.907	1.370	946	628	401	247	146	83	44	21	8	1	-3	-5	-7	-15		38,08	0,11
16.08.20	514	514	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	38,22	173.299	7.949	8.223	8.492	8.755	9.013	9.261	9.496	9.710	9.893	10.028	10.096	10.075	9.948	9.699	9.324	8.816	8.139	7.169	5.615	2.965	10.070	7.086	5.304	4.134	3.252	2.559	1.910	1.373	949	631	403	248	147	84	45	22	8	1	-3	-5	-7	-15		38,20	0,11
17.08.20	515	515	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	38,34	174.445	8.002	8.278	8.549	8.814	9.072	9.322	9.559	9.775	9.958	10.095	10.164	10.145	10.019	9.772	9.399	8.892	8.214	7.238	5.674	3.009	10.113	7.113	5.319	4.141	3.255	2.562	1.913	1.376	952	633	405	250	148	84	45	22	8	1	-3	-5	-8	-15		38,31	0,11
18.08.20	516	516	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	38,45	175.574	8.054	8.332	8.604	8.871	9.131	9.382	9.620	9.838	10.023	10.160	10.231	10.214	10.089	9.844	9.473	8.967	8.287	7.306	5.730	3.052	10.156	7.141	5.333	4.148	3.259	2.565	1.916	1.379	955	636	407	251	149	85	46	22	8	1	-3	-5	-8	-16		38,43	0,11
19.08.20	517	517	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	38,57	176.685	8.106	8.385	8.659	8.927	9.189	9.442	9.681	9.900	10.086	10.225	10.297	10.281	10.158	9.915	9.545	9.040	8.359	7.372	5.786	3.094	10.198	7.168	5.348	4.155	3.263	2.568	1.919	1.382	958	638	409	253	150	86	46	22	9	1	-3	-5	-8	-16		38,54	0,12
20.08.20	518	518	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	38,69	177.778	8.156	8.437	8.712	8.982	9.245	9.500	9.741	9.961	10.149	10.289	10.362	10.347	10.226	9.984	9.616	9.112	8.429	7.437	5.840	3.135	10.240	7.195	5.363	4.162	3.267	2.571	1.922	1.385	960	640	411	254	151	86	46	23	9	1	-3	-5	-8	-16		38,66	0,12
21.08.20	519	519	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	38,80	178.853	8.206	8.489	8.765	9.037	9.301	9.557	9.800	10.021	10.210	10.351	10.426	10.412	10.292	10.052	9.686	9.183	8.499	7.501	5.892	3.175	10.282	7.223	5.377	4.170	3.271	2.574	1.925	1.388	963	643	413	256	152	87	47	23	9	1	-3	-5	-8	-17		38,77	0,12
22.08.20	520	520	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	38,92	179.909	8.255	8.539	8.817	9.090	9.356	9.614	9.858	10.080	10.271	10.413	10.488	10.476	10.358	10.119	9.755	9.252	8.566	7.563	5.944	3.214	10.323	7.250	5.393	4.177	3.275	2.577	1.927	1.391	966	645	415	257	153	88	47	23	9	1	-3	-5	-8	-17		38,89	0,12
23.08.20	521	521	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	39,03	180.946	8.303	8.589	8.868	9.142	9.410	9.669	9.914	10.138	10.330	10.473	10.550	10.539	10.422	10.185	9.822	9.320	8.633	7.623	5.993	3.252	10.364	7.278	5.408	4.185	3.279	2.580	1.930	1.394	969	648	417	259	154	88	48	23	9	1	-3	-5	-8	-17		39,00	0,12
24.08.20	522	522	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	39,15	181.964	8.350	8.637	8.918	9.194	9.463	9.723	9.970	10.195	10.388	10.532	10.610	10.600	10.485	10.250	9.888	9.386	8.697	7.682	6.042	3.289	10.405	7.305	5.423	4.192	3.283	2.583	1.933	1.397	972	650	419	260	155	89	48	24	9	1	-3	-5	-9	-18		39,12	0,12
25.08.20	523	523	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	39,26	182.963	8.397	8.685	8.967	9.244	9.515	9.777	10.024	10.251	10.445	10.590	10.669	10.661	10.546	10.313	9.952	9.451	8.761	7.740	6.088	3.324	10.445	7.333	5.438	4.200	3.288	2.586	1.936	1.400	974	653	421	262	156	90	49	24	10	2	-3	-5	-9	-18		39,23	0,12
26.08.20	524	524	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	39,38	183.941	8.442	8.731	9.015	9.294	9.566	9.829	10.078	10.306	10.501	10.647	10.727	10.720	10.607	10.375	10.015	9.515	8.822	7.795	6.134	3.358	10.485	7.360	5.454	4.208	3.292	2.589	1.939	1.403	977	655	423	263	158	90	49	24	10	2	-3	-5	-9	-18		39,35	0,12
27.08.20	525	525	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	39,49	184.900	8.486	8.777	9.063	9.342	9.616	9.880	10.130	10.359	10.555	10.703	10.784	10.777	10.666	10.435	10.077	9.577	8.883	7.850	6.177	3.392	10.525	7.388	5.470	4.216	3.296	2.592	1.942	1.406	980	658	425	265	159	91	50	25	10	2	-3	-5	-9	-19		39,46	0,12
28.08.20	526	526	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	39,61	185.838	8.530	8.822	9.109	9.390	9.664	9.930	10.181	10.411	10.609	10.757	10.839	10.834	10.723	10.494	10.138	9.638	8.941	7.902	6.220	3.424	10.564	7.415	5.485	4.224	3.301	2.595	1.945	1.409	983	660	427	266	160	92	50	25	10	2	-3	-5	-9	-19		39,58	0,11
29.08.20	527	527	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	39,73	186.756	8.572	8.866	9.154	9.436	9.712	9.979	10.231	10.463	10.661	10.811	10.893	10.889	10.780	10.552	10.197	9.697	8.998	7.953	6.260	3.454	10.603	7.443	5.501	4.232	3.305	2.599	1.948	1.412	986	662	429	267	161	93	50	25	10	2	-2	-5	-9	-19		39,69	0,11
30.08.20	528	528	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	39,84	187.653	8.613	8.909	9.198	9.481	9.759	10.026	10.280	10.513	10.712	10.863	10.946	10.943	10.835	10.608	10.254	9.755	9.054	8.003	6.300	3.484	10.642	7.470	5.517	4.241	3.310	2.602	1.951	1.415	988	665	431	269	162	93	51	25	11	2	-2	-5	-9	-20		39,81	0,11
31.08.20	529	529	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	39,96	188.528	8.654	8.950	9.241	9.526	9.804	10.073	10.328	10.561	10.762	10.913	10.998	10.996	10.889	10.663	10.310	9.811	9.108	8.050	6.337	3.512	10.680	7.498	5.533	4.249	3.314	2.605	1.954	1.418	991	667	433	270	163	94	51	26	11	2	-2	-5	-10	-20		39,92	0,11
01.09.20	530	530	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	40,07	189.383	8.693	8.991	9.283	9.569	9.848	10.119	10.375	10.609	10.810	10.963	11.048	11.047	10.941	10.717	10.365	9.866	9.160	8.097	6.373	3.540	10.717	7.525	5.549	4.258	3.319	2.608	1.957	1.421	994	670	435	272	164	95	52	26	11	2	-2	-5	-10	-20		40,04	0,11
02.09.20	531	531	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	40,19	190.216	8.732	9.031	9.324	9.611	9.892	10.163	10.420	10.655	10.857	11.011	11.097	11.097	10.992	10.769	10.418	9.919	9.211	8.141	6.408	3.566	10.755	7.552	5.566	4.266	3.324	2.611	1.960	1.424	997	672	437	273	165	95	52	26	11	2	-2	-5	-10	-21		40,15	0,11
03.09.20	532	532	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	40,30	191.027	8.769	9.069	9.363	9.652	9.934	10.206	10.464	10.701	10.903	11.058	11.145	11.145	11.041	10.820	10.470	9.970	9.260	8.184	6.441	3.591	10.791	7.580	5.582	4.275	3.328	2.615	1.963	1.426	999	675	439	275	166	96	53	27	11	3	-2	-5	-10	-21		40,26	0,11
04.09.20	533	533	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	40,41	191.816	8.806	9.107	9.402	9.692	9.975	10.248	10.507	10.744	10.948	11.103	11.191	11.192	11.090	10.869	10.520	10.020	9.307	8.225	6.472	3.614	10.828	7.607	5.598	4.284	3.333	2.618	1.966	1.429	1.002	677	441	276	167	97	53	27	11	3	-2	-5	-10	-21		40,38	0,11
05.09.20	534	534	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	40,53	192.583	8.841	9.144	9.440	9.730	10.014	10.289	10.549	10.787	10.991	11.147	11.236	11.238	11.136	10.917	10.568	10.068	9.353	8.264	6.502	3.636	10.864	7.634	5.615	4.293	3.338	2.622	1.969	1.432	1.005	679	443	278	168	98	54	27	12	3	-2	-5	-10	-22		40,49	0,11
06.09.20	535	535	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	40,64	193.327	8.876	9.179	9.476	9.768	10.053	10.328	10.589	10.828	11.034	11.190	11.279	11.282	11.182	10.963	10.615	10.115	9.397	8.302	6.530	3.658	10.899	7.661	5.631	4.302	3.343	2.625	1.972	1.435	1.008	682	445	279	169	98	54	27	12	3	-2	-6	-11	-22		40,60	0,11
07.09.20	536	536	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	40,76	194.049	8.909	9.213	9.512	9.804	10.090	10.367	10.629	10.868	11.074	11.231	11.322	11.325	11.225	11.008	10.661	10.160	9.439	8.338	6.556	3.677	10.934	7.688	5.648	4.311	3.348	2.628	1.975	1.438	1.010	684	446	281	170	99	55	28	12	3	-2	-6	-11	-22		40,72	0,11
08.09.20	537	537	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	40,87	194.748	8.941	9.247	9.546	9.840	10.126	10.404	10.667	10.907	11.114	11.272	11.362	11.367	11.268	11.051	10.705	10.204	9.480	8.372	6.581	3.696	10.968	7.715	5.665	4.320	3.353	2.632	1.978	1.441	1.013	687	448	282	171	100	55	28	12	3	-2	-6	-11	-23		40,83	0,11
09.09.20	538	538	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	40,98	195.424	8.972	9.279	9.579	9.874	10.161	10.440	10.703	10.945	11.152	11.310	11.402	11.407	11.308	11.093	10.747	10.245	9.518	8.404	6.605	3.713	11.002	7.742	5.681	4.329	3.359	2.635	1.981	1.444	1.016	689	450	284	172	100	56	28	12	3	-2	-6	-11	-23		40,94	0,11
10.09.20	539	539	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	41,09	196.077	9.002	9.310	9.611	9.907	10.195	10.474	10.739	10.981	11.189	11.348	11.440	11.445	11.348	11.133	10.788	10.285	9.555	8.435	6.626	3.729	11.036	7.768	5.698	4.338	3.364	2.639	1.984	1.447	1.019	691	452	285	173	101	56	29	13	3	-2	-6	-11	-23		41,05	0,11
11.09.20	540	540	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	41,21	196.706	9.031	9.340	9.642	9.938	10.228	10.508	10.773	11.015	11.224	11.384	11.476	11.482	11.386	11.171	10.827	10.324	9.591	8.464	6.646	3.744	11.069	7.795	5.715	4.348	3.369	2.642	1.987	1.450	1.021	694	454	287	174	102	57	29	13	3	-2	-6	-11	-24		41,17	0,11
12.09.20	541	541	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	41,32	197.312	9.059	9.368	9.672	9.969	10.259	10.540	10.806	11.049	11.258	11.418	11.511	11.518	11.422	11.209	10.864	10.360	9.624	8.491	6.664	3.758	11.101	7.822	5.732	4.357	3.375	2.646	1.990	1.453	1.024	696	456	288	176	103	57	29	13	4	-2	-6	-12	-24		41,28	0,11
13.09.20	542	542	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	41,43	197.894	9.086	9.396	9.700	9.998	10.289	10.571	10.837	11.081	11.291	11.451	11.545	11.552	11.457	11.244	10.900	10.395	9.656	8.516	6.681	3.770	11.133	7.848	5.749	4.367	3.380	2.650	1.993	1.455	1.027	698	458	290	177	103	58	30	13	4	-2	-6	-12	-24		41,39	0,11
14.09.20	543	543	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	41,54	198.452	9.112	9.423	9.727	10.026	10.318	10.600	10.867	11.112	11.322	11.483	11.577	11.585	11.490	11.278	10.934	10.428	9.686	8.540	6.696	3.781	11.164	7.874	5.766	4.377	3.386	2.653	1.996	1.458	1.029	701	460	291	178	104	58	30	13	4	-2	-6	-12	-24		41,50	0,11
15.09.20	544	544	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	41,65	198.987	9.136	9.448	9.753	10.053	10.346	10.628	10.896	11.141	11.352	11.513	11.607	11.616	11.522	11.310	10.966	10.460	9.714	8.561	6.709	3.791	11.195	7.900	5.783	4.387	3.391	2.657	1.999	1.461	1.032	703	462	293	179	105	58	30	13	4	-2	-6	-12	-25		41,61	0,11
16.09.20	545	545	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	41,76	199.497	9.160	9.472	9.778	10.079	10.372	10.655	10.924	11.169	11.380	11.542	11.637	11.646	11.552	11.341	10.997	10.490	9.741	8.581	6.721	3.799	11.225	7.926	5.800	4.396	3.397	2.661	2.002	1.464	1.035	706	464	294	180	106	59	31	14	4	-2	-6	-12	-25		41,72	0,11
17.09.20	546	546	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	41,87	199.982	9.182	9.495	9.802	10.103	10.397	10.681	10.950	11.196	11.407	11.569	11.664	11.674	11.580	11.370	11.026	10.518	9.765	8.599	6.731	3.806	11.255	7.952	5.817	4.406	3.402	2.665	2.005	1.467	1.037	708	466	296	181	106	59	31	14	4	-2	-6	-12	-25		41,83	0,11
18.09.20	547	547	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	41,98	200.444	9.203	9.517	9.825	10.126	10.421	10.705	10.975	11.221	11.433	11.595	11.690	11.700	11.607	11.397	11.054	10.544	9.788	8.616	6.739	3.812	11.284	7.978	5.835	4.416	3.408	2.669	2.008	1.470	1.040	710	468	297	182	107	60	31	14	4	-2	-6	-13	-26		41,94	0,11
19.09.20	548	548	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	42,09	200.881	9.223	9.538	9.846	10.148	10.443	10.728	10.998	11.245	11.457	11.619	11.715	11.725	11.633	11.423	11.079	10.568	9.809	8.630	6.746	3.817	11.312	8.003	5.852	4.427	3.414	2.672	2.011	1.473	1.043	713	470	299	183	108	60	31	14	4	-2	-6	-13	-26		42,04	0,11
20.09.20	549	549	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	42,20	201.293	9.242	9.557	9.866	10.169	10.464	10.750	11.020	11.267	11.480	11.642	11.738	11.749	11.656	11.447	11.103	10.591	9.828	8.643	6.751	3.820	11.340	8.028	5.869	4.437	3.420	2.676	2.015	1.476	1.045	715	472	300	184	109	61	32	14	4	-2	-6	-13	-26		42,15	0,11
21.09.20	550	550	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	42,30	201.681	9.260	9.576	9.885	10.188	10.484	10.770	11.041	11.288	11.501	11.664	11.760	11.770	11.679	11.469	11.126	10.612	9.845	8.653	6.754	3.822	11.368	8.054	5.886	4.447	3.426	2.680	2.018	1.478	1.048	717	474	302	185	109	61	32	15	5	-2	-6	-13	-26		42,26	0,11
22.09.20	551	551	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	42,41	202.044	9.276	9.593	9.903	10.206	10.503	10.789	11.060	11.308	11.521	11.684	11.780	11.791	11.699	11.490	11.146	10.631	9.861	8.662	6.755	3.823	11.394	8.079	5.904	4.457	3.432	2.684	2.021	1.481	1.051	720	476	303	186	110	62	32	15	5	-1	-6	-13	-27		42,36	0,11
23.09.20	552	552	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	42,52	202.381	9.292	9.609	9.919	10.223	10.520	10.807	11.078	11.326	11.539	11.702	11.799	11.809	11.718	11.509	11.165	10.649	9.874	8.670	6.755	3.822	11.420	8.103	5.921	4.468	3.438	2.688	2.024	1.484	1.053	722	478	305	188	111	62	33	15	5	-1	-6	-13	-27		42,47	0,11
24.09.20	553	553	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	42,62	202.694	9.306	9.623	9.934	10.239	10.536	10.823	11.095	11.343	11.556	11.719	11.816	11.827	11.735	11.527	11.182	10.664	9.886	8.675	6.754	3.821	11.446	8.128	5.938	4.478	3.444	2.692	2.027	1.487	1.056	724	480	306	189	112	63	33	15	5	-1	-6	-14	-27		42,58	0,11
25.09.20	554	554	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	42,73	202.982	9.319	9.637	9.948	10.253	10.551	10.838	11.110	11.358	11.571	11.735	11.831	11.842	11.751	11.543	11.198	10.678	9.896	8.678	6.750	3.817	11.471	8.152	5.955	4.489	3.450	2.696	2.030	1.490	1.059	727	482	308	190	112	64	33	15	5	-1	-6	-14	-28		42,68	0,10
26.09.20	555	555	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	42,83	203.245	9.331	9.649	9.961	10.266	10.564	10.852	11.124	11.372	11.585	11.749	11.845	11.856	11.765	11.557	11.211	10.690	9.904	8.680	6.745	3.813	11.495	8.177	5.973	4.499	3.456	2.700	2.034	1.493	1.061	729	484	309	191	113	64	34	16	5	-1	-6	-14	-28		42,78	0,10
27.09.20	556	556	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	42,94	203.482	9.341	9.660	9.972	10.278	10.576	10.864	11.136	11.385	11.598	11.761	11.857	11.869	11.778	11.569	11.223	10.700	9.910	8.680	6.738	3.807	11.519	8.201	5.990	4.510	3.463	2.705	2.037	1.496	1.064	732	485	311	192	114	65	34	16	5	-1	-7	-14	-28		42,89	0,10
28.09.20	557	557	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	43,04	203.694	9.351	9.670	9.982	10.288	10.587	10.875	11.147	11.396	11.609	11.772	11.868	11.879	11.789	11.580	11.233	10.708	9.914	8.677	6.729	3.800	11.542	8.224	6.007	4.521	3.469	2.709	2.040	1.499	1.067	734	487	312	193	115	65	34	16	5	-1	-7	-14	-28		42,99	0,10
29.09.20	558	558	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	43,14	203.881	9.359	9.679	9.991	10.298	10.596	10.885	11.157	11.405	11.618	11.782	11.878	11.889	11.798	11.589	11.242	10.715	9.917	8.673	6.719	3.792	11.564	8.248	6.025	4.531	3.475	2.713	2.043	1.502	1.069	736	489	314	194	116	66	35	16	5	-1	-7	-14	-29		43,09	0,10
30.09.20	559	559	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	43,24	204.043	9.366	9.686	9.999	10.306	10.604	10.893	11.165	11.414	11.627	11.790	11.885	11.896	11.805	11.597	11.249	10.719	9.917	8.668	6.707	3.783	11.586	8.271	6.042	4.542	3.482	2.717	2.047	1.504	1.072	739	491	315	195	116	66	35	16	6	-1	-7	-15	-29		43,19	0,10
01.10.20	560	560	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	43,34	204.179	9.372	9.692	10.006	10.312	10.611	10.900	11.172	11.420	11.633	11.796	11.892	11.902	11.811	11.602	11.253	10.722	9.916	8.660	6.694	3.772	11.607	8.294	6.059	4.553	3.488	2.721	2.050	1.507	1.075	741	493	317	196	117	67	35	17	6	-1	-7	-15	-29		43,29	0,10
02.10.20	561	561	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	43,44	204.290	9.377	9.697	10.011	10.317	10.617	10.905	11.177	11.426	11.638	11.801	11.896	11.907	11.816	11.606	11.257	10.723	9.913	8.651	6.679	3.760	11.627	8.317	6.076	4.564	3.495	2.726	2.053	1.510	1.077	743	495	318	198	118	67	36	17	6	-1	-7	-15	-29		43,39	0,10
03.10.20	562	562	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	43,54	204.375	9.381	9.701	10.015	10.322	10.621	10.909	11.181	11.429	11.642	11.804	11.899	11.910	11.818	11.608	11.258	10.723	9.908	8.639	6.662	3.746	11.647	8.340	6.094	4.575	3.501	2.730	2.057	1.513	1.080	746	497	320	199	119	68	36	17	6	-1	-7	-15	-30		43,49	0,10
04.10.20	563	563	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	43,64	204.435	9.383	9.704	10.017	10.324	10.623	10.912	11.184	11.432	11.644	11.806	11.901	11.911	11.819	11.609	11.258	10.720	9.901	8.626	6.643	3.732	11.666	8.362	6.111	4.586	3.508	2.735	2.060	1.516	1.083	748	499	322	200	119	68	36	17	6	-1	-7	-15	-30		43,59	0,10
05.10.20	564	564	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	43,74	204.470	9.385	9.705	10.019	10.326	10.625	10.913	11.185	11.433	11.645	11.806	11.901	11.911	11.819	11.608	11.256	10.716	9.892	8.611	6.623	3.716	11.684	8.384	6.128	4.597	3.515	2.739	2.063	1.519	1.085	750	501	323	201	120	69	37	18	6	-1	-7	-15	-30		43,69	0,10
06.10.20	565	565	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	43,83	204.479	9.385	9.705	10.019	10.326	10.625	10.913	11.185	11.432	11.644	11.805	11.899	11.909	11.816	11.605	11.252	10.709	9.882	8.594	6.601	3.699	11.702	8.406	6.145	4.608	3.521	2.744	2.067	1.522	1.088	752	503	325	202	121	69	37	18	6	-1	-7	-16	-30		43,78	0,10
07.10.20	566	566	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	43,93	204.463	9.383	9.704	10.018	10.325	10.624	10.912	11.183	11.430	11.642	11.802	11.896	11.905	11.812	11.601	11.246	10.701	9.869	8.576	6.578	3.680	11.719	8.428	6.162	4.619	3.528	2.748	2.070	1.525	1.091	755	505	326	203	122	70	37	18	6	-1	-7	-16	-30		43,88	0,10
08.10.20	567	567	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	44,03	204.422	9.381	9.702	10.015	10.322	10.621	10.909	11.180	11.427	11.638	11.798	11.891	11.900	11.807	11.594	11.239	10.691	9.855	8.555	6.552	3.661	11.735	8.449	6.179	4.630	3.535	2.753	2.073	1.528	1.093	757	507	328	204	123	70	38	18	6	-1	-7	-16	-31		43,97	0,09
09.10.20	568	568	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	44,12	204.355	9.378	9.698	10.012	10.319	10.617	10.905	11.176	11.422	11.633	11.793	11.885	11.893	11.800	11.587	11.229	10.680	9.839	8.533	6.526	3.640	11.751	8.470	6.196	4.641	3.542	2.757	2.077	1.531	1.096	759	509	329	205	123	71	38	18	7	-1	-7	-16	-31		44,07	0,09
10.10.20	569	569	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	44,21	204.263	9.373	9.694	10.007	10.314	10.612	10.899	11.170	11.416	11.626	11.785	11.877	11.885	11.791	11.577	11.219	10.666	9.821	8.509	6.497	3.618	11.766	8.491	6.213	4.653	3.549	2.762	2.080	1.534	1.098	762	511	331	207	124	71	39	19	7	-1	-7	-16	-31		44,16	0,09
11.10.20	570	570	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	44,31	204.145	9.367	9.688	10.001	10.307	10.606	10.893	11.163	11.408	11.618	11.776	11.868	11.875	11.780	11.566	11.206	10.651	9.801	8.483	6.467	3.594	11.780	8.511	6.230	4.664	3.556	2.767	2.084	1.537	1.101	764	513	332	208	125	72	39	19	7	-1	-7	-16	-31		44,25	0,09
12.10.20	571	571	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	44,40	204.003	9.360	9.680	9.994	10.300	10.598	10.884	11.154	11.399	11.608	11.766	11.857	11.863	11.768	11.553	11.192	10.634	9.779	8.456	6.436	3.570	11.794	8.531	6.246	4.675	3.563	2.771	2.087	1.540	1.104	766	514	334	209	126	72	39	19	7	-1	-7	-16	-32		44,34	0,09
13.10.20	572	572	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	44,49	203.835	9.352	9.672	9.985	10.291	10.588	10.875	11.144	11.389	11.597	11.754	11.845	11.850	11.754	11.538	11.175	10.615	9.756	8.426	6.403	3.544	11.806	8.551	6.263	4.687	3.570	2.776	2.091	1.542	1.106	769	516	335	210	127	73	40	19	7	-1	-7	-17	-32		44,43	0,09
14.10.20	573	573	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	44,58	203.643	9.343	9.663	9.975	10.281	10.578	10.864	11.133	11.377	11.584	11.741	11.831	11.836	11.739	11.522	11.158	10.594	9.731	8.395	6.368	3.517	11.819	8.571	6.280	4.698	3.577	2.781	2.094	1.545	1.109	771	518	337	211	127	74	40	19	7	-1	-8	-17	-32		44,52	0,09
15.10.20	574	574	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	44,67	203.425	9.332	9.652	9.964	10.269	10.566	10.852	11.120	11.364	11.570	11.726	11.815	11.819	11.722	11.504	11.138	10.572	9.704	8.362	6.332	3.489	11.830	8.590	6.296	4.709	3.584	2.786	2.098	1.548	1.112	773	520	338	212	128	74	40	20	7	-1	-8	-17	-32		44,61	0,09
16.10.20	575	575	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	44,75	203.183	9.320	9.640	9.952	10.257	10.553	10.838	11.106	11.349	11.555	11.710	11.798	11.802	11.703	11.484	11.117	10.548	9.675	8.328	6.294	3.460	11.841	8.609	6.313	4.721	3.591	2.790	2.101	1.551	1.114	776	522	340	213	129	75	41	20	7	-1	-8	-17	-32		44,70	0,09
17.10.20	576	576	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	44,84	202.915	9.307	9.627	9.938	10.243	10.539	10.823	11.091	11.333	11.538	11.692	11.780	11.782	11.683	11.463	11.094	10.522	9.644	8.291	6.255	3.429	11.851	8.628	6.329	4.732	3.599	2.795	2.105	1.554	1.117	778	524	341	215	130	75	41	20	8	-1	-8	-17	-32		44,78	0,09
18.10.20	577	577	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	44,93	202.623	9.293	9.612	9.924	10.228	10.523	10.807	11.074	11.315	11.520	11.673	11.759	11.761	11.661	11.440	11.069	10.494	9.611	8.253	6.214	3.398	11.860	8.646	6.345	4.744	3.606	2.800	2.108	1.557	1.120	780	526	343	216	131	76	41	20	8	-1	-8	-17	-33		44,87	0,09
19.10.20	578	578	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	45,01	202.307	9.278	9.597	9.908	10.211	10.506	10.789	11.055	11.296	11.500	11.652	11.738	11.739	11.638	11.415	11.043	10.464	9.577	8.213	6.171	3.365	11.869	8.664	6.362	4.755	3.613	2.805	2.112	1.560	1.122	782	528	344	217	132	76	42	21	8	-1	-8	-17	-33		44,95	0,08
20.10.20	579	579	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	45,10	201.966	9.262	9.580	9.890	10.193	10.488	10.770	11.036	11.276	11.478	11.630	11.715	11.715	11.613	11.389	11.014	10.433	9.541	8.172	6.127	3.331	11.877	8.682	6.378	4.767	3.621	2.810	2.116	1.563	1.125	785	530	346	218	132	77	42	21	8	-1	-8	-18	-33		45,04	0,08
21.10.20	580	580	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	45,18	201.600	9.245	9.562	9.872	10.175	10.468	10.750	11.015	11.254	11.456	11.607	11.690	11.689	11.586	11.361	10.985	10.400	9.503	8.128	6.082	3.296	11.884	8.699	6.394	4.778	3.628	2.815	2.119	1.566	1.127	787	532	347	219	133	77	42	21	8	0	-8	-18	-33		45,12	0,08
22.10.20	581	581	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	45,26	201.210	9.226	9.543	9.852	10.154	10.448	10.729	10.993	11.231	11.432	11.582	11.664	11.662	11.558	11.332	10.953	10.365	9.464	8.083	6.035	3.260	11.890	8.716	6.410	4.790	3.635	2.820	2.123	1.569	1.130	789	534	349	220	134	78	43	21	8	0	-8	-18	-33		45,20	0,08
23.10.20	582	582	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	45,34	200.797	9.206	9.523	9.832	10.133	10.425	10.706	10.969	11.206	11.406	11.555	11.637	11.634	11.528	11.301	10.920	10.329	9.423	8.037	5.987	3.223	11.896	8.733	6.426	4.801	3.643	2.825	2.127	1.572	1.133	792	536	350	221	135	79	43	22	8	0	-8	-18	-33		45,28	0,08
24.10.20	583	583	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	45,42	200.359	9.185	9.502	9.810	10.110	10.402	10.682	10.944	11.180	11.379	11.527	11.608	11.603	11.497	11.268	10.885	10.291	9.380	7.989	5.937	3.184	11.901	8.749	6.441	4.813	3.650	2.831	2.130	1.575	1.135	794	538	352	223	136	79	44	22	8	0	-8	-18	-33		45,36	0,08
25.10.20	584	584	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	45,50	199.897	9.164	9.479	9.787	10.087	10.378	10.657	10.918	11.153	11.351	11.498	11.577	11.572	11.464	11.234	10.849	10.251	9.335	7.939	5.885	3.145	11.905	8.765	6.457	4.824	3.658	2.836	2.134	1.578	1.138	796	539	353	224	136	80	44	22	9	0	-8	-18	-34		45,44	0,08
26.10.20	585	585	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	45,58	199.412	9.141	9.455	9.762	10.062	10.352	10.630	10.890	11.124	11.321	11.467	11.545	11.539	11.430	11.198	10.811	10.209	9.289	7.887	5.833	3.104	11.909	8.780	6.473	4.836	3.666	2.841	2.138	1.581	1.141	799	541	355	225	137	80	44	22	9	0	-8	-18	-34		45,52	0,08
27.10.20	586	586	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	45,65	198.903	9.116	9.431	9.737	10.035	10.325	10.602	10.861	11.095	11.290	11.435	11.512	11.504	11.394	11.160	10.771	10.166	9.241	7.834	5.779	3.063	11.912	8.796	6.488	4.847	3.673	2.846	2.142	1.584	1.143	801	543	357	226	138	81	45	22	9	0	-8	-19	-34		45,59	0,08
28.10.20	587	587	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	45,73	198.371	9.091	9.405	9.710	10.008	10.297	10.573	10.831	11.063	11.258	11.401	11.477	11.468	11.357	11.121	10.729	10.121	9.191	7.779	5.723	3.020	11.914	8.811	6.503	4.859	3.681	2.852	2.145	1.587	1.146	803	545	358	227	139	81	45	23	9	0	-8	-19	-34		45,67	0,07
29.10.20	588	588	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	45,80	197.816	9.065	9.378	9.683	9.979	10.267	10.542	10.800	11.031	11.224	11.366	11.441	11.430	11.318	11.081	10.687	10.075	9.139	7.723	5.666	2.976	11.915	8.825	6.518	4.870	3.688	2.857	2.149	1.591	1.148	805	547	360	228	140	82	45	23	9	0	-8	-19	-34		45,74	0,07
30.10.20	589	589	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	45,87	197.238	9.038	9.350	9.654	9.950	10.236	10.511	10.767	10.997	11.189	11.330	11.403	11.391	11.277	11.039	10.642	10.027	9.086	7.665	5.608	2.932	11.916	8.839	6.533	4.882	3.696	2.862	2.153	1.594	1.151	808	549	361	230	141	83	46	23	9	0	-8	-19	-34		45,81	0,07
31.10.20	590	590	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	45,95	196.637	9.009	9.321	9.624	9.919	10.205	10.478	10.733	10.962	11.153	11.292	11.364	11.351	11.235	10.995	10.596	9.977	9.032	7.606	5.549	2.886	11.916	8.853	6.548	4.893	3.704	2.868	2.157	1.597	1.154	810	551	363	231	141	83	46	23	9	0	-9	-19	-34		45,88	0,07
01.11.20	591	591	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	46,02	196.013	8.980	9.290	9.592	9.887	10.172	10.444	10.698	10.925	11.115	11.253	11.323	11.309	11.192	10.950	10.548	9.926	8.976	7.545	5.488	2.839	11.915	8.867	6.563	4.905	3.712	2.873	2.161	1.600	1.156	812	553	364	232	142	84	47	24	9	0	-9	-19	-34		45,96	0,07
02.11.20	592	592	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	46,09	195.368	8.949	9.259	9.560	9.853	10.137	10.409	10.661	10.888	11.076	11.213	11.282	11.266	11.147	10.903	10.499	9.873	8.918	7.483	5.425	2.791	11.913	8.880	6.578	4.916	3.719	2.878	2.165	1.603	1.159	815	555	366	233	143	84	47	24	10	0	-9	-19	-34		46,02	0,07
03.11.20	593	593	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	46,16	194.699	8.918	9.227	9.527	9.819	10.102	10.372	10.624	10.849	11.036	11.171	11.238	11.221	11.101	10.855	10.448	9.818	8.858	7.419	5.362	2.743	11.911	8.893	6.592	4.927	3.727	2.884	2.168	1.606	1.162	817	557	367	234	144	85	47	24	10	0	-9	-19	-34		46,09	0,07
04.11.20	594	594	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	46,22	194.009	8.885	9.193	9.492	9.784	10.065	10.334	10.585	10.808	10.994	11.128	11.194	11.175	11.053	10.805	10.396	9.762	8.797	7.353	5.297	2.693	11.908	8.905	6.607	4.939	3.735	2.889	2.172	1.609	1.164	819	559	369	235	145	86	48	24	10	0	-9	-19	-35		46,16	0,07
05.11.20	595	595	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	46,29	193.298	8.851	9.159	9.457	9.747	10.028	10.296	10.545	10.767	10.951	11.084	11.148	11.128	11.004	10.754	10.342	9.704	8.735	7.286	5.231	2.643	11.905	8.917	6.621	4.950	3.743	2.895	2.176	1.612	1.167	821	561	370	236	146	86	48	25	10	0	-9	-20	-35		46,23	0,07
06.11.20	596	596	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	46,35	192.565	8.817	9.123	9.420	9.710	9.989	10.256	10.503	10.724	10.907	11.038	11.101	11.079	10.954	10.702	10.287	9.645	8.671	7.218	5.164	2.591	11.900	8.928	6.635	4.962	3.751	2.901	2.180	1.615	1.170	824	562	372	238	147	87	49	25	10	0	-9	-20	-35		46,29	0,06
07.11.20	597	597	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	46,42	191.810	8.781	9.086	9.383	9.671	9.949	10.214	10.461	10.680	10.862	10.991	11.052	11.029	10.902	10.648	10.230	9.585	8.606	7.149	5.096	2.539	11.895	8.940	6.649	4.973	3.759	2.906	2.184	1.618	1.172	826	564	373	239	147	87	49	25	10	0	-9	-20	-35		46,35	0,06
08.11.20	598	598	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	46,48	191.035	8.745	9.049	9.344	9.631	9.908	10.172	10.417	10.635	10.815	10.943	11.003	10.977	10.849	10.592	10.172	9.523	8.539	7.077	5.026	2.485	11.890	8.950	6.663	4.984	3.766	2.912	2.188	1.622	1.175	828	566	375	240	148	88	49	25	10	0	-9	-20	-35		46,42	0,06
09.11.20	599	599	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	46,54	190.238	8.707	9.010	9.304	9.590	9.866	10.129	10.373	10.589	10.767	10.893	10.952	10.925	10.794	10.536	10.112	9.459	8.470	7.005	4.955	2.431	11.883	8.961	6.676	4.996	3.774	2.918	2.192	1.625	1.178	831	568	376	241	149	88	50	26	10	0	-9	-20	-35		46,48	0,06
10.11.20	600	600	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	46,60	189.421	8.669	8.971	9.264	9.548	9.823	10.084	10.327	10.542	10.718	10.843	10.899	10.871	10.738	10.477	10.051	9.394	8.400	6.931	4.883	2.376	11.876	8.971	6.690	5.007	3.782	2.923	2.196	1.628	1.180	833	570	378	242	150	89	50	26	11	0	-9	-20	-35		46,54	0,06
11.11.20	601	601	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	46,66	188.584	8.629	8.930	9.222	9.505	9.779	10.039	10.280	10.493	10.668	10.791	10.846	10.815	10.681	10.418	9.989	9.328	8.329	6.856	4.810	2.320	11.868	8.980	6.703	5.018	3.790	2.929	2.200	1.631	1.183	835	572	379	244	151	90	51	26	11	0	-9	-20	-35		46,60	0,06
12.11.20	602	602	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	46,72	187.727	8.589	8.889	9.179	9.461	9.733	9.992	10.231	10.443	10.617	10.738	10.791	10.759	10.622	10.357	9.925	9.260	8.256	6.780	4.736	2.264	11.860	8.990	6.716	5.029	3.798	2.935	2.204	1.634	1.186	837	574	381	245	152	90	51	26	11	0	-9	-20	-35		46,65	0,06
13.11.20	603	603	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	46,78	186.851	8.548	8.846	9.136	9.416	9.687	9.944	10.182	10.393	10.564	10.684	10.735	10.701	10.563	10.295	9.860	9.190	8.182	6.702	4.661	2.206	11.851	8.999	6.729	5.040	3.806	2.941	2.209	1.637	1.188	840	576	383	246	153	91	51	27	11	0	-9	-20	-35		46,71	0,06
14.11.20	604	604	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	46,83	185.954	8.505	8.803	9.091	9.371	9.640	9.895	10.132	10.341	10.511	10.628	10.678	10.642	10.501	10.232	9.793	9.120	8.107	6.623	4.585	2.148	11.841	9.007	6.742	5.051	3.814	2.946	2.213	1.641	1.191	842	578	384	247	153	91	52	27	11	0	-9	-20	-35		46,77	0,06
15.11.20	605	605	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	46,89	185.039	8.462	8.759	9.046	9.324	9.591	9.846	10.081	10.288	10.456	10.572	10.619	10.582	10.439	10.167	9.725	9.048	8.030	6.543	4.508	2.089	11.830	9.015	6.754	5.062	3.822	2.952	2.217	1.644	1.194	844	580	386	248	154	92	52	27	11	0	-9	-20	-35		46,82	0,05
16.11.20	606	606	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	46,94	184.105	8.418	8.713	8.999	9.276	9.542	9.795	10.028	10.234	10.400	10.514	10.560	10.520	10.376	10.101	9.656	8.974	7.952	6.462	4.429	2.029	11.819	9.023	6.767	5.073	3.830	2.958	2.221	1.647	1.196	846	582	387	249	155	93	53	27	11	0	-9	-21	-35		46,87	0,05
17.11.20	607	607	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	46,99	183.152	8.374	8.667	8.952	9.227	9.492	9.743	9.975	10.178	10.343	10.455	10.499	10.457	10.311	10.034	9.586	8.900	7.873	6.379	4.350	1.969	11.807	9.030	6.779	5.084	3.838	2.964	2.225	1.650	1.199	849	583	389	251	156	93	53	28	12	0	-9	-21	-35		46,93	0,05
18.11.20	608	608	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	47,04	182.181	8.328	8.620	8.903	9.177	9.441	9.690	9.920	10.122	10.285	10.395	10.437	10.394	10.245	9.965	9.514	8.824	7.792	6.295	4.270	1.907	11.795	9.037	6.791	5.095	3.846	2.970	2.229	1.654	1.202	851	585	390	252	157	94	53	28	12	1	-9	-21	-35		46,98	0,05
19.11.20	609	609	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	47,09	181.192	8.281	8.572	8.854	9.127	9.388	9.636	9.865	10.065	10.226	10.334	10.374	10.329	10.178	9.895	9.441	8.747	7.710	6.210	4.189	1.845	11.781	9.043	6.803	5.106	3.854	2.976	2.234	1.657	1.204	853	587	392	253	158	94	54	28	12	1	-9	-21	-35		47,02	0,05
20.11.20	610	610	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	47,14	180.186	8.234	8.524	8.804	9.075	9.335	9.582	9.808	10.007	10.166	10.272	10.310	10.263	10.109	9.824	9.367	8.668	7.627	6.125	4.107	1.783	11.767	9.049	6.815	5.117	3.862	2.982	2.238	1.660	1.207	856	589	393	254	159	95	54	28	12	1	-9	-21	-35		47,07	0,05
21.11.20	611	611	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	47,18	179.162	8.186	8.474	8.753	9.023	9.281	9.526	9.751	9.948	10.105	10.209	10.245	10.196	10.040	9.752	9.291	8.589	7.543	6.037	4.024	1.720	11.753	9.055	6.826	5.128	3.870	2.988	2.242	1.663	1.210	858	591	395	255	159	96	55	29	12	1	-9	-21	-35		47,12	0,05
22.11.20	612	612	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	47,23	178.121	8.137	8.424	8.701	8.969	9.226	9.470	9.693	9.887	10.043	10.145	10.179	10.127	9.970	9.679	9.215	8.508	7.458	5.949	3.940	1.656	11.738	9.060	6.837	5.138	3.878	2.994	2.246	1.667	1.212	860	593	396	256	160	96	55	29	12	1	-9	-21	-35		47,17	0,05
23.11.20	613	613	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	47,27	177.063	8.087	8.373	8.649	8.915	9.171	9.412	9.633	9.826	9.980	10.080	10.112	10.058	9.898	9.605	9.137	8.426	7.371	5.860	3.855	1.591	11.722	9.065	6.849	5.149	3.886	3.000	2.251	1.670	1.215	862	595	398	258	161	97	55	29	12	1	-9	-21	-35		47,21	0,04
24.11.20	614	614	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	47,32	175.989	8.037	8.321	8.595	8.860	9.114	9.354	9.573	9.764	9.916	10.014	10.044	9.988	9.825	9.529	9.058	8.343	7.284	5.770	3.770	1.526	11.705	9.069	6.859	5.160	3.894	3.006	2.255	1.673	1.218	865	597	399	259	162	98	56	29	13	1	-10	-21	-35		47,25	0,04
25.11.20	615	615	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	47,36	174.899	7.986	8.268	8.541	8.804	9.057	9.295	9.512	9.701	9.851	9.947	9.975	9.916	9.752	9.453	8.978	8.259	7.195	5.679	3.683	1.460	11.688	9.073	6.870	5.170	3.902	3.012	2.259	1.677	1.221	867	599	401	260	163	98	56	30	13	1	-10	-21	-35		47,29	0,04
26.11.20	616	616	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	47,40	173.794	7.934	8.215	8.486	8.748	8.998	9.234	9.450	9.637	9.785	9.879	9.905	9.844	9.677	9.375	8.897	8.173	7.105	5.587	3.596	1.394	11.671	9.077	6.881	5.181	3.910	3.018	2.264	1.680	1.223	869	601	403	261	164	99	57	30	13	1	-10	-21	-35		47,34	0,04
27.11.20	617	617	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	47,44	172.673	7.881	8.161	8.430	8.690	8.939	9.174	9.388	9.573	9.718	9.810	9.834	9.771	9.601	9.297	8.815	8.087	7.014	5.494	3.508	1.327	11.652	9.080	6.891	5.191	3.918	3.024	2.268	1.683	1.226	872	603	404	262	165	99	57	30	13	1	-10	-21	-34		47,37	0,04
28.11.20	618	618	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	47,48	171.537	7.828	8.106	8.374	8.632	8.879	9.112	9.324	9.507	9.651	9.741	9.762	9.697	9.524	9.217	8.732	8.000	6.922	5.400	3.420	1.260	11.633	9.083	6.901	5.201	3.926	3.030	2.272	1.687	1.229	874	604	406	264	166	100	57	30	13	1	-10	-21	-34		47,41	0,04
29.11.20	619	619	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	47,52	170.386	7.773	8.050	8.317	8.573	8.819	9.049	9.260	9.441	9.582	9.670	9.689	9.621	9.447	9.137	8.648	7.911	6.830	5.305	3.331	1.192	11.614	9.085	6.911	5.211	3.934	3.037	2.277	1.690	1.232	876	606	407	265	166	101	58	31	13	1	-10	-21	-34		47,45	0,04
30.11.20	620	620	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	47,55	169.221	7.719	7.994	8.259	8.514	8.757	8.986	9.194	9.374	9.513	9.598	9.615	9.545	9.368	9.055	8.563	7.822	6.736	5.209	3.241	1.123	11.594	9.087	6.921	5.222	3.942	3.043	2.281	1.693	1.234	879	608	409	266	167	101	58	31	13	1	-10	-21	-34		47,49	0,04
01.12.20	621	621	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	47,59	168.043	7.663	7.937	8.200	8.453	8.695	8.922	9.128	9.306	9.443	9.526	9.541	9.468	9.289	8.973	8.477	7.731	6.641	5.113	3.150	1.055	11.573	9.089	6.930	5.232	3.950	3.049	2.286	1.697	1.237	881	610	410	267	168	102	59	31	14	1	-10	-21	-34		47,52	0,03
02.12.20	622	622	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	47,62	166.851	7.607	7.879	8.141	8.392	8.632	8.857	9.062	9.237	9.372	9.453	9.465	9.391	9.208	8.889	8.390	7.640	6.546	5.016	3.059	985	11.552	9.090	6.940	5.242	3.958	3.055	2.290	1.700	1.240	883	612	412	268	169	103	59	31	14	1	-10	-21	-34		47,55	0,03
03.12.20	623	623	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	47,65	165.645	7.551	7.821	8.081	8.331	8.569	8.792	8.994	9.167	9.300	9.379	9.389	9.312	9.127	8.805	8.302	7.548	6.449	4.918	2.968	916	11.530	9.091	6.949	5.252	3.966	3.061	2.295	1.703	1.242	885	614	413	270	170	103	60	32	14	1	-10	-21	-34		47,59	0,03
04.12.20	624	624	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	47,68	164.427	7.494	7.762	8.020	8.268	8.505	8.726	8.926	9.097	9.228	9.304	9.312	9.233	9.045	8.720	8.213	7.454	6.352	4.819	2.875	846	11.507	9.091	6.958	5.261	3.974	3.068	2.299	1.707	1.245	888	616	415	271	171	104	60	32	14	1	-10	-21	-34		47,62	0,03
05.12.20	625	625	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	47,71	163.197	7.436	7.703	7.959	8.205	8.440	8.659	8.857	9.026	9.154	9.229	9.234	9.152	8.962	8.634	8.123	7.360	6.254	4.720	2.783	775	11.484	9.091	6.966	5.271	3.982	3.074	2.304	1.710	1.248	890	618	416	272	172	104	60	32	14	1	-10	-21	-34		47,65	0,03
06.12.20	626	626	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	47,74	161.954	7.377	7.643	7.897	8.142	8.374	8.592	8.788	8.955	9.081	9.153	9.156	9.071	8.878	8.547	8.033	7.266	6.155	4.620	2.689	704	11.461	9.091	6.975	5.281	3.990	3.080	2.308	1.714	1.251	892	620	418	273	173	105	61	33	14	1	-10	-21	-34		47,68	0,03
07.12.20	627	627	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	47,77	160.700	7.319	7.582	7.835	8.078	8.308	8.524	8.718	8.882	9.006	9.076	9.076	8.990	8.794	8.460	7.941	7.170	6.055	4.519	2.596	633	11.437	9.090	6.983	5.290	3.998	3.087	2.313	1.717	1.254	895	622	420	274	174	106	61	33	14	1	-10	-21	-33		47,70	0,03
08.12.20	628	628	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	47,79	159.435	7.259	7.521	7.772	8.013	8.242	8.455	8.647	8.809	8.931	8.999	8.997	8.907	8.709	8.371	7.849	7.074	5.955	4.418	2.502	562	11.412	9.089	6.991	5.300	4.006	3.093	2.317	1.721	1.256	897	624	421	276	174	106	62	33	15	1	-10	-21	-33		47,73	0,03
09.12.20	629	629	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	47,82	158.158	7.199	7.459	7.709	7.948	8.175	8.386	8.576	8.736	8.855	8.920	8.916	8.824	8.623	8.282	7.756	6.976	5.854	4.316	2.407	490	11.387	9.087	6.999	5.309	4.014	3.099	2.322	1.724	1.259	899	625	423	277	175	107	62	33	15	2	-10	-21	-33		47,75	0,03
10.12.20	630	630	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	47,84	156.872	7.139	7.397	7.645	7.882	8.107	8.316	8.504	8.662	8.779	8.842	8.835	8.740	8.536	8.192	7.663	6.879	5.752	4.213	2.312	418	11.361	9.085	7.006	5.319	4.022	3.106	2.326	1.728	1.262	902	627	424	278	176	108	63	34	15	2	-10	-21	-33		47,78	0,02
11.12.20	631	631	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	47,87	155.575	7.078	7.335	7.580	7.815	8.038	8.246	8.431	8.587	8.702	8.762	8.753	8.656	8.449	8.102	7.569	6.780	5.650	4.110	2.217	346	11.335	9.083	7.014	5.328	4.029	3.112	2.331	1.731	1.265	904	629	426	279	177	108	63	34	15	2	-10	-21	-33		47,80	0,02
12.12.20	632	632	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	47,89	154.269	7.017	7.271	7.515	7.749	7.970	8.175	8.358	8.512	8.624	8.682	8.670	8.571	8.361	8.011	7.474	6.681	5.547	4.007	2.121	273	11.308	9.080	7.021	5.337	4.037	3.118	2.336	1.735	1.267	906	631	427	280	178	109	64	34	15	2	-10	-21	-33		47,82	0,02
13.12.20	633	633	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	47,91	152.953	6.955	7.208	7.450	7.681	7.900	8.103	8.285	8.436	8.546	8.602	8.587	8.485	8.273	7.919	7.378	6.581	5.443	3.903	2.025	200	11.281	9.077	7.028	5.346	4.045	3.125	2.340	1.738	1.270	909	633	429	282	179	110	64	35	15	2	-10	-21	-33		47,84	0,02
14.12.20	634	634	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	47,93	151.629	6.893	7.144	7.384	7.614	7.831	8.032	8.211	8.360	8.467	8.521	8.504	8.399	8.184	7.827	7.282	6.481	5.339	3.799	1.929	127	11.254	9.073	7.034	5.355	4.053	3.131	2.345	1.742	1.273	911	635	430	283	180	110	64	35	15	2	-10	-21	-32		47,86	0,02
15.12.20	635	635	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	47,94	150.296	6.830	7.080	7.318	7.545	7.760	7.959	8.136	8.283	8.388	8.439	8.420	8.312	8.094	7.734	7.185	6.380	5.235	3.694	1.833	54	11.225	9.069	7.041	5.364	4.061	3.138	2.350	1.745	1.276	913	637	432	284	181	111	65	35	16	2	-10	-21	-32		47,88	0,02
16.12.20	636	636	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	47,96	148.955	6.767	7.015	7.251	7.477	7.690	7.887	8.061	8.206	8.309	8.357	8.335	8.225	8.004	7.641	7.088	6.278	5.130	3.589	1.736	-19	11.197	9.065	7.047	5.373	4.068	3.144	2.354	1.749	1.279	915	639	433	285	182	112	65	35	16	2	-10	-21	-32		47,90	0,02
17.12.20	637	637	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	47,98	147.607	6.704	6.950	7.184	7.408	7.619	7.813	7.986	8.128	8.229	8.275	8.250	8.137	7.913	7.547	6.990	6.176	5.024	3.484	1.640	-92	11.168	9.060	7.053	5.381	4.076	3.150	2.359	1.752	1.282	918	641	435	286	183	112	66	36	16	2	-10	-21	-32		47,91	0,02
18.12.20	638	638	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	47,99	146.251	6.640	6.884	7.117	7.339	7.547	7.740	7.910	8.050	8.148	8.192	8.165	8.049	7.822	7.452	6.892	6.074	4.918	3.378	1.543	-165	11.138	9.055	7.059	5.390	4.084	3.157	2.364	1.756	1.284	920	643	437	288	184	113	66	36	16	2	-10	-21	-32		47,93	0,01
19.12.20	639	639	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	48,00	144.889	6.576	6.819	7.049	7.269	7.476	7.666	7.834	7.971	8.067	8.108	8.079	7.961	7.731	7.357	6.793	5.971	4.812	3.272	1.446	-239	11.108	9.050	7.064	5.398	4.091	3.163	2.369	1.759	1.287	922	645	438	289	184	113	67	36	16	2	-10	-21	-31		47,94	0,01
20.12.20	640	640	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,02	143.520	6.512	6.752	6.981	7.199	7.404	7.592	7.758	7.893	7.986	8.025	7.993	7.872	7.639	7.262	6.694	5.867	4.705	3.166	1.348	-313	11.078	9.044	7.070	5.407	4.099	3.170	2.373	1.763	1.290	925	647	440	290	185	114	67	36	16	2	-10	-21	-31		47,95	0,01
21.12.20	641	641	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,03	142.146	6.448	6.686	6.913	7.129	7.331	7.517	7.681	7.814	7.905	7.941	7.906	7.782	7.546	7.166	6.594	5.764	4.599	3.059	1.251	-386	11.047	9.038	7.075	5.415	4.106	3.176	2.378	1.767	1.293	927	649	441	291	186	115	68	37	17	2	-10	-21	-31		47,97	0,01
22.12.20	642	642	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,04	140.766	6.383	6.619	6.844	7.058	7.259	7.442	7.604	7.734	7.823	7.856	7.819	7.693	7.454	7.070	6.494	5.659	4.491	2.953	1.154	-460	11.016	9.031	7.080	5.423	4.114	3.183	2.383	1.770	1.296	929	650	443	293	187	115	68	37	17	2	-10	-21	-31		47,98	0,01
23.12.20	643	643	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,05	139.381	6.318	6.553	6.776	6.987	7.186	7.367	7.526	7.654	7.740	7.771	7.732	7.603	7.361	6.974	6.394	5.555	4.384	2.846	1.057	-533	10.985	9.024	7.084	5.431	4.121	3.189	2.388	1.774	1.299	932	652	444	294	188	116	68	37	17	2	-10	-21	-31		47,98	0,01
24.12.20	644	644	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,05	137.991	6.253	6.485	6.707	6.916	7.112	7.292	7.449	7.574	7.658	7.686	7.644	7.512	7.267	6.877	6.293	5.450	4.276	2.739	959	-607	10.953	9.017	7.089	5.439	4.129	3.196	2.392	1.777	1.302	934	654	446	295	189	117	69	38	17	2	-10	-21	-30		47,99	0,01
25.12.20	645	645	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,06	136.597	6.187	6.418	6.637	6.845	7.039	7.216	7.371	7.494	7.575	7.601	7.556	7.422	7.174	6.780	6.192	5.345	4.168	2.632	862	-680	10.920	9.009	7.093	5.447	4.136	3.202	2.397	1.781	1.304	936	656	447	296	190	117	69	38	17	3	-10	-21	-30		48,00	0,01
26.12.20	646	646	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,07	135.200	6.122	6.351	6.568	6.773	6.965	7.141	7.293	7.414	7.492	7.516	7.468	7.331	7.080	6.683	6.091	5.240	4.060	2.525	765	-754	10.888	9.001	7.097	5.454	4.144	3.208	2.402	1.785	1.307	939	658	449	297	191	118	70	38	17	3	-10	-21	-30		48,01	0,01
27.12.20	647	647	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,07	133.799	6.056	6.283	6.498	6.702	6.892	7.065	7.214	7.333	7.409	7.430	7.380	7.240	6.986	6.585	5.990	5.135	3.952	2.418	668	-827	10.855	8.993	7.101	5.462	4.151	3.215	2.407	1.788	1.310	941	660	451	299	192	119	70	39	18	3	-10	-21	-30		48,01	0,01
28.12.20	648	648	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	48,07	132.395	5.990	6.215	6.428	6.630	6.818	6.988	7.136	7.252	7.326	7.344	7.291	7.148	6.891	6.487	5.888	5.029	3.843	2.311	571	-900	10.821	8.984	7.104	5.469	4.158	3.221	2.412	1.792	1.313	944	662	452	300	193	119	71	39	18	3	-9	-21	-29		48,02	0,00
29.12.20	649	649	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	48,08	130.989	5.924	6.147	6.359	6.558	6.744	6.912	7.057	7.171	7.243	7.258	7.203	7.057	6.797	6.389	5.786	4.923	3.735	2.204	474	-973	10.788	8.975	7.107	5.477	4.166	3.228	2.417	1.796	1.316	946	664	454	301	194	120	71	39	18	3	-9	-21	-29		48,02	0,00
30.12.20	650	650	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	48,08	129.581	5.858	6.079	6.289	6.486	6.670	6.836	6.979	7.090	7.159	7.172	7.114	6.965	6.702	6.291	5.684	4.818	3.627	2.097	378	-1.046	10.754	8.966	7.110	5.484	4.173	3.234	2.421	1.799	1.319	948	666	455	302	195	121	72	39	18	3	-9	-21	-29		48,02	0,00
31.12.20	651	651	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	48,08	128.171	5.792	6.011	6.219	6.414	6.595	6.759	6.900	7.009	7.075	7.086	7.025	6.874	6.608	6.193	5.582	4.712	3.518	1.991	282	-1.118	10.719	8.956	7.113	5.491	4.180	3.241	2.426	1.803	1.322	951	668	457	304	195	121	72	40	18	3	-9	-20	-29		48,02	0,00
01.01.21	652	652	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	48,08	126.760	5.726	5.943	6.148	6.342	6.521	6.683	6.821	6.928	6.992	7.000	6.936	6.782	6.513	6.095	5.480	4.606	3.410	1.884	186	-1.191	10.685	8.946	7.116	5.498	4.187	3.247	2.431	1.807	1.325	953	670	458	305	196	122	73	40	18	3	-9	-20	-28		48,02	0,00
02.01.21	653	653	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,08	125.348	5.660	5.875	6.078	6.269	6.447	6.606	6.742	6.847	6.908	6.914	6.847	6.690	6.418	5.997	5.378	4.500	3.301	1.778	90	-1.263	10.650	8.935	7.118	5.505	4.194	3.254	2.436	1.811	1.328	955	672	460	306	197	123	73	40	19	3	-9	-20	-28		48,02	0,00
03.01.21	654	654	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,08	123.936	5.593	5.807	6.008	6.197	6.372	6.530	6.663	6.765	6.824	6.827	6.758	6.598	6.323	5.898	5.276	4.394	3.193	1.672	-6	-1.335	10.615	8.925	7.120	5.512	4.201	3.260	2.441	1.814	1.331	958	674	461	307	198	123	73	41	19	3	-9	-20	-28		48,02	0,00
04.01.21	655	655	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,07	122.524	5.527	5.739	5.938	6.125	6.298	6.453	6.585	6.684	6.741	6.741	6.669	6.507	6.228	5.800	5.174	4.288	3.085	1.566	-101	-1.407	10.579	8.914	7.122	5.518	4.208	3.267	2.446	1.818	1.333	960	676	463	308	199	124	74	41	19	3	-9	-20	-27		48,02	0,00
05.01.21	656	656	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,07	121.113	5.461	5.671	5.868	6.053	6.224	6.377	6.506	6.603	6.657	6.655	6.580	6.415	6.133	5.702	5.072	4.182	2.977	1.460	-195	-1.478	10.544	8.902	7.124	5.525	4.215	3.273	2.451	1.822	1.336	962	678	465	310	200	125	74	41	19	3	-9	-20	-27		48,01	0,00
06.01.21	657	657	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,06	119.703	5.395	5.602	5.798	5.981	6.149	6.300	6.427	6.522	6.573	6.568	6.491	6.323	6.039	5.603	4.969	4.076	2.869	1.355	-290	-1.549	10.508	8.891	7.125	5.531	4.222	3.280	2.456	1.826	1.339	965	679	466	311	201	125	75	41	19	4	-9	-20	-27		48,01	0,00
07.01.21	658	658	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,06	118.295	5.329	5.534	5.728	5.909	6.075	6.224	6.348	6.440	6.490	6.482	6.403	6.232	5.944	5.505	4.868	3.971	2.762	1.249	-384	-1.620	10.472	8.879	7.126	5.537	4.229	3.286	2.461	1.829	1.342	967	681	468	312	202	126	75	42	19	4	-9	-20	-27		48,00	-0,01
08.01.21	659	659	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,05	116.888	5.263	5.466	5.658	5.837	6.001	6.147	6.270	6.360	6.406	6.396	6.314	6.140	5.849	5.407	4.766	3.866	2.655	1.145	-477	-1.690	10.435	8.866	7.127	5.543	4.236	3.292	2.466	1.833	1.345	970	683	469	313	203	127	76	42	20	4	-9	-20	-26		48,00	-0,01
09.01.21	660	660	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,04	115.484	5.197	5.399	5.588	5.765	5.927	6.071	6.191	6.279	6.323	6.310	6.225	6.049	5.755	5.309	4.664	3.760	2.548	1.041	-570	-1.760	10.399	8.854	7.128	5.549	4.242	3.299	2.471	1.837	1.348	972	685	471	315	204	127	76	42	20	4	-9	-20	-26		47,99	-0,01
10.01.21	661	661	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,03	114.082	5.131	5.331	5.518	5.693	5.853	5.995	6.113	6.198	6.240	6.225	6.137	5.957	5.661	5.212	4.563	3.656	2.441	937	-662	-1.829	10.362	8.841	7.128	5.555	4.249	3.305	2.476	1.841	1.351	974	687	472	316	205	128	77	43	20	4	-9	-19	-26		47,98	-0,01
11.01.21	662	662	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	48,03	112.684	5.066	5.263	5.449	5.622	5.780	5.919	6.035	6.117	6.157	6.139	6.049	5.866	5.566	5.114	4.462	3.551	2.335	833	-754	-1.898	10.325	8.828	7.129	5.561	4.256	3.312	2.481	1.844	1.354	977	689	474	317	206	129	77	43	20	4	-9	-19	-25		47,97	-0,01
12.01.21	663	663	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	48,02	111.289	5.000	5.196	5.380	5.550	5.706	5.844	5.957	6.037	6.074	6.054	5.961	5.776	5.473	5.017	4.361	3.447	2.229	730	-846	-1.967	10.288	8.814	7.129	5.567	4.262	3.318	2.486	1.848	1.357	979	691	476	318	207	130	78	43	20	4	-9	-19	-25		47,96	-0,01
13.01.21	664	664	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	48,00	109.898	4.935	5.129	5.310	5.479	5.633	5.768	5.879	5.957	5.991	5.969	5.873	5.685	5.379	4.920	4.260	3.343	2.123	628	-937	-2.035	10.251	8.801	7.129	5.572	4.269	3.324	2.491	1.852	1.360	982	693	477	320	208	130	78	44	21	4	-9	-19	-25		47,95	-0,01
14.01.21	665	665	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	47,99	108.512	4.870	5.062	5.242	5.408	5.560	5.693	5.802	5.877	5.909	5.884	5.786	5.595	5.286	4.823	4.160	3.239	2.018	526	-1.027	-2.103	10.214	8.787	7.128	5.577	4.275	3.331	2.496	1.856	1.363	984	695	479	321	209	131	79	44	21	4	-9	-19	-24		47,94	-0,01
15.01.21	666	666	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	47,98	107.131	4.805	4.995	5.173	5.337	5.487	5.618	5.724	5.798	5.827	5.800	5.699	5.505	5.193	4.727	4.060	3.136	1.913	425	-1.116	-2.170	10.176	8.773	7.128	5.583	4.282	3.337	2.501	1.860	1.366	986	697	480	322	209	132	79	44	21	4	-9	-19	-24		47,93	-0,01
16.01.21	667	667	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	47,97	105.755	4.741	4.929	5.105	5.267	5.415	5.543	5.647	5.718	5.745	5.715	5.612	5.415	5.100	4.631	3.960	3.033	1.809	324	-1.205	-2.237	10.138	8.758	7.127	5.588	4.288	3.343	2.506	1.864	1.369	989	699	482	323	210	132	80	45	21	4	-8	-19	-24		47,92	-0,01
17.01.21	668	668	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	47,95	104.385	4.676	4.863	5.036	5.197	5.342	5.469	5.571	5.640	5.664	5.632	5.525	5.326	5.008	4.535	3.861	2.930	1.706	224	-1.293	-2.303	10.101	8.743	7.126	5.593	4.294	3.350	2.511	1.867	1.372	991	701	484	325	211	133	80	45	21	5	-8	-19	-23		47,90	-0,01
18.01.21	669	669	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	47,94	103.022	4.612	4.797	4.969	5.127	5.271	5.395	5.495	5.561	5.583	5.548	5.439	5.237	4.916	4.440	3.762	2.829	1.603	125	-1.381	-2.368	10.063	8.728	7.124	5.597	4.301	3.356	2.516	1.871	1.375	994	703	485	326	212	134	81	45	21	5	-8	-18	-23		47,89	-0,01
19.01.21	670	670	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	47,92	101.665	4.549	4.731	4.901	5.058	5.199	5.321	5.419	5.483	5.503	5.465	5.354	5.149	4.824	4.345	3.664	2.727	1.500	26	-1.467	-2.433	10.025	8.713	7.123	5.602	4.307	3.362	2.521	1.875	1.378	996	705	487	327	213	134	81	46	22	5	-8	-18	-23		47,87	-0,01
20.01.21	671	671	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	47,91	100.315	4.485	4.666	4.834	4.989	5.128	5.248	5.343	5.405	5.422	5.382	5.269	5.061	4.733	4.251	3.566	2.626	1.399	-72	-1.553	-2.498	9.987	8.697	7.121	5.607	4.313	3.369	2.526	1.879	1.381	999	707	488	328	214	135	82	46	22	5	-8	-18	-22		47,86	-0,02
21.01.21	672	672	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	47,89	98.972	4.422	4.601	4.767	4.920	5.057	5.175	5.268	5.328	5.343	5.300	5.184	4.973	4.643	4.157	3.469	2.526	1.297	-169	-1.638	-2.561	9.949	8.682	7.119	5.611	4.319	3.375	2.531	1.883	1.384	1.001	709	490	329	215	136	82	46	22	5	-8	-18	-22		47,84	-0,02
22.01.21	673	673	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	47,87	97.637	4.360	4.537	4.701	4.852	4.987	5.103	5.194	5.251	5.263	5.218	5.099	4.886	4.553	4.063	3.372	2.427	1.197	-265	-1.723	-2.624	9.911	8.666	7.117	5.615	4.325	3.381	2.536	1.887	1.387	1.003	711	491	331	216	136	83	46	22	5	-8	-18	-22		47,82	-0,02
23.01.21	674	674	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	47,85	96.311	4.297	4.473	4.635	4.784	4.917	5.031	5.119	5.174	5.185	5.137	5.016	4.800	4.463	3.971	3.276	2.328	1.097	-361	-1.806	-2.687	9.873	8.650	7.115	5.620	4.331	3.387	2.541	1.891	1.390	1.006	713	493	332	217	137	83	47	22	5	-8	-18	-21		47,81	-0,02
24.01.21	675	675	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	47,83	94.994	4.236	4.409	4.569	4.716	4.848	4.959	5.046	5.098	5.106	5.056	4.932	4.714	4.374	3.879	3.180	2.229	998	-456	-1.889	-2.748	9.835	8.633	7.112	5.624	4.337	3.394	2.546	1.895	1.393	1.008	715	495	333	218	138	83	47	23	5	-8	-17	-21		47,79	-0,02
25.01.21	676	676	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	47,81	93.685	4.174	4.346	4.504	4.649	4.779	4.888	4.973	5.023	5.029	4.976	4.850	4.628	4.286	3.787	3.085	2.132	900	-549	-1.970	-2.809	9.797	8.617	7.110	5.628	4.343	3.400	2.551	1.899	1.397	1.011	717	496	334	219	139	84	47	23	5	-8	-17	-21		47,77	-0,02
26.01.21	677	677	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	47,79	92.386	4.113	4.283	4.440	4.583	4.710	4.818	4.900	4.948	4.951	4.897	4.768	4.544	4.198	3.696	2.991	2.035	803	-642	-2.051	-2.870	9.759	8.600	7.107	5.631	4.348	3.406	2.556	1.902	1.400	1.013	719	498	336	220	139	84	48	23	6	-8	-17	-20		47,75	-0,02
27.01.21	678	678	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	47,77	91.097	4.053	4.221	4.376	4.517	4.642	4.748	4.828	4.874	4.875	4.818	4.686	4.459	4.111	3.606	2.897	1.938	706	-734	-2.131	-2.929	9.721	8.583	7.104	5.635	4.354	3.412	2.561	1.906	1.403	1.016	721	499	337	221	140	85	48	23	6	-7	-17	-20		47,73	-0,02
28.01.21	679	679	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	47,75	89.819	3.993	4.159	4.312	4.451	4.575	4.678	4.756	4.800	4.799	4.739	4.605	4.376	4.025	3.516	2.805	1.843	611	-826	-2.209	-2.988	9.683	8.566	7.100	5.638	4.360	3.418	2.566	1.910	1.406	1.018	723	501	338	222	141	85	48	23	6	-7	-17	-20		47,71	-0,02
29.01.21	680	680	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	47,73	88.551	3.933	4.098	4.249	4.386	4.508	4.609	4.685	4.727	4.723	4.662	4.525	4.293	3.939	3.427	2.713	1.749	516	-916	-2.287	-3.046	9.645	8.548	7.097	5.642	4.365	3.424	2.571	1.914	1.409	1.021	725	503	339	223	141	86	49	24	6	-7	-17	-19		47,69	-0,02
30.01.21	681	681	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	47,71	87.294	3.874	4.037	4.186	4.322	4.442	4.541	4.615	4.654	4.649	4.585	4.445	4.211	3.854	3.339	2.621	1.655	422	-1.005	-2.364	-3.103	9.607	8.531	7.093	5.645	4.371	3.430	2.576	1.918	1.412	1.023	727	504	341	224	142	86	49	24	6	-7	-16	-19		47,67	-0,02
31.01.21	682	682	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	47,69	86.049	3.816	3.977	4.125	4.258	4.376	4.474	4.545	4.582	4.575	4.508	4.367	4.129	3.770	3.252	2.531	1.562	329	-1.093	-2.440	-3.159	9.569	8.513	7.089	5.648	4.376	3.437	2.581	1.922	1.415	1.026	729	506	342	225	143	87	49	24	6	-7	-16	-18		47,64	-0,02
01.02.21	683	683	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	47,66	84.816	3.758	3.917	4.063	4.195	4.311	4.407	4.476	4.511	4.501	4.432	4.289	4.049	3.686	3.165	2.441	1.470	237	-1.180	-2.514	-3.215	9.532	8.495	7.085	5.651	4.381	3.443	2.586	1.926	1.418	1.028	731	507	343	226	143	87	50	24	6	-7	-16	-18		47,62	-0,02
02.02.21	684	684	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	47,64	83.595	3.701	3.858	4.002	4.133	4.246	4.340	4.408	4.441	4.429	4.358	4.211	3.969	3.603	3.079	2.352	1.379	146	-1.266	-2.588	-3.270	9.494	8.477	7.081	5.654	4.387	3.449	2.591	1.930	1.421	1.030	733	509	345	227	144	88	50	24	6	-7	-16	-18		47,60	-0,02
03.02.21	685	685	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	47,62	82.387	3.644	3.800	3.942	4.071	4.183	4.275	4.340	4.371	4.357	4.283	4.135	3.890	3.521	2.994	2.264	1.289	56	-1.350	-2.660	-3.323	9.457	8.459	7.076	5.657	4.392	3.455	2.596	1.934	1.424	1.033	735	511	346	228	145	88	50	25	7	-7	-16	-17		47,58	-0,02
04.02.21	686	686	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	47,59	81.192	3.588	3.742	3.883	4.009	4.120	4.210	4.273	4.302	4.285	4.210	4.059	3.811	3.440	2.910	2.177	1.200	-32	-1.434	-2.732	-3.376	9.419	8.440	7.072	5.659	4.397	3.461	2.601	1.938	1.427	1.035	737	512	347	229	146	89	51	25	7	-7	-15	-17		47,55	-0,02
05.02.21	687	687	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	47,57	80.010	3.532	3.685	3.824	3.949	4.057	4.145	4.207	4.234	4.215	4.137	3.984	3.734	3.360	2.827	2.091	1.111	-120	-1.516	-2.802	-3.428	9.382	8.422	7.067	5.662	4.402	3.467	2.606	1.942	1.431	1.038	739	514	348	229	146	89	51	25	7	-6	-15	-16		47,53	-0,02
06.02.21	688	688	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	47,54	78.842	3.477	3.628	3.766	3.889	3.996	4.082	4.142	4.166	4.146	4.066	3.910	3.657	3.281	2.745	2.006	1.024	-207	-1.598	-2.871	-3.479	9.345	8.403	7.062	5.664	4.407	3.472	2.611	1.946	1.434	1.040	741	515	350	230	147	90	51	25	7	-6	-15	-16		47,50	-0,02
07.02.21	689	689	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	47,52	77.688	3.423	3.573	3.708	3.830	3.935	4.019	4.077	4.100	4.077	3.995	3.837	3.582	3.202	2.663	1.922	938	-292	-1.678	-2.939	-3.530	9.308	8.384	7.057	5.666	4.412	3.478	2.616	1.950	1.437	1.043	743	517	351	231	148	90	52	26	7	-6	-15	-16		47,48	-0,02
08.02.21	690	690	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	47,49	76.549	3.370	3.517	3.652	3.771	3.875	3.957	4.013	4.034	4.009	3.925	3.764	3.507	3.125	2.583	1.839	853	-377	-1.757	-3.005	-3.579	9.271	8.365	7.051	5.668	4.417	3.484	2.621	1.954	1.440	1.045	745	519	352	232	148	91	52	26	7	-6	-15	-15		47,45	-0,03
09.02.21	691	691	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	47,46	75.425	3.317	3.463	3.596	3.714	3.815	3.896	3.950	3.969	3.942	3.855	3.693	3.433	3.048	2.504	1.757	769	-460	-1.834	-3.071	-3.627	9.234	8.346	7.046	5.670	4.421	3.490	2.626	1.958	1.443	1.048	747	520	353	233	149	91	52	26	7	-6	-14	-15		47,43	-0,03
10.02.21	692	692	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	47,44	74.316	3.265	3.409	3.540	3.657	3.757	3.836	3.888	3.905	3.876	3.787	3.622	3.360	2.973	2.425	1.676	687	-542	-1.910	-3.135	-3.675	9.198	8.327	7.040	5.672	4.426	3.496	2.631	1.962	1.446	1.050	749	522	355	234	150	92	53	26	8	-6	-14	-15		47,40	-0,03
11.02.21	693	693	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	47,41	73.222	3.213	3.357	3.486	3.601	3.699	3.776	3.826	3.841	3.810	3.720	3.553	3.288	2.898	2.348	1.596	605	-622	-1.985	-3.197	-3.721	9.162	8.308	7.034	5.674	4.431	3.502	2.636	1.966	1.449	1.053	751	523	356	235	151	92	53	26	8	-6	-14	-14		47,38	-0,03
12.02.21	694	694	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	47,38	72.145	3.163	3.304	3.432	3.546	3.642	3.717	3.766	3.779	3.746	3.653	3.484	3.217	2.825	2.272	1.517	525	-702	-2.059	-3.259	-3.766	9.126	8.288	7.028	5.675	4.435	3.507	2.641	1.970	1.453	1.055	753	525	357	236	151	93	53	27	8	-5	-14	-14		47,35	-0,03
13.02.21	695	695	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	47,36	71.084	3.113	3.253	3.379	3.491	3.586	3.660	3.706	3.718	3.683	3.588	3.417	3.147	2.752	2.197	1.439	445	-780	-2.131	-3.319	-3.811	9.090	8.269	7.022	5.677	4.440	3.513	2.646	1.974	1.456	1.058	755	527	358	237	152	94	54	27	8	-5	-14	-13		47,32	-0,03
14.02.21	696	696	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	47,33	70.039	3.064	3.202	3.327	3.438	3.531	3.603	3.648	3.657	3.620	3.524	3.350	3.078	2.681	2.123	1.363	367	-857	-2.202	-3.378	-3.854	9.055	8.249	7.016	5.678	4.444	3.519	2.651	1.978	1.459	1.060	757	528	360	238	153	94	54	27	8	-5	-13	-13		47,30	-0,03
15.02.21	697	697	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	47,30	69.011	3.016	3.153	3.276	3.385	3.476	3.547	3.590	3.598	3.559	3.460	3.284	3.010	2.611	2.050	1.287	291	-932	-2.272	-3.436	-3.896	9.019	8.230	7.009	5.679	4.449	3.524	2.656	1.982	1.462	1.063	759	530	361	239	154	95	55	27	8	-5	-13	-13		47,27	-0,03
16.02.21	698	698	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	47,27	68.001	2.968	3.104	3.226	3.333	3.423	3.492	3.533	3.539	3.499	3.398	3.220	2.944	2.541	1.978	1.213	215	-1.006	-2.340	-3.492	-3.937	8.984	8.210	7.003	5.680	4.453	3.530	2.661	1.986	1.465	1.066	761	531	362	240	154	95	55	28	8	-5	-13	-12		47,24	-0,03
17.02.21	699	699	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	47,24	67.008	2.921	3.056	3.176	3.282	3.370	3.438	3.477	3.482	3.439	3.336	3.157	2.878	2.473	1.907	1.140	141	-1.079	-2.407	-3.546	-3.978	8.950	8.191	6.996	5.681	4.457	3.535	2.665	1.990	1.468	1.068	763	533	364	241	155	96	55	28	9	-5	-13	-12		47,22	-0,03
18.02.21	700	700	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	47,22	66.033	2.876	3.009	3.128	3.232	3.319	3.384	3.423	3.425	3.381	3.276	3.094	2.814	2.407	1.838	1.069	68	-1.151	-2.472	-3.600	-4.017	8.915	8.171	6.989	5.682	4.461	3.541	2.670	1.994	1.472	1.071	765	535	365	242	156	96	56	28	9	-5	-12	-11		47,19	-0,03
19.02.21	701	701	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	47,19	65.076	2.831	2.962	3.080	3.183	3.268	3.332	3.369	3.370	3.324	3.217	3.033	2.750	2.341	1.770	998	-3	-1.220	-2.536	-3.652	-4.055	8.881	8.151	6.982	5.682	4.465	3.547	2.675	1.998	1.475	1.073	767	536	366	243	156	97	56	28	9	-4	-12	-11		47,16	-0,03
20.02.21	702	702	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	47,16	64.138	2.786	2.917	3.033	3.135	3.219	3.281	3.316	3.315	3.267	3.159	2.973	2.688	2.276	1.703	929	-74	-1.289	-2.598	-3.702	-4.091	8.847	8.131	6.975	5.683	4.469	3.552	2.680	2.002	1.478	1.076	769	538	367	244	157	97	56	28	9	-4	-12	-11		47,13	-0,03
21.02.21	703	703	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	47,13	63.218	2.743	2.872	2.987	3.087	3.170	3.231	3.264	3.262	3.212	3.102	2.914	2.627	2.213	1.637	861	-142	-1.356	-2.659	-3.751	-4.127	8.814	8.111	6.967	5.683	4.473	3.557	2.685	2.006	1.481	1.078	771	540	369	245	158	98	57	29	9	-4	-12	-10		47,11	-0,03
22.02.21	704	704	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	47,10	62.318	2.701	2.829	2.942	3.041	3.122	3.182	3.214	3.209	3.158	3.046	2.856	2.567	2.151	1.573	795	-210	-1.422	-2.718	-3.799	-4.162	8.781	8.091	6.960	5.684	4.477	3.563	2.690	2.010	1.484	1.081	773	541	370	246	159	98	57	29	9	-4	-11	-10		47,08	-0,03
23.02.21	705	705	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	47,07	61.437	2.659	2.786	2.898	2.996	3.076	3.134	3.164	3.158	3.105	2.992	2.800	2.509	2.090	1.509	729	-276	-1.486	-2.776	-3.845	-4.195	8.748	8.071	6.952	5.684	4.481	3.568	2.695	2.014	1.488	1.083	775	543	371	247	159	99	57	29	10	-4	-11	-9		47,05	-0,03
24.02.21	706	706	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	47,05	60.575	2.619	2.744	2.855	2.952	3.030	3.087	3.116	3.108	3.054	2.938	2.745	2.451	2.030	1.448	666	-340	-1.548	-2.832	-3.890	-4.228	8.716	8.051	6.944	5.684	4.484	3.574	2.700	2.018	1.491	1.086	777	545	373	248	160	99	58	29	10	-4	-11	-9		47,02	-0,03
25.02.21	707	707	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	47,02	59.734	2.579	2.703	2.813	2.908	2.985	3.041	3.068	3.059	3.003	2.886	2.690	2.395	1.972	1.387	603	-403	-1.609	-2.886	-3.933	-4.259	8.684	8.031	6.937	5.684	4.488	3.579	2.705	2.022	1.494	1.088	779	546	374	249	161	100	58	30	10	-3	-11	-9		46,99	-0,03
26.02.21	708	708	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	46,99	58.913	2.540	2.663	2.772	2.866	2.942	2.996	3.022	3.011	2.954	2.835	2.638	2.340	1.915	1.328	542	-465	-1.669	-2.939	-3.975	-4.289	8.652	8.011	6.929	5.684	4.491	3.584	2.709	2.026	1.497	1.091	781	548	375	250	162	100	58	30	10	-3	-10	-8		46,97	-0,03
27.02.21	709	709	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	46,96	58.112	2.503	2.625	2.732	2.825	2.899	2.952	2.977	2.965	2.905	2.785	2.586	2.287	1.860	1.270	483	-525	-1.727	-2.990	-4.015	-4.318	8.621	7.991	6.920	5.683	4.495	3.589	2.714	2.030	1.500	1.094	783	549	376	251	162	101	59	30	10	-3	-10	-8		46,94	-0,03
28.02.21	710	710	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	46,93	57.332	2.466	2.587	2.693	2.785	2.858	2.909	2.933	2.919	2.858	2.736	2.536	2.235	1.805	1.214	425	-584	-1.783	-3.040	-4.053	-4.345	8.590	7.971	6.912	5.683	4.498	3.594	2.719	2.034	1.504	1.096	785	551	378	252	163	101	59	30	10	-3	-10	-7		46,91	-0,03
01.03.21	711	711	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	46,90	56.572	2.430	2.550	2.655	2.746	2.818	2.868	2.890	2.875	2.813	2.689	2.486	2.184	1.752	1.159	368	-641	-1.838	-3.088	-4.090	-4.372	8.559	7.952	6.904	5.683	4.501	3.600	2.724	2.038	1.507	1.099	787	553	379	253	164	102	60	31	11	-3	-10	-7		46,88	-0,03
02.03.21	712	712	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	46,88	55.834	2.395	2.514	2.618	2.707	2.778	2.827	2.848	2.832	2.768	2.643	2.439	2.134	1.701	1.105	313	-696	-1.891	-3.135	-4.126	-4.397	8.529	7.932	6.895	5.682	4.505	3.605	2.729	2.042	1.510	1.101	789	554	380	254	165	102	60	31	11	-3	-9	-7		46,86	-0,03
03.03.21	713	713	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	46,85	55.118	2.362	2.479	2.583	2.671	2.740	2.788	2.807	2.790	2.725	2.598	2.392	2.086	1.650	1.053	259	-750	-1.942	-3.179	-4.160	-4.421	8.499	7.912	6.887	5.681	4.508	3.610	2.733	2.046	1.513	1.104	791	556	382	255	165	103	60	31	11	-2	-9	-6		46,83	-0,03
04.03.21	714	714	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	46,82	54.423	2.329	2.445	2.548	2.635	2.703	2.750	2.768	2.749	2.683	2.554	2.347	2.039	1.602	1.002	207	-803	-1.992	-3.222	-4.192	-4.444	8.470	7.892	6.878	5.680	4.511	3.615	2.738	2.050	1.517	1.106	794	558	383	256	166	103	61	31	11	-2	-9	-6		46,80	-0,03
05.03.21	715	715	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	46,79	53.750	2.297	2.413	2.514	2.600	2.668	2.713	2.730	2.710	2.642	2.512	2.303	1.993	1.554	953	156	-853	-2.040	-3.264	-4.223	-4.466	8.442	7.872	6.870	5.679	4.514	3.620	2.743	2.054	1.520	1.109	796	559	384	257	167	104	61	32	11	-2	-9	-5		46,78	-0,03
06.03.21	716	716	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	46,77	53.099	2.266	2.381	2.482	2.566	2.633	2.677	2.693	2.672	2.602	2.471	2.261	1.949	1.508	905	107	-902	-2.087	-3.303	-4.252	-4.486	8.413	7.853	6.861	5.678	4.517	3.625	2.748	2.058	1.523	1.112	798	561	385	258	168	105	61	32	12	-2	-8	-5		46,75	-0,03
07.03.21	717	717	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	46,74	52.471	2.237	2.350	2.450	2.534	2.600	2.643	2.657	2.635	2.564	2.432	2.220	1.906	1.464	859	59	-950	-2.131	-3.341	-4.279	-4.505	8.385	7.833	6.852	5.677	4.520	3.630	2.752	2.062	1.526	1.114	800	563	387	259	168	105	62	32	12	-2	-8	-5		46,72	-0,03
08.03.21	718	718	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	46,71	51.865	2.208	2.321	2.420	2.503	2.567	2.609	2.623	2.599	2.527	2.394	2.180	1.865	1.421	814	13	-996	-2.174	-3.377	-4.305	-4.523	8.358	7.813	6.843	5.676	4.522	3.634	2.757	2.066	1.530	1.117	802	564	388	260	169	106	62	32	12	-1	-8	-4		46,70	-0,03
09.03.21	719	719	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	46,69	51.282	2.181	2.292	2.390	2.472	2.536	2.577	2.590	2.565	2.492	2.357	2.142	1.825	1.379	771	-31	-1.040	-2.216	-3.412	-4.329	-4.540	8.331	7.794	6.834	5.674	4.525	3.639	2.762	2.070	1.533	1.119	804	566	389	261	170	106	63	33	12	-1	-8	-4		46,67	-0,03
10.03.21	720	720	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	46,66	50.721	2.154	2.265	2.362	2.443	2.506	2.546	2.558	2.532	2.458	2.321	2.105	1.787	1.339	729	-74	-1.083	-2.255	-3.444	-4.352	-4.555	8.305	7.774	6.825	5.673	4.528	3.644	2.766	2.074	1.536	1.122	806	568	391	262	171	107	63	33	12	-1	-7	-3		46,65	-0,03
11.03.21	721	721	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	46,63	50.184	2.129	2.239	2.335	2.416	2.478	2.517	2.527	2.500	2.425	2.287	2.070	1.750	1.301	689	-115	-1.124	-2.293	-3.475	-4.373	-4.570	8.279	7.755	6.815	5.671	4.530	3.649	2.771	2.078	1.539	1.125	808	569	392	263	171	107	63	33	13	-1	-7	-3		46,62	-0,03
12.03.21	722	722	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	46,61	49.670	2.104	2.214	2.309	2.389	2.450	2.488	2.498	2.470	2.393	2.254	2.035	1.714	1.263	650	-155	-1.163	-2.329	-3.504	-4.392	-4.582	8.254	7.736	6.806	5.670	4.533	3.653	2.776	2.082	1.543	1.127	810	571	393	264	172	108	64	33	13	-1	-7	-3		46,60	-0,02
13.03.21	723	723	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	46,58	49.180	2.081	2.190	2.285	2.364	2.424	2.461	2.470	2.441	2.363	2.223	2.003	1.680	1.228	613	-193	-1.200	-2.363	-3.532	-4.410	-4.594	8.229	7.717	6.797	5.668	4.535	3.658	2.780	2.086	1.546	1.130	812	573	395	265	173	108	64	34	13	-1	-7	-2		46,57	-0,02
14.03.21	724	724	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	46,56	48.713	2.059	2.167	2.261	2.339	2.399	2.435	2.443	2.413	2.334	2.193	1.972	1.648	1.194	578	-229	-1.236	-2.396	-3.557	-4.426	-4.605	8.205	7.698	6.787	5.666	4.537	3.663	2.785	2.090	1.549	1.133	814	574	396	266	174	109	64	34	13	0	-6	-2		46,55	-0,02
15.03.21	725	725	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	46,53	48.270	2.038	2.145	2.239	2.316	2.375	2.411	2.418	2.387	2.307	2.165	1.942	1.617	1.161	544	-264	-1.270	-2.427	-3.581	-4.440	-4.614	8.181	7.679	6.778	5.664	4.540	3.667	2.789	2.094	1.552	1.135	816	576	397	267	174	109	65	34	13	0	-6	-2		46,52	-0,02
16.03.21	726	726	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	46,51	47.851	2.018	2.125	2.218	2.294	2.353	2.388	2.394	2.362	2.281	2.138	1.914	1.587	1.130	512	-297	-1.303	-2.456	-3.603	-4.453	-4.621	8.158	7.660	6.768	5.662	4.542	3.672	2.794	2.098	1.556	1.138	819	578	399	268	175	110	65	34	14	0	-6	-1		46,50	-0,02
17.03.21	727	727	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	46,48	47.456	1.999	2.105	2.198	2.274	2.331	2.366	2.371	2.338	2.256	2.112	1.887	1.559	1.101	481	-328	-1.333	-2.483	-3.623	-4.463	-4.628	8.135	7.641	6.759	5.660	4.544	3.676	2.799	2.102	1.559	1.140	821	579	400	269	176	111	66	35	14	0	-5	-1		46,48	-0,02
18.03.21	728	728	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	46,46	47.085	1.981	2.087	2.179	2.254	2.311	2.345	2.349	2.316	2.233	2.088	1.862	1.533	1.073	452	-358	-1.362	-2.508	-3.641	-4.473	-4.633	8.113	7.623	6.749	5.658	4.546	3.681	2.803	2.106	1.562	1.143	823	581	401	270	177	111	66	35	14	1	-5	0		46,46	-0,02
19.03.21	729	729	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	46,44	46.738	1.965	2.070	2.161	2.236	2.292	2.326	2.329	2.295	2.212	2.065	1.838	1.508	1.047	425	-386	-1.389	-2.532	-3.658	-4.480	-4.637	8.092	7.605	6.740	5.655	4.548	3.685	2.808	2.110	1.565	1.146	825	583	402	271	177	112	66	35	14	1	-5	0		46,43	-0,02
20.03.21	730	730	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	46,42	46.416	1.950	2.054	2.145	2.219	2.275	2.307	2.310	2.275	2.191	2.044	1.816	1.484	1.022	399	-412	-1.414	-2.553	-3.673	-4.486	-4.640	8.071	7.586	6.730	5.653	4.550	3.689	2.812	2.114	1.569	1.148	827	584	404	272	178	112	67	36	14	1	-5	0		46,41	-0,02
21.03.21	731	731	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	46,39	46.119	1.935	2.040	2.130	2.204	2.259	2.291	2.293	2.257	2.172	2.024	1.795	1.462	999	375	-437	-1.438	-2.573	-3.685	-4.491	-4.641	8.050	7.568	6.720	5.650	4.552	3.694	2.817	2.118	1.572	1.151	829	586	405	273	179	113	67	36	15	1	-4	1		46,39	-0,02
22.03.21	732	732	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	46,37	45.846	1.922	2.026	2.116	2.189	2.244	2.275	2.277	2.241	2.155	2.006	1.776	1.442	978	352	-460	-1.460	-2.591	-3.696	-4.493	-4.641	8.031	7.550	6.710	5.648	4.553	3.698	2.821	2.122	1.575	1.154	831	588	406	274	180	113	67	36	15	1	-4	1		46,37	-0,02
23.03.21	733	733	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	46,35	45.598	1.910	2.014	2.103	2.176	2.230	2.261	2.262	2.225	2.139	1.989	1.758	1.423	958	331	-481	-1.479	-2.607	-3.706	-4.494	-4.640	8.012	7.533	6.701	5.645	4.555	3.702	2.825	2.126	1.579	1.156	833	589	408	275	180	114	68	36	15	2	-4	1		46,35	-0,02
24.03.21	734	734	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	46,33	45.375	1.900	2.003	2.092	2.164	2.218	2.248	2.249	2.211	2.124	1.974	1.742	1.406	940	312	-500	-1.498	-2.621	-3.713	-4.493	-4.638	7.993	7.515	6.691	5.643	4.557	3.706	2.830	2.130	1.582	1.159	835	591	409	276	181	114	68	37	15	2	-3	2		46,33	-0,02
25.03.21	735	735	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	46,31	45.177	1.890	1.993	2.081	2.154	2.207	2.237	2.237	2.199	2.111	1.960	1.727	1.390	923	295	-518	-1.514	-2.634	-3.718	-4.491	-4.634	7.975	7.498	6.681	5.640	4.558	3.710	2.834	2.134	1.585	1.161	837	593	410	277	182	115	69	37	15	2	-3	2		46,31	-0,02
26.03.21	736	736	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	46,29	45.004	1.882	1.984	2.072	2.144	2.197	2.227	2.227	2.188	2.099	1.947	1.714	1.376	908	279	-534	-1.528	-2.644	-3.722	-4.486	-4.629	7.958	7.481	6.671	5.637	4.560	3.714	2.839	2.138	1.588	1.164	840	594	412	278	183	116	69	37	16	2	-3	2		46,30	-0,02
27.03.21	737	737	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	46,28	44.856	1.874	1.976	2.065	2.136	2.189	2.218	2.217	2.178	2.089	1.937	1.702	1.364	895	265	-548	-1.541	-2.653	-3.724	-4.480	-4.623	7.941	7.464	6.661	5.634	4.561	3.718	2.843	2.141	1.592	1.167	842	596	413	279	183	116	69	37	16	2	-3	3		46,28	-0,02
28.03.21	738	738	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	46,26	44.733	1.868	1.970	2.058	2.130	2.182	2.211	2.210	2.170	2.081	1.927	1.692	1.353	883	252	-560	-1.552	-2.660	-3.724	-4.473	-4.615	7.925	7.447	6.651	5.631	4.563	3.722	2.847	2.145	1.595	1.169	844	598	414	280	184	117	70	38	16	3	-2	3		46,26	-0,02
29.03.21	739	739	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	46,24	44.635	1.863	1.965	2.053	2.124	2.176	2.205	2.203	2.163	2.073	1.919	1.684	1.344	873	242	-571	-1.561	-2.665	-3.722	-4.464	-4.606	7.910	7.430	6.641	5.628	4.564	3.726	2.852	2.149	1.598	1.172	846	599	416	281	185	117	70	38	16	3	-2	3		46,24	-0,02
30.03.21	740	740	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	46,22	44.563	1.859	1.961	2.049	2.120	2.172	2.200	2.198	2.158	2.067	1.913	1.677	1.336	864	233	-580	-1.568	-2.668	-3.718	-4.453	-4.596	7.895	7.414	6.632	5.625	4.565	3.730	2.856	2.153	1.601	1.175	848	601	417	282	186	118	71	38	17	3	-2	4		46,23	-0,02
31.03.21	741	741	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	46,21	44.516	1.857	1.958	2.046	2.117	2.169	2.197	2.195	2.154	2.063	1.908	1.671	1.330	857	225	-587	-1.574	-2.669	-3.712	-4.440	-4.584	7.881	7.398	6.622	5.621	4.566	3.734	2.860	2.157	1.605	1.177	850	603	418	283	187	118	71	39	17	3	-2	4		46,21	-0,01
01.04.21	742	742	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	46,19	44.494	1.856	1.957	2.044	2.115	2.167	2.195	2.192	2.151	2.060	1.905	1.668	1.325	852	220	-593	-1.577	-2.668	-3.705	-4.426	-4.572	7.868	7.382	6.612	5.618	4.567	3.738	2.864	2.161	1.608	1.180	852	604	420	284	187	119	71	39	17	4	-1	4		46,20	-0,01
02.04.21	743	743	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	46,18	44.497	1.855	1.957	2.044	2.115	2.167	2.194	2.192	2.150	2.059	1.903	1.665	1.323	849	216	-596	-1.579	-2.666	-3.695	-4.410	-4.558	7.855	7.366	6.602	5.615	4.568	3.742	2.869	2.165	1.611	1.183	855	606	421	286	188	120	72	39	17	4	-1	5		46,19	-0,01
03.04.21	744	744	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	46,16	44.526	1.856	1.958	2.045	2.116	2.167	2.195	2.192	2.151	2.059	1.903	1.664	1.321	847	213	-598	-1.579	-2.661	-3.684	-4.392	-4.542	7.843	7.351	6.592	5.611	4.569	3.745	2.873	2.169	1.615	1.185	857	608	422	287	189	120	72	40	17	4	-1	5		46,17	-0,01
04.04.21	745	745	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	46,15	44.581	1.859	1.960	2.047	2.118	2.170	2.197	2.194	2.153	2.061	1.904	1.665	1.321	846	213	-598	-1.577	-2.655	-3.671	-4.373	-4.526	7.831	7.336	6.582	5.608	4.570	3.749	2.877	2.173	1.618	1.188	859	610	424	288	190	121	73	40	18	4	0	5		46,16	-0,01
05.04.21	746	746	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	46,14	44.661	1.862	1.963	2.051	2.122	2.173	2.201	2.198	2.156	2.064	1.907	1.668	1.323	848	214	-596	-1.573	-2.647	-3.656	-4.352	-4.508	7.821	7.321	6.572	5.604	4.571	3.753	2.881	2.176	1.621	1.191	861	611	425	289	190	121	73	40	18	5	0	6		46,15	-0,01
06.04.21	747	747	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	46,13	44.766	1.866	1.968	2.056	2.127	2.178	2.206	2.203	2.161	2.068	1.911	1.672	1.327	851	217	-593	-1.568	-2.637	-3.639	-4.329	-4.489	7.811	7.306	6.563	5.601	4.572	3.756	2.885	2.180	1.624	1.193	863	613	426	290	191	122	74	40	18	5	0	6		46,14	-0,01
07.04.21	748	748	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	46,12	44.897	1.872	1.974	2.061	2.133	2.184	2.212	2.209	2.167	2.074	1.917	1.677	1.332	856	221	-588	-1.560	-2.625	-3.621	-4.305	-4.469	7.801	7.292	6.553	5.597	4.573	3.760	2.889	2.184	1.628	1.196	865	615	428	291	192	122	74	41	18	5	0	6		46,13	-0,01
08.04.21	749	749	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	46,11	45.053	1.879	1.981	2.069	2.140	2.192	2.219	2.216	2.174	2.082	1.924	1.684	1.339	862	228	-581	-1.551	-2.611	-3.600	-4.279	-4.447	7.793	7.278	6.543	5.593	4.573	3.763	2.893	2.188	1.631	1.199	867	616	429	292	193	123	74	41	19	5	1	7		46,12	-0,01
09.04.21	750	750	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	46,10	45.234	1.887	1.989	2.077	2.149	2.201	2.228	2.225	2.183	2.091	1.933	1.693	1.347	870	236	-572	-1.540	-2.596	-3.578	-4.251	-4.424	7.785	7.264	6.534	5.590	4.574	3.767	2.897	2.192	1.634	1.201	870	618	430	293	194	124	75	41	19	5	1	7		46,11	-0,01
10.04.21	751	751	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	46,09	45.440	1.896	1.999	2.087	2.159	2.211	2.239	2.236	2.194	2.101	1.944	1.703	1.357	880	245	-562	-1.527	-2.578	-3.554	-4.222	-4.400	7.777	7.250	6.524	5.586	4.574	3.770	2.901	2.196	1.637	1.204	872	620	432	294	194	124	75	42	19	6	1	7		46,11	-0,01
11.04.21	752	752	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	46,08	45.672	1.907	2.009	2.098	2.170	2.222	2.250	2.248	2.206	2.113	1.955	1.715	1.368	891	257	-549	-1.513	-2.559	-3.528	-4.191	-4.375	7.771	7.237	6.514	5.582	4.575	3.773	2.905	2.199	1.641	1.207	874	622	433	295	195	125	76	42	19	6	2	7		46,10	-0,01
12.04.21	753	753	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	46,08	45.929	1.918	2.021	2.110	2.182	2.235	2.263	2.261	2.219	2.127	1.969	1.728	1.381	904	270	-535	-1.496	-2.538	-3.501	-4.159	-4.349	7.765	7.224	6.505	5.578	4.575	3.777	2.909	2.203	1.644	1.209	876	623	435	296	196	125	76	42	20	6	2	8		46,09	-0,01
13.04.21	754	754	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	46,07	46.212	1.931	2.034	2.124	2.196	2.249	2.278	2.276	2.234	2.141	1.984	1.743	1.396	918	284	-520	-1.478	-2.515	-3.471	-4.125	-4.321	7.760	7.211	6.495	5.574	4.576	3.780	2.913	2.207	1.647	1.212	878	625	436	297	197	126	76	43	20	6	2	8		46,09	0,00
14.04.21	755	755	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	46,07	46.519	1.945	2.049	2.138	2.211	2.265	2.293	2.292	2.250	2.158	2.000	1.759	1.412	934	301	-502	-1.458	-2.490	-3.440	-4.090	-4.292	7.755	7.198	6.486	5.570	4.576	3.783	2.917	2.211	1.651	1.215	880	627	437	298	198	126	77	43	20	7	2	8		46,09	0,00
15.04.21	756	756	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	46,06	46.851	1.960	2.064	2.154	2.228	2.281	2.311	2.309	2.268	2.176	2.018	1.777	1.430	952	319	-483	-1.436	-2.463	-3.407	-4.052	-4.262	7.751	7.186	6.477	5.566	4.576	3.786	2.921	2.214	1.654	1.218	883	628	439	299	198	127	77	43	20	7	3	9		46,08	0,00
16.04.21	757	757	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	46,06	47.208	1.977	2.081	2.171	2.245	2.299	2.329	2.328	2.287	2.195	2.037	1.796	1.449	972	339	-462	-1.412	-2.435	-3.373	-4.014	-4.231	7.748	7.174	6.467	5.562	4.577	3.789	2.925	2.218	1.657	1.220	885	630	440	300	199	128	78	43	21	7	3	9		46,08	0,00
17.04.21	758	758	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	46,06	47.590	1.994	2.099	2.190	2.264	2.319	2.349	2.348	2.307	2.215	2.058	1.817	1.470	993	360	-439	-1.387	-2.404	-3.336	-3.973	-4.198	7.746	7.163	6.458	5.558	4.577	3.792	2.929	2.222	1.660	1.223	887	632	441	301	200	128	78	44	21	7	3	9		46,08	0,00
18.04.21	759	759	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	46,06	47.997	2.013	2.118	2.210	2.284	2.339	2.370	2.369	2.329	2.238	2.080	1.840	1.493	1.015	383	-415	-1.360	-2.372	-3.298	-3.932	-4.165	7.744	7.152	6.449	5.554	4.577	3.795	2.933	2.226	1.664	1.226	889	634	443	302	201	129	79	44	21	8	3	9		46,08	0,00
19.04.21	760	760	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	46,06	48.429	2.033	2.138	2.230	2.306	2.361	2.392	2.392	2.352	2.261	2.104	1.864	1.517	1.040	408	-389	-1.331	-2.339	-3.258	-3.888	-4.130	7.743	7.141	6.440	5.550	4.577	3.798	2.936	2.229	1.667	1.228	891	635	444	303	202	129	79	44	21	8	4	10		46,08	0,00
20.04.21	761	761	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	46,06	48.885	2.053	2.160	2.252	2.328	2.384	2.416	2.416	2.377	2.286	2.129	1.889	1.543	1.065	434	-361	-1.300	-2.303	-3.216	-3.843	-4.094	7.743	7.130	6.431	5.546	4.577	3.801	2.940	2.233	1.670	1.231	893	637	445	304	202	130	79	45	22	8	4	10		46,08	0,00
21.04.21	762	762	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	46,06	49.365	2.075	2.183	2.276	2.352	2.409	2.441	2.442	2.403	2.312	2.156	1.916	1.570	1.093	463	-332	-1.267	-2.266	-3.173	-3.797	-4.057	7.744	7.120	6.422	5.542	4.577	3.804	2.944	2.237	1.673	1.234	896	639	447	305	203	131	80	45	22	8	4	10		46,09	0,00
22.04.21	763	763	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	46,07	49.870	2.099	2.206	2.300	2.377	2.435	2.467	2.469	2.430	2.340	2.184	1.944	1.598	1.122	492	-300	-1.233	-2.226	-3.128	-3.749	-4.019	7.745	7.110	6.413	5.538	4.577	3.807	2.948	2.240	1.676	1.236	898	641	448	306	204	131	80	45	22	9	4	10		46,09	0,00
23.04.21	764	764	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	46,07	50.399	2.123	2.231	2.326	2.404	2.462	2.495	2.497	2.459	2.369	2.214	1.974	1.629	1.152	523	-267	-1.197	-2.185	-3.081	-3.700	-3.980	7.747	7.100	6.405	5.533	4.577	3.810	2.951	2.244	1.680	1.239	900	642	450	308	205	132	81	46	22	9	5	10		46,09	0,00
24.04.21	765	765	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	46,08	50.952	2.148	2.257	2.353	2.431	2.490	2.524	2.526	2.489	2.400	2.245	2.006	1.660	1.185	556	-233	-1.159	-2.143	-3.033	-3.649	-3.939	7.750	7.091	6.396	5.529	4.577	3.812	2.955	2.248	1.683	1.242	902	644	451	309	206	132	81	46	23	9	5	11		46,10	0,01
25.04.21	766	766	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	46,08	51.529	2.175	2.285	2.381	2.460	2.519	2.554	2.557	2.520	2.432	2.278	2.039	1.694	1.218	591	-197	-1.120	-2.098	-2.983	-3.597	-3.898	7.753	7.082	6.388	5.525	4.577	3.815	2.959	2.251	1.686	1.244	904	646	452	310	206	133	82	46	23	9	5	11		46,11	0,01
26.04.21	767	767	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	46,09	52.129	2.203	2.313	2.410	2.490	2.550	2.586	2.589	2.553	2.465	2.311	2.073	1.728	1.254	627	-159	-1.079	-2.052	-2.931	-3.543	-3.855	7.757	7.073	6.379	5.521	4.576	3.818	2.962	2.255	1.689	1.247	906	648	454	311	207	134	82	47	23	10	6	11		46,12	0,01
27.04.21	768	768	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	46,10	52.754	2.231	2.343	2.440	2.521	2.582	2.618	2.623	2.587	2.500	2.347	2.109	1.765	1.290	665	-119	-1.036	-2.005	-2.878	-3.488	-3.812	7.762	7.065	6.371	5.517	4.576	3.820	2.966	2.259	1.693	1.250	909	649	455	312	208	134	82	47	24	10	6	11		46,13	0,01
28.04.21	769	769	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	46,11	53.401	2.261	2.373	2.472	2.554	2.615	2.652	2.658	2.623	2.536	2.383	2.146	1.802	1.329	704	-78	-992	-1.955	-2.823	-3.432	-3.767	7.768	7.057	6.363	5.512	4.576	3.823	2.969	2.262	1.696	1.252	911	651	456	313	209	135	83	47	24	10	6	12		46,14	0,01
29.04.21	770	770	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	46,12	54.072	2.292	2.405	2.504	2.587	2.650	2.688	2.694	2.660	2.574	2.422	2.185	1.842	1.368	745	-35	-946	-1.904	-2.767	-3.374	-3.721	7.774	7.050	6.355	5.508	4.575	3.826	2.973	2.266	1.699	1.255	913	653	458	314	210	135	83	48	24	10	6	12		46,15	0,01
30.04.21	771	771	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	46,13	54.766	2.324	2.438	2.538	2.622	2.685	2.724	2.731	2.698	2.613	2.461	2.225	1.882	1.410	787	9	-898	-1.851	-2.708	-3.314	-3.674	7.781	7.042	6.347	5.504	4.575	3.828	2.976	2.269	1.702	1.258	915	655	459	315	210	136	84	48	24	11	7	12		46,16	0,01
01.05.21	772	772	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	46,14	55.483	2.357	2.472	2.573	2.658	2.722	2.762	2.770	2.737	2.653	2.502	2.266	1.924	1.453	831	55	-848	-1.797	-2.649	-3.254	-3.627	7.789	7.036	6.339	5.500	4.575	3.831	2.980	2.273	1.705	1.261	917	656	461	316	211	137	84	48	25	11	7	12		46,17	0,01
02.05.21	773	773	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	46,16	56.222	2.391	2.507	2.609	2.695	2.760	2.801	2.810	2.778	2.694	2.544	2.309	1.968	1.497	877	102	-797	-1.741	-2.588	-3.192	-3.578	7.797	7.029	6.331	5.496	4.574	3.833	2.983	2.277	1.709	1.263	920	658	462	317	212	137	85	49	25	11	7	12		46,19	0,01
03.05.21	774	774	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	46,17	56.984	2.426	2.543	2.646	2.733	2.799	2.841	2.851	2.820	2.737	2.588	2.353	2.013	1.543	924	152	-745	-1.683	-2.525	-3.129	-3.528	7.806	7.023	6.324	5.491	4.574	3.835	2.987	2.280	1.712	1.266	922	660	463	318	213	138	85	49	25	11	7	12		46,20	0,02
04.05.21	775	775	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	46,19	57.768	2.463	2.580	2.685	2.772	2.840	2.882	2.893	2.863	2.781	2.633	2.399	2.059	1.590	972	202	-691	-1.624	-2.461	-3.064	-3.477	7.816	7.017	6.316	5.487	4.573	3.838	2.990	2.284	1.715	1.269	924	662	465	319	214	138	86	49	25	12	8	13		46,22	0,02
05.05.21	776	776	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	46,20	58.574	2.500	2.619	2.724	2.813	2.881	2.925	2.936	2.908	2.827	2.679	2.446	2.107	1.638	1.022	254	-635	-1.563	-2.395	-2.998	-3.426	7.827	7.012	6.309	5.483	4.572	3.840	2.994	2.287	1.718	1.271	926	663	466	320	215	139	86	50	26	12	8	13		46,24	0,02
06.05.21	777	777	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	46,22	59.402	2.538	2.658	2.765	2.854	2.924	2.968	2.981	2.953	2.873	2.726	2.494	2.156	1.688	1.073	308	-578	-1.501	-2.328	-2.931	-3.373	7.838	7.007	6.302	5.479	4.572	3.842	2.997	2.291	1.721	1.274	928	665	467	321	215	140	86	50	26	12	8	13		46,26	0,02
07.05.21	778	778	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	46,24	60.252	2.577	2.698	2.806	2.897	2.968	3.013	3.027	3.000	2.921	2.775	2.544	2.206	1.740	1.126	363	-519	-1.437	-2.259	-2.863	-3.319	7.850	7.003	6.295	5.474	4.571	3.844	3.000	2.294	1.725	1.277	931	667	469	323	216	140	87	50	26	12	8	13		46,28	0,02
08.05.21	779	779	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	46,26	61.123	2.618	2.740	2.849	2.941	3.013	3.059	3.074	3.048	2.970	2.825	2.595	2.258	1.793	1.181	420	-458	-1.372	-2.189	-2.793	-3.265	7.863	6.998	6.288	5.470	4.571	3.847	3.004	2.298	1.728	1.279	933	669	470	324	217	141	87	51	27	13	9	13		46,30	0,02
09.05.21	780	780	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	46,28	62.015	2.659	2.782	2.892	2.985	3.059	3.106	3.122	3.098	3.021	2.876	2.647	2.311	1.847	1.236	478	-396	-1.305	-2.118	-2.723	-3.209	7.876	6.995	6.281	5.466	4.570	3.849	3.007	2.301	1.731	1.282	935	670	472	325	218	141	88	51	27	13	9	13		46,32	0,02
10.05.21	781	781	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	46,31	62.928	2.701	2.826	2.937	3.031	3.106	3.155	3.172	3.148	3.072	2.929	2.701	2.366	1.903	1.294	538	-333	-1.236	-2.045	-2.651	-3.153	7.891	6.991	6.274	5.462	4.569	3.851	3.010	2.304	1.734	1.285	937	672	473	326	219	142	88	51	27	13	9	13		46,34	0,02
11.05.21	782	782	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	46,33	63.862	2.744	2.870	2.982	3.078	3.154	3.204	3.222	3.200	3.125	2.983	2.755	2.422	1.960	1.352	599	-268	-1.167	-1.971	-2.578	-3.096	7.905	6.988	6.268	5.458	4.568	3.853	3.013	2.308	1.737	1.287	939	674	474	327	220	143	89	52	27	14	9	14		46,37	0,02
12.05.21	783	783	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	46,36	64.816	2.788	2.915	3.029	3.126	3.203	3.255	3.274	3.253	3.179	3.038	2.811	2.479	2.018	1.412	661	-202	-1.095	-1.895	-2.503	-3.038	7.921	6.985	6.262	5.454	4.568	3.855	3.016	2.311	1.740	1.290	942	676	476	328	220	143	89	52	28	14	9	14		46,39	0,03
13.05.21	784	784	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	46,38	65.791	2.833	2.962	3.077	3.175	3.253	3.306	3.327	3.307	3.234	3.094	2.869	2.537	2.077	1.473	725	-134	-1.023	-1.818	-2.428	-2.979	7.937	6.983	6.255	5.450	4.567	3.857	3.020	2.315	1.743	1.293	944	678	477	329	221	144	90	52	28	14	10	14		46,42	0,03
14.05.21	785	785	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	46,41	66.785	2.879	3.009	3.125	3.225	3.305	3.359	3.381	3.362	3.290	3.152	2.927	2.597	2.138	1.536	790	-65	-949	-1.740	-2.352	-2.919	7.954	6.981	6.250	5.446	4.566	3.859	3.023	2.318	1.747	1.296	946	679	479	330	222	145	90	53	28	14	10	14		46,45	0,03
15.05.21	786	786	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	46,44	67.798	2.926	3.057	3.175	3.276	3.357	3.412	3.436	3.418	3.348	3.210	2.987	2.657	2.200	1.600	857	5	-873	-1.661	-2.274	-2.859	7.972	6.980	6.244	5.442	4.565	3.861	3.026	2.321	1.750	1.298	948	681	480	331	223	145	91	53	29	15	10	14		46,48	0,03
16.05.21	787	787	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	46,47	68.831	2.974	3.107	3.226	3.328	3.410	3.467	3.492	3.476	3.406	3.270	3.048	2.720	2.264	1.665	925	77	-797	-1.580	-2.196	-2.798	7.990	6.979	6.238	5.438	4.564	3.863	3.029	2.325	1.753	1.301	950	683	481	332	224	146	91	53	29	15	10	14		46,51	0,03
17.05.21	788	788	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	46,50	69.883	3.023	3.157	3.277	3.381	3.465	3.523	3.549	3.534	3.466	3.331	3.110	2.783	2.328	1.732	994	151	-718	-1.498	-2.116	-2.736	8.009	6.978	6.233	5.434	4.563	3.865	3.032	2.328	1.756	1.304	953	685	483	333	225	146	92	54	29	15	11	14		46,54	0,03
18.05.21	789	789	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	46,53	70.954	3.072	3.208	3.330	3.435	3.520	3.580	3.607	3.593	3.527	3.393	3.173	2.847	2.394	1.799	1.065	225	-639	-1.415	-2.035	-2.673	8.029	6.978	6.227	5.430	4.563	3.866	3.035	2.331	1.759	1.306	955	686	484	335	225	147	92	54	29	15	11	14		46,57	0,03
19.05.21	790	790	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	46,57	72.043	3.123	3.259	3.383	3.490	3.576	3.637	3.666	3.654	3.589	3.456	3.237	2.913	2.461	1.868	1.137	301	-558	-1.331	-1.954	-2.609	8.049	6.978	6.222	5.426	4.562	3.868	3.038	2.335	1.762	1.309	957	688	486	336	226	148	92	55	30	16	11	14		46,61	0,03
20.05.21	791	791	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	46,60	73.150	3.174	3.312	3.437	3.545	3.633	3.696	3.726	3.715	3.652	3.520	3.303	2.980	2.530	1.939	1.210	378	-476	-1.245	-1.871	-2.545	8.070	6.979	6.217	5.422	4.561	3.870	3.041	2.338	1.765	1.312	959	690	487	337	227	148	93	55	30	16	11	15		46,64	0,04
21.05.21	792	792	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	46,64	74.275	3.226	3.366	3.492	3.602	3.692	3.756	3.787	3.778	3.716	3.585	3.370	3.048	2.599	2.010	1.284	457	-393	-1.159	-1.788	-2.480	8.091	6.980	6.212	5.419	4.560	3.872	3.044	2.341	1.768	1.314	962	692	489	338	228	149	93	55	30	16	11	15		46,68	0,04
22.05.21	793	793	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	46,67	75.418	3.279	3.420	3.548	3.660	3.751	3.816	3.850	3.842	3.780	3.652	3.437	3.117	2.670	2.083	1.360	536	-309	-1.071	-1.704	-2.415	8.114	6.981	6.208	5.415	4.559	3.873	3.047	2.345	1.771	1.317	964	694	490	339	229	150	94	56	31	16	12	15		46,72	0,04
23.05.21	794	794	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	46,71	76.577	3.333	3.475	3.605	3.718	3.811	3.878	3.913	3.906	3.846	3.719	3.506	3.187	2.741	2.157	1.436	617	-223	-982	-1.618	-2.348	8.137	6.983	6.203	5.411	4.558	3.875	3.050	2.348	1.775	1.320	966	695	491	340	230	150	94	56	31	17	12	15		46,76	0,04
24.05.21	795	795	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	46,75	77.754	3.387	3.532	3.663	3.777	3.871	3.940	3.976	3.971	3.913	3.787	3.576	3.258	2.814	2.231	1.514	699	-137	-893	-1.532	-2.281	8.160	6.985	6.199	5.408	4.557	3.877	3.053	2.351	1.778	1.322	968	697	493	341	230	151	95	56	31	17	12	15		46,80	0,04
25.05.21	796	796	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	46,79	78.947	3.442	3.588	3.721	3.837	3.933	4.003	4.041	4.038	3.981	3.857	3.646	3.330	2.888	2.308	1.593	782	-49	-802	-1.445	-2.214	8.184	6.987	6.195	5.404	4.556	3.878	3.055	2.354	1.781	1.325	970	699	494	342	231	152	95	57	31	17	12	15		46,84	0,04
26.05.21	797	797	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	46,83	80.156	3.498	3.646	3.780	3.898	3.996	4.068	4.107	4.105	4.050	3.927	3.718	3.403	2.963	2.385	1.673	867	40	-710	-1.358	-2.146	8.209	6.990	6.191	5.401	4.555	3.880	3.058	2.358	1.784	1.328	973	701	496	343	232	152	96	57	32	17	12	15		46,88	0,04
27.05.21	798	798	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	46,88	81.381	3.555	3.704	3.840	3.960	4.059	4.133	4.174	4.173	4.120	3.998	3.791	3.477	3.039	2.463	1.755	952	130	-617	-1.269	-2.077	8.235	6.994	6.188	5.397	4.554	3.881	3.061	2.361	1.787	1.330	975	702	497	344	233	153	96	57	32	18	13	15		46,92	0,04
28.05.21	799	799	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	46,92	82.621	3.613	3.764	3.901	4.022	4.123	4.198	4.241	4.243	4.190	4.070	3.864	3.553	3.116	2.542	1.837	1.038	221	-523	-1.180	-2.008	8.261	6.997	6.184	5.394	4.553	3.883	3.064	2.364	1.790	1.333	977	704	498	346	234	153	97	58	32	18	13	15		46,97	0,04
29.05.21	800	800	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	46,97	83.877	3.671	3.823	3.963	4.086	4.188	4.265	4.310	4.312	4.262	4.143	3.939	3.629	3.194	2.622	1.921	1.126	313	-429	-1.090	-1.938	8.287	7.002	6.181	5.390	4.552	3.884	3.067	2.367	1.793	1.336	979	706	500	347	235	154	97	58	33	18	13	15		47,01	0,05
30.05.21	801	801	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	47,01	85.147	3.730	3.884	4.025	4.150	4.254	4.333	4.379	4.383	4.334	4.217	4.014	3.706	3.273	2.704	2.005	1.215	407	-333	-999	-1.868	8.315	7.006	6.178	5.387	4.551	3.886	3.069	2.370	1.796	1.338	981	708	501	348	236	155	98	59	33	18	13	15		47,06	0,05
31.05.21	802	802	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	47,06	86.432	3.789	3.945	4.088	4.214	4.320	4.401	4.449	4.455	4.408	4.292	4.091	3.784	3.353	2.786	2.091	1.304	501	-237	-908	-1.797	8.342	7.011	6.175	5.384	4.550	3.887	3.072	2.373	1.799	1.341	984	710	503	349	236	155	98	59	33	19	13	15		47,11	0,05
01.06.21	803	803	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	47,11	87.731	3.849	4.007	4.152	4.280	4.388	4.470	4.519	4.527	4.482	4.368	4.168	3.863	3.434	2.869	2.177	1.395	596	-140	-816	-1.726	8.371	7.017	6.172	5.381	4.549	3.888	3.075	2.376	1.802	1.344	986	711	504	350	237	156	99	59	34	19	14	15		47,16	0,05
02.06.21	804	804	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	47,16	89.044	3.910	4.070	4.216	4.346	4.456	4.539	4.591	4.600	4.557	4.444	4.246	3.943	3.515	2.953	2.264	1.487	692	-42	-723	-1.654	8.400	7.022	6.170	5.378	4.548	3.890	3.077	2.380	1.805	1.346	988	713	506	351	238	157	99	60	34	19	14	15		47,21	0,05
03.06.21	805	805	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	47,21	90.370	3.972	4.133	4.281	4.413	4.524	4.610	4.663	4.674	4.632	4.522	4.325	4.023	3.598	3.038	2.353	1.579	789	57	-630	-1.582	8.430	7.029	6.167	5.375	4.547	3.891	3.080	2.383	1.808	1.349	990	715	507	352	239	157	100	60	34	19	14	15		47,26	0,05
04.06.21	806	806	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	47,27	91.709	4.034	4.197	4.347	4.480	4.594	4.681	4.736	4.749	4.709	4.600	4.405	4.105	3.681	3.124	2.442	1.672	886	157	-536	-1.509	8.460	7.035	6.165	5.372	4.546	3.892	3.083	2.386	1.811	1.352	993	717	509	353	240	158	100	60	34	20	14	15		47,31	0,05
05.06.21	807	807	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	47,32	93.060	4.096	4.261	4.413	4.548	4.664	4.753	4.810	4.824	4.786	4.678	4.485	4.187	3.766	3.211	2.532	1.767	985	257	-442	-1.437	8.490	7.042	6.163	5.369	4.545	3.894	3.085	2.389	1.814	1.354	995	719	510	355	241	159	101	61	35	20	14	15		47,37	0,05
06.06.21	808	808	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	47,37	94.424	4.160	4.326	4.480	4.617	4.734	4.825	4.884	4.901	4.863	4.758	4.567	4.270	3.851	3.299	2.623	1.862	1.084	358	-347	-1.363	8.522	7.050	6.162	5.366	4.544	3.895	3.088	2.392	1.817	1.357	997	721	511	356	242	159	101	61	35	20	14	15		47,42	0,06
07.06.21	809	809	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	47,43	95.800	4.223	4.392	4.547	4.687	4.805	4.898	4.959	4.977	4.942	4.838	4.649	4.354	3.936	3.387	2.715	1.958	1.184	460	-252	-1.290	8.554	7.057	6.160	5.363	4.543	3.896	3.090	2.395	1.820	1.359	999	722	513	357	242	160	102	61	35	20	15	15		47,48	0,06
08.06.21	810	810	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	47,49	97.187	4.288	4.458	4.615	4.757	4.877	4.972	5.034	5.055	5.021	4.919	4.731	4.438	4.023	3.476	2.807	2.055	1.285	562	-156	-1.216	8.586	7.066	6.159	5.361	4.542	3.897	3.093	2.398	1.823	1.362	1.001	724	514	358	243	161	102	62	36	21	15	15		47,54	0,06
09.06.21	811	811	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	47,55	98.585	4.353	4.525	4.684	4.827	4.950	5.046	5.111	5.133	5.101	5.001	4.815	4.523	4.110	3.566	2.901	2.152	1.387	665	-60	-1.141	8.619	7.074	6.158	5.358	4.541	3.899	3.095	2.401	1.826	1.365	1.004	726	516	359	244	161	103	62	36	21	15	15		47,60	0,06
10.06.21	812	812	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	47,61	99.993	4.418	4.592	4.753	4.898	5.023	5.121	5.187	5.211	5.181	5.083	4.899	4.609	4.198	3.657	2.995	2.250	1.489	768	37	-1.067	8.652	7.083	6.157	5.356	4.540	3.900	3.098	2.404	1.829	1.367	1.006	728	517	360	245	162	103	63	36	21	15	15		47,66	0,06
11.06.21	813	813	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	47,67	101.412	4.484	4.660	4.823	4.970	5.096	5.197	5.265	5.290	5.262	5.166	4.983	4.696	4.287	3.748	3.090	2.349	1.592	872	134	-992	8.686	7.092	6.157	5.353	4.539	3.901	3.100	2.407	1.832	1.370	1.008	730	519	361	246	163	104	63	37	21	15	15		47,72	0,06
12.06.21	814	814	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	47,73	102.841	4.550	4.728	4.893	5.042	5.170	5.273	5.342	5.370	5.344	5.249	5.068	4.783	4.376	3.840	3.185	2.449	1.695	977	231	-917	8.720	7.102	6.157	5.351	4.538	3.902	3.103	2.410	1.835	1.373	1.010	731	520	362	247	163	104	63	37	22	15	15		47,78	0,06
13.06.21	815	815	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	47,79	104.279	4.617	4.796	4.963	5.114	5.245	5.349	5.421	5.451	5.426	5.333	5.154	4.871	4.466	3.933	3.281	2.549	1.799	1.082	329	-841	8.755	7.112	6.156	5.349	4.537	3.903	3.105	2.413	1.837	1.375	1.013	733	521	364	248	164	105	64	37	22	15	15		47,84	0,06
14.06.21	816	816	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	47,86	105.726	4.684	4.866	5.034	5.187	5.320	5.426	5.500	5.531	5.509	5.418	5.241	4.959	4.557	4.026	3.378	2.650	1.904	1.187	427	-766	8.791	7.123	6.157	5.347	4.537	3.904	3.107	2.416	1.840	1.378	1.015	735	523	365	248	165	105	64	37	22	16	14		47,91	0,06
15.06.21	817	817	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	47,92	107.182	4.751	4.935	5.106	5.261	5.395	5.503	5.579	5.613	5.592	5.503	5.328	5.048	4.648	4.120	3.475	2.752	2.009	1.293	525	-690	8.827	7.134	6.157	5.345	4.536	3.905	3.110	2.418	1.843	1.381	1.017	737	524	366	249	165	106	65	38	22	16	14		47,97	0,07
16.06.21	818	818	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	47,99	108.646	4.819	5.005	5.178	5.335	5.471	5.581	5.659	5.694	5.676	5.588	5.415	5.137	4.740	4.215	3.573	2.854	2.115	1.399	623	-614	8.863	7.145	6.157	5.343	4.535	3.906	3.112	2.421	1.846	1.383	1.019	739	526	367	250	166	106	65	38	23	16	14		48,04	0,07
17.06.21	819	819	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	48,06	110.118	4.887	5.075	5.250	5.409	5.547	5.660	5.739	5.777	5.760	5.674	5.503	5.227	4.832	4.310	3.672	2.956	2.221	1.506	722	-538	8.900	7.157	6.158	5.341	4.534	3.907	3.114	2.424	1.849	1.386	1.021	740	527	368	251	167	107	65	38	23	16	14		48,11	0,07
18.06.21	820	820	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	48,12	111.597	4.956	5.146	5.323	5.483	5.624	5.738	5.820	5.859	5.844	5.761	5.591	5.318	4.925	4.405	3.771	3.059	2.328	1.613	821	-462	8.937	7.169	6.159	5.339	4.533	3.909	3.117	2.427	1.852	1.388	1.024	742	529	369	252	167	107	66	39	23	16	14		48,18	0,07
19.06.21	821	821	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	48,19	113.083	5.025	5.217	5.396	5.558	5.701	5.817	5.901	5.942	5.929	5.848	5.680	5.409	5.018	4.501	3.870	3.163	2.435	1.720	920	-386	8.974	7.181	6.160	5.338	4.532	3.910	3.119	2.430	1.855	1.391	1.026	744	530	370	253	168	108	66	39	23	16	14		48,25	0,07
20.06.21	822	822	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	48,27	114.576	5.094	5.288	5.469	5.634	5.778	5.897	5.982	6.026	6.015	5.935	5.769	5.500	5.111	4.598	3.970	3.267	2.542	1.827	1.019	-310	9.012	7.194	6.162	5.336	4.532	3.911	3.121	2.433	1.858	1.394	1.028	746	532	372	254	169	108	67	39	23	16	14		48,32	0,07
21.06.21	823	823	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	48,34	116.075	5.164	5.359	5.542	5.709	5.856	5.976	6.064	6.109	6.100	6.022	5.859	5.591	5.205	4.694	4.071	3.371	2.650	1.935	1.118	-234	9.051	7.207	6.163	5.335	4.531	3.912	3.123	2.435	1.861	1.396	1.030	748	533	373	255	169	109	67	40	24	17	14		48,39	0,07
22.06.21	824	824	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	48,41	117.579	5.233	5.431	5.616	5.785	5.934	6.056	6.146	6.193	6.186	6.110	5.949	5.683	5.300	4.792	4.172	3.476	2.758	2.043	1.217	-157	9.090	7.221	6.165	5.333	4.530	3.913	3.126	2.438	1.863	1.399	1.033	750	535	374	256	170	109	67	40	24	17	14		48,46	0,07
23.06.21	825	825	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	48,48	119.089	5.303	5.503	5.690	5.861	6.012	6.137	6.228	6.278	6.273	6.199	6.039	5.776	5.394	4.889	4.273	3.581	2.867	2.151	1.316	-81	9.129	7.235	6.167	5.332	4.529	3.914	3.128	2.441	1.866	1.401	1.035	751	536	375	256	171	110	68	40	24	17	14		48,54	0,07
24.06.21	826	826	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	48,56	120.603	5.374	5.575	5.765	5.938	6.090	6.217	6.311	6.362	6.359	6.287	6.130	5.868	5.489	4.987	4.374	3.687	2.975	2.259	1.416	-5	9.169	7.249	6.170	5.331	4.529	3.914	3.130	2.444	1.869	1.404	1.037	753	538	376	257	171	110	68	41	24	17	13		48,61	0,08
25.06.21	827	827	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	48,64	122.122	5.444	5.648	5.839	6.014	6.169	6.298	6.394	6.447	6.446	6.376	6.220	5.961	5.585	5.085	4.476	3.792	3.084	2.367	1.515	71	9.209	7.264	6.172	5.330	4.528	3.915	3.132	2.447	1.872	1.406	1.039	755	539	377	258	172	111	68	41	25	17	13		48,69	0,08
26.06.21	828	828	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	48,71	123.645	5.515	5.721	5.914	6.091	6.248	6.379	6.477	6.532	6.533	6.465	6.311	6.055	5.680	5.184	4.578	3.898	3.193	2.475	1.614	148	9.249	7.279	6.175	5.329	4.528	3.916	3.134	2.449	1.875	1.409	1.041	757	540	378	259	173	111	69	41	25	17	13		48,77	0,08
27.06.21	829	829	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	48,79	125.172	5.585	5.793	5.989	6.168	6.327	6.460	6.560	6.617	6.620	6.554	6.403	6.148	5.776	5.283	4.680	4.005	3.302	2.584	1.713	224	9.290	7.294	6.178	5.328	4.527	3.917	3.136	2.452	1.877	1.412	1.044	759	542	380	260	173	112	69	41	25	17	13		48,85	0,08
28.06.21	830	830	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	48,87	126.701	5.656	5.866	6.064	6.245	6.406	6.542	6.644	6.703	6.708	6.644	6.494	6.242	5.872	5.382	4.783	4.111	3.411	2.692	1.812	300	9.331	7.310	6.181	5.327	4.526	3.918	3.138	2.455	1.880	1.414	1.046	760	543	381	261	174	112	70	42	25	17	13		48,93	0,08
29.06.21	831	831	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	48,95	128.234	5.727	5.940	6.139	6.323	6.486	6.623	6.727	6.789	6.796	6.733	6.586	6.335	5.969	5.481	4.886	4.218	3.521	2.800	1.911	376	9.372	7.326	6.185	5.327	4.526	3.919	3.140	2.457	1.883	1.417	1.048	762	545	382	262	175	113	70	42	26	17	13		49,01	0,08
30.06.21	832	832	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	49,03	129.768	5.799	6.013	6.214	6.400	6.565	6.705	6.811	6.874	6.883	6.823	6.678	6.429	6.065	5.580	4.988	4.324	3.630	2.909	2.009	451	9.414	7.342	6.189	5.326	4.525	3.920	3.143	2.460	1.886	1.419	1.050	764	546	383	263	175	113	70	42	26	17	13		49,09	0,08
01.07.21	833	833	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	49,11	131.304	5.870	6.086	6.290	6.478	6.645	6.786	6.895	6.960	6.971	6.913	6.770	6.523	6.161	5.680	5.092	4.431	3.740	3.017	2.108	527	9.456	7.359	6.192	5.326	4.525	3.921	3.145	2.463	1.889	1.422	1.052	766	548	384	264	176	114	71	43	26	18	12		49,17	0,08
02.07.21	834	834	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	49,20	132.842	5.941	6.160	6.365	6.555	6.725	6.868	6.978	7.046	7.059	7.003	6.862	6.618	6.258	5.779	5.195	4.538	3.849	3.125	2.206	602	9.498	7.376	6.197	5.326	4.525	3.922	3.147	2.465	1.891	1.424	1.055	768	549	385	264	177	114	71	43	26	18	12		49,25	0,08
03.07.21	835	835	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	49,28	134.380	6.012	6.233	6.441	6.633	6.804	6.950	7.062	7.132	7.147	7.093	6.954	6.712	6.355	5.879	5.298	4.645	3.959	3.233	2.304	677	9.541	7.394	6.201	5.326	4.524	3.923	3.149	2.468	1.894	1.427	1.057	770	551	387	265	177	115	72	43	26	18	12		49,34	0,08
04.07.21	836	836	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	49,37	135.919	6.084	6.306	6.516	6.710	6.884	7.032	7.146	7.218	7.235	7.183	7.046	6.806	6.452	5.979	5.401	4.752	4.068	3.341	2.401	752	9.584	7.411	6.206	5.326	4.524	3.924	3.151	2.471	1.897	1.430	1.059	771	552	388	266	178	115	72	44	27	18	12		49,42	0,09
05.07.21	837	837	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	49,45	137.459	6.155	6.380	6.592	6.788	6.964	7.114	7.230	7.304	7.323	7.273	7.138	6.900	6.548	6.078	5.504	4.858	4.177	3.448	2.498	826	9.627	7.429	6.210	5.326	4.524	3.925	3.153	2.473	1.899	1.432	1.061	773	554	389	267	179	116	72	44	27	18	12		49,51	0,09
06.07.21	838	838	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	49,54	138.997	6.227	6.453	6.668	6.866	7.044	7.196	7.314	7.390	7.411	7.363	7.230	6.995	6.645	6.178	5.607	4.965	4.286	3.555	2.595	901	9.670	7.448	6.216	5.326	4.523	3.925	3.155	2.476	1.902	1.435	1.063	775	555	390	268	179	116	73	44	27	18	12		49,60	0,09
07.07.21	839	839	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	49,63	140.535	6.298	6.527	6.743	6.943	7.123	7.277	7.398	7.476	7.499	7.453	7.322	7.089	6.742	6.278	5.711	5.072	4.395	3.662	2.692	975	9.714	7.466	6.221	5.326	4.523	3.926	3.157	2.478	1.905	1.437	1.066	777	557	391	269	180	117	73	45	27	18	11		49,68	0,09
08.07.21	840	840	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	49,72	142.072	6.369	6.600	6.818	7.021	7.203	7.359	7.482	7.562	7.587	7.543	7.414	7.183	6.838	6.377	5.814	5.178	4.504	3.769	2.788	1.048	9.758	7.485	6.226	5.327	4.523	3.927	3.159	2.481	1.908	1.440	1.068	779	558	392	270	181	117	74	45	28	18	11		49,77	0,09
09.07.21	841	841	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	49,81	143.607	6.440	6.673	6.894	7.098	7.283	7.441	7.565	7.647	7.675	7.633	7.506	7.277	6.935	6.477	5.917	5.285	4.612	3.875	2.884	1.122	9.802	7.504	6.232	5.327	4.523	3.928	3.160	2.483	1.910	1.442	1.070	781	560	394	271	182	118	74	45	28	18	11		49,86	0,09
10.07.21	842	842	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	49,90	145.139	6.511	6.746	6.969	7.176	7.362	7.522	7.649	7.733	7.762	7.722	7.597	7.371	7.031	6.576	6.019	5.391	4.721	3.981	2.979	1.195	9.846	7.524	6.238	5.328	4.523	3.929	3.162	2.486	1.913	1.445	1.072	782	561	395	272	182	119	74	45	28	18	11		49,95	0,09
11.07.21	843	843	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	49,99	146.669	6.582	6.819	7.044	7.253	7.441	7.604	7.732	7.819	7.850	7.812	7.689	7.465	7.128	6.675	6.122	5.497	4.829	4.087	3.074	1.267	9.890	7.544	6.244	5.329	4.523	3.930	3.164	2.488	1.916	1.447	1.074	784	563	396	273	183	119	75	46	28	18	11		50,04	0,09
12.07.21	844	844	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	50,08	148.197	6.653	6.892	7.119	7.330	7.520	7.685	7.816	7.904	7.937	7.901	7.780	7.558	7.224	6.774	6.224	5.603	4.936	4.192	3.168	1.339	9.935	7.564	6.251	5.329	4.523	3.931	3.166	2.491	1.918	1.450	1.077	786	564	397	273	184	120	75	46	28	18	10		50,14	0,09
13.07.21	845	845	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	50,17	149.720	6.724	6.965	7.194	7.407	7.599	7.766	7.899	7.989	8.024	7.990	7.871	7.652	7.320	6.873	6.326	5.708	5.043	4.296	3.262	1.411	9.980	7.584	6.257	5.331	4.523	3.932	3.168	2.493	1.921	1.452	1.079	788	565	398	274	184	120	76	46	29	18	10		50,23	0,09
14.07.21	846	846	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	50,27	151.240	6.794	7.038	7.268	7.483	7.678	7.847	7.982	8.074	8.111	8.079	7.962	7.745	7.415	6.972	6.428	5.813	5.150	4.401	3.355	1.482	10.024	7.605	6.264	5.332	4.523	3.933	3.170	2.496	1.924	1.455	1.081	790	567	399	275	185	121	76	47	29	19	10		50,32	0,09
15.07.21	847	847	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	50,36	152.756	6.864	7.110	7.343	7.560	7.757	7.927	8.064	8.158	8.198	8.168	8.053	7.838	7.511	7.070	6.530	5.918	5.257	4.504	3.447	1.553	10.070	7.626	6.271	5.333	4.523	3.933	3.172	2.498	1.926	1.457	1.083	792	568	401	276	186	121	77	47	29	19	10		50,42	0,09
16.07.21	848	848	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	50,46	154.267	6.935	7.182	7.417	7.636	7.835	8.008	8.147	8.243	8.284	8.256	8.143	7.930	7.606	7.168	6.631	6.023	5.363	4.607	3.539	1.623	10.115	7.647	6.278	5.334	4.523	3.934	3.174	2.501	1.929	1.460	1.085	793	570	402	277	186	122	77	47	29	19	10		50,51	0,10
17.07.21	849	849	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	50,55	155.772	7.004	7.254	7.491	7.712	7.913	8.088	8.229	8.327	8.370	8.344	8.233	8.022	7.700	7.266	6.732	6.127	5.468	4.710	3.630	1.693	10.160	7.669	6.286	5.336	4.523	3.935	3.176	2.503	1.931	1.462	1.088	795	571	403	278	187	122	77	48	29	19	9		50,61	0,10
18.07.21	850	850	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	50,65	157.272	7.074	7.325	7.564	7.788	7.991	8.167	8.311	8.411	8.456	8.432	8.323	8.114	7.795	7.363	6.833	6.230	5.573	4.812	3.721	1.762	10.205	7.691	6.294	5.338	4.524	3.936	3.177	2.506	1.934	1.465	1.090	797	573	404	279	188	123	78	48	30	19	9		50,71	0,10
19.07.21	851	851	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	50,75	158.766	7.143	7.397	7.638	7.863	8.068	8.247	8.392	8.494	8.541	8.519	8.413	8.206	7.889	7.460	6.933	6.333	5.678	4.913	3.811	1.830	10.251	7.713	6.302	5.339	4.524	3.937	3.179	2.508	1.937	1.467	1.092	799	574	405	280	189	123	78	48	30	19	9		50,80	0,10
20.07.21	852	852	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	50,84	160.254	7.212	7.468	7.711	7.938	8.145	8.326	8.473	8.577	8.626	8.606	8.502	8.297	7.982	7.556	7.033	6.436	5.781	5.013	3.900	1.899	10.297	7.735	6.310	5.341	4.524	3.938	3.181	2.511	1.939	1.470	1.094	801	576	406	281	189	124	79	49	30	19	9		50,90	0,10
21.07.21	853	853	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	50,94	161.735	7.281	7.538	7.783	8.013	8.222	8.405	8.554	8.660	8.711	8.693	8.590	8.388	8.075	7.652	7.132	6.538	5.885	5.113	3.988	1.966	10.342	7.757	6.318	5.343	4.525	3.939	3.183	2.513	1.942	1.472	1.096	803	577	408	282	190	124	79	49	30	19	9		51,00	0,10
22.07.21	854	854	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	51,04	163.208	7.349	7.609	7.856	8.087	8.298	8.483	8.634	8.742	8.795	8.779	8.678	8.478	8.168	7.748	7.230	6.640	5.987	5.212	4.076	2.033	10.388	7.780	6.327	5.345	4.525	3.940	3.185	2.515	1.944	1.474	1.098	804	579	409	283	191	125	79	49	30	19	8		51,10	0,10
23.07.21	855	855	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	51,14	164.674	7.417	7.679	7.928	8.161	8.374	8.561	8.714	8.824	8.879	8.865	8.766	8.568	8.260	7.843	7.329	6.741	6.089	5.310	4.163	2.099	10.434	7.803	6.335	5.348	4.526	3.941	3.186	2.518	1.947	1.477	1.101	806	580	410	284	191	126	80	50	31	19	8		51,20	0,10
24.07.21	856	856	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	51,24	166.132	7.485	7.748	7.999	8.234	8.449	8.638	8.793	8.905	8.962	8.950	8.853	8.657	8.352	7.937	7.426	6.841	6.190	5.408	4.249	2.164	10.479	7.826	6.344	5.350	4.527	3.942	3.188	2.520	1.950	1.479	1.103	808	582	411	285	192	126	80	50	31	19	8		51,30	0,10
25.07.21	857	857	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	51,34	167.581	7.552	7.817	8.070	8.308	8.524	8.715	8.872	8.986	9.045	9.034	8.940	8.746	8.443	8.031	7.523	6.941	6.291	5.505	4.334	2.229	10.525	7.850	6.353	5.353	4.527	3.943	3.190	2.522	1.952	1.482	1.105	810	583	412	285	193	127	81	50	31	19	8		51,40	0,10
26.07.21	858	858	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	51,45	169.021	7.618	7.886	8.141	8.380	8.599	8.792	8.951	9.066	9.127	9.119	9.026	8.834	8.534	8.125	7.620	7.040	6.391	5.600	4.418	2.293	10.571	7.873	6.363	5.355	4.528	3.944	3.192	2.525	1.955	1.484	1.107	812	585	414	286	194	127	81	50	31	19	7		51,50	0,10
27.07.21	859	859	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	51,55	170.452	7.685	7.954	8.211	8.452	8.673	8.868	9.029	9.146	9.209	9.202	9.111	8.922	8.624	8.218	7.715	7.138	6.490	5.695	4.501	2.357	10.617	7.897	6.372	5.358	4.529	3.945	3.193	2.527	1.957	1.487	1.109	814	586	415	287	194	128	82	51	31	19	7		51,61	0,10
28.07.21	860	860	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	51,65	171.873	7.751	8.022	8.281	8.524	8.747	8.943	9.106	9.225	9.290	9.285	9.196	9.009	8.713	8.310	7.811	7.236	6.588	5.789	4.584	2.420	10.663	7.921	6.382	5.361	4.530	3.946	3.195	2.529	1.960	1.489	1.111	815	588	416	288	195	128	82	51	32	19	7		51,71	0,10
29.07.21	861	861	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	51,75	173.284	7.816	8.089	8.350	8.595	8.820	9.018	9.183	9.304	9.370	9.367	9.280	9.095	8.802	8.401	7.905	7.333	6.685	5.882	4.665	2.482	10.708	7.945	6.392	5.364	4.531	3.947	3.197	2.532	1.962	1.492	1.114	817	589	417	289	196	129	82	51	32	19	7		51,81	0,10
30.07.21	862	862	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	51,86	174.684	7.881	8.156	8.419	8.666	8.892	9.093	9.259	9.382	9.450	9.449	9.364	9.181	8.890	8.492	7.999	7.429	6.782	5.975	4.745	2.543	10.754	7.970	6.402	5.367	4.532	3.948	3.199	2.534	1.965	1.494	1.116	819	591	418	290	196	129	83	52	32	19	6		51,92	0,10
31.07.21	863	863	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	51,96	176.074	7.945	8.222	8.487	8.736	8.964	9.166	9.335	9.460	9.530	9.530	9.447	9.266	8.977	8.582	8.091	7.524	6.877	6.066	4.825	2.603	10.800	7.994	6.413	5.371	4.533	3.949	3.200	2.536	1.967	1.496	1.118	821	592	420	291	197	130	83	52	32	19	6		52,02	0,10
01.08.21	864	864	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	52,07	177.452	8.009	8.288	8.554	8.805	9.035	9.239	9.410	9.537	9.608	9.611	9.529	9.350	9.064	8.671	8.184	7.619	6.972	6.156	4.903	2.663	10.845	8.019	6.423	5.374	4.534	3.950	3.202	2.538	1.970	1.499	1.120	823	594	421	292	198	131	84	52	32	19	6		52,13	0,10
02.08.21	865	865	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	52,17	178.818	8.072	8.353	8.621	8.874	9.106	9.312	9.484	9.613	9.686	9.690	9.611	9.434	9.150	8.760	8.275	7.712	7.065	6.245	4.980	2.722	10.891	8.044	6.434	5.378	4.535	3.951	3.204	2.541	1.972	1.501	1.122	825	595	422	293	199	131	84	53	32	19	6		52,23	0,11
03.08.21	866	866	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	52,28	180.173	8.135	8.418	8.688	8.942	9.176	9.384	9.558	9.688	9.763	9.769	9.692	9.517	9.235	8.847	8.365	7.805	7.158	6.333	5.057	2.779	10.936	8.069	6.445	5.381	4.536	3.953	3.206	2.543	1.975	1.504	1.124	826	597	423	294	199	132	84	53	33	19	5		52,34	0,11
04.08.21	867	867	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	52,39	181.514	8.197	8.482	8.754	9.010	9.246	9.455	9.631	9.763	9.840	9.848	9.772	9.599	9.319	8.934	8.455	7.896	7.250	6.420	5.132	2.837	10.982	8.094	6.456	5.385	4.537	3.954	3.207	2.545	1.977	1.506	1.127	828	598	424	295	200	132	85	53	33	19	5		52,44	0,11
05.08.21	868	868	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	52,49	182.843	8.259	8.545	8.819	9.077	9.314	9.526	9.703	9.837	9.916	9.925	9.851	9.680	9.403	9.020	8.544	7.987	7.340	6.506	5.206	2.893	11.027	8.119	6.467	5.389	4.539	3.955	3.209	2.547	1.980	1.508	1.129	830	600	426	296	201	133	85	54	33	19	5		52,55	0,11
06.08.21	869	869	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	52,60	184.159	8.320	8.608	8.883	9.143	9.382	9.595	9.775	9.910	9.991	10.002	9.930	9.760	9.485	9.105	8.631	8.077	7.430	6.590	5.279	2.948	11.072	8.145	6.479	5.393	4.540	3.956	3.211	2.550	1.982	1.511	1.131	832	601	427	297	202	133	86	54	33	19	5		52,66	0,11
07.08.21	870	870	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	52,71	185.461	8.380	8.670	8.947	9.209	9.450	9.665	9.845	9.983	10.065	10.078	10.007	9.840	9.567	9.190	8.718	8.166	7.518	6.674	5.350	3.003	11.117	8.171	6.490	5.397	4.542	3.957	3.212	2.552	1.984	1.513	1.133	834	603	428	298	202	134	86	54	33	19	4		52,76	0,11
08.08.21	871	871	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	52,82	186.749	8.440	8.731	9.010	9.273	9.516	9.733	9.915	10.054	10.138	10.153	10.084	9.918	9.648	9.273	8.804	8.253	7.606	6.756	5.421	3.056	11.162	8.196	6.502	5.401	4.543	3.958	3.214	2.554	1.987	1.515	1.135	836	604	429	299	203	134	87	54	34	19	4		52,87	0,11
09.08.21	872	872	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	52,92	188.023	8.499	8.792	9.073	9.338	9.582	9.800	9.985	10.125	10.211	10.227	10.160	9.996	9.728	9.355	8.889	8.340	7.692	6.837	5.490	3.109	11.206	8.222	6.514	5.406	4.545	3.960	3.216	2.556	1.989	1.518	1.137	837	606	430	300	204	135	87	55	34	19	4		52,98	0,11
10.08.21	873	873	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	53,03	189.282	8.557	8.852	9.134	9.401	9.647	9.867	10.053	10.195	10.282	10.300	10.235	10.073	9.807	9.437	8.973	8.426	7.777	6.917	5.558	3.160	11.251	8.248	6.526	5.410	4.546	3.961	3.218	2.559	1.992	1.520	1.139	839	607	432	300	204	136	87	55	34	19	3		53,09	0,11
11.08.21	874	874	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	53,14	190.526	8.614	8.911	9.195	9.464	9.712	9.933	10.121	10.265	10.353	10.373	10.309	10.149	9.885	9.517	9.056	8.510	7.861	6.996	5.625	3.211	11.295	8.274	6.539	5.415	4.548	3.962	3.219	2.561	1.994	1.523	1.142	841	609	433	301	205	136	88	55	34	19	3		53,20	0,11
12.08.21	875	875	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	53,25	191.754	8.671	8.970	9.255	9.525	9.775	9.998	10.187	10.333	10.423	10.444	10.382	10.224	9.962	9.597	9.137	8.594	7.943	7.073	5.691	3.261	11.339	8.301	6.551	5.420	4.550	3.964	3.221	2.563	1.996	1.525	1.144	843	610	434	302	206	137	88	56	34	19	3		53,31	0,11
13.08.21	876	876	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	53,36	192.967	8.727	9.027	9.315	9.586	9.838	10.062	10.253	10.400	10.492	10.515	10.454	10.298	10.038	9.675	9.218	8.676	8.024	7.149	5.755	3.309	11.383	8.327	6.564	5.425	4.552	3.965	3.223	2.565	1.999	1.527	1.146	845	612	435	303	207	137	89	56	34	19	3		53,41	0,11
14.08.21	877	877	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	53,47	194.163	8.783	9.084	9.373	9.647	9.899	10.126	10.318	10.467	10.560	10.584	10.525	10.371	10.113	9.752	9.298	8.757	8.105	7.223	5.818	3.357	11.427	8.353	6.576	5.430	4.554	3.966	3.224	2.567	2.001	1.530	1.148	846	613	436	304	207	138	89	56	35	19	2		53,52	0,11
15.08.21	878	878	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	53,58	195.343	8.837	9.140	9.431	9.706	9.960	10.188	10.382	10.532	10.627	10.653	10.596	10.443	10.187	9.828	9.376	8.837	8.183	7.297	5.880	3.404	11.470	8.380	6.589	5.435	4.556	3.968	3.226	2.569	2.004	1.532	1.150	848	615	438	305	208	138	90	57	35	19	2		53,63	0,11
16.08.21	879	879	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	53,69	196.507	8.891	9.196	9.488	9.765	10.020	10.250	10.445	10.597	10.693	10.720	10.665	10.514	10.260	9.904	9.453	8.915	8.261	7.369	5.940	3.449	11.513	8.406	6.602	5.440	4.558	3.969	3.228	2.571	2.006	1.534	1.152	850	616	439	306	209	139	90	57	35	19	2		53,74	0,11
17.08.21	880	880	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	53,80	197.653	8.944	9.250	9.544	9.822	10.080	10.311	10.508	10.661	10.758	10.787	10.733	10.584	10.332	9.977	9.529	8.992	8.337	7.439	5.999	3.494	11.556	8.433	6.616	5.446	4.560	3.971	3.230	2.574	2.008	1.537	1.154	852	618	440	307	210	140	90	57	35	19	2		53,85	0,11
18.08.21	881	881	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	53,91	198.782	8.996	9.304	9.600	9.879	10.138	10.370	10.569	10.723	10.822	10.852	10.800	10.652	10.402	10.050	9.604	9.068	8.412	7.508	6.057	3.537	11.599	8.460	6.629	5.451	4.562	3.972	3.231	2.576	2.011	1.539	1.156	854	619	441	308	210	140	91	57	35	19	1		53,96	0,11
19.08.21	882	882	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	54,02	199.893	9.048	9.357	9.654	9.935	10.195	10.429	10.629	10.785	10.885	10.917	10.866	10.720	10.472	10.122	9.678	9.143	8.485	7.576	6.113	3.580	11.641	8.486	6.643	5.457	4.564	3.974	3.233	2.578	2.013	1.541	1.158	856	621	442	309	211	141	91	58	35	19	1		54,07	0,11
20.08.21	883	883	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	54,13	200.986	9.098	9.409	9.707	9.990	10.252	10.487	10.688	10.846	10.947	10.980	10.931	10.786	10.540	10.192	9.750	9.217	8.557	7.642	6.168	3.621	11.683	8.513	6.656	5.463	4.567	3.975	3.235	2.580	2.015	1.544	1.161	857	622	444	310	212	141	92	58	36	19	1		54,18	0,11
21.08.21	884	884	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	54,24	202.061	9.148	9.460	9.760	10.044	10.307	10.544	10.746	10.905	11.008	11.043	10.994	10.852	10.607	10.261	9.821	9.289	8.628	7.707	6.222	3.661	11.725	8.540	6.670	5.469	4.569	3.977	3.236	2.582	2.018	1.546	1.163	859	624	445	311	213	142	92	58	36	19	0		54,29	0,11
22.08.21	885	885	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	54,35	203.117	9.197	9.510	9.812	10.097	10.362	10.600	10.804	10.964	11.068	11.104	11.057	10.916	10.673	10.329	9.891	9.359	8.697	7.770	6.274	3.700	11.766	8.567	6.684	5.475	4.572	3.978	3.238	2.584	2.020	1.548	1.165	861	625	446	312	213	142	93	59	36	19	0		54,40	0,11
23.08.21	886	886	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	54,46	204.154	9.245	9.560	9.862	10.149	10.415	10.655	10.860	11.021	11.127	11.164	11.118	10.979	10.738	10.396	9.960	9.429	8.765	7.831	6.324	3.738	11.807	8.594	6.698	5.481	4.574	3.980	3.240	2.586	2.022	1.550	1.167	863	627	447	313	214	143	93	59	36	19	0		54,51	0,11
24.08.21	887	887	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	54,57	205.172	9.292	9.608	9.912	10.200	10.468	10.708	10.915	11.077	11.184	11.223	11.179	11.041	10.801	10.461	10.027	9.497	8.831	7.892	6.373	3.775	11.848	8.621	6.712	5.487	4.577	3.982	3.242	2.588	2.025	1.553	1.169	865	628	449	314	215	144	93	59	36	19	0		54,62	0,11
25.08.21	888	888	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	54,68	206.171	9.338	9.656	9.961	10.250	10.519	10.761	10.969	11.133	11.241	11.280	11.238	11.101	10.864	10.526	10.093	9.563	8.896	7.950	6.421	3.811	11.889	8.648	6.727	5.494	4.579	3.983	3.243	2.591	2.027	1.555	1.171	866	630	450	315	216	144	94	60	36	19	-1		54,73	0,11
26.08.21	889	889	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	54,79	207.149	9.383	9.702	10.009	10.299	10.569	10.813	11.022	11.187	11.296	11.337	11.296	11.160	10.925	10.588	10.157	9.628	8.959	8.007	6.467	3.846	11.929	8.675	6.741	5.500	4.582	3.985	3.245	2.593	2.029	1.557	1.173	868	631	451	316	216	145	94	60	36	19	-1		54,84	0,11
27.08.21	890	890	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	54,90	208.108	9.427	9.748	10.056	10.347	10.619	10.863	11.074	11.240	11.350	11.392	11.352	11.219	10.984	10.650	10.220	9.692	9.020	8.063	6.512	3.879	11.968	8.701	6.756	5.507	4.585	3.987	3.247	2.595	2.031	1.560	1.175	870	633	452	317	217	145	95	60	37	19	-1		54,96	0,11
28.08.21	891	891	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	55,01	209.046	9.470	9.792	10.101	10.395	10.667	10.913	11.124	11.292	11.403	11.446	11.408	11.275	11.043	10.710	10.282	9.754	9.080	8.116	6.555	3.911	12.008	8.728	6.770	5.513	4.588	3.989	3.249	2.597	2.034	1.562	1.177	872	635	453	318	218	146	95	60	37	19	-2		55,07	0,11
29.08.21	892	892	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	55,12	209.964	9.513	9.836	10.146	10.441	10.714	10.961	11.174	11.342	11.455	11.499	11.462	11.331	11.100	10.769	10.342	9.815	9.139	8.169	6.596	3.942	12.047	8.755	6.785	5.520	4.591	3.990	3.251	2.599	2.036	1.564	1.179	874	636	455	319	219	146	96	61	37	18	-2		55,18	0,11
30.08.21	893	893	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	55,23	210.861	9.554	9.878	10.190	10.485	10.760	11.008	11.222	11.392	11.506	11.551	11.515	11.385	11.155	10.826	10.401	9.874	9.196	8.219	6.636	3.972	12.085	8.782	6.800	5.527	4.594	3.992	3.252	2.601	2.038	1.566	1.182	876	638	456	320	219	147	96	61	37	18	-2		55,29	0,11
31.08.21	894	894	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	55,34	211.737	9.595	9.920	10.233	10.529	10.805	11.055	11.269	11.440	11.555	11.601	11.566	11.438	11.210	10.882	10.458	9.931	9.251	8.268	6.675	4.001	12.123	8.809	6.815	5.534	4.597	3.994	3.254	2.603	2.041	1.569	1.184	877	639	457	321	220	148	96	61	37	18	-2		55,40	0,11
01.09.21	895	895	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	55,45	212.591	9.634	9.961	10.274	10.572	10.849	11.100	11.315	11.487	11.603	11.651	11.616	11.489	11.263	10.936	10.514	9.987	9.305	8.315	6.711	4.029	12.161	8.836	6.830	5.541	4.600	3.996	3.256	2.605	2.043	1.571	1.186	879	641	458	322	221	148	97	62	37	18	-3		55,50	0,11
02.09.21	896	896	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	55,56	213.424	9.672	10.000	10.315	10.614	10.892	11.143	11.360	11.533	11.650	11.698	11.665	11.539	11.314	10.990	10.568	10.042	9.357	8.361	6.747	4.055	12.198	8.863	6.845	5.548	4.603	3.998	3.258	2.607	2.045	1.573	1.188	881	642	460	323	222	149	97	62	38	18	-3		55,61	0,11
03.09.21	897	897	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	55,67	214.235	9.710	10.039	10.355	10.654	10.934	11.186	11.404	11.578	11.695	11.745	11.713	11.588	11.364	11.041	10.621	10.095	9.407	8.405	6.780	4.080	12.235	8.889	6.861	5.556	4.607	4.000	3.260	2.609	2.047	1.575	1.190	883	644	461	324	222	149	98	62	38	18	-3		55,72	0,11
04.09.21	898	898	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	55,78	215.024	9.746	10.076	10.393	10.694	10.974	11.228	11.446	11.621	11.740	11.790	11.759	11.636	11.413	11.091	10.672	10.146	9.456	8.447	6.813	4.104	12.271	8.916	6.876	5.563	4.610	4.002	3.261	2.611	2.050	1.578	1.192	885	645	462	325	223	150	98	63	38	18	-3		55,83	0,11
05.09.21	899	899	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	55,89	215.791	9.781	10.112	10.430	10.732	11.013	11.268	11.487	11.663	11.783	11.834	11.804	11.682	11.460	11.140	10.722	10.196	9.503	8.488	6.843	4.126	12.307	8.943	6.891	5.571	4.613	4.004	3.263	2.613	2.052	1.580	1.194	886	647	463	325	224	150	99	63	38	18	-4		55,94	0,11
06.09.21	900	900	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	56,00	216.535	9.816	10.148	10.467	10.769	11.052	11.307	11.527	11.704	11.824	11.877	11.847	11.726	11.506	11.187	10.770	10.244	9.548	8.527	6.872	4.148	12.343	8.969	6.907	5.578	4.617	4.006	3.265	2.615	2.054	1.582	1.196	888	648	464	326	225	151	99	63	38	18	-4		56,05	0,11
07.09.21	901	901	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	56,11	217.257	9.849	10.182	10.502	10.806	11.089	11.345	11.566	11.743	11.865	11.918	11.890	11.769	11.551	11.233	10.817	10.290	9.592	8.564	6.899	4.168	12.378	8.995	6.922	5.586	4.621	4.008	3.267	2.617	2.056	1.584	1.198	890	650	466	327	225	152	100	63	38	18	-4		56,16	0,11
08.09.21	902	902	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	56,21	217.956	9.881	10.215	10.536	10.840	11.124	11.381	11.604	11.782	11.904	11.958	11.930	11.811	11.594	11.277	10.862	10.335	9.634	8.599	6.925	4.187	12.412	9.022	6.938	5.594	4.624	4.010	3.269	2.619	2.058	1.586	1.200	892	651	467	328	226	152	100	64	38	18	-4		56,27	0,11
09.09.21	903	903	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	56,32	218.632	9.912	10.247	10.569	10.874	11.159	11.417	11.640	11.818	11.941	11.996	11.970	11.851	11.635	11.320	10.906	10.378	9.674	8.632	6.949	4.204	12.446	9.048	6.954	5.602	4.628	4.013	3.271	2.622	2.061	1.589	1.202	894	653	468	329	227	153	100	64	39	18	-5		56,37	0,11
10.09.21	904	904	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	56,43	219.285	9.942	10.278	10.600	10.907	11.192	11.451	11.675	11.854	11.978	12.033	12.007	11.890	11.675	11.361	10.947	10.419	9.712	8.664	6.971	4.221	12.480	9.074	6.970	5.610	4.632	4.015	3.273	2.624	2.063	1.591	1.204	895	654	469	330	228	153	101	64	39	18	-5		56,48	0,11
11.09.21	905	905	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	56,54	219.914	9.971	10.307	10.631	10.938	11.224	11.484	11.708	11.888	12.013	12.069	12.044	11.927	11.713	11.400	10.988	10.459	9.749	8.694	6.992	4.236	12.513	9.100	6.986	5.618	4.636	4.017	3.274	2.626	2.065	1.593	1.206	897	656	471	331	229	154	101	65	39	18	-5		56,59	0,11
12.09.21	906	906	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	56,64	220.520	9.999	10.336	10.660	10.968	11.255	11.515	11.741	11.921	12.046	12.103	12.079	11.963	11.750	11.438	11.026	10.497	9.784	8.722	7.011	4.249	12.545	9.126	7.001	5.626	4.639	4.019	3.276	2.628	2.067	1.595	1.208	899	657	472	332	229	155	102	65	39	18	-5		56,70	0,11
13.09.21	907	907	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	56,75	221.102	10.025	10.363	10.688	10.997	11.285	11.546	11.771	11.953	12.079	12.136	12.112	11.998	11.786	11.475	11.063	10.533	9.817	8.749	7.028	4.262	12.577	9.152	7.017	5.635	4.643	4.022	3.278	2.630	2.069	1.597	1.210	901	659	473	333	230	155	102	65	39	18	-6		56,80	0,11
14.09.21	908	908	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	56,86	221.660	10.051	10.390	10.716	11.025	11.313	11.575	11.801	11.983	12.109	12.167	12.144	12.031	11.819	11.509	11.098	10.568	9.848	8.773	7.044	4.273	12.609	9.178	7.034	5.643	4.648	4.024	3.280	2.632	2.072	1.600	1.212	903	660	474	334	231	156	103	66	39	18	-6		56,91	0,11
15.09.21	909	909	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	56,96	222.195	10.075	10.415	10.741	11.051	11.340	11.602	11.829	12.012	12.139	12.197	12.175	12.062	11.852	11.543	11.132	10.601	9.878	8.796	7.058	4.283	12.640	9.203	7.050	5.651	4.652	4.026	3.282	2.634	2.074	1.602	1.214	904	662	476	335	232	156	103	66	39	18	-6		57,01	0,11
16.09.21	910	910	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	57,07	222.705	10.099	10.439	10.766	11.077	11.366	11.629	11.856	12.040	12.167	12.226	12.204	12.092	11.882	11.574	11.164	10.632	9.905	8.817	7.071	4.292	12.670	9.229	7.066	5.660	4.656	4.029	3.284	2.636	2.076	1.604	1.216	906	663	477	336	232	157	103	66	39	18	-6		57,12	0,10
17.09.21	911	911	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	57,17	223.191	10.121	10.462	10.789	11.101	11.391	11.654	11.882	12.066	12.193	12.253	12.232	12.120	11.912	11.604	11.194	10.661	9.931	8.836	7.081	4.299	12.700	9.254	7.082	5.669	4.660	4.031	3.286	2.638	2.078	1.606	1.219	908	665	478	337	233	158	104	66	40	18	-7		57,22	0,10
18.09.21	912	912	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	57,28	223.652	10.142	10.483	10.812	11.124	11.414	11.678	11.906	12.090	12.219	12.279	12.258	12.147	11.939	11.632	11.223	10.689	9.955	8.854	7.090	4.305	12.729	9.279	7.098	5.677	4.664	4.034	3.288	2.640	2.080	1.608	1.221	910	666	479	338	234	158	104	67	40	18	-7		57,33	0,10
19.09.21	913	913	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	57,38	224.089	10.162	10.504	10.833	11.145	11.436	11.700	11.929	12.114	12.242	12.303	12.283	12.172	11.965	11.659	11.250	10.714	9.978	8.869	7.098	4.310	12.757	9.304	7.114	5.686	4.669	4.037	3.290	2.642	2.082	1.611	1.223	912	668	481	339	235	159	105	67	40	17	-7		57,43	0,10
20.09.21	914	914	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	57,48	224.501	10.181	10.523	10.853	11.165	11.457	11.722	11.951	12.136	12.265	12.325	12.306	12.196	11.989	11.684	11.275	10.738	9.998	8.883	7.103	4.314	12.785	9.329	7.131	5.695	4.673	4.039	3.292	2.644	2.085	1.613	1.225	913	669	482	340	235	159	105	67	40	17	-7		57,53	0,10
21.09.21	915	915	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	57,58	224.889	10.198	10.541	10.871	11.184	11.477	11.741	11.971	12.156	12.285	12.347	12.327	12.218	12.012	11.707	11.298	10.761	10.017	8.895	7.107	4.316	12.813	9.354	7.147	5.704	4.678	4.042	3.294	2.646	2.087	1.615	1.227	915	671	483	341	236	160	106	68	40	17	-8		57,63	0,10
22.09.21	916	916	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	57,69	225.252	10.215	10.558	10.889	11.202	11.495	11.760	11.990	12.175	12.305	12.366	12.348	12.239	12.033	11.729	11.320	10.781	10.033	8.905	7.109	4.317	12.840	9.378	7.163	5.713	4.682	4.045	3.296	2.648	2.089	1.617	1.229	917	672	484	342	237	161	106	68	40	17	-8		57,74	0,10
23.09.21	917	917	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	57,79	225.590	10.230	10.574	10.905	11.219	11.512	11.777	12.008	12.193	12.323	12.385	12.366	12.258	12.053	11.749	11.340	10.800	10.048	8.913	7.110	4.317	12.866	9.403	7.180	5.722	4.687	4.047	3.298	2.650	2.091	1.619	1.231	919	674	485	343	238	161	107	68	40	17	-8		57,84	0,10
24.09.21	918	918	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	57,89	225.902	10.244	10.589	10.920	11.234	11.527	11.793	12.024	12.209	12.339	12.401	12.383	12.275	12.071	11.768	11.359	10.816	10.061	8.920	7.109	4.315	12.891	9.427	7.196	5.731	4.692	4.050	3.301	2.652	2.093	1.621	1.233	920	675	487	344	239	162	107	68	41	17	-8		57,94	0,10
25.09.21	919	919	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	57,99	226.190	10.257	10.602	10.933	11.248	11.541	11.807	12.038	12.224	12.354	12.417	12.399	12.291	12.087	11.784	11.375	10.831	10.072	8.924	7.106	4.312	12.916	9.451	7.212	5.741	4.696	4.053	3.303	2.654	2.095	1.623	1.235	922	677	488	345	239	162	107	69	41	17	-8		58,04	0,10
26.09.21	920	920	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	58,09	226.453	10.269	10.614	10.946	11.261	11.554	11.821	12.052	12.238	12.368	12.430	12.413	12.305	12.102	11.799	11.390	10.845	10.082	8.927	7.102	4.308	12.941	9.474	7.229	5.750	4.701	4.056	3.305	2.656	2.098	1.626	1.237	924	678	489	346	240	163	108	69	41	17	-9		58,14	0,10
27.09.21	921	921	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	58,19	226.690	10.279	10.625	10.957	11.272	11.566	11.832	12.064	12.250	12.380	12.442	12.425	12.318	12.115	11.813	11.403	10.856	10.089	8.927	7.096	4.302	12.964	9.498	7.245	5.759	4.706	4.059	3.307	2.658	2.100	1.628	1.239	926	680	490	347	241	163	108	69	41	17	-9		58,24	0,10
28.09.21	922	922	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	58,29	226.902	10.289	10.635	10.967	11.282	11.576	11.843	12.074	12.260	12.391	12.453	12.436	12.329	12.126	11.824	11.414	10.866	10.094	8.926	7.088	4.296	12.988	9.521	7.261	5.769	4.711	4.062	3.309	2.660	2.102	1.630	1.241	928	681	492	348	242	164	109	70	41	17	-9		58,33	0,10
29.09.21	923	923	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	58,38	227.089	10.297	10.643	10.975	11.291	11.585	11.852	12.083	12.270	12.400	12.462	12.445	12.339	12.136	11.834	11.424	10.873	10.098	8.924	7.078	4.288	13.010	9.544	7.278	5.778	4.716	4.065	3.311	2.663	2.104	1.632	1.243	929	683	493	349	242	165	109	70	41	17	-9		58,43	0,10
30.09.21	924	924	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	58,48	227.251	10.304	10.650	10.983	11.299	11.593	11.860	12.091	12.277	12.408	12.470	12.453	12.347	12.144	11.843	11.432	10.879	10.100	8.919	7.067	4.278	13.032	9.567	7.294	5.788	4.721	4.068	3.313	2.665	2.106	1.634	1.245	931	684	494	350	243	165	110	70	41	17	-9		58,53	0,10
01.10.21	925	925	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	58,58	227.387	10.310	10.656	10.989	11.305	11.599	11.866	12.097	12.284	12.414	12.476	12.459	12.353	12.151	11.849	11.438	10.884	10.100	8.912	7.054	4.268	13.053	9.590	7.310	5.797	4.726	4.071	3.316	2.667	2.108	1.636	1.247	933	686	495	351	244	166	110	70	41	17	-10		58,62	0,10
02.10.21	926	926	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	58,67	227.498	10.315	10.661	10.994	11.310	11.604	11.871	12.102	12.288	12.419	12.481	12.464	12.358	12.156	11.854	11.442	10.886	10.098	8.904	7.040	4.256	13.073	9.612	7.326	5.807	4.731	4.074	3.318	2.669	2.110	1.638	1.249	935	687	497	352	245	167	110	71	42	17	-10		58,72	0,10
03.10.21	927	927	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	58,77	227.583	10.318	10.665	10.998	11.314	11.608	11.875	12.106	12.292	12.422	12.484	12.467	12.361	12.159	11.857	11.444	10.886	10.094	8.893	7.023	4.243	13.093	9.634	7.343	5.817	4.736	4.077	3.320	2.671	2.112	1.640	1.251	936	689	498	353	246	167	111	71	42	17	-10		58,81	0,09
04.10.21	928	928	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	58,86	227.643	10.320	10.667	11.000	11.316	11.610	11.877	12.108	12.294	12.424	12.486	12.468	12.362	12.161	11.859	11.445	10.885	10.089	8.881	7.005	4.228	13.112	9.656	7.359	5.827	4.742	4.080	3.322	2.673	2.115	1.643	1.253	938	690	499	354	246	168	111	71	42	17	-10		58,91	0,09
05.10.21	929	929	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	58,95	227.678	10.321	10.668	11.001	11.317	11.611	11.878	12.108	12.294	12.424	12.486	12.468	12.362	12.161	11.858	11.444	10.882	10.081	8.867	6.986	4.213	13.131	9.678	7.375	5.836	4.747	4.083	3.325	2.675	2.117	1.645	1.255	940	692	500	355	247	168	112	72	42	17	-10		59,00	0,09
06.10.21	930	930	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	59,04	227.687	10.321	10.668	11.001	11.317	11.611	11.877	12.108	12.293	12.423	12.484	12.467	12.360	12.159	11.857	11.441	10.877	10.072	8.852	6.965	4.196	13.149	9.699	7.391	5.846	4.752	4.087	3.327	2.677	2.119	1.647	1.257	942	693	502	356	248	169	112	72	42	17	-10		59,09	0,09
07.10.21	931	931	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	59,14	227.671	10.320	10.667	11.000	11.315	11.609	11.875	12.106	12.291	12.420	12.482	12.464	12.357	12.155	11.853	11.437	10.870	10.060	8.834	6.942	4.177	13.166	9.720	7.407	5.856	4.758	4.090	3.329	2.679	2.121	1.649	1.259	944	695	503	357	249	170	113	72	42	17	-11		59,18	0,09
08.10.21	932	932	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	59,23	227.630	10.318	10.665	10.997	11.313	11.606	11.872	12.102	12.287	12.416	12.477	12.459	12.352	12.150	11.848	11.431	10.861	10.047	8.815	6.918	4.158	13.182	9.741	7.424	5.866	4.763	4.093	3.332	2.681	2.123	1.651	1.260	945	697	504	358	250	170	113	72	42	17	-11		59,27	0,09
09.10.21	933	933	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	59,32	227.563	10.314	10.661	10.993	11.308	11.602	11.867	12.097	12.282	12.410	12.471	12.453	12.346	12.144	11.841	11.423	10.851	10.032	8.793	6.891	4.137	13.198	9.762	7.440	5.876	4.769	4.097	3.334	2.684	2.125	1.653	1.262	947	698	505	359	250	171	114	73	42	17	-11		59,36	0,09
10.10.21	934	934	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	59,41	227.471	10.309	10.656	10.988	11.303	11.596	11.862	12.091	12.275	12.403	12.464	12.445	12.338	12.136	11.832	11.413	10.839	10.016	8.770	6.864	4.115	13.213	9.782	7.456	5.886	4.775	4.100	3.336	2.686	2.127	1.655	1.264	949	700	507	360	251	171	114	73	43	17	-11		59,45	0,09
11.10.21	935	935	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	59,49	227.354	10.303	10.650	10.982	11.296	11.589	11.854	12.083	12.267	12.395	12.455	12.436	12.328	12.126	11.821	11.401	10.825	9.997	8.746	6.834	4.092	13.228	9.802	7.472	5.896	4.780	4.104	3.339	2.688	2.129	1.657	1.266	951	701	508	361	252	172	114	73	43	17	-11		59,54	0,09
12.10.21	936	936	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	59,58	227.211	10.296	10.642	10.974	11.289	11.581	11.846	12.074	12.258	12.385	12.444	12.425	12.317	12.114	11.809	11.388	10.809	9.976	8.719	6.804	4.068	13.241	9.822	7.487	5.906	4.786	4.107	3.341	2.690	2.131	1.659	1.268	952	703	509	362	253	173	115	74	43	17	-11		59,63	0,09
13.10.21	937	937	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	59,67	227.044	10.288	10.634	10.965	11.279	11.572	11.836	12.064	12.247	12.373	12.432	12.412	12.304	12.101	11.796	11.373	10.791	9.954	8.691	6.771	4.043	13.254	9.841	7.503	5.917	4.792	4.111	3.344	2.692	2.134	1.661	1.270	954	704	510	363	254	173	115	74	43	16	-11		59,71	0,09
14.10.21	938	938	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	59,75	226.851	10.279	10.624	10.955	11.269	11.561	11.824	12.052	12.234	12.360	12.419	12.398	12.290	12.086	11.780	11.356	10.772	9.930	8.660	6.737	4.016	13.267	9.860	7.519	5.927	4.797	4.114	3.346	2.694	2.136	1.663	1.272	956	706	512	364	254	174	116	74	43	16	-12		59,80	0,09
15.10.21	939	939	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	59,84	226.633	10.268	10.613	10.944	11.257	11.548	11.812	12.039	12.220	12.346	12.404	12.383	12.274	12.070	11.763	11.338	10.750	9.904	8.629	6.701	3.988	13.278	9.879	7.535	5.937	4.803	4.118	3.349	2.696	2.138	1.665	1.274	958	707	513	365	255	174	116	74	43	16	-12		59,88	0,08
16.10.21	940	940	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	59,92	226.391	10.256	10.601	10.931	11.244	11.535	11.797	12.024	12.205	12.330	12.387	12.366	12.256	12.052	11.744	11.317	10.727	9.876	8.595	6.664	3.959	13.289	9.898	7.550	5.947	4.809	4.121	3.351	2.698	2.140	1.668	1.276	959	709	514	366	256	175	117	75	43	16	-12		59,97	0,08
17.10.21	941	941	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	60,00	226.124	10.243	10.588	10.918	11.230	11.520	11.782	12.008	12.188	12.313	12.369	12.347	12.237	12.032	11.724	11.296	10.702	9.847	8.559	6.626	3.929	13.299	9.916	7.566	5.957	4.815	4.125	3.354	2.701	2.142	1.670	1.278	961	710	515	367	257	176	117	75	43	16	-12		60,05	0,08
18.10.21	942	942	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	60,08	225.832	10.229	10.573	10.903	11.214	11.504	11.765	11.991	12.170	12.294	12.350	12.327	12.217	12.011	11.702	11.272	10.676	9.816	8.522	6.585	3.897	13.309	9.934	7.581	5.968	4.821	4.129	3.356	2.703	2.144	1.672	1.280	963	712	517	368	258	176	118	75	44	16	-12		60,13	0,08
19.10.21	943	943	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	60,16	225.515	10.214	10.557	10.886	11.198	11.487	11.747	11.972	12.151	12.274	12.329	12.306	12.194	11.988	11.678	11.247	10.647	9.782	8.483	6.543	3.865	13.317	9.951	7.597	5.978	4.827	4.133	3.359	2.705	2.146	1.674	1.282	965	713	518	369	258	177	118	76	44	16	-12		60,21	0,08
20.10.21	944	944	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	60,24	225.174	10.197	10.541	10.869	11.180	11.468	11.728	11.952	12.130	12.252	12.307	12.283	12.171	11.963	11.653	11.219	10.617	9.748	8.443	6.500	3.831	13.325	9.969	7.612	5.988	4.833	4.137	3.361	2.707	2.148	1.676	1.284	966	715	519	370	259	177	118	76	44	16	-12		60,29	0,08
21.10.21	945	945	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	60,32	224.808	10.180	10.522	10.850	11.160	11.448	11.707	11.930	12.108	12.229	12.283	12.258	12.145	11.937	11.626	11.191	10.586	9.711	8.401	6.455	3.796	13.333	9.985	7.627	5.999	4.839	4.140	3.364	2.709	2.150	1.678	1.286	968	716	520	371	260	178	119	76	44	16	-12		60,37	0,08
22.10.21	946	946	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	60,40	224.419	10.161	10.503	10.830	11.140	11.427	11.685	11.908	12.084	12.205	12.258	12.232	12.119	11.910	11.597	11.160	10.552	9.673	8.357	6.409	3.760	13.339	10.002	7.642	6.009	4.845	4.144	3.367	2.712	2.153	1.680	1.288	970	718	522	372	261	179	119	77	44	16	-12		60,45	0,08
23.10.21	947	947	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	60,47	224.005	10.141	10.483	10.809	11.118	11.404	11.662	11.884	12.059	12.179	12.231	12.204	12.090	11.881	11.567	11.128	10.517	9.632	8.311	6.361	3.723	13.345	10.018	7.657	6.019	4.852	4.148	3.369	2.714	2.155	1.682	1.290	972	719	523	373	262	179	120	77	44	16	-12		60,52	0,08
24.10.21	948	948	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	60,55	223.567	10.120	10.461	10.787	11.095	11.381	11.638	11.858	12.033	12.152	12.203	12.175	12.060	11.850	11.535	11.094	10.480	9.591	8.264	6.312	3.685	13.350	10.034	7.672	6.030	4.858	4.152	3.372	2.716	2.157	1.684	1.292	973	721	524	374	262	180	120	77	44	16	-13		60,60	0,08
25.10.21	949	949	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	60,62	223.105	10.098	10.439	10.764	11.071	11.356	11.612	11.832	12.005	12.123	12.173	12.145	12.029	11.818	11.501	11.059	10.441	9.547	8.215	6.261	3.645	13.355	10.050	7.687	6.040	4.864	4.156	3.375	2.718	2.159	1.686	1.294	975	722	525	375	263	181	121	77	45	16	-13		60,67	0,07
26.10.21	950	950	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	60,70	222.620	10.075	10.415	10.739	11.046	11.329	11.585	11.803	11.976	12.093	12.142	12.113	11.996	11.784	11.466	11.022	10.401	9.502	8.164	6.209	3.605	13.359	10.065	7.702	6.050	4.870	4.160	3.377	2.721	2.161	1.688	1.296	977	724	527	376	264	181	121	78	45	16	-13		60,74	0,07
27.10.21	951	951	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	60,77	222.112	10.051	10.390	10.713	11.019	11.302	11.556	11.774	11.946	12.062	12.110	12.080	11.962	11.749	11.430	10.983	10.359	9.455	8.112	6.156	3.564	13.362	10.080	7.716	6.061	4.877	4.164	3.380	2.723	2.163	1.690	1.297	979	725	528	377	265	182	122	78	45	16	-13		60,82	0,07
28.10.21	952	952	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	60,84	221.579	10.026	10.364	10.687	10.991	11.273	11.527	11.744	11.914	12.029	12.076	12.045	11.926	11.712	11.392	10.943	10.315	9.406	8.058	6.101	3.521	13.364	10.094	7.731	6.071	4.883	4.169	3.383	2.725	2.165	1.692	1.299	980	727	529	378	266	182	122	78	45	16	-13		60,89	0,07
29.10.21	953	953	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	60,91	221.024	9.999	10.337	10.659	10.962	11.244	11.496	11.712	11.881	11.995	12.041	12.009	11.889	11.673	11.352	10.901	10.270	9.356	8.003	6.045	3.478	13.365	10.109	7.745	6.082	4.889	4.173	3.386	2.727	2.167	1.694	1.301	982	728	530	379	266	183	123	79	45	16	-13		60,96	0,07
30.10.21	954	954	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	60,98	220.446	9.972	10.308	10.629	10.932	11.212	11.464	11.678	11.847	11.960	12.004	11.971	11.850	11.634	11.310	10.858	10.223	9.304	7.946	5.987	3.433	13.366	10.122	7.759	6.092	4.896	4.177	3.388	2.730	2.169	1.696	1.303	984	730	532	380	267	184	123	79	45	16	-13		61,03	0,07
31.10.21	955	955	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	61,04	219.845	9.943	10.279	10.599	10.901	11.180	11.430	11.644	11.812	11.923	11.966	11.932	11.810	11.592	11.268	10.812	10.174	9.251	7.888	5.928	3.388	13.366	10.136	7.773	6.102	4.902	4.181	3.391	2.732	2.172	1.698	1.305	985	731	533	382	268	184	123	79	45	16	-13		61,09	0,07
01.11.21	956	956	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	61,11	219.222	9.914	10.249	10.568	10.869	11.147	11.396	11.608	11.775	11.885	11.927	11.892	11.768	11.550	11.223	10.766	10.124	9.195	7.828	5.868	3.341	13.366	10.149	7.787	6.113	4.909	4.186	3.394	2.734	2.174	1.700	1.307	987	733	534	383	269	185	124	79	45	16	-13		61,16	0,07
02.11.21	957	957	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	61,18	218.576	9.883	10.217	10.535	10.835	11.112	11.360	11.571	11.737	11.845	11.887	11.850	11.726	11.505	11.178	10.718	10.072	9.139	7.766	5.806	3.293	13.364	10.162	7.801	6.123	4.915	4.190	3.397	2.736	2.176	1.702	1.309	989	734	535	384	270	185	124	80	46	16	-13		61,23	0,07
03.11.21	958	958	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	61,24	217.908	9.852	10.184	10.502	10.800	11.076	11.323	11.533	11.697	11.805	11.845	11.807	11.681	11.460	11.130	10.668	10.019	9.080	7.703	5.744	3.245	13.362	10.174	7.815	6.133	4.922	4.194	3.400	2.739	2.178	1.704	1.311	991	736	537	385	270	186	125	80	46	16	-13		61,29	0,06
04.11.21	959	959	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	61,30	217.218	9.819	10.151	10.467	10.765	11.039	11.285	11.494	11.657	11.763	11.801	11.762	11.635	11.413	11.081	10.617	9.964	9.021	7.639	5.679	3.195	13.360	10.186	7.828	6.144	4.928	4.199	3.403	2.741	2.180	1.706	1.313	992	737	538	386	271	187	125	80	46	16	-13		61,35	0,06
05.11.21	960	960	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	61,37	216.506	9.785	10.116	10.431	10.728	11.001	11.246	11.453	11.615	11.720	11.757	11.716	11.588	11.364	11.031	10.564	9.907	8.959	7.573	5.614	3.145	13.356	10.198	7.842	6.154	4.935	4.203	3.406	2.743	2.182	1.708	1.315	994	739	539	387	272	187	126	81	46	16	-13		61,42	0,06
06.11.21	961	961	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	61,43	215.773	9.751	10.080	10.394	10.690	10.962	11.205	11.412	11.572	11.675	11.711	11.669	11.540	11.314	10.979	10.510	9.849	8.896	7.505	5.547	3.094	13.352	10.209	7.855	6.164	4.942	4.207	3.409	2.746	2.184	1.710	1.317	996	740	540	388	273	188	126	81	46	16	-13		61,48	0,06
07.11.21	962	962	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	61,49	215.018	9.715	10.044	10.356	10.651	10.922	11.164	11.369	11.527	11.629	11.664	11.621	11.490	11.263	10.926	10.454	9.790	8.832	7.437	5.480	3.042	13.347	10.220	7.868	6.174	4.948	4.212	3.412	2.748	2.186	1.713	1.319	998	742	542	389	274	189	127	81	46	16	-13		61,54	0,06
08.11.21	963	963	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	61,54	214.243	9.678	10.006	10.318	10.611	10.881	11.121	11.325	11.482	11.583	11.616	11.571	11.439	11.210	10.872	10.397	9.729	8.766	7.366	5.411	2.988	13.342	10.230	7.881	6.185	4.955	4.216	3.415	2.750	2.189	1.715	1.320	999	743	543	390	274	189	127	81	46	16	-13		61,59	0,06
09.11.21	964	964	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	61,60	213.446	9.641	9.967	10.278	10.569	10.838	11.077	11.279	11.435	11.534	11.566	11.520	11.386	11.156	10.816	10.338	9.666	8.699	7.295	5.340	2.934	13.335	10.240	7.894	6.195	4.962	4.221	3.418	2.753	2.191	1.717	1.322	1.001	745	544	391	275	190	127	82	47	16	-13		61,65	0,06
10.11.21	965	965	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	61,66	212.630	9.602	9.927	10.237	10.527	10.795	11.032	11.233	11.387	11.485	11.515	11.468	11.333	11.101	10.759	10.278	9.602	8.630	7.222	5.269	2.880	13.328	10.250	7.906	6.205	4.968	4.226	3.421	2.755	2.193	1.719	1.324	1.003	746	546	392	276	190	128	82	47	16	-13		61,71	0,06
11.11.21	966	966	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	61,71	211.793	9.562	9.887	10.195	10.484	10.750	10.986	11.186	11.338	11.435	11.463	11.414	11.278	11.044	10.700	10.217	9.537	8.560	7.148	5.197	2.824	13.321	10.259	7.919	6.215	4.975	4.230	3.424	2.758	2.195	1.721	1.326	1.004	748	547	393	277	191	128	82	47	17	-13		61,76	0,06
12.11.21	967	967	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	61,77	210.936	9.522	9.845	10.152	10.440	10.704	10.939	11.137	11.288	11.383	11.410	11.359	11.221	10.986	10.640	10.154	9.470	8.488	7.072	5.123	2.767	13.312	10.268	7.931	6.225	4.982	4.235	3.427	2.760	2.197	1.723	1.328	1.006	749	548	394	278	192	129	83	47	17	-13		61,82	0,05
13.11.21	968	968	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	61,82	210.059	9.481	9.802	10.108	10.394	10.658	10.891	11.087	11.237	11.330	11.356	11.303	11.164	10.927	10.578	10.090	9.402	8.415	6.995	5.048	2.710	13.303	10.277	7.943	6.235	4.988	4.240	3.430	2.762	2.199	1.725	1.330	1.008	751	549	395	278	192	129	83	47	17	-13		61,87	0,05
14.11.21	969	969	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	61,87	209.163	9.438	9.759	10.063	10.348	10.610	10.842	11.037	11.185	11.276	11.300	11.246	11.105	10.866	10.516	10.024	9.332	8.341	6.917	4.973	2.652	13.294	10.285	7.955	6.245	4.995	4.244	3.433	2.765	2.201	1.727	1.332	1.010	752	551	396	279	193	130	83	47	17	-13		61,92	0,05
15.11.21	970	970	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	61,92	208.247	9.395	9.714	10.017	10.301	10.561	10.792	10.985	11.131	11.221	11.243	11.188	11.045	10.805	10.452	9.957	9.262	8.265	6.838	4.896	2.593	13.283	10.292	7.967	6.255	5.002	4.249	3.436	2.767	2.204	1.729	1.334	1.011	754	552	397	280	194	130	83	47	17	-13		61,97	0,05
16.11.21	971	971	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	61,97	207.313	9.351	9.669	9.970	10.253	10.511	10.740	10.932	11.077	11.165	11.186	11.128	10.984	10.742	10.387	9.889	9.189	8.188	6.758	4.818	2.533	13.272	10.300	7.979	6.265	5.009	4.254	3.440	2.770	2.206	1.731	1.336	1.013	755	553	398	281	194	131	84	48	17	-13		62,02	0,05
17.11.21	972	972	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	62,02	206.360	9.306	9.623	9.923	10.204	10.461	10.688	10.878	11.021	11.108	11.127	11.068	10.921	10.677	10.320	9.819	9.116	8.110	6.676	4.740	2.473	13.261	10.307	7.990	6.275	5.016	4.259	3.443	2.772	2.208	1.733	1.337	1.015	757	554	399	282	195	131	84	48	17	-13		62,07	0,05
18.11.21	973	973	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	62,06	205.389	9.260	9.575	9.874	10.153	10.409	10.635	10.823	10.965	11.049	11.067	11.006	10.858	10.612	10.253	9.749	9.041	8.030	6.593	4.660	2.412	13.248	10.313	8.002	6.285	5.022	4.263	3.446	2.775	2.210	1.735	1.339	1.016	758	556	400	283	195	132	84	48	17	-12		62,11	0,05
19.11.21	974	974	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	62,11	204.400	9.214	9.527	9.825	10.102	10.357	10.581	10.767	10.907	10.990	11.006	10.943	10.793	10.545	10.184	9.677	8.965	7.949	6.509	4.579	2.350	13.235	10.319	8.013	6.295	5.029	4.268	3.449	2.777	2.212	1.737	1.341	1.018	760	557	401	283	196	132	85	48	17	-12		62,16	0,05
20.11.21	975	975	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	62,15	203.394	9.166	9.479	9.774	10.051	10.303	10.526	10.710	10.848	10.930	10.943	10.879	10.728	10.478	10.114	9.604	8.888	7.867	6.424	4.498	2.288	13.221	10.325	8.024	6.305	5.036	4.273	3.453	2.780	2.214	1.739	1.343	1.020	761	558	402	284	197	132	85	48	17	-12		62,20	0,04
21.11.21	976	976	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	62,19	202.370	9.118	9.429	9.723	9.998	10.249	10.469	10.653	10.789	10.868	10.880	10.814	10.661	10.409	10.042	9.529	8.809	7.784	6.338	4.415	2.225	13.207	10.330	8.035	6.314	5.043	4.278	3.456	2.782	2.217	1.741	1.345	1.021	763	559	403	285	197	133	85	48	17	-12		62,25	0,04
22.11.21	977	977	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	62,24	201.329	9.069	9.378	9.671	9.944	10.193	10.412	10.594	10.728	10.806	10.816	10.748	10.593	10.339	9.970	9.454	8.729	7.700	6.250	4.332	2.161	13.192	10.335	8.045	6.324	5.050	4.283	3.459	2.785	2.219	1.743	1.347	1.023	764	561	404	286	198	133	86	49	17	-12		62,29	0,04
23.11.21	978	978	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	62,28	200.271	9.019	9.327	9.618	9.890	10.137	10.355	10.534	10.667	10.743	10.751	10.681	10.524	10.268	9.896	9.377	8.648	7.614	6.162	4.248	2.096	13.176	10.340	8.055	6.334	5.057	4.288	3.462	2.787	2.221	1.745	1.349	1.025	765	562	405	287	199	134	86	49	17	-12		62,33	0,04
24.11.21	979	979	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	62,32	199.197	8.969	9.275	9.564	9.834	10.080	10.296	10.474	10.604	10.678	10.685	10.613	10.454	10.196	9.822	9.299	8.566	7.528	6.073	4.163	2.031	13.160	10.344	8.066	6.343	5.063	4.293	3.466	2.790	2.223	1.747	1.351	1.027	767	563	406	287	199	134	86	49	17	-12		62,37	0,04
25.11.21	980	980	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	62,35	198.107	8.917	9.222	9.510	9.778	10.022	10.236	10.412	10.541	10.613	10.617	10.544	10.383	10.123	9.746	9.220	8.483	7.440	5.983	4.077	1.966	13.143	10.348	8.076	6.353	5.070	4.298	3.469	2.792	2.225	1.749	1.352	1.028	768	564	407	288	200	135	86	49	17	-12		62,41	0,04
26.11.21	981	981	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	62,39	197.002	8.865	9.168	9.455	9.721	9.964	10.176	10.350	10.477	10.547	10.549	10.474	10.311	10.049	9.669	9.140	8.399	7.351	5.891	3.991	1.900	13.126	10.351	8.086	6.362	5.077	4.303	3.473	2.795	2.228	1.751	1.354	1.030	770	566	408	289	200	135	87	49	17	-12		62,44	0,04
27.11.21	982	982	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	62,43	195.881	8.812	9.114	9.399	9.664	9.904	10.114	10.287	10.412	10.480	10.480	10.403	10.238	9.973	9.592	9.059	8.313	7.262	5.799	3.903	1.833	13.107	10.354	8.095	6.371	5.084	4.308	3.476	2.797	2.230	1.753	1.356	1.032	771	567	409	290	201	136	87	49	17	-12		62,48	0,04
28.11.21	983	983	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	62,46	194.745	8.759	9.059	9.342	9.605	9.844	10.052	10.223	10.346	10.412	10.410	10.331	10.164	9.897	9.513	8.977	8.227	7.171	5.706	3.815	1.766	13.089	10.356	8.105	6.381	5.091	4.313	3.479	2.800	2.232	1.755	1.358	1.033	773	568	410	291	202	136	87	49	18	-11		62,51	0,03
29.11.21	984	984	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	62,49	193.594	8.705	9.003	9.285	9.546	9.783	9.989	10.158	10.279	10.343	10.340	10.258	10.089	9.820	9.433	8.893	8.140	7.079	5.612	3.727	1.698	13.069	10.358	8.114	6.390	5.098	4.318	3.483	2.803	2.234	1.757	1.360	1.035	774	569	411	292	202	137	88	50	18	-11		62,55	0,03
30.11.21	985	985	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	62,52	192.430	8.650	8.947	9.226	9.486	9.721	9.926	10.092	10.211	10.273	10.268	10.185	10.013	9.742	9.352	8.809	8.051	6.986	5.517	3.637	1.630	13.049	10.360	8.123	6.399	5.105	4.324	3.486	2.805	2.236	1.759	1.362	1.037	776	571	412	292	203	137	88	50	18	-11		62,58	0,03
01.12.21	986	986	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	62,55	191.251	8.594	8.890	9.168	9.425	9.659	9.861	10.026	10.143	10.203	10.196	10.110	9.937	9.663	9.270	8.724	7.962	6.892	5.422	3.548	1.561	13.029	10.361	8.132	6.408	5.111	4.329	3.490	2.808	2.239	1.761	1.364	1.038	777	572	413	293	204	137	88	50	18	-11		62,61	0,03
02.12.21	987	987	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	62,58	190.059	8.538	8.832	9.108	9.364	9.595	9.796	9.959	10.074	10.132	10.122	10.035	9.859	9.583	9.188	8.638	7.872	6.798	5.325	3.457	1.492	13.008	10.362	8.140	6.417	5.118	4.334	3.493	2.810	2.241	1.763	1.366	1.040	779	573	414	294	204	138	89	50	18	-11		62,64	0,03
03.12.21	988	988	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	62,61	188.853	8.482	8.773	9.048	9.302	9.532	9.730	9.891	10.004	10.060	10.048	9.959	9.781	9.503	9.104	8.551	7.780	6.702	5.228	3.366	1.423	12.986	10.363	8.149	6.426	5.125	4.339	3.497	2.813	2.243	1.765	1.367	1.042	780	574	415	295	205	138	89	50	18	-11		62,67	0,03
04.12.21	989	989	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	62,64	187.635	8.424	8.714	8.987	9.239	9.467	9.664	9.822	9.933	9.987	9.973	9.882	9.702	9.421	9.020	8.463	7.688	6.606	5.130	3.274	1.353	12.964	10.363	8.157	6.435	5.132	4.344	3.501	2.816	2.245	1.767	1.369	1.044	782	576	416	296	206	139	89	51	18	-10		62,70	0,03
05.12.21	990	990	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	62,66	186.405	8.366	8.655	8.926	9.176	9.402	9.597	9.753	9.862	9.914	9.898	9.804	9.622	9.339	8.935	8.374	7.595	6.509	5.032	3.182	1.282	12.941	10.363	8.165	6.444	5.139	4.350	3.504	2.818	2.247	1.769	1.371	1.045	783	577	418	297	206	139	89	51	18	-10		62,72	0,03
06.12.21	991	991	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	62,69	185.162	8.308	8.595	8.864	9.112	9.336	9.529	9.683	9.790	9.840	9.822	9.726	9.541	9.256	8.849	8.285	7.501	6.411	4.932	3.089	1.212	12.917	10.362	8.172	6.452	5.145	4.355	3.508	2.821	2.250	1.771	1.373	1.047	785	578	419	297	207	140	90	51	18	-10		62,75	0,02
07.12.21	992	992	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	62,71	183.908	8.249	8.534	8.801	9.048	9.269	9.460	9.613	9.717	9.765	9.745	9.646	9.460	9.172	8.762	8.194	7.407	6.312	4.833	2.996	1.141	12.893	10.361	8.180	6.461	5.152	4.360	3.511	2.824	2.252	1.773	1.375	1.049	786	579	420	298	207	140	90	51	19	-10		62,77	0,02
08.12.21	993	993	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	62,73	182.643	8.190	8.472	8.738	8.983	9.202	9.391	9.541	9.644	9.689	9.667	9.567	9.378	9.087	8.675	8.103	7.311	6.213	4.732	2.903	1.069	12.869	10.359	8.187	6.469	5.159	4.365	3.515	2.827	2.254	1.775	1.377	1.050	788	581	421	299	208	141	90	51	19	-10		62,79	0,02
09.12.21	994	994	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	62,76	181.367	8.130	8.411	8.674	8.917	9.135	9.322	9.470	9.570	9.613	9.589	9.486	9.295	9.002	8.586	8.011	7.215	6.113	4.631	2.808	998	12.844	10.357	8.194	6.478	5.166	4.371	3.519	2.829	2.257	1.777	1.379	1.052	789	582	422	300	209	141	91	51	19	-9		62,82	0,02
10.12.21	995	995	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	62,78	180.080	8.069	8.348	8.610	8.851	9.067	9.251	9.397	9.496	9.537	9.510	9.405	9.211	8.916	8.497	7.919	7.118	6.012	4.529	2.714	926	12.819	10.355	8.201	6.486	5.173	4.376	3.522	2.832	2.259	1.779	1.380	1.054	791	583	423	301	209	142	91	52	19	-9		62,84	0,02
11.12.21	996	996	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	62,79	178.783	8.008	8.286	8.545	8.784	8.998	9.181	9.324	9.421	9.459	9.430	9.323	9.127	8.829	8.408	7.825	7.021	5.911	4.427	2.619	854	12.792	10.352	8.208	6.494	5.179	4.381	3.526	2.835	2.261	1.781	1.382	1.055	792	584	424	302	210	142	91	52	19	-9		62,86	0,02
12.12.21	997	997	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	62,81	177.477	7.947	8.222	8.480	8.717	8.929	9.109	9.251	9.345	9.381	9.350	9.241	9.042	8.742	8.317	7.731	6.923	5.809	4.324	2.524	781	12.766	10.349	8.214	6.503	5.186	4.387	3.530	2.837	2.263	1.783	1.384	1.057	794	586	425	302	211	143	92	52	19	-9		62,87	0,02
13.12.21	998	998	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	62,83	176.161	7.885	8.159	8.414	8.649	8.859	9.038	9.177	9.269	9.303	9.270	9.158	8.957	8.654	8.226	7.637	6.824	5.706	4.221	2.429	709	12.739	10.346	8.221	6.511	5.193	4.392	3.533	2.840	2.266	1.785	1.386	1.059	795	587	426	303	211	143	92	52	19	-9		62,89	0,02
14.12.21	999	999	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	62,84	174.837	7.823	8.094	8.348	8.581	8.789	8.965	9.103	9.192	9.224	9.188	9.074	8.871	8.565	8.135	7.542	6.725	5.603	4.118	2.333	636	12.711	10.342	8.227	6.519	5.199	4.397	3.537	2.843	2.268	1.787	1.388	1.060	797	588	427	304	212	143	92	52	19	-8		62,91	0,02
15.12.21	1000	1.000	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	62,86	173.504	7.760	8.030	8.282	8.513	8.718	8.893	9.028	9.115	9.145	9.107	8.990	8.785	8.476	8.043	7.446	6.625	5.500	4.014	2.237	563	12.684	10.338	8.233	6.527	5.206	4.403	3.541	2.846	2.270	1.789	1.390	1.062	798	590	428	305	213	144	93	53	20	-8		62,92	0,01
16.12.21	1001	1.001	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	62,87	172.163	7.697	7.965	8.215	8.444	8.647	8.819	8.952	9.037	9.065	9.025	8.906	8.698	8.387	7.950	7.349	6.524	5.396	3.910	2.141	490	12.655	10.333	8.238	6.534	5.212	4.408	3.545	2.849	2.272	1.791	1.392	1.064	800	591	429	306	213	144	93	53	20	-8		62,93	0,01
17.12.21	1002	1.002	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	62,88	170.815	7.633	7.900	8.148	8.375	8.576	8.746	8.877	8.959	8.985	8.942	8.821	8.611	8.297	7.857	7.252	6.423	5.291	3.805	2.045	417	12.626	10.328	8.243	6.542	5.219	4.414	3.549	2.851	2.275	1.794	1.393	1.065	801	592	430	307	214	145	93	53	20	-8		62,95	0,01
18.12.21	1003	1.003	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	62,89	169.459	7.570	7.834	8.080	8.305	8.504	8.672	8.801	8.881	8.904	8.859	8.735	8.523	8.206	7.763	7.155	6.321	5.186	3.700	1.948	344	12.597	10.323	8.249	6.550	5.226	4.419	3.552	2.854	2.277	1.796	1.395	1.067	802	593	431	307	214	145	93	53	20	-7		62,96	0,01
19.12.21	1004	1.004	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	62,90	168.097	7.506	7.768	8.012	8.235	8.432	8.598	8.724	8.802	8.823	8.775	8.650	8.434	8.115	7.669	7.057	6.219	5.081	3.595	1.852	270	12.567	10.317	8.253	6.557	5.232	4.425	3.556	2.857	2.279	1.798	1.397	1.069	804	595	432	308	215	146	94	53	20	-7		62,97	0,01
20.12.21	1005	1.005	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,91	166.728	7.441	7.702	7.944	8.165	8.360	8.523	8.647	8.723	8.741	8.692	8.563	8.346	8.024	7.574	6.959	6.117	4.975	3.489	1.755	197	12.537	10.311	8.258	6.565	5.239	4.430	3.560	2.860	2.282	1.800	1.399	1.070	805	596	433	309	216	146	94	54	20	-7		62,98	0,01
21.12.21	1006	1.006	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,92	165.354	7.377	7.635	7.875	8.094	8.287	8.448	8.570	8.644	8.660	8.607	8.477	8.257	7.932	7.479	6.860	6.014	4.869	3.384	1.659	123	12.506	10.305	8.263	6.572	5.245	4.435	3.564	2.863	2.284	1.802	1.401	1.072	807	597	434	310	216	147	94	54	21	-6		62,98	0,01
22.12.21	1007	1.007	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,92	163.974	7.312	7.568	7.806	8.023	8.214	8.373	8.492	8.564	8.577	8.523	8.390	8.167	7.840	7.384	6.761	5.911	4.763	3.278	1.562	50	12.475	10.298	8.267	6.579	5.252	4.441	3.568	2.866	2.286	1.804	1.403	1.074	808	598	435	311	217	147	95	54	21	-6		62,99	0,01
23.12.21	1008	1.008	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,93	162.589	7.247	7.501	7.737	7.952	8.141	8.297	8.415	8.484	8.495	8.438	8.303	8.077	7.747	7.288	6.662	5.808	4.656	3.172	1.465	-23	12.444	10.291	8.271	6.586	5.258	4.446	3.572	2.869	2.289	1.806	1.405	1.075	810	600	436	312	218	148	95	54	21	-6		63,00	0,01
24.12.21	1009	1.009	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,93	161.199	7.182	7.434	7.668	7.881	8.067	8.222	8.337	8.403	8.412	8.353	8.215	7.987	7.654	7.192	6.562	5.704	4.549	3.066	1.368	-97	12.412	10.283	8.275	6.593	5.264	4.452	3.575	2.871	2.291	1.808	1.406	1.077	811	601	437	312	218	148	95	54	21	-6		63,00	0,00
25.12.21	1010	1.010	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,94	159.805	7.116	7.367	7.599	7.809	7.993	8.146	8.258	8.323	8.329	8.268	8.128	7.897	7.561	7.096	6.462	5.600	4.442	2.960	1.271	-170	12.380	10.275	8.278	6.600	5.271	4.457	3.579	2.874	2.293	1.810	1.408	1.079	813	602	438	313	219	149	96	55	21	-5		63,01	0,00
26.12.21	1011	1.011	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,94	158.408	7.050	7.299	7.529	7.737	7.919	8.069	8.180	8.242	8.246	8.182	8.040	7.807	7.468	6.999	6.362	5.496	4.335	2.853	1.175	-243	12.348	10.267	8.281	6.607	5.277	4.463	3.583	2.877	2.296	1.812	1.410	1.080	814	603	439	314	220	149	96	55	21	-5		63,01	0,00
27.12.21	1012	1.012	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,94	157.007	6.985	7.231	7.459	7.665	7.845	7.993	8.101	8.161	8.163	8.096	7.951	7.716	7.374	6.903	6.261	5.391	4.228	2.747	1.078	-316	12.315	10.258	8.284	6.613	5.283	4.468	3.587	2.880	2.298	1.814	1.412	1.082	816	605	440	315	220	150	96	55	22	-5		63,01	0,00
28.12.21	1013	1.013	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	62,94	155.603	6.919	7.163	7.389	7.593	7.771	7.917	8.022	8.080	8.079	8.010	7.863	7.625	7.280	6.806	6.160	5.287	4.120	2.641	982	-389	12.282	10.249	8.287	6.620	5.290	4.474	3.591	2.883	2.301	1.816	1.414	1.084	817	606	441	316	221	150	97	55	22	-4		63,01	0,00
29.12.21	1014	1.014	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	62,94	154.197	6.853	7.095	7.319	7.521	7.697	7.840	7.943	7.999	7.996	7.924	7.774	7.534	7.187	6.708	6.059	5.182	4.013	2.535	886	-462	12.248	10.240	8.290	6.626	5.296	4.479	3.595	2.886	2.303	1.818	1.416	1.085	819	607	442	317	222	151	97	56	22	-4		63,01	0,00
30.12.21	1015	1.015	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	62,93	152.789	6.786	7.027	7.249	7.449	7.622	7.763	7.864	7.917	7.912	7.838	7.686	7.442	7.092	6.611	5.958	5.077	3.905	2.429	790	-535	12.214	10.230	8.292	6.633	5.302	4.485	3.599	2.889	2.305	1.820	1.418	1.087	820	608	443	317	222	151	97	56	22	-4		63,01	0,00
31.12.21	1016	1.016	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	62,93	151.379	6.720	6.959	7.178	7.376	7.547	7.686	7.785	7.836	7.828	7.752	7.597	7.351	6.998	6.514	5.857	4.972	3.798	2.323	694	-607	12.180	10.220	8.295	6.639	5.308	4.490	3.603	2.892	2.308	1.822	1.419	1.089	822	610	445	318	223	152	98	56	22	-3		63,01	0,00
01.01.22	1017	1.017	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	62,93	149.968	6.654	6.890	7.108	7.304	7.473	7.609	7.706	7.754	7.744	7.666	7.508	7.260	6.904	6.416	5.756	4.867	3.690	2.217	598	-680	12.146	10.210	8.296	6.645	5.314	4.496	3.607	2.895	2.310	1.824	1.421	1.090	823	611	446	319	223	152	98	56	23	-3		63,00	0,00
02.01.22	1018	1.018	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,92	148.556	6.588	6.822	7.038	7.231	7.398	7.532	7.627	7.672	7.660	7.579	7.419	7.168	6.810	6.318	5.655	4.762	3.583	2.111	503	-752	12.111	10.200	8.298	6.651	5.320	4.501	3.611	2.898	2.313	1.826	1.423	1.092	824	612	447	320	224	152	98	56	23	-3		63,00	0,00
03.01.22	1019	1.019	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,92	147.144	6.521	6.754	6.967	7.159	7.323	7.455	7.548	7.591	7.576	7.493	7.330	7.077	6.715	6.221	5.553	4.657	3.476	2.006	408	-824	12.076	10.189	8.300	6.657	5.326	4.507	3.615	2.901	2.315	1.829	1.425	1.094	826	613	448	321	225	153	99	57	23	-2		62,99	-0,01
04.01.22	1020	1.020	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,91	145.733	6.455	6.685	6.897	7.086	7.249	7.378	7.468	7.509	7.492	7.406	7.241	6.985	6.621	6.123	5.452	4.552	3.368	1.901	313	-895	12.041	10.177	8.301	6.663	5.332	4.512	3.619	2.904	2.317	1.831	1.427	1.095	827	615	449	322	225	153	99	57	23	-2		62,99	-0,01
05.01.22	1021	1.021	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,90	144.322	6.389	6.617	6.826	7.014	7.174	7.302	7.389	7.428	7.408	7.320	7.153	6.894	6.527	6.026	5.351	4.447	3.261	1.796	219	-966	12.005	10.166	8.302	6.668	5.338	4.518	3.623	2.907	2.320	1.833	1.429	1.097	829	616	450	322	226	154	99	57	24	-2		62,98	-0,01
06.01.22	1022	1.022	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,89	142.911	6.322	6.549	6.756	6.941	7.099	7.225	7.310	7.346	7.324	7.234	7.064	6.802	6.432	5.928	5.250	4.342	3.154	1.691	125	-1.037	11.969	10.154	8.303	6.674	5.344	4.523	3.627	2.910	2.322	1.835	1.431	1.099	830	617	451	323	227	154	100	57	24	-1		62,97	-0,01
07.01.22	1023	1.023	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,88	141.503	6.256	6.481	6.686	6.869	7.025	7.148	7.231	7.265	7.240	7.147	6.975	6.711	6.338	5.831	5.149	4.238	3.048	1.587	32	-1.108	11.933	10.142	8.303	6.679	5.350	4.529	3.631	2.913	2.325	1.837	1.432	1.100	832	618	452	324	227	155	100	58	24	-1		62,96	-0,01
08.01.22	1024	1.024	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,87	140.096	6.190	6.412	6.616	6.796	6.950	7.071	7.152	7.183	7.157	7.061	6.887	6.620	6.244	5.733	5.048	4.133	2.941	1.483	-61	-1.178	11.897	10.129	8.304	6.684	5.355	4.534	3.635	2.916	2.327	1.839	1.434	1.102	833	620	453	325	228	155	100	58	24	-1		62,95	-0,01
09.01.22	1025	1.025	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,86	138.692	6.124	6.344	6.546	6.724	6.876	6.995	7.073	7.102	7.073	6.975	6.798	6.529	6.150	5.636	4.947	4.029	2.835	1.379	-154	-1.248	11.861	10.116	8.304	6.689	5.361	4.540	3.640	2.919	2.330	1.841	1.436	1.104	835	621	454	326	229	156	101	58	25	0		62,94	-0,01
10.01.22	1026	1.026	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,85	137.290	6.058	6.277	6.476	6.652	6.802	6.918	6.994	7.021	6.990	6.890	6.710	6.438	6.056	5.539	4.846	3.925	2.729	1.276	-246	-1.317	11.824	10.103	8.304	6.694	5.367	4.545	3.644	2.922	2.332	1.843	1.438	1.105	836	622	455	327	229	156	101	58	25	0		62,93	-0,01
11.01.22	1027	1.027	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	62,84	135.892	5.992	6.209	6.406	6.580	6.728	6.842	6.916	6.940	6.906	6.804	6.622	6.347	5.963	5.442	4.746	3.821	2.624	1.173	-337	-1.386	11.787	10.090	8.304	6.699	5.372	4.551	3.648	2.925	2.334	1.845	1.440	1.107	838	623	456	327	230	157	101	59	25	0		62,92	-0,01
12.01.22	1028	1.028	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	62,82	134.497	5.927	6.141	6.336	6.509	6.654	6.766	6.837	6.860	6.823	6.719	6.534	6.257	5.870	5.346	4.646	3.718	2.519	1.071	-428	-1.454	11.751	10.076	8.303	6.704	5.378	4.556	3.652	2.929	2.337	1.847	1.442	1.109	839	625	457	328	231	157	102	59	25	1		62,91	-0,01
13.01.22	1029	1.029	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	62,81	133.107	5.862	6.074	6.267	6.437	6.580	6.690	6.759	6.779	6.741	6.633	6.446	6.166	5.776	5.250	4.546	3.615	2.414	969	-518	-1.522	11.714	10.062	8.302	6.709	5.384	4.561	3.656	2.932	2.339	1.849	1.444	1.110	841	626	458	329	231	158	102	59	26	1		62,89	-0,01
14.01.22	1030	1.030	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	62,79	131.720	5.796	6.007	6.198	6.366	6.507	6.615	6.681	6.699	6.658	6.548	6.359	6.077	5.684	5.154	4.447	3.512	2.310	868	-608	-1.590	11.676	10.048	8.301	6.713	5.389	4.567	3.660	2.935	2.342	1.852	1.446	1.112	842	627	459	330	232	158	102	59	26	2		62,88	-0,01
15.01.22	1031	1.031	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	62,78	130.339	5.732	5.940	6.129	6.295	6.434	6.539	6.604	6.619	6.576	6.464	6.272	5.987	5.591	5.058	4.347	3.410	2.206	768	-697	-1.657	11.639	10.034	8.300	6.718	5.394	4.572	3.664	2.938	2.344	1.854	1.447	1.114	844	628	460	331	233	159	103	60	26	2		62,86	-0,02
16.01.22	1032	1.032	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	62,76	128.964	5.667	5.873	6.060	6.224	6.361	6.464	6.527	6.540	6.494	6.380	6.185	5.898	5.499	4.963	4.249	3.308	2.103	668	-786	-1.724	11.602	10.019	8.299	6.722	5.400	4.578	3.668	2.941	2.347	1.856	1.449	1.115	845	630	461	332	233	159	103	60	26	2		62,85	-0,02
17.01.22	1033	1.033	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	62,74	127.594	5.603	5.807	5.992	6.154	6.288	6.389	6.450	6.461	6.413	6.296	6.099	5.809	5.407	4.868	4.150	3.206	2.000	568	-873	-1.789	11.564	10.004	8.297	6.726	5.405	4.583	3.673	2.944	2.349	1.858	1.451	1.117	846	631	462	332	234	160	104	60	27	3		62,83	-0,02
18.01.22	1034	1.034	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	62,72	126.230	5.538	5.741	5.924	6.084	6.216	6.315	6.373	6.382	6.331	6.212	6.013	5.720	5.316	4.773	4.052	3.105	1.898	470	-960	-1.855	11.526	9.989	8.295	6.730	5.410	4.589	3.677	2.947	2.352	1.860	1.453	1.119	848	632	463	333	235	160	104	60	27	3		62,81	-0,02
19.01.22	1035	1.035	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	62,70	124.873	5.475	5.675	5.856	6.014	6.144	6.241	6.297	6.303	6.251	6.129	5.927	5.632	5.225	4.679	3.955	3.005	1.796	372	-1.046	-1.920	11.489	9.973	8.293	6.734	5.415	4.594	3.681	2.950	2.354	1.862	1.455	1.120	849	633	464	334	235	161	104	61	27	4		62,79	-0,02
20.01.22	1036	1.036	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	62,68	123.523	5.411	5.610	5.789	5.945	6.073	6.167	6.221	6.225	6.170	6.046	5.842	5.544	5.135	4.585	3.858	2.905	1.696	274	-1.132	-1.984	11.451	9.958	8.291	6.737	5.421	4.599	3.685	2.954	2.357	1.864	1.457	1.122	851	635	465	335	236	161	105	61	27	4		62,78	-0,02
21.01.22	1037	1.037	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	62,66	122.180	5.348	5.545	5.722	5.876	6.002	6.094	6.146	6.147	6.090	5.964	5.757	5.457	5.044	4.492	3.762	2.806	1.595	178	-1.217	-2.047	11.413	9.942	8.289	6.741	5.426	4.605	3.689	2.957	2.359	1.866	1.459	1.124	852	636	466	336	237	162	105	61	28	4		62,76	-0,02
22.01.22	1038	1.038	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	62,64	120.846	5.285	5.480	5.655	5.807	5.931	6.021	6.071	6.070	6.011	5.882	5.673	5.370	4.955	4.400	3.666	2.707	1.496	82	-1.300	-2.110	11.375	9.926	8.286	6.745	5.431	4.610	3.693	2.960	2.362	1.869	1.460	1.125	854	637	467	337	237	162	105	62	28	5		62,74	-0,02
23.01.22	1039	1.039	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	62,62	119.519	5.223	5.416	5.589	5.739	5.861	5.949	5.996	5.993	5.932	5.801	5.590	5.284	4.866	4.308	3.570	2.609	1.397	-13	-1.383	-2.173	11.337	9.909	8.283	6.748	5.436	4.615	3.697	2.963	2.364	1.871	1.462	1.127	855	638	469	338	238	163	106	62	28	5		62,71	-0,02
24.01.22	1040	1.040	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	62,60	118.202	5.161	5.352	5.523	5.671	5.791	5.877	5.922	5.917	5.853	5.720	5.506	5.198	4.778	4.216	3.476	2.511	1.299	-107	-1.465	-2.234	11.299	9.893	8.280	6.751	5.440	4.621	3.702	2.966	2.367	1.873	1.464	1.129	857	640	470	338	239	163	106	62	29	6		62,69	-0,02
25.01.22	1041	1.041	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	62,57	116.893	5.100	5.289	5.458	5.604	5.722	5.806	5.848	5.841	5.775	5.640	5.424	5.113	4.690	4.125	3.381	2.415	1.201	-200	-1.547	-2.295	11.261	9.876	8.277	6.754	5.445	4.626	3.706	2.970	2.370	1.875	1.466	1.130	858	641	471	339	239	164	106	62	29	6		62,67	-0,02
26.01.22	1042	1.042	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	62,55	115.594	5.039	5.226	5.393	5.537	5.653	5.735	5.775	5.766	5.698	5.560	5.342	5.029	4.602	4.035	3.288	2.318	1.105	-292	-1.627	-2.355	11.223	9.859	8.273	6.757	5.450	4.631	3.710	2.973	2.372	1.877	1.468	1.132	860	642	472	340	240	164	107	63	29	7		62,65	-0,02
27.01.22	1043	1.043	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	62,53	114.306	4.978	5.163	5.329	5.471	5.585	5.664	5.703	5.692	5.621	5.481	5.260	4.945	4.516	3.945	3.195	2.223	1.009	-383	-1.706	-2.414	11.186	9.842	8.270	6.760	5.455	4.636	3.714	2.976	2.375	1.879	1.470	1.134	861	643	473	341	241	165	107	63	29	7		62,63	-0,02
28.01.22	1044	1.044	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	62,50	113.027	4.918	5.101	5.265	5.405	5.517	5.595	5.631	5.617	5.545	5.403	5.180	4.862	4.430	3.856	3.103	2.129	914	-474	-1.785	-2.473	11.148	9.824	8.266	6.763	5.459	4.642	3.718	2.979	2.377	1.881	1.472	1.135	862	645	474	342	241	165	107	63	30	7		62,60	-0,02
29.01.22	1045	1.045	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	62,48	111.759	4.858	5.040	5.202	5.340	5.450	5.525	5.560	5.544	5.469	5.325	5.100	4.779	4.345	3.768	3.012	2.035	820	-563	-1.862	-2.531	11.110	9.807	8.262	6.765	5.464	4.647	3.723	2.982	2.380	1.884	1.474	1.137	864	646	475	343	242	166	108	64	30	8		62,58	-0,02
30.01.22	1046	1.046	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	62,45	110.503	4.799	4.979	5.139	5.275	5.383	5.457	5.489	5.471	5.394	5.248	5.020	4.697	4.260	3.681	2.922	1.942	727	-652	-1.938	-2.588	11.072	9.789	8.258	6.768	5.469	4.652	3.727	2.986	2.382	1.886	1.475	1.139	865	647	476	343	242	166	108	64	30	8		62,55	-0,02
31.01.22	1047	1.047	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	62,42	109.257	4.741	4.919	5.077	5.211	5.317	5.389	5.419	5.399	5.320	5.171	4.941	4.616	4.176	3.594	2.832	1.850	635	-739	-2.014	-2.644	11.034	9.771	8.253	6.770	5.473	4.657	3.731	2.989	2.385	1.888	1.477	1.140	867	648	477	344	243	167	109	64	31	9		62,53	-0,03
01.02.22	1048	1.048	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	62,40	108.024	4.683	4.859	5.015	5.148	5.252	5.321	5.349	5.328	5.246	5.095	4.863	4.536	4.093	3.508	2.743	1.759	544	-825	-2.088	-2.699	10.997	9.753	8.249	6.772	5.477	4.662	3.735	2.992	2.388	1.890	1.479	1.142	868	650	478	345	244	167	109	64	31	9		62,50	-0,03
02.02.22	1049	1.049	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	62,37	106.803	4.625	4.800	4.954	5.085	5.187	5.255	5.281	5.257	5.174	5.020	4.786	4.456	4.011	3.423	2.655	1.669	454	-911	-2.161	-2.754	10.959	9.735	8.244	6.774	5.482	4.667	3.739	2.995	2.390	1.892	1.481	1.144	870	651	479	346	244	168	109	65	31	10		62,48	-0,03
03.02.22	1050	1.050	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	62,34	105.595	4.568	4.741	4.894	5.023	5.123	5.189	5.213	5.187	5.101	4.946	4.710	4.377	3.930	3.339	2.568	1.579	365	-995	-2.233	-2.808	10.922	9.716	8.239	6.776	5.486	4.673	3.743	2.999	2.393	1.894	1.483	1.145	871	652	480	347	245	168	110	65	32	10		62,45	-0,03
04.02.22	1051	1.051	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	62,31	104.400	4.512	4.683	4.834	4.961	5.059	5.123	5.145	5.117	5.030	4.873	4.634	4.299	3.849	3.255	2.482	1.491	277	-1.078	-2.304	-2.860	10.885	9.698	8.234	6.778	5.490	4.678	3.748	3.002	2.395	1.897	1.485	1.147	873	653	481	348	246	169	110	65	32	10		62,42	-0,03
05.02.22	1052	1.052	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	62,29	103.218	4.457	4.626	4.775	4.900	4.997	5.059	5.079	5.049	4.959	4.800	4.559	4.222	3.769	3.173	2.396	1.404	190	-1.160	-2.374	-2.912	10.848	9.679	8.228	6.780	5.494	4.683	3.752	3.005	2.398	1.899	1.487	1.149	874	655	482	349	246	169	110	66	32	11		62,40	-0,03
06.02.22	1053	1.053	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	62,26	102.050	4.402	4.569	4.717	4.840	4.935	4.995	5.013	4.981	4.890	4.728	4.485	4.146	3.691	3.091	2.312	1.318	104	-1.240	-2.442	-2.963	10.811	9.660	8.223	6.781	5.498	4.688	3.756	3.009	2.401	1.901	1.489	1.150	876	656	483	349	247	170	111	66	33	11		62,37	-0,03
07.02.22	1054	1.054	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	62,23	100.897	4.347	4.513	4.659	4.781	4.873	4.932	4.948	4.914	4.821	4.657	4.412	4.070	3.613	3.011	2.229	1.232	19	-1.320	-2.510	-3.013	10.774	9.641	8.217	6.783	5.502	4.693	3.760	3.012	2.403	1.903	1.491	1.152	877	657	484	350	248	170	111	66	33	12		62,34	-0,03
08.02.22	1055	1.055	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	62,20	99.757	4.294	4.458	4.602	4.722	4.813	4.869	4.884	4.848	4.753	4.587	4.340	3.996	3.536	2.931	2.146	1.148	-64	-1.398	-2.576	-3.063	10.737	9.622	8.211	6.784	5.506	4.698	3.764	3.015	2.406	1.905	1.492	1.154	878	658	485	351	248	171	112	67	33	12		62,31	-0,03
09.02.22	1056	1.056	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	62,17	98.633	4.241	4.403	4.546	4.664	4.753	4.808	4.820	4.783	4.685	4.518	4.268	3.922	3.460	2.852	2.065	1.065	-146	-1.475	-2.641	-3.111	10.701	9.603	8.205	6.785	5.510	4.703	3.769	3.018	2.409	1.908	1.494	1.155	880	660	486	352	249	171	112	67	34	13		62,28	-0,03
10.02.22	1057	1.057	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	62,14	97.524	4.189	4.350	4.490	4.607	4.694	4.747	4.758	4.718	4.619	4.450	4.198	3.850	3.385	2.775	1.985	983	-228	-1.550	-2.704	-3.158	10.664	9.583	8.199	6.786	5.514	4.708	3.773	3.022	2.411	1.910	1.496	1.157	881	661	487	353	250	172	112	67	34	13		62,25	-0,03
11.02.22	1058	1.058	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	62,11	96.431	4.137	4.297	4.436	4.550	4.636	4.687	4.696	4.655	4.554	4.382	4.129	3.778	3.311	2.698	1.906	903	-308	-1.625	-2.767	-3.204	10.628	9.564	8.193	6.787	5.517	4.712	3.777	3.025	2.414	1.912	1.498	1.159	883	662	488	354	250	172	113	68	34	14		62,22	-0,03
12.02.22	1059	1.059	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	62,08	95.353	4.087	4.244	4.382	4.495	4.579	4.628	4.635	4.592	4.489	4.316	4.060	3.707	3.238	2.622	1.828	823	-386	-1.698	-2.828	-3.249	10.592	9.544	8.186	6.788	5.521	4.717	3.781	3.028	2.416	1.914	1.500	1.160	884	663	489	355	251	173	113	68	35	14		62,20	-0,03
13.02.22	1060	1.060	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	62,05	94.292	4.037	4.193	4.329	4.440	4.523	4.570	4.576	4.530	4.425	4.250	3.993	3.638	3.166	2.548	1.751	745	-464	-1.769	-2.888	-3.294	10.557	9.525	8.179	6.788	5.525	4.722	3.785	3.032	2.419	1.916	1.502	1.162	886	665	490	355	252	173	114	68	35	15		62,17	-0,03
14.02.22	1061	1.061	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	62,02	93.247	3.987	4.142	4.276	4.386	4.467	4.513	4.517	4.470	4.363	4.186	3.926	3.569	3.095	2.475	1.675	667	-540	-1.840	-2.946	-3.337	10.521	9.505	8.173	6.789	5.528	4.727	3.789	3.035	2.422	1.919	1.504	1.164	887	666	492	356	253	174	114	69	35	15		62,14	-0,03
15.02.22	1062	1.062	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	61,99	92.219	3.939	4.092	4.225	4.333	4.412	4.457	4.459	4.410	4.301	4.122	3.861	3.502	3.025	2.402	1.600	591	-614	-1.909	-3.003	-3.379	10.486	9.485	8.166	6.789	5.532	4.732	3.793	3.038	2.424	1.921	1.506	1.165	889	667	493	357	253	174	114	69	36	15		62,11	-0,03
16.02.22	1063	1.063	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	61,95	91.209	3.891	4.043	4.174	4.281	4.359	4.401	4.401	4.351	4.241	4.060	3.796	3.435	2.956	2.331	1.527	517	-688	-1.976	-3.059	-3.420	10.451	9.466	8.159	6.790	5.535	4.737	3.798	3.042	2.427	1.923	1.508	1.167	890	668	494	358	254	175	115	69	36	16		62,08	-0,03
17.02.22	1064	1.064	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	61,92	90.216	3.845	3.995	4.124	4.230	4.306	4.347	4.345	4.293	4.181	3.998	3.733	3.370	2.889	2.261	1.455	443	-760	-2.042	-3.113	-3.460	10.417	9.446	8.151	6.790	5.538	4.741	3.802	3.045	2.430	1.925	1.510	1.169	892	670	495	359	255	175	115	70	36	16		62,05	-0,03
18.02.22	1065	1.065	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	61,89	89.241	3.799	3.947	4.076	4.179	4.254	4.293	4.290	4.236	4.123	3.938	3.671	3.306	2.822	2.192	1.384	371	-830	-2.107	-3.166	-3.499	10.382	9.426	8.144	6.790	5.541	4.746	3.806	3.048	2.433	1.927	1.511	1.170	893	671	496	360	255	176	116	70	37	17		62,01	-0,03
19.02.22	1066	1.066	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	61,86	88.284	3.754	3.901	4.028	4.130	4.203	4.241	4.236	4.181	4.065	3.879	3.610	3.243	2.757	2.125	1.314	301	-900	-2.170	-3.218	-3.537	10.348	9.406	8.136	6.790	5.545	4.751	3.810	3.052	2.435	1.930	1.513	1.172	894	672	497	361	256	176	116	70	37	17		61,98	-0,03
20.02.22	1067	1.067	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	61,83	87.346	3.709	3.855	3.981	4.081	4.153	4.189	4.183	4.126	4.009	3.821	3.550	3.181	2.693	2.059	1.246	231	-967	-2.231	-3.268	-3.573	10.315	9.386	8.129	6.790	5.548	4.755	3.814	3.055	2.438	1.932	1.515	1.174	896	673	498	361	257	177	116	71	37	18		61,95	-0,03
21.02.22	1068	1.068	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	61,80	86.426	3.666	3.811	3.935	4.034	4.104	4.139	4.131	4.072	3.953	3.764	3.491	3.120	2.630	1.994	1.179	163	-1.034	-2.292	-3.317	-3.609	10.281	9.366	8.121	6.789	5.551	4.760	3.818	3.058	2.441	1.934	1.517	1.175	897	675	499	362	257	177	117	71	38	18		61,92	-0,03
22.02.22	1069	1.069	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	61,76	85.526	3.624	3.767	3.889	3.987	4.056	4.089	4.080	4.020	3.899	3.708	3.434	3.061	2.568	1.930	1.113	97	-1.098	-2.350	-3.364	-3.644	10.248	9.346	8.113	6.789	5.554	4.764	3.822	3.062	2.443	1.936	1.519	1.177	899	676	500	363	258	178	117	71	38	19		61,89	-0,03
23.02.22	1070	1.070	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	61,73	84.645	3.582	3.724	3.845	3.942	4.009	4.041	4.030	3.968	3.846	3.653	3.377	3.002	2.508	1.867	1.049	32	-1.162	-2.407	-3.410	-3.677	10.216	9.325	8.105	6.788	5.556	4.769	3.826	3.065	2.446	1.939	1.521	1.179	900	677	501	364	259	178	118	72	39	19		61,86	-0,03
24.02.22	1071	1.071	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	61,70	83.784	3.541	3.682	3.802	3.897	3.963	3.993	3.981	3.918	3.794	3.600	3.322	2.945	2.449	1.806	986	-32	-1.224	-2.463	-3.454	-3.709	10.183	9.305	8.096	6.788	5.559	4.773	3.830	3.068	2.449	1.941	1.523	1.180	902	678	502	365	259	179	118	72	39	20		61,83	-0,03
25.02.22	1072	1.072	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	61,67	82.942	3.502	3.641	3.760	3.854	3.918	3.947	3.933	3.869	3.743	3.547	3.268	2.889	2.391	1.746	924	-94	-1.284	-2.517	-3.497	-3.740	10.151	9.285	8.088	6.787	5.562	4.778	3.834	3.072	2.451	1.943	1.525	1.182	903	680	503	366	260	179	118	72	39	20		61,80	-0,03
26.02.22	1073	1.073	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	61,64	82.121	3.463	3.601	3.718	3.811	3.874	3.902	3.887	3.820	3.694	3.496	3.215	2.835	2.335	1.688	864	-155	-1.343	-2.569	-3.538	-3.770	10.120	9.265	8.080	6.786	5.565	4.782	3.839	3.075	2.454	1.945	1.527	1.184	905	681	504	366	261	180	119	73	40	21		61,77	-0,03
27.02.22	1074	1.074	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	61,60	81.320	3.425	3.562	3.678	3.770	3.831	3.858	3.841	3.773	3.645	3.446	3.164	2.782	2.280	1.631	805	-215	-1.400	-2.620	-3.577	-3.799	10.089	9.245	8.071	6.785	5.567	4.787	3.843	3.078	2.457	1.948	1.529	1.185	906	682	505	367	261	181	119	73	40	21		61,74	-0,03
28.02.22	1075	1.075	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	61,57	80.540	3.388	3.524	3.639	3.729	3.790	3.815	3.797	3.728	3.598	3.398	3.113	2.730	2.226	1.575	748	-272	-1.455	-2.669	-3.616	-3.826	10.058	9.225	8.062	6.784	5.570	4.791	3.847	3.082	2.460	1.950	1.531	1.187	908	683	506	368	262	181	120	73	40	21		61,71	-0,03
01.03.22	1076	1.076	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	61,54	79.781	3.352	3.487	3.601	3.690	3.749	3.773	3.754	3.683	3.552	3.350	3.064	2.679	2.173	1.520	692	-329	-1.509	-2.716	-3.652	-3.853	10.027	9.205	8.054	6.783	5.572	4.795	3.851	3.085	2.462	1.952	1.533	1.189	909	685	507	369	263	182	120	74	41	22		61,68	-0,03
02.03.22	1077	1.077	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	61,51	79.043	3.317	3.451	3.564	3.651	3.710	3.732	3.711	3.640	3.508	3.304	3.017	2.630	2.122	1.467	637	-383	-1.562	-2.762	-3.687	-3.878	9.997	9.185	8.045	6.781	5.574	4.800	3.855	3.089	2.465	1.954	1.535	1.190	910	686	508	370	263	182	120	74	41	22		61,65	-0,03
03.03.22	1078	1.078	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	61,48	78.326	3.284	3.416	3.527	3.614	3.671	3.692	3.671	3.598	3.464	3.259	2.970	2.582	2.072	1.416	584	-437	-1.612	-2.806	-3.721	-3.902	9.968	9.165	8.036	6.780	5.577	4.804	3.859	3.092	2.468	1.957	1.536	1.192	912	687	509	371	264	183	121	75	42	23		61,62	-0,03
04.03.22	1079	1.079	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	61,45	77.631	3.251	3.382	3.492	3.578	3.634	3.654	3.631	3.557	3.422	3.216	2.925	2.535	2.024	1.366	533	-488	-1.661	-2.849	-3.753	-3.925	9.939	9.145	8.027	6.778	5.579	4.808	3.863	3.095	2.471	1.959	1.538	1.194	913	688	510	372	265	183	121	75	42	23		61,59	-0,03
05.03.22	1080	1.080	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	61,42	76.958	3.219	3.349	3.459	3.543	3.598	3.617	3.592	3.517	3.381	3.173	2.882	2.490	1.977	1.317	483	-538	-1.709	-2.889	-3.783	-3.946	9.910	9.125	8.018	6.777	5.581	4.812	3.867	3.099	2.473	1.961	1.540	1.195	915	690	511	373	265	184	122	75	42	24		61,56	-0,03
06.03.22	1081	1.081	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	61,39	76.308	3.188	3.317	3.426	3.509	3.563	3.581	3.555	3.479	3.341	3.132	2.839	2.446	1.932	1.270	434	-587	-1.755	-2.928	-3.812	-3.966	9.882	9.105	8.008	6.775	5.583	4.816	3.871	3.102	2.476	1.963	1.542	1.197	916	691	513	373	266	184	122	76	43	24		61,53	-0,03
07.03.22	1082	1.082	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	61,36	75.679	3.158	3.286	3.394	3.476	3.529	3.546	3.519	3.441	3.303	3.093	2.798	2.404	1.888	1.224	388	-633	-1.799	-2.966	-3.839	-3.985	9.854	9.085	7.999	6.773	5.585	4.820	3.874	3.105	2.479	1.966	1.544	1.199	918	692	514	374	267	185	123	76	43	25		61,50	-0,03
08.03.22	1083	1.083	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	61,33	75.073	3.130	3.257	3.363	3.445	3.496	3.512	3.485	3.406	3.266	3.055	2.759	2.363	1.845	1.180	342	-678	-1.841	-3.001	-3.864	-4.003	9.827	9.065	7.990	6.771	5.587	4.824	3.878	3.109	2.481	1.968	1.546	1.200	919	693	515	375	267	185	123	76	44	25		61,47	-0,03
09.03.22	1084	1.084	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	61,30	74.490	3.102	3.228	3.334	3.414	3.465	3.480	3.451	3.371	3.230	3.018	2.721	2.323	1.804	1.138	299	-722	-1.881	-3.035	-3.888	-4.020	9.800	9.046	7.980	6.769	5.589	4.828	3.882	3.112	2.484	1.970	1.548	1.202	921	695	516	376	268	186	123	77	44	26		61,44	-0,03
10.03.22	1085	1.085	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	61,27	73.930	3.075	3.201	3.305	3.385	3.435	3.448	3.419	3.338	3.196	2.982	2.684	2.285	1.764	1.097	256	-764	-1.920	-3.067	-3.910	-4.035	9.774	9.026	7.970	6.767	5.591	4.832	3.886	3.115	2.487	1.973	1.550	1.204	922	696	517	377	269	186	124	77	44	26		61,41	-0,03
11.03.22	1086	1.086	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	61,24	73.392	3.050	3.174	3.278	3.357	3.406	3.418	3.388	3.306	3.163	2.948	2.649	2.248	1.726	1.057	216	-804	-1.957	-3.097	-3.931	-4.049	9.748	9.007	7.961	6.765	5.592	4.836	3.890	3.119	2.490	1.975	1.552	1.205	924	697	518	378	269	187	124	77	45	26		61,39	-0,03
12.03.22	1087	1.087	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	61,21	72.878	3.025	3.149	3.252	3.330	3.378	3.390	3.358	3.275	3.131	2.915	2.615	2.213	1.690	1.019	177	-842	-1.993	-3.126	-3.950	-4.062	9.723	8.987	7.951	6.762	5.594	4.840	3.894	3.122	2.493	1.977	1.554	1.207	925	698	519	379	270	187	125	78	45	27		61,36	-0,03
13.03.22	1088	1.088	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	61,18	72.388	3.002	3.125	3.227	3.304	3.351	3.362	3.330	3.246	3.101	2.884	2.582	2.179	1.655	983	140	-879	-2.026	-3.153	-3.967	-4.073	9.698	8.968	7.941	6.760	5.596	4.844	3.898	3.125	2.495	1.979	1.556	1.209	927	700	520	379	271	188	125	78	45	27		61,33	-0,03
14.03.22	1089	1.089	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	61,15	71.921	2.980	3.102	3.203	3.280	3.326	3.336	3.303	3.218	3.072	2.854	2.551	2.147	1.621	948	104	-914	-2.058	-3.178	-3.983	-4.084	9.674	8.949	7.931	6.757	5.597	4.848	3.902	3.129	2.498	1.982	1.558	1.210	928	701	521	380	272	189	126	79	46	28		61,30	-0,03
15.03.22	1090	1.090	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	61,12	71.478	2.959	3.080	3.181	3.257	3.302	3.311	3.277	3.191	3.044	2.825	2.522	2.116	1.589	915	70	-947	-2.088	-3.201	-3.997	-4.093	9.651	8.930	7.922	6.755	5.598	4.852	3.905	3.132	2.501	1.984	1.560	1.212	929	702	522	381	272	189	126	79	46	28		61,28	-0,03
16.03.22	1091	1.091	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	61,10	71.059	2.939	3.059	3.160	3.234	3.279	3.288	3.253	3.166	3.018	2.798	2.493	2.087	1.559	883	38	-979	-2.116	-3.222	-4.009	-4.100	9.627	8.911	7.912	6.752	5.600	4.855	3.909	3.135	2.504	1.986	1.562	1.214	931	703	523	382	273	190	126	79	47	29		61,25	-0,03
17.03.22	1092	1.092	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	61,07	70.664	2.920	3.040	3.139	3.214	3.257	3.265	3.229	3.142	2.993	2.773	2.467	2.059	1.530	853	7	-1.009	-2.143	-3.242	-4.019	-4.107	9.605	8.892	7.902	6.749	5.601	4.859	3.913	3.139	2.506	1.989	1.564	1.216	932	705	524	383	274	190	127	80	47	29		61,22	-0,03
18.03.22	1093	1.093	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	61,04	70.293	2.902	3.021	3.120	3.194	3.237	3.244	3.208	3.119	2.970	2.749	2.442	2.033	1.502	824	-22	-1.037	-2.167	-3.260	-4.028	-4.112	9.583	8.873	7.892	6.746	5.602	4.863	3.917	3.142	2.509	1.991	1.566	1.217	934	706	525	384	274	191	127	80	47	30		61,20	-0,03
19.03.22	1094	1.094	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	61,02	69.947	2.885	3.004	3.103	3.175	3.218	3.224	3.187	3.098	2.948	2.726	2.418	2.009	1.476	798	-49	-1.063	-2.190	-3.276	-4.035	-4.116	9.562	8.855	7.881	6.743	5.603	4.866	3.921	3.145	2.512	1.993	1.568	1.219	935	707	526	385	275	191	128	81	48	30		61,17	-0,02
20.03.22	1095	1.095	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	60,99	69.625	2.870	2.988	3.086	3.158	3.200	3.206	3.168	3.079	2.928	2.704	2.396	1.985	1.452	772	-75	-1.088	-2.211	-3.290	-4.041	-4.118	9.541	8.837	7.871	6.740	5.605	4.870	3.924	3.149	2.515	1.996	1.570	1.221	937	708	527	385	276	192	128	81	48	30		61,15	-0,02
					61,15

## vl
Wärmeinhalt 2: bis zum Beginn von Tag j entstandener Teil-Wärmeinhalt der Schicht i, berechnet aus den Wämezuflüssen von oben (Abflüsse,Verluste sind negativ)
Schichtnummer	i					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	124
Ort*)		m					Speicherkern	-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Wärmewiderstand der Schicht	Rth	K/W					4,31E-06	4,18E-06	4,06E-06	3,95E-06	3,84E-06	3,73E-06	3,63E-06	3,53E-06	3,44E-06	3,35E-06	3,26E-06	3,18E-06	3,10E-06	3,02E-06	2,95E-06	2,88E-06	2,81E-06	2,74E-06	2,68E-06	2,62E-06	2,56E-06	2,50E-06	2,44E-06	2,39E-06	2,34E-06	2,29E-06	2,24E-06	2,19E-06	2,15E-06	2,10E-06	2,06E-06	2,02E-06	1,98E-06	1,94E-06	1,90E-06	1,86E-06	1,83E-06	1,79E-06	1,76E-06	1,72E-06	1,69E-06	1,66E-06	1,63E-06
Kapazität der Schicht	C	kWh/K					4,6E+06	2,1E+05	2,2E+05	2,3E+05	2,3E+05	2,4E+05	2,5E+05	2,5E+05	2,6E+05	2,7E+05	2,7E+05	2,8E+05	2,9E+05	3,0E+05	3,0E+05	3,1E+05	3,2E+05	3,3E+05	3,3E+05	3,4E+05	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,3E+05	4,4E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	4,9E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,4E+05	5,5E+05	5,6E+05
Anteil der Schicht am Speichervolumen		%					45,05	2,10	2,16	2,23	2,29	2,36	2,42	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,91	2,99	3,06	3,14	3,21	3,29	3,37	3,45	3,53	3,61	3,69	3,77	3,86	3,94	4,03	4,11	4,20	4,29	4,38	4,47	4,56	4,65	4,74	4,84	4,93	5,03	5,12	5,22	5,32	5,42	5,52
Volumen der Schicht	V	m³					7,485E+06	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,5E+05	5,6E+05	5,7E+05	5,9E+05	6,0E+05	6,1E+05	6,3E+05	6,4E+05	6,5E+05	6,7E+05	6,8E+05	7,0E+05	7,1E+05	7,3E+05	7,4E+05	7,6E+05	7,7E+05	7,9E+05	8,0E+05	8,2E+05	8,3E+05	8,5E+05	8,7E+05	8,8E+05	9,0E+05	9,2E+05
Fläche nach oben zur Luft		m²					7,5E+04	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,9E+03	2,9E+03	2,9E+03	2,9E+03	3,0E+03	3,0E+03	3,0E+03
Wärmewiderstand nach oben		K/W					6,680E-05	2,6E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	4,3E-04	4,3E-04	4,2E-04	4,2E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,0E-04	4,0E-04	4,0E-04	3,9E-04	3,9E-04	3,9E-04	3,8E-04	3,8E-04	3,8E-04	3,7E-04	3,7E-04
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers.					→					noch innen	erste Außenschicht
Datum	Index j	vergangene Zeit	Lufttemperatur	Verbrauch	Gewinn	Direktversorgung	Speicher laden	Speicherverlust an die Luft bis Datum	kumulierte Wärme im Kern	kumulierte Wärme in Schicht 1 (beginnt bei -40m, endet bei -38m)	kumulierte Wärme in Schicht 2 (beginnt bei -38m, endet bei -36m)	kumulierte Wärme in Schicht 3	kumulierte Wärme in Schicht 4	kumulierte Wärme in Schicht 5	kumulierte Wärme in Schicht 6	kumulierte Wärme in Schicht 7	kumulierte Wärme in Schicht 8	kumulierte Wärme in Schicht 9	kumulierte Wärme in Schicht 10	kumulierte Wärme in Schicht 11	kumulierte Wärme in Schicht 12	kumulierte Wärme in Schicht 13	kumulierte Wärme in Schicht 14	kumulierte Wärme in Schicht 15	kumulierte Wärme in Schicht 16	kumulierte Wärme in Schicht 17	kumulierte Wärme in Schicht 18	kumulierte Wärme in Schicht 19	kumulierte Wärme in Schicht 20	kumulierte Wärme in Schicht 21 (beginnt bei 0m, endet bei +2m)	kumulierte Wärme in Schicht 22 (beginnt bei 2m, endet bei +4m)	kumulierte Wärme in Schicht 23 (beginnt bei 4m, endet bei 6m)	kumulierte Wärme in Schicht 24	kumulierte Wärme in Schicht 25	kumulierte Wärme in Schicht 26	kumulierte Wärme in Schicht 27	kumulierte Wärme in Schicht 28	kumulierte Wärme in Schicht 29	kumulierte Wärme in Schicht 30	kumulierte Wärme in Schicht 31	kumulierte Wärme in Schicht 32	kumulierte Wärme in Schicht 33	kumulierte Wärme in Schicht 34	kumulierte Wärme in Schicht 35	kumulierte Wärme in Schicht 36	kumulierte Wärme in Schicht 37	kumulierte Wärme in Schicht 38	kumulierte Wärme in Schicht 39	kumulierte Wärme in Schicht 40	kumulierte Wärme in Schicht 41	kumulierte Wärme in Schicht 42		Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...44m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...44m) an die Luft am aktuellen Tag		Wärmeübertragung (Wärmeverlust) von der Deckfläche des Speichers an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (0...10m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (10...20m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (20...30m) an die Luft bis zum aktuellen Tag
		d	°C	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh		MWh	MWh		MWh	MWh	MWh	MWh
21.03.19	0	0	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0
22.03.19	1	1	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,03	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	6		20	2	3	1
23.03.19	2	2	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,05	-25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		11	6		40	4	6	1
24.03.19	3	3	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	0,07	-38	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		17	5		60	5	9	2
25.03.19	4	4	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	0,10	-50	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		22	5		80	7	12	3
26.03.19	5	5	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	0,12	-63	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		27	5		99	9	15	3
27.03.19	6	6	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	0,15	-75	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		32	5		119	10	18	4
28.03.19	7	7	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	0,17	-87	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-1	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		37	5		138	12	21	4
29.03.19	8	8	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	0,19	-99	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-1	0	0	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		41	5		157	13	23	5
30.03.19	9	9	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	0,22	-111	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		46	4		176	15	26	5
31.03.19	10	10	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	0,24	-123	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		50	4		195	16	28	6
01.04.19	11	11	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	0,26	-135	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		54	4		214	17	30	6
02.04.19	12	12	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	0,28	-147	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		58	4		233	19	32	7
03.04.19	13	13	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	0,31	-159	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4		62	4		252	20	34	7
04.04.19	14	14	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	0,33	-171	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		65	4		270	21	36	8
05.04.19	15	15	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	0,35	-183	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		69	3		289	22	38	8
06.04.19	16	16	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	0,37	-194	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		72	3		307	23	40	8
07.04.19	17	17	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	0,39	-206	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-6	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		75	3		325	25	42	9
08.04.19	18	18	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	0,41	-217	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5		78	3		344	26	43	9
09.04.19	19	19	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	0,43	-229	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5		81	3		362	26	45	9
10.04.19	20	20	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	0,45	-240	-6	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-7	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		83	3		380	27	46	10
11.04.19	21	21	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	0,47	-252	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		86	2		398	28	47	10
12.04.19	22	22	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	0,49	-263	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		88	2		416	29	48	10
13.04.19	23	23	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	0,51	-275	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-7	-2	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		90	2		434	30	50	10
14.04.19	24	24	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	0,53	-286	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-3	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		92	2		451	30	51	11
15.04.19	25	25	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	0,55	-297	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-3	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		93	2		469	31	51	11
16.04.19	26	26	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	0,57	-308	-8	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-8	-3	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6		95	1		487	32	52	11
17.04.19	27	27	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	0,59	-319	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-8	-3	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6		96	1		504	32	53	11
18.04.19	28	28	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	0,61	-331	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9	-3	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6		97	1		522	33	53	11
19.04.19	29	29	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	0,63	-342	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-9	-3	-1	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6		98	1		539	33	54	11
20.04.19	30	30	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	0,64	-353	-9	-9	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-9	-3	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6		99	1		557	33	54	11
21.04.19	31	31	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	0,66	-364	-9	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-9	-3	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6		99	1		574	34	54	11
22.04.19	32	32	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	0,68	-375	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-10	-3	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6		100	0		591	34	54	11
23.04.19	33	33	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	0,70	-386	-10	-10	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-10	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6		100	0		609	34	55	11
24.04.19	34	34	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	0,71	-397	-10	-10	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-12	-10	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6	-6		100	0		626	34	54	11
25.04.19	35	35	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	0,73	-408	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-12	-10	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6		100	0		643	34	54	11
26.04.19	36	36	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	0,75	-419	-11	-11	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-11	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6	-6		100	0		660	34	54	11
27.04.19	37	37	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	0,77	-430	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-13	-11	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-6		99	0		677	34	54	11
28.04.19	38	38	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	0,78	-441	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-13	-11	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6	-6		98	-1		695	34	53	11
29.04.19	39	39	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	0,80	-451	-12	-12	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-11	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-6	-6		98	-1		712	34	53	11
30.04.19	40	40	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	0,81	-462	-12	-12	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-14	-12	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		97	-1		729	34	52	11
01.05.19	41	41	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	0,83	-473	-12	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-14	-12	-4	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		95	-1		746	34	51	11
02.05.19	42	42	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	0,85	-484	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-12	-5	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		94	-1		763	33	50	11
03.05.19	43	43	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	0,86	-495	-13	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-15	-12	-5	-2	-1	-1	-1	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		92	-2		780	33	49	10
04.05.19	44	44	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	0,88	-506	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-15	-12	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		91	-2		797	32	48	10
05.05.19	45	45	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	0,89	-517	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-15	-13	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		89	-2		814	32	47	10
06.05.19	46	46	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	0,91	-528	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-16	-13	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		87	-2		831	31	46	10
07.05.19	47	47	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	0,92	-538	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-16	-13	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5		84	-2		848	31	44	9
08.05.19	48	48	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	0,94	-549	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-16	-13	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5		82	-2		865	30	43	9
09.05.19	49	49	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	0,95	-560	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-17	-17	-14	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		79	-3		882	30	41	9
10.05.19	50	50	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	0,97	-571	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-17	-14	-5	-2	-1	-1	-1	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		77	-3		899	29	39	8
11.05.19	51	51	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	0,98	-582	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-17	-14	-6	-2	-1	-1	-1	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		74	-3		916	28	38	8
12.05.19	52	52	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	1,00	-593	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-18	-18	-14	-6	-2	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		70	-3		933	27	36	8
13.05.19	53	53	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	1,01	-604	-16	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-18	-14	-6	-2	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4		67	-3		950	26	34	7
14.05.19	54	54	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	1,02	-615	-16	-16	-16	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-19	-18	-15	-6	-2	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		64	-3		968	25	32	7
15.05.19	55	55	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	1,04	-626	-16	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-19	-18	-15	-6	-2	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		60	-4		985	24	30	6
16.05.19	56	56	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	1,05	-637	-17	-17	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-19	-15	-6	-2	-1	-1	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		56	-4		1.002	23	27	6
17.05.19	57	57	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	1,07	-648	-17	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-19	-15	-6	-2	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		52	-4		1.019	22	25	5
18.05.19	58	58	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	1,08	-659	-17	-17	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-20	-19	-16	-6	-2	-1	-1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		48	-4		1.037	21	22	5
19.05.19	59	59	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	1,09	-670	-17	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-20	-16	-6	-2	-1	-1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		44	-4		1.054	20	20	4
20.05.19	60	60	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	1,11	-681	-18	-18	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-20	-16	-6	-2	-1	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		40	-4		1.071	19	17	4
21.05.19	61	61	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	1,12	-692	-18	-18	-19	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-21	-20	-16	-6	-2	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2		35	-5		1.089	17	15	3
22.05.19	62	62	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	1,13	-703	-18	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-20	-16	-7	-2	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		30	-5		1.106	16	12	2
23.05.19	63	63	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	1,15	-715	-19	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-22	-22	-21	-17	-7	-2	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		25	-5		1.124	15	9	2
24.05.19	64	64	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	1,16	-726	-19	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-22	-21	-17	-7	-2	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		20	-5		1.141	13	6	1
25.05.19	65	65	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	1,17	-737	-19	-19	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-21	-17	-7	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	-5		1.159	12	3	1
26.05.19	66	66	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	1,19	-748	-20	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-22	-17	-7	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	-5		1.176	10	0	0
27.05.19	67	67	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	1,20	-760	-20	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-23	-22	-17	-7	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	-5		1.194	9	-4	-1
28.05.19	68	68	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	1,21	-771	-20	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-22	-18	-7	-2	-1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-1	-6		1.212	7	-7	-1
29.05.19	69	69	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	1,23	-783	-20	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-24	-24	-22	-18	-7	-2	-1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-7	-6		1.230	5	-10	-2
30.05.19	70	70	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	1,24	-794	-21	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-24	-23	-18	-7	-2	-1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		-13	-6		1.248	4	-14	-3
31.05.19	71	71	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	1,25	-806	-21	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-23	-18	-7	-2	-1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		-19	-6		1.266	2	-17	-4
01.06.19	72	72	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	1,26	-817	-21	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-23	-18	-7	-2	-1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		-25	-6		1.284	0	-21	-4
02.06.19	73	73	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	1,28	-829	-22	-22	-22	-22	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-25	-24	-19	-8	-3	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3		-31	-6		1.302	-2	-25	-5
03.06.19	74	74	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	1,29	-841	-22	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-24	-19	-8	-3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		-38	-6		1.321	-3	-29	-6
04.06.19	75	75	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	1,30	-852	-22	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-26	-24	-19	-8	-3	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		-44	-7		1.339	-5	-32	-7
05.06.19	76	76	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	1,31	-864	-23	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-26	-24	-19	-8	-3	0	0	1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		-51	-7		1.357	-7	-36	-8
06.06.19	77	77	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	1,33	-876	-23	-23	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-25	-20	-8	-3	0	0	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		-58	-7		1.376	-9	-40	-8
07.06.19	78	78	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	1,34	-888	-23	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-27	-25	-20	-8	-3	0	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5		-65	-7		1.395	-11	-44	-9
08.06.19	79	79	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	1,35	-900	-23	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-27	-25	-20	-8	-3	0	1	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		-72	-7		1.413	-13	-49	-10
09.06.19	80	80	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	1,36	-912	-24	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-26	-20	-8	-3	0	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6		-79	-7		1.432	-15	-53	-11
10.06.19	81	81	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	1,38	-924	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-28	-29	-29	-28	-26	-20	-8	-3	0	1	1	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		-87	-7		1.451	-17	-57	-12
11.06.19	82	82	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	1,39	-937	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-28	-26	-21	-8	-3	0	1	1	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		-94	-7		1.470	-20	-62	-13
12.06.19	83	83	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	1,40	-949	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-27	-21	-8	-3	0	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7		-102	-8		1.489	-22	-66	-14
13.06.19	84	84	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	1,41	-961	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-29	-27	-21	-9	-3	0	1	1	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		-109	-8		1.509	-24	-70	-15
14.06.19	85	85	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	1,43	-974	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-30	-30	-27	-21	-9	-3	0	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8		-117	-8		1.528	-26	-75	-16
15.06.19	86	86	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	1,44	-986	-26	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-30	-28	-22	-9	-3	0	1	1	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		-125	-8		1.548	-28	-80	-17
16.06.19	87	87	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	1,45	-999	-26	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-30	-28	-22	-9	-3	0	1	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9		-133	-8		1.567	-31	-84	-18
17.06.19	88	88	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	1,47	-1.012	-26	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-29	-30	-30	-31	-31	-31	-31	-31	-31	-28	-22	-9	-3	0	1	2	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		-141	-8		1.587	-33	-89	-19
18.06.19	89	89	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	1,48	-1.024	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-31	-28	-22	-9	-3	0	1	2	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10		-149	-8		1.607	-35	-94	-20
19.06.19	90	90	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	1,49	-1.037	-27	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-32	-31	-29	-22	-9	-3	0	1	2	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		-157	-8		1.627	-38	-99	-21
20.06.19	91	91	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	1,50	-1.050	-27	-28	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-32	-29	-23	-9	-3	0	1	2	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11		-165	-8		1.647	-40	-104	-22
21.06.19	92	92	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	1,52	-1.063	-28	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-32	-29	-23	-9	-3	0	2	2	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		-174	-8		1.667	-43	-108	-23
22.06.19	93	93	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	1,53	-1.076	-28	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-32	-30	-23	-9	-3	0	2	2	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12		-182	-9		1.688	-45	-113	-24
23.06.19	94	94	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	1,54	-1.089	-28	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-34	-33	-30	-23	-9	-3	1	2	2	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13		-191	-9		1.708	-47	-119	-25
24.06.19	95	95	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	1,56	-1.103	-29	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-34	-33	-30	-24	-9	-3	1	2	2	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13		-200	-9		1.729	-50	-124	-26
25.06.19	96	96	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	1,57	-1.116	-29	-30	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-34	-34	-31	-24	-10	-3	1	2	2	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14		-208	-9		1.750	-53	-129	-27
26.06.19	97	97	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	1,58	-1.129	-29	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-34	-31	-24	-10	-3	1	2	2	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14		-217	-9		1.771	-55	-134	-28
27.06.19	98	98	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	1,60	-1.143	-30	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-35	-35	-34	-31	-24	-10	-3	1	2	3	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15		-226	-9		1.792	-58	-139	-29
28.06.19	99	99	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	1,61	-1.157	-30	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-35	-32	-25	-10	-3	1	2	3	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15		-235	-9		1.813	-60	-144	-30
29.06.19	100	100	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	1,62	-1.170	-31	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-36	-35	-32	-25	-10	-3	1	2	3	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16		-244	-9		1.835	-63	-150	-32
30.06.19	101	101	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	1,64	-1.184	-31	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-35	-32	-25	-10	-3	1	2	3	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16		-253	-9		1.856	-65	-155	-33
01.07.19	102	102	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	1,65	-1.198	-31	-32	-32	-33	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-37	-36	-33	-25	-10	-3	1	2	3	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17		-262	-9		1.878	-68	-160	-34
02.07.19	103	103	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	1,66	-1.212	-32	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-37	-36	-33	-26	-10	-3	1	2	3	15	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	18		-271	-9		1.900	-71	-166	-35
03.07.19	104	104	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	1,68	-1.226	-32	-32	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-37	-33	-26	-10	-3	1	3	3	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18		-281	-9		1.922	-73	-171	-36
04.07.19	105	105	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	1,69	-1.240	-32	-33	-33	-34	-34	-35	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-38	-38	-37	-34	-26	-10	-3	1	3	3	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19		-290	-9		1.944	-76	-177	-37
05.07.19	106	106	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	1,71	-1.255	-33	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-37	-34	-26	-11	-3	1	3	3	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19		-299	-9		1.966	-79	-182	-38
06.07.19	107	107	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	1,72	-1.269	-33	-34	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-39	-38	-34	-27	-11	-3	1	3	3	17	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	20	20	20		-309	-9		1.989	-81	-188	-40
07.07.19	108	108	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	1,73	-1.284	-34	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-39	-38	-35	-27	-11	-3	1	3	4	17	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20		-318	-9		2.011	-84	-193	-41
08.07.19	109	109	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	1,75	-1.298	-34	-34	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-40	-39	-35	-27	-11	-3	1	3	4	18	18	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21		-328	-9		2.034	-87	-199	-42
09.07.19	110	110	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	1,76	-1.313	-34	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-40	-39	-35	-27	-11	-3	1	3	4	18	19	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22		-337	-9		2.057	-89	-205	-43
10.07.19	111	111	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	1,78	-1.328	-35	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-41	-39	-36	-28	-11	-3	1	3	4	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22		-347	-10		2.080	-92	-210	-44
11.07.19	112	112	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	1,79	-1.343	-35	-36	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-41	-40	-36	-28	-11	-3	1	3	4	19	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	23	23		-356	-10		2.104	-95	-216	-45
12.07.19	113	113	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,81	-1.358	-35	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-40	-37	-28	-11	-3	2	3	4	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23		-366	-10		2.127	-98	-221	-47
13.07.19	114	114	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,82	-1.373	-36	-36	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-42	-42	-41	-37	-28	-11	-3	2	3	4	20	21	21	21	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	24	24	24		-375	-10		2.151	-100	-227	-48
14.07.19	115	115	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,84	-1.389	-36	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-43	-41	-37	-29	-11	-3	2	4	4	21	21	22	22	22	22	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25		-385	-10		2.175	-103	-233	-49
15.07.19	116	116	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,85	-1.404	-37	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-43	-43	-42	-38	-29	-12	-3	2	4	4	21	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25	25	25	25		-395	-10		2.199	-106	-238	-50
16.07.19	117	117	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,87	-1.419	-37	-38	-38	-39	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-44	-42	-38	-29	-12	-3	2	4	4	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26		-404	-10		2.223	-109	-244	-51
17.07.19	118	118	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,89	-1.435	-37	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-42	-38	-30	-12	-3	2	4	5	22	23	23	24	24	24	24	24	25	25	25	25	26	26	26	26	26		-414	-10		2.247	-111	-250	-53
18.07.19	119	119	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,90	-1.451	-38	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-44	-43	-39	-30	-12	-3	2	4	5	23	23	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27		-424	-10		2.272	-114	-256	-54
19.07.19	120	120	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,92	-1.467	-38	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-45	-45	-43	-39	-30	-12	-3	2	4	5	23	24	24	25	25	25	25	26	26	26	26	26	27	27	27	27	28		-433	-10		2.296	-117	-261	-55
20.07.19	121	121	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,93	-1.483	-39	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-45	-44	-40	-30	-12	-3	2	4	5	24	24	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28		-443	-10		2.321	-120	-267	-56
21.07.19	122	122	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,95	-1.499	-39	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-46	-46	-44	-40	-31	-12	-3	2	4	5	24	25	25	26	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28	29	29		-453	-10		2.346	-122	-273	-57
22.07.19	123	123	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,97	-1.515	-40	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-46	-45	-40	-31	-12	-3	2	4	5	25	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29		-462	-10		2.371	-125	-278	-59
23.07.19	124	124	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,98	-1.531	-40	-41	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-47	-47	-45	-41	-31	-12	-3	2	4	5	25	26	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30		-472	-10		2.397	-128	-284	-60
24.07.19	125	125	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	2,00	-1.548	-40	-41	-41	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-47	-46	-41	-32	-13	-3	2	4	5	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	31		-481	-10		2.422	-130	-290	-61
25.07.19	126	126	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	2,02	-1.564	-41	-41	-42	-42	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-48	-48	-46	-42	-32	-13	-3	2	4	5	26	27	27	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31		-491	-10		2.448	-133	-296	-62
26.07.19	127	127	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	2,04	-1.581	-41	-42	-42	-43	-43	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-48	-46	-42	-32	-13	-3	2	5	6	27	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	31	31	31	31	32	32		-501	-10		2.474	-136	-301	-63
27.07.19	128	128	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	2,05	-1.598	-42	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-49	-49	-47	-42	-32	-13	-3	2	5	6	27	28	29	29	29	29	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	32		-510	-10		2.500	-139	-307	-65
28.07.19	129	129	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	2,07	-1.615	-42	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-49	-47	-43	-33	-13	-3	2	5	6	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	33	33	33		-520	-10		2.527	-141	-313	-66
29.07.19	130	130	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	2,09	-1.632	-43	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-50	-50	-48	-43	-33	-13	-3	2	5	6	28	29	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	33	33	33	33	34		-529	-10		2.553	-144	-318	-67
30.07.19	131	131	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	2,11	-1.649	-43	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-50	-48	-44	-33	-13	-3	2	5	6	29	30	30	30	31	31	31	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34		-539	-9		2.580	-146	-324	-68
31.07.19	132	132	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	2,13	-1.666	-44	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-51	-51	-49	-44	-34	-14	-3	2	5	6	29	30	31	31	31	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	35	35		-548	-9		2.607	-149	-330	-69
01.08.19	133	133	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	2,15	-1.684	-44	-45	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-51	-49	-44	-34	-14	-3	2	5	6	30	31	31	32	32	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	35		-558	-9		2.634	-152	-335	-71
02.08.19	134	134	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	2,17	-1.701	-44	-45	-46	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-52	-52	-50	-45	-34	-14	-3	2	5	6	30	31	32	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	35	36	36		-567	-9		2.661	-154	-341	-72
03.08.19	135	135	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	2,19	-1.719	-45	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-52	-50	-45	-35	-14	-3	3	5	6	31	32	32	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37		-576	-9		2.688	-157	-346	-73
04.08.19	136	136	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	2,20	-1.736	-45	-46	-47	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-53	-53	-51	-46	-35	-14	-3	3	5	6	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37		-586	-9		2.716	-159	-352	-74
05.08.19	137	137	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	2,22	-1.754	-46	-46	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-53	-51	-46	-35	-14	-3	3	5	6	32	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38		-595	-9		2.744	-162	-357	-75
06.08.19	138	138	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	2,24	-1.772	-46	-47	-48	-48	-49	-49	-50	-51	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-54	-52	-47	-36	-14	-3	3	5	7	32	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38		-604	-9		2.772	-165	-363	-77
07.08.19	139	139	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	2,26	-1.790	-47	-47	-48	-49	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-55	-54	-52	-47	-36	-15	-3	3	5	7	32	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39		-613	-9		2.800	-167	-368	-78
08.08.19	140	140	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	2,29	-1.809	-47	-48	-48	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-56	-55	-53	-47	-36	-15	-3	3	5	7	33	34	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	39	40		-622	-9		2.828	-169	-374	-79
09.08.19	141	141	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	2,31	-1.827	-48	-48	-49	-50	-50	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-56	-56	-56	-53	-48	-36	-15	-3	3	6	7	33	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40		-631	-9		2.857	-172	-379	-80
10.08.19	142	142	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	2,33	-1.845	-48	-49	-49	-50	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-56	-54	-48	-37	-15	-3	3	6	7	34	35	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	40	41		-640	-9		2.886	-174	-385	-81
11.08.19	143	143	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	2,35	-1.864	-49	-49	-50	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-57	-57	-54	-49	-37	-15	-3	3	6	7	34	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	40	40	40	41	41	41		-649	-9		2.914	-177	-390	-82
12.08.19	144	144	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	2,37	-1.883	-49	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-57	-58	-58	-57	-55	-49	-37	-15	-3	3	6	7	35	36	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	42		-658	-9		2.944	-179	-395	-83
13.08.19	145	145	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	2,39	-1.902	-50	-50	-51	-52	-52	-53	-54	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-58	-58	-58	-55	-50	-38	-15	-3	3	6	7	35	36	37	38	38	38	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	42		-666	-9		2.973	-181	-400	-84
14.08.19	146	146	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	2,41	-1.921	-50	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-59	-58	-56	-50	-38	-16	-3	3	6	7	36	37	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	43	43		-675	-9		3.002	-184	-406	-86
15.08.19	147	147	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	2,44	-1.940	-51	-51	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-60	-60	-59	-56	-50	-38	-16	-4	3	6	7	36	37	38	39	39	39	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	44		-684	-9		3.032	-186	-411	-87
16.08.19	148	148	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	2,46	-1.959	-51	-52	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-60	-59	-57	-51	-39	-16	-4	3	6	7	36	38	39	39	40	40	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44		-692	-8		3.062	-188	-416	-88
17.08.19	149	149	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	2,48	-1.978	-52	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-61	-60	-57	-51	-39	-16	-4	3	6	8	37	38	39	40	40	40	41	41	42	42	42	43	43	43	44	44	45		-700	-8		3.092	-191	-421	-89
18.08.19	150	150	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	2,50	-1.997	-52	-53	-54	-54	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-61	-61	-60	-58	-52	-40	-16	-4	3	6	8	37	39	40	40	40	41	41	42	42	42	43	43	44	44	44	45	45		-709	-8		3.122	-193	-426	-90
19.08.19	151	151	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	2,53	-2.017	-53	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-61	-62	-62	-61	-58	-52	-40	-17	-4	3	6	8	38	39	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44	44	45	45	46		-717	-8		3.152	-195	-431	-91
20.08.19	152	152	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	2,55	-2.037	-53	-54	-55	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-61	-62	-62	-62	-62	-59	-53	-40	-17	-4	3	6	8	38	40	40	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45	46	46		-725	-8		3.183	-197	-436	-92
21.08.19	153	153	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	2,57	-2.056	-54	-54	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-63	-63	-62	-60	-53	-41	-17	-4	3	6	8	39	40	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45	46	46	47		-733	-8		3.214	-199	-441	-93
22.08.19	154	154	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	2,60	-2.076	-54	-55	-56	-56	-57	-58	-58	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-63	-64	-64	-63	-60	-54	-41	-17	-4	3	6	8	39	41	41	42	42	43	43	44	44	44	45	45	46	46	46	47	47		-741	-8		3.245	-201	-446	-94
23.08.19	155	155	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	2,62	-2.096	-55	-55	-56	-57	-58	-58	-59	-60	-60	-61	-62	-63	-63	-64	-64	-64	-63	-61	-54	-41	-17	-4	3	6	8	39	41	42	42	43	43	44	44	44	45	45	46	46	46	47	47	48		-749	-8		3.276	-203	-450	-95
24.08.19	156	156	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	2,65	-2.116	-55	-56	-57	-57	-58	-59	-60	-60	-61	-62	-62	-63	-64	-64	-65	-65	-64	-61	-55	-42	-17	-4	3	6	8	40	41	42	43	43	44	44	44	45	45	46	46	47	47	47	48	48		-756	-8		3.307	-205	-455	-96
25.08.19	157	157	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	2,67	-2.137	-56	-57	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-62	-62	-63	-64	-64	-65	-66	-65	-65	-62	-55	-42	-18	-4	3	6	8	40	42	43	43	44	44	45	45	45	46	46	47	47	47	48	48	49		-764	-8		3.338	-207	-460	-97
26.08.19	158	158	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	2,70	-2.157	-56	-57	-58	-59	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-64	-64	-65	-66	-66	-66	-65	-62	-56	-42	-18	-4	3	6	8	40	42	43	44	44	45	45	45	46	46	47	47	47	48	48	49	49		-771	-7		3.370	-209	-464	-98
27.08.19	159	159	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	2,72	-2.177	-57	-58	-58	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-64	-64	-65	-66	-66	-67	-67	-66	-63	-56	-43	-18	-4	3	7	8	41	43	43	44	45	45	45	46	46	47	47	48	48	48	49	49	50		-779	-7		3.402	-211	-469	-99
28.08.19	160	160	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	2,75	-2.198	-57	-58	-59	-60	-60	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-67	-67	-66	-63	-57	-43	-18	-4	3	7	8	41	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	48	49	49	50	50		-786	-7		3.434	-213	-473	-100
29.08.19	161	161	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	2,77	-2.219	-58	-59	-59	-60	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-68	-68	-68	-67	-64	-57	-43	-18	-4	3	7	8	42	43	44	45	45	46	46	47	47	48	48	48	49	49	50	50	51		-793	-7		3.466	-214	-478	-101
30.08.19	162	162	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	2,80	-2.239	-58	-59	-60	-61	-62	-62	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-68	-68	-69	-69	-68	-64	-58	-44	-19	-5	3	7	8	42	44	45	45	46	46	47	47	48	48	48	49	49	50	50	51	51		-800	-7		3.498	-216	-482	-102
31.08.19	163	163	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	2,83	-2.260	-59	-60	-61	-61	-62	-63	-64	-64	-65	-66	-67	-67	-68	-69	-69	-69	-68	-65	-58	-44	-19	-5	3	7	9	42	44	45	46	46	47	47	48	48	48	49	49	50	50	51	51	52		-807	-7		3.531	-218	-486	-103
01.09.19	164	164	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	2,85	-2.281	-60	-60	-61	-62	-63	-64	-64	-65	-66	-67	-67	-68	-69	-69	-70	-70	-69	-66	-59	-45	-19	-5	3	7	9	43	44	45	46	47	47	48	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52		-814	-7		3.563	-220	-491	-104
02.09.19	165	165	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	2,88	-2.302	-60	-61	-62	-63	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-70	-69	-66	-59	-45	-19	-5	3	7	9	43	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	51	52	52		-820	-7		3.596	-221	-495	-104
03.09.19	166	166	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	2,91	-2.324	-61	-62	-62	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-71	-71	-70	-67	-60	-45	-19	-5	3	7	9	43	45	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	51	52	52	53		-827	-6		3.629	-223	-499	-105
04.09.19	167	167	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	2,94	-2.345	-61	-62	-63	-64	-64	-65	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-72	-71	-67	-60	-46	-20	-5	3	7	9	44	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	51	52	52	53	53		-833	-6		3.662	-224	-503	-106
05.09.19	168	168	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	2,96	-2.366	-62	-63	-63	-64	-65	-66	-67	-67	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-72	-72	-71	-68	-61	-46	-20	-5	3	7	9	44	46	47	48	48	49	49	50	50	50	51	51	52	52	53	53	54		-839	-6		3.696	-226	-507	-107
06.09.19	169	169	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	2,99	-2.388	-62	-63	-64	-65	-66	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-73	-73	-72	-68	-61	-47	-20	-5	3	7	9	44	46	47	48	49	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54		-846	-6		3.729	-227	-511	-108
07.09.19	170	170	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	3,02	-2.410	-63	-64	-65	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-74	-72	-69	-62	-47	-20	-5	3	7	9	44	46	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55		-851	-6		3.763	-229	-514	-109
08.09.19	171	171	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	3,05	-2.431	-64	-64	-65	-66	-67	-68	-69	-69	-70	-71	-72	-73	-73	-74	-74	-74	-73	-70	-62	-47	-21	-5	3	7	9	45	47	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	53	54	54	55		-857	-6		3.797	-230	-518	-109
09.09.19	172	172	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	3,08	-2.453	-64	-65	-66	-67	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-72	-73	-74	-75	-75	-75	-74	-70	-63	-48	-21	-6	3	7	9	45	47	48	49	50	50	51	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55		-863	-6		3.831	-231	-522	-110
10.09.19	173	173	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	3,11	-2.475	-65	-66	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-74	-75	-75	-76	-76	-74	-71	-63	-48	-21	-6	3	7	9	45	47	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56		-868	-6		3.865	-232	-525	-111
11.09.19	174	174	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	3,14	-2.497	-65	-66	-67	-68	-69	-70	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-75	-76	-76	-76	-75	-71	-64	-49	-21	-6	3	7	9	45	48	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56		-874	-5		3.899	-234	-529	-112
12.09.19	175	175	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	3,17	-2.519	-66	-67	-68	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-77	-77	-76	-72	-64	-49	-22	-6	3	7	9	46	48	49	50	51	51	52	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56		-879	-5		3.933	-235	-532	-112
13.09.19	176	176	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	3,20	-2.541	-66	-67	-68	-69	-70	-71	-72	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-77	-78	-78	-76	-73	-65	-49	-22	-6	3	7	9	46	48	49	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57		-884	-5		3.968	-236	-535	-113
14.09.19	177	177	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	3,23	-2.564	-67	-68	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-77	-78	-78	-78	-77	-73	-65	-50	-22	-6	2	7	9	46	49	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57		-889	-5		4.002	-237	-539	-114
15.09.19	178	178	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	3,26	-2.586	-68	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-79	-78	-74	-66	-50	-22	-6	2	7	9	46	49	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57		-894	-5		4.037	-238	-542	-114
16.09.19	179	179	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	3,29	-2.609	-68	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-80	-78	-74	-66	-51	-22	-6	2	7	9	47	49	50	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58		-898	-5		4.072	-239	-545	-115
17.09.19	180	180	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	3,32	-2.631	-69	-70	-71	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-80	-80	-79	-75	-67	-51	-23	-7	2	7	9	47	49	51	51	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58		-903	-4		4.107	-239	-548	-116
18.09.19	181	181	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	3,35	-2.654	-69	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-77	-78	-79	-80	-81	-81	-81	-80	-76	-67	-51	-23	-7	2	7	9	47	50	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58		-907	-4		4.143	-240	-551	-116
19.09.19	182	182	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	3,38	-2.677	-70	-71	-72	-73	-74	-75	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-81	-82	-82	-80	-76	-68	-52	-23	-7	2	7	9	47	50	51	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59		-911	-4		4.178	-241	-553	-117
20.09.19	183	183	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	3,42	-2.700	-71	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-81	-82	-83	-82	-81	-77	-68	-52	-24	-7	2	7	9	47	50	51	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59		-915	-4		4.214	-242	-556	-117
21.09.19	184	184	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	3,45	-2.723	-71	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-79	-80	-81	-82	-83	-83	-83	-82	-77	-69	-53	-24	-7	2	7	9	48	50	52	52	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59		-920	-4		4.249	-243	-559	-118
22.09.19	185	185	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	3,48	-2.746	-72	-73	-74	-75	-76	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-84	-84	-82	-78	-69	-53	-24	-7	2	7	9	48	50	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	60		-923	-4		4.285	-243	-561	-119
23.09.19	186	186	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	3,51	-2.769	-72	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-84	-85	-84	-83	-79	-70	-53	-24	-7	2	7	9	48	51	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60		-927	-3		4.321	-244	-564	-119
24.09.19	187	187	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	3,55	-2.792	-73	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-82	-83	-84	-85	-85	-85	-83	-79	-71	-54	-25	-8	2	7	9	48	51	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60		-930	-3		4.357	-244	-566	-120
25.09.19	188	188	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	3,58	-2.815	-74	-75	-76	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-86	-86	-84	-80	-71	-54	-25	-8	2	7	9	48	51	53	53	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60		-933	-3		4.393	-245	-568	-120
26.09.19	189	189	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	3,61	-2.838	-74	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-86	-87	-86	-85	-81	-72	-55	-25	-8	2	7	9	48	51	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61		-936	-3		4.429	-245	-570	-120
27.09.19	190	190	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	3,65	-2.862	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-85	-86	-87	-87	-87	-86	-81	-72	-55	-25	-8	2	7	9	48	51	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	59	59	60	60	61		-939	-3		4.466	-246	-572	-121
28.09.19	191	191	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	3,68	-2.885	-75	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-88	-88	-86	-82	-73	-56	-26	-8	2	7	9	48	51	53	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61		-941	-3		4.502	-246	-574	-121
29.09.19	192	192	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	3,72	-2.909	-76	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-88	-89	-89	-87	-82	-73	-56	-26	-8	2	7	9	49	52	53	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61		-944	-2		4.539	-246	-576	-122
30.09.19	193	193	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	3,75	-2.933	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-88	-89	-90	-89	-88	-83	-74	-56	-26	-9	1	7	9	49	52	54	54	55	55	56	56	57	58	58	59	59	60	60	61	61		-946	-2		4.576	-246	-578	-122
01.10.19	194	194	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	3,79	-2.956	-77	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-90	-90	-88	-84	-74	-57	-27	-9	1	7	9	49	52	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62		-948	-2		4.613	-246	-580	-122
02.10.19	195	195	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	3,82	-2.980	-78	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-91	-91	-89	-84	-75	-57	-27	-9	1	7	9	49	52	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62		-950	-2		4.649	-246	-581	-123
03.10.19	196	196	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	3,86	-3.004	-78	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-91	-92	-91	-90	-85	-75	-58	-27	-9	1	7	9	49	52	54	55	55	56	56	57	57	58	59	59	60	60	61	61	62		-952	-2		4.687	-246	-583	-123
04.10.19	197	197	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	3,89	-3.028	-79	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-92	-92	-90	-86	-76	-58	-27	-9	1	7	9	49	52	54	55	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62		-953	-2		4.724	-246	-584	-123
05.10.19	198	198	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	3,93	-3.052	-80	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-93	-93	-91	-86	-77	-59	-28	-9	1	7	9	49	52	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62		-955	-1		4.761	-246	-585	-124
06.10.19	199	199	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	3,97	-3.076	-80	-81	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-94	-94	-92	-87	-77	-59	-28	-10	1	7	9	49	52	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62	62		-956	-1		4.798	-245	-586	-124
07.10.19	200	200	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	4,00	-3.100	-81	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-91	-92	-93	-93	-94	-95	-94	-92	-88	-78	-60	-28	-10	1	6	9	49	52	54	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62		-957	-1		4.836	-245	-588	-124
08.10.19	201	201	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	4,04	-3.124	-82	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-95	-95	-93	-88	-78	-60	-29	-10	1	6	9	49	52	54	55	56	56	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	63		-958	-1		4.873	-245	-588	-124
09.10.19	202	202	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	4,08	-3.148	-82	-83	-84	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-96	-96	-94	-89	-79	-60	-29	-10	1	6	9	49	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	63		-958	-1		4.911	-244	-589	-125
10.10.19	203	203	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	4,11	-3.173	-83	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-96	-97	-96	-94	-89	-79	-61	-29	-10	0	6	9	49	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	63		-959	0		4.949	-244	-590	-125
11.10.19	204	204	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	4,15	-3.197	-84	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-97	-95	-90	-80	-61	-30	-11	0	6	9	49	53	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62	63		-959	0		4.986	-243	-591	-125
12.10.19	205	205	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	4,19	-3.221	-84	-85	-86	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-98	-98	-96	-91	-81	-62	-30	-11	0	6	9	49	53	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62	63		-959	0		5.024	-243	-591	-125
13.10.19	206	206	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	4,23	-3.246	-85	-86	-87	-88	-89	-90	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-99	-99	-96	-91	-81	-62	-30	-11	0	6	9	49	53	55	55	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62	62	63		-959	0		5.062	-242	-592	-125
14.10.19	207	207	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	4,27	-3.270	-85	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-96	-97	-98	-99	-99	-100	-99	-97	-92	-82	-63	-30	-11	0	6	9	49	52	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62	62	63		-958	0		5.100	-241	-592	-125
15.10.19	208	208	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	4,31	-3.295	-86	-87	-88	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-100	-100	-98	-93	-82	-63	-31	-11	0	6	9	49	52	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	63		-958	1		5.138	-240	-592	-125
16.10.19	209	209	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	4,34	-3.319	-87	-88	-89	-90	-91	-92	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-101	-101	-99	-93	-83	-64	-31	-12	0	6	9	49	52	54	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	63		-957	1		5.176	-239	-593	-125
17.10.19	210	210	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	4,38	-3.344	-87	-89	-90	-91	-92	-93	-94	-95	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-102	-101	-99	-94	-83	-64	-31	-12	0	6	9	49	52	54	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	63		-956	1		5.215	-238	-593	-125
18.10.19	211	211	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	4,42	-3.369	-88	-89	-90	-92	-93	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-101	-102	-102	-103	-102	-100	-95	-84	-64	-32	-12	-1	6	9	48	52	54	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	63		-955	1		5.253	-237	-592	-125
19.10.19	212	212	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	4,46	-3.393	-89	-90	-91	-92	-93	-95	-96	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-103	-103	-101	-95	-84	-65	-32	-12	-1	6	9	48	52	54	55	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	63		-954	1		5.291	-236	-592	-125
20.10.19	213	213	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	4,50	-3.418	-89	-91	-92	-93	-94	-95	-96	-98	-99	-100	-101	-102	-103	-104	-104	-104	-101	-96	-85	-65	-32	-12	-1	6	9	48	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62	62	63		-952	1		5.329	-235	-592	-125
21.10.19	214	214	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	4,54	-3.443	-90	-91	-92	-94	-95	-96	-97	-98	-99	-101	-102	-103	-104	-105	-105	-104	-102	-97	-86	-66	-33	-13	-1	5	9	48	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62	62	63		-951	2		5.368	-234	-592	-125
22.10.19	215	215	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	4,58	-3.468	-91	-92	-93	-94	-95	-97	-98	-99	-100	-101	-102	-104	-105	-105	-106	-105	-103	-97	-86	-66	-33	-13	-1	5	9	48	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62	63		-949	2		5.406	-233	-591	-125
23.10.19	216	216	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	4,62	-3.492	-91	-92	-94	-95	-96	-97	-98	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-106	-106	-103	-98	-87	-67	-33	-13	-1	5	9	48	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62	63		-947	2		5.445	-231	-591	-125
24.10.19	217	217	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	4,66	-3.517	-92	-93	-94	-96	-97	-98	-99	-100	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-107	-107	-104	-98	-87	-67	-34	-13	-1	5	9	48	52	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	63		-945	2		5.483	-230	-590	-125
25.10.19	218	218	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	4,70	-3.542	-93	-94	-95	-96	-97	-99	-100	-101	-102	-103	-105	-106	-107	-108	-108	-107	-105	-99	-88	-68	-34	-14	-2	5	9	47	52	54	55	56	56	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	63		-942	2		5.522	-229	-589	-125
26.10.19	219	219	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	4,75	-3.567	-93	-94	-96	-97	-98	-99	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-108	-108	-109	-108	-106	-100	-88	-68	-35	-14	-2	5	9	47	52	54	55	56	56	57	57	58	59	59	60	60	61	61	62	63		-940	3		5.561	-227	-588	-124
27.10.19	220	220	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	4,79	-3.592	-94	-95	-96	-98	-99	-100	-101	-102	-104	-105	-106	-107	-108	-109	-109	-109	-106	-100	-89	-69	-35	-14	-2	5	9	47	51	54	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62		-937	3		5.599	-225	-587	-124
28.10.19	221	221	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	4,83	-3.617	-94	-96	-97	-98	-100	-101	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-109	-110	-110	-109	-107	-101	-90	-69	-35	-14	-2	5	9	47	51	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62		-934	3		5.638	-224	-586	-124
29.10.19	222	222	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	4,87	-3.642	-95	-96	-98	-99	-100	-101	-103	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-111	-110	-108	-102	-90	-70	-36	-15	-2	5	8	47	51	53	55	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62	62		-931	3		5.677	-222	-585	-124
30.10.19	223	223	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	4,91	-3.667	-96	-97	-98	-100	-101	-102	-103	-105	-106	-107	-108	-109	-111	-111	-112	-111	-108	-102	-91	-70	-36	-15	-2	5	8	46	51	53	55	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62		-928	3		5.715	-220	-584	-124
31.10.19	224	224	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	4,95	-3.692	-96	-98	-99	-100	-102	-103	-104	-105	-107	-108	-109	-110	-111	-112	-112	-112	-109	-103	-91	-70	-36	-15	-3	4	8	46	51	53	54	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62		-924	4		5.754	-218	-582	-123
01.11.19	225	225	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	5,00	-3.717	-97	-98	-100	-101	-102	-104	-105	-106	-107	-109	-110	-111	-112	-113	-113	-112	-110	-104	-92	-71	-37	-15	-3	4	8	46	51	53	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61	62		-920	4		5.793	-217	-581	-123
02.11.19	226	226	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	5,04	-3.742	-98	-99	-100	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-109	-111	-112	-113	-114	-114	-113	-110	-104	-92	-71	-37	-16	-3	4	8	46	50	53	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	62		-916	4		5.832	-215	-579	-123
03.11.19	227	227	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	5,08	-3.767	-98	-100	-101	-102	-104	-105	-106	-107	-109	-110	-111	-112	-114	-114	-115	-114	-111	-105	-93	-72	-37	-16	-3	4	8	45	50	53	54	55	55	56	56	57	57	58	59	59	60	60	61	61		-912	4		5.871	-213	-578	-122
04.11.19	228	228	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	5,12	-3.792	-99	-100	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-109	-111	-112	-113	-114	-115	-115	-115	-112	-106	-94	-72	-38	-16	-3	4	8	45	50	52	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61	61		-908	4		5.909	-211	-576	-122
05.11.19	229	229	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	5,17	-3.817	-100	-101	-102	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-111	-113	-114	-115	-116	-116	-115	-113	-106	-94	-73	-38	-16	-3	4	8	45	50	52	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61		-904	4		5.948	-208	-574	-121
06.11.19	230	230	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	5,21	-3.842	-100	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-110	-111	-112	-113	-115	-116	-117	-117	-116	-113	-107	-95	-73	-38	-17	-4	4	8	44	49	52	53	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61		-899	5		5.987	-206	-572	-121
07.11.19	231	231	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	5,25	-3.867	-101	-102	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-112	-113	-114	-115	-117	-117	-118	-117	-114	-108	-95	-74	-39	-17	-4	4	8	44	49	52	53	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	61		-894	5		6.026	-204	-570	-121
08.11.19	232	232	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	5,30	-3.892	-102	-103	-104	-106	-107	-108	-110	-111	-112	-114	-115	-116	-117	-118	-118	-118	-115	-108	-96	-74	-39	-17	-4	4	8	44	49	51	53	54	54	55	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60		-889	5		6.065	-202	-568	-120
09.11.19	233	233	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	5,34	-3.917	-102	-104	-105	-106	-108	-109	-110	-112	-113	-114	-116	-117	-118	-119	-119	-118	-115	-109	-96	-75	-40	-17	-4	3	8	44	49	51	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	60	60		-884	5		6.103	-199	-565	-120
10.11.19	234	234	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	5,38	-3.942	-103	-104	-106	-107	-108	-110	-111	-113	-114	-115	-116	-118	-119	-120	-120	-119	-116	-109	-97	-75	-40	-18	-4	3	7	43	48	51	52	53	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60		-879	5		6.142	-197	-563	-119
11.11.19	235	235	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	5,43	-3.967	-104	-105	-106	-108	-109	-111	-112	-113	-115	-116	-117	-118	-120	-120	-121	-120	-117	-110	-97	-76	-40	-18	-5	3	7	43	48	51	52	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	60		-873	5		6.181	-194	-560	-119
12.11.19	236	236	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	5,47	-3.992	-104	-106	-107	-109	-110	-111	-113	-114	-115	-117	-118	-119	-120	-121	-121	-120	-117	-111	-98	-76	-41	-18	-5	3	7	42	48	50	52	53	53	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59		-868	6		6.220	-192	-558	-118
13.11.19	237	237	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	5,51	-4.017	-105	-106	-108	-109	-111	-112	-113	-115	-116	-117	-119	-120	-121	-122	-122	-121	-118	-111	-99	-76	-41	-19	-5	3	7	42	47	50	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59		-862	6		6.259	-189	-555	-118
14.11.19	238	238	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	5,56	-4.042	-106	-107	-108	-110	-111	-113	-114	-115	-117	-118	-119	-121	-122	-123	-123	-122	-119	-112	-99	-77	-41	-19	-5	3	7	42	47	50	51	52	53	53	54	54	55	55	56	57	57	58	58	59		-856	6		6.297	-186	-552	-117
15.11.19	239	239	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	5,60	-4.067	-106	-108	-109	-111	-112	-113	-115	-116	-117	-119	-120	-121	-123	-123	-124	-123	-120	-113	-100	-77	-42	-19	-5	3	7	41	47	50	51	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	59		-850	6		6.336	-184	-550	-116
16.11.19	240	240	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	5,65	-4.092	-107	-108	-110	-111	-113	-114	-115	-117	-118	-120	-121	-122	-123	-124	-124	-123	-120	-113	-100	-78	-42	-19	-6	2	7	41	46	49	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	58	58		-843	6		6.375	-181	-547	-116
17.11.19	241	241	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	5,69	-4.117	-108	-109	-110	-112	-113	-115	-116	-118	-119	-120	-122	-123	-124	-125	-125	-124	-121	-114	-101	-78	-43	-20	-6	2	7	41	46	49	50	51	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58		-837	7		6.413	-178	-544	-115
18.11.19	242	242	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	5,74	-4.142	-108	-110	-111	-113	-114	-115	-117	-118	-120	-121	-122	-124	-125	-126	-126	-125	-122	-115	-101	-79	-43	-20	-6	2	7	40	46	49	50	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	58		-830	7		6.452	-175	-540	-115
19.11.19	243	243	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	5,78	-4.167	-109	-110	-112	-113	-115	-116	-118	-119	-120	-122	-123	-124	-126	-126	-127	-126	-122	-115	-102	-79	-43	-20	-6	2	6	40	45	48	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	57	57		-823	7		6.490	-172	-537	-114
20.11.19	244	244	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	5,83	-4.192	-110	-111	-112	-114	-115	-117	-118	-120	-121	-122	-124	-125	-126	-127	-127	-126	-123	-116	-103	-80	-44	-21	-6	2	6	39	45	48	50	50	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57		-816	7		6.529	-169	-534	-113
21.11.19	245	245	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	5,87	-4.216	-110	-112	-113	-115	-116	-117	-119	-120	-122	-123	-125	-126	-127	-128	-128	-127	-124	-116	-103	-80	-44	-21	-7	2	6	39	45	48	49	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	57		-809	7		6.567	-166	-530	-112
22.11.19	246	246	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	5,92	-4.241	-111	-112	-114	-115	-117	-118	-120	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-129	-129	-128	-124	-117	-104	-81	-45	-21	-7	1	6	38	44	47	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	56	56		-802	7		6.606	-163	-527	-112
23.11.19	247	247	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	5,96	-4.266	-111	-113	-114	-116	-117	-119	-120	-122	-123	-125	-126	-127	-129	-129	-129	-128	-125	-118	-104	-81	-45	-21	-7	1	6	38	44	47	48	49	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56		-794	7		6.644	-160	-523	-111
24.11.19	248	248	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	6,01	-4.291	-112	-114	-115	-117	-118	-120	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-129	-130	-130	-129	-126	-118	-105	-82	-45	-22	-7	1	6	37	43	46	48	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55		-787	8		6.682	-157	-520	-110
25.11.19	249	249	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	6,05	-4.315	-113	-114	-116	-117	-119	-120	-122	-123	-125	-126	-127	-129	-130	-131	-131	-130	-126	-119	-105	-82	-46	-22	-8	1	6	37	43	46	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55		-779	8		6.721	-153	-516	-109
26.11.19	250	250	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	6,10	-4.340	-113	-115	-116	-118	-119	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-132	-132	-131	-127	-120	-106	-82	-46	-22	-8	1	6	36	42	46	47	48	49	50	50	51	51	51	52	52	53	53	54	55		-771	8		6.759	-150	-512	-109
27.11.19	251	251	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	6,14	-4.365	-114	-116	-117	-119	-120	-122	-123	-125	-126	-128	-129	-130	-131	-132	-132	-131	-128	-120	-106	-83	-46	-23	-8	1	5	36	42	45	47	48	49	49	50	50	51	51	52	52	52	53	54	54		-763	8		6.797	-147	-508	-108
28.11.19	252	252	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	6,19	-4.389	-115	-116	-118	-119	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-132	-133	-133	-132	-128	-121	-107	-83	-47	-23	-8	0	5	35	42	45	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54		-755	8		6.835	-143	-504	-107
29.11.19	253	253	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	6,23	-4.414	-115	-117	-118	-120	-122	-123	-125	-126	-127	-129	-130	-132	-133	-134	-134	-133	-129	-121	-107	-84	-47	-23	-9	0	5	35	41	44	46	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53		-746	8		6.873	-140	-500	-106
30.11.19	254	254	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	6,28	-4.438	-116	-118	-119	-121	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-132	-134	-134	-135	-133	-130	-122	-108	-84	-48	-24	-9	0	5	34	41	44	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53		-738	9		6.911	-136	-496	-105
01.12.19	255	255	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	6,32	-4.463	-117	-118	-120	-121	-123	-124	-126	-127	-129	-130	-132	-133	-134	-135	-135	-134	-130	-123	-109	-85	-48	-24	-9	0	5	34	40	44	45	46	47	48	48	48	49	49	50	50	51	51	52	53		-729	9		6.949	-133	-492	-104
02.12.19	256	256	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	6,37	-4.487	-117	-119	-120	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-131	-133	-134	-135	-136	-136	-135	-131	-123	-109	-85	-48	-24	-9	0	5	33	40	43	45	46	47	47	48	48	49	49	49	50	50	51	51	52		-720	9		6.987	-129	-487	-104
03.12.19	257	257	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	6,42	-4.511	-118	-120	-121	-123	-124	-126	-127	-129	-130	-132	-133	-135	-136	-137	-137	-135	-132	-124	-110	-86	-49	-25	-10	-1	5	33	39	43	44	46	46	47	47	48	48	49	49	49	50	50	51	52		-711	9		7.024	-126	-483	-103
04.12.19	258	258	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	6,46	-4.536	-119	-120	-122	-123	-125	-126	-128	-129	-131	-133	-134	-135	-137	-137	-137	-136	-132	-125	-110	-86	-49	-25	-10	-1	4	32	39	42	44	45	46	46	47	47	48	48	49	49	49	50	50	51		-702	9		7.062	-122	-479	-102
05.12.19	259	259	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	6,51	-4.560	-119	-121	-122	-124	-126	-127	-129	-130	-132	-133	-135	-136	-137	-138	-138	-137	-133	-125	-111	-87	-50	-25	-10	-1	4	32	38	42	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	49	50	51		-693	9		7.100	-118	-474	-101
06.12.19	260	260	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	6,55	-4.584	-120	-121	-123	-125	-126	-128	-129	-131	-132	-134	-135	-137	-138	-139	-139	-138	-134	-126	-111	-87	-50	-26	-10	-1	4	31	38	41	43	44	45	45	46	46	47	47	48	48	48	49	50	50		-683	9		7.137	-114	-469	-100
07.12.19	261	261	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	6,60	-4.608	-120	-122	-124	-125	-127	-128	-130	-132	-133	-135	-136	-138	-139	-140	-140	-138	-134	-126	-112	-87	-50	-26	-11	-1	4	30	37	41	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	48	49	50		-674	9		7.174	-111	-465	-99
08.12.19	262	262	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	6,65	-4.632	-121	-123	-124	-126	-128	-129	-131	-132	-134	-135	-137	-138	-139	-140	-140	-139	-135	-127	-112	-88	-51	-26	-11	-2	4	30	37	40	42	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49		-664	10		7.212	-107	-460	-98
09.12.19	263	263	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	6,69	-4.656	-122	-123	-125	-127	-128	-130	-131	-133	-135	-136	-138	-139	-140	-141	-141	-140	-136	-128	-113	-88	-51	-27	-11	-2	4	29	36	40	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49		-655	10		7.249	-103	-455	-97
10.12.19	264	264	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	6,74	-4.680	-122	-124	-126	-127	-129	-130	-132	-134	-135	-137	-138	-140	-141	-142	-142	-140	-136	-128	-113	-89	-52	-27	-11	-2	3	29	36	39	41	42	43	44	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48		-645	10		7.286	-99	-450	-96
11.12.19	265	265	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	6,78	-4.704	-123	-125	-126	-128	-130	-131	-133	-134	-136	-137	-139	-140	-142	-142	-142	-141	-137	-129	-114	-89	-52	-27	-12	-2	3	28	35	39	41	42	43	43	43	44	44	45	45	46	46	46	47	48		-635	10		7.323	-95	-445	-95
12.12.19	266	266	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	6,83	-4.728	-124	-125	-127	-129	-130	-132	-133	-135	-137	-138	-140	-141	-142	-143	-143	-142	-138	-129	-114	-90	-53	-28	-12	-2	3	27	35	38	40	41	42	43	43	43	44	44	45	45	45	46	47	47		-625	10		7.360	-91	-440	-94
13.12.19	267	267	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	6,87	-4.752	-124	-126	-128	-129	-131	-132	-134	-136	-137	-139	-140	-142	-143	-144	-144	-142	-138	-130	-115	-90	-53	-28	-12	-3	3	27	34	38	40	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	45	46	47		-614	10		7.396	-87	-435	-93
14.12.19	268	268	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	6,92	-4.776	-125	-127	-128	-130	-131	-133	-135	-136	-138	-140	-141	-143	-144	-145	-145	-143	-139	-130	-115	-91	-53	-28	-12	-3	3	26	33	37	39	40	41	42	42	42	43	43	44	44	44	45	45	46		-604	10		7.433	-83	-430	-92
15.12.19	269	269	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	6,97	-4.799	-125	-127	-129	-131	-132	-134	-135	-137	-139	-140	-142	-143	-144	-145	-145	-144	-140	-131	-116	-91	-54	-29	-13	-3	3	25	33	37	39	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	46		-594	10		7.470	-78	-425	-90
16.12.19	270	270	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	7,01	-4.823	-126	-128	-129	-131	-133	-134	-136	-138	-139	-141	-142	-144	-145	-146	-146	-144	-140	-132	-116	-92	-54	-29	-13	-3	2	25	32	36	38	39	40	41	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45		-583	11		7.506	-74	-420	-89
17.12.19	271	271	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	7,06	-4.846	-127	-128	-130	-132	-133	-135	-137	-138	-140	-142	-143	-145	-146	-147	-147	-145	-141	-132	-117	-92	-55	-29	-13	-3	2	24	32	36	38	39	40	40	40	41	41	42	42	42	43	43	44	44		-572	11		7.542	-70	-414	-88
18.12.19	272	272	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	7,10	-4.870	-127	-129	-131	-132	-134	-136	-137	-139	-141	-142	-144	-145	-147	-147	-147	-146	-141	-133	-117	-92	-55	-30	-13	-4	2	24	31	35	37	38	39	40	40	40	41	41	41	42	42	43	43	44		-562	11		7.579	-66	-409	-87
19.12.19	273	273	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	7,15	-4.893	-128	-130	-131	-133	-135	-136	-138	-140	-141	-143	-145	-146	-147	-148	-148	-146	-142	-133	-118	-93	-55	-30	-14	-4	2	23	30	35	37	38	38	39	39	40	40	41	41	41	42	42	43	43		-551	11		7.615	-61	-403	-86
20.12.19	274	274	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	7,20	-4.916	-128	-130	-132	-134	-135	-137	-139	-140	-142	-144	-145	-147	-148	-149	-149	-147	-143	-134	-118	-93	-56	-30	-14	-4	2	22	30	34	36	37	38	38	39	39	40	40	40	41	41	42	42	43		-540	11		7.651	-57	-398	-85
21.12.19	275	275	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,24	-4.940	-129	-131	-133	-134	-136	-138	-139	-141	-143	-144	-146	-147	-149	-149	-149	-148	-143	-134	-119	-94	-56	-31	-14	-4	2	21	29	33	36	37	37	38	38	39	39	39	40	40	41	41	42	42		-529	11		7.686	-53	-392	-84
22.12.19	276	276	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,29	-4.963	-130	-131	-133	-135	-137	-138	-140	-142	-143	-145	-147	-148	-149	-150	-150	-148	-144	-135	-119	-94	-57	-31	-15	-4	1	21	29	33	35	36	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	41	42		-518	11		7.722	-48	-387	-83
23.12.19	277	277	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,33	-4.986	-130	-132	-134	-136	-137	-139	-141	-142	-144	-146	-147	-149	-150	-151	-151	-149	-145	-136	-120	-95	-57	-31	-15	-5	1	20	28	32	34	36	36	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	41		-507	11		7.758	-44	-381	-81
24.12.19	278	278	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,38	-5.009	-131	-133	-134	-136	-138	-140	-141	-143	-145	-146	-148	-149	-151	-151	-151	-150	-145	-136	-120	-95	-57	-32	-15	-5	1	19	27	32	34	35	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39	40	40		-495	11		7.793	-39	-376	-80
25.12.19	279	279	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,42	-5.031	-131	-133	-135	-137	-139	-140	-142	-144	-145	-147	-149	-150	-151	-152	-152	-150	-146	-137	-121	-95	-58	-32	-15	-5	1	19	27	31	33	35	35	36	36	36	37	37	38	38	38	39	39	40		-484	11		7.828	-35	-370	-79
26.12.19	280	280	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,47	-5.054	-132	-134	-136	-137	-139	-141	-143	-144	-146	-148	-149	-151	-152	-153	-153	-151	-146	-137	-121	-96	-58	-32	-16	-5	1	18	26	30	33	34	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	39	39		-472	11		7.864	-31	-364	-78
27.12.19	281	281	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,51	-5.077	-133	-135	-136	-138	-140	-142	-143	-145	-147	-148	-150	-152	-153	-154	-153	-152	-147	-138	-122	-96	-59	-33	-16	-6	0	17	26	30	32	33	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	39		-461	12		7.899	-26	-358	-77
28.12.19	282	282	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,56	-5.099	-133	-135	-137	-139	-140	-142	-144	-146	-147	-149	-151	-152	-153	-154	-154	-152	-148	-138	-122	-97	-59	-33	-16	-6	0	17	25	29	32	33	34	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37	38		-449	12		7.934	-21	-352	-75
29.12.19	283	283	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	7,60	-5.122	-134	-136	-138	-139	-141	-143	-145	-146	-148	-150	-151	-153	-154	-155	-155	-153	-148	-139	-123	-97	-59	-33	-16	-6	0	16	24	29	31	32	33	33	34	34	35	35	35	36	36	36	37	37		-438	12		7.968	-17	-347	-74
30.12.19	284	284	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	7,65	-5.144	-134	-136	-138	-140	-142	-143	-145	-147	-149	-150	-152	-154	-155	-156	-155	-153	-149	-139	-123	-97	-60	-34	-17	-6	0	15	24	28	30	32	32	33	33	34	34	34	35	35	35	36	36	37		-426	12		8.003	-12	-341	-73
31.12.19	285	285	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	7,69	-5.167	-135	-137	-139	-141	-142	-144	-146	-148	-149	-151	-153	-154	-155	-156	-156	-154	-149	-140	-124	-98	-60	-34	-17	-6	0	14	23	27	30	31	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35	36	36		-414	12		8.037	-8	-335	-72
01.01.20	286	286	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	7,74	-5.189	-136	-138	-139	-141	-143	-145	-146	-148	-150	-152	-153	-155	-156	-157	-157	-155	-150	-140	-124	-98	-61	-34	-17	-7	0	14	22	27	29	31	31	32	32	32	33	33	33	34	34	34	35	35		-402	12		8.072	-3	-329	-70
02.01.20	287	287	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	7,78	-5.211	-136	-138	-140	-142	-144	-145	-147	-149	-151	-152	-154	-155	-157	-157	-157	-155	-150	-141	-125	-99	-61	-35	-18	-7	-1	13	22	26	29	30	31	31	32	32	32	32	33	33	33	34	34	35		-390	12		8.106	2	-323	-69
03.01.20	288	288	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	7,83	-5.233	-137	-139	-141	-142	-144	-146	-148	-149	-151	-153	-155	-156	-157	-158	-158	-156	-151	-142	-125	-99	-61	-35	-18	-7	-1	12	21	26	28	29	30	31	31	31	32	32	32	32	33	33	34	34		-378	12		8.140	6	-317	-68
04.01.20	289	289	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	7,87	-5.255	-137	-139	-141	-143	-145	-147	-148	-150	-152	-154	-155	-157	-158	-159	-159	-157	-152	-142	-126	-100	-62	-35	-18	-7	-1	11	20	25	27	29	29	30	30	31	31	31	32	32	32	33	33	34		-366	12		8.174	11	-311	-67
05.01.20	290	290	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	7,92	-5.277	-138	-140	-142	-144	-145	-147	-149	-151	-153	-154	-156	-157	-159	-159	-159	-157	-152	-143	-126	-100	-62	-36	-18	-8	-1	11	20	24	27	28	29	29	30	30	30	31	31	31	32	32	32	33		-354	12		8.207	16	-305	-65
06.01.20	291	291	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	7,96	-5.299	-138	-140	-142	-144	-146	-148	-150	-151	-153	-155	-157	-158	-159	-160	-160	-158	-153	-143	-126	-100	-63	-36	-19	-8	-1	10	19	24	26	28	28	29	29	29	30	30	30	31	31	31	32	32		-342	12		8.241	20	-298	-64
07.01.20	292	292	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	8,01	-5.320	-139	-141	-143	-145	-147	-148	-150	-152	-154	-156	-157	-159	-160	-161	-160	-158	-153	-144	-127	-101	-63	-37	-19	-8	-2	9	18	23	26	27	28	28	29	29	29	29	30	30	30	31	31	32		-330	12		8.274	25	-292	-63
08.01.20	293	293	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	8,05	-5.342	-140	-142	-143	-145	-147	-149	-151	-153	-154	-156	-158	-159	-161	-161	-161	-159	-154	-144	-127	-101	-63	-37	-19	-8	-2	8	18	22	25	26	27	28	28	28	28	29	29	29	30	30	30	31		-318	12		8.308	30	-286	-61
09.01.20	294	294	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	8,10	-5.363	-140	-142	-144	-146	-148	-150	-151	-153	-155	-157	-158	-160	-161	-162	-162	-160	-154	-145	-128	-102	-64	-37	-20	-9	-2	8	17	22	24	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	30	30		-305	12		8.341	35	-280	-60
10.01.20	295	295	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	8,14	-5.385	-141	-143	-145	-146	-148	-150	-152	-154	-156	-157	-159	-161	-162	-163	-162	-160	-155	-145	-128	-102	-64	-38	-20	-9	-2	7	16	21	24	25	26	26	27	27	27	28	28	28	28	29	29	30		-293	12		8.374	40	-274	-59
11.01.20	296	296	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	8,18	-5.406	-141	-143	-145	-147	-149	-151	-153	-154	-156	-158	-160	-161	-163	-163	-163	-161	-156	-146	-129	-102	-65	-38	-20	-9	-2	6	16	21	23	25	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28	29	29		-281	12		8.406	44	-268	-58
12.01.20	297	297	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	8,23	-5.427	-142	-144	-146	-148	-150	-151	-153	-155	-157	-159	-160	-162	-163	-164	-164	-161	-156	-146	-129	-103	-65	-38	-21	-9	-3	5	15	20	23	24	25	25	25	26	26	26	27	27	27	27	28	28		-268	12		8.439	49	-261	-56
13.01.20	298	298	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	8,27	-5.448	-142	-144	-146	-148	-150	-152	-154	-156	-157	-159	-161	-163	-164	-164	-164	-162	-157	-147	-130	-103	-65	-39	-21	-10	-3	5	14	19	22	23	24	25	25	25	25	26	26	26	26	27	27	28		-256	12		8.471	54	-255	-55
14.01.20	299	299	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	8,31	-5.469	-143	-145	-147	-149	-151	-153	-154	-156	-158	-160	-162	-163	-164	-165	-165	-162	-157	-147	-130	-104	-66	-39	-21	-10	-3	4	13	19	21	23	23	24	24	25	25	25	25	26	26	26	27	27		-244	12		8.504	59	-249	-54
15.01.20	300	300	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	8,36	-5.490	-143	-145	-147	-149	-151	-153	-155	-157	-159	-160	-162	-164	-165	-166	-165	-163	-158	-148	-130	-104	-66	-39	-21	-10	-3	3	13	18	21	22	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	26	26		-231	12		8.536	64	-243	-52
16.01.20	301	301	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	8,40	-5.511	-144	-146	-148	-150	-152	-154	-156	-157	-159	-161	-163	-164	-166	-166	-166	-164	-158	-148	-131	-104	-67	-40	-22	-10	-3	2	12	17	20	21	22	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	26		-219	12		8.568	68	-236	-51
17.01.20	302	302	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	8,44	-5.531	-145	-147	-149	-150	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-163	-165	-166	-167	-167	-164	-159	-149	-131	-105	-67	-40	-22	-11	-4	1	11	17	19	21	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	25	25		-206	12		8.599	73	-230	-50
18.01.20	303	303	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	8,49	-5.552	-145	-147	-149	-151	-153	-155	-157	-159	-160	-162	-164	-166	-167	-168	-167	-165	-159	-149	-132	-105	-67	-40	-22	-11	-4	1	11	16	19	20	21	21	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24		-194	12		8.631	78	-224	-48
19.01.20	304	304	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	8,53	-5.572	-146	-148	-150	-152	-154	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-166	-167	-168	-168	-165	-160	-149	-132	-105	-68	-41	-23	-11	-4	0	10	15	18	20	20	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	24		-181	12		8.662	83	-217	-47
20.01.20	305	305	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	8,57	-5.592	-146	-148	-150	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-163	-165	-167	-168	-169	-168	-166	-160	-150	-133	-106	-68	-41	-23	-11	-4	-1	9	15	18	19	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	23	23		-169	12		8.694	88	-211	-46
21.01.20	306	306	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	8,61	-5.613	-147	-149	-151	-153	-155	-157	-158	-160	-162	-164	-166	-167	-169	-169	-169	-166	-161	-150	-133	-106	-68	-41	-23	-12	-4	-2	9	14	17	18	19	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22		-157	12		8.725	93	-205	-44
22.01.20	307	307	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	8,65	-5.633	-147	-149	-151	-153	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-166	-168	-169	-170	-169	-167	-161	-151	-133	-107	-69	-42	-23	-12	-5	-2	8	13	16	18	19	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	22		-144	12		8.756	98	-199	-43
23.01.20	308	308	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	8,70	-5.653	-148	-150	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-163	-165	-167	-169	-170	-170	-170	-168	-162	-151	-134	-107	-69	-42	-24	-12	-5	-3	7	13	16	17	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21		-132	12		8.786	102	-192	-42
24.01.20	309	309	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	8,74	-5.672	-148	-150	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-169	-170	-171	-171	-168	-162	-152	-134	-107	-70	-42	-24	-12	-5	-4	6	12	15	17	17	18	18	18	19	19	19	19	19	20	20	20		-119	12		8.817	107	-186	-41
25.01.20	310	310	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	8,78	-5.692	-149	-151	-153	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-166	-168	-170	-171	-172	-171	-169	-163	-152	-135	-108	-70	-43	-24	-13	-5	-5	6	11	14	16	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19	19	20		-107	12		8.847	112	-180	-39
26.01.20	311	311	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	8,82	-5.712	-149	-151	-153	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-170	-172	-172	-172	-169	-163	-153	-135	-108	-70	-43	-25	-13	-5	-6	5	11	14	15	16	17	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19		-94	12		8.877	117	-174	-38
27.01.20	312	312	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	8,86	-5.731	-150	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-169	-171	-172	-173	-172	-170	-164	-153	-135	-108	-71	-43	-25	-13	-6	-6	4	10	13	15	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	19		-82	12		8.908	122	-167	-37
28.01.20	313	313	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	8,90	-5.751	-150	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-173	-173	-173	-170	-164	-154	-136	-109	-71	-44	-25	-13	-6	-7	4	9	13	14	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18		-70	12		8.937	127	-161	-35
29.01.20	314	314	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	8,94	-5.770	-151	-153	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-170	-172	-173	-174	-173	-171	-165	-154	-136	-109	-72	-44	-26	-13	-6	-8	3	9	12	14	14	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17		-57	12		8.967	131	-155	-34
30.01.20	315	315	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	8,98	-5.789	-151	-153	-156	-158	-160	-162	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-174	-174	-174	-171	-165	-154	-136	-109	-72	-45	-26	-14	-6	-9	2	8	11	13	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	17		-45	12		8.997	136	-149	-33
31.01.20	316	316	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	9,02	-5.808	-152	-154	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-173	-174	-175	-174	-172	-166	-155	-137	-110	-72	-45	-26	-14	-7	-10	2	8	11	12	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16		-33	12		9.026	141	-143	-31
01.02.20	317	317	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	9,06	-5.827	-152	-154	-157	-159	-161	-163	-165	-167	-168	-170	-172	-174	-175	-176	-175	-172	-166	-155	-137	-110	-73	-45	-26	-14	-7	-10	1	7	10	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15		-21	12		9.055	146	-136	-30
02.02.20	318	318	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	9,10	-5.846	-153	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-174	-176	-176	-175	-173	-167	-156	-138	-110	-73	-46	-27	-14	-7	-11	0	6	9	11	12	12	13	13	13	13	13	13	14	14	14	15		-9	12		9.084	151	-130	-29
03.02.20	319	319	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	9,14	-5.865	-153	-155	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-171	-173	-175	-176	-177	-176	-173	-167	-156	-138	-111	-73	-46	-27	-15	-7	-12	-1	6	9	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14		4	12		9.113	155	-124	-28
04.02.20	320	320	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	9,18	-5.883	-154	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-175	-177	-177	-177	-174	-168	-157	-138	-111	-74	-46	-27	-15	-7	-13	-1	5	8	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13		16	12		9.141	160	-118	-26
05.02.20	321	321	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	9,22	-5.902	-154	-156	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-174	-176	-177	-178	-177	-174	-168	-157	-139	-111	-74	-47	-28	-15	-8	-13	-2	4	8	9	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	13		28	12		9.170	165	-112	-25
06.02.20	322	322	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	9,26	-5.920	-155	-157	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-178	-178	-178	-175	-169	-157	-139	-112	-74	-47	-28	-15	-8	-14	-3	4	7	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12		40	12		9.198	170	-106	-24
07.02.20	323	323	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	9,30	-5.939	-155	-157	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-175	-177	-178	-179	-178	-175	-169	-158	-139	-112	-75	-47	-28	-16	-8	-15	-3	3	6	8	9	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11		52	12		9.226	174	-100	-23
08.02.20	324	324	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	9,34	-5.957	-156	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-179	-179	-179	-176	-169	-158	-140	-112	-75	-48	-28	-16	-8	-16	-4	2	6	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11		64	12		9.254	179	-94	-21
09.02.20	325	325	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	9,38	-5.975	-156	-158	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-178	-179	-180	-179	-176	-170	-159	-140	-113	-75	-48	-29	-16	-8	-17	-5	2	5	7	8	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10		75	12		9.282	184	-88	-20
10.02.20	326	326	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	9,42	-5.993	-157	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-180	-180	-180	-177	-170	-159	-140	-113	-76	-48	-29	-16	-9	-17	-5	1	5	6	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	10		87	12		9.309	188	-82	-19
11.02.20	327	327	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	9,45	-6.011	-157	-159	-161	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-179	-180	-181	-180	-177	-171	-159	-141	-113	-76	-49	-29	-17	-9	-18	-6	1	4	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9		99	12		9.337	193	-77	-18
12.02.20	328	328	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	9,49	-6.028	-158	-160	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-181	-181	-181	-178	-171	-160	-141	-114	-77	-49	-30	-17	-9	-19	-7	0	3	5	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8		111	12		9.364	198	-71	-16
13.02.20	329	329	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	9,53	-6.046	-158	-160	-162	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-180	-181	-182	-181	-178	-172	-160	-142	-114	-77	-49	-30	-17	-9	-20	-7	-1	3	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	8		122	12		9.391	202	-65	-15
14.02.20	330	330	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	9,57	-6.064	-159	-161	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-182	-182	-182	-179	-172	-160	-142	-114	-77	-49	-30	-17	-9	-20	-8	-1	2	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7		134	11		9.418	207	-59	-14
15.02.20	331	331	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	9,60	-6.081	-159	-161	-163	-166	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-181	-183	-183	-182	-179	-172	-161	-142	-115	-78	-50	-30	-18	-10	-21	-9	-2	2	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7		145	11		9.444	211	-54	-13
16.02.20	332	332	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	9,64	-6.098	-159	-162	-164	-166	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-182	-183	-183	-183	-179	-173	-161	-143	-115	-78	-50	-31	-18	-10	-22	-9	-3	1	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6		156	11		9.471	216	-48	-12
17.02.20	333	333	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	9,68	-6.115	-160	-162	-164	-166	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-182	-184	-184	-183	-180	-173	-162	-143	-115	-78	-50	-31	-18	-10	-23	-10	-3	1	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5		167	11		9.497	220	-42	-10
18.02.20	334	334	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	9,71	-6.132	-160	-163	-165	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-183	-184	-184	-184	-180	-174	-162	-143	-116	-79	-51	-31	-18	-10	-23	-11	-4	0	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5		179	11		9.523	225	-37	-9
19.02.20	335	335	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	9,75	-6.149	-161	-163	-165	-167	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-182	-183	-185	-185	-184	-181	-174	-162	-143	-116	-79	-51	-32	-19	-10	-24	-11	-4	-1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4		190	11		9.549	229	-32	-8
20.02.20	336	336	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	9,78	-6.166	-161	-163	-166	-168	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-185	-185	-184	-181	-175	-163	-144	-116	-79	-51	-32	-19	-11	-25	-12	-5	-1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4		201	11		9.575	234	-26	-7
21.02.20	337	337	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	9,82	-6.183	-162	-164	-166	-168	-170	-173	-175	-177	-179	-181	-183	-184	-186	-186	-185	-182	-175	-163	-144	-117	-80	-52	-32	-19	-11	-26	-13	-5	-2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3		212	11		9.601	238	-21	-6
22.02.20	338	338	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	9,85	-6.200	-162	-164	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-183	-185	-186	-186	-185	-182	-175	-163	-144	-117	-80	-52	-32	-19	-11	-26	-13	-6	-2	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3		222	11		9.626	243	-15	-5
23.02.20	339	339	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	9,89	-6.216	-162	-165	-167	-169	-171	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-185	-186	-187	-186	-183	-176	-164	-145	-117	-80	-52	-33	-19	-11	-27	-14	-7	-3	-1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2		233	11		9.651	247	-10	-4
24.02.20	340	340	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	9,92	-6.233	-163	-165	-167	-170	-172	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-186	-187	-187	-186	-183	-176	-164	-145	-117	-80	-53	-33	-20	-11	-28	-15	-7	-3	-1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1		244	11		9.677	251	-5	-3
25.02.20	341	341	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	9,96	-6.249	-163	-166	-168	-170	-172	-174	-177	-179	-181	-183	-185	-186	-187	-188	-187	-183	-176	-164	-145	-118	-81	-53	-33	-20	-11	-29	-15	-8	-4	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		254	10		9.702	255	0	-2
26.02.20	342	342	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	9,99	-6.265	-164	-166	-168	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-183	-185	-187	-188	-188	-187	-184	-177	-165	-146	-118	-81	-53	-33	-20	-12	-29	-16	-8	-4	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0		264	10		9.726	260	5	0
27.02.20	343	343	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	10,03	-6.281	-164	-167	-169	-171	-173	-175	-177	-180	-182	-184	-186	-187	-188	-189	-188	-184	-177	-165	-146	-118	-81	-54	-34	-20	-12	-30	-16	-9	-5	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0		275	10		9.751	264	10	1
28.02.20	344	344	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	10,06	-6.297	-165	-167	-169	-171	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-186	-188	-189	-189	-188	-185	-178	-165	-146	-119	-82	-54	-34	-21	-12	-31	-17	-9	-5	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		285	10		9.775	268	15	2
29.02.20	345	345	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	10,09	-6.313	-165	-167	-170	-172	-174	-176	-178	-181	-183	-185	-187	-188	-189	-190	-188	-185	-178	-166	-147	-119	-82	-54	-34	-21	-12	-31	-18	-10	-6	-4	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1		295	10		9.800	272	20	3
01.03.20	346	346	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	10,13	-6.329	-165	-168	-170	-172	-175	-177	-179	-181	-183	-185	-187	-189	-190	-190	-189	-185	-178	-166	-147	-119	-82	-54	-34	-21	-12	-32	-18	-11	-6	-4	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		305	10		9.824	276	25	4
02.03.20	347	347	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	10,16	-6.344	-166	-168	-171	-173	-175	-177	-179	-181	-184	-186	-187	-189	-190	-191	-189	-186	-179	-166	-147	-119	-83	-55	-35	-21	-13	-33	-19	-11	-7	-5	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2		315	10		9.848	280	30	5
03.03.20	348	348	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	10,19	-6.360	-166	-169	-171	-173	-175	-178	-180	-182	-184	-186	-188	-190	-191	-191	-190	-186	-179	-167	-147	-120	-83	-55	-35	-21	-13	-33	-19	-12	-7	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		324	10		9.872	284	34	6
04.03.20	349	349	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	10,22	-6.376	-167	-169	-171	-174	-176	-178	-180	-182	-184	-186	-188	-190	-191	-191	-190	-187	-179	-167	-148	-120	-83	-55	-35	-22	-13	-34	-20	-12	-8	-6	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3		334	10		9.895	288	39	7
05.03.20	350	350	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	10,25	-6.391	-167	-169	-172	-174	-176	-178	-181	-183	-185	-187	-189	-190	-192	-192	-191	-187	-180	-167	-148	-120	-84	-56	-36	-22	-13	-35	-21	-13	-8	-6	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		343	9		9.919	292	43	7
06.03.20	351	351	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	10,29	-6.406	-167	-170	-172	-174	-177	-179	-181	-183	-185	-187	-189	-191	-192	-192	-191	-187	-180	-168	-148	-121	-84	-56	-36	-22	-13	-35	-21	-13	-9	-7	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-4		352	9		9.942	296	48	8
07.03.20	352	352	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	10,32	-6.421	-168	-170	-173	-175	-177	-179	-181	-184	-186	-188	-190	-191	-192	-193	-191	-188	-180	-168	-149	-121	-84	-56	-36	-22	-13	-36	-22	-14	-9	-7	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5		362	9		9.965	300	52	9
08.03.20	353	353	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	10,35	-6.437	-168	-171	-173	-175	-178	-180	-182	-184	-186	-188	-190	-192	-193	-193	-192	-188	-181	-168	-149	-121	-84	-56	-36	-23	-14	-37	-22	-14	-10	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5		371	9		9.989	304	57	10
09.03.20	354	354	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	10,38	-6.452	-169	-171	-173	-176	-178	-180	-182	-185	-187	-189	-191	-192	-193	-194	-192	-189	-181	-169	-149	-121	-85	-57	-37	-23	-14	-37	-23	-15	-10	-8	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5		379	9		10.011	308	61	11
10.03.20	355	355	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	10,41	-6.466	-169	-171	-174	-176	-178	-181	-183	-185	-187	-189	-191	-193	-194	-194	-193	-189	-182	-169	-149	-122	-85	-57	-37	-23	-14	-38	-23	-15	-11	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6		388	9		10.034	311	65	12
11.03.20	356	356	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	10,44	-6.481	-169	-172	-174	-177	-179	-181	-183	-185	-188	-190	-191	-193	-194	-194	-193	-189	-182	-169	-150	-122	-85	-57	-37	-23	-14	-39	-24	-16	-11	-9	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-6		397	9		10.057	315	69	13
12.03.20	357	357	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	10,47	-6.496	-170	-172	-175	-177	-179	-181	-184	-186	-188	-190	-192	-194	-195	-195	-193	-190	-182	-169	-150	-122	-86	-58	-37	-23	-14	-39	-24	-16	-12	-9	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7		405	8		10.079	319	73	14
13.03.20	358	358	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	10,50	-6.511	-170	-173	-175	-177	-180	-182	-184	-186	-188	-190	-192	-194	-195	-195	-194	-190	-183	-170	-150	-122	-86	-58	-37	-24	-15	-40	-25	-17	-12	-10	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7	-7		414	8		10.102	322	77	14
14.03.20	359	359	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	10,53	-6.525	-171	-173	-175	-178	-180	-182	-184	-187	-189	-191	-193	-194	-195	-196	-194	-190	-183	-170	-150	-123	-86	-58	-38	-24	-15	-41	-26	-17	-12	-10	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8		422	8		10.124	326	81	15
15.03.20	360	360	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	10,56	-6.540	-171	-173	-176	-178	-180	-183	-185	-187	-189	-191	-193	-195	-196	-196	-195	-191	-183	-170	-151	-123	-86	-58	-38	-24	-15	-41	-26	-17	-13	-10	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8		430	8		10.146	329	85	16
16.03.20	361	361	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	10,59	-6.554	-171	-174	-176	-179	-181	-183	-185	-187	-190	-192	-194	-195	-196	-196	-195	-191	-183	-171	-151	-123	-87	-59	-38	-24	-15	-42	-27	-18	-13	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8		438	8		10.168	333	88	17
17.03.20	362	362	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	10,62	-6.568	-172	-174	-177	-179	-181	-183	-186	-188	-190	-192	-194	-196	-197	-197	-195	-191	-184	-171	-151	-123	-87	-59	-38	-24	-15	-42	-27	-18	-14	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9		445	8		10.190	336	92	18
18.03.20	363	363	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	10,65	-6.583	-172	-175	-177	-179	-182	-184	-186	-188	-190	-193	-194	-196	-197	-197	-196	-192	-184	-171	-151	-124	-87	-59	-39	-25	-15	-43	-28	-19	-14	-11	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9		453	8		10.211	340	95	18
19.03.20	364	364	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	10,67	-6.597	-172	-175	-177	-180	-182	-184	-186	-189	-191	-193	-195	-196	-198	-198	-196	-192	-184	-171	-152	-124	-87	-59	-39	-25	-15	-44	-28	-19	-14	-12	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9		460	7		10.233	343	99	19
20.03.20	365	365	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	10,70	-6.611	-173	-175	-178	-180	-182	-185	-187	-189	-191	-193	-195	-197	-198	-198	-197	-193	-185	-172	-152	-124	-88	-60	-39	-25	-16	-44	-28	-20	-15	-12	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		468	7		10.254	346	102	20
21.03.20	366	366	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	10,73	-6.625	-173	-176	-178	-180	-183	-185	-187	-190	-192	-194	-196	-197	-198	-198	-197	-193	-185	-172	-152	-124	-88	-60	-39	-25	-16	-45	-29	-20	-15	-12	-11	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		475	7		10.275	349	105	20
22.03.20	367	367	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	10,76	-6.639	-174	-176	-178	-181	-183	-185	-188	-190	-192	-194	-196	-198	-199	-199	-197	-193	-185	-172	-152	-125	-88	-60	-40	-25	-16	-45	-29	-20	-15	-13	-12	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-10		482	7		10.297	352	108	21
23.03.20	368	368	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	10,78	-6.652	-174	-176	-179	-181	-184	-186	-188	-190	-192	-195	-197	-198	-199	-199	-198	-194	-186	-173	-153	-125	-88	-60	-40	-26	-16	-46	-30	-21	-16	-13	-12	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11		489	7		10.318	356	111	22
24.03.20	369	369	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	10,81	-6.666	-174	-177	-179	-182	-184	-186	-188	-191	-193	-195	-197	-199	-200	-200	-198	-194	-186	-173	-153	-125	-89	-61	-40	-26	-16	-46	-30	-21	-16	-13	-12	-12	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11		495	7		10.339	359	114	22
25.03.20	370	370	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	10,84	-6.680	-175	-177	-180	-182	-184	-187	-189	-191	-193	-195	-197	-199	-200	-200	-198	-194	-186	-173	-153	-125	-89	-61	-40	-26	-16	-47	-31	-22	-16	-14	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-11		502	6		10.359	362	117	23
26.03.20	371	371	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	10,86	-6.693	-175	-178	-180	-182	-185	-187	-189	-191	-194	-196	-198	-199	-200	-200	-199	-195	-187	-173	-153	-125	-89	-61	-40	-26	-17	-47	-31	-22	-17	-14	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12		508	6		10.380	365	120	23
27.03.20	372	372	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	10,89	-6.707	-175	-178	-180	-183	-185	-187	-190	-192	-194	-196	-198	-200	-201	-201	-199	-195	-187	-174	-154	-126	-89	-61	-41	-26	-17	-48	-32	-22	-17	-14	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12		514	6		10.401	368	123	24
28.03.20	373	373	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	10,92	-6.720	-176	-178	-181	-183	-185	-188	-190	-192	-194	-197	-199	-200	-201	-201	-199	-195	-187	-174	-154	-126	-90	-62	-41	-26	-17	-48	-32	-23	-17	-15	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12		520	6		10.421	370	125	24
29.03.20	374	374	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	10,94	-6.734	-176	-179	-181	-183	-186	-188	-190	-193	-195	-197	-199	-201	-202	-201	-200	-196	-187	-174	-154	-126	-90	-62	-41	-27	-17	-49	-32	-23	-18	-15	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-12		526	6		10.441	373	128	25
30.03.20	375	375	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	10,97	-6.747	-176	-179	-181	-184	-186	-188	-191	-193	-195	-197	-199	-201	-202	-202	-200	-196	-188	-174	-154	-126	-90	-62	-41	-27	-17	-49	-33	-23	-18	-15	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		532	6		10.462	376	130	25
31.03.20	376	376	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	10,99	-6.760	-177	-179	-182	-184	-187	-189	-191	-193	-196	-198	-200	-201	-202	-202	-201	-196	-188	-175	-155	-127	-90	-62	-41	-27	-17	-50	-33	-24	-18	-15	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		537	5		10.482	379	132	26
01.04.20	377	377	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	11,02	-6.774	-177	-180	-182	-185	-187	-189	-192	-194	-196	-198	-200	-202	-203	-203	-201	-196	-188	-175	-155	-127	-91	-63	-42	-27	-17	-50	-34	-24	-18	-16	-14	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		542	5		10.502	381	134	26
02.04.20	378	378	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	11,04	-6.787	-177	-180	-183	-185	-187	-190	-192	-194	-196	-199	-200	-202	-203	-203	-201	-197	-189	-175	-155	-127	-91	-63	-42	-27	-18	-51	-34	-24	-19	-16	-14	-14	-13	-13	-13	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-13		547	5		10.522	384	137	27
03.04.20	379	379	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	11,07	-6.800	-178	-180	-183	-185	-188	-190	-192	-195	-197	-199	-201	-202	-203	-203	-202	-197	-189	-175	-155	-127	-91	-63	-42	-27	-18	-51	-34	-24	-19	-16	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		552	5		10.542	387	139	27
04.04.20	380	380	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	11,09	-6.813	-178	-181	-183	-186	-188	-190	-193	-195	-197	-199	-201	-203	-204	-204	-202	-197	-189	-176	-155	-127	-91	-63	-42	-28	-18	-52	-35	-25	-19	-16	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		557	5		10.562	389	140	28
05.04.20	381	381	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	11,11	-6.826	-178	-181	-184	-186	-188	-191	-193	-195	-198	-200	-202	-203	-204	-204	-202	-198	-189	-176	-156	-128	-92	-63	-42	-28	-18	-52	-35	-25	-19	-17	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		562	5		10.581	391	142	28
06.04.20	382	382	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	11,14	-6.839	-179	-181	-184	-186	-189	-191	-193	-196	-198	-200	-202	-204	-205	-204	-203	-198	-190	-176	-156	-128	-92	-64	-43	-28	-18	-53	-35	-25	-20	-17	-15	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		566	4		10.601	394	144	28
07.04.20	383	383	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	11,16	-6.852	-179	-182	-184	-187	-189	-191	-194	-196	-198	-200	-202	-204	-205	-205	-203	-198	-190	-176	-156	-128	-92	-64	-43	-28	-18	-53	-36	-26	-20	-17	-15	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-14	-14		570	4		10.620	396	146	29
08.04.20	384	384	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	11,19	-6.864	-180	-182	-185	-187	-189	-192	-194	-196	-199	-201	-203	-204	-205	-205	-203	-199	-190	-177	-156	-128	-92	-64	-43	-28	-18	-54	-36	-26	-20	-17	-16	-15	-15	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-14		574	4		10.640	398	147	29
09.04.20	385	385	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	11,21	-6.877	-180	-182	-185	-187	-190	-192	-194	-197	-199	-201	-203	-205	-206	-205	-204	-199	-191	-177	-157	-129	-92	-64	-43	-28	-18	-54	-36	-26	-20	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		578	4		10.659	401	148	29
10.04.20	386	386	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	11,23	-6.890	-180	-183	-185	-188	-190	-193	-195	-197	-199	-202	-203	-205	-206	-206	-204	-199	-191	-177	-157	-129	-93	-64	-43	-29	-19	-54	-37	-26	-21	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		582	4		10.678	403	150	30
11.04.20	387	387	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	11,25	-6.903	-181	-183	-186	-188	-190	-193	-195	-198	-200	-202	-204	-205	-206	-206	-204	-200	-191	-177	-157	-129	-93	-65	-44	-29	-19	-55	-37	-27	-21	-18	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		586	4		10.698	405	151	30
12.04.20	388	388	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	11,28	-6.915	-181	-183	-186	-188	-191	-193	-196	-198	-200	-202	-204	-206	-207	-206	-205	-200	-191	-178	-157	-129	-93	-65	-44	-29	-19	-55	-37	-27	-21	-18	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		589	3		10.717	407	152	30
13.04.20	389	389	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	11,30	-6.928	-181	-184	-186	-189	-191	-194	-196	-198	-201	-203	-205	-206	-207	-207	-205	-200	-192	-178	-157	-129	-93	-65	-44	-29	-19	-56	-38	-27	-21	-18	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		592	3		10.736	409	153	30
14.04.20	390	390	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	11,32	-6.940	-181	-184	-187	-189	-192	-194	-196	-199	-201	-203	-205	-207	-207	-207	-205	-200	-192	-178	-158	-130	-93	-65	-44	-29	-19	-56	-38	-27	-21	-18	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		595	3		10.755	411	154	30
15.04.20	391	391	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	11,34	-6.953	-182	-184	-187	-189	-192	-194	-197	-199	-201	-203	-205	-207	-208	-208	-206	-201	-192	-178	-158	-130	-94	-65	-44	-29	-19	-56	-38	-27	-21	-18	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		598	3		10.774	413	155	31
16.04.20	392	392	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	11,36	-6.965	-182	-185	-187	-190	-192	-195	-197	-199	-202	-204	-206	-207	-208	-208	-206	-201	-192	-178	-158	-130	-94	-66	-44	-29	-19	-57	-38	-28	-21	-18	-16	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-15	-15	-15		601	3		10.793	415	155	31
17.04.20	393	393	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	11,38	-6.978	-182	-185	-188	-190	-193	-195	-197	-200	-202	-204	-206	-208	-208	-208	-206	-201	-193	-179	-158	-130	-94	-66	-45	-30	-19	-57	-39	-28	-22	-18	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-15	-15		603	2		10.812	416	156	31
18.04.20	394	394	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	11,40	-6.990	-183	-185	-188	-191	-193	-195	-198	-200	-202	-204	-206	-208	-209	-209	-206	-202	-193	-179	-158	-130	-94	-66	-45	-30	-19	-57	-39	-28	-22	-18	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-15		605	2		10.831	418	156	31
19.04.20	395	395	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	11,43	-7.003	-183	-186	-188	-191	-193	-196	-198	-200	-203	-205	-207	-208	-209	-209	-207	-202	-193	-179	-159	-131	-94	-66	-45	-30	-20	-58	-39	-28	-22	-18	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-15		607	2		10.849	420	157	31
20.04.20	396	396	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	11,45	-7.015	-183	-186	-189	-191	-194	-196	-198	-201	-203	-205	-207	-209	-210	-209	-207	-202	-193	-179	-159	-131	-95	-66	-45	-30	-20	-58	-39	-28	-22	-18	-17	-16	-16	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-15		609	2		10.868	421	157	31
21.04.20	397	397	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	11,47	-7.027	-184	-186	-189	-192	-194	-196	-199	-201	-203	-206	-208	-209	-210	-210	-207	-203	-194	-180	-159	-131	-95	-67	-45	-30	-20	-58	-39	-28	-22	-19	-17	-16	-16	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-15		611	2		10.887	423	157	31
22.04.20	398	398	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	11,49	-7.040	-184	-187	-189	-192	-194	-197	-199	-201	-204	-206	-208	-209	-210	-210	-208	-203	-194	-180	-159	-131	-95	-67	-45	-30	-20	-59	-40	-28	-22	-19	-17	-16	-16	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-15		613	2		10.905	424	157	31
23.04.20	399	399	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	11,51	-7.052	-184	-187	-190	-192	-195	-197	-199	-202	-204	-206	-208	-210	-211	-210	-208	-203	-194	-180	-159	-131	-95	-67	-46	-30	-20	-59	-40	-29	-22	-19	-17	-16	-16	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-15		614	1		10.924	426	157	31
24.04.20	400	400	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	11,53	-7.064	-185	-187	-190	-193	-195	-197	-200	-202	-204	-207	-209	-210	-211	-211	-208	-203	-194	-180	-160	-132	-95	-67	-46	-30	-20	-59	-40	-29	-22	-19	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-15		615	1		10.943	427	157	31
25.04.20	401	401	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	11,55	-7.076	-185	-188	-190	-193	-195	-198	-200	-203	-205	-207	-209	-210	-211	-211	-209	-204	-195	-181	-160	-132	-96	-67	-46	-31	-20	-59	-40	-29	-22	-19	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-15		616	1		10.961	428	157	31
26.04.20	402	402	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	11,57	-7.089	-185	-188	-191	-193	-196	-198	-201	-203	-205	-207	-209	-211	-212	-211	-209	-204	-195	-181	-160	-132	-96	-67	-46	-31	-20	-60	-40	-29	-22	-19	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-16	-16	-15	-15		617	1		10.980	430	156	31
27.04.20	403	403	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	11,58	-7.101	-186	-188	-191	-194	-196	-198	-201	-203	-206	-208	-210	-211	-212	-212	-209	-204	-195	-181	-160	-132	-96	-68	-46	-31	-20	-60	-41	-29	-22	-19	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-16	-15	-15	-15		618	1		10.998	431	156	31
28.04.20	404	404	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	11,60	-7.113	-186	-189	-191	-194	-196	-199	-201	-204	-206	-208	-210	-212	-212	-212	-210	-205	-195	-181	-161	-132	-96	-68	-46	-31	-20	-60	-41	-29	-22	-19	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		618	0		11.017	432	155	31
29.04.20	405	405	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	11,62	-7.125	-186	-189	-192	-194	-197	-199	-202	-204	-206	-208	-210	-212	-213	-212	-210	-205	-196	-181	-161	-133	-96	-68	-46	-31	-20	-60	-41	-29	-22	-19	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		618	0		11.035	433	155	30
30.04.20	406	406	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	11,64	-7.137	-187	-189	-192	-195	-197	-200	-202	-204	-207	-209	-211	-212	-213	-213	-210	-205	-196	-182	-161	-133	-96	-68	-47	-31	-20	-61	-41	-29	-22	-19	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		618	0		11.053	434	154	30
01.05.20	407	407	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	11,66	-7.150	-187	-190	-192	-195	-197	-200	-202	-205	-207	-209	-211	-213	-213	-213	-211	-205	-196	-182	-161	-133	-97	-68	-47	-31	-21	-61	-41	-29	-22	-19	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		618	0		11.072	435	153	30
02.05.20	408	408	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	11,68	-7.162	-187	-190	-193	-195	-198	-200	-203	-205	-207	-210	-211	-213	-214	-213	-211	-206	-197	-182	-161	-133	-97	-68	-47	-31	-21	-61	-41	-29	-22	-18	-17	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		618	0		11.090	436	152	30
03.05.20	409	409	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	11,70	-7.174	-188	-190	-193	-196	-198	-201	-203	-205	-208	-210	-212	-213	-214	-214	-211	-206	-197	-182	-162	-133	-97	-68	-47	-31	-21	-61	-41	-29	-22	-18	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		618	0		11.109	437	151	30
04.05.20	410	410	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	11,71	-7.186	-188	-191	-193	-196	-198	-201	-203	-206	-208	-210	-212	-214	-214	-214	-211	-206	-197	-183	-162	-133	-97	-69	-47	-32	-21	-61	-41	-29	-22	-18	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15		617	-1		11.127	438	150	29
05.05.20	411	411	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	11,73	-7.198	-188	-191	-194	-196	-199	-201	-204	-206	-208	-211	-213	-214	-215	-214	-212	-207	-197	-183	-162	-134	-97	-69	-47	-32	-21	-62	-41	-29	-22	-18	-16	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-14		616	-1		11.146	439	149	29
06.05.20	412	412	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	11,75	-7.210	-189	-191	-194	-197	-199	-202	-204	-206	-209	-211	-213	-214	-215	-215	-212	-207	-198	-183	-162	-134	-97	-69	-47	-32	-21	-62	-42	-29	-22	-18	-16	-15	-15	-14	-14	-14	-15	-15	-15	-15	-14	-14		615	-1		11.164	439	147	29
07.05.20	413	413	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	11,77	-7.223	-189	-192	-194	-197	-199	-202	-204	-207	-209	-211	-213	-215	-215	-215	-212	-207	-198	-183	-162	-134	-98	-69	-47	-32	-21	-62	-42	-29	-22	-18	-16	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		614	-1		11.182	440	146	28
08.05.20	414	414	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	11,79	-7.235	-189	-192	-195	-197	-200	-202	-205	-207	-209	-212	-214	-215	-216	-215	-213	-207	-198	-184	-163	-134	-98	-69	-48	-32	-21	-62	-42	-29	-22	-18	-16	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		613	-1		11.201	441	144	28
09.05.20	415	415	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	11,80	-7.247	-190	-192	-195	-198	-200	-203	-205	-207	-210	-212	-214	-215	-216	-216	-213	-208	-198	-184	-163	-134	-98	-69	-48	-32	-21	-62	-42	-29	-22	-18	-16	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		612	-1		11.219	441	143	28
10.05.20	416	416	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	11,82	-7.259	-190	-193	-195	-198	-200	-203	-205	-208	-210	-212	-214	-216	-216	-216	-213	-208	-199	-184	-163	-135	-98	-69	-48	-32	-21	-62	-42	-29	-22	-18	-16	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14		610	-2		11.238	442	141	27
11.05.20	417	417	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	11,84	-7.271	-190	-193	-196	-198	-201	-203	-206	-208	-211	-213	-215	-216	-217	-216	-214	-208	-199	-184	-163	-135	-98	-70	-48	-32	-21	-63	-42	-29	-22	-18	-15	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-14	-13		608	-2		11.256	442	139	27
12.05.20	418	418	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	11,85	-7.284	-191	-193	-196	-199	-201	-204	-206	-209	-211	-213	-215	-216	-217	-217	-214	-208	-199	-184	-163	-135	-98	-70	-48	-32	-21	-63	-42	-29	-22	-18	-15	-14	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		606	-2		11.275	442	137	27
13.05.20	419	419	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	11,87	-7.296	-191	-194	-196	-199	-201	-204	-206	-209	-211	-213	-215	-217	-217	-217	-214	-209	-199	-185	-164	-135	-98	-70	-48	-32	-21	-63	-42	-29	-22	-17	-15	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		604	-2		11.293	443	135	26
14.05.20	420	420	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	11,89	-7.308	-191	-194	-197	-199	-202	-204	-207	-209	-212	-214	-216	-217	-218	-217	-215	-209	-200	-185	-164	-135	-99	-70	-48	-32	-21	-63	-42	-29	-21	-17	-15	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		602	-2		11.312	443	133	26
15.05.20	421	421	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	11,90	-7.320	-191	-194	-197	-200	-202	-205	-207	-210	-212	-214	-216	-218	-218	-217	-215	-209	-200	-185	-164	-136	-99	-70	-48	-33	-21	-63	-42	-29	-21	-17	-15	-14	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13		599	-2		11.331	443	131	25
16.05.20	422	422	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	11,92	-7.333	-192	-195	-197	-200	-203	-205	-208	-210	-212	-215	-216	-218	-218	-218	-215	-210	-200	-185	-164	-136	-99	-70	-48	-33	-21	-63	-42	-29	-21	-17	-15	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-12	-12		597	-3		11.349	443	129	25
17.05.20	423	423	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	11,94	-7.345	-192	-195	-198	-200	-203	-205	-208	-210	-213	-215	-217	-218	-219	-218	-215	-210	-200	-186	-164	-136	-99	-70	-49	-33	-22	-63	-42	-29	-21	-17	-14	-13	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12		594	-3		11.368	444	126	24
18.05.20	424	424	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	11,95	-7.357	-192	-195	-198	-201	-203	-206	-208	-211	-213	-215	-217	-219	-219	-218	-216	-210	-201	-186	-165	-136	-99	-70	-49	-33	-22	-63	-42	-29	-21	-16	-14	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12		591	-3		11.387	444	124	24
19.05.20	425	425	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	11,97	-7.370	-193	-196	-198	-201	-204	-206	-209	-211	-213	-216	-218	-219	-220	-219	-216	-211	-201	-186	-165	-136	-99	-71	-49	-33	-22	-63	-42	-29	-21	-16	-14	-13	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-11		588	-3		11.405	444	121	23
20.05.20	426	426	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	11,99	-7.382	-193	-196	-199	-201	-204	-206	-209	-211	-214	-216	-218	-219	-220	-219	-216	-211	-201	-186	-165	-137	-99	-71	-49	-33	-22	-63	-42	-28	-21	-16	-14	-12	-12	-12	-11	-11	-11	-12	-11	-11	-11	-11		585	-3		11.424	444	118	23
21.05.20	427	427	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	12,00	-7.395	-193	-196	-199	-202	-204	-207	-209	-212	-214	-216	-218	-220	-220	-220	-217	-211	-201	-187	-165	-137	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-42	-28	-20	-16	-13	-12	-12	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11		581	-3		11.443	444	116	22
22.05.20	428	428	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	12,02	-7.407	-194	-197	-199	-202	-205	-207	-210	-212	-214	-217	-219	-220	-221	-220	-217	-211	-202	-187	-166	-137	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-42	-28	-20	-16	-13	-12	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11		578	-4		11.462	444	113	21
23.05.20	429	429	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	12,03	-7.420	-194	-197	-200	-202	-205	-208	-210	-212	-215	-217	-219	-220	-221	-220	-217	-212	-202	-187	-166	-137	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-42	-28	-20	-15	-13	-12	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-10	-10		574	-4		11.481	443	110	21
24.05.20	430	430	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	12,05	-7.432	-194	-197	-200	-203	-205	-208	-210	-213	-215	-217	-219	-221	-221	-221	-218	-212	-202	-187	-166	-137	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-42	-28	-20	-15	-13	-11	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		570	-4		11.500	443	107	20
25.05.20	431	431	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	12,07	-7.445	-195	-198	-200	-203	-206	-208	-211	-213	-216	-218	-220	-221	-222	-221	-218	-212	-202	-187	-166	-137	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-41	-28	-20	-15	-12	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		566	-4		11.519	443	104	19
26.05.20	432	432	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	12,08	-7.458	-195	-198	-201	-203	-206	-209	-211	-214	-216	-218	-220	-221	-222	-221	-218	-213	-203	-188	-166	-138	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-41	-28	-19	-15	-12	-11	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-9	-9		562	-4		11.538	443	101	19
27.05.20	433	433	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	12,10	-7.470	-195	-198	-201	-204	-206	-209	-211	-214	-216	-219	-220	-222	-222	-222	-219	-213	-203	-188	-167	-138	-100	-71	-49	-33	-22	-64	-41	-27	-19	-14	-12	-10	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9		558	-4		11.558	442	97	18
28.05.20	434	434	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	12,11	-7.483	-196	-199	-201	-204	-207	-209	-212	-214	-217	-219	-221	-222	-223	-222	-219	-213	-203	-188	-167	-138	-101	-72	-50	-33	-22	-64	-41	-27	-19	-14	-12	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9		553	-4		11.577	442	94	17
29.05.20	435	435	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	12,13	-7.496	-196	-199	-202	-204	-207	-210	-212	-215	-217	-219	-221	-223	-223	-222	-219	-213	-204	-188	-167	-138	-101	-72	-50	-33	-22	-64	-41	-27	-19	-14	-11	-10	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-8	-8	-8		549	-5		11.596	442	90	17
30.05.20	436	436	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	12,14	-7.509	-196	-199	-202	-205	-207	-210	-213	-215	-217	-220	-222	-223	-223	-223	-220	-214	-204	-189	-167	-138	-101	-72	-50	-33	-22	-64	-41	-27	-18	-14	-11	-9	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8		544	-5		11.616	441	87	16
31.05.20	437	437	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	12,16	-7.522	-197	-200	-202	-205	-208	-210	-213	-215	-218	-220	-222	-223	-224	-223	-220	-214	-204	-189	-168	-139	-101	-72	-50	-34	-22	-64	-41	-27	-18	-13	-11	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-7		539	-5		11.635	441	83	15
01.06.20	438	438	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	12,17	-7.535	-197	-200	-203	-206	-208	-211	-213	-216	-218	-220	-222	-224	-224	-223	-220	-214	-204	-189	-168	-139	-101	-72	-50	-34	-22	-64	-41	-26	-18	-13	-10	-9	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7		534	-5		11.655	440	80	14
02.06.20	439	439	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	12,19	-7.548	-197	-200	-203	-206	-209	-211	-214	-216	-219	-221	-223	-224	-225	-224	-221	-215	-205	-190	-168	-139	-101	-72	-50	-34	-22	-64	-41	-26	-18	-13	-10	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7		529	-5		11.675	440	76	13
03.06.20	440	440	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	12,21	-7.561	-198	-201	-204	-206	-209	-211	-214	-217	-219	-221	-223	-224	-225	-224	-221	-215	-205	-190	-168	-139	-101	-72	-50	-34	-22	-64	-40	-26	-17	-12	-10	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-6	-6		524	-5		11.695	439	72	13
04.06.20	441	441	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	12,22	-7.574	-198	-201	-204	-207	-209	-212	-214	-217	-219	-222	-223	-225	-225	-224	-221	-215	-205	-190	-168	-139	-101	-72	-50	-34	-22	-64	-40	-26	-17	-12	-9	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6		518	-5		11.714	438	68	12
05.06.20	442	442	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	12,24	-7.587	-198	-201	-204	-207	-210	-212	-215	-217	-220	-222	-224	-225	-226	-225	-222	-216	-206	-190	-169	-140	-102	-72	-50	-34	-22	-63	-40	-26	-17	-12	-9	-7	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-5		513	-5		11.734	438	64	11
06.06.20	443	443	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	12,25	-7.600	-199	-202	-205	-207	-210	-213	-215	-218	-220	-222	-224	-226	-226	-225	-222	-216	-206	-191	-169	-140	-102	-72	-50	-34	-22	-63	-40	-25	-17	-11	-9	-7	-6	-6	-6	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5		507	-6		11.755	437	60	10
07.06.20	444	444	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	12,27	-7.614	-199	-202	-205	-208	-210	-213	-216	-218	-220	-223	-225	-226	-226	-225	-222	-216	-206	-191	-169	-140	-102	-73	-50	-34	-22	-63	-40	-25	-16	-11	-8	-7	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4		502	-6		11.775	436	56	9
08.06.20	445	445	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	12,28	-7.627	-200	-202	-205	-208	-211	-213	-216	-218	-221	-223	-225	-226	-227	-226	-223	-217	-206	-191	-169	-140	-102	-73	-50	-34	-22	-63	-40	-25	-16	-11	-8	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-4		496	-6		11.795	435	52	8
09.06.20	446	446	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	12,30	-7.640	-200	-203	-206	-208	-211	-214	-216	-219	-221	-223	-225	-227	-227	-226	-223	-217	-207	-191	-170	-140	-102	-73	-50	-34	-22	-63	-40	-25	-16	-10	-7	-6	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4		490	-6		11.816	435	48	7
10.06.20	447	447	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	12,31	-7.654	-200	-203	-206	-209	-211	-214	-217	-219	-222	-224	-226	-227	-228	-226	-223	-217	-207	-192	-170	-141	-102	-73	-50	-34	-22	-63	-39	-24	-15	-10	-7	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3		484	-6		11.836	434	43	6
11.06.20	448	448	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	12,33	-7.668	-201	-204	-206	-209	-212	-215	-217	-220	-222	-224	-226	-227	-228	-227	-224	-218	-207	-192	-170	-141	-102	-73	-51	-34	-22	-63	-39	-24	-15	-10	-7	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3		477	-6		11.857	433	39	5
12.06.20	449	449	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	12,34	-7.681	-201	-204	-207	-210	-212	-215	-217	-220	-222	-225	-227	-228	-228	-227	-224	-218	-208	-192	-170	-141	-103	-73	-51	-34	-22	-63	-39	-24	-15	-9	-6	-5	-4	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2		471	-6		11.877	432	35	5
13.06.20	450	450	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	12,36	-7.695	-201	-204	-207	-210	-213	-215	-218	-220	-223	-225	-227	-228	-229	-228	-224	-218	-208	-192	-171	-141	-103	-73	-51	-34	-22	-63	-39	-24	-14	-9	-6	-4	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2		465	-6		11.898	431	30	4
14.06.20	451	451	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	12,37	-7.709	-202	-205	-208	-210	-213	-216	-218	-221	-223	-225	-227	-229	-229	-228	-225	-219	-208	-193	-171	-142	-103	-73	-51	-34	-22	-63	-39	-23	-14	-9	-5	-4	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1		458	-7		11.919	430	26	3
15.06.20	452	452	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	12,39	-7.723	-202	-205	-208	-211	-213	-216	-219	-221	-224	-226	-228	-229	-229	-228	-225	-219	-209	-193	-171	-142	-103	-73	-51	-34	-22	-63	-38	-23	-14	-8	-5	-3	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1		452	-7		11.940	429	21	2
16.06.20	453	453	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	12,41	-7.737	-202	-205	-208	-211	-214	-216	-219	-222	-224	-226	-228	-229	-230	-229	-225	-219	-209	-193	-171	-142	-103	-73	-51	-34	-22	-63	-38	-23	-13	-8	-5	-3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0		445	-7		11.962	428	16	1
17.06.20	454	454	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	12,42	-7.751	-203	-206	-209	-211	-214	-217	-219	-222	-224	-227	-229	-230	-230	-229	-226	-220	-209	-194	-172	-142	-103	-73	-51	-34	-22	-62	-38	-22	-13	-7	-4	-2	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0		438	-7		11.983	427	12	0
18.06.20	455	455	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	12,44	-7.765	-203	-206	-209	-212	-215	-217	-220	-222	-225	-227	-229	-230	-231	-229	-226	-220	-209	-194	-172	-142	-103	-73	-51	-34	-22	-62	-38	-22	-13	-7	-4	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	0	1	1		431	-7		12.004	426	7	-1
19.06.20	456	456	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	12,45	-7.779	-204	-207	-209	-212	-215	-218	-220	-223	-225	-228	-229	-231	-231	-230	-227	-220	-210	-194	-172	-143	-103	-74	-51	-34	-22	-62	-38	-22	-12	-7	-3	-2	-1	0	0	0	1	1	1	1	1	1		424	-7		12.026	425	2	-2
20.06.20	457	457	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	12,47	-7.793	-204	-207	-210	-213	-215	-218	-221	-223	-226	-228	-230	-231	-231	-230	-227	-221	-210	-195	-173	-143	-104	-74	-51	-34	-22	-62	-37	-22	-12	-6	-3	-1	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2		417	-7		12.048	423	-3	-4
21.06.20	458	458	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	12,48	-7.808	-204	-207	-210	-213	-216	-218	-221	-224	-226	-228	-230	-231	-232	-231	-227	-221	-210	-195	-173	-143	-104	-74	-51	-34	-22	-62	-37	-21	-11	-6	-2	-1	0	1	1	1	2	2	2	2	2	2		410	-7		12.070	422	-8	-5
22.06.20	459	459	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	12,50	-7.822	-205	-208	-211	-213	-216	-219	-222	-224	-227	-229	-231	-232	-232	-231	-228	-221	-211	-195	-173	-143	-104	-74	-51	-34	-22	-62	-37	-21	-11	-5	-2	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3		403	-7		12.092	421	-13	-6
23.06.20	460	460	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	12,52	-7.837	-205	-208	-211	-214	-217	-219	-222	-225	-227	-229	-231	-232	-233	-231	-228	-222	-211	-195	-173	-144	-104	-74	-51	-34	-22	-62	-37	-21	-11	-5	-2	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3		395	-7		12.114	420	-18	-7
24.06.20	461	461	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	12,53	-7.851	-205	-208	-211	-214	-217	-220	-222	-225	-227	-230	-231	-233	-233	-232	-228	-222	-211	-196	-174	-144	-104	-74	-51	-34	-22	-62	-36	-20	-10	-4	-1	1	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4		388	-7		12.136	419	-23	-8
25.06.20	462	462	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	12,55	-7.866	-206	-209	-212	-215	-217	-220	-223	-225	-228	-230	-232	-233	-233	-232	-229	-222	-212	-196	-174	-144	-104	-74	-51	-34	-22	-61	-36	-20	-10	-4	-1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5		380	-7		12.158	417	-28	-9
26.06.20	463	463	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	12,56	-7.881	-206	-209	-212	-215	-218	-221	-223	-226	-228	-230	-232	-234	-234	-233	-229	-223	-212	-196	-174	-144	-104	-74	-51	-34	-22	-61	-36	-20	-10	-4	0	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5		373	-8		12.181	416	-33	-10
27.06.20	464	464	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	12,58	-7.896	-207	-210	-213	-215	-218	-221	-224	-226	-229	-231	-233	-234	-234	-233	-230	-223	-212	-197	-174	-144	-104	-74	-51	-34	-22	-61	-36	-19	-9	-3	0	2	3	4	4	4	5	5	5	5	5	6		365	-8		12.204	415	-38	-11
28.06.20	465	465	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	12,60	-7.911	-207	-210	-213	-216	-219	-221	-224	-227	-229	-231	-233	-234	-235	-233	-230	-223	-213	-197	-175	-145	-105	-74	-51	-34	-22	-61	-35	-19	-9	-3	1	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6		358	-8		12.227	413	-44	-12
29.06.20	466	466	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	12,61	-7.926	-207	-210	-213	-216	-219	-222	-224	-227	-230	-232	-234	-235	-235	-234	-230	-224	-213	-197	-175	-145	-105	-74	-51	-34	-22	-61	-35	-19	-8	-2	1	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7		350	-8		12.250	412	-49	-13
30.06.20	467	467	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	12,63	-7.941	-208	-211	-214	-217	-219	-222	-225	-228	-230	-232	-234	-235	-236	-234	-231	-224	-214	-198	-175	-145	-105	-74	-51	-34	-22	-61	-35	-18	-8	-2	2	4	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7		342	-8		12.273	411	-54	-14
01.07.20	468	468	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	12,65	-7.957	-208	-211	-214	-217	-220	-223	-225	-228	-230	-233	-235	-236	-236	-235	-231	-225	-214	-198	-176	-145	-105	-75	-51	-34	-22	-60	-35	-18	-8	-1	2	4	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8		334	-8		12.296	409	-59	-16
02.07.20	469	469	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	12,66	-7.972	-209	-212	-215	-218	-220	-223	-226	-228	-231	-233	-235	-236	-236	-235	-232	-225	-214	-198	-176	-146	-105	-75	-52	-34	-22	-60	-34	-18	-7	-1	3	5	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9		326	-8		12.320	408	-65	-17
03.07.20	470	470	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	12,68	-7.988	-209	-212	-215	-218	-221	-224	-226	-229	-231	-234	-235	-237	-237	-236	-232	-225	-215	-199	-176	-146	-105	-75	-52	-34	-22	-60	-34	-17	-7	0	3	5	6	7	7	8	8	8	8	9	9	9		318	-8		12.343	406	-70	-18
04.07.20	471	471	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	12,70	-8.003	-209	-213	-216	-218	-221	-224	-227	-229	-232	-234	-236	-237	-237	-236	-232	-226	-215	-199	-177	-146	-105	-75	-52	-34	-22	-60	-34	-17	-6	0	4	6	7	8	8	8	9	9	9	9	9	10		310	-8		12.367	405	-76	-19
05.07.20	472	472	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	12,71	-8.019	-210	-213	-216	-219	-222	-224	-227	-230	-232	-234	-236	-238	-238	-236	-233	-226	-215	-199	-177	-146	-105	-75	-52	-34	-22	-60	-33	-17	-6	0	4	6	7	8	9	9	9	9	9	10	10	10		302	-8		12.391	404	-81	-20
06.07.20	473	473	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	12,73	-8.035	-210	-213	-216	-219	-222	-225	-228	-230	-233	-235	-237	-238	-238	-237	-233	-227	-216	-200	-177	-147	-106	-75	-52	-34	-22	-60	-33	-16	-6	1	5	7	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11		294	-8		12.415	402	-87	-21
07.07.20	474	474	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	12,75	-8.051	-211	-214	-217	-220	-223	-225	-228	-231	-233	-235	-237	-238	-239	-237	-234	-227	-216	-200	-177	-147	-106	-75	-52	-34	-22	-59	-33	-16	-5	1	5	7	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11		286	-8		12.439	401	-92	-23
08.07.20	475	475	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	12,77	-8.067	-211	-214	-217	-220	-223	-226	-228	-231	-234	-236	-238	-239	-239	-238	-234	-227	-216	-200	-178	-147	-106	-75	-52	-34	-22	-59	-33	-15	-5	2	6	8	9	10	10	11	11	11	11	11	12	12		278	-8		12.464	399	-98	-24
09.07.20	476	476	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	12,78	-8.083	-211	-215	-218	-221	-223	-226	-229	-232	-234	-236	-238	-239	-240	-238	-235	-228	-217	-201	-178	-147	-106	-75	-52	-34	-22	-59	-32	-15	-4	2	6	8	10	10	11	11	11	12	12	12	12	13		270	-8		12.489	398	-103	-25
10.07.20	477	477	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	12,80	-8.099	-212	-215	-218	-221	-224	-227	-229	-232	-235	-237	-239	-240	-240	-239	-235	-228	-217	-201	-178	-148	-106	-75	-52	-34	-22	-59	-32	-15	-4	3	7	9	10	11	11	12	12	12	12	13	13	13		262	-8		12.513	396	-109	-26
11.07.20	478	478	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	12,82	-8.116	-212	-216	-219	-221	-224	-227	-230	-233	-235	-237	-239	-240	-240	-239	-235	-229	-218	-201	-179	-148	-106	-75	-52	-35	-22	-59	-32	-14	-3	3	7	9	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14		253	-8		12.538	395	-114	-27
12.07.20	479	479	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	12,84	-8.132	-213	-216	-219	-222	-225	-228	-230	-233	-236	-238	-240	-241	-241	-240	-236	-229	-218	-202	-179	-148	-106	-75	-52	-35	-22	-58	-32	-14	-3	4	8	10	11	12	12	13	13	13	14	14	14	14		245	-8		12.563	393	-120	-29
13.07.20	480	480	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	12,86	-8.149	-213	-216	-219	-222	-225	-228	-231	-233	-236	-238	-240	-241	-241	-240	-236	-229	-218	-202	-179	-148	-107	-75	-52	-35	-22	-58	-31	-14	-3	4	8	10	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15		237	-8		12.589	392	-125	-30
14.07.20	481	481	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	12,87	-8.165	-214	-217	-220	-223	-226	-229	-231	-234	-236	-239	-241	-242	-242	-240	-237	-230	-219	-203	-180	-149	-107	-75	-52	-35	-22	-58	-31	-13	-2	5	9	11	12	13	14	14	14	14	15	15	15	16		228	-8		12.614	390	-131	-31
15.07.20	482	482	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	12,89	-8.182	-214	-217	-220	-223	-226	-229	-232	-234	-237	-239	-241	-242	-242	-241	-237	-230	-219	-203	-180	-149	-107	-76	-52	-35	-22	-58	-31	-13	-2	5	9	12	13	14	14	15	15	15	15	16	16	16		220	-8		12.640	389	-137	-32
16.07.20	483	483	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	12,91	-8.199	-215	-218	-221	-224	-227	-230	-232	-235	-237	-240	-242	-243	-243	-241	-238	-231	-220	-203	-180	-149	-107	-76	-52	-35	-22	-58	-30	-13	-1	6	10	12	13	14	15	15	15	16	16	16	17	17		212	-8		12.666	387	-142	-33
17.07.20	484	484	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	12,93	-8.216	-215	-218	-221	-224	-227	-230	-233	-235	-238	-240	-242	-243	-243	-242	-238	-231	-220	-204	-181	-150	-107	-76	-52	-35	-22	-57	-30	-12	-1	6	10	13	14	15	15	16	16	16	16	17	17	17		204	-8		12.692	386	-148	-35
18.07.20	485	485	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	12,95	-8.233	-215	-219	-222	-225	-228	-230	-233	-236	-238	-241	-243	-244	-244	-242	-238	-232	-220	-204	-181	-150	-107	-76	-52	-35	-22	-57	-30	-12	0	7	11	13	15	15	16	16	17	17	17	17	18	18		195	-8		12.718	385	-154	-36
19.07.20	486	486	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	12,97	-8.251	-216	-219	-222	-225	-228	-231	-234	-236	-239	-241	-243	-244	-244	-243	-239	-232	-221	-204	-181	-150	-107	-76	-52	-35	-22	-57	-30	-11	0	7	11	14	15	16	16	17	17	17	18	18	18	19		187	-8		12.744	383	-159	-37
20.07.20	487	487	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	12,99	-8.268	-216	-220	-223	-226	-229	-231	-234	-237	-239	-242	-244	-245	-245	-243	-239	-232	-221	-205	-182	-150	-108	-76	-52	-35	-22	-57	-29	-11	0	7	12	14	16	16	17	17	18	18	18	19	19	19		179	-8		12.771	382	-165	-38
21.07.20	488	488	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	13,01	-8.285	-217	-220	-223	-226	-229	-232	-235	-237	-240	-242	-244	-245	-245	-244	-240	-233	-222	-205	-182	-151	-108	-76	-52	-35	-22	-57	-29	-11	1	8	12	15	16	17	18	18	18	19	19	19	20	20		170	-8		12.797	380	-170	-39
22.07.20	489	489	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	13,03	-8.303	-217	-220	-224	-227	-230	-232	-235	-238	-240	-243	-245	-246	-246	-244	-240	-233	-222	-206	-182	-151	-108	-76	-52	-35	-22	-57	-29	-10	1	8	13	15	17	18	18	19	19	19	19	20	20	20		162	-8		12.824	379	-176	-41
23.07.20	490	490	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	13,05	-8.321	-218	-221	-224	-227	-230	-233	-236	-238	-241	-243	-245	-246	-246	-245	-241	-234	-223	-206	-183	-151	-108	-76	-52	-35	-22	-56	-28	-10	2	9	13	16	17	18	19	19	19	20	20	20	21	21		154	-8		12.851	377	-182	-42
24.07.20	491	491	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	13,07	-8.339	-218	-221	-225	-228	-231	-233	-236	-239	-241	-244	-246	-247	-247	-245	-241	-234	-223	-206	-183	-151	-108	-76	-52	-35	-22	-56	-28	-10	2	9	14	16	18	19	19	20	20	20	21	21	21	22		145	-8		12.879	376	-187	-43
25.07.20	492	492	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	13,09	-8.357	-219	-222	-225	-228	-231	-234	-237	-239	-242	-244	-246	-247	-247	-246	-242	-235	-223	-207	-184	-152	-108	-76	-52	-35	-22	-56	-28	-9	3	10	14	17	18	19	20	20	21	21	21	22	22	22		137	-8		12.906	374	-193	-44
26.07.20	493	493	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	13,11	-8.375	-219	-222	-226	-229	-232	-234	-237	-240	-243	-245	-247	-248	-248	-246	-242	-235	-224	-207	-184	-152	-109	-76	-52	-35	-22	-56	-28	-9	3	10	15	17	19	20	20	21	21	21	22	22	23	23		129	-8		12.934	373	-198	-45
27.07.20	494	494	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	13,13	-8.393	-220	-223	-226	-229	-232	-235	-238	-240	-243	-245	-247	-248	-248	-247	-243	-236	-224	-208	-184	-152	-109	-77	-53	-35	-22	-56	-27	-9	3	11	15	18	19	20	21	21	22	22	22	23	23	24		121	-8		12.962	371	-204	-47
28.07.20	495	495	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	13,15	-8.411	-220	-223	-227	-230	-233	-235	-238	-241	-244	-246	-248	-249	-249	-247	-243	-236	-225	-208	-185	-153	-109	-77	-53	-35	-22	-55	-27	-8	4	11	16	18	20	21	22	22	22	23	23	23	24	24		113	-8		12.990	370	-210	-48
29.07.20	496	496	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	13,17	-8.430	-221	-224	-227	-230	-233	-236	-239	-242	-244	-246	-248	-249	-249	-248	-244	-237	-225	-208	-185	-153	-109	-77	-53	-35	-22	-55	-27	-8	4	12	16	19	20	21	22	23	23	23	24	24	24	25		104	-8		13.018	369	-215	-49
30.07.20	497	497	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	13,19	-8.448	-221	-224	-228	-231	-234	-237	-239	-242	-245	-247	-249	-250	-250	-248	-244	-237	-226	-209	-185	-153	-109	-77	-53	-35	-22	-55	-26	-8	5	12	17	19	21	22	23	23	23	24	24	25	25	25		96	-8		13.046	367	-221	-50
31.07.20	498	498	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	13,21	-8.467	-222	-225	-228	-231	-234	-237	-240	-243	-245	-247	-249	-250	-250	-249	-245	-238	-226	-209	-186	-154	-109	-77	-53	-35	-22	-55	-26	-7	5	13	17	20	22	23	23	24	24	24	25	25	25	26		88	-8		13.075	366	-226	-51
01.08.20	499	499	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	13,24	-8.486	-222	-225	-229	-232	-235	-238	-240	-243	-246	-248	-250	-251	-251	-249	-245	-238	-227	-210	-186	-154	-110	-77	-53	-35	-22	-55	-26	-7	5	13	18	20	22	23	24	24	25	25	25	26	26	27		80	-8		13.103	365	-232	-53
02.08.20	500	500	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	13,26	-8.505	-223	-226	-229	-232	-235	-238	-241	-244	-246	-249	-250	-252	-251	-250	-246	-238	-227	-210	-187	-154	-110	-77	-53	-35	-22	-55	-26	-6	6	13	18	21	23	24	24	25	25	26	26	26	27	27		72	-8		13.132	363	-237	-54
03.08.20	501	501	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	13,28	-8.524	-223	-226	-230	-233	-236	-239	-241	-244	-247	-249	-251	-252	-252	-250	-246	-239	-227	-211	-187	-155	-110	-77	-53	-35	-21	-54	-25	-6	6	14	19	21	23	24	25	25	26	26	26	27	27	28		64	-8		13.161	362	-243	-55
04.08.20	502	502	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	13,30	-8.543	-224	-227	-230	-233	-236	-239	-242	-245	-247	-250	-252	-253	-253	-251	-247	-239	-228	-211	-187	-155	-110	-77	-53	-35	-21	-54	-25	-6	7	14	19	22	24	25	25	26	26	27	27	27	28	28		56	-8		13.191	361	-248	-56
05.08.20	503	503	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	13,33	-8.562	-224	-227	-231	-234	-237	-240	-243	-245	-248	-250	-252	-253	-253	-251	-247	-240	-228	-212	-188	-155	-110	-77	-53	-35	-21	-54	-25	-5	7	15	20	22	24	25	26	26	27	27	28	28	28	29		49	-8		13.220	359	-253	-57
06.08.20	504	504	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	13,35	-8.581	-225	-228	-231	-234	-237	-240	-243	-246	-249	-251	-253	-254	-254	-252	-248	-240	-229	-212	-188	-155	-110	-78	-53	-35	-21	-54	-25	-5	7	15	20	23	25	26	26	27	27	28	28	29	29	29		41	-8		13.250	358	-259	-58
07.08.20	505	505	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	13,37	-8.601	-225	-228	-232	-235	-238	-241	-244	-246	-249	-251	-253	-254	-254	-252	-248	-241	-229	-212	-189	-156	-111	-78	-53	-35	-21	-54	-24	-5	8	16	21	23	25	26	27	28	28	28	29	29	30	30		33	-8		13.280	357	-264	-60
08.08.20	506	506	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	13,40	-8.621	-226	-229	-232	-235	-238	-241	-244	-247	-250	-252	-254	-255	-255	-253	-249	-241	-230	-213	-189	-156	-111	-78	-53	-35	-21	-54	-24	-4	8	16	21	24	26	27	28	28	28	29	29	30	30	31		26	-8		13.310	356	-269	-61
09.08.20	507	507	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	13,42	-8.640	-226	-229	-233	-236	-239	-242	-245	-248	-250	-253	-254	-255	-255	-254	-249	-242	-230	-213	-189	-156	-111	-78	-53	-35	-21	-53	-24	-4	9	17	21	24	26	27	28	29	29	29	30	30	31	31		18	-8		13.340	355	-275	-62
10.08.20	508	508	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	13,44	-8.660	-227	-230	-233	-236	-239	-242	-245	-248	-251	-253	-255	-256	-256	-254	-250	-243	-231	-214	-190	-157	-111	-78	-53	-35	-21	-53	-24	-4	9	17	22	25	27	28	29	29	30	30	30	31	31	32		10	-8		13.371	353	-280	-63
11.08.20	509	509	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	13,47	-8.680	-227	-231	-234	-237	-240	-243	-246	-249	-251	-254	-255	-257	-256	-255	-250	-243	-231	-214	-190	-157	-111	-78	-53	-35	-21	-53	-23	-4	9	17	22	25	27	28	29	30	30	31	31	31	32	32		3	-7		13.401	352	-285	-64
12.08.20	510	510	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	13,49	-8.700	-228	-231	-234	-238	-241	-244	-247	-249	-252	-254	-256	-257	-257	-255	-251	-244	-232	-215	-191	-157	-112	-78	-53	-35	-21	-53	-23	-3	10	18	23	26	28	29	30	30	31	31	31	32	32	33		-4	-7		13.432	351	-290	-65
13.08.20	511	511	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	13,52	-8.721	-228	-232	-235	-238	-241	-244	-247	-250	-253	-255	-257	-258	-258	-256	-252	-244	-232	-215	-191	-158	-112	-78	-53	-35	-21	-53	-23	-3	10	18	23	26	28	29	30	31	31	32	32	32	33	33		-12	-7		13.463	350	-295	-66
14.08.20	512	512	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	13,54	-8.741	-229	-232	-235	-239	-242	-245	-248	-250	-253	-255	-257	-258	-258	-256	-252	-245	-233	-216	-191	-158	-112	-78	-53	-35	-21	-53	-23	-3	10	19	24	27	29	30	31	31	32	32	33	33	33	34		-19	-7		13.494	349	-300	-67
15.08.20	513	513	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	13,57	-8.761	-229	-233	-236	-239	-242	-245	-248	-251	-254	-256	-258	-259	-259	-257	-253	-245	-233	-216	-192	-158	-112	-78	-53	-35	-21	-53	-22	-2	11	19	24	27	29	30	31	32	32	33	33	34	34	35		-26	-7		13.525	348	-305	-69
16.08.20	514	514	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	13,59	-8.782	-230	-233	-237	-240	-243	-246	-249	-252	-254	-257	-258	-259	-259	-258	-253	-246	-234	-217	-192	-159	-112	-79	-54	-35	-21	-52	-22	-2	11	19	25	28	30	31	32	32	33	33	34	34	35	35		-33	-7		13.557	347	-310	-70
17.08.20	515	515	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	13,62	-8.803	-230	-234	-237	-240	-243	-246	-249	-252	-255	-257	-259	-260	-260	-258	-254	-246	-234	-217	-193	-159	-113	-79	-54	-35	-21	-52	-22	-2	12	20	25	28	30	31	32	33	33	34	34	35	35	36		-40	-7		13.589	346	-315	-71
18.08.20	516	516	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	13,65	-8.824	-231	-234	-238	-241	-244	-247	-250	-253	-255	-258	-260	-261	-261	-259	-254	-247	-235	-218	-193	-159	-113	-79	-54	-35	-21	-52	-22	-1	12	20	25	29	31	32	33	33	34	34	35	35	36	36		-47	-7		13.621	345	-320	-72
19.08.20	517	517	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	13,67	-8.844	-231	-235	-238	-241	-245	-248	-251	-253	-256	-258	-260	-261	-261	-259	-255	-247	-235	-218	-194	-160	-113	-79	-54	-35	-21	-52	-22	-1	12	21	26	29	31	32	33	34	34	35	35	36	36	37		-54	-7		13.653	344	-325	-73
20.08.20	518	518	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	13,70	-8.865	-232	-235	-239	-242	-245	-248	-251	-254	-257	-259	-261	-262	-262	-260	-256	-248	-236	-219	-194	-160	-113	-79	-54	-35	-21	-52	-21	-1	13	21	26	30	32	33	34	34	35	35	36	36	37	37		-60	-7		13.685	343	-330	-74
21.08.20	519	519	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	13,73	-8.887	-233	-236	-239	-243	-246	-249	-252	-255	-257	-260	-261	-263	-262	-260	-256	-248	-237	-219	-195	-161	-113	-79	-54	-35	-21	-52	-21	-1	13	21	27	30	32	33	34	35	35	36	36	37	37	38		-67	-7		13.717	343	-335	-75
22.08.20	520	520	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	13,75	-8.908	-233	-237	-240	-243	-246	-249	-252	-255	-258	-260	-262	-263	-263	-261	-257	-249	-237	-220	-195	-161	-114	-79	-54	-35	-21	-52	-21	0	13	22	27	30	32	34	35	35	36	36	37	37	38	38		-73	-6		13.750	342	-339	-76
23.08.20	521	521	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	13,78	-8.929	-234	-237	-241	-244	-247	-250	-253	-256	-259	-261	-263	-264	-264	-262	-257	-250	-238	-220	-195	-161	-114	-79	-54	-35	-21	-52	-21	0	13	22	28	31	33	34	35	36	36	37	37	38	38	39		-80	-6		13.783	341	-344	-77
24.08.20	522	522	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	13,81	-8.951	-234	-238	-241	-244	-248	-251	-254	-256	-259	-262	-263	-264	-264	-262	-258	-250	-238	-221	-196	-162	-114	-80	-54	-35	-21	-52	-21	0	14	23	28	31	33	35	35	36	37	37	38	38	39	39		-86	-6		13.816	340	-348	-78
25.08.20	523	523	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	13,84	-8.972	-235	-238	-242	-245	-248	-251	-254	-257	-260	-262	-264	-265	-265	-263	-258	-251	-239	-221	-196	-162	-114	-80	-54	-35	-21	-52	-21	0	14	23	28	32	34	35	36	37	37	38	38	39	39	40		-92	-6		13.849	340	-353	-79
26.08.20	524	524	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	13,86	-8.994	-235	-239	-242	-246	-249	-252	-255	-258	-260	-263	-265	-266	-265	-263	-259	-251	-239	-222	-197	-162	-115	-80	-54	-35	-21	-52	-20	1	14	23	29	32	34	36	36	37	38	38	39	39	40	40		-98	-6		13.882	339	-357	-80
27.08.20	525	525	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	13,89	-9.016	-236	-239	-243	-246	-249	-252	-255	-258	-261	-263	-265	-266	-266	-264	-260	-252	-240	-222	-197	-163	-115	-80	-54	-35	-21	-51	-20	1	15	24	29	32	35	36	37	37	38	39	39	40	40	41		-104	-6		13.916	338	-362	-81
28.08.20	526	526	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	13,92	-9.038	-236	-240	-243	-247	-250	-253	-256	-259	-262	-264	-266	-267	-267	-265	-260	-252	-240	-223	-198	-163	-115	-80	-54	-35	-21	-51	-20	1	15	24	29	33	35	36	37	38	38	39	39	40	41	41		-110	-6		13.949	338	-366	-82
29.08.20	527	527	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	13,95	-9.060	-237	-241	-244	-247	-251	-254	-257	-260	-262	-265	-266	-267	-267	-265	-261	-253	-241	-223	-198	-163	-115	-80	-54	-35	-21	-51	-20	1	15	24	30	33	35	37	38	38	39	39	40	40	41	42		-115	-6		13.983	337	-370	-83
30.08.20	528	528	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	13,98	-9.082	-238	-241	-245	-248	-251	-254	-257	-260	-263	-265	-267	-268	-268	-266	-261	-254	-241	-224	-199	-164	-115	-80	-55	-35	-21	-51	-20	2	16	25	30	34	36	37	38	39	39	40	40	41	41	42		-121	-6		14.017	337	-374	-83
31.08.20	529	529	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	14,01	-9.105	-238	-242	-245	-249	-252	-255	-258	-261	-264	-266	-268	-269	-269	-267	-262	-254	-242	-224	-199	-164	-116	-81	-55	-36	-21	-51	-20	2	16	25	31	34	36	38	39	39	40	40	41	41	42	42		-126	-5		14.051	336	-378	-84
01.09.20	530	530	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	14,04	-9.127	-239	-242	-246	-249	-252	-256	-259	-262	-264	-267	-268	-269	-269	-267	-263	-255	-243	-225	-200	-165	-116	-81	-55	-36	-21	-51	-20	2	16	25	31	34	37	38	39	40	40	41	41	42	42	43		-131	-5		14.086	336	-382	-85
02.09.20	531	531	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	14,07	-9.149	-239	-243	-246	-250	-253	-256	-259	-262	-265	-267	-269	-270	-270	-268	-263	-255	-243	-225	-200	-165	-116	-81	-55	-36	-22	-51	-19	2	16	25	31	35	37	38	39	40	41	41	42	42	43	43		-137	-5		14.120	336	-386	-86
03.09.20	532	532	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	14,10	-9.172	-240	-244	-247	-250	-254	-257	-260	-263	-266	-268	-270	-271	-270	-268	-264	-256	-244	-226	-201	-165	-116	-81	-55	-36	-22	-51	-19	2	17	26	32	35	37	39	40	40	41	42	42	43	43	44		-142	-5		14.155	335	-390	-87
04.09.20	533	533	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	14,13	-9.195	-241	-244	-248	-251	-254	-257	-261	-263	-266	-269	-270	-271	-271	-269	-265	-257	-244	-226	-201	-166	-117	-81	-55	-36	-22	-51	-19	2	17	26	32	35	38	39	40	41	41	42	42	43	44	44		-147	-5		14.190	335	-394	-88
05.09.20	534	534	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	14,16	-9.218	-241	-245	-248	-252	-255	-258	-261	-264	-267	-269	-271	-272	-272	-270	-265	-257	-245	-227	-202	-166	-117	-81	-55	-36	-22	-51	-19	3	17	26	32	36	38	40	40	41	42	42	43	43	44	45		-151	-5		14.225	335	-398	-89
06.09.20	535	535	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	14,19	-9.241	-242	-245	-249	-252	-256	-259	-262	-265	-268	-270	-272	-273	-272	-270	-266	-258	-245	-227	-202	-167	-117	-81	-55	-36	-22	-51	-19	3	17	27	32	36	38	40	41	42	42	43	43	44	44	45		-156	-5		14.260	335	-401	-89
07.09.20	536	536	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	14,22	-9.264	-242	-246	-250	-253	-256	-259	-263	-265	-268	-271	-272	-273	-273	-271	-266	-258	-246	-228	-203	-167	-117	-82	-55	-36	-22	-51	-19	3	17	27	33	36	39	40	41	42	43	43	44	44	45	45		-160	-4		14.295	335	-405	-90
08.09.20	537	537	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	14,26	-9.287	-243	-247	-250	-254	-257	-260	-263	-266	-269	-271	-273	-274	-274	-272	-267	-259	-247	-229	-203	-167	-118	-82	-55	-36	-22	-51	-19	3	18	27	33	37	39	41	42	42	43	43	44	45	45	46		-165	-4		14.330	335	-408	-91
09.09.20	538	538	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	14,29	-9.310	-244	-247	-251	-254	-258	-261	-264	-267	-270	-272	-274	-275	-274	-272	-268	-260	-247	-229	-203	-168	-118	-82	-56	-36	-22	-51	-19	3	18	27	33	37	39	41	42	43	43	44	44	45	46	46		-169	-4		14.366	335	-412	-92
10.09.20	539	539	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	14,32	-9.333	-244	-248	-251	-255	-258	-261	-264	-267	-270	-273	-274	-275	-275	-273	-268	-260	-248	-230	-204	-168	-118	-82	-56	-36	-22	-51	-19	3	18	28	34	37	40	41	42	43	44	44	45	45	46	47		-173	-4		14.402	335	-415	-92
11.09.20	540	540	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	14,35	-9.357	-245	-249	-252	-255	-259	-262	-265	-268	-271	-273	-275	-276	-276	-274	-269	-261	-248	-230	-204	-169	-118	-82	-56	-36	-22	-51	-19	4	18	28	34	38	40	42	43	43	44	45	45	46	46	47		-177	-4		14.438	335	-418	-93
12.09.20	541	541	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	14,39	-9.380	-245	-249	-253	-256	-259	-263	-266	-269	-272	-274	-276	-277	-276	-274	-270	-262	-249	-231	-205	-169	-119	-82	-56	-36	-22	-51	-19	4	18	28	34	38	40	42	43	44	44	45	45	46	47	47		-180	-4		14.474	335	-422	-94
13.09.20	542	542	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	14,42	-9.404	-246	-250	-253	-257	-260	-263	-266	-269	-272	-275	-276	-277	-277	-275	-270	-262	-250	-231	-205	-169	-119	-83	-56	-36	-22	-51	-19	4	19	28	34	38	41	42	43	44	45	45	46	46	47	48		-184	-4		14.510	335	-425	-95
14.09.20	543	543	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	14,45	-9.427	-247	-250	-254	-257	-261	-264	-267	-270	-273	-275	-277	-278	-278	-276	-271	-263	-250	-232	-206	-170	-119	-83	-56	-36	-22	-52	-19	4	19	28	35	38	41	42	44	44	45	46	46	47	47	48		-187	-3		14.546	335	-428	-95
15.09.20	544	544	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	14,49	-9.451	-247	-251	-255	-258	-261	-265	-268	-271	-274	-276	-278	-279	-278	-276	-272	-263	-251	-233	-206	-170	-120	-83	-56	-36	-22	-52	-19	4	19	29	35	39	41	43	44	45	45	46	46	47	48	48		-191	-3		14.583	336	-431	-96
16.09.20	545	545	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	14,52	-9.475	-248	-252	-255	-259	-262	-265	-269	-272	-274	-277	-279	-279	-279	-277	-272	-264	-251	-233	-207	-171	-120	-83	-56	-36	-22	-52	-19	4	19	29	35	39	41	43	44	45	46	46	47	47	48	49		-194	-3		14.620	336	-433	-96
17.09.20	546	546	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	14,56	-9.499	-249	-252	-256	-259	-263	-266	-269	-272	-275	-277	-279	-280	-280	-278	-273	-265	-252	-234	-208	-171	-120	-83	-56	-37	-22	-52	-19	4	19	29	35	39	42	43	44	45	46	46	47	48	48	49		-197	-3		14.656	336	-436	-97
18.09.20	547	547	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	14,59	-9.523	-249	-253	-257	-260	-263	-267	-270	-273	-276	-278	-280	-281	-280	-278	-274	-265	-253	-234	-208	-171	-120	-84	-57	-37	-22	-52	-19	4	19	29	36	39	42	44	45	45	46	47	47	48	49	49		-200	-3		14.693	337	-439	-98
19.09.20	548	548	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	14,63	-9.547	-250	-254	-257	-261	-264	-267	-271	-274	-276	-279	-281	-282	-281	-279	-274	-266	-253	-235	-209	-172	-121	-84	-57	-37	-22	-52	-19	4	19	29	36	40	42	44	45	46	46	47	48	48	49	49		-202	-3		14.730	337	-441	-98
20.09.20	549	549	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	14,66	-9.571	-250	-254	-258	-261	-265	-268	-271	-274	-277	-279	-281	-282	-282	-280	-275	-267	-254	-235	-209	-172	-121	-84	-57	-37	-22	-52	-19	4	20	30	36	40	42	44	45	46	47	47	48	48	49	50		-205	-2		14.768	338	-444	-99
21.09.20	550	550	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	14,70	-9.596	-251	-255	-259	-262	-265	-269	-272	-275	-278	-280	-282	-283	-283	-280	-276	-267	-255	-236	-210	-173	-121	-84	-57	-37	-22	-52	-19	4	20	30	36	40	43	44	45	46	47	48	48	49	49	50		-207	-2		14.805	339	-446	-99
22.09.20	551	551	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	14,73	-9.620	-252	-256	-259	-263	-266	-269	-273	-276	-278	-281	-283	-284	-283	-281	-276	-268	-255	-237	-210	-173	-122	-84	-57	-37	-22	-52	-19	4	20	30	36	40	43	45	46	47	47	48	48	49	50	50		-209	-2		14.842	339	-448	-100
23.09.20	552	552	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	14,77	-9.645	-252	-256	-260	-263	-267	-270	-273	-276	-279	-282	-283	-284	-284	-282	-277	-269	-256	-237	-211	-174	-122	-85	-57	-37	-22	-52	-19	4	20	30	36	40	43	45	46	47	47	48	49	49	50	51		-211	-2		14.880	340	-451	-100
24.09.20	553	553	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	14,81	-9.669	-253	-257	-261	-264	-267	-271	-274	-277	-280	-282	-284	-285	-285	-282	-278	-269	-256	-238	-211	-174	-122	-85	-57	-37	-22	-53	-19	4	20	30	37	41	43	45	46	47	48	48	49	49	50	51		-213	-2		14.918	341	-453	-101
25.09.20	554	554	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	14,84	-9.694	-254	-258	-261	-265	-268	-271	-275	-278	-281	-283	-285	-286	-285	-283	-278	-270	-257	-238	-212	-174	-122	-85	-57	-37	-22	-53	-19	4	20	30	37	41	43	45	46	47	48	48	49	50	50	51		-214	-2		14.955	342	-455	-101
26.09.20	555	555	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	14,88	-9.719	-254	-258	-262	-265	-269	-272	-275	-278	-281	-284	-286	-286	-286	-284	-279	-271	-258	-239	-212	-175	-123	-85	-58	-37	-22	-53	-19	4	20	30	37	41	44	45	47	47	48	49	49	50	51	51		-216	-1		14.993	343	-457	-102
27.09.20	556	556	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	14,92	-9.743	-255	-259	-263	-266	-270	-273	-276	-279	-282	-284	-286	-287	-287	-284	-280	-271	-258	-239	-213	-175	-123	-85	-58	-37	-23	-53	-19	4	20	30	37	41	44	46	47	48	48	49	49	50	51	51		-217	-1		15.031	344	-458	-102
28.09.20	557	557	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	14,95	-9.768	-256	-259	-263	-267	-270	-274	-277	-280	-283	-285	-287	-288	-287	-285	-280	-272	-259	-240	-213	-176	-123	-86	-58	-38	-23	-53	-19	4	20	30	37	41	44	46	47	48	48	49	50	50	51	52		-218	-1		15.069	345	-460	-103
29.09.20	558	558	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	14,99	-9.793	-256	-260	-264	-267	-271	-274	-278	-281	-283	-286	-288	-289	-288	-286	-281	-273	-260	-241	-214	-176	-124	-86	-58	-38	-23	-54	-19	4	20	31	37	41	44	46	47	48	49	49	50	50	51	52		-219	-1		15.108	346	-462	-103
30.09.20	559	559	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	15,03	-9.818	-257	-261	-265	-268	-272	-275	-278	-281	-284	-287	-288	-289	-289	-287	-282	-273	-260	-241	-214	-177	-124	-86	-58	-38	-23	-54	-19	4	20	31	37	42	44	46	47	48	49	49	50	51	51	52		-220	-1		15.146	347	-463	-103
01.10.20	560	560	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	15,07	-9.843	-258	-261	-265	-269	-272	-276	-279	-282	-285	-287	-289	-290	-290	-287	-282	-274	-261	-242	-215	-177	-124	-86	-58	-38	-23	-54	-20	4	20	31	37	42	44	46	47	48	49	50	50	51	51	52		-220	-1		15.185	348	-465	-104
02.10.20	561	561	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	15,11	-9.868	-258	-262	-266	-269	-273	-276	-280	-283	-286	-288	-290	-291	-290	-288	-283	-275	-262	-242	-215	-177	-125	-86	-58	-38	-23	-54	-20	4	20	31	37	42	45	46	47	48	49	50	50	51	52	52		-221	0		15.223	349	-466	-104
03.10.20	562	562	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	15,15	-9.894	-259	-263	-267	-270	-274	-277	-280	-283	-286	-289	-291	-292	-291	-289	-284	-275	-262	-243	-216	-178	-125	-87	-59	-38	-23	-54	-20	4	20	31	38	42	45	46	48	49	49	50	50	51	52	52		-221	0		15.262	351	-467	-104
04.10.20	563	563	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	15,18	-9.919	-260	-263	-267	-271	-274	-278	-281	-284	-287	-290	-291	-292	-292	-289	-284	-276	-263	-244	-216	-178	-125	-87	-59	-38	-23	-55	-20	4	20	31	38	42	45	47	48	49	49	50	51	51	52	53		-221	0		15.301	352	-468	-105
05.10.20	564	564	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	15,22	-9.944	-260	-264	-268	-272	-275	-279	-282	-285	-288	-290	-292	-293	-293	-290	-285	-277	-264	-244	-217	-179	-126	-87	-59	-38	-23	-55	-20	4	20	31	38	42	45	47	48	49	49	50	51	51	52	53		-221	0		15.340	354	-469	-105
06.10.20	565	565	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	15,26	-9.970	-261	-265	-269	-272	-276	-279	-283	-286	-289	-291	-293	-294	-293	-291	-286	-277	-264	-245	-218	-179	-126	-87	-59	-38	-23	-55	-20	4	20	31	38	42	45	47	48	49	50	50	51	51	52	53		-220	0		15.379	355	-470	-105
07.10.20	566	566	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	15,30	-9.995	-262	-266	-269	-273	-277	-280	-283	-286	-289	-292	-294	-294	-294	-292	-287	-278	-265	-246	-218	-180	-126	-88	-59	-39	-23	-55	-20	4	20	31	38	42	45	47	48	49	50	50	51	52	52	53		-220	1		15.418	357	-471	-105
08.10.20	567	567	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	15,34	-10.021	-262	-266	-270	-274	-277	-281	-284	-287	-290	-292	-294	-295	-295	-292	-287	-279	-265	-246	-219	-180	-127	-88	-59	-39	-23	-56	-21	4	20	31	38	42	45	47	48	49	50	50	51	52	52	53		-219	1		15.457	358	-472	-105
09.10.20	568	568	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	15,38	-10.046	-263	-267	-271	-274	-278	-281	-285	-288	-291	-293	-295	-296	-295	-293	-288	-279	-266	-247	-219	-181	-127	-88	-60	-39	-24	-56	-21	3	20	31	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	52	53		-218	1		15.496	360	-472	-106
10.10.20	569	569	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	15,42	-10.072	-264	-268	-271	-275	-279	-282	-285	-289	-291	-294	-296	-297	-296	-294	-289	-280	-267	-247	-220	-181	-127	-88	-60	-39	-24	-56	-21	3	20	31	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-217	1		15.535	362	-473	-106
11.10.20	570	570	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	15,46	-10.097	-264	-268	-272	-276	-279	-283	-286	-289	-292	-295	-297	-297	-297	-294	-289	-281	-267	-248	-220	-181	-128	-89	-60	-39	-24	-57	-21	3	20	31	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-216	1		15.575	364	-473	-106
12.10.20	571	571	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	15,51	-10.123	-265	-269	-273	-276	-280	-284	-287	-290	-293	-295	-297	-298	-298	-295	-290	-281	-268	-249	-221	-182	-128	-89	-60	-39	-24	-57	-22	3	20	31	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-214	1		15.614	365	-474	-106
13.10.20	572	572	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	15,55	-10.149	-266	-270	-273	-277	-281	-284	-288	-291	-294	-296	-298	-299	-298	-296	-291	-282	-269	-249	-221	-182	-128	-89	-60	-39	-24	-57	-22	3	19	31	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-213	2		15.654	367	-474	-106
14.10.20	573	573	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	15,59	-10.175	-266	-270	-274	-278	-281	-285	-288	-292	-294	-297	-299	-300	-299	-297	-292	-283	-269	-250	-222	-183	-129	-89	-61	-39	-24	-58	-22	3	19	30	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-211	2		15.693	369	-474	-106
15.10.20	574	574	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	15,63	-10.200	-267	-271	-275	-279	-282	-286	-289	-292	-295	-298	-299	-300	-300	-297	-292	-284	-270	-250	-222	-183	-129	-90	-61	-40	-24	-58	-22	2	19	30	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-209	2		15.733	371	-474	-106
16.10.20	575	575	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	15,67	-10.226	-268	-272	-276	-279	-283	-286	-290	-293	-296	-298	-300	-301	-301	-298	-293	-284	-271	-251	-223	-184	-129	-90	-61	-40	-24	-58	-23	2	19	30	38	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-206	2		15.773	374	-474	-106
17.10.20	576	576	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	15,71	-10.252	-268	-272	-276	-280	-284	-287	-291	-294	-297	-299	-301	-302	-301	-299	-294	-285	-271	-252	-224	-184	-130	-90	-61	-40	-24	-59	-23	2	19	30	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-204	2		15.813	376	-474	-106
18.10.20	577	577	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	15,76	-10.278	-269	-273	-277	-281	-284	-288	-291	-294	-297	-300	-302	-303	-302	-300	-294	-286	-272	-252	-224	-185	-130	-90	-61	-40	-24	-59	-23	2	19	30	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-201	3		15.852	378	-473	-106
19.10.20	578	578	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	15,80	-10.304	-270	-274	-278	-281	-285	-289	-292	-295	-298	-301	-302	-303	-303	-300	-295	-286	-273	-253	-225	-185	-130	-91	-62	-40	-25	-60	-23	2	19	30	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-199	3		15.892	380	-473	-106
20.10.20	579	579	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	15,84	-10.330	-270	-274	-278	-282	-286	-289	-293	-296	-299	-301	-303	-304	-304	-301	-296	-287	-273	-254	-225	-186	-131	-91	-62	-40	-25	-60	-24	1	18	30	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-196	3		15.932	383	-472	-106
21.10.20	580	580	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	15,89	-10.356	-271	-275	-279	-283	-287	-290	-293	-297	-300	-302	-304	-305	-304	-302	-297	-288	-274	-254	-226	-186	-131	-91	-62	-40	-25	-60	-24	1	18	30	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-192	3		15.972	385	-472	-106
22.10.20	581	581	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	15,93	-10.382	-272	-276	-280	-284	-287	-291	-294	-297	-300	-303	-305	-306	-305	-303	-297	-288	-275	-255	-226	-187	-132	-91	-62	-41	-25	-61	-24	1	18	29	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	53	53		-189	3		16.012	388	-471	-106
23.10.20	582	582	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	15,97	-10.409	-272	-277	-280	-284	-288	-292	-295	-298	-301	-304	-306	-306	-306	-303	-298	-289	-275	-255	-227	-187	-132	-92	-62	-41	-25	-61	-25	1	18	29	37	42	45	47	48	49	50	51	51	52	52	53		-186	4		16.052	390	-470	-106
24.10.20	583	583	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	16,02	-10.435	-273	-277	-281	-285	-289	-292	-296	-299	-302	-304	-306	-307	-307	-304	-299	-290	-276	-256	-227	-187	-132	-92	-63	-41	-25	-62	-25	0	18	29	37	41	45	47	48	49	50	50	51	52	52	53		-182	4		16.093	393	-469	-106
25.10.20	584	584	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	16,06	-10.461	-274	-278	-282	-286	-289	-293	-296	-300	-303	-305	-307	-308	-307	-305	-299	-291	-277	-257	-228	-188	-133	-92	-63	-41	-25	-62	-26	0	17	29	36	41	44	46	48	49	50	50	51	52	52	53		-178	4		16.133	396	-468	-105
26.10.20	585	585	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	16,10	-10.487	-274	-279	-283	-286	-290	-294	-297	-300	-303	-306	-308	-309	-308	-305	-300	-291	-277	-257	-229	-188	-133	-93	-63	-41	-25	-63	-26	0	17	29	36	41	44	46	48	49	50	50	51	52	52	53		-174	4		16.173	398	-467	-105
27.10.20	586	586	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	16,15	-10.513	-275	-279	-283	-287	-291	-294	-298	-301	-304	-307	-309	-309	-309	-306	-301	-292	-278	-258	-229	-189	-133	-93	-63	-41	-26	-63	-26	-1	17	29	36	41	44	46	48	49	49	50	51	51	52	53		-170	4		16.213	401	-466	-105
28.10.20	587	587	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	16,19	-10.540	-276	-280	-284	-288	-292	-295	-299	-302	-305	-307	-309	-310	-310	-307	-302	-293	-279	-258	-230	-189	-134	-93	-63	-42	-26	-64	-27	-1	17	28	36	41	44	46	48	49	49	50	51	51	52	53		-165	4		16.253	404	-464	-105
29.10.20	588	588	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	16,24	-10.566	-276	-281	-285	-289	-292	-296	-299	-303	-306	-308	-310	-311	-310	-308	-302	-293	-279	-259	-230	-190	-134	-93	-64	-42	-26	-64	-27	-1	16	28	36	41	44	46	47	48	49	50	51	51	52	53		-160	5		16.294	407	-463	-104
30.10.20	589	589	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	16,28	-10.592	-277	-281	-285	-289	-293	-297	-300	-303	-306	-309	-311	-312	-311	-308	-303	-294	-280	-260	-231	-190	-135	-94	-64	-42	-26	-65	-27	-2	16	28	36	41	44	46	47	48	49	50	50	51	52	52		-156	5		16.334	410	-461	-104
31.10.20	590	590	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	16,33	-10.618	-278	-282	-286	-290	-294	-297	-301	-304	-307	-310	-312	-312	-312	-309	-304	-295	-281	-260	-231	-191	-135	-94	-64	-42	-26	-65	-28	-2	16	28	35	40	44	46	47	48	49	50	50	51	52	52		-151	5		16.374	413	-460	-104
01.11.20	591	591	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	16,37	-10.645	-279	-283	-287	-291	-295	-298	-302	-305	-308	-310	-312	-313	-313	-310	-305	-295	-281	-261	-232	-191	-135	-94	-64	-42	-26	-66	-28	-2	15	27	35	40	43	45	47	48	49	49	50	51	51	52		-145	5		16.415	416	-458	-104
02.11.20	592	592	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	16,42	-10.671	-279	-284	-288	-291	-295	-299	-302	-306	-309	-311	-313	-314	-313	-311	-305	-296	-282	-262	-232	-192	-136	-95	-65	-43	-26	-66	-29	-3	15	27	35	40	43	45	47	48	49	49	50	51	51	52		-140	5		16.455	419	-456	-103
03.11.20	593	593	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	16,46	-10.697	-280	-284	-288	-292	-296	-300	-303	-306	-309	-312	-314	-315	-314	-311	-306	-297	-283	-262	-233	-192	-136	-95	-65	-43	-27	-67	-29	-3	15	27	35	40	43	45	47	48	48	49	50	50	51	52		-134	6		16.495	422	-454	-103
04.11.20	594	594	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	16,51	-10.724	-281	-285	-289	-293	-297	-300	-304	-307	-310	-313	-315	-315	-315	-312	-307	-298	-283	-263	-234	-193	-136	-95	-65	-43	-27	-67	-30	-3	15	27	34	39	43	45	46	47	48	49	49	50	51	52		-129	6		16.536	426	-452	-102
05.11.20	595	595	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	16,56	-10.750	-281	-286	-290	-294	-297	-301	-305	-308	-311	-314	-315	-316	-316	-313	-307	-298	-284	-263	-234	-193	-137	-96	-65	-43	-27	-68	-30	-4	14	26	34	39	43	45	46	47	48	49	49	50	51	51		-123	6		16.576	429	-450	-102
06.11.20	596	596	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	16,60	-10.776	-282	-286	-290	-294	-298	-302	-305	-309	-312	-314	-316	-317	-316	-314	-308	-299	-285	-264	-235	-194	-137	-96	-66	-43	-27	-68	-31	-4	14	26	34	39	42	44	46	47	48	48	49	50	50	51		-117	6		16.617	433	-448	-102
07.11.20	597	597	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	16,65	-10.803	-283	-287	-291	-295	-299	-303	-306	-309	-312	-315	-317	-318	-317	-314	-309	-300	-285	-265	-235	-194	-138	-96	-66	-43	-27	-69	-31	-5	13	26	34	39	42	44	46	47	48	48	49	49	50	51		-110	6		16.657	436	-445	-101
08.11.20	598	598	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	16,69	-10.829	-283	-288	-292	-296	-300	-303	-307	-310	-313	-316	-318	-318	-318	-315	-310	-300	-286	-265	-236	-194	-138	-97	-66	-44	-27	-70	-32	-5	13	25	33	38	42	44	45	46	47	48	49	49	50	51		-104	6		16.697	440	-443	-101
09.11.20	599	599	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	16,74	-10.855	-284	-288	-293	-296	-300	-304	-308	-311	-314	-317	-318	-319	-319	-316	-310	-301	-287	-266	-236	-195	-138	-97	-66	-44	-27	-70	-32	-6	13	25	33	38	42	44	45	46	47	48	48	49	50	50		-97	7		16.738	443	-440	-100
10.11.20	600	600	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	16,79	-10.881	-285	-289	-293	-297	-301	-305	-308	-312	-315	-317	-319	-320	-319	-317	-311	-302	-287	-267	-237	-195	-139	-97	-67	-44	-28	-71	-33	-6	12	25	33	38	41	43	45	46	47	47	48	49	49	50		-90	7		16.778	447	-437	-100
11.11.20	601	601	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	16,83	-10.908	-285	-290	-294	-298	-302	-306	-309	-312	-316	-318	-320	-321	-320	-317	-312	-302	-288	-267	-237	-196	-139	-97	-67	-44	-28	-71	-33	-6	12	24	32	38	41	43	45	46	47	47	48	48	49	50		-83	7		16.818	450	-435	-99
12.11.20	602	602	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	16,88	-10.934	-286	-290	-295	-299	-303	-306	-310	-313	-316	-319	-321	-322	-321	-318	-312	-303	-289	-268	-238	-196	-140	-98	-67	-44	-28	-72	-34	-7	12	24	32	37	41	43	44	45	46	47	48	48	49	50		-76	7		16.859	454	-432	-99
13.11.20	603	603	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	16,93	-10.960	-287	-291	-295	-299	-303	-307	-311	-314	-317	-320	-321	-322	-322	-319	-313	-304	-289	-268	-238	-197	-140	-98	-67	-45	-28	-73	-34	-7	11	24	32	37	40	43	44	45	46	47	47	48	49	49		-69	7		16.899	458	-429	-98
14.11.20	604	604	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	16,98	-10.986	-288	-292	-296	-300	-304	-308	-311	-315	-318	-320	-322	-323	-322	-320	-314	-305	-290	-269	-239	-197	-140	-98	-68	-45	-28	-73	-35	-8	11	23	31	37	40	42	44	45	46	46	47	48	48	49		-61	8		16.939	462	-426	-97
15.11.20	605	605	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	17,02	-11.013	-288	-293	-297	-301	-305	-308	-312	-315	-319	-321	-323	-324	-323	-320	-315	-305	-291	-270	-240	-198	-141	-99	-68	-45	-29	-74	-35	-8	10	23	31	36	40	42	44	45	45	46	47	47	48	49		-54	8		16.979	466	-423	-97
16.11.20	606	606	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	17,07	-11.039	-289	-293	-297	-302	-305	-309	-313	-316	-319	-322	-324	-325	-324	-321	-315	-306	-291	-270	-240	-198	-141	-99	-68	-45	-29	-75	-36	-9	10	22	31	36	39	42	43	44	45	46	46	47	48	48		-46	8		17.019	470	-419	-96
17.11.20	607	607	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	17,12	-11.065	-290	-294	-298	-302	-306	-310	-314	-317	-320	-323	-324	-325	-325	-322	-316	-307	-292	-271	-241	-199	-142	-99	-68	-46	-29	-75	-37	-9	9	22	30	36	39	41	43	44	45	45	46	47	47	48		-38	8		17.060	474	-416	-95
18.11.20	608	608	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	17,16	-11.091	-290	-295	-299	-303	-307	-311	-314	-318	-321	-323	-325	-326	-325	-322	-317	-307	-293	-271	-241	-199	-142	-100	-69	-46	-29	-76	-37	-10	9	22	30	35	39	41	43	44	44	45	46	46	47	48		-30	8		17.100	478	-413	-95
19.11.20	609	609	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	17,21	-11.117	-291	-295	-300	-304	-308	-311	-315	-318	-322	-324	-326	-327	-326	-323	-318	-308	-293	-272	-242	-200	-143	-100	-69	-46	-29	-77	-38	-10	8	21	29	35	38	41	42	43	44	45	45	46	47	47		-21	8		17.140	482	-409	-94
20.11.20	610	610	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	17,26	-11.144	-292	-296	-300	-304	-308	-312	-316	-319	-322	-325	-327	-328	-327	-324	-318	-309	-294	-273	-242	-200	-143	-100	-69	-46	-29	-77	-38	-11	8	21	29	35	38	40	42	43	44	44	45	46	46	47		-13	8		17.180	486	-406	-93
21.11.20	611	611	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	17,31	-11.170	-292	-297	-301	-305	-309	-313	-317	-320	-323	-326	-327	-328	-328	-325	-319	-309	-295	-273	-243	-201	-143	-101	-69	-46	-30	-78	-39	-11	7	20	29	34	38	40	42	43	43	44	45	45	46	47		-4	9		17.220	491	-402	-93
22.11.20	612	612	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	17,36	-11.196	-293	-297	-302	-306	-310	-314	-317	-321	-324	-326	-328	-329	-328	-325	-320	-310	-295	-274	-243	-201	-144	-101	-70	-47	-30	-79	-40	-12	7	20	28	34	37	40	41	42	43	44	44	45	46	46		5	9		17.260	495	-398	-92
23.11.20	613	613	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	17,40	-11.222	-294	-298	-302	-307	-310	-314	-318	-321	-325	-327	-329	-330	-329	-326	-320	-311	-296	-275	-244	-202	-144	-101	-70	-47	-30	-80	-40	-13	6	19	28	33	37	39	41	42	43	43	44	45	45	46		14	9		17.300	499	-394	-91
24.11.20	614	614	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	17,45	-11.248	-294	-299	-303	-307	-311	-315	-319	-322	-325	-328	-330	-331	-330	-327	-321	-311	-297	-275	-244	-202	-145	-102	-70	-47	-30	-80	-41	-13	6	19	27	33	37	39	40	41	42	43	44	44	45	46		23	9		17.339	504	-390	-90
25.11.20	615	615	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	17,50	-11.274	-295	-300	-304	-308	-312	-316	-319	-323	-326	-329	-330	-331	-331	-328	-322	-312	-297	-276	-245	-202	-145	-102	-71	-47	-30	-81	-42	-14	5	18	27	33	36	38	40	41	42	43	43	44	44	45		32	9		17.379	508	-386	-90
26.11.20	616	616	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	17,55	-11.299	-296	-300	-305	-309	-313	-317	-320	-324	-327	-329	-331	-332	-331	-328	-323	-313	-298	-276	-246	-203	-145	-103	-71	-48	-31	-82	-42	-14	5	18	26	32	36	38	40	41	41	42	43	43	44	45		42	9		17.419	513	-382	-89
27.11.20	617	617	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	17,60	-11.325	-296	-301	-305	-309	-313	-317	-321	-324	-328	-330	-332	-333	-332	-329	-323	-314	-299	-277	-246	-203	-146	-103	-71	-48	-31	-83	-43	-15	4	17	26	32	35	38	39	40	41	42	42	43	44	44		51	10		17.458	517	-378	-88
28.11.20	618	618	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	17,65	-11.351	-297	-302	-306	-310	-314	-318	-322	-325	-328	-331	-333	-333	-333	-330	-324	-314	-299	-278	-247	-204	-146	-103	-71	-48	-31	-83	-44	-15	4	17	26	31	35	37	39	40	41	41	42	43	43	44		61	10		17.498	522	-374	-87
29.11.20	619	619	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	17,69	-11.377	-298	-302	-307	-311	-315	-319	-322	-326	-329	-332	-333	-334	-333	-331	-325	-315	-300	-278	-247	-204	-147	-104	-72	-48	-31	-84	-44	-16	3	16	25	31	34	37	38	39	40	41	42	42	43	43		71	10		17.537	526	-369	-86
30.11.20	620	620	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	17,74	-11.403	-298	-303	-307	-311	-316	-319	-323	-327	-330	-332	-334	-335	-334	-331	-325	-316	-301	-279	-248	-205	-147	-104	-72	-49	-31	-85	-45	-17	3	16	25	30	34	36	38	39	40	40	41	42	42	43		81	10		17.577	531	-365	-85
01.12.20	621	621	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	17,79	-11.428	-299	-304	-308	-312	-316	-320	-324	-327	-330	-333	-335	-336	-335	-332	-326	-316	-301	-279	-248	-205	-148	-104	-72	-49	-32	-86	-46	-17	2	15	24	30	33	36	37	39	39	40	41	41	42	43		91	10		17.616	536	-361	-84
02.12.20	622	622	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	17,84	-11.454	-300	-304	-309	-313	-317	-321	-325	-328	-331	-334	-336	-336	-336	-333	-327	-317	-302	-280	-249	-206	-148	-105	-73	-49	-32	-87	-46	-18	2	15	24	29	33	35	37	38	39	40	40	41	41	42		101	10		17.656	541	-356	-84
03.12.20	623	623	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	17,89	-11.480	-300	-305	-309	-314	-318	-322	-325	-329	-332	-335	-336	-337	-336	-333	-327	-318	-303	-280	-249	-206	-148	-105	-73	-49	-32	-87	-47	-19	1	14	23	29	33	35	37	38	38	39	40	40	41	42		112	10		17.695	545	-351	-83
04.12.20	624	624	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	17,94	-11.505	-301	-306	-310	-314	-318	-322	-326	-330	-333	-335	-337	-338	-337	-334	-328	-318	-303	-281	-250	-207	-149	-105	-73	-50	-32	-88	-48	-19	0	14	23	28	32	35	36	37	38	39	39	40	40	41		122	11		17.734	550	-347	-82
05.12.20	625	625	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	17,99	-11.531	-302	-306	-311	-315	-319	-323	-327	-330	-333	-336	-338	-339	-338	-335	-329	-319	-304	-282	-250	-207	-149	-106	-74	-50	-32	-89	-48	-20	0	13	22	28	32	34	36	37	38	38	39	39	40	41		133	11		17.773	555	-342	-81
06.12.20	626	626	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	18,03	-11.556	-302	-307	-311	-316	-320	-324	-327	-331	-334	-337	-339	-339	-339	-336	-330	-320	-304	-282	-251	-208	-150	-106	-74	-50	-33	-90	-49	-21	-1	13	22	27	31	34	35	36	37	38	38	39	39	40		144	11		17.812	560	-337	-80
07.12.20	627	627	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	18,08	-11.581	-303	-308	-312	-316	-320	-324	-328	-332	-335	-338	-339	-340	-339	-336	-330	-320	-305	-283	-251	-208	-150	-106	-74	-50	-33	-91	-50	-21	-1	12	21	27	31	33	35	36	37	37	38	38	39	40		155	11		17.851	565	-332	-79
08.12.20	628	628	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	18,13	-11.607	-304	-308	-313	-317	-321	-325	-329	-332	-336	-338	-340	-341	-340	-337	-331	-321	-306	-283	-252	-208	-150	-107	-74	-51	-33	-92	-51	-22	-2	11	20	26	30	33	34	35	36	37	37	38	39	39		166	11		17.889	570	-327	-78
09.12.20	629	629	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	18,18	-11.632	-304	-309	-314	-318	-322	-326	-330	-333	-336	-339	-341	-342	-341	-338	-332	-322	-306	-284	-252	-209	-151	-107	-75	-51	-33	-92	-51	-23	-3	11	20	26	30	32	34	35	36	36	37	37	38	39		177	11		17.928	575	-322	-77
10.12.20	630	630	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	18,23	-11.657	-305	-310	-314	-318	-323	-327	-330	-334	-337	-340	-342	-342	-341	-338	-332	-322	-307	-285	-253	-209	-151	-108	-75	-51	-34	-93	-52	-23	-3	10	19	25	29	32	33	34	35	36	36	37	37	38		188	11		17.966	580	-317	-76
11.12.20	631	631	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	18,28	-11.682	-306	-310	-315	-319	-323	-327	-331	-335	-338	-340	-342	-343	-342	-339	-333	-323	-308	-285	-253	-210	-152	-108	-75	-51	-34	-94	-53	-24	-4	10	19	25	29	31	33	34	35	35	36	36	37	38		199	11		18.005	586	-311	-75
12.12.20	632	632	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	18,33	-11.707	-306	-311	-316	-320	-324	-328	-332	-335	-338	-341	-343	-344	-343	-340	-334	-324	-308	-286	-254	-210	-152	-108	-76	-52	-34	-95	-54	-25	-5	9	18	24	28	31	32	33	34	35	35	36	36	37		211	12		18.043	591	-306	-74
13.12.20	633	633	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	18,38	-11.732	-307	-312	-316	-321	-325	-329	-332	-336	-339	-342	-344	-344	-344	-340	-334	-324	-309	-286	-254	-211	-153	-109	-76	-52	-34	-96	-55	-25	-5	9	18	24	27	30	32	33	34	34	35	35	36	37		223	12		18.081	596	-301	-72
14.12.20	634	634	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	18,43	-11.757	-308	-312	-317	-321	-325	-329	-333	-337	-340	-343	-344	-345	-344	-341	-335	-325	-309	-287	-255	-211	-153	-109	-76	-52	-34	-97	-55	-26	-6	8	17	23	27	29	31	32	33	34	34	35	35	36		234	12		18.119	601	-295	-71
15.12.20	635	635	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	18,47	-11.782	-308	-313	-318	-322	-326	-330	-334	-337	-341	-343	-345	-346	-345	-342	-336	-326	-310	-287	-255	-212	-153	-109	-77	-52	-35	-98	-56	-27	-6	7	16	23	26	29	31	32	32	33	34	34	35	36		246	12		18.157	607	-290	-70
16.12.20	636	636	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	18,52	-11.807	-309	-314	-318	-323	-327	-331	-335	-338	-341	-344	-346	-347	-346	-343	-336	-326	-311	-288	-256	-212	-154	-110	-77	-53	-35	-99	-57	-28	-7	7	16	22	26	28	30	31	32	33	33	34	34	35		258	12		18.195	612	-284	-69
17.12.20	637	637	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	18,57	-11.831	-310	-314	-319	-323	-327	-331	-335	-339	-342	-345	-347	-347	-346	-343	-337	-327	-311	-288	-256	-212	-154	-110	-77	-53	-35	-100	-58	-28	-8	6	15	21	25	28	29	31	31	32	33	33	34	34		270	12		18.233	617	-279	-68
18.12.20	638	638	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	18,62	-11.856	-310	-315	-320	-324	-328	-332	-336	-340	-343	-345	-347	-348	-347	-344	-338	-327	-312	-289	-257	-213	-155	-111	-78	-53	-35	-100	-59	-29	-9	5	15	21	25	27	29	30	31	31	32	33	33	34		282	12		18.271	623	-273	-67
19.12.20	639	639	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	18,67	-11.881	-311	-316	-320	-325	-329	-333	-337	-340	-343	-346	-348	-349	-348	-345	-338	-328	-312	-290	-257	-213	-155	-111	-78	-53	-36	-101	-59	-30	-9	5	14	20	24	27	28	29	30	31	31	32	33	33		295	12		18.308	628	-268	-66
20.12.20	640	640	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	18,72	-11.905	-312	-316	-321	-325	-329	-333	-337	-341	-344	-347	-349	-349	-348	-345	-339	-329	-313	-290	-258	-214	-156	-111	-78	-54	-36	-102	-60	-30	-10	4	13	20	24	26	28	29	30	30	31	31	32	33		307	12		18.346	634	-262	-65
21.12.20	641	641	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	18,77	-11.929	-312	-317	-322	-326	-330	-334	-338	-342	-345	-348	-349	-350	-349	-346	-340	-329	-314	-291	-258	-214	-156	-112	-79	-54	-36	-103	-61	-31	-11	3	13	19	23	26	27	28	29	30	30	31	31	32		320	12		18.383	639	-256	-63
22.12.20	642	642	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	18,81	-11.954	-313	-318	-322	-327	-331	-335	-339	-342	-346	-348	-350	-351	-350	-347	-340	-330	-314	-291	-259	-215	-156	-112	-79	-54	-36	-104	-62	-32	-11	3	12	18	22	25	27	28	29	29	30	30	31	31		332	13		18.420	645	-250	-62
23.12.20	643	643	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	18,86	-11.978	-313	-318	-323	-327	-331	-336	-339	-343	-346	-349	-351	-351	-350	-347	-341	-331	-315	-292	-259	-215	-157	-112	-79	-55	-37	-105	-63	-33	-12	2	12	18	22	24	26	27	28	29	29	30	30	31		345	13		18.457	650	-244	-61
24.12.20	644	644	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	18,91	-12.002	-314	-319	-324	-328	-332	-336	-340	-344	-347	-350	-351	-352	-351	-348	-342	-331	-315	-292	-260	-216	-157	-113	-80	-55	-37	-106	-64	-34	-13	2	11	17	21	24	25	27	27	28	29	29	30	30		357	13		18.494	656	-238	-60
25.12.20	645	645	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	18,96	-12.026	-315	-320	-324	-329	-333	-337	-341	-344	-348	-350	-352	-353	-352	-349	-342	-332	-316	-293	-260	-216	-158	-113	-80	-55	-37	-107	-64	-34	-13	1	10	17	21	23	25	26	27	27	28	28	29	30		370	13		18.531	661	-232	-59
26.12.20	646	646	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	19,01	-12.050	-315	-320	-325	-329	-333	-338	-341	-345	-348	-351	-353	-354	-353	-349	-343	-332	-317	-293	-261	-216	-158	-114	-80	-55	-37	-108	-65	-35	-14	0	10	16	20	23	24	25	26	27	27	28	28	29		383	13		18.567	667	-226	-58
27.12.20	647	647	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	19,06	-12.074	-316	-321	-325	-330	-334	-338	-342	-346	-349	-352	-354	-354	-353	-350	-344	-333	-317	-294	-261	-217	-159	-114	-81	-56	-37	-109	-66	-36	-15	-1	9	15	19	22	24	25	26	26	27	27	28	28		396	13		18.604	673	-220	-56
28.12.20	648	648	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	19,10	-12.098	-317	-321	-326	-331	-335	-339	-343	-346	-350	-352	-354	-355	-354	-351	-344	-334	-318	-294	-262	-217	-159	-114	-81	-56	-38	-110	-67	-37	-16	-1	8	15	19	21	23	24	25	26	26	27	27	28		409	13		18.640	678	-214	-55
29.12.20	649	649	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	19,15	-12.121	-317	-322	-327	-331	-335	-340	-343	-347	-350	-353	-355	-356	-355	-351	-345	-334	-318	-295	-262	-218	-159	-115	-81	-56	-38	-111	-68	-37	-16	-2	8	14	18	21	23	24	24	25	26	26	27	27		422	13		18.676	684	-208	-54
30.12.20	650	650	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	19,20	-12.145	-318	-323	-327	-332	-336	-340	-344	-348	-351	-354	-356	-356	-355	-352	-345	-335	-319	-295	-263	-218	-160	-115	-82	-57	-38	-112	-69	-38	-17	-3	7	13	18	20	22	23	24	24	25	25	26	27		435	13		18.712	690	-202	-53
31.12.20	651	651	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	19,25	-12.168	-318	-323	-328	-332	-337	-341	-345	-348	-352	-354	-356	-357	-356	-353	-346	-336	-319	-296	-263	-219	-160	-116	-82	-57	-38	-113	-70	-39	-18	-3	6	13	17	20	21	22	23	24	24	25	25	26		448	13		18.748	695	-196	-51
01.01.21	652	652	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	19,30	-12.192	-319	-324	-329	-333	-337	-342	-345	-349	-352	-355	-357	-358	-357	-353	-347	-336	-320	-296	-264	-219	-161	-116	-82	-57	-39	-114	-70	-40	-18	-4	6	12	16	19	21	22	23	23	24	24	25	25		462	13		18.784	701	-189	-50
02.01.21	653	653	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,34	-12.215	-320	-325	-329	-334	-338	-342	-346	-350	-353	-356	-358	-358	-357	-354	-347	-337	-320	-297	-264	-219	-161	-116	-83	-57	-39	-115	-71	-41	-19	-5	5	12	16	18	20	21	22	23	23	24	24	25		475	13		18.819	707	-183	-49
03.01.21	654	654	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,39	-12.238	-320	-325	-330	-334	-339	-343	-347	-350	-354	-356	-358	-359	-358	-354	-348	-337	-321	-297	-264	-220	-162	-117	-83	-58	-39	-116	-72	-41	-20	-5	4	11	15	18	19	21	21	22	22	23	23	24		488	13		18.855	713	-177	-48
04.01.21	655	655	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,44	-12.262	-321	-326	-331	-335	-339	-344	-347	-351	-354	-357	-359	-360	-358	-355	-349	-338	-322	-298	-265	-220	-162	-117	-83	-58	-39	-117	-73	-42	-21	-6	4	10	14	17	19	20	21	21	22	22	23	23		502	13		18.890	718	-171	-46
05.01.21	656	656	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,49	-12.285	-322	-326	-331	-336	-340	-344	-348	-352	-355	-358	-360	-360	-359	-356	-349	-338	-322	-298	-265	-221	-162	-117	-84	-58	-40	-118	-74	-43	-21	-7	3	10	14	16	18	19	20	21	21	22	22	23		515	13		18.925	724	-164	-45
06.01.21	657	657	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,53	-12.307	-322	-327	-332	-336	-341	-345	-349	-352	-356	-358	-360	-361	-360	-356	-350	-339	-323	-299	-266	-221	-163	-118	-84	-59	-40	-119	-75	-44	-22	-7	2	9	13	16	18	19	19	20	21	21	22	22		529	13		18.960	730	-158	-44
07.01.21	658	658	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,58	-12.330	-323	-328	-332	-337	-341	-345	-349	-353	-356	-359	-361	-362	-360	-357	-350	-340	-323	-299	-266	-221	-163	-118	-84	-59	-40	-120	-76	-45	-23	-8	2	8	13	15	17	18	19	19	20	20	21	22		542	14		18.995	736	-152	-42
08.01.21	659	659	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,63	-12.353	-323	-328	-333	-338	-342	-346	-350	-354	-357	-360	-362	-362	-361	-358	-351	-340	-324	-300	-267	-222	-164	-119	-85	-59	-40	-121	-77	-45	-24	-9	1	8	12	15	16	17	18	19	19	20	20	21		556	14		19.030	742	-145	-41
09.01.21	660	660	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,67	-12.376	-324	-329	-334	-338	-343	-347	-351	-354	-358	-360	-362	-363	-362	-358	-352	-341	-324	-300	-267	-222	-164	-119	-85	-59	-41	-122	-77	-46	-24	-10	0	7	11	14	16	17	18	18	19	19	20	20		569	14		19.064	748	-139	-40
10.01.21	661	661	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,72	-12.398	-325	-329	-334	-339	-343	-347	-351	-355	-358	-361	-363	-363	-362	-359	-352	-341	-325	-301	-268	-223	-165	-119	-85	-60	-41	-123	-78	-47	-25	-10	0	6	11	13	15	16	17	18	18	18	19	20		583	14		19.098	754	-132	-39
11.01.21	662	662	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	19,77	-12.421	-325	-330	-335	-339	-344	-348	-352	-356	-359	-362	-363	-364	-363	-359	-353	-342	-325	-301	-268	-223	-165	-120	-86	-60	-41	-124	-79	-48	-26	-11	-1	6	10	13	14	16	16	17	17	18	18	19		596	14		19.132	759	-126	-37
12.01.21	663	663	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	19,81	-12.443	-326	-331	-335	-340	-344	-349	-353	-356	-360	-362	-364	-365	-364	-360	-353	-342	-326	-302	-268	-223	-165	-120	-86	-60	-41	-125	-80	-49	-27	-12	-2	5	9	12	14	15	16	16	17	17	18	18		610	14		19.166	765	-119	-36
13.01.21	664	664	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	19,86	-12.465	-326	-331	-336	-341	-345	-349	-353	-357	-360	-363	-365	-365	-364	-361	-354	-343	-326	-302	-269	-224	-166	-121	-86	-61	-42	-126	-81	-50	-28	-12	-2	4	9	11	13	14	15	16	16	17	17	18		624	14		19.200	771	-113	-35
14.01.21	665	665	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	19,90	-12.487	-327	-332	-337	-341	-346	-350	-354	-358	-361	-364	-365	-366	-365	-361	-355	-344	-327	-303	-269	-224	-166	-121	-87	-61	-42	-127	-82	-50	-28	-13	-3	4	8	11	13	14	14	15	15	16	16	17		638	14		19.234	777	-106	-33
15.01.21	666	666	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	19,95	-12.509	-327	-332	-337	-342	-346	-350	-354	-358	-362	-364	-366	-367	-365	-362	-355	-344	-327	-303	-270	-225	-167	-121	-87	-61	-42	-128	-83	-51	-29	-14	-4	3	7	10	12	13	14	14	15	15	16	16		651	14		19.267	783	-100	-32
16.01.21	667	667	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	20,00	-12.531	-328	-333	-338	-342	-347	-351	-355	-359	-362	-365	-367	-367	-366	-362	-356	-345	-328	-304	-270	-225	-167	-122	-87	-62	-43	-129	-84	-52	-30	-15	-4	2	7	9	11	12	13	14	14	15	15	16		665	14		19.301	789	-93	-31
17.01.21	668	668	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	20,04	-12.553	-329	-334	-338	-343	-347	-352	-356	-359	-363	-365	-367	-368	-367	-363	-356	-345	-328	-304	-271	-225	-167	-122	-88	-62	-43	-130	-85	-53	-31	-15	-5	2	6	9	11	12	13	13	14	14	14	15		679	14		19.334	795	-87	-29
18.01.21	669	669	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	20,09	-12.575	-329	-334	-339	-344	-348	-352	-356	-360	-363	-366	-368	-368	-367	-364	-357	-346	-329	-305	-271	-226	-168	-122	-88	-62	-43	-131	-86	-54	-31	-16	-6	1	5	8	10	11	12	12	13	13	14	14		693	14		19.367	801	-80	-28
19.01.21	670	670	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	20,13	-12.596	-330	-335	-340	-344	-349	-353	-357	-361	-364	-367	-369	-369	-368	-364	-357	-346	-329	-305	-271	-226	-168	-123	-88	-62	-43	-132	-87	-54	-32	-17	-6	0	5	8	9	10	11	12	12	13	13	14		706	14		19.400	807	-74	-27
20.01.21	671	671	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	20,18	-12.618	-330	-335	-340	-345	-349	-354	-358	-361	-365	-367	-369	-370	-368	-365	-358	-347	-330	-306	-272	-227	-169	-123	-89	-63	-44	-133	-87	-55	-33	-18	-7	0	4	7	9	10	11	11	12	12	12	13		720	14		19.432	813	-67	-25
21.01.21	672	672	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	20,22	-12.639	-331	-336	-341	-345	-350	-354	-358	-362	-365	-368	-370	-370	-369	-365	-359	-347	-330	-306	-272	-227	-169	-124	-89	-63	-44	-134	-88	-56	-34	-18	-8	-1	3	6	8	9	10	10	11	11	12	12		734	14		19.465	819	-61	-24
22.01.21	673	673	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	20,27	-12.660	-331	-336	-341	-346	-350	-355	-359	-363	-366	-369	-370	-371	-370	-366	-359	-348	-331	-306	-273	-227	-169	-124	-89	-63	-44	-135	-89	-57	-34	-19	-9	-2	3	6	7	9	9	10	10	11	11	12		747	14		19.497	825	-54	-23
23.01.21	674	674	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	20,31	-12.681	-332	-337	-342	-347	-351	-355	-359	-363	-366	-369	-371	-371	-370	-367	-360	-348	-331	-307	-273	-228	-170	-124	-90	-64	-44	-136	-90	-58	-35	-20	-9	-2	2	5	7	8	9	9	10	10	10	11		761	14		19.529	831	-48	-21
24.01.21	675	675	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	20,36	-12.702	-332	-338	-342	-347	-352	-356	-360	-364	-367	-370	-372	-372	-371	-367	-360	-349	-332	-307	-273	-228	-170	-125	-90	-64	-45	-137	-91	-59	-36	-20	-10	-3	1	4	6	7	8	9	9	9	10	10		775	14		19.561	836	-41	-20
25.01.21	676	676	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	20,40	-12.723	-333	-338	-343	-348	-352	-356	-361	-364	-368	-370	-372	-373	-371	-368	-361	-349	-332	-308	-274	-228	-171	-125	-90	-64	-45	-138	-92	-59	-37	-21	-11	-4	1	4	6	7	7	8	8	9	9	10		789	14		19.593	842	-35	-19
26.01.21	677	677	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	20,44	-12.744	-334	-339	-344	-348	-353	-357	-361	-365	-368	-371	-373	-373	-372	-368	-361	-350	-333	-308	-274	-229	-171	-126	-91	-64	-45	-139	-93	-60	-37	-22	-11	-4	0	3	5	6	7	7	8	8	9	9		802	14		19.625	848	-28	-18
27.01.21	678	678	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	20,49	-12.765	-334	-339	-344	-349	-353	-358	-362	-365	-369	-372	-373	-374	-373	-369	-362	-350	-333	-309	-275	-229	-171	-126	-91	-65	-45	-140	-94	-61	-38	-23	-12	-5	0	2	4	5	6	7	7	7	8	8		816	14		19.656	854	-22	-16
28.01.21	679	679	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	20,53	-12.785	-335	-340	-345	-349	-354	-358	-362	-366	-369	-372	-374	-374	-373	-369	-362	-351	-334	-309	-275	-230	-172	-126	-91	-65	-46	-141	-95	-62	-39	-23	-13	-6	-1	2	4	5	6	6	6	7	7	8		830	14		19.687	860	-15	-15
29.01.21	680	680	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	20,58	-12.806	-335	-340	-345	-350	-354	-359	-363	-367	-370	-373	-374	-375	-374	-370	-363	-351	-334	-309	-275	-230	-172	-127	-92	-65	-46	-142	-96	-63	-40	-24	-13	-6	-2	1	3	4	5	5	6	6	7	7		843	14		19.718	866	-9	-14
30.01.21	681	681	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	20,62	-12.826	-336	-341	-346	-351	-355	-359	-363	-367	-371	-373	-375	-376	-374	-371	-363	-352	-335	-310	-276	-230	-173	-127	-92	-66	-46	-143	-97	-64	-41	-25	-14	-7	-2	1	2	3	4	5	5	6	6	6		857	14		19.749	872	-3	-12
31.01.21	682	682	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	20,66	-12.846	-336	-341	-346	-351	-356	-360	-364	-368	-371	-374	-376	-376	-375	-371	-364	-352	-335	-310	-276	-231	-173	-127	-92	-66	-46	-144	-97	-64	-41	-25	-15	-8	-3	0	2	3	4	4	5	5	5	6		870	14		19.780	878	4	-11
01.02.21	683	683	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	20,70	-12.866	-337	-342	-347	-352	-356	-361	-365	-368	-372	-374	-376	-377	-375	-372	-364	-353	-336	-311	-276	-231	-173	-128	-93	-66	-47	-145	-98	-65	-42	-26	-15	-8	-4	-1	1	2	3	4	4	4	5	5		884	13		19.811	883	10	-10
02.02.21	684	684	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	20,75	-12.886	-337	-342	-347	-352	-357	-361	-365	-369	-372	-375	-377	-377	-376	-372	-365	-353	-336	-311	-277	-231	-174	-128	-93	-67	-47	-146	-99	-66	-43	-27	-16	-9	-4	-1	0	2	2	3	3	4	4	5		897	13		19.841	889	16	-9
03.02.21	685	685	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	20,79	-12.906	-338	-343	-348	-353	-357	-362	-366	-370	-373	-376	-377	-378	-376	-373	-366	-354	-336	-312	-277	-232	-174	-129	-93	-67	-47	-147	-100	-67	-44	-28	-17	-10	-5	-2	0	1	2	2	3	3	3	4		911	13		19.871	895	23	-7
04.02.21	686	686	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	20,83	-12.926	-338	-344	-349	-353	-358	-362	-366	-370	-373	-376	-378	-378	-377	-373	-366	-354	-337	-312	-278	-232	-175	-129	-94	-67	-47	-148	-101	-68	-44	-28	-17	-10	-6	-3	-1	0	1	2	2	2	3	3		924	13		19.901	901	29	-6
05.02.21	687	687	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	20,87	-12.946	-339	-344	-349	-354	-358	-363	-367	-371	-374	-377	-378	-379	-378	-374	-367	-355	-337	-312	-278	-232	-175	-129	-94	-67	-48	-149	-102	-68	-45	-29	-18	-11	-6	-3	-1	0	1	1	1	2	2	3		937	13		19.931	907	35	-5
06.02.21	688	688	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	20,91	-12.965	-339	-345	-350	-354	-359	-363	-367	-371	-375	-377	-379	-379	-378	-374	-367	-355	-338	-313	-278	-233	-175	-130	-94	-68	-48	-150	-103	-69	-46	-30	-19	-12	-7	-4	-2	-1	0	0	1	1	2	2		950	13		19.961	912	41	-4
07.02.21	689	689	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	20,96	-12.985	-340	-345	-350	-355	-359	-364	-368	-372	-375	-378	-380	-380	-379	-375	-368	-356	-338	-313	-279	-233	-176	-130	-95	-68	-48	-151	-104	-70	-47	-30	-19	-12	-7	-4	-3	-1	-1	0	0	1	1	1		964	13		19.990	918	48	-2
08.02.21	690	690	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	21,00	-13.004	-340	-346	-351	-355	-360	-364	-369	-372	-376	-378	-380	-381	-379	-375	-368	-356	-339	-313	-279	-233	-176	-130	-95	-68	-48	-152	-105	-71	-47	-31	-20	-13	-8	-5	-3	-2	-1	-1	0	0	0	1		977	13		20.019	924	54	-1
09.02.21	691	691	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	21,04	-13.023	-341	-346	-351	-356	-361	-365	-369	-373	-376	-379	-381	-381	-380	-376	-369	-357	-339	-314	-279	-234	-176	-131	-95	-69	-49	-153	-105	-72	-48	-32	-21	-13	-9	-6	-4	-3	-2	-1	-1	-1	0	0		990	13		20.048	930	60	0
10.02.21	692	692	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	21,08	-13.042	-341	-347	-352	-356	-361	-365	-370	-373	-377	-379	-381	-382	-380	-376	-369	-357	-340	-314	-280	-234	-177	-131	-96	-69	-49	-154	-106	-73	-49	-32	-21	-14	-9	-6	-4	-3	-2	-2	-2	-1	-1	0		1.003	13		20.077	935	66	1
11.02.21	693	693	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	21,12	-13.061	-342	-347	-352	-357	-362	-366	-370	-374	-377	-380	-382	-382	-381	-377	-369	-358	-340	-315	-280	-234	-177	-131	-96	-69	-49	-155	-107	-73	-50	-33	-22	-15	-10	-7	-5	-4	-3	-3	-2	-2	-2	-1		1.016	13		20.106	941	72	3
12.02.21	694	694	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	21,16	-13.080	-342	-348	-353	-357	-362	-367	-371	-375	-378	-381	-382	-383	-381	-377	-370	-358	-340	-315	-280	-235	-177	-132	-96	-69	-49	-156	-108	-74	-50	-34	-23	-15	-11	-7	-6	-4	-4	-3	-3	-2	-2	-2		1.028	13		20.135	947	78	4
13.02.21	695	695	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	21,20	-13.099	-343	-348	-353	-358	-363	-367	-371	-375	-378	-381	-383	-383	-382	-378	-370	-359	-341	-315	-281	-235	-178	-132	-97	-70	-50	-157	-109	-75	-51	-34	-23	-16	-11	-8	-6	-5	-4	-4	-3	-3	-3	-2		1.041	13		20.163	952	84	5
14.02.21	696	696	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	21,24	-13.118	-343	-349	-354	-359	-363	-368	-372	-376	-379	-382	-383	-384	-382	-378	-371	-359	-341	-316	-281	-235	-178	-132	-97	-70	-50	-158	-110	-76	-52	-35	-24	-17	-12	-9	-7	-6	-5	-4	-4	-4	-3	-3		1.054	13		20.191	958	90	6
15.02.21	697	697	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	21,28	-13.136	-344	-349	-354	-359	-364	-368	-372	-376	-379	-382	-384	-384	-383	-379	-371	-359	-342	-316	-281	-236	-179	-133	-97	-70	-50	-159	-111	-76	-52	-36	-25	-17	-12	-9	-7	-6	-5	-5	-5	-4	-4	-3		1.067	13		20.219	963	96	7
16.02.21	698	698	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	21,32	-13.155	-344	-350	-355	-360	-364	-369	-373	-377	-380	-383	-384	-385	-383	-379	-372	-360	-342	-316	-282	-236	-179	-133	-98	-71	-50	-160	-112	-77	-53	-36	-25	-18	-13	-10	-8	-7	-6	-5	-5	-5	-4	-4		1.079	13		20.247	969	102	9
17.02.21	699	699	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	21,36	-13.173	-345	-350	-355	-360	-365	-369	-373	-377	-381	-383	-385	-385	-384	-380	-372	-360	-342	-317	-282	-236	-179	-134	-98	-71	-51	-161	-112	-78	-54	-37	-26	-18	-13	-10	-8	-7	-7	-6	-6	-5	-5	-5		1.092	12		20.275	974	107	10
18.02.21	700	700	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	21,40	-13.191	-345	-351	-356	-361	-365	-370	-374	-378	-381	-384	-385	-386	-384	-380	-373	-361	-343	-317	-282	-237	-180	-134	-98	-71	-51	-162	-113	-79	-55	-38	-26	-19	-14	-11	-9	-8	-7	-7	-6	-6	-6	-5		1.104	12		20.303	980	113	11
19.02.21	701	701	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	21,43	-13.209	-346	-351	-356	-361	-366	-370	-374	-378	-382	-384	-386	-386	-385	-381	-373	-361	-343	-318	-283	-237	-180	-134	-99	-71	-51	-163	-114	-80	-55	-38	-27	-20	-15	-12	-10	-8	-8	-7	-7	-7	-6	-6		1.116	12		20.330	985	119	12
20.02.21	702	702	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	21,47	-13.227	-346	-352	-357	-362	-366	-371	-375	-379	-382	-385	-386	-387	-385	-381	-374	-362	-344	-318	-283	-237	-180	-135	-99	-72	-51	-164	-115	-80	-56	-39	-28	-20	-15	-12	-10	-9	-8	-8	-7	-7	-7	-6		1.128	12		20.357	991	124	13
21.02.21	703	703	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	21,51	-13.245	-347	-352	-357	-362	-367	-371	-375	-379	-383	-385	-387	-387	-386	-382	-374	-362	-344	-318	-283	-238	-181	-135	-99	-72	-52	-165	-116	-81	-57	-40	-28	-21	-16	-13	-11	-9	-9	-8	-8	-8	-7	-7		1.140	12		20.384	996	130	14
22.02.21	704	704	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	21,55	-13.263	-347	-353	-358	-363	-367	-372	-376	-380	-383	-386	-387	-388	-386	-382	-375	-362	-344	-319	-284	-238	-181	-135	-100	-72	-52	-166	-117	-82	-57	-40	-29	-21	-16	-13	-11	-10	-9	-9	-8	-8	-8	-7		1.152	12		20.411	1.002	135	15
23.02.21	705	705	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	21,59	-13.281	-348	-353	-358	-363	-368	-372	-376	-380	-384	-386	-388	-388	-387	-383	-375	-363	-345	-319	-284	-238	-181	-136	-100	-73	-52	-167	-117	-83	-58	-41	-29	-22	-17	-14	-12	-11	-10	-9	-9	-9	-8	-8		1.164	12		20.438	1.007	141	16
24.02.21	706	706	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	21,62	-13.298	-348	-353	-359	-363	-368	-373	-377	-381	-384	-387	-388	-389	-387	-383	-375	-363	-345	-319	-284	-238	-182	-136	-100	-73	-52	-167	-118	-83	-59	-42	-30	-22	-17	-14	-12	-11	-10	-10	-10	-9	-9	-9		1.176	12		20.464	1.012	146	17
25.02.21	707	707	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	21,66	-13.316	-349	-354	-359	-364	-369	-373	-377	-381	-385	-387	-389	-389	-388	-384	-376	-364	-345	-320	-284	-239	-182	-136	-100	-73	-53	-168	-119	-84	-59	-42	-31	-23	-18	-15	-13	-12	-11	-10	-10	-10	-9	-9		1.188	12		20.491	1.017	152	19
26.02.21	708	708	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	21,70	-13.333	-349	-354	-360	-364	-369	-374	-378	-382	-385	-388	-389	-390	-388	-384	-376	-364	-346	-320	-285	-239	-182	-137	-101	-73	-53	-169	-120	-85	-60	-43	-31	-24	-18	-15	-13	-12	-11	-11	-11	-10	-10	-10		1.199	12		20.517	1.023	157	20
27.02.21	709	709	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	21,73	-13.350	-349	-355	-360	-365	-370	-374	-378	-382	-386	-388	-390	-390	-389	-384	-377	-364	-346	-320	-285	-239	-183	-137	-101	-74	-53	-170	-121	-85	-61	-43	-32	-24	-19	-16	-14	-13	-12	-11	-11	-11	-10	-10		1.211	11		20.543	1.028	162	21
28.02.21	710	710	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	21,77	-13.368	-350	-355	-360	-365	-370	-375	-379	-383	-386	-389	-390	-391	-389	-385	-377	-365	-346	-320	-285	-240	-183	-137	-101	-74	-53	-171	-122	-86	-61	-44	-32	-25	-20	-16	-14	-13	-12	-12	-12	-11	-11	-11		1.222	11		20.569	1.033	167	22
01.03.21	711	711	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	21,80	-13.385	-350	-356	-361	-366	-371	-375	-379	-383	-387	-389	-391	-391	-390	-385	-378	-365	-347	-321	-286	-240	-183	-138	-102	-74	-54	-172	-122	-87	-62	-45	-33	-25	-20	-17	-15	-14	-13	-12	-12	-12	-11	-11		1.233	11		20.595	1.038	172	23
02.03.21	712	712	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	21,84	-13.402	-351	-356	-361	-366	-371	-376	-380	-384	-387	-390	-391	-392	-390	-386	-378	-366	-347	-321	-286	-240	-184	-138	-102	-74	-54	-173	-123	-88	-63	-45	-33	-26	-21	-17	-15	-14	-13	-13	-13	-12	-12	-12		1.244	11		20.620	1.043	177	24
03.03.21	713	713	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	21,88	-13.418	-351	-357	-362	-367	-372	-376	-380	-384	-388	-390	-392	-392	-390	-386	-378	-366	-348	-321	-286	-240	-184	-138	-102	-75	-54	-174	-124	-88	-63	-46	-34	-26	-21	-18	-16	-15	-14	-13	-13	-13	-12	-12		1.255	11		20.645	1.048	182	25
04.03.21	714	714	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	21,91	-13.435	-352	-357	-362	-367	-372	-377	-381	-385	-388	-391	-392	-393	-391	-387	-379	-366	-348	-322	-286	-241	-184	-139	-103	-75	-54	-175	-125	-89	-64	-46	-35	-27	-22	-18	-16	-15	-14	-14	-13	-13	-13	-13		1.266	11		20.671	1.053	187	26
05.03.21	715	715	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	21,95	-13.452	-352	-358	-363	-368	-372	-377	-381	-385	-388	-391	-393	-393	-391	-387	-379	-367	-348	-322	-287	-241	-185	-139	-103	-75	-54	-176	-125	-90	-64	-47	-35	-27	-22	-19	-17	-15	-15	-14	-14	-14	-13	-13		1.277	11		20.696	1.058	192	26
06.03.21	716	716	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	21,98	-13.468	-353	-358	-363	-368	-373	-377	-382	-386	-389	-392	-393	-394	-392	-387	-380	-367	-349	-322	-287	-241	-185	-139	-103	-75	-55	-177	-126	-90	-65	-48	-36	-28	-23	-19	-17	-16	-15	-15	-14	-14	-14	-14		1.287	11		20.721	1.063	197	27
07.03.21	717	717	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	22,01	-13.485	-353	-358	-364	-369	-373	-378	-382	-386	-389	-392	-394	-394	-392	-388	-380	-367	-349	-323	-287	-242	-185	-140	-103	-76	-55	-177	-127	-91	-66	-48	-36	-28	-23	-20	-18	-16	-16	-15	-15	-15	-14	-14		1.298	10		20.746	1.068	201	28
08.03.21	718	718	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	22,05	-13.501	-353	-359	-364	-369	-374	-378	-383	-387	-390	-393	-394	-394	-393	-388	-380	-368	-349	-323	-288	-242	-186	-140	-104	-76	-55	-178	-128	-92	-66	-49	-37	-29	-23	-20	-18	-17	-16	-16	-15	-15	-15	-14		1.308	10		20.770	1.073	206	29
09.03.21	719	719	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	22,08	-13.518	-354	-359	-365	-370	-374	-379	-383	-387	-390	-393	-395	-395	-393	-389	-381	-368	-350	-323	-288	-242	-186	-140	-104	-76	-55	-179	-129	-92	-67	-49	-37	-29	-24	-21	-19	-17	-17	-16	-16	-15	-15	-15		1.318	10		20.795	1.078	210	30
10.03.21	720	720	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	22,12	-13.534	-354	-360	-365	-370	-375	-379	-384	-387	-391	-393	-395	-395	-394	-389	-381	-369	-350	-324	-288	-242	-186	-140	-104	-77	-56	-180	-129	-93	-67	-50	-38	-30	-24	-21	-19	-18	-17	-16	-16	-16	-16	-15		1.328	10		20.819	1.082	215	31
11.03.21	721	721	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	22,15	-13.550	-355	-360	-365	-370	-375	-380	-384	-388	-391	-394	-396	-396	-394	-390	-382	-369	-350	-324	-288	-243	-186	-141	-105	-77	-56	-181	-130	-94	-68	-50	-38	-30	-25	-21	-19	-18	-17	-17	-17	-16	-16	-16		1.338	10		20.843	1.087	219	32
12.03.21	722	722	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	22,18	-13.566	-355	-361	-366	-371	-376	-380	-384	-388	-392	-394	-396	-396	-394	-390	-382	-369	-351	-324	-289	-243	-187	-141	-105	-77	-56	-182	-131	-94	-69	-51	-39	-31	-25	-22	-20	-19	-18	-17	-17	-17	-16	-16		1.348	10		20.867	1.092	223	33
13.03.21	723	723	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	22,22	-13.582	-356	-361	-366	-371	-376	-381	-385	-389	-392	-395	-396	-397	-395	-390	-382	-370	-351	-324	-289	-243	-187	-141	-105	-77	-56	-183	-131	-95	-69	-51	-39	-31	-26	-22	-20	-19	-18	-18	-17	-17	-17	-17		1.357	10		20.891	1.096	228	33
14.03.21	724	724	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	22,25	-13.598	-356	-361	-367	-372	-377	-381	-385	-389	-393	-395	-397	-397	-395	-391	-383	-370	-351	-325	-289	-243	-187	-142	-105	-78	-56	-183	-132	-96	-70	-52	-40	-31	-26	-23	-21	-19	-19	-18	-18	-18	-17	-17		1.367	9		20.915	1.101	232	34
15.03.21	725	725	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	22,28	-13.613	-356	-362	-367	-372	-377	-382	-386	-390	-393	-396	-397	-398	-396	-391	-383	-370	-351	-325	-289	-244	-188	-142	-106	-78	-57	-184	-133	-96	-70	-52	-40	-32	-27	-23	-21	-20	-19	-18	-18	-18	-18	-17		1.376	9		20.939	1.105	236	35
16.03.21	726	726	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	22,31	-13.629	-357	-362	-368	-373	-377	-382	-386	-390	-394	-396	-398	-398	-396	-392	-384	-371	-352	-325	-290	-244	-188	-142	-106	-78	-57	-185	-134	-97	-71	-53	-40	-32	-27	-23	-21	-20	-19	-19	-19	-18	-18	-18		1.385	9		20.962	1.110	240	36
17.03.21	727	727	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	22,34	-13.645	-357	-363	-368	-373	-378	-382	-387	-391	-394	-397	-398	-398	-397	-392	-384	-371	-352	-326	-290	-244	-188	-143	-106	-78	-57	-186	-134	-97	-71	-53	-41	-33	-27	-24	-22	-20	-20	-19	-19	-19	-18	-18		1.394	9		20.985	1.114	243	37
18.03.21	728	728	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	22,37	-13.660	-358	-363	-368	-373	-378	-383	-387	-391	-394	-397	-399	-399	-397	-392	-384	-371	-352	-326	-290	-244	-189	-143	-107	-78	-57	-187	-135	-98	-72	-54	-41	-33	-28	-24	-22	-21	-20	-20	-19	-19	-19	-19		1.403	9		21.009	1.119	247	37
19.03.21	729	729	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	22,41	-13.675	-358	-364	-369	-374	-379	-383	-388	-391	-395	-398	-399	-399	-397	-393	-385	-372	-353	-326	-290	-245	-189	-143	-107	-79	-57	-187	-136	-99	-72	-54	-42	-33	-28	-25	-22	-21	-20	-20	-20	-19	-19	-19		1.412	9		21.032	1.123	251	38
20.03.21	730	730	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	22,44	-13.691	-358	-364	-369	-374	-379	-384	-388	-392	-395	-398	-400	-400	-398	-393	-385	-372	-353	-326	-291	-245	-189	-143	-107	-79	-58	-188	-136	-99	-73	-55	-42	-34	-28	-25	-23	-21	-21	-20	-20	-20	-19	-19		1.420	9		21.055	1.127	254	39
21.03.21	731	731	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	22,47	-13.706	-359	-364	-370	-375	-380	-384	-388	-392	-396	-398	-400	-400	-398	-394	-385	-372	-353	-327	-291	-245	-189	-144	-107	-79	-58	-189	-137	-100	-73	-55	-43	-34	-29	-25	-23	-22	-21	-21	-20	-20	-20	-20		1.429	8		21.078	1.132	258	39
22.03.21	732	732	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	22,50	-13.721	-359	-365	-370	-375	-380	-385	-389	-393	-396	-399	-400	-400	-399	-394	-386	-373	-354	-327	-291	-245	-190	-144	-108	-79	-58	-190	-138	-100	-74	-56	-43	-35	-29	-26	-23	-22	-21	-21	-21	-20	-20	-20		1.437	8		21.100	1.136	261	40
23.03.21	733	733	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	22,53	-13.736	-360	-365	-371	-376	-380	-385	-389	-393	-397	-399	-401	-401	-399	-394	-386	-373	-354	-327	-291	-246	-190	-144	-108	-80	-58	-190	-138	-101	-74	-56	-43	-35	-29	-26	-24	-22	-22	-21	-21	-21	-20	-20		1.445	8		21.123	1.140	265	41
24.03.21	734	734	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	22,56	-13.751	-360	-366	-371	-376	-381	-385	-390	-394	-397	-400	-401	-401	-399	-395	-386	-373	-354	-327	-292	-246	-190	-144	-108	-80	-58	-191	-139	-101	-75	-56	-44	-35	-30	-26	-24	-23	-22	-22	-21	-21	-21	-21		1.453	8		21.145	1.144	268	41
25.03.21	735	735	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	22,59	-13.766	-360	-366	-371	-376	-381	-386	-390	-394	-397	-400	-402	-402	-400	-395	-387	-374	-354	-328	-292	-246	-190	-145	-108	-80	-59	-192	-140	-102	-75	-57	-44	-36	-30	-27	-24	-23	-22	-22	-22	-21	-21	-21		1.461	8		21.168	1.148	271	42
26.03.21	736	736	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	22,62	-13.781	-361	-366	-372	-377	-382	-386	-391	-394	-398	-400	-402	-402	-400	-395	-387	-374	-355	-328	-292	-246	-191	-145	-109	-80	-59	-193	-140	-102	-76	-57	-45	-36	-30	-27	-25	-23	-23	-22	-22	-22	-21	-21		1.468	8		21.190	1.152	274	42
27.03.21	737	737	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	22,65	-13.796	-361	-367	-372	-377	-382	-387	-391	-395	-398	-401	-402	-403	-401	-396	-387	-374	-355	-328	-292	-247	-191	-145	-109	-81	-59	-193	-141	-103	-76	-58	-45	-36	-31	-27	-25	-24	-23	-22	-22	-22	-22	-21		1.476	7		21.212	1.156	277	43
28.03.21	738	738	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	22,67	-13.811	-362	-367	-373	-378	-382	-387	-391	-395	-399	-401	-403	-403	-401	-396	-388	-375	-355	-328	-293	-247	-191	-146	-109	-81	-59	-194	-141	-103	-77	-58	-45	-37	-31	-27	-25	-24	-23	-23	-22	-22	-22	-22		1.483	7		21.234	1.160	280	44
29.03.21	739	739	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	22,70	-13.825	-362	-368	-373	-378	-383	-388	-392	-396	-399	-402	-403	-403	-401	-397	-388	-375	-356	-329	-293	-247	-192	-146	-109	-81	-59	-195	-142	-104	-77	-58	-46	-37	-31	-28	-26	-24	-23	-23	-23	-22	-22	-22		1.490	7		21.256	1.163	283	44
30.03.21	740	740	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	22,73	-13.840	-362	-368	-373	-378	-383	-388	-392	-396	-400	-402	-404	-404	-402	-397	-388	-375	-356	-329	-293	-247	-192	-146	-110	-81	-60	-196	-143	-104	-78	-59	-46	-37	-32	-28	-26	-24	-24	-23	-23	-23	-22	-22		1.497	7		21.278	1.167	285	45
31.03.21	741	741	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	22,76	-13.854	-363	-368	-374	-379	-384	-388	-393	-397	-400	-403	-404	-404	-402	-397	-389	-376	-356	-329	-293	-248	-192	-146	-110	-81	-60	-196	-143	-105	-78	-59	-46	-38	-32	-28	-26	-25	-24	-23	-23	-23	-23	-22		1.504	7		21.300	1.171	288	45
01.04.21	742	742	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	22,79	-13.869	-363	-369	-374	-379	-384	-389	-393	-397	-400	-403	-404	-405	-402	-398	-389	-376	-356	-329	-293	-248	-192	-147	-110	-82	-60	-197	-144	-105	-78	-59	-47	-38	-32	-29	-26	-25	-24	-24	-23	-23	-23	-23		1.510	7		21.321	1.175	290	45
02.04.21	743	743	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	22,81	-13.883	-363	-369	-375	-380	-385	-389	-393	-397	-401	-403	-405	-405	-403	-398	-389	-376	-357	-330	-294	-248	-193	-147	-110	-82	-60	-198	-144	-106	-79	-60	-47	-38	-32	-29	-26	-25	-24	-24	-23	-23	-23	-23		1.517	6		21.343	1.178	293	46
03.04.21	744	744	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	22,84	-13.898	-364	-370	-375	-380	-385	-390	-394	-398	-401	-404	-405	-405	-403	-398	-390	-376	-357	-330	-294	-248	-193	-147	-111	-82	-60	-198	-145	-106	-79	-60	-47	-38	-33	-29	-27	-25	-24	-24	-24	-23	-23	-23		1.523	6		21.364	1.182	295	46
04.04.21	745	745	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	22,87	-13.912	-364	-370	-375	-380	-385	-390	-394	-398	-402	-404	-406	-406	-404	-399	-390	-377	-357	-330	-294	-249	-193	-147	-111	-82	-61	-199	-145	-107	-80	-60	-47	-39	-33	-29	-27	-26	-25	-24	-24	-24	-23	-23		1.529	6		21.386	1.185	297	47
05.04.21	746	746	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	22,89	-13.926	-365	-370	-376	-381	-386	-390	-395	-399	-402	-405	-406	-406	-404	-399	-390	-377	-357	-330	-294	-249	-193	-148	-111	-82	-61	-200	-146	-107	-80	-61	-48	-39	-33	-29	-27	-26	-25	-24	-24	-24	-24	-23		1.535	6		21.407	1.189	299	47
06.04.21	747	747	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	22,92	-13.940	-365	-371	-376	-381	-386	-391	-395	-399	-402	-405	-406	-406	-404	-399	-391	-377	-358	-331	-295	-249	-194	-148	-111	-83	-61	-200	-146	-108	-80	-61	-48	-39	-33	-30	-27	-26	-25	-25	-24	-24	-24	-24		1.540	6		21.428	1.192	301	47
07.04.21	748	748	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	22,95	-13.954	-365	-371	-376	-382	-386	-391	-395	-399	-403	-405	-407	-407	-405	-400	-391	-378	-358	-331	-295	-249	-194	-148	-111	-83	-61	-201	-147	-108	-81	-61	-48	-39	-34	-30	-27	-26	-25	-25	-24	-24	-24	-24		1.546	6		21.449	1.195	303	48
08.04.21	749	749	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	22,97	-13.968	-366	-371	-377	-382	-387	-392	-396	-400	-403	-406	-407	-407	-405	-400	-391	-378	-358	-331	-295	-249	-194	-148	-112	-83	-61	-201	-147	-109	-81	-62	-48	-40	-34	-30	-28	-26	-25	-25	-25	-24	-24	-24		1.551	5		21.470	1.198	305	48
09.04.21	750	750	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	23,00	-13.982	-366	-372	-377	-382	-387	-392	-396	-400	-404	-406	-408	-408	-405	-400	-392	-378	-359	-331	-295	-250	-194	-149	-112	-83	-61	-202	-148	-109	-81	-62	-49	-40	-34	-30	-28	-26	-26	-25	-25	-24	-24	-24		1.556	5		21.491	1.202	306	48
10.04.21	751	751	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	23,03	-13.996	-366	-372	-378	-383	-388	-392	-397	-401	-404	-407	-408	-408	-406	-401	-392	-379	-359	-332	-295	-250	-194	-149	-112	-83	-62	-203	-148	-109	-82	-62	-49	-40	-34	-30	-28	-27	-26	-25	-25	-25	-24	-24		1.561	5		21.512	1.205	308	49
11.04.21	752	752	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	23,05	-14.010	-367	-373	-378	-383	-388	-393	-397	-401	-404	-407	-408	-408	-406	-401	-392	-379	-359	-332	-296	-250	-195	-149	-112	-84	-62	-203	-149	-110	-82	-63	-49	-40	-34	-30	-28	-27	-26	-25	-25	-25	-25	-24		1.566	5		21.533	1.208	310	49
12.04.21	753	753	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	23,08	-14.024	-367	-373	-378	-384	-388	-393	-397	-401	-405	-407	-409	-409	-407	-402	-393	-379	-359	-332	-296	-250	-195	-149	-113	-84	-62	-204	-149	-110	-82	-63	-49	-40	-34	-31	-28	-27	-26	-25	-25	-25	-25	-24		1.571	5		21.554	1.211	311	49
13.04.21	754	754	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	23,10	-14.038	-368	-373	-379	-384	-389	-394	-398	-402	-405	-408	-409	-409	-407	-402	-393	-379	-360	-332	-296	-251	-195	-149	-113	-84	-62	-204	-150	-111	-83	-63	-50	-41	-35	-31	-28	-27	-26	-25	-25	-25	-25	-25		1.575	4		21.575	1.214	312	49
14.04.21	755	755	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	23,13	-14.052	-368	-374	-379	-384	-389	-394	-398	-402	-406	-408	-410	-409	-407	-402	-393	-380	-360	-332	-296	-251	-195	-150	-113	-84	-62	-205	-150	-111	-83	-63	-50	-41	-35	-31	-28	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.580	4		21.595	1.217	313	49
15.04.21	756	756	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	23,15	-14.066	-368	-374	-379	-385	-390	-394	-399	-403	-406	-409	-410	-410	-408	-403	-394	-380	-360	-333	-297	-251	-196	-150	-113	-84	-62	-206	-151	-111	-83	-63	-50	-41	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.584	4		21.616	1.220	314	50
16.04.21	757	757	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	23,17	-14.079	-369	-374	-380	-385	-390	-395	-399	-403	-406	-409	-410	-410	-408	-403	-394	-380	-360	-333	-297	-251	-196	-150	-113	-85	-62	-206	-151	-112	-83	-64	-50	-41	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.588	4		21.636	1.222	315	50
17.04.21	758	758	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	23,20	-14.093	-369	-375	-380	-385	-390	-395	-399	-403	-407	-409	-411	-411	-408	-403	-394	-381	-361	-333	-297	-251	-196	-150	-114	-85	-63	-207	-152	-112	-84	-64	-50	-41	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.591	4		21.657	1.225	316	50
18.04.21	759	759	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	23,22	-14.107	-369	-375	-381	-386	-391	-395	-400	-404	-407	-410	-411	-411	-409	-404	-395	-381	-361	-333	-297	-252	-196	-151	-114	-85	-63	-207	-152	-112	-84	-64	-50	-41	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.595	4		21.677	1.228	317	50
19.04.21	760	760	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	23,25	-14.121	-370	-375	-381	-386	-391	-396	-400	-404	-408	-410	-411	-411	-409	-404	-395	-381	-361	-334	-297	-252	-196	-151	-114	-85	-63	-208	-152	-113	-84	-64	-51	-41	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.598	3		21.697	1.230	318	50
20.04.21	761	761	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	23,27	-14.134	-370	-376	-381	-387	-392	-396	-401	-405	-408	-410	-412	-412	-409	-404	-395	-381	-361	-334	-298	-252	-197	-151	-114	-85	-63	-208	-153	-113	-84	-64	-51	-41	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.601	3		21.718	1.233	318	50
21.04.21	762	762	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	23,29	-14.148	-370	-376	-382	-387	-392	-397	-401	-405	-408	-411	-412	-412	-410	-405	-396	-382	-362	-334	-298	-252	-197	-151	-114	-85	-63	-209	-153	-113	-85	-65	-51	-42	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.604	3		21.738	1.236	319	50
22.04.21	763	763	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	23,32	-14.161	-371	-377	-382	-387	-392	-397	-401	-405	-409	-411	-413	-412	-410	-405	-396	-382	-362	-334	-298	-252	-197	-151	-115	-86	-63	-209	-154	-113	-85	-65	-51	-42	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.607	3		21.758	1.238	319	50
23.04.21	764	764	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	23,34	-14.175	-371	-377	-382	-388	-393	-397	-402	-406	-409	-412	-413	-413	-410	-405	-396	-382	-362	-334	-298	-253	-197	-152	-115	-86	-63	-210	-154	-114	-85	-65	-51	-42	-35	-31	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.610	3		21.778	1.240	319	50
24.04.21	765	765	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	23,36	-14.188	-371	-377	-383	-388	-393	-398	-402	-406	-409	-412	-413	-413	-411	-406	-396	-382	-362	-335	-298	-253	-197	-152	-115	-86	-64	-210	-154	-114	-85	-65	-51	-42	-36	-31	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.612	2		21.798	1.243	319	50
25.04.21	766	766	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	23,38	-14.202	-372	-378	-383	-388	-393	-398	-403	-406	-410	-412	-414	-413	-411	-406	-397	-383	-363	-335	-299	-253	-198	-152	-115	-86	-64	-211	-155	-114	-85	-65	-51	-42	-36	-32	-29	-27	-26	-26	-26	-25	-25	-25		1.614	2		21.819	1.245	320	50
26.04.21	767	767	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	23,41	-14.215	-372	-378	-384	-389	-394	-399	-403	-407	-410	-413	-414	-414	-411	-406	-397	-383	-363	-335	-299	-253	-198	-152	-115	-86	-64	-211	-155	-115	-86	-65	-51	-42	-36	-32	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.617	2		21.839	1.247	319	50
27.04.21	768	768	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	23,43	-14.229	-373	-378	-384	-389	-394	-399	-403	-407	-411	-413	-414	-414	-412	-407	-397	-383	-363	-335	-299	-253	-198	-152	-116	-86	-64	-212	-155	-115	-86	-65	-51	-42	-36	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.618	2		21.859	1.249	319	50
28.04.21	769	769	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	23,45	-14.242	-373	-379	-384	-390	-395	-399	-404	-408	-411	-413	-415	-415	-412	-407	-398	-384	-363	-336	-299	-254	-198	-153	-116	-87	-64	-212	-156	-115	-86	-66	-51	-42	-36	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.620	2		21.879	1.252	319	50
29.04.21	770	770	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	23,47	-14.256	-373	-379	-385	-390	-395	-400	-404	-408	-411	-414	-415	-415	-413	-407	-398	-384	-364	-336	-299	-254	-198	-153	-116	-87	-64	-212	-156	-115	-86	-66	-52	-42	-36	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.622	2		21.899	1.254	319	49
30.04.21	771	771	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	23,49	-14.269	-374	-379	-385	-390	-395	-400	-404	-408	-412	-414	-416	-415	-413	-407	-398	-384	-364	-336	-300	-254	-199	-153	-116	-87	-64	-213	-156	-115	-86	-66	-52	-42	-36	-31	-29	-27	-26	-26	-25	-25	-25	-25		1.623	1		21.919	1.256	318	49
01.05.21	772	772	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	23,51	-14.283	-374	-380	-385	-391	-396	-400	-405	-409	-412	-415	-416	-416	-413	-408	-399	-384	-364	-336	-300	-254	-199	-153	-116	-87	-64	-213	-157	-116	-86	-66	-52	-42	-36	-31	-29	-27	-26	-25	-25	-25	-25	-24		1.624	1		21.939	1.258	318	49
02.05.21	773	773	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	23,54	-14.296	-374	-380	-386	-391	-396	-401	-405	-409	-412	-415	-416	-416	-414	-408	-399	-385	-364	-336	-300	-254	-199	-153	-116	-87	-65	-214	-157	-116	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-29	-27	-26	-25	-25	-25	-25	-24		1.625	1		21.959	1.259	317	49
03.05.21	774	774	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	23,56	-14.309	-375	-381	-386	-391	-396	-401	-406	-410	-413	-415	-417	-416	-414	-408	-399	-385	-365	-337	-300	-255	-199	-153	-117	-87	-65	-214	-157	-116	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-29	-27	-26	-25	-25	-25	-24	-24		1.626	1		21.979	1.261	316	49
04.05.21	775	775	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	23,58	-14.323	-375	-381	-386	-392	-397	-402	-406	-410	-413	-416	-417	-417	-414	-409	-399	-385	-365	-337	-301	-255	-199	-154	-117	-87	-65	-215	-158	-116	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-28	-27	-26	-25	-25	-25	-24	-24		1.627	1		21.999	1.263	315	48
05.05.21	776	776	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	23,60	-14.336	-375	-381	-387	-392	-397	-402	-406	-410	-414	-416	-417	-417	-415	-409	-400	-386	-365	-337	-301	-255	-200	-154	-117	-88	-65	-215	-158	-116	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-28	-27	-26	-25	-25	-24	-24	-24		1.627	0		22.019	1.265	314	48
06.05.21	777	777	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	23,62	-14.350	-376	-382	-387	-393	-398	-402	-407	-411	-414	-416	-418	-417	-415	-409	-400	-386	-365	-337	-301	-255	-200	-154	-117	-88	-65	-215	-158	-117	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-28	-27	-26	-25	-25	-24	-24	-24		1.628	0		22.039	1.266	313	48
07.05.21	778	778	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	23,64	-14.363	-376	-382	-388	-393	-398	-403	-407	-411	-414	-417	-418	-418	-415	-410	-400	-386	-366	-338	-301	-255	-200	-154	-117	-88	-65	-216	-158	-117	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-28	-26	-25	-25	-24	-24	-24	-24		1.628	0		22.059	1.268	312	48
08.05.21	779	779	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	23,66	-14.377	-376	-382	-388	-393	-398	-403	-407	-411	-415	-417	-419	-418	-416	-410	-401	-386	-366	-338	-301	-256	-200	-154	-117	-88	-65	-216	-159	-117	-87	-66	-52	-42	-35	-31	-28	-26	-25	-25	-24	-24	-24	-24		1.628	0		22.079	1.270	311	47
09.05.21	780	780	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	23,68	-14.390	-377	-383	-388	-394	-399	-403	-408	-412	-415	-418	-419	-419	-416	-410	-401	-387	-366	-338	-302	-256	-200	-155	-117	-88	-65	-216	-159	-117	-87	-66	-51	-42	-35	-31	-28	-26	-25	-24	-24	-24	-24	-23		1.628	0		22.099	1.271	310	47
10.05.21	781	781	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	23,70	-14.404	-377	-383	-389	-394	-399	-404	-408	-412	-416	-418	-419	-419	-416	-411	-401	-387	-366	-338	-302	-256	-200	-155	-118	-88	-65	-217	-159	-117	-87	-66	-51	-41	-35	-30	-28	-26	-25	-24	-24	-24	-23	-23		1.627	0		22.119	1.273	308	46
11.05.21	782	782	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	23,72	-14.417	-378	-383	-389	-394	-399	-404	-409	-413	-416	-418	-420	-419	-417	-411	-402	-387	-367	-338	-302	-256	-201	-155	-118	-88	-66	-217	-159	-117	-87	-66	-51	-41	-35	-30	-28	-26	-25	-24	-24	-23	-23	-23		1.627	-1		22.139	1.274	307	46
12.05.21	783	783	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	23,74	-14.431	-378	-384	-389	-395	-400	-405	-409	-413	-416	-419	-420	-420	-417	-411	-402	-387	-367	-339	-302	-256	-201	-155	-118	-89	-66	-217	-159	-117	-87	-66	-51	-41	-35	-30	-27	-26	-25	-24	-23	-23	-23	-23		1.626	-1		22.159	1.275	305	46
13.05.21	784	784	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	23,76	-14.444	-378	-384	-390	-395	-400	-405	-409	-413	-417	-419	-420	-420	-417	-412	-402	-388	-367	-339	-302	-257	-201	-155	-118	-89	-66	-218	-160	-117	-87	-66	-51	-41	-34	-30	-27	-25	-24	-24	-23	-23	-23	-23		1.625	-1		22.179	1.277	303	45
14.05.21	785	785	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	23,78	-14.458	-379	-385	-390	-395	-401	-405	-410	-414	-417	-420	-421	-420	-418	-412	-403	-388	-367	-339	-303	-257	-201	-155	-118	-89	-66	-218	-160	-118	-87	-66	-51	-41	-34	-30	-27	-25	-24	-23	-23	-23	-22	-22		1.624	-1		22.200	1.278	302	45
15.05.21	786	786	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	23,80	-14.471	-379	-385	-391	-396	-401	-406	-410	-414	-417	-420	-421	-421	-418	-412	-403	-388	-368	-339	-303	-257	-201	-155	-118	-89	-66	-218	-160	-118	-87	-66	-51	-41	-34	-30	-27	-25	-24	-23	-23	-22	-22	-22		1.623	-1		22.220	1.279	300	44
16.05.21	787	787	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	23,82	-14.485	-379	-385	-391	-396	-401	-406	-411	-415	-418	-420	-421	-421	-418	-413	-403	-389	-368	-340	-303	-257	-201	-156	-118	-89	-66	-218	-160	-118	-87	-66	-51	-41	-34	-29	-27	-25	-24	-23	-23	-22	-22	-22		1.621	-1		22.240	1.280	298	44
17.05.21	788	788	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	23,84	-14.498	-380	-386	-391	-397	-402	-406	-411	-415	-418	-421	-422	-421	-419	-413	-403	-389	-368	-340	-303	-257	-202	-156	-119	-89	-66	-219	-160	-118	-87	-66	-51	-41	-34	-29	-26	-25	-23	-23	-22	-22	-22	-22		1.620	-2		22.260	1.281	295	43
18.05.21	789	789	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	23,86	-14.512	-380	-386	-392	-397	-402	-407	-411	-415	-419	-421	-422	-422	-419	-413	-404	-389	-368	-340	-303	-258	-202	-156	-119	-89	-66	-219	-161	-118	-87	-66	-51	-40	-34	-29	-26	-24	-23	-22	-22	-22	-21	-21		1.618	-2		22.281	1.282	293	43
19.05.21	790	790	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	23,88	-14.526	-380	-386	-392	-397	-402	-407	-412	-416	-419	-421	-423	-422	-419	-414	-404	-389	-369	-340	-304	-258	-202	-156	-119	-89	-66	-219	-161	-118	-87	-66	-51	-40	-33	-29	-26	-24	-23	-22	-22	-21	-21	-21		1.616	-2		22.301	1.283	291	42
20.05.21	791	791	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	23,89	-14.539	-381	-387	-392	-398	-403	-408	-412	-416	-419	-422	-423	-423	-420	-414	-404	-390	-369	-341	-304	-258	-202	-156	-119	-89	-66	-220	-161	-118	-87	-65	-50	-40	-33	-29	-26	-24	-23	-22	-21	-21	-21	-21		1.614	-2		22.321	1.284	289	42
21.05.21	792	792	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	23,91	-14.553	-381	-387	-393	-398	-403	-408	-412	-416	-420	-422	-423	-423	-420	-414	-405	-390	-369	-341	-304	-258	-202	-156	-119	-90	-66	-220	-161	-118	-87	-65	-50	-40	-33	-28	-25	-24	-22	-22	-21	-21	-21	-20		1.612	-2		22.342	1.285	286	41
22.05.21	793	793	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	23,93	-14.567	-381	-387	-393	-399	-404	-408	-413	-417	-420	-423	-424	-423	-420	-415	-405	-390	-369	-341	-304	-258	-202	-156	-119	-90	-67	-220	-161	-118	-87	-65	-50	-40	-33	-28	-25	-23	-22	-21	-21	-21	-20	-20		1.610	-2		22.362	1.286	284	40
23.05.21	794	794	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	23,95	-14.581	-382	-388	-393	-399	-404	-409	-413	-417	-421	-423	-424	-424	-421	-415	-405	-391	-370	-341	-305	-259	-203	-157	-119	-90	-67	-220	-161	-118	-87	-65	-50	-39	-32	-28	-25	-23	-22	-21	-21	-20	-20	-20		1.608	-2		22.383	1.287	281	40
24.05.21	795	795	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	23,97	-14.594	-382	-388	-394	-399	-404	-409	-414	-418	-421	-423	-425	-424	-421	-415	-406	-391	-370	-342	-305	-259	-203	-157	-120	-90	-67	-220	-161	-118	-87	-65	-50	-39	-32	-28	-25	-23	-21	-21	-20	-20	-20	-19		1.605	-3		22.404	1.287	278	39
25.05.21	796	796	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	23,99	-14.608	-383	-389	-394	-400	-405	-410	-414	-418	-421	-424	-425	-424	-422	-416	-406	-391	-370	-342	-305	-259	-203	-157	-120	-90	-67	-221	-161	-118	-87	-65	-50	-39	-32	-27	-24	-22	-21	-20	-20	-20	-19	-19		1.602	-3		22.424	1.288	276	38
26.05.21	797	797	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	24,01	-14.622	-383	-389	-395	-400	-405	-410	-414	-418	-422	-424	-425	-425	-422	-416	-406	-391	-370	-342	-305	-259	-203	-157	-120	-90	-67	-221	-161	-118	-87	-65	-49	-39	-32	-27	-24	-22	-21	-20	-20	-19	-19	-19		1.599	-3		22.445	1.289	273	38
27.05.21	798	798	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	24,03	-14.636	-383	-389	-395	-400	-406	-410	-415	-419	-422	-425	-426	-425	-422	-416	-407	-392	-371	-342	-305	-259	-203	-157	-120	-90	-67	-221	-162	-118	-87	-65	-49	-39	-31	-27	-24	-22	-21	-20	-19	-19	-19	-18		1.596	-3		22.466	1.289	270	37
28.05.21	799	799	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	24,04	-14.650	-384	-390	-395	-401	-406	-411	-415	-419	-423	-425	-426	-425	-423	-417	-407	-392	-371	-342	-306	-260	-203	-157	-120	-90	-67	-221	-162	-118	-87	-64	-49	-38	-31	-26	-23	-21	-20	-19	-19	-19	-18	-18		1.593	-3		22.487	1.290	267	36
29.05.21	800	800	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	24,06	-14.664	-384	-390	-396	-401	-406	-411	-416	-420	-423	-425	-426	-426	-423	-417	-407	-392	-371	-343	-306	-260	-203	-157	-120	-90	-67	-221	-162	-118	-87	-64	-49	-38	-31	-26	-23	-21	-20	-19	-19	-18	-18	-18		1.590	-3		22.508	1.291	264	36
30.05.21	801	801	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	24,08	-14.678	-384	-390	-396	-402	-407	-412	-416	-420	-423	-426	-427	-426	-423	-417	-407	-393	-371	-343	-306	-260	-204	-158	-120	-90	-67	-222	-162	-118	-86	-64	-49	-38	-31	-26	-23	-21	-19	-19	-18	-18	-18	-17		1.586	-3		22.529	1.291	260	35
31.05.21	802	802	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	24,10	-14.693	-385	-391	-397	-402	-407	-412	-416	-420	-424	-426	-427	-427	-424	-418	-408	-393	-372	-343	-306	-260	-204	-158	-120	-91	-67	-222	-162	-118	-86	-64	-48	-38	-30	-25	-22	-20	-19	-18	-18	-17	-17	-17		1.583	-4		22.550	1.291	257	34
01.06.21	803	803	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	24,12	-14.707	-385	-391	-397	-402	-408	-412	-417	-421	-424	-426	-428	-427	-424	-418	-408	-393	-372	-343	-307	-261	-204	-158	-120	-91	-67	-222	-162	-118	-86	-64	-48	-37	-30	-25	-22	-20	-19	-18	-17	-17	-17	-17		1.579	-4		22.571	1.292	254	33
02.06.21	804	804	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	24,14	-14.721	-385	-392	-397	-403	-408	-413	-417	-421	-424	-427	-428	-427	-424	-418	-408	-393	-372	-344	-307	-261	-204	-158	-121	-91	-67	-222	-162	-118	-86	-64	-48	-37	-30	-25	-22	-20	-18	-18	-17	-17	-16	-16		1.575	-4		22.593	1.292	250	32
03.06.21	805	805	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	24,15	-14.735	-386	-392	-398	-403	-408	-413	-418	-422	-425	-427	-428	-428	-425	-419	-409	-394	-373	-344	-307	-261	-204	-158	-121	-91	-67	-222	-162	-118	-86	-63	-48	-37	-29	-24	-21	-19	-18	-17	-17	-16	-16	-16		1.571	-4		22.614	1.293	247	32
04.06.21	806	806	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	24,17	-14.750	-386	-392	-398	-404	-409	-414	-418	-422	-425	-428	-429	-428	-425	-419	-409	-394	-373	-344	-307	-261	-204	-158	-121	-91	-67	-222	-162	-118	-86	-63	-47	-36	-29	-24	-21	-19	-18	-17	-16	-16	-16	-15		1.567	-4		22.635	1.293	243	31
05.06.21	807	807	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	24,19	-14.764	-387	-393	-398	-404	-409	-414	-418	-422	-426	-428	-429	-429	-426	-420	-409	-394	-373	-345	-308	-261	-205	-158	-121	-91	-67	-223	-162	-118	-86	-63	-47	-36	-29	-24	-21	-19	-17	-16	-16	-15	-15	-15		1.563	-4		22.657	1.293	240	30
06.06.21	808	808	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	24,21	-14.779	-387	-393	-399	-404	-410	-414	-419	-423	-426	-428	-430	-429	-426	-420	-410	-395	-373	-345	-308	-262	-205	-158	-121	-91	-68	-223	-162	-118	-86	-63	-47	-36	-28	-23	-20	-18	-17	-16	-15	-15	-15	-14		1.558	-4		22.679	1.293	236	29
07.06.21	809	809	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	24,23	-14.793	-387	-394	-399	-405	-410	-415	-419	-423	-427	-429	-430	-429	-426	-420	-410	-395	-374	-345	-308	-262	-205	-159	-121	-91	-68	-223	-162	-118	-85	-63	-47	-35	-28	-23	-20	-18	-16	-16	-15	-15	-14	-14		1.554	-5		22.700	1.293	232	28
08.06.21	810	810	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	24,24	-14.808	-388	-394	-400	-405	-410	-415	-420	-424	-427	-429	-430	-430	-427	-421	-410	-395	-374	-345	-308	-262	-205	-159	-121	-91	-68	-223	-162	-117	-85	-62	-46	-35	-28	-23	-19	-17	-16	-15	-15	-14	-14	-14		1.549	-5		22.722	1.294	228	27
09.06.21	811	811	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	24,26	-14.823	-388	-394	-400	-406	-411	-416	-420	-424	-427	-430	-431	-430	-427	-421	-411	-396	-374	-346	-309	-262	-205	-159	-121	-91	-68	-223	-162	-117	-85	-62	-46	-35	-27	-22	-19	-17	-16	-15	-14	-14	-13	-13		1.544	-5		22.744	1.294	224	26
10.06.21	812	812	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	24,28	-14.837	-389	-395	-400	-406	-411	-416	-421	-424	-428	-430	-431	-430	-427	-421	-411	-396	-375	-346	-309	-262	-205	-159	-121	-91	-68	-223	-162	-117	-85	-62	-46	-34	-27	-22	-19	-16	-15	-14	-14	-13	-13	-13		1.539	-5		22.766	1.294	220	26
11.06.21	813	813	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	24,30	-14.852	-389	-395	-401	-406	-412	-416	-421	-425	-428	-431	-432	-431	-428	-422	-411	-396	-375	-346	-309	-263	-205	-159	-121	-91	-68	-223	-162	-117	-85	-62	-45	-34	-27	-22	-18	-16	-15	-14	-13	-13	-12	-12		1.535	-5		22.789	1.294	216	25
12.06.21	814	814	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	24,32	-14.867	-389	-395	-401	-407	-412	-417	-421	-425	-429	-431	-432	-431	-428	-422	-412	-397	-375	-346	-309	-263	-206	-159	-122	-91	-68	-223	-162	-117	-84	-61	-45	-34	-26	-21	-18	-16	-14	-13	-13	-12	-12	-12		1.529	-5		22.811	1.294	212	24
13.06.21	815	815	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	24,34	-14.882	-390	-396	-402	-407	-412	-417	-422	-426	-429	-431	-432	-432	-429	-422	-412	-397	-375	-347	-310	-263	-206	-159	-122	-92	-68	-223	-162	-117	-84	-61	-45	-33	-26	-21	-17	-15	-14	-13	-12	-12	-11	-11		1.524	-5		22.833	1.294	208	23
14.06.21	816	816	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	24,35	-14.897	-390	-396	-402	-408	-413	-418	-422	-426	-429	-432	-433	-432	-429	-423	-413	-397	-376	-347	-310	-263	-206	-159	-122	-92	-68	-223	-162	-117	-84	-61	-44	-33	-25	-20	-17	-15	-13	-12	-12	-11	-11	-11		1.519	-5		22.856	1.294	204	22
15.06.21	817	817	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	24,37	-14.912	-391	-397	-403	-408	-413	-418	-423	-427	-430	-432	-433	-433	-429	-423	-413	-398	-376	-347	-310	-264	-206	-159	-122	-92	-68	-224	-162	-117	-84	-61	-44	-33	-25	-20	-16	-14	-13	-12	-11	-11	-11	-10		1.514	-5		22.879	1.293	199	21
16.06.21	818	818	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	24,39	-14.928	-391	-397	-403	-408	-414	-419	-423	-427	-430	-433	-434	-433	-430	-424	-413	-398	-376	-348	-310	-264	-206	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-117	-84	-60	-44	-32	-25	-19	-16	-14	-12	-11	-11	-10	-10	-10		1.508	-5		22.902	1.293	195	20
17.06.21	819	819	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	24,41	-14.943	-391	-398	-403	-409	-414	-419	-424	-427	-431	-433	-434	-433	-430	-424	-414	-398	-377	-348	-311	-264	-206	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-83	-60	-43	-32	-24	-19	-16	-13	-12	-11	-10	-10	-10	-9		1.503	-6		22.924	1.293	191	19
18.06.21	820	820	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	24,43	-14.958	-392	-398	-404	-409	-415	-419	-424	-428	-431	-434	-435	-434	-431	-424	-414	-399	-377	-348	-311	-264	-206	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-83	-60	-43	-32	-24	-19	-15	-13	-11	-10	-10	-9	-9	-9		1.497	-6		22.948	1.293	186	18
19.06.21	821	821	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	24,45	-14.974	-392	-398	-404	-410	-415	-420	-424	-428	-432	-434	-435	-434	-431	-425	-414	-399	-377	-348	-311	-264	-207	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-83	-59	-43	-31	-23	-18	-15	-12	-11	-10	-9	-9	-8	-8		1.491	-6		22.971	1.293	182	17
20.06.21	822	822	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	24,46	-14.989	-393	-399	-405	-410	-415	-420	-425	-429	-432	-434	-435	-435	-431	-425	-415	-399	-378	-349	-311	-265	-207	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-83	-59	-42	-31	-23	-18	-14	-12	-10	-9	-9	-8	-8	-8		1.485	-6		22.994	1.292	177	16
21.06.21	823	823	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	24,48	-15.005	-393	-399	-405	-411	-416	-421	-425	-429	-433	-435	-436	-435	-432	-425	-415	-400	-378	-349	-312	-265	-207	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-83	-59	-42	-30	-23	-17	-14	-11	-10	-9	-8	-8	-7	-7		1.479	-6		23.017	1.292	173	15
22.06.21	824	824	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	24,50	-15.021	-393	-400	-405	-411	-416	-421	-426	-430	-433	-435	-436	-435	-432	-426	-415	-400	-378	-349	-312	-265	-207	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-82	-58	-42	-30	-22	-17	-13	-11	-9	-8	-8	-7	-7	-7		1.473	-6		23.041	1.292	168	13
23.06.21	825	825	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	24,52	-15.037	-394	-400	-406	-411	-417	-422	-426	-430	-433	-436	-437	-436	-433	-426	-416	-400	-379	-350	-312	-265	-207	-160	-122	-92	-68	-224	-162	-116	-82	-58	-41	-30	-22	-16	-13	-10	-9	-8	-7	-7	-6	-6		1.467	-6		23.065	1.292	163	12
24.06.21	826	826	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	24,54	-15.053	-394	-400	-406	-412	-417	-422	-427	-431	-434	-436	-437	-436	-433	-427	-416	-401	-379	-350	-313	-266	-207	-160	-123	-92	-68	-224	-161	-115	-82	-58	-41	-29	-21	-16	-12	-10	-8	-7	-7	-6	-6	-6		1.461	-6		23.089	1.291	159	11
25.06.21	827	827	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	24,56	-15.069	-395	-401	-407	-412	-418	-423	-427	-431	-434	-437	-438	-437	-433	-427	-417	-401	-379	-350	-313	-266	-207	-161	-123	-92	-68	-224	-161	-115	-82	-58	-41	-29	-21	-15	-12	-9	-8	-7	-6	-6	-5	-5		1.455	-6		23.113	1.291	154	10
26.06.21	828	828	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	24,58	-15.085	-395	-401	-407	-413	-418	-423	-427	-431	-435	-437	-438	-437	-434	-427	-417	-401	-380	-351	-313	-266	-208	-161	-123	-92	-68	-224	-161	-115	-81	-57	-40	-28	-20	-15	-11	-9	-7	-6	-6	-5	-5	-4		1.449	-6		23.137	1.290	149	9
27.06.21	829	829	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	24,60	-15.101	-395	-402	-408	-413	-418	-423	-428	-432	-435	-437	-438	-438	-434	-428	-417	-402	-380	-351	-313	-266	-208	-161	-123	-92	-68	-224	-161	-115	-81	-57	-40	-28	-20	-14	-11	-8	-7	-6	-5	-5	-4	-4		1.442	-6		23.161	1.290	144	8
28.06.21	830	830	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	24,61	-15.117	-396	-402	-408	-414	-419	-424	-428	-432	-436	-438	-439	-438	-435	-428	-418	-402	-380	-351	-314	-267	-208	-161	-123	-92	-68	-224	-161	-115	-81	-57	-39	-28	-19	-14	-10	-8	-6	-5	-5	-4	-4	-3		1.436	-6		23.186	1.290	139	7
29.06.21	831	831	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	24,63	-15.134	-396	-403	-409	-414	-419	-424	-429	-433	-436	-438	-439	-438	-435	-429	-418	-402	-381	-352	-314	-267	-208	-161	-123	-92	-68	-224	-161	-114	-81	-56	-39	-27	-19	-14	-10	-7	-6	-5	-4	-3	-3	-3		1.429	-7		23.210	1.289	134	6
30.06.21	832	832	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	24,65	-15.150	-397	-403	-409	-415	-420	-425	-429	-433	-437	-439	-440	-439	-436	-429	-418	-403	-381	-352	-314	-267	-208	-161	-123	-92	-68	-224	-161	-114	-80	-56	-39	-27	-19	-13	-9	-7	-5	-4	-3	-3	-3	-2		1.423	-7		23.235	1.289	129	5
01.07.21	833	833	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	24,67	-15.167	-397	-403	-409	-415	-420	-425	-430	-434	-437	-439	-440	-439	-436	-429	-419	-403	-381	-352	-315	-267	-208	-161	-123	-93	-68	-224	-161	-114	-80	-56	-38	-26	-18	-13	-9	-6	-5	-4	-3	-2	-2	-2		1.416	-7		23.260	1.288	124	4
02.07.21	834	834	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	24,69	-15.183	-398	-404	-410	-415	-421	-426	-430	-434	-438	-440	-441	-440	-436	-430	-419	-404	-382	-352	-315	-268	-208	-161	-123	-93	-69	-224	-161	-114	-80	-55	-38	-26	-18	-12	-8	-6	-4	-3	-2	-2	-1	-1		1.409	-7		23.285	1.288	119	2
03.07.21	835	835	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	24,71	-15.200	-398	-404	-410	-416	-421	-426	-431	-435	-438	-440	-441	-440	-437	-430	-420	-404	-382	-353	-315	-268	-209	-161	-123	-93	-69	-224	-161	-114	-79	-55	-38	-25	-17	-12	-8	-5	-4	-3	-2	-1	-1	0		1.403	-7		23.310	1.287	114	1
04.07.21	836	836	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	24,73	-15.217	-399	-405	-411	-416	-422	-427	-431	-435	-438	-441	-442	-441	-437	-431	-420	-404	-382	-353	-316	-268	-209	-161	-123	-93	-69	-224	-161	-113	-79	-55	-37	-25	-17	-11	-7	-5	-3	-2	-1	-1	0	0		1.396	-7		23.336	1.287	109	0
05.07.21	837	837	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	24,75	-15.234	-399	-405	-411	-417	-422	-427	-432	-436	-439	-441	-442	-441	-438	-431	-420	-405	-383	-354	-316	-268	-209	-162	-123	-93	-69	-224	-160	-113	-79	-54	-37	-25	-16	-11	-7	-4	-3	-1	-1	0	0	1		1.389	-7		23.361	1.286	104	-1
06.07.21	838	838	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	24,77	-15.251	-399	-406	-412	-417	-423	-428	-432	-436	-439	-442	-443	-442	-438	-432	-421	-405	-383	-354	-316	-269	-209	-162	-123	-93	-69	-224	-160	-113	-79	-54	-36	-24	-16	-10	-6	-4	-2	-1	0	0	1	1		1.382	-7		23.387	1.286	99	-2
07.07.21	839	839	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	24,79	-15.268	-400	-406	-412	-418	-423	-428	-433	-437	-440	-442	-443	-442	-439	-432	-421	-405	-383	-354	-316	-269	-209	-162	-123	-93	-69	-224	-160	-113	-78	-54	-36	-24	-15	-10	-6	-3	-1	0	0	1	2	2		1.375	-7		23.413	1.285	94	-3
08.07.21	840	840	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	24,81	-15.285	-400	-407	-413	-418	-424	-429	-433	-437	-440	-443	-444	-443	-439	-432	-422	-406	-384	-355	-317	-269	-209	-162	-124	-93	-69	-224	-160	-113	-78	-53	-36	-23	-15	-9	-5	-3	-1	0	1	2	2	3		1.368	-7		23.439	1.285	88	-5
09.07.21	841	841	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	24,83	-15.303	-401	-407	-413	-419	-424	-429	-434	-438	-441	-443	-444	-443	-440	-433	-422	-406	-384	-355	-317	-269	-210	-162	-124	-93	-69	-224	-160	-112	-78	-53	-35	-23	-14	-9	-5	-2	0	1	2	2	3	3		1.361	-7		23.465	1.284	83	-6
10.07.21	842	842	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	24,85	-15.320	-401	-408	-414	-419	-425	-430	-434	-438	-441	-444	-445	-444	-440	-433	-423	-407	-385	-355	-317	-270	-210	-162	-124	-93	-69	-224	-160	-112	-77	-52	-35	-22	-14	-8	-4	-2	0	1	2	3	3	4		1.354	-7		23.491	1.283	78	-7
11.07.21	843	843	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	24,87	-15.338	-402	-408	-414	-420	-425	-430	-435	-439	-442	-444	-445	-444	-441	-434	-423	-407	-385	-356	-318	-270	-210	-162	-124	-93	-69	-224	-160	-112	-77	-52	-34	-22	-13	-8	-4	-1	1	2	3	3	4	4		1.347	-7		23.518	1.283	73	-8
12.07.21	844	844	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	24,89	-15.356	-402	-409	-415	-420	-426	-431	-435	-439	-442	-445	-445	-444	-441	-434	-423	-408	-385	-356	-318	-270	-210	-162	-124	-93	-69	-224	-160	-112	-77	-52	-34	-21	-13	-7	-3	0	1	2	3	4	4	5		1.340	-7		23.545	1.282	68	-9
13.07.21	845	845	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	24,92	-15.374	-403	-409	-415	-421	-426	-431	-436	-440	-443	-445	-446	-445	-441	-435	-424	-408	-386	-356	-318	-271	-210	-162	-124	-93	-69	-224	-160	-112	-77	-51	-33	-21	-12	-6	-3	0	2	3	4	5	5	6		1.333	-7		23.572	1.282	62	-11
14.07.21	846	846	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	24,94	-15.392	-403	-409	-416	-421	-427	-432	-436	-440	-443	-446	-446	-445	-442	-435	-424	-408	-386	-357	-319	-271	-210	-162	-124	-93	-69	-224	-159	-111	-76	-51	-33	-21	-12	-6	-2	1	2	4	5	5	6	6		1.326	-7		23.599	1.281	57	-12
15.07.21	847	847	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	24,96	-15.410	-404	-410	-416	-422	-427	-432	-437	-441	-444	-446	-447	-446	-442	-436	-425	-409	-387	-357	-319	-271	-211	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-111	-76	-51	-33	-20	-11	-5	-1	1	3	4	5	6	6	7		1.319	-7		23.626	1.280	52	-13
16.07.21	848	848	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	24,98	-15.428	-404	-410	-416	-422	-428	-433	-437	-441	-444	-447	-447	-446	-443	-436	-425	-409	-387	-357	-319	-271	-211	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-111	-76	-50	-32	-20	-11	-5	-1	2	4	5	6	6	7	7		1.312	-7		23.653	1.280	46	-14
17.07.21	849	849	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	25,00	-15.446	-405	-411	-417	-423	-428	-433	-438	-442	-445	-447	-448	-447	-443	-437	-426	-410	-387	-358	-320	-272	-211	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-111	-75	-50	-32	-19	-10	-4	0	2	4	5	6	7	7	8		1.305	-7		23.681	1.279	41	-15
18.07.21	850	850	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	25,02	-15.465	-405	-411	-417	-423	-429	-434	-438	-442	-445	-448	-449	-447	-444	-437	-426	-410	-388	-358	-320	-272	-211	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-111	-75	-50	-31	-19	-10	-4	0	3	5	6	7	8	8	9		1.298	-7		23.709	1.279	36	-17
19.07.21	851	851	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	25,05	-15.483	-405	-412	-418	-424	-429	-434	-439	-443	-446	-448	-449	-448	-444	-438	-427	-410	-388	-359	-321	-272	-211	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-110	-75	-49	-31	-18	-9	-3	1	3	5	7	7	8	9	9		1.291	-7		23.737	1.278	31	-18
20.07.21	852	852	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	25,07	-15.502	-406	-412	-418	-424	-430	-435	-439	-443	-447	-449	-450	-448	-445	-438	-427	-411	-389	-359	-321	-273	-211	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-110	-75	-49	-31	-18	-9	-3	1	4	6	7	8	9	9	10		1.284	-7		23.765	1.277	25	-19
21.07.21	853	853	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	25,09	-15.520	-406	-413	-419	-425	-430	-435	-440	-444	-447	-449	-450	-449	-445	-438	-427	-411	-389	-359	-321	-273	-212	-163	-124	-93	-69	-224	-159	-110	-74	-49	-30	-17	-8	-2	2	5	6	8	9	9	10	10		1.277	-7		23.793	1.277	20	-20
22.07.21	854	854	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	25,11	-15.539	-407	-413	-420	-425	-431	-436	-440	-444	-448	-450	-451	-449	-446	-439	-428	-412	-389	-360	-322	-273	-212	-163	-125	-94	-69	-224	-158	-110	-74	-48	-30	-17	-8	-2	2	5	7	8	9	10	10	11		1.269	-7		23.822	1.276	15	-21
23.07.21	855	855	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	25,14	-15.558	-407	-414	-420	-426	-431	-436	-441	-445	-448	-450	-451	-450	-446	-439	-428	-412	-390	-360	-322	-273	-212	-163	-125	-94	-69	-224	-158	-110	-74	-48	-29	-16	-7	-1	3	6	8	9	10	11	11	12		1.262	-7		23.850	1.276	9	-23
24.07.21	856	856	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	25,16	-15.577	-408	-414	-421	-426	-432	-437	-441	-445	-449	-451	-452	-451	-447	-440	-429	-413	-390	-361	-322	-274	-212	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-109	-73	-47	-29	-16	-7	-1	3	6	8	9	10	11	12	12		1.255	-7		23.879	1.275	4	-24
25.07.21	857	857	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	25,18	-15.597	-408	-415	-421	-427	-432	-437	-442	-446	-449	-451	-452	-451	-447	-440	-429	-413	-391	-361	-323	-274	-212	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-109	-73	-47	-29	-16	-6	0	4	7	9	10	11	12	12	13		1.248	-7		23.908	1.275	-1	-25
26.07.21	858	858	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	25,20	-15.616	-409	-415	-422	-427	-433	-438	-442	-447	-450	-452	-453	-452	-448	-441	-430	-414	-391	-361	-323	-274	-212	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-109	-73	-47	-28	-15	-6	0	4	7	9	11	12	12	13	13		1.241	-7		23.937	1.274	-6	-26
27.07.21	859	859	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	25,23	-15.635	-409	-416	-422	-428	-433	-438	-443	-447	-450	-452	-453	-452	-448	-441	-430	-414	-392	-362	-323	-275	-213	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-109	-73	-46	-28	-15	-6	1	5	8	10	11	12	13	13	14		1.234	-7		23.967	1.273	-12	-27
28.07.21	860	860	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	25,25	-15.655	-410	-417	-423	-428	-434	-439	-444	-448	-451	-453	-454	-453	-449	-442	-431	-415	-392	-362	-324	-275	-213	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-108	-72	-46	-27	-14	-5	1	5	8	10	12	13	13	14	15		1.227	-7		23.996	1.273	-17	-29
29.07.21	861	861	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	25,28	-15.675	-411	-417	-423	-429	-434	-440	-444	-448	-451	-454	-454	-453	-449	-442	-431	-415	-393	-363	-324	-275	-213	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-108	-72	-46	-27	-14	-5	2	6	9	11	12	13	14	15	15		1.220	-7		24.026	1.272	-22	-30
30.07.21	862	862	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	25,30	-15.695	-411	-418	-424	-430	-435	-440	-445	-449	-452	-454	-455	-454	-450	-443	-432	-415	-393	-363	-325	-276	-213	-164	-125	-94	-69	-224	-158	-108	-72	-45	-27	-13	-4	2	7	9	11	13	14	15	15	16		1.214	-7		24.056	1.272	-27	-31
31.07.21	863	863	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	25,33	-15.714	-412	-418	-424	-430	-436	-441	-445	-449	-453	-455	-455	-454	-451	-443	-432	-416	-393	-364	-325	-276	-213	-164	-125	-94	-69	-224	-157	-108	-71	-45	-26	-13	-4	3	7	10	12	13	14	15	16	16		1.207	-7		24.086	1.271	-32	-32
01.08.21	864	864	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	25,35	-15.735	-412	-419	-425	-431	-436	-441	-446	-450	-453	-455	-456	-455	-451	-444	-433	-416	-394	-364	-325	-276	-214	-164	-125	-94	-69	-224	-157	-108	-71	-45	-26	-12	-3	3	8	11	13	14	15	16	16	17		1.200	-7		24.117	1.271	-38	-33
02.08.21	865	865	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	25,37	-15.755	-413	-419	-425	-431	-437	-442	-446	-450	-454	-456	-457	-455	-452	-445	-433	-417	-394	-364	-326	-277	-214	-165	-125	-94	-69	-224	-157	-107	-71	-44	-25	-12	-3	4	8	11	13	15	16	16	17	18		1.193	-7		24.147	1.270	-43	-35
03.08.21	866	866	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	25,40	-15.775	-413	-420	-426	-432	-437	-442	-447	-451	-454	-456	-457	-456	-452	-445	-434	-417	-395	-365	-326	-277	-214	-165	-125	-94	-69	-224	-157	-107	-71	-44	-25	-12	-2	4	9	12	14	15	16	17	18	18		1.186	-7		24.178	1.270	-48	-36
04.08.21	867	867	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	25,43	-15.795	-414	-420	-426	-432	-438	-443	-448	-452	-455	-457	-458	-456	-453	-446	-434	-418	-395	-365	-327	-277	-214	-165	-125	-94	-69	-224	-157	-107	-70	-44	-25	-11	-2	5	9	12	14	16	17	18	18	19		1.180	-7		24.209	1.270	-53	-37
05.08.21	868	868	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	25,45	-15.816	-414	-421	-427	-433	-438	-443	-448	-452	-455	-458	-458	-457	-453	-446	-435	-418	-396	-366	-327	-278	-214	-165	-126	-94	-69	-224	-157	-107	-70	-43	-24	-11	-1	5	10	13	15	16	17	18	19	19		1.173	-7		24.240	1.269	-58	-38
06.08.21	869	869	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	25,48	-15.837	-415	-421	-428	-433	-439	-444	-449	-453	-456	-458	-459	-458	-454	-447	-435	-419	-396	-366	-327	-278	-215	-165	-126	-94	-69	-224	-157	-107	-70	-43	-24	-10	-1	6	10	13	15	17	18	19	19	20		1.167	-7		24.271	1.269	-63	-39
07.08.21	870	870	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	25,50	-15.857	-415	-422	-428	-434	-439	-445	-449	-453	-457	-459	-459	-458	-454	-447	-436	-419	-397	-367	-328	-278	-215	-165	-126	-94	-69	-224	-157	-107	-70	-43	-23	-10	0	6	11	14	16	17	18	19	20	20		1.160	-6		24.302	1.268	-68	-40
08.08.21	871	871	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	25,53	-15.878	-416	-422	-429	-435	-440	-445	-450	-454	-457	-459	-460	-459	-455	-448	-436	-420	-397	-367	-328	-279	-215	-165	-126	-94	-69	-224	-157	-106	-69	-42	-23	-9	0	7	11	14	16	18	19	20	20	21		1.154	-6		24.334	1.268	-73	-42
09.08.21	872	872	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	25,56	-15.899	-416	-423	-429	-435	-441	-446	-450	-455	-458	-460	-461	-459	-455	-448	-437	-420	-398	-368	-329	-279	-215	-165	-126	-94	-69	-224	-157	-106	-69	-42	-23	-9	1	7	12	15	17	18	19	20	21	22		1.147	-6		24.366	1.268	-78	-43
10.08.21	873	873	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	25,58	-15.920	-417	-424	-430	-436	-441	-446	-451	-455	-458	-461	-461	-460	-456	-449	-437	-421	-398	-368	-329	-279	-215	-166	-126	-94	-69	-224	-156	-106	-69	-42	-22	-9	1	8	12	15	17	19	20	21	22	22		1.141	-6		24.398	1.267	-83	-44
11.08.21	874	874	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	25,61	-15.942	-418	-424	-430	-436	-442	-447	-452	-456	-459	-461	-462	-460	-457	-449	-438	-421	-399	-368	-329	-280	-216	-166	-126	-94	-69	-224	-156	-106	-69	-41	-22	-8	1	8	13	16	18	19	21	21	22	23		1.135	-6		24.430	1.267	-87	-45
12.08.21	875	875	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	25,64	-15.963	-418	-425	-431	-437	-442	-448	-452	-456	-460	-462	-462	-461	-457	-450	-439	-422	-399	-369	-330	-280	-216	-166	-126	-95	-69	-224	-156	-106	-68	-41	-22	-8	2	9	13	16	18	20	21	22	23	23		1.129	-6		24.462	1.267	-92	-46
13.08.21	876	876	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	25,66	-15.984	-419	-425	-432	-437	-443	-448	-453	-457	-460	-462	-463	-462	-458	-451	-439	-423	-400	-369	-330	-280	-216	-166	-126	-95	-69	-224	-156	-106	-68	-41	-21	-7	2	9	14	17	19	21	22	23	23	24		1.123	-6		24.495	1.267	-97	-47
14.08.21	877	877	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	25,69	-16.006	-419	-426	-432	-438	-444	-449	-453	-458	-461	-463	-464	-462	-458	-451	-440	-423	-400	-370	-331	-281	-216	-166	-126	-95	-69	-224	-156	-105	-68	-40	-21	-7	3	10	14	17	19	21	22	23	24	24		1.117	-6		24.528	1.266	-102	-48
15.08.21	878	878	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	25,72	-16.028	-420	-426	-433	-439	-444	-449	-454	-458	-461	-464	-464	-463	-459	-452	-440	-424	-401	-370	-331	-281	-216	-166	-126	-95	-70	-224	-156	-105	-68	-40	-20	-7	3	10	15	18	20	22	23	24	24	25		1.111	-6		24.561	1.266	-106	-49
16.08.21	879	879	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	25,75	-16.050	-420	-427	-433	-439	-445	-450	-455	-459	-462	-464	-465	-463	-460	-452	-441	-424	-401	-371	-332	-281	-217	-166	-127	-95	-70	-224	-156	-105	-67	-40	-20	-6	4	10	15	18	20	22	23	24	25	25		1.105	-6		24.594	1.266	-111	-50
17.08.21	880	880	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	25,78	-16.072	-421	-428	-434	-440	-445	-451	-455	-459	-463	-465	-465	-464	-460	-453	-441	-425	-402	-371	-332	-282	-217	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-105	-67	-40	-20	-6	4	11	16	19	21	23	24	25	25	26		1.099	-6		24.627	1.266	-116	-51
18.08.21	881	881	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	25,81	-16.094	-422	-428	-435	-440	-446	-451	-456	-460	-463	-465	-466	-465	-461	-453	-442	-425	-402	-372	-332	-282	-217	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-105	-67	-39	-19	-5	4	11	16	19	21	23	24	25	26	27		1.093	-6		24.661	1.266	-120	-52
19.08.21	882	882	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	25,84	-16.116	-422	-429	-435	-441	-447	-452	-457	-461	-464	-466	-467	-465	-461	-454	-442	-426	-403	-372	-333	-282	-217	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-105	-67	-39	-19	-5	5	12	16	20	22	24	25	26	26	27		1.088	-6		24.694	1.266	-125	-53
20.08.21	883	883	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	25,87	-16.138	-423	-429	-436	-442	-447	-452	-457	-461	-465	-467	-467	-466	-462	-455	-443	-426	-403	-373	-333	-283	-218	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-105	-67	-39	-19	-5	5	12	17	20	22	24	25	26	27	28		1.082	-5		24.728	1.266	-129	-55
21.08.21	884	884	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	25,89	-16.161	-423	-430	-436	-442	-448	-453	-458	-462	-465	-467	-468	-467	-463	-455	-444	-427	-404	-373	-334	-283	-218	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-104	-66	-38	-18	-4	6	13	17	21	23	25	26	27	27	28		1.077	-5		24.762	1.266	-133	-56
22.08.21	885	885	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	25,92	-16.183	-424	-431	-437	-443	-449	-454	-458	-463	-466	-468	-469	-467	-463	-456	-444	-427	-404	-374	-334	-284	-218	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-104	-66	-38	-18	-4	6	13	18	21	23	25	26	27	28	29		1.072	-5		24.796	1.266	-138	-57
23.08.21	886	886	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	25,95	-16.206	-424	-431	-438	-444	-449	-454	-459	-463	-466	-469	-469	-468	-464	-456	-445	-428	-405	-374	-335	-284	-218	-167	-127	-95	-70	-224	-156	-104	-66	-38	-18	-4	6	13	18	22	24	25	27	28	28	29		1.067	-5		24.831	1.266	-142	-58
24.08.21	887	887	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	25,99	-16.229	-425	-432	-438	-444	-450	-455	-460	-464	-467	-469	-470	-468	-464	-457	-445	-429	-405	-375	-335	-284	-218	-168	-127	-95	-70	-225	-156	-104	-66	-38	-18	-3	7	14	19	22	24	26	27	28	29	30		1.062	-5		24.865	1.266	-146	-59
25.08.21	888	888	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	26,02	-16.251	-426	-432	-439	-445	-450	-456	-460	-464	-468	-470	-470	-469	-465	-458	-446	-429	-406	-375	-336	-285	-219	-168	-127	-95	-70	-225	-156	-104	-66	-37	-17	-3	7	14	19	22	25	26	28	29	29	30		1.057	-5		24.900	1.266	-150	-60
26.08.21	889	889	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	26,05	-16.274	-426	-433	-439	-445	-451	-456	-461	-465	-468	-470	-471	-470	-466	-458	-447	-430	-407	-376	-336	-285	-219	-168	-128	-95	-70	-225	-156	-104	-65	-37	-17	-3	8	15	19	23	25	27	28	29	30	31		1.052	-5		24.935	1.267	-154	-60
27.08.21	890	890	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	26,08	-16.297	-427	-434	-440	-446	-452	-457	-462	-466	-469	-471	-472	-470	-466	-459	-447	-430	-407	-376	-337	-285	-219	-168	-128	-95	-70	-225	-156	-104	-65	-37	-17	-2	8	15	20	23	26	27	29	30	30	31		1.047	-5		24.970	1.267	-158	-61
28.08.21	891	891	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	26,11	-16.321	-427	-434	-441	-447	-452	-458	-462	-466	-470	-472	-472	-471	-467	-459	-448	-431	-408	-377	-337	-286	-219	-168	-128	-96	-70	-225	-156	-104	-65	-37	-16	-2	8	15	20	24	26	28	29	30	31	32		1.043	-5		25.005	1.267	-162	-62
29.08.21	892	892	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	26,14	-16.344	-428	-435	-441	-447	-453	-458	-463	-467	-470	-472	-473	-472	-467	-460	-448	-431	-408	-377	-338	-286	-220	-168	-128	-96	-70	-225	-156	-104	-65	-37	-16	-2	9	16	21	24	27	28	29	30	31	32		1.038	-4		25.041	1.268	-166	-63
30.08.21	893	893	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	26,17	-16.367	-429	-435	-442	-448	-454	-459	-464	-468	-471	-473	-474	-472	-468	-461	-449	-432	-409	-378	-338	-287	-220	-169	-128	-96	-70	-225	-156	-104	-65	-36	-16	-1	9	16	21	25	27	29	30	31	32	32		1.034	-4		25.076	1.268	-170	-64
31.08.21	894	894	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	26,21	-16.391	-429	-436	-443	-449	-454	-460	-464	-468	-472	-474	-474	-473	-469	-461	-450	-433	-409	-378	-338	-287	-220	-169	-128	-96	-70	-225	-156	-104	-65	-36	-16	-1	9	16	21	25	27	29	30	31	32	33		1.030	-4		25.112	1.268	-174	-65
01.09.21	895	895	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	26,24	-16.415	-430	-437	-443	-449	-455	-460	-465	-469	-472	-474	-475	-474	-469	-462	-450	-433	-410	-379	-339	-287	-220	-169	-128	-96	-70	-225	-156	-103	-65	-36	-15	-1	10	17	22	25	28	29	31	32	33	33		1.026	-4		25.148	1.269	-177	-66
02.09.21	896	896	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	26,27	-16.438	-431	-437	-444	-450	-456	-461	-466	-470	-473	-475	-476	-474	-470	-463	-451	-434	-410	-380	-339	-288	-221	-169	-128	-96	-70	-226	-156	-103	-64	-36	-15	0	10	17	22	26	28	30	31	32	33	34		1.022	-4		25.184	1.269	-181	-67
03.09.21	897	897	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	26,31	-16.462	-431	-438	-444	-451	-456	-462	-466	-470	-474	-476	-476	-475	-471	-463	-451	-434	-411	-380	-340	-288	-221	-169	-128	-96	-70	-226	-156	-103	-64	-36	-15	0	10	18	23	26	29	30	32	33	33	34		1.018	-4		25.220	1.270	-184	-68
04.09.21	898	898	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	26,34	-16.486	-432	-439	-445	-451	-457	-462	-467	-471	-474	-476	-477	-476	-471	-464	-452	-435	-412	-381	-340	-289	-221	-169	-129	-96	-70	-226	-156	-103	-64	-35	-15	0	11	18	23	26	29	31	32	33	34	35		1.014	-4		25.257	1.270	-188	-68
05.09.21	899	899	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	26,37	-16.510	-432	-439	-446	-452	-458	-463	-468	-472	-475	-477	-478	-476	-472	-464	-453	-436	-412	-381	-341	-289	-222	-170	-129	-96	-70	-226	-156	-103	-64	-35	-14	0	11	18	23	27	29	31	32	33	34	35		1.011	-4		25.293	1.271	-191	-69
06.09.21	900	900	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	26,41	-16.534	-433	-440	-446	-453	-458	-464	-468	-472	-476	-478	-478	-477	-473	-465	-453	-436	-413	-382	-341	-289	-222	-170	-129	-96	-71	-226	-156	-103	-64	-35	-14	1	11	19	24	27	30	31	33	34	35	35		1.007	-3		25.330	1.272	-194	-70
07.09.21	901	901	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	26,44	-16.559	-434	-441	-447	-453	-459	-464	-469	-473	-476	-478	-479	-478	-473	-466	-454	-437	-413	-382	-342	-290	-222	-170	-129	-96	-71	-226	-156	-103	-64	-35	-14	1	11	19	24	28	30	32	33	34	35	36		1.004	-3		25.367	1.272	-198	-71
08.09.21	902	902	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	26,48	-16.583	-434	-441	-448	-454	-460	-465	-470	-474	-477	-479	-480	-478	-474	-466	-455	-437	-414	-383	-342	-290	-222	-170	-129	-96	-71	-226	-156	-103	-64	-35	-14	1	12	19	24	28	30	32	33	35	35	36		1.001	-3		25.404	1.273	-201	-72
09.09.21	903	903	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	26,51	-16.608	-435	-442	-448	-455	-460	-466	-470	-475	-478	-480	-480	-479	-475	-467	-455	-438	-415	-383	-343	-291	-223	-170	-129	-97	-71	-227	-156	-103	-64	-35	-14	1	12	19	25	28	31	33	34	35	36	37		998	-3		25.441	1.274	-204	-72
10.09.21	904	904	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	26,55	-16.632	-436	-443	-449	-455	-461	-466	-471	-475	-478	-481	-481	-480	-475	-468	-456	-439	-415	-384	-343	-291	-223	-170	-129	-97	-71	-227	-157	-103	-64	-35	-13	2	12	20	25	28	31	33	34	35	36	37		995	-3		25.479	1.275	-207	-73
11.09.21	905	905	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	26,58	-16.657	-436	-443	-450	-456	-462	-467	-472	-476	-479	-481	-482	-480	-476	-468	-456	-439	-416	-385	-344	-291	-223	-171	-129	-97	-71	-227	-157	-103	-64	-34	-13	2	12	20	25	29	31	33	35	36	37	37		992	-3		25.516	1.276	-210	-74
12.09.21	906	906	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	26,62	-16.682	-437	-444	-450	-457	-462	-468	-472	-477	-480	-482	-482	-481	-477	-469	-457	-440	-416	-385	-344	-292	-223	-171	-130	-97	-71	-227	-157	-103	-64	-34	-13	2	13	20	25	29	32	34	35	36	37	38		990	-3		25.554	1.277	-213	-75
13.09.21	907	907	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	26,65	-16.706	-438	-445	-451	-457	-463	-468	-473	-477	-481	-483	-483	-482	-477	-470	-458	-441	-417	-386	-345	-292	-224	-171	-130	-97	-71	-227	-157	-103	-63	-34	-13	2	13	21	26	29	32	34	35	36	37	38		987	-2		25.592	1.278	-215	-75
14.09.21	908	908	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	26,69	-16.731	-438	-445	-452	-458	-464	-469	-474	-478	-481	-483	-484	-482	-478	-470	-458	-441	-418	-386	-345	-293	-224	-171	-130	-97	-71	-228	-157	-103	-63	-34	-13	2	13	21	26	30	32	34	36	37	38	38		985	-2		25.629	1.279	-218	-76
15.09.21	909	909	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	26,73	-16.756	-439	-446	-452	-459	-464	-470	-475	-479	-482	-484	-485	-483	-479	-471	-459	-442	-418	-387	-346	-293	-224	-171	-130	-97	-71	-228	-157	-103	-63	-34	-13	3	13	21	26	30	33	34	36	37	38	39		983	-2		25.668	1.280	-220	-77
16.09.21	910	910	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	26,76	-16.782	-440	-447	-453	-459	-465	-470	-475	-479	-483	-485	-485	-484	-479	-472	-460	-442	-419	-387	-346	-293	-225	-172	-130	-97	-71	-228	-157	-104	-63	-34	-13	3	14	21	27	30	33	35	36	37	38	39		981	-2		25.706	1.281	-223	-77
17.09.21	911	911	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	26,80	-16.807	-440	-447	-454	-460	-466	-471	-476	-480	-483	-485	-486	-484	-480	-472	-460	-443	-419	-388	-347	-294	-225	-172	-130	-97	-71	-228	-157	-104	-63	-34	-12	3	14	21	27	31	33	35	36	38	38	39		979	-2		25.744	1.283	-225	-78
18.09.21	912	912	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	26,84	-16.832	-441	-448	-454	-461	-466	-472	-477	-481	-484	-486	-487	-485	-481	-473	-461	-444	-420	-389	-348	-294	-225	-172	-130	-97	-71	-229	-158	-104	-63	-34	-12	3	14	22	27	31	33	35	37	38	39	40		978	-2		25.783	1.284	-228	-78
19.09.21	913	913	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	26,88	-16.857	-442	-449	-455	-461	-467	-473	-477	-482	-485	-487	-487	-486	-481	-474	-462	-444	-421	-389	-348	-295	-226	-172	-131	-98	-71	-229	-158	-104	-63	-34	-12	3	14	22	27	31	34	36	37	38	39	40		976	-1		25.821	1.285	-230	-79
20.09.21	914	914	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	26,91	-16.883	-442	-449	-456	-462	-468	-473	-478	-482	-486	-488	-488	-487	-482	-474	-462	-445	-421	-390	-349	-295	-226	-173	-131	-98	-72	-229	-158	-104	-63	-34	-12	3	14	22	27	31	34	36	37	38	39	40		975	-1		25.860	1.287	-232	-79
21.09.21	915	915	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	26,95	-16.908	-443	-450	-457	-463	-469	-474	-479	-483	-486	-488	-489	-487	-483	-475	-463	-446	-422	-390	-349	-296	-226	-173	-131	-98	-72	-229	-158	-104	-63	-34	-12	4	15	22	28	31	34	36	38	39	40	40		974	-1		25.899	1.288	-234	-80
22.09.21	916	916	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	26,99	-16.934	-444	-451	-457	-463	-469	-475	-480	-484	-487	-489	-490	-488	-484	-476	-464	-446	-422	-391	-350	-296	-226	-173	-131	-98	-72	-230	-158	-104	-64	-34	-12	4	15	22	28	32	34	36	38	39	40	41		973	-1		25.938	1.289	-236	-81
23.09.21	917	917	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	27,03	-16.960	-444	-451	-458	-464	-470	-475	-480	-484	-488	-490	-490	-489	-484	-476	-464	-447	-423	-391	-350	-297	-227	-173	-131	-98	-72	-230	-158	-104	-64	-34	-12	4	15	23	28	32	35	37	38	39	40	41		972	-1		25.977	1.291	-238	-81
24.09.21	918	918	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	27,07	-16.986	-445	-452	-459	-465	-471	-476	-481	-485	-488	-491	-491	-489	-485	-477	-465	-448	-424	-392	-351	-297	-227	-173	-131	-98	-72	-230	-159	-104	-64	-34	-12	4	15	23	28	32	35	37	38	39	40	41		972	-1		26.016	1.293	-239	-81
25.09.21	919	919	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	27,11	-17.012	-446	-453	-459	-466	-471	-477	-482	-486	-489	-491	-492	-490	-486	-478	-466	-448	-424	-393	-351	-297	-227	-174	-132	-98	-72	-231	-159	-104	-64	-34	-12	4	15	23	28	32	35	37	38	40	41	41		971	0		26.056	1.294	-241	-82
26.09.21	920	920	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	27,15	-17.038	-446	-453	-460	-466	-472	-478	-482	-487	-490	-492	-492	-491	-486	-479	-466	-449	-425	-393	-352	-298	-228	-174	-132	-98	-72	-231	-159	-105	-64	-34	-12	4	15	23	29	32	35	37	39	40	41	42		971	0		26.095	1.296	-243	-82
27.09.21	921	921	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	27,19	-17.064	-447	-454	-461	-467	-473	-478	-483	-487	-491	-493	-493	-492	-487	-479	-467	-450	-426	-394	-352	-298	-228	-174	-132	-99	-72	-231	-159	-105	-64	-34	-12	4	15	23	29	33	35	37	39	40	41	42		971	0		26.135	1.298	-244	-83
28.09.21	922	922	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	27,23	-17.090	-448	-455	-461	-468	-474	-479	-484	-488	-491	-493	-494	-492	-488	-480	-468	-450	-426	-394	-353	-299	-228	-174	-132	-99	-72	-232	-160	-105	-64	-34	-12	4	15	23	29	33	36	38	39	40	41	42		971	0		26.175	1.300	-245	-83
29.09.21	923	923	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	27,27	-17.116	-448	-455	-462	-468	-474	-480	-485	-489	-492	-494	-495	-493	-489	-481	-468	-451	-427	-395	-353	-299	-229	-175	-132	-99	-72	-232	-160	-105	-64	-34	-12	4	16	23	29	33	36	38	39	40	41	42		972	0		26.215	1.302	-247	-84
30.09.21	924	924	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	27,31	-17.142	-449	-456	-463	-469	-475	-480	-485	-490	-493	-495	-495	-494	-489	-481	-469	-452	-428	-396	-354	-300	-229	-175	-132	-99	-72	-232	-160	-105	-64	-34	-12	4	16	24	29	33	36	38	39	41	42	42		972	0		26.255	1.304	-248	-84
01.10.21	925	925	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	27,35	-17.168	-450	-457	-464	-470	-476	-481	-486	-490	-494	-496	-496	-494	-490	-482	-470	-452	-428	-396	-354	-300	-229	-175	-133	-99	-73	-233	-160	-105	-64	-34	-12	4	16	24	29	33	36	38	40	41	42	43		973	1		26.295	1.306	-249	-84
02.10.21	926	926	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	27,39	-17.195	-450	-457	-464	-471	-476	-482	-487	-491	-494	-496	-497	-495	-491	-483	-471	-453	-429	-397	-355	-301	-230	-175	-133	-99	-73	-233	-161	-106	-64	-34	-12	4	16	24	29	33	36	38	40	41	42	43		973	1		26.335	1.308	-250	-85
03.10.21	927	927	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	27,43	-17.221	-451	-458	-465	-471	-477	-483	-488	-492	-495	-497	-498	-496	-491	-484	-471	-454	-429	-397	-356	-301	-230	-176	-133	-99	-73	-234	-161	-106	-65	-34	-12	4	16	24	29	33	36	38	40	41	42	43		974	1		26.375	1.310	-251	-85
04.10.21	928	928	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	27,48	-17.248	-452	-459	-466	-472	-478	-483	-488	-493	-496	-498	-498	-497	-492	-484	-472	-454	-430	-398	-356	-301	-230	-176	-133	-100	-73	-234	-161	-106	-65	-34	-12	4	16	24	30	34	36	38	40	41	42	43		976	1		26.416	1.312	-251	-85
05.10.21	929	929	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	27,52	-17.274	-452	-460	-466	-473	-479	-484	-489	-493	-497	-499	-499	-497	-493	-485	-473	-455	-431	-399	-357	-302	-231	-176	-133	-100	-73	-234	-162	-106	-65	-34	-12	4	16	24	30	34	36	39	40	41	42	43		977	1		26.456	1.314	-252	-85
06.10.21	930	930	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	27,56	-17.301	-453	-460	-467	-473	-479	-485	-490	-494	-497	-499	-500	-498	-494	-486	-473	-456	-431	-399	-357	-302	-231	-176	-134	-100	-73	-235	-162	-107	-65	-34	-12	4	16	24	30	34	37	39	40	41	42	43		979	2		26.497	1.317	-252	-86
07.10.21	931	931	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	27,60	-17.328	-454	-461	-468	-474	-480	-486	-491	-495	-498	-500	-501	-499	-494	-486	-474	-456	-432	-400	-358	-303	-231	-177	-134	-100	-73	-235	-162	-107	-65	-34	-12	4	16	24	30	34	37	39	40	41	42	43		980	2		26.537	1.319	-253	-86
08.10.21	932	932	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	27,65	-17.354	-455	-462	-469	-475	-481	-486	-491	-496	-499	-501	-501	-500	-495	-487	-475	-457	-433	-400	-358	-303	-232	-177	-134	-100	-73	-236	-163	-107	-65	-34	-12	4	16	24	30	34	37	39	40	42	43	43		982	2		26.578	1.321	-253	-86
09.10.21	933	933	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	27,69	-17.381	-455	-462	-469	-476	-482	-487	-492	-496	-500	-502	-502	-500	-496	-488	-475	-458	-433	-401	-359	-304	-232	-177	-134	-100	-74	-236	-163	-107	-66	-35	-12	4	16	24	30	34	37	39	40	42	43	44		984	2		26.619	1.324	-253	-86
10.10.21	934	934	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	27,73	-17.408	-456	-463	-470	-476	-482	-488	-493	-497	-500	-502	-503	-501	-497	-489	-476	-458	-434	-402	-359	-304	-233	-177	-134	-100	-74	-237	-163	-108	-66	-35	-12	4	16	24	30	34	37	39	40	42	43	44		987	2		26.660	1.327	-254	-86
11.10.21	935	935	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	27,78	-17.435	-457	-464	-471	-477	-483	-489	-494	-498	-501	-503	-504	-502	-497	-489	-477	-459	-435	-402	-360	-305	-233	-178	-135	-101	-74	-237	-164	-108	-66	-35	-12	4	16	24	30	34	37	39	40	42	43	44		989	2		26.701	1.329	-254	-86
12.10.21	936	936	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	27,82	-17.462	-457	-465	-471	-478	-484	-489	-494	-499	-502	-504	-504	-503	-498	-490	-478	-460	-435	-403	-360	-305	-233	-178	-135	-101	-74	-238	-164	-108	-66	-35	-12	4	16	24	30	34	37	39	41	42	43	44		992	3		26.742	1.332	-254	-87
13.10.21	937	937	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	27,86	-17.489	-458	-465	-472	-479	-485	-490	-495	-499	-503	-505	-505	-503	-499	-491	-478	-460	-436	-404	-361	-306	-234	-178	-135	-101	-74	-238	-165	-109	-66	-35	-12	4	16	24	30	34	37	39	41	42	43	44		995	3		26.783	1.335	-253	-87
14.10.21	938	938	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	27,91	-17.516	-459	-466	-473	-479	-485	-491	-496	-500	-503	-506	-506	-504	-500	-491	-479	-461	-437	-404	-362	-306	-234	-178	-135	-101	-74	-239	-165	-109	-67	-35	-13	4	16	24	30	34	37	39	41	42	43	44		998	3		26.824	1.337	-253	-87
15.10.21	939	939	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	27,95	-17.543	-459	-467	-474	-480	-486	-492	-497	-501	-504	-506	-507	-505	-500	-492	-480	-462	-437	-405	-362	-307	-234	-179	-135	-101	-74	-239	-165	-109	-67	-36	-13	4	16	24	30	34	37	39	41	42	43	44		1.001	3		26.865	1.340	-253	-87
16.10.21	940	940	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	28,00	-17.570	-460	-467	-474	-481	-487	-492	-497	-502	-505	-507	-507	-506	-501	-493	-480	-463	-438	-405	-363	-307	-235	-179	-136	-101	-74	-240	-166	-109	-67	-36	-13	4	16	24	30	34	37	39	41	42	43	44		1.004	3		26.907	1.343	-252	-87
17.10.21	941	941	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	28,04	-17.597	-461	-468	-475	-482	-488	-493	-498	-502	-506	-508	-508	-506	-502	-494	-481	-463	-439	-406	-363	-307	-235	-179	-136	-102	-75	-240	-166	-110	-67	-36	-13	4	15	24	30	34	37	39	41	42	43	44		1.008	4		26.948	1.346	-252	-87
18.10.21	942	942	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	28,09	-17.625	-462	-469	-476	-482	-488	-494	-499	-503	-507	-509	-509	-507	-503	-494	-482	-464	-439	-407	-364	-308	-235	-180	-136	-102	-75	-241	-167	-110	-68	-36	-13	3	15	24	30	34	37	39	41	42	43	44		1.012	4		26.989	1.349	-251	-87
19.10.21	943	943	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	28,13	-17.652	-462	-470	-477	-483	-489	-495	-500	-504	-507	-509	-510	-508	-503	-495	-483	-465	-440	-407	-364	-308	-236	-180	-136	-102	-75	-241	-167	-111	-68	-37	-13	3	15	24	30	34	37	39	41	42	43	44		1.016	4		27.031	1.352	-250	-87
20.10.21	944	944	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	28,18	-17.679	-463	-470	-477	-484	-490	-495	-500	-505	-508	-510	-510	-509	-504	-496	-483	-465	-441	-408	-365	-309	-236	-180	-137	-102	-75	-242	-168	-111	-68	-37	-14	3	15	24	30	34	37	39	40	42	43	44		1.020	4		27.073	1.356	-249	-87
21.10.21	945	945	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	28,22	-17.706	-464	-471	-478	-485	-491	-496	-501	-506	-509	-511	-511	-509	-505	-497	-484	-466	-441	-409	-365	-309	-237	-181	-137	-102	-75	-242	-168	-111	-69	-37	-14	3	15	23	29	34	37	39	40	42	43	44		1.024	4		27.114	1.359	-248	-86
22.10.21	946	946	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	28,27	-17.734	-464	-472	-479	-485	-491	-497	-502	-506	-510	-512	-512	-510	-506	-497	-485	-467	-442	-409	-366	-310	-237	-181	-137	-103	-75	-243	-168	-112	-69	-37	-14	3	15	23	29	34	37	39	40	42	43	44		1.029	5		27.156	1.362	-247	-86
23.10.21	947	947	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	28,32	-17.761	-465	-473	-480	-486	-492	-498	-503	-507	-510	-512	-513	-511	-506	-498	-485	-467	-443	-410	-367	-310	-237	-181	-137	-103	-76	-243	-169	-112	-69	-38	-14	3	15	23	29	33	36	39	40	42	43	44		1.033	5		27.197	1.365	-246	-86
24.10.21	948	948	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	28,36	-17.789	-466	-473	-480	-487	-493	-499	-504	-508	-511	-513	-514	-512	-507	-499	-486	-468	-443	-410	-367	-311	-238	-181	-137	-103	-76	-244	-169	-113	-70	-38	-14	2	14	23	29	33	36	39	40	41	43	44		1.038	5		27.239	1.369	-245	-86
25.10.21	949	949	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	28,41	-17.816	-467	-474	-481	-488	-494	-499	-504	-509	-512	-514	-514	-512	-508	-500	-487	-469	-444	-411	-368	-311	-238	-182	-138	-103	-76	-245	-170	-113	-70	-38	-15	2	14	23	29	33	36	38	40	41	42	43		1.043	5		27.281	1.372	-243	-86
26.10.21	950	950	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	28,46	-17.843	-467	-475	-482	-488	-494	-500	-505	-509	-513	-515	-515	-513	-509	-500	-488	-470	-445	-412	-368	-312	-239	-182	-138	-103	-76	-245	-170	-113	-70	-38	-15	2	14	23	29	33	36	38	40	41	42	43		1.049	5		27.323	1.376	-242	-86
27.10.21	951	951	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	28,50	-17.871	-468	-475	-482	-489	-495	-501	-506	-510	-513	-516	-516	-514	-509	-501	-488	-470	-445	-412	-369	-312	-239	-182	-138	-104	-76	-246	-171	-114	-71	-39	-15	2	14	23	29	33	36	38	40	41	42	43		1.054	5		27.365	1.379	-240	-85
28.10.21	952	952	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	28,55	-17.898	-469	-476	-483	-490	-496	-502	-507	-511	-514	-516	-517	-515	-510	-502	-489	-471	-446	-413	-369	-313	-239	-183	-138	-104	-76	-247	-172	-114	-71	-39	-16	2	14	22	29	33	36	38	40	41	42	43		1.060	6		27.406	1.383	-238	-85
29.10.21	953	953	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	28,60	-17.926	-469	-477	-484	-491	-497	-502	-507	-512	-515	-517	-517	-516	-511	-503	-490	-472	-447	-414	-370	-313	-240	-183	-139	-104	-77	-247	-172	-115	-72	-39	-16	1	14	22	28	33	36	38	40	41	42	43		1.066	6		27.448	1.387	-236	-85
30.10.21	954	954	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	28,65	-17.953	-470	-478	-485	-491	-497	-503	-508	-512	-516	-518	-518	-516	-512	-503	-491	-472	-447	-414	-371	-314	-240	-183	-139	-104	-77	-248	-173	-115	-72	-40	-16	1	13	22	28	33	36	38	39	41	42	43		1.072	6		27.490	1.391	-234	-85
31.10.21	955	955	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	28,69	-17.981	-471	-478	-485	-492	-498	-504	-509	-513	-517	-519	-519	-517	-512	-504	-491	-473	-448	-415	-371	-314	-241	-184	-139	-104	-77	-248	-173	-116	-72	-40	-16	1	13	22	28	32	35	38	39	41	42	43		1.078	6		27.532	1.394	-232	-84
01.11.21	956	956	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	28,74	-18.008	-472	-479	-486	-493	-499	-505	-510	-514	-517	-519	-520	-518	-513	-505	-492	-474	-449	-415	-372	-315	-241	-184	-139	-105	-77	-249	-174	-116	-73	-40	-17	0	13	22	28	32	35	37	39	40	41	43		1.084	6		27.574	1.398	-230	-84
02.11.21	957	957	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	28,79	-18.036	-472	-480	-487	-494	-500	-505	-510	-515	-518	-520	-521	-519	-514	-506	-493	-474	-449	-416	-372	-315	-241	-184	-140	-105	-77	-250	-174	-117	-73	-41	-17	0	13	21	28	32	35	37	39	40	41	42		1.091	7		27.616	1.402	-228	-84
03.11.21	958	958	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	28,84	-18.064	-473	-481	-488	-494	-500	-506	-511	-516	-519	-521	-521	-519	-515	-506	-493	-475	-450	-417	-373	-316	-242	-185	-140	-105	-77	-251	-175	-117	-74	-41	-17	0	12	21	27	32	35	37	39	40	41	42		1.097	7		27.658	1.406	-226	-83
04.11.21	959	959	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	28,89	-18.091	-474	-481	-488	-495	-501	-507	-512	-516	-520	-522	-522	-520	-515	-507	-494	-476	-451	-417	-373	-316	-242	-185	-140	-105	-78	-251	-176	-118	-74	-42	-18	0	12	21	27	32	35	37	39	40	41	42		1.104	7		27.700	1.410	-223	-83
05.11.21	960	960	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	28,94	-18.119	-475	-482	-489	-496	-502	-508	-513	-517	-520	-523	-523	-521	-516	-508	-495	-477	-451	-418	-374	-317	-243	-185	-141	-105	-78	-252	-176	-118	-75	-42	-18	-1	12	21	27	31	34	37	38	40	41	42		1.111	7		27.742	1.415	-221	-82
06.11.21	961	961	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	28,98	-18.146	-475	-483	-490	-497	-503	-508	-514	-518	-521	-523	-524	-522	-517	-509	-496	-477	-452	-419	-374	-317	-243	-186	-141	-106	-78	-253	-177	-119	-75	-42	-18	-1	11	20	27	31	34	36	38	39	41	42		1.119	7		27.784	1.419	-218	-82
07.11.21	962	962	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	29,03	-18.174	-476	-484	-491	-497	-504	-509	-514	-519	-522	-524	-524	-522	-518	-509	-496	-478	-453	-419	-375	-318	-243	-186	-141	-106	-78	-253	-177	-119	-76	-43	-19	-1	11	20	26	31	34	36	38	39	40	41		1.126	7		27.826	1.423	-215	-82
08.11.21	963	963	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	29,08	-18.201	-477	-484	-491	-498	-504	-510	-515	-519	-523	-525	-525	-523	-518	-510	-497	-479	-453	-420	-376	-318	-244	-186	-141	-106	-78	-254	-178	-120	-76	-43	-19	-2	11	20	26	31	34	36	38	39	40	41		1.134	8		27.868	1.427	-212	-81
09.11.21	964	964	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	29,13	-18.229	-477	-485	-492	-499	-505	-511	-516	-520	-524	-526	-526	-524	-519	-511	-498	-479	-454	-420	-376	-319	-244	-187	-142	-106	-79	-255	-179	-121	-77	-44	-20	-2	11	19	26	30	33	36	37	39	40	41		1.142	8		27.910	1.432	-209	-81
10.11.21	965	965	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	29,18	-18.256	-478	-486	-493	-500	-506	-512	-517	-521	-524	-526	-527	-525	-520	-511	-499	-480	-455	-421	-377	-319	-245	-187	-142	-107	-79	-256	-179	-121	-77	-44	-20	-2	10	19	25	30	33	35	37	38	40	41		1.150	8		27.952	1.436	-206	-80
11.11.21	966	966	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	29,23	-18.284	-479	-486	-494	-500	-507	-512	-517	-522	-525	-527	-527	-526	-521	-512	-499	-481	-455	-422	-377	-319	-245	-187	-142	-107	-79	-256	-180	-122	-78	-45	-20	-3	10	19	25	30	33	35	37	38	39	40		1.158	8		27.994	1.441	-203	-80
12.11.21	967	967	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	29,28	-18.311	-480	-487	-494	-501	-507	-513	-518	-523	-526	-528	-528	-526	-521	-513	-500	-481	-456	-422	-378	-320	-245	-188	-142	-107	-79	-257	-181	-122	-78	-45	-21	-3	9	19	25	29	33	35	37	38	39	40		1.166	8		28.035	1.445	-200	-79
13.11.21	968	968	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	29,33	-18.339	-480	-488	-495	-502	-508	-514	-519	-523	-527	-529	-529	-527	-522	-514	-501	-482	-457	-423	-378	-320	-246	-188	-143	-107	-79	-258	-181	-123	-79	-46	-21	-4	9	18	25	29	32	35	36	38	39	40		1.175	9		28.077	1.450	-197	-78
14.11.21	969	969	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	29,38	-18.366	-481	-489	-496	-503	-509	-515	-520	-524	-527	-530	-530	-528	-523	-514	-501	-483	-457	-424	-379	-321	-246	-188	-143	-108	-80	-259	-182	-124	-79	-46	-22	-4	9	18	24	29	32	34	36	37	38	39		1.183	9		28.119	1.454	-193	-78
15.11.21	970	970	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	29,43	-18.394	-482	-489	-497	-503	-510	-515	-521	-525	-528	-530	-531	-529	-524	-515	-502	-484	-458	-424	-380	-321	-247	-189	-143	-108	-80	-260	-183	-124	-80	-47	-22	-4	8	17	24	28	32	34	36	37	38	39		1.192	9		28.161	1.459	-190	-77
16.11.21	971	971	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	29,48	-18.421	-482	-490	-497	-504	-510	-516	-521	-526	-529	-531	-531	-529	-524	-516	-503	-484	-459	-425	-380	-322	-247	-189	-144	-108	-80	-260	-184	-125	-80	-47	-23	-5	8	17	24	28	31	34	35	37	38	39		1.201	9		28.203	1.464	-186	-77
17.11.21	972	972	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	29,53	-18.449	-483	-491	-498	-505	-511	-517	-522	-526	-530	-532	-532	-530	-525	-517	-504	-485	-459	-425	-381	-322	-248	-189	-144	-108	-80	-261	-184	-125	-81	-48	-23	-5	8	17	23	28	31	33	35	36	37	38		1.210	9		28.244	1.469	-182	-76
18.11.21	973	973	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	29,58	-18.476	-484	-492	-499	-506	-512	-518	-523	-527	-531	-533	-533	-531	-526	-517	-504	-486	-460	-426	-381	-323	-248	-190	-144	-108	-80	-262	-185	-126	-81	-48	-24	-6	7	16	23	27	31	33	35	36	37	38		1.220	9		28.286	1.474	-179	-75
19.11.21	974	974	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	29,63	-18.504	-485	-492	-500	-506	-513	-518	-524	-528	-531	-533	-534	-532	-527	-518	-505	-486	-461	-427	-382	-323	-248	-190	-145	-109	-81	-263	-186	-127	-82	-49	-24	-6	7	16	22	27	30	33	34	36	37	38		1.229	10		28.328	1.478	-175	-75
20.11.21	975	975	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	29,68	-18.531	-485	-493	-500	-507	-513	-519	-524	-529	-532	-534	-534	-532	-527	-519	-506	-487	-461	-427	-382	-324	-249	-190	-145	-109	-81	-264	-187	-127	-83	-49	-25	-7	6	16	22	27	30	32	34	35	36	37		1.239	10		28.369	1.483	-171	-74
21.11.21	976	976	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	29,73	-18.558	-486	-494	-501	-508	-514	-520	-525	-530	-533	-535	-535	-533	-528	-520	-506	-488	-462	-428	-383	-324	-249	-191	-145	-109	-81	-265	-187	-128	-83	-50	-25	-7	6	15	22	26	30	32	34	35	36	37		1.249	10		28.411	1.488	-167	-73
22.11.21	977	977	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	29,78	-18.586	-487	-494	-502	-509	-515	-521	-526	-530	-534	-536	-536	-534	-529	-520	-507	-488	-463	-428	-383	-325	-250	-191	-145	-110	-81	-265	-188	-129	-84	-50	-26	-8	5	15	21	26	29	31	33	35	36	37		1.259	10		28.452	1.494	-163	-72
23.11.21	978	978	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	29,83	-18.613	-487	-495	-502	-509	-516	-521	-527	-531	-534	-536	-537	-535	-530	-521	-508	-489	-463	-429	-384	-325	-250	-192	-146	-110	-81	-266	-189	-129	-84	-51	-26	-8	5	14	21	25	29	31	33	34	35	36		1.269	10		28.494	1.499	-158	-72
24.11.21	979	979	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	29,89	-18.640	-488	-496	-503	-510	-516	-522	-527	-532	-535	-537	-537	-535	-530	-522	-509	-490	-464	-430	-384	-326	-251	-192	-146	-110	-82	-267	-190	-130	-85	-51	-27	-8	5	14	20	25	28	31	32	34	35	36		1.279	10		28.535	1.504	-154	-71
25.11.21	980	980	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	29,94	-18.667	-489	-497	-504	-511	-517	-523	-528	-533	-536	-538	-538	-536	-531	-523	-509	-491	-465	-430	-385	-326	-251	-192	-146	-110	-82	-268	-190	-131	-86	-52	-27	-9	4	13	20	25	28	30	32	33	34	36		1.290	10		28.577	1.509	-150	-70
26.11.21	981	981	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	29,99	-18.694	-490	-497	-505	-512	-518	-524	-529	-533	-537	-539	-539	-537	-532	-523	-510	-491	-465	-431	-386	-327	-251	-193	-147	-111	-82	-269	-191	-132	-86	-53	-28	-9	4	13	20	24	28	30	32	33	34	35		1.300	11		28.618	1.514	-145	-69
27.11.21	982	982	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	30,04	-18.721	-490	-498	-505	-512	-519	-524	-530	-534	-538	-540	-540	-538	-533	-524	-511	-492	-466	-432	-386	-327	-252	-193	-147	-111	-82	-270	-192	-132	-87	-53	-28	-10	3	12	19	24	27	29	31	33	34	35		1.311	11		28.659	1.520	-140	-68
28.11.21	983	983	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	30,09	-18.749	-491	-499	-506	-513	-519	-525	-530	-535	-538	-540	-540	-538	-533	-525	-511	-493	-467	-432	-387	-328	-252	-193	-147	-111	-83	-271	-193	-133	-88	-54	-29	-11	3	12	19	23	27	29	31	32	33	34		1.322	11		28.700	1.525	-136	-67
29.11.21	984	984	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	30,14	-18.776	-492	-500	-507	-514	-520	-526	-531	-536	-539	-541	-541	-539	-534	-525	-512	-493	-467	-433	-387	-328	-253	-194	-148	-111	-83	-272	-194	-134	-88	-54	-29	-11	2	12	18	23	26	29	30	32	33	34		1.333	11		28.741	1.530	-131	-67
30.11.21	985	985	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	30,19	-18.803	-492	-500	-508	-514	-521	-527	-532	-536	-540	-542	-542	-540	-535	-526	-513	-494	-468	-433	-388	-329	-253	-194	-148	-112	-83	-273	-194	-135	-89	-55	-30	-12	2	11	18	22	26	28	30	31	32	33		1.344	11		28.782	1.536	-126	-66
01.12.21	986	986	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	30,24	-18.829	-493	-501	-508	-515	-522	-528	-533	-537	-541	-543	-543	-541	-536	-527	-514	-495	-469	-434	-388	-329	-254	-195	-148	-112	-83	-274	-195	-135	-90	-56	-31	-12	1	11	17	22	25	28	29	31	32	33		1.355	11		28.823	1.541	-121	-65
02.12.21	987	987	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	30,29	-18.856	-494	-502	-509	-516	-522	-528	-534	-538	-541	-543	-544	-541	-536	-528	-514	-495	-469	-434	-389	-330	-254	-195	-149	-112	-84	-275	-196	-136	-90	-56	-31	-13	1	10	17	21	25	27	29	30	31	32		1.367	11		28.864	1.547	-116	-64
03.12.21	988	988	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	30,35	-18.883	-495	-502	-510	-517	-523	-529	-534	-539	-542	-544	-544	-542	-537	-528	-515	-496	-470	-435	-389	-330	-255	-195	-149	-112	-84	-276	-197	-137	-91	-57	-32	-13	0	10	16	21	24	27	28	30	31	32		1.378	12		28.905	1.553	-111	-63
04.12.21	989	989	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	30,40	-18.910	-495	-503	-510	-517	-524	-530	-535	-539	-543	-545	-545	-543	-538	-529	-516	-497	-471	-436	-390	-331	-255	-196	-149	-113	-84	-277	-198	-138	-92	-58	-32	-14	0	9	16	21	24	26	28	29	30	32		1.390	12		28.946	1.558	-106	-62
05.12.21	990	990	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	30,45	-18.937	-496	-504	-511	-518	-525	-530	-536	-540	-544	-546	-546	-544	-539	-530	-516	-497	-471	-436	-390	-331	-255	-196	-150	-113	-84	-277	-199	-138	-93	-58	-33	-14	-1	9	15	20	23	26	28	29	30	31		1.402	12		28.986	1.564	-101	-61
06.12.21	991	991	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	30,50	-18.963	-497	-505	-512	-519	-525	-531	-537	-541	-544	-546	-547	-544	-539	-531	-517	-498	-472	-437	-391	-331	-256	-196	-150	-113	-85	-278	-200	-139	-93	-59	-34	-15	-2	8	15	20	23	25	27	28	30	31		1.414	12		29.027	1.570	-96	-60
07.12.21	992	992	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	30,55	-18.990	-497	-505	-513	-520	-526	-532	-537	-542	-545	-547	-547	-545	-540	-531	-518	-499	-472	-437	-391	-332	-256	-197	-150	-114	-85	-279	-201	-140	-94	-60	-34	-16	-2	7	14	19	22	25	27	28	29	30		1.426	12		29.067	1.575	-90	-59
08.12.21	993	993	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	30,60	-19.016	-498	-506	-513	-520	-527	-533	-538	-542	-546	-548	-548	-546	-541	-532	-518	-499	-473	-438	-392	-332	-257	-197	-151	-114	-85	-280	-201	-141	-95	-60	-35	-16	-3	7	14	18	22	24	26	27	28	30		1.438	12		29.107	1.581	-85	-58
09.12.21	994	994	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,66	-19.043	-499	-507	-514	-521	-528	-533	-539	-543	-547	-549	-549	-547	-541	-533	-519	-500	-474	-439	-392	-333	-257	-198	-151	-114	-85	-281	-202	-142	-96	-61	-35	-17	-3	6	13	18	21	24	26	27	28	29		1.450	12		29.148	1.587	-80	-57
10.12.21	995	995	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,71	-19.069	-499	-507	-515	-522	-528	-534	-539	-544	-547	-549	-549	-547	-542	-533	-520	-501	-474	-439	-393	-333	-258	-198	-151	-114	-86	-282	-203	-142	-96	-62	-36	-17	-4	6	13	17	21	23	25	26	27	28		1.463	12		29.188	1.593	-74	-56
11.12.21	996	996	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,76	-19.096	-500	-508	-516	-522	-529	-535	-540	-545	-548	-550	-550	-548	-543	-534	-521	-501	-475	-440	-394	-334	-258	-198	-152	-115	-86	-283	-204	-143	-97	-62	-37	-18	-4	5	12	17	20	23	24	26	27	28		1.475	13		29.228	1.599	-68	-55
12.12.21	997	997	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,81	-19.122	-501	-509	-516	-523	-530	-536	-541	-545	-549	-551	-551	-549	-544	-535	-521	-502	-476	-440	-394	-334	-259	-199	-152	-115	-86	-284	-205	-144	-98	-63	-37	-19	-5	5	12	16	20	22	24	25	26	27		1.488	13		29.268	1.605	-63	-54
13.12.21	998	998	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	30,86	-19.148	-502	-509	-517	-524	-530	-536	-542	-546	-550	-552	-552	-550	-544	-535	-522	-503	-476	-441	-395	-335	-259	-199	-152	-115	-86	-285	-206	-145	-99	-64	-38	-19	-6	4	11	16	19	22	23	25	26	27		1.501	13		29.308	1.611	-57	-53
14.12.21	999	999	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,91	-19.174	-502	-510	-518	-525	-531	-537	-542	-547	-550	-552	-552	-550	-545	-536	-523	-503	-477	-441	-395	-335	-259	-200	-153	-116	-87	-286	-207	-146	-99	-65	-39	-20	-6	3	10	15	19	21	23	24	25	26		1.514	13		29.347	1.617	-51	-52
15.12.21	1000	1.000	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	30,96	-19.200	-503	-511	-518	-525	-532	-538	-543	-548	-551	-553	-553	-551	-546	-537	-523	-504	-477	-442	-396	-336	-260	-200	-153	-116	-87	-288	-208	-147	-100	-65	-39	-21	-7	3	10	15	18	21	22	24	25	26		1.527	13		29.387	1.623	-45	-51
16.12.21	1001	1.001	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	31,02	-19.226	-504	-512	-519	-526	-533	-539	-544	-548	-552	-554	-554	-552	-546	-538	-524	-505	-478	-443	-396	-336	-260	-200	-153	-116	-87	-289	-209	-147	-101	-66	-40	-21	-7	2	9	14	18	20	22	23	24	25		1.540	13		29.426	1.629	-39	-49
17.12.21	1002	1.002	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	31,07	-19.252	-504	-512	-520	-527	-533	-539	-545	-549	-552	-554	-555	-552	-547	-538	-525	-505	-479	-443	-397	-337	-261	-201	-154	-117	-87	-290	-210	-148	-102	-67	-41	-22	-8	2	9	14	17	19	21	23	24	25		1.553	13		29.466	1.635	-33	-48
18.12.21	1003	1.003	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	31,12	-19.278	-505	-513	-520	-527	-534	-540	-545	-550	-553	-555	-555	-553	-548	-539	-525	-506	-479	-444	-397	-337	-261	-201	-154	-117	-88	-291	-211	-149	-102	-67	-41	-22	-9	1	8	13	16	19	21	22	23	24		1.567	13		29.505	1.641	-27	-47
19.12.21	1004	1.004	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	31,17	-19.304	-506	-514	-521	-528	-535	-541	-546	-551	-554	-556	-556	-554	-549	-540	-526	-506	-480	-444	-398	-337	-262	-202	-154	-117	-88	-292	-212	-150	-103	-68	-42	-23	-9	0	7	12	16	18	20	21	23	24		1.580	13		29.544	1.647	-21	-46
20.12.21	1005	1.005	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,22	-19.330	-506	-514	-522	-529	-535	-541	-547	-551	-555	-557	-557	-555	-549	-540	-527	-507	-480	-445	-398	-338	-262	-202	-155	-117	-88	-293	-213	-151	-104	-69	-43	-24	-10	0	7	12	15	18	19	21	22	23		1.593	14		29.583	1.653	-15	-45
21.12.21	1006	1.006	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,27	-19.355	-507	-515	-523	-530	-536	-542	-547	-552	-555	-557	-557	-555	-550	-541	-527	-508	-481	-445	-399	-338	-263	-202	-155	-118	-88	-294	-213	-152	-105	-70	-44	-24	-11	-1	6	11	15	17	19	20	21	22		1.607	14		29.622	1.660	-9	-44
22.12.21	1007	1.007	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,32	-19.381	-508	-516	-523	-530	-537	-543	-548	-553	-556	-558	-558	-556	-551	-542	-528	-508	-482	-446	-399	-339	-263	-203	-155	-118	-89	-295	-214	-153	-106	-70	-44	-25	-11	-1	6	11	14	17	18	20	21	22		1.621	14		29.660	1.666	-3	-43
23.12.21	1008	1.008	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,37	-19.406	-508	-516	-524	-531	-538	-544	-549	-553	-557	-559	-559	-557	-551	-542	-529	-509	-482	-446	-400	-339	-263	-203	-156	-118	-89	-296	-215	-154	-107	-71	-45	-26	-12	-2	5	10	13	16	18	19	20	21		1.634	14		29.699	1.672	4	-41
24.12.21	1009	1.009	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,43	-19.432	-509	-517	-525	-532	-538	-544	-550	-554	-558	-559	-560	-557	-552	-543	-529	-510	-483	-447	-400	-340	-264	-204	-156	-119	-89	-297	-216	-154	-107	-72	-46	-26	-13	-3	4	9	13	15	17	18	20	21		1.648	14		29.738	1.679	10	-40
25.12.21	1010	1.010	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,48	-19.457	-510	-518	-525	-532	-539	-545	-550	-555	-558	-560	-560	-558	-553	-544	-530	-510	-483	-448	-401	-340	-264	-204	-156	-119	-89	-298	-217	-155	-108	-73	-46	-27	-13	-3	4	9	12	15	17	18	19	20		1.662	14		29.776	1.685	16	-39
26.12.21	1011	1.011	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,53	-19.482	-510	-518	-526	-533	-540	-546	-551	-556	-559	-561	-561	-559	-553	-544	-531	-511	-484	-448	-401	-341	-265	-204	-157	-119	-90	-299	-218	-156	-109	-74	-47	-28	-14	-4	3	8	12	14	16	17	18	19		1.676	14		29.814	1.691	23	-38
27.12.21	1012	1.012	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,58	-19.507	-511	-519	-527	-534	-540	-546	-552	-556	-560	-562	-562	-559	-554	-545	-531	-512	-485	-449	-402	-341	-265	-205	-157	-120	-90	-300	-219	-157	-110	-74	-48	-29	-15	-5	3	8	11	14	15	17	18	19		1.690	14		29.852	1.698	29	-36
28.12.21	1013	1.013	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	31,63	-19.532	-512	-520	-527	-534	-541	-547	-552	-557	-560	-562	-562	-560	-555	-546	-532	-512	-485	-449	-402	-341	-266	-205	-157	-120	-90	-301	-220	-158	-111	-75	-49	-29	-15	-5	2	7	10	13	15	16	17	18		1.704	14		29.890	1.704	36	-35
29.12.21	1014	1.014	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	31,68	-19.557	-512	-520	-528	-535	-542	-548	-553	-558	-561	-563	-563	-561	-555	-546	-532	-513	-486	-450	-402	-342	-266	-206	-158	-120	-91	-303	-221	-159	-112	-76	-49	-30	-16	-6	1	6	10	12	14	15	17	18		1.719	14		29.928	1.711	42	-34
30.12.21	1015	1.015	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	31,73	-19.582	-513	-521	-529	-536	-542	-548	-554	-558	-562	-564	-564	-561	-556	-547	-533	-513	-486	-450	-403	-342	-267	-206	-158	-121	-91	-304	-222	-160	-112	-77	-50	-31	-17	-7	1	6	9	12	13	15	16	17		1.733	14		29.965	1.717	49	-33
31.12.21	1016	1.016	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	31,78	-19.607	-514	-522	-529	-536	-543	-549	-555	-559	-562	-564	-564	-562	-557	-548	-534	-514	-487	-451	-403	-343	-267	-206	-159	-121	-91	-305	-223	-161	-113	-77	-51	-31	-17	-7	0	5	9	11	13	14	15	16		1.747	14		30.003	1.724	55	-32
01.01.22	1017	1.017	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	31,83	-19.631	-514	-522	-530	-537	-544	-550	-555	-560	-563	-565	-565	-563	-557	-548	-534	-515	-487	-451	-404	-343	-267	-207	-159	-121	-91	-306	-224	-162	-114	-78	-52	-32	-18	-8	-1	4	8	10	12	14	15	16		1.762	14		30.040	1.730	62	-30
02.01.22	1018	1.018	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	31,88	-19.656	-515	-523	-531	-538	-544	-551	-556	-560	-564	-566	-566	-564	-558	-549	-535	-515	-488	-452	-404	-344	-268	-207	-159	-121	-92	-307	-225	-163	-115	-79	-52	-33	-19	-9	-1	4	7	10	12	13	14	15		1.776	14		30.077	1.737	68	-29
03.01.22	1019	1.019	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	31,93	-19.680	-515	-524	-531	-538	-545	-551	-557	-561	-565	-566	-567	-564	-559	-550	-536	-516	-489	-452	-405	-344	-268	-208	-160	-122	-92	-308	-226	-164	-116	-80	-53	-34	-19	-9	-2	3	7	9	11	12	13	14		1.791	14		30.114	1.743	75	-28
04.01.22	1020	1.020	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	31,98	-19.705	-516	-524	-532	-539	-546	-552	-557	-562	-565	-567	-567	-565	-559	-550	-536	-516	-489	-453	-405	-344	-269	-208	-160	-122	-92	-309	-227	-165	-117	-81	-54	-34	-20	-10	-3	2	6	8	10	12	13	14		1.805	15		30.151	1.750	82	-26
05.01.22	1021	1.021	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,03	-19.729	-517	-525	-533	-540	-546	-553	-558	-562	-566	-568	-568	-566	-560	-551	-537	-517	-490	-453	-406	-345	-269	-208	-160	-122	-93	-310	-228	-165	-118	-81	-55	-35	-21	-11	-3	2	5	8	10	11	12	13		1.820	15		30.188	1.756	89	-25
06.01.22	1022	1.022	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,08	-19.753	-517	-526	-533	-540	-547	-553	-559	-563	-567	-568	-569	-566	-561	-551	-537	-517	-490	-454	-406	-345	-270	-209	-161	-123	-93	-311	-229	-166	-118	-82	-55	-36	-21	-11	-4	1	5	7	9	10	11	12		1.834	15		30.224	1.763	95	-24
07.01.22	1023	1.023	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,13	-19.777	-518	-526	-534	-541	-548	-554	-559	-564	-567	-569	-569	-567	-561	-552	-538	-518	-491	-454	-407	-346	-270	-209	-161	-123	-93	-313	-230	-167	-119	-83	-56	-36	-22	-12	-5	0	4	7	8	10	11	12		1.849	15		30.261	1.769	102	-23
08.01.22	1024	1.024	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,18	-19.801	-519	-527	-535	-542	-548	-555	-560	-565	-568	-570	-570	-567	-562	-553	-539	-519	-491	-455	-407	-346	-270	-210	-161	-123	-93	-314	-232	-168	-120	-84	-57	-37	-23	-13	-5	0	3	6	8	9	10	11		1.864	15		30.297	1.776	109	-21
09.01.22	1025	1.025	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,23	-19.825	-519	-527	-535	-542	-549	-555	-561	-565	-569	-571	-571	-568	-563	-553	-539	-519	-492	-455	-408	-347	-271	-210	-162	-124	-94	-315	-233	-169	-121	-85	-58	-38	-24	-13	-6	-1	3	5	7	8	9	10		1.878	15		30.333	1.783	116	-20
10.01.22	1026	1.026	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,28	-19.849	-520	-528	-536	-543	-550	-556	-561	-566	-569	-571	-571	-569	-563	-554	-540	-520	-492	-456	-408	-347	-271	-210	-162	-124	-94	-316	-234	-170	-122	-86	-59	-39	-24	-14	-7	-2	2	5	6	8	9	10		1.893	15		30.369	1.789	123	-19
11.01.22	1027	1.027	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	32,33	-19.872	-520	-529	-536	-544	-550	-557	-562	-567	-570	-572	-572	-569	-564	-555	-540	-520	-493	-456	-408	-347	-272	-211	-163	-124	-94	-317	-235	-171	-123	-86	-59	-39	-25	-15	-7	-2	1	4	6	7	8	9		1.908	15		30.405	1.796	130	-17
12.01.22	1028	1.028	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	32,38	-19.896	-521	-529	-537	-544	-551	-557	-563	-567	-571	-572	-573	-570	-565	-555	-541	-521	-493	-457	-409	-348	-272	-211	-163	-125	-94	-318	-236	-172	-124	-87	-60	-40	-26	-15	-8	-3	1	3	5	6	8	8		1.923	15		30.440	1.802	136	-16
13.01.22	1029	1.029	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	32,43	-19.919	-522	-530	-538	-545	-552	-558	-563	-568	-571	-573	-573	-571	-565	-556	-542	-522	-494	-457	-409	-348	-273	-212	-163	-125	-95	-319	-237	-173	-125	-88	-61	-41	-26	-16	-9	-3	0	3	4	6	7	8		1.938	15		30.476	1.809	143	-15
14.01.22	1030	1.030	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	32,48	-19.943	-522	-531	-538	-546	-552	-559	-564	-568	-572	-574	-574	-571	-566	-556	-542	-522	-494	-458	-410	-349	-273	-212	-164	-125	-95	-321	-238	-174	-125	-89	-62	-42	-27	-17	-9	-4	-1	2	4	5	6	7		1.952	15		30.511	1.816	150	-13
15.01.22	1031	1.031	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	32,53	-19.966	-523	-531	-539	-546	-553	-559	-565	-569	-573	-574	-574	-572	-566	-557	-543	-523	-495	-458	-410	-349	-273	-213	-164	-126	-95	-322	-239	-175	-126	-90	-62	-42	-28	-17	-10	-5	-1	1	3	4	6	7		1.967	15		30.546	1.822	157	-12
16.01.22	1032	1.032	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	32,57	-19.989	-524	-532	-540	-547	-554	-560	-565	-570	-573	-575	-575	-573	-567	-558	-543	-523	-495	-459	-411	-349	-274	-213	-164	-126	-96	-323	-240	-176	-127	-91	-63	-43	-29	-18	-11	-5	-2	1	3	4	5	6		1.982	15		30.581	1.829	164	-11
17.01.22	1033	1.033	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	32,62	-20.012	-524	-532	-540	-548	-554	-560	-566	-570	-574	-576	-576	-573	-568	-558	-544	-524	-496	-459	-411	-350	-274	-213	-165	-126	-96	-324	-241	-177	-128	-91	-64	-44	-29	-19	-11	-6	-3	0	2	3	4	5		1.997	15		30.616	1.836	171	-9
18.01.22	1034	1.034	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	32,67	-20.035	-525	-533	-541	-548	-555	-561	-567	-571	-574	-576	-576	-574	-568	-559	-545	-524	-497	-460	-411	-350	-275	-214	-165	-127	-96	-325	-242	-178	-129	-92	-65	-45	-30	-19	-12	-7	-3	-1	1	3	4	5		2.012	15		30.650	1.842	178	-8
19.01.22	1035	1.035	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	32,72	-20.058	-525	-534	-541	-549	-556	-562	-567	-572	-575	-577	-577	-575	-569	-559	-545	-525	-497	-460	-412	-351	-275	-214	-165	-127	-96	-326	-243	-179	-130	-93	-66	-45	-31	-20	-13	-7	-4	-1	1	2	3	4		2.027	15		30.685	1.849	185	-7
20.01.22	1036	1.036	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	32,77	-20.081	-526	-534	-542	-549	-556	-562	-568	-572	-576	-578	-578	-575	-570	-560	-546	-525	-498	-460	-412	-351	-276	-215	-166	-127	-97	-327	-244	-180	-131	-94	-66	-46	-31	-21	-13	-8	-4	-2	0	1	2	3		2.042	15		30.719	1.856	192	-5
21.01.22	1037	1.037	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	32,81	-20.103	-527	-535	-543	-550	-557	-563	-568	-573	-576	-578	-578	-576	-570	-561	-546	-526	-498	-461	-413	-351	-276	-215	-166	-128	-97	-329	-245	-181	-132	-95	-67	-47	-32	-22	-14	-9	-5	-3	-1	1	2	3		2.057	15		30.753	1.862	199	-4
22.01.22	1038	1.038	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	32,86	-20.126	-527	-535	-543	-551	-557	-564	-569	-574	-577	-579	-579	-576	-571	-561	-547	-526	-498	-461	-413	-352	-276	-215	-167	-128	-97	-330	-246	-182	-132	-95	-68	-48	-33	-22	-15	-9	-6	-3	-1	0	1	2		2.071	15		30.787	1.869	205	-3
23.01.22	1039	1.039	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	32,91	-20.148	-528	-536	-544	-551	-558	-564	-570	-574	-578	-580	-579	-577	-571	-562	-547	-527	-499	-462	-414	-352	-277	-216	-167	-128	-98	-331	-247	-183	-133	-96	-69	-48	-34	-23	-15	-10	-6	-4	-2	-1	0	1		2.086	15		30.821	1.876	212	-2
24.01.22	1040	1.040	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	32,96	-20.170	-528	-537	-545	-552	-559	-565	-570	-575	-578	-580	-580	-578	-572	-562	-548	-527	-499	-462	-414	-353	-277	-216	-167	-129	-98	-332	-248	-184	-134	-97	-69	-49	-34	-24	-16	-11	-7	-5	-3	-1	0	1		2.101	15		30.854	1.882	219	0
25.01.22	1041	1.041	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	33,00	-20.192	-529	-537	-545	-552	-559	-565	-571	-575	-579	-581	-581	-578	-573	-563	-548	-528	-500	-463	-414	-353	-278	-217	-168	-129	-98	-333	-249	-184	-135	-98	-70	-50	-35	-24	-17	-11	-8	-5	-3	-2	-1	0		2.116	15		30.888	1.889	226	1
26.01.22	1042	1.042	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	33,05	-20.214	-529	-538	-546	-553	-560	-566	-572	-576	-579	-581	-581	-579	-573	-564	-549	-528	-500	-463	-415	-353	-278	-217	-168	-129	-98	-334	-250	-185	-136	-99	-71	-51	-36	-25	-17	-12	-8	-6	-4	-3	-2	-1		2.131	15		30.921	1.895	233	2
27.01.22	1043	1.043	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	33,10	-20.236	-530	-538	-546	-554	-560	-567	-572	-577	-580	-582	-582	-579	-574	-564	-550	-529	-501	-464	-415	-354	-279	-217	-168	-129	-99	-336	-251	-186	-137	-100	-72	-51	-36	-26	-18	-13	-9	-7	-5	-3	-2	-1		2.146	15		30.954	1.902	240	4
28.01.22	1044	1.044	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	33,14	-20.258	-531	-539	-547	-554	-561	-567	-573	-577	-581	-583	-583	-580	-574	-565	-550	-530	-501	-464	-416	-354	-279	-218	-169	-130	-99	-337	-252	-187	-138	-100	-73	-52	-37	-26	-19	-13	-10	-7	-5	-4	-3	-2		2.160	15		30.987	1.909	247	5
29.01.22	1045	1.045	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	33,19	-20.280	-531	-540	-547	-555	-562	-568	-573	-578	-581	-583	-583	-581	-575	-565	-551	-530	-502	-464	-416	-354	-279	-218	-169	-130	-99	-338	-253	-188	-139	-101	-73	-53	-38	-27	-19	-14	-10	-8	-6	-5	-4	-3		2.175	15		31.019	1.915	253	6
30.01.22	1046	1.046	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	33,23	-20.301	-532	-540	-548	-555	-562	-568	-574	-579	-582	-584	-584	-581	-575	-566	-551	-531	-502	-465	-416	-355	-280	-219	-169	-130	-100	-339	-254	-189	-140	-102	-74	-53	-39	-28	-20	-15	-11	-8	-7	-5	-4	-3		2.190	15		31.052	1.922	260	8
31.01.22	1047	1.047	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	33,28	-20.323	-532	-541	-549	-556	-563	-569	-575	-579	-583	-584	-584	-582	-576	-566	-552	-531	-503	-465	-417	-355	-280	-219	-170	-131	-100	-340	-255	-190	-140	-103	-75	-54	-39	-28	-21	-15	-12	-9	-7	-6	-5	-4		2.204	15		31.084	1.928	267	9
01.02.22	1048	1.048	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	33,33	-20.344	-533	-541	-549	-557	-563	-570	-575	-580	-583	-585	-585	-582	-577	-567	-552	-531	-503	-466	-417	-356	-281	-219	-170	-131	-100	-341	-256	-191	-141	-104	-76	-55	-40	-29	-21	-16	-12	-10	-8	-7	-6	-5		2.219	15		31.116	1.935	274	10
02.02.22	1049	1.049	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	33,37	-20.366	-533	-542	-550	-557	-564	-570	-576	-580	-584	-586	-585	-583	-577	-567	-553	-532	-504	-466	-417	-356	-281	-220	-170	-131	-100	-342	-257	-192	-142	-104	-76	-56	-41	-30	-22	-17	-13	-10	-9	-7	-6	-5		2.234	15		31.148	1.942	281	11
03.02.22	1050	1.050	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	33,42	-20.387	-534	-542	-550	-558	-565	-571	-576	-581	-584	-586	-586	-583	-578	-568	-553	-532	-504	-467	-418	-356	-281	-220	-171	-132	-101	-344	-258	-193	-143	-105	-77	-56	-41	-30	-23	-17	-14	-11	-9	-8	-7	-6		2.248	15		31.180	1.948	287	13
04.02.22	1051	1.051	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	33,46	-20.408	-535	-543	-551	-558	-565	-571	-577	-582	-585	-587	-587	-584	-578	-568	-554	-533	-505	-467	-418	-357	-282	-220	-171	-132	-101	-345	-259	-194	-144	-106	-78	-57	-42	-31	-23	-18	-14	-12	-10	-8	-7	-7		2.263	14		31.212	1.955	294	14
05.02.22	1052	1.052	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	33,50	-20.429	-535	-544	-551	-559	-566	-572	-578	-582	-585	-587	-587	-585	-579	-569	-554	-533	-505	-467	-419	-357	-282	-221	-172	-132	-101	-346	-261	-195	-145	-107	-79	-58	-43	-32	-24	-19	-15	-12	-10	-9	-8	-7		2.277	14		31.243	1.961	301	15
06.02.22	1053	1.053	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	33,55	-20.449	-536	-544	-552	-559	-566	-573	-578	-583	-586	-588	-588	-585	-579	-570	-555	-534	-505	-468	-419	-357	-283	-221	-172	-133	-102	-347	-262	-196	-146	-108	-79	-59	-43	-32	-25	-19	-16	-13	-11	-10	-9	-8		2.291	14		31.274	1.968	307	17
07.02.22	1054	1.054	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	33,59	-20.470	-536	-545	-553	-560	-567	-573	-579	-583	-587	-588	-588	-586	-580	-570	-555	-534	-506	-468	-419	-358	-283	-222	-172	-133	-102	-348	-263	-197	-146	-109	-80	-59	-44	-33	-25	-20	-16	-14	-12	-10	-9	-8		2.306	14		31.305	1.974	314	18
08.02.22	1055	1.055	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	33,64	-20.491	-537	-545	-553	-561	-567	-574	-579	-584	-587	-589	-589	-586	-580	-571	-556	-535	-506	-469	-420	-358	-283	-222	-173	-133	-102	-349	-264	-198	-147	-109	-81	-60	-45	-34	-26	-21	-17	-14	-12	-11	-10	-9		2.320	14		31.336	1.980	320	19
09.02.22	1056	1.056	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	33,68	-20.511	-537	-546	-554	-561	-568	-574	-580	-584	-588	-590	-589	-587	-581	-571	-556	-535	-507	-469	-420	-358	-284	-222	-173	-134	-102	-350	-265	-199	-148	-110	-82	-61	-45	-34	-27	-21	-17	-15	-13	-12	-11	-10		2.334	14		31.367	1.987	327	20
10.02.22	1057	1.057	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	33,72	-20.531	-538	-546	-554	-562	-569	-575	-580	-585	-588	-590	-590	-587	-581	-572	-557	-536	-507	-469	-420	-359	-284	-223	-173	-134	-103	-351	-266	-199	-149	-111	-82	-61	-46	-35	-27	-22	-18	-15	-14	-12	-11	-10		2.348	14		31.397	1.993	333	21
11.02.22	1058	1.058	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	33,77	-20.552	-538	-547	-555	-562	-569	-575	-581	-586	-589	-591	-591	-588	-582	-572	-557	-536	-508	-470	-421	-359	-284	-223	-174	-134	-103	-353	-267	-200	-150	-112	-83	-62	-47	-36	-28	-22	-19	-16	-14	-13	-12	-11		2.362	14		31.428	2.000	340	23
12.02.22	1059	1.059	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	33,81	-20.572	-539	-547	-555	-563	-570	-576	-582	-586	-589	-591	-591	-588	-583	-573	-558	-537	-508	-470	-421	-359	-285	-224	-174	-135	-103	-354	-268	-201	-151	-112	-84	-63	-47	-36	-29	-23	-19	-17	-15	-13	-12	-12		2.376	14		31.458	2.006	346	24
13.02.22	1060	1.060	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	33,85	-20.592	-539	-548	-556	-563	-570	-577	-582	-587	-590	-592	-592	-589	-583	-573	-558	-537	-508	-470	-421	-360	-285	-224	-174	-135	-104	-355	-269	-202	-152	-113	-85	-64	-48	-37	-29	-24	-20	-17	-15	-14	-13	-12		2.390	14		31.488	2.012	353	25
14.02.22	1061	1.061	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	33,90	-20.612	-540	-548	-556	-564	-571	-577	-583	-587	-591	-592	-592	-589	-584	-574	-559	-538	-509	-471	-422	-360	-286	-224	-175	-135	-104	-356	-270	-203	-152	-114	-85	-64	-49	-38	-30	-24	-20	-18	-16	-15	-14	-13		2.404	14		31.518	2.019	359	26
15.02.22	1062	1.062	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	33,94	-20.631	-540	-549	-557	-564	-571	-578	-583	-588	-591	-593	-593	-590	-584	-574	-559	-538	-509	-471	-422	-360	-286	-225	-175	-135	-104	-357	-271	-204	-153	-115	-86	-65	-49	-38	-30	-25	-21	-18	-17	-15	-14	-13		2.418	14		31.547	2.025	365	27
16.02.22	1063	1.063	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	33,98	-20.651	-541	-549	-558	-565	-572	-578	-584	-588	-592	-593	-593	-591	-585	-575	-560	-538	-510	-472	-422	-361	-286	-225	-175	-136	-104	-358	-272	-205	-154	-116	-87	-66	-50	-39	-31	-25	-22	-19	-17	-16	-15	-14		2.431	14		31.577	2.031	371	29
17.02.22	1064	1.064	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	34,02	-20.671	-541	-550	-558	-566	-572	-579	-584	-589	-592	-594	-594	-591	-585	-575	-560	-539	-510	-472	-423	-361	-287	-225	-176	-136	-105	-359	-273	-206	-155	-116	-88	-66	-51	-40	-32	-26	-22	-20	-18	-16	-15	-14		2.445	14		31.606	2.037	378	30
18.02.22	1065	1.065	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	34,06	-20.690	-542	-551	-559	-566	-573	-579	-585	-589	-593	-595	-594	-592	-586	-576	-561	-539	-510	-472	-423	-361	-287	-226	-176	-136	-105	-360	-274	-207	-156	-117	-88	-67	-51	-40	-32	-27	-23	-20	-18	-17	-16	-15		2.458	13		31.635	2.044	384	31
19.02.22	1066	1.066	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	34,10	-20.709	-542	-551	-559	-567	-574	-580	-585	-590	-593	-595	-595	-592	-586	-576	-561	-540	-511	-473	-423	-362	-287	-226	-176	-137	-105	-361	-275	-208	-156	-118	-89	-68	-52	-41	-33	-27	-23	-21	-19	-17	-16	-16		2.472	13		31.664	2.050	390	32
20.02.22	1067	1.067	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	34,14	-20.729	-543	-552	-560	-567	-574	-580	-586	-591	-594	-596	-595	-593	-587	-577	-561	-540	-511	-473	-424	-362	-288	-226	-177	-137	-105	-362	-275	-208	-157	-119	-90	-68	-53	-41	-33	-28	-24	-21	-19	-18	-17	-16		2.485	13		31.693	2.056	396	33
21.02.22	1068	1.068	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	34,19	-20.748	-543	-552	-560	-568	-575	-581	-586	-591	-594	-596	-596	-593	-587	-577	-562	-541	-512	-473	-424	-362	-288	-227	-177	-137	-106	-364	-276	-209	-158	-119	-90	-69	-53	-42	-34	-28	-25	-22	-20	-19	-18	-17		2.498	13		31.722	2.062	402	34
22.02.22	1069	1.069	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	34,23	-20.767	-544	-553	-561	-568	-575	-581	-587	-592	-595	-597	-596	-594	-588	-578	-562	-541	-512	-474	-424	-363	-289	-227	-177	-138	-106	-365	-277	-210	-159	-120	-91	-70	-54	-43	-35	-29	-25	-22	-21	-19	-18	-17		2.511	13		31.750	2.068	408	35
23.02.22	1070	1.070	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	34,27	-20.786	-544	-553	-561	-569	-576	-582	-588	-592	-595	-597	-597	-594	-588	-578	-563	-541	-512	-474	-425	-363	-289	-228	-178	-138	-106	-366	-278	-211	-160	-121	-92	-70	-54	-43	-35	-30	-26	-23	-21	-20	-19	-18		2.524	13		31.778	2.074	414	37
24.02.22	1071	1.071	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	34,31	-20.805	-545	-554	-562	-569	-576	-582	-588	-593	-596	-598	-597	-595	-589	-578	-563	-542	-513	-474	-425	-363	-289	-228	-178	-138	-107	-367	-279	-212	-160	-122	-92	-71	-55	-44	-36	-30	-26	-23	-22	-20	-19	-18		2.537	13		31.807	2.080	419	38
25.02.22	1072	1.072	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	34,35	-20.823	-545	-554	-562	-570	-577	-583	-589	-593	-596	-598	-598	-595	-589	-579	-564	-542	-513	-475	-425	-364	-290	-228	-178	-139	-107	-368	-280	-213	-161	-122	-93	-71	-56	-44	-36	-31	-27	-24	-22	-21	-20	-19		2.550	13		31.835	2.086	425	39
26.02.22	1073	1.073	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	34,39	-20.842	-546	-555	-563	-570	-577	-584	-589	-594	-597	-599	-598	-596	-590	-579	-564	-543	-513	-475	-426	-364	-290	-229	-179	-139	-107	-369	-281	-214	-162	-123	-94	-72	-56	-45	-37	-31	-27	-25	-23	-21	-20	-19		2.563	13		31.862	2.092	431	40
27.02.22	1074	1.074	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	34,42	-20.860	-546	-555	-563	-571	-578	-584	-590	-594	-598	-599	-599	-596	-590	-580	-565	-543	-514	-475	-426	-364	-290	-229	-179	-139	-107	-370	-282	-215	-163	-124	-94	-73	-57	-46	-37	-32	-28	-25	-23	-22	-21	-20		2.575	13		31.890	2.098	436	41
28.02.22	1075	1.075	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	34,46	-20.879	-547	-556	-564	-571	-578	-585	-590	-595	-598	-600	-599	-597	-590	-580	-565	-543	-514	-476	-426	-365	-291	-229	-179	-139	-108	-371	-283	-215	-164	-124	-95	-73	-57	-46	-38	-32	-28	-26	-24	-22	-21	-20		2.587	12		31.917	2.104	442	42
01.03.22	1076	1.076	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	34,50	-20.897	-547	-556	-564	-572	-579	-585	-591	-595	-599	-600	-600	-597	-591	-581	-565	-544	-515	-476	-426	-365	-291	-230	-180	-140	-108	-372	-284	-216	-164	-125	-96	-74	-58	-47	-38	-33	-29	-26	-24	-23	-22	-21		2.600	12		31.945	2.110	447	43
02.03.22	1077	1.077	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	34,54	-20.915	-548	-557	-565	-572	-579	-586	-591	-596	-599	-601	-600	-598	-591	-581	-566	-544	-515	-476	-427	-365	-291	-230	-180	-140	-108	-373	-285	-217	-165	-126	-96	-75	-59	-47	-39	-33	-29	-27	-25	-23	-22	-21		2.612	12		31.972	2.115	453	44
03.03.22	1078	1.078	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	34,58	-20.933	-548	-557	-565	-573	-580	-586	-592	-596	-600	-601	-601	-598	-592	-582	-566	-545	-515	-477	-427	-366	-292	-230	-180	-140	-108	-374	-286	-218	-166	-126	-97	-75	-59	-48	-40	-34	-30	-27	-25	-24	-23	-22		2.624	12		31.999	2.121	458	45
04.03.22	1079	1.079	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	34,62	-20.951	-549	-557	-566	-573	-580	-587	-592	-597	-600	-602	-601	-599	-592	-582	-567	-545	-516	-477	-427	-366	-292	-231	-181	-141	-109	-375	-287	-219	-167	-127	-98	-76	-60	-48	-40	-34	-30	-28	-26	-24	-23	-22		2.636	12		32.026	2.127	463	46
05.03.22	1080	1.080	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	34,65	-20.969	-549	-558	-566	-574	-581	-587	-593	-597	-601	-602	-602	-599	-593	-582	-567	-545	-516	-477	-428	-366	-292	-231	-181	-141	-109	-376	-288	-219	-167	-128	-98	-76	-60	-49	-41	-35	-31	-28	-26	-25	-24	-23		2.648	12		32.052	2.132	469	47
06.03.22	1081	1.081	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	34,69	-20.987	-550	-558	-567	-574	-581	-588	-593	-598	-601	-603	-602	-599	-593	-583	-568	-546	-516	-478	-428	-366	-293	-231	-181	-141	-109	-377	-289	-220	-168	-128	-99	-77	-61	-49	-41	-35	-31	-29	-27	-25	-24	-23		2.659	12		32.079	2.138	474	48
07.03.22	1082	1.082	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	34,73	-21.005	-550	-559	-567	-575	-582	-588	-594	-598	-602	-603	-603	-600	-594	-583	-568	-546	-517	-478	-428	-367	-293	-232	-182	-141	-109	-378	-289	-221	-169	-129	-99	-77	-61	-50	-42	-36	-32	-29	-27	-26	-25	-24		2.671	12		32.105	2.144	479	49
08.03.22	1083	1.083	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	34,76	-21.022	-551	-559	-568	-575	-582	-589	-594	-599	-602	-604	-603	-600	-594	-584	-568	-547	-517	-478	-429	-367	-293	-232	-182	-142	-110	-379	-290	-222	-169	-130	-100	-78	-62	-50	-42	-36	-32	-29	-28	-26	-25	-24		2.682	11		32.132	2.149	484	49
09.03.22	1084	1.084	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	34,80	-21.040	-551	-560	-568	-576	-583	-589	-595	-599	-602	-604	-604	-601	-595	-584	-569	-547	-517	-478	-429	-367	-294	-232	-182	-142	-110	-380	-291	-223	-170	-130	-101	-79	-62	-51	-43	-37	-33	-30	-28	-27	-26	-25		2.694	11		32.158	2.155	489	50
10.03.22	1085	1.085	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	34,84	-21.057	-552	-560	-568	-576	-583	-590	-595	-600	-603	-605	-604	-601	-595	-585	-569	-547	-518	-479	-429	-368	-294	-233	-183	-142	-110	-381	-292	-223	-171	-131	-101	-79	-63	-51	-43	-37	-33	-30	-28	-27	-26	-25		2.705	11		32.184	2.160	494	51
11.03.22	1086	1.086	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	34,87	-21.075	-552	-561	-569	-577	-584	-590	-596	-600	-603	-605	-605	-602	-595	-585	-570	-548	-518	-479	-429	-368	-294	-233	-183	-143	-110	-382	-293	-224	-172	-132	-102	-80	-63	-52	-43	-38	-34	-31	-29	-27	-26	-26		2.716	11		32.209	2.165	498	52
12.03.22	1087	1.087	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	34,91	-21.092	-552	-561	-569	-577	-584	-590	-596	-601	-604	-606	-605	-602	-596	-585	-570	-548	-518	-479	-430	-368	-295	-233	-183	-143	-111	-383	-294	-225	-172	-132	-102	-80	-64	-52	-44	-38	-34	-31	-29	-28	-27	-26		2.727	11		32.235	2.171	503	53
13.03.22	1088	1.088	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	34,94	-21.109	-553	-562	-570	-578	-585	-591	-597	-601	-604	-606	-606	-603	-596	-586	-570	-548	-519	-480	-430	-368	-295	-234	-184	-143	-111	-384	-295	-226	-173	-133	-103	-81	-64	-53	-44	-38	-34	-32	-30	-28	-27	-26		2.737	11		32.260	2.176	508	54
14.03.22	1089	1.089	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	34,98	-21.126	-553	-562	-570	-578	-585	-591	-597	-602	-605	-607	-606	-603	-597	-586	-571	-549	-519	-480	-430	-369	-295	-234	-184	-143	-111	-385	-295	-226	-174	-134	-103	-81	-65	-53	-45	-39	-35	-32	-30	-29	-28	-27		2.748	11		32.286	2.181	512	55
15.03.22	1090	1.090	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	35,01	-21.143	-554	-563	-571	-578	-586	-592	-597	-602	-605	-607	-607	-604	-597	-587	-571	-549	-519	-480	-430	-369	-296	-234	-184	-144	-111	-386	-296	-227	-174	-134	-104	-82	-65	-54	-45	-39	-35	-32	-30	-29	-28	-27		2.758	10		32.311	2.187	517	55
16.03.22	1091	1.091	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	35,05	-21.160	-554	-563	-571	-579	-586	-592	-598	-603	-606	-607	-607	-604	-598	-587	-571	-549	-520	-481	-431	-369	-296	-235	-184	-144	-112	-387	-297	-228	-175	-135	-105	-82	-66	-54	-46	-40	-36	-33	-31	-29	-28	-28		2.769	10		32.336	2.192	521	56
17.03.22	1092	1.092	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	35,08	-21.177	-555	-563	-572	-579	-586	-593	-598	-603	-606	-608	-607	-604	-598	-588	-572	-550	-520	-481	-431	-369	-296	-235	-185	-144	-112	-388	-298	-229	-176	-135	-105	-83	-66	-54	-46	-40	-36	-33	-31	-30	-29	-28		2.779	10		32.361	2.197	525	57
18.03.22	1093	1.093	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	35,12	-21.193	-555	-564	-572	-580	-587	-593	-599	-603	-607	-608	-608	-605	-598	-588	-572	-550	-520	-481	-431	-370	-296	-235	-185	-144	-112	-389	-299	-229	-176	-136	-106	-83	-67	-55	-46	-41	-36	-34	-32	-30	-29	-28		2.789	10		32.386	2.202	529	58
19.03.22	1094	1.094	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	35,15	-21.210	-556	-564	-573	-580	-587	-594	-599	-604	-607	-609	-608	-605	-599	-588	-573	-550	-521	-481	-432	-370	-297	-236	-185	-145	-112	-390	-300	-230	-177	-136	-106	-84	-67	-55	-47	-41	-37	-34	-32	-31	-30	-29		2.799	10		32.411	2.207	533	58
20.03.22	1095	1.095	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	35,18	-21.227	-556	-565	-573	-581	-588	-594	-600	-604	-608	-609	-609	-606	-599	-589	-573	-551	-521	-482	-432	-370	-297	-236	-186	-145	-113	-390	-300	-231	-177	-137	-107	-84	-68	-56	-47	-41	-37	-34	-32	-31	-30	-29		2.808	10		32.435	2.212	537	59
					2.808
					Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...202m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...202m) an die Luft am aktuellen Tag		Wärmeübertragung (Wärmeverlust) von der Deckfläche des Speichers an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (0...10m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (10...20m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (20...30m) an die Luft bis zum aktuellen Tag	Gesamtverlust nach oben pro Jahr:	11.748
					MWh	MWh		MWh	MWh	MWh	MWh		MWh

## gk
Wärmeinhalt 3: bis zum Beginn von Tag j entstandener Wärmeverlust aus der Schicht i, infolge Grundwasserkonvektion, berechnet aus den Temperaturdifferenzen und der dadurch angetriebenen Konvektionsströmung; wegen Dichtwand nur außerhalb des Speichers
Schichtnummer	i					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Ort*)		m					Speicherkern	-40	-38	-36	-34	-32	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Wärmewiderstand der Schicht	Rth	K/W					4,31E-06	4,18E-06	4,06E-06	3,95E-06	3,84E-06	3,73E-06	3,63E-06	3,53E-06	3,44E-06	3,35E-06	3,26E-06	3,18E-06	3,10E-06	3,02E-06	2,95E-06	2,88E-06	2,81E-06	2,74E-06	2,68E-06	2,62E-06	2,56E-06	2,50E-06	2,44E-06	2,39E-06	2,34E-06	2,29E-06	2,24E-06	2,19E-06	2,15E-06	2,10E-06	2,06E-06	2,02E-06	1,98E-06	1,94E-06	1,90E-06	1,86E-06
Kapazität der Schicht	C	kWh/K					4,6E+06	2,1E+05	2,2E+05	2,3E+05	2,3E+05	2,4E+05	2,5E+05	2,5E+05	2,6E+05	2,7E+05	2,7E+05	2,8E+05	2,9E+05	3,0E+05	3,0E+05	3,1E+05	3,2E+05	3,3E+05	3,3E+05	3,4E+05	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,3E+05	4,4E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	4,9E+05
Anteil der Schicht am Speichervolumen		%					45,05	2,10	2,16	2,23	2,29	2,36	2,42	2,49	2,56	2,63	2,70	2,77	2,84	2,91	2,99	3,06	3,14	3,21	3,29	3,37	3,45	3,53	3,61	3,69	3,77	3,86	3,94	4,03	4,11	4,20	4,29	4,38	4,47	4,56	4,65	4,74	4,84
Volumen der Schicht	V	m³					7,485E+06	3,5E+05	3,6E+05	3,7E+05	3,8E+05	3,9E+05	4,0E+05	4,1E+05	4,2E+05	4,4E+05	4,5E+05	4,6E+05	4,7E+05	4,8E+05	5,0E+05	5,1E+05	5,2E+05	5,3E+05	5,5E+05	5,6E+05	5,7E+05	5,9E+05	6,0E+05	6,1E+05	6,3E+05	6,4E+05	6,5E+05	6,7E+05	6,8E+05	7,0E+05	7,1E+05	7,3E+05	7,4E+05	7,6E+05	7,7E+05	7,9E+05	8,0E+05
Fläche nach oben zur Luft		m²					7,5E+04	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,0E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,1E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,2E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,3E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,4E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,5E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,6E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,7E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03	2,8E+03
Wärmewiderstand nach oben		K/W					6,680E-05	2,6E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,5E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,4E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,3E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,2E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,1E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	2,0E-03	4,3E-04	4,3E-04	4,2E-04	4,2E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,1E-04	4,0E-04	4,0E-04	3,959E-04	3,9E-04
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers.					→					noch innen	erste Außenschicht
Datum	Index j	vergangene Zeit	Lufttemperatur	Verbrauch	Gewinn	Direktversorgung	Speicher laden	Speicherverlust aus der Umgebung durch Grundwasserkonvektion bis Datum		diese Schicht beginnt bei -40m und endet bei -38m vom Rand aus					Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato		Gesamtverlust durch Grundwasserkonvektion bis dato	Täglicher Gesamtverlust durch Grundwasserkonvektion	Jährlicher Gesamtverlust durch Grundwasserkonvektion
		d	°C	GWh	GWh	GWh	GWh	GWh					kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh		kWh	kWh/d	kWh/a
21.03.19	0	0	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22.03.19	1	1	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23.03.19	2	2	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,00					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	1
24.03.19	3	3	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	0,00					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6	5
25.03.19	4	4	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	0,00					15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15	10
26.03.19	5	5	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	0,00					31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31	16
27.03.19	6	6	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	0,00					55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55	24
28.03.19	7	7	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	0,00					87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		87	32
29.03.19	8	8	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	0,00					128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		129	41
30.03.19	9	9	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	0,00					179	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		180	51
31.03.19	10	10	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	0,00					239	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		240	61
01.04.19	11	11	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	0,00					309	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		311	71
02.04.19	12	12	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	0,00					389	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		393	81
03.04.19	13	13	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	0,00					479	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		484	91
04.04.19	14	14	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	0,00					579	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		586	102
05.04.19	15	15	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	0,00					688	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		697	112
06.04.19	16	16	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	0,00					807	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		819	122
07.04.19	17	17	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	0,00					935	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		951	132
08.04.19	18	18	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	0,00					1.072	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.092	141
09.04.19	19	19	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	0,00					1.217	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.243	151
10.04.19	20	20	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	0,00					1.371	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.404	160
11.04.19	21	21	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	0,00					1.533	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.573	169
12.04.19	22	22	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	0,00					1.704	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.751	178
13.04.19	23	23	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	0,00					1.882	56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.939	187
14.04.19	24	24	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	0,00					2.067	66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.135	196
15.04.19	25	25	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	0,00					2.260	77	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.339	205
16.04.19	26	26	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	0,00					2.460	90	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.552	213
17.04.19	27	27	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	0,00					2.667	104	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.773	221
18.04.19	28	28	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	0,00					2.880	119	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.003	229
19.04.19	29	29	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	0,00					3.100	135	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.240	237
20.04.19	30	30	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	0,00					3.327	153	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.485	245
21.04.19	31	31	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	0,00					3.560	173	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.739	253
22.04.19	32	32	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	0,00					3.799	194	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.000	261
23.04.19	33	33	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	0,00					4.044	216	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.268	269
24.04.19	34	34	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	0,00					4.295	240	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.545	276
25.04.19	35	35	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	0,00					4.552	265	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4.829	284
26.04.19	36	36	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	0,01					4.815	293	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.121	292
27.04.19	37	37	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	0,01					5.084	321	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.420	299
28.04.19	38	38	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	0,01					5.358	352	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5.727	307
29.04.19	39	39	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	0,01					5.639	384	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.042	315
30.04.19	40	40	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	0,01					5.924	418	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.365	322
01.05.19	41	41	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	0,01					6.216	454	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6.695	330
02.05.19	42	42	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	0,01					6.513	491	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.033	338
03.05.19	43	43	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	0,01					6.816	530	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.378	346
04.05.19	44	44	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	0,01					7.125	572	34	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.732	354
05.05.19	45	45	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	0,01					7.439	615	38	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.094	362
06.05.19	46	46	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	0,01					7.760	659	42	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.463	370
07.05.19	47	47	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	0,01					8.086	706	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.841	378
08.05.19	48	48	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	0,01					8.418	755	51	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.227	386
09.05.19	49	49	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	0,01					8.756	806	56	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.621	394
10.05.19	50	50	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	0,01					9.100	858	62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.023	402
11.05.19	51	51	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	0,01					9.450	913	68	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.434	411
12.05.19	52	52	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	0,01					9.806	969	74	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.854	420
13.05.19	53	53	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	0,01					10.169	1.028	80	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11.282	428
14.05.19	54	54	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	0,01					10.538	1.089	87	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11.719	437
15.05.19	55	55	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	0,01					10.913	1.152	95	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12.166	446
16.05.19	56	56	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	0,01					11.295	1.217	103	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12.621	455
17.05.19	57	57	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	0,01					11.684	1.284	111	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13.086	465
18.05.19	58	58	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	0,01					12.079	1.353	120	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13.560	474
19.05.19	59	59	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	0,01					12.482	1.424	129	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14.044	484
20.05.19	60	60	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	0,01					12.891	1.498	138	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14.538	494
21.05.19	61	61	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	0,02					13.308	1.574	149	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.042	504
22.05.19	62	62	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	0,02					13.732	1.652	159	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.555	514
23.05.19	63	63	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	0,02					14.163	1.732	170	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16.080	524
24.05.19	64	64	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	0,02					14.603	1.815	182	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		16.615	535
25.05.19	65	65	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	0,02					15.049	1.900	194	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17.160	546
26.05.19	66	66	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	0,02					15.504	1.987	207	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17.717	557
27.05.19	67	67	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	0,02					15.967	2.077	221	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18.285	568
28.05.19	68	68	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	0,02					16.438	2.170	235	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18.864	579
29.05.19	69	69	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	0,02					16.918	2.264	249	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19.455	591
30.05.19	70	70	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	0,02					17.406	2.362	264	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.058	603
31.05.19	71	71	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	0,02					17.903	2.462	280	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.672	615
01.06.19	72	72	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	0,02					18.409	2.564	296	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21.300	627
02.06.19	73	73	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	0,02					18.924	2.669	313	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21.939	640
03.06.19	74	74	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	0,02					19.449	2.777	331	32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22.592	653
04.06.19	75	75	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	0,02					19.983	2.888	350	34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23.257	666
05.06.19	76	76	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	0,02					20.527	3.001	369	37	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		23.936	679
06.06.19	77	77	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	0,02					21.080	3.117	388	39	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24.629	693
07.06.19	78	78	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	0,03					21.644	3.236	409	42	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.335	706
08.06.19	79	79	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	0,03					22.218	3.358	430	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26.056	721
09.06.19	80	80	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	0,03					22.803	3.483	452	48	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26.791	735
10.06.19	81	81	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	0,03					23.398	3.611	475	51	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		27.540	750
11.06.19	82	82	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	0,03					24.005	3.742	499	55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28.305	765
12.06.19	83	83	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	0,03					24.622	3.876	523	58	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29.085	780
13.06.19	84	84	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	0,03					25.251	4.013	548	62	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29.880	795
14.06.19	85	85	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	0,03					25.892	4.153	574	66	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.692	811
15.06.19	86	86	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	0,03					26.544	4.297	601	70	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31.519	827
16.06.19	87	87	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	0,03					27.209	4.443	628	74	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		32.363	844
17.06.19	88	88	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	0,03					27.885	4.594	657	79	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		33.223	861
18.06.19	89	89	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	0,03					28.575	4.747	686	83	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34.101	878
19.06.19	90	90	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	0,03					29.277	4.904	717	88	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		34.996	895
20.06.19	91	91	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	0,04					29.992	5.065	748	93	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35.909	913
21.06.19	92	92	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	0,04					30.720	5.229	780	99	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36.840	931
22.06.19	93	93	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	0,04					31.462	5.397	813	104	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		37.789	949
23.06.19	94	94	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	0,04					32.218	5.569	848	110	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		38.757	968
24.06.19	95	95	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	0,04					32.987	5.744	883	116	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		39.744	987
25.06.19	96	96	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	0,04					33.771	5.923	919	122	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		40.751	1.006
26.06.19	97	97	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	0,04					34.569	6.106	956	128	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		41.777	1.026
27.06.19	98	98	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	0,04					35.382	6.293	994	135	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42.823	1.046
28.06.19	99	99	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	0,04					36.210	6.485	1.034	142	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		43.889	1.067
29.06.19	100	100	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	0,04					37.053	6.680	1.074	149	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		44.977	1.087
30.06.19	101	101	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	0,05					37.912	6.879	1.116	157	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		46.085	1.108
01.07.19	102	102	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	0,05					38.786	7.083	1.158	164	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		47.215	1.130
02.07.19	103	103	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	0,05					39.676	7.291	1.202	172	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		48.366	1.152
03.07.19	104	104	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	0,05					40.582	7.504	1.247	181	23	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		49.540	1.174
04.07.19	105	105	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	0,05					41.505	7.721	1.293	189	24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50.736	1.196
05.07.19	106	106	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	0,05					42.445	7.942	1.341	198	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		51.955	1.219
06.07.19	107	107	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	0,05					43.401	8.168	1.389	207	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		53.197	1.242
07.07.19	108	108	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	0,05					44.375	8.399	1.439	217	28	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		54.463	1.266
08.07.19	109	109	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					45.366	8.635	1.491	226	30	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55.752	1.290
09.07.19	110	110	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					46.374	8.875	1.543	237	32	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		57.066	1.314
10.07.19	111	111	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					47.401	9.121	1.597	247	33	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58.405	1.339
11.07.19	112	112	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					48.446	9.371	1.652	258	35	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		59.768	1.363
12.07.19	113	113	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					49.509	9.627	1.709	269	37	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		61.157	1.389
13.07.19	114	114	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					50.591	9.887	1.767	280	39	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		62.572	1.415
14.07.19	115	115	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,06					51.691	10.153	1.826	292	41	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		64.012	1.441
15.07.19	116	116	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,07					52.811	10.425	1.887	305	43	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		65.479	1.467
16.07.19	117	117	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,07					53.950	10.702	1.950	317	46	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		66.973	1.494
17.07.19	118	118	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,07					55.109	10.984	2.014	330	48	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		68.494	1.521
18.07.19	119	119	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,07					56.287	11.272	2.079	344	50	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		70.042	1.548
19.07.19	120	120	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,07					57.486	11.565	2.146	357	53	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		71.618	1.576
20.07.19	121	121	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,07					58.705	11.865	2.215	372	56	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		73.222	1.604
21.07.19	122	122	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,07					59.944	12.170	2.285	386	58	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		74.855	1.633
22.07.19	123	123	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,08					61.204	12.481	2.357	401	61	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		76.516	1.662
23.07.19	124	124	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	0,08					62.485	12.798	2.430	417	64	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		78.207	1.691
24.07.19	125	125	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	0,08					63.786	13.122	2.505	433	67	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		79.927	1.720
25.07.19	126	126	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	0,08					65.110	13.451	2.582	449	70	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		81.677	1.750
26.07.19	127	127	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	0,08					66.454	13.787	2.661	466	74	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		83.457	1.780
27.07.19	128	128	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	0,09					67.821	14.129	2.742	483	77	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		85.268	1.811
28.07.19	129	129	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	0,09					69.209	14.478	2.824	501	80	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		87.109	1.841
29.07.19	130	130	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	0,09					70.619	14.833	2.908	520	84	14	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		88.982	1.872
30.07.19	131	131	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	0,09					72.051	15.195	2.994	538	88	14	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		90.886	1.904
31.07.19	132	132	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	0,09					73.506	15.563	3.082	558	92	15	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		92.821	1.936
01.08.19	133	133	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	0,09					74.983	15.939	3.172	578	96	16	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		94.789	1.968
02.08.19	134	134	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	0,10					76.483	16.321	3.264	598	100	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		96.789	2.000
03.08.19	135	135	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	0,10					78.006	16.710	3.358	619	104	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		98.821	2.032
04.08.19	136	136	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	0,10					79.552	17.107	3.454	640	109	18	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		100.887	2.065
05.08.19	137	137	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	0,10					81.121	17.510	3.552	663	113	19	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0		102.985	2.098
06.08.19	138	138	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	0,11					82.714	17.921	3.652	685	118	20	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0		105.117	2.132
07.08.19	139	139	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	0,11					84.329	18.339	3.754	708	123	21	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0		107.282	2.165
08.08.19	140	140	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	0,11					85.969	18.765	3.858	732	128	22	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0		109.482	2.199
09.08.19	141	141	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	0,11					87.631	19.198	3.965	757	133	23	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0		111.715	2.233
10.08.19	142	142	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	0,11					89.318	19.638	4.074	782	138	24	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0		113.983	2.268
11.08.19	143	143	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	0,12					91.028	20.086	4.185	807	144	26	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0		116.286	2.302
12.08.19	144	144	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	0,12					92.762	20.543	4.298	834	149	27	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0		118.623	2.337
13.08.19	145	145	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	0,12					94.521	21.006	4.414	861	155	28	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0		120.995	2.372
14.08.19	146	146	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	0,12					96.303	21.478	4.532	888	161	29	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0		123.403	2.407
15.08.19	147	147	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	0,13					98.109	21.958	4.652	917	167	31	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0		125.845	2.443
16.08.19	148	148	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	0,13					99.939	22.446	4.775	946	174	32	6	2	1	1	0	0	0	0	0	0		128.324	2.478
17.08.19	149	149	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	0,13					101.794	22.942	4.901	975	180	33	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0		130.838	2.514
18.08.19	150	150	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	0,13					103.673	23.446	5.028	1.006	187	35	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0		133.388	2.550
19.08.19	151	151	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	0,14					105.576	23.959	5.159	1.037	194	36	7	2	1	1	1	0	0	0	0	0		135.974	2.586
20.08.19	152	152	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	0,14					107.503	24.480	5.292	1.069	201	38	8	2	1	1	1	0	0	0	0	0		138.596	2.622
21.08.19	153	153	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	0,14					109.454	25.009	5.427	1.101	208	40	8	2	1	1	1	1	1	0	0	0		141.255	2.659
22.08.19	154	154	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	0,14					111.430	25.547	5.565	1.135	216	41	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1		143.950	2.695
23.08.19	155	155	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	0,15					113.430	26.093	5.706	1.169	224	43	9	2	1	1	1	1	1	1	1	1		146.681	2.731
24.08.19	156	156	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	0,15					115.454	26.649	5.850	1.204	232	45	9	3	1	1	1	1	1	1	1	1		149.449	2.768
25.08.19	157	157	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	0,15					117.502	27.213	5.996	1.240	240	47	10	3	1	1	1	1	1	1	1	1		152.254	2.805
26.08.19	158	158	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	0,16					119.574	27.785	6.145	1.276	248	48	10	3	1	1	1	1	1	1	1	1		155.095	2.841
27.08.19	159	159	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	0,16					121.670	28.367	6.297	1.313	257	50	11	3	1	1	1	1	1	1	1	1		157.974	2.878
28.08.19	160	160	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	0,16					123.790	28.957	6.452	1.352	266	52	11	3	1	1	1	1	1	1	1	1		160.889	2.915
29.08.19	161	161	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	0,16					125.934	29.557	6.609	1.391	275	54	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1		163.841	2.952
30.08.19	162	162	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	0,17					128.101	30.165	6.770	1.431	284	57	12	3	1	1	1	1	1	1	1	1		166.829	2.989
31.08.19	163	163	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	0,17					130.292	30.783	6.933	1.471	294	59	13	3	1	1	1	1	1	1	1	1		169.855	3.026
01.09.19	164	164	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	0,17					132.507	31.409	7.100	1.513	304	61	13	4	1	1	1	1	1	1	1	1		172.918	3.063
02.09.19	165	165	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	0,18					134.745	32.045	7.269	1.556	314	63	14	4	2	1	1	1	1	1	1	1		176.017	3.099
03.09.19	166	166	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	0,18					137.006	32.690	7.441	1.599	324	66	14	4	2	1	1	1	1	1	1	1		179.153	3.136
04.09.19	167	167	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	0,18					139.291	33.345	7.617	1.644	335	68	15	4	2	1	1	1	1	1	1	1		182.326	3.173
05.09.19	168	168	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	0,19					141.598	34.009	7.796	1.689	346	71	15	4	2	1	1	1	1	1	1	1		185.536	3.210
06.09.19	169	169	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	0,19					143.928	34.682	7.977	1.735	357	74	16	4	2	1	1	1	1	1	1	1		188.782	3.246
07.09.19	170	170	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	0,19					146.281	35.364	8.162	1.783	369	76	17	5	2	1	1	1	1	1	1	1		192.065	3.283
08.09.19	171	171	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	0,20					148.656	36.056	8.351	1.831	380	79	17	5	2	1	1	1	1	1	1	1		195.384	3.319
09.09.19	172	172	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	0,20					151.053	36.758	8.542	1.880	392	82	18	5	2	1	1	1	1	1	1	1		198.740	3.356
10.09.19	173	173	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	0,20					153.472	37.469	8.737	1.931	405	85	19	5	2	1	1	1	1	1	1	1		202.131	3.392
11.09.19	174	174	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	0,21					155.913	38.190	8.935	1.982	417	88	20	5	2	1	1	1	1	1	1	1		205.559	3.428
12.09.19	175	175	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	0,21					158.375	38.920	9.136	2.035	430	91	20	6	2	1	1	1	1	1	1	1		209.023	3.464
13.09.19	176	176	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	0,21					160.859	39.660	9.341	2.088	443	94	21	6	2	1	1	1	1	1	1	1		212.522	3.499
14.09.19	177	177	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	0,22					163.363	40.409	9.549	2.143	457	97	22	6	2	1	1	1	1	1	1	1		216.056	3.535
15.09.19	178	178	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	0,22					165.888	41.168	9.761	2.198	471	101	23	6	3	2	1	1	1	1	1	1		219.626	3.570
16.09.19	179	179	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	0,22					168.434	41.937	9.976	2.255	485	104	24	7	3	2	1	1	1	1	1	1		223.231	3.605
17.09.19	180	180	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	0,23					170.999	42.715	10.194	2.313	500	108	25	7	3	2	1	1	1	1	1	1		226.871	3.640
18.09.19	181	181	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	0,23					173.584	43.503	10.416	2.372	515	112	25	7	3	2	1	1	1	1	1	1		230.545	3.674
19.09.19	182	182	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	0,23					176.189	44.301	10.642	2.432	530	115	26	7	3	2	1	1	1	1	1	1		234.254	3.709
20.09.19	183	183	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	0,24					178.813	45.108	10.871	2.493	545	119	27	8	3	2	1	1	1	1	1	1		237.997	3.743
21.09.19	184	184	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	0,24					181.456	45.925	11.104	2.556	561	123	28	135	3	2	1	1	1	1	1	1		241.901	3.904
22.09.19	185	185	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	0,25					184.117	46.752	11.340	2.619	578	127	29	137	3	2	1	1	1	1	1	1		245.711	3.811
23.09.19	186	186	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	0,25					186.796	47.588	11.580	2.684	594	131	29	139	3	2	2	1	1	1	1	1		249.555	3.844
24.09.19	187	187	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	0,25					189.492	48.434	11.824	2.750	611	135	30	140	3	2	2	1	1	1	1	1		253.431	3.876
25.09.19	188	188	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	0,26					192.207	49.290	12.072	2.817	629	140	30	141	3	2	2	1	1	1	1	1		257.339	3.908
26.09.19	189	189	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	0,26					194.938	50.155	12.323	2.886	646	144	31	143	3	2	2	1	1	1	1	1		261.280	3.940
27.09.19	190	190	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	0,27					197.685	51.030	12.578	2.956	664	148	32	144	3	2	2	2	1	1	1	1		265.252	3.972
28.09.19	191	191	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	0,27					200.449	51.915	12.837	3.027	683	153	32	145	3	2	2	2	1	1	1	1		269.255	4.003
29.09.19	192	192	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	0,27					203.228	52.809	13.099	3.099	702	158	33	146	3	2	2	2	2	1	1	1		273.289	4.034
30.09.19	193	193	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	0,28					206.023	53.712	13.366	3.173	721	162	34	147	3	2	2	2	2	2	1	1		277.354	4.065
01.10.19	194	194	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	0,28					208.832	54.626	13.636	3.248	741	167	35	148	3	2	2	2	2	2	2	2		281.449	4.095
02.10.19	195	195	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	0,29					211.656	55.548	13.910	3.324	761	172	36	149	3	2	2	2	2	2	2	2		285.573	4.124
03.10.19	196	196	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	0,29					214.494	56.480	14.188	3.402	782	177	37	150	3	2	2	2	2	2	2	2		289.726	4.153
04.10.19	197	197	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	0,29					217.345	57.421	14.470	3.481	803	182	39	151	3	2	2	2	2	2	2	2		293.908	4.182
05.10.19	198	198	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	0,30					220.210	58.372	14.756	3.561	824	188	40	152	4	2	2	2	2	2	2	2		298.119	4.210
06.10.19	199	199	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	0,30					223.086	59.332	15.046	3.643	846	193	41	153	4	2	2	2	2	2	2	2		302.357	4.238
07.10.19	200	200	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	0,31					225.975	60.301	15.340	3.726	868	199	42	154	4	3	2	2	2	2	2	2		306.622	4.265
08.10.19	201	201	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	0,31					228.876	61.279	15.637	3.811	891	204	44	154	4	3	2	2	2	2	2	2		310.914	4.292
09.10.19	202	202	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	0,32					231.787	62.266	15.939	3.897	914	210	45	155	4	3	2	2	2	2	2	2		315.232	4.318
10.10.19	203	203	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	0,32					234.709	63.263	16.245	3.984	937	216	47	156	4	3	2	2	2	2	2	2		319.576	4.344
11.10.19	204	204	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	0,32					237.642	64.268	16.555	4.073	962	222	49	157	4	3	2	2	2	2	2	2		323.945	4.369
12.10.19	205	205	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	0,33					240.583	65.282	16.869	4.164	986	228	50	157	4	3	2	2	2	2	2	2		328.339	4.394
13.10.19	206	206	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	0,33					243.534	66.305	17.187	4.255	1.011	235	52	158	5	3	2	2	2	2	2	2		332.757	4.418
14.10.19	207	207	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	0,34					246.493	67.337	17.508	4.349	1.037	241	54	159	5	3	2	2	2	2	2	2		337.198	4.441
15.10.19	208	208	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	0,34					249.461	68.377	17.834	4.444	1.063	248	55	160	5	3	2	2	2	2	2	2		341.662	4.464
16.10.19	209	209	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	0,35					252.435	69.426	18.164	4.540	1.089	255	57	160	5	3	2	2	2	2	2	2		346.148	4.486
17.10.19	210	210	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	0,35					255.417	70.483	18.499	4.638	1.116	262	59	161	5	3	2	2	2	2	2	2		350.656	4.508
18.10.19	211	211	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	0,36					258.405	71.548	18.837	4.737	1.144	269	61	162	5	3	3	2	2	2	2	2		355.185	4.529
19.10.19	212	212	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	0,36					261.399	72.622	19.179	4.838	1.172	277	63	163	6	3	3	2	2	2	2	2		359.735	4.550
20.10.19	213	213	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	0,36					264.398	73.704	19.526	4.941	1.200	284	65	164	6	3	3	2	2	2	2	2		364.304	4.569
21.10.19	214	214	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	0,37					267.402	74.794	19.876	5.045	1.229	292	67	164	6	3	3	2	2	2	2	2		368.893	4.589
22.10.19	215	215	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	0,37					270.410	75.892	20.231	5.150	1.259	300	69	165	6	3	3	2	2	2	2	2		373.500	4.607
23.10.19	216	216	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	0,38					273.422	76.998	20.589	5.258	1.289	308	72	166	6	3	3	2	2	2	2	2		378.126	4.625
24.10.19	217	217	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	0,38					276.437	78.111	20.952	5.367	1.320	316	74	167	7	4	3	3	2	2	2	2		382.768	4.643
25.10.19	218	218	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	0,39					279.455	79.233	21.319	5.477	1.351	324	76	167	7	4	3	3	2	2	2	2		387.428	4.659
26.10.19	219	219	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	0,39					282.474	80.361	21.690	5.589	1.383	333	79	168	7	4	3	3	2	2	2	2		392.103	4.675
27.10.19	220	220	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	0,40					285.495	81.497	22.065	5.703	1.415	342	81	169	7	4	3	3	2	2	2	2		396.793	4.691
28.10.19	221	221	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	0,40					288.517	82.640	22.444	5.819	1.448	351	84	170	7	4	3	3	3	2	2	2		401.499	4.705
29.10.19	222	222	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	0,41					291.539	83.790	22.827	5.936	1.482	360	86	171	8	4	3	3	3	2	2	2		406.218	4.719
30.10.19	223	223	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	0,41					294.561	84.948	23.215	6.054	1.516	369	89	172	8	4	3	3	3	3	2	2		410.951	4.733
31.10.19	224	224	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	0,42					297.582	86.111	23.606	6.175	1.550	379	92	172	8	4	3	3	3	3	2	2		415.696	4.745
01.11.19	225	225	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	0,42					300.602	87.282	24.001	6.297	1.586	389	94	173	8	4	3	3	3	3	3	2		420.453	4.757
02.11.19	226	226	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	0,43					303.619	88.459	24.401	6.421	1.622	399	97	174	9	4	3	3	3	3	3	3		425.221	4.768
03.11.19	227	227	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	0,43					306.635	89.643	24.804	6.546	1.658	409	100	175	9	4	3	3	3	3	3	3		430.001	4.779
04.11.19	228	228	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	0,43					309.647	90.833	25.212	6.674	1.695	419	103	176	9	4	3	3	3	3	3	3		434.790	4.789
05.11.19	229	229	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	0,44					312.656	92.029	25.623	6.803	1.733	430	106	177	10	5	3	3	3	3	3	3		439.588	4.798
06.11.19	230	230	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	0,44					315.661	93.230	26.039	6.933	1.772	440	109	178	10	5	3	3	3	3	3	3		444.395	4.807
07.11.19	231	231	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	0,45					318.662	94.438	26.458	7.066	1.811	451	112	179	10	5	3	3	3	3	3	3		449.209	4.815
08.11.19	232	232	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	0,45					321.657	95.651	26.882	7.200	1.851	462	115	180	10	5	4	3	3	3	3	3		454.031	4.822
09.11.19	233	233	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	0,46					324.646	96.870	27.309	7.336	1.891	474	118	181	11	5	4	3	3	3	3	3		458.859	4.828
10.11.19	234	234	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	0,46					327.630	98.094	27.740	7.474	1.932	485	122	182	11	5	4	3	3	3	3	3		463.693	4.834
11.11.19	235	235	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	0,47					330.606	99.323	28.175	7.613	1.974	497	125	183	11	5	4	3	3	3	3	3		468.532	4.839
12.11.19	236	236	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	0,47					333.576	100.557	28.615	7.755	2.016	509	129	184	12	5	4	3	3	3	3	3		473.376	4.843
13.11.19	237	237	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	0,48					336.538	101.796	29.057	7.898	2.059	522	132	185	12	5	4	3	3	3	3	3		478.223	4.847
14.11.19	238	238	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	0,48					339.491	103.040	29.504	8.043	2.103	534	136	186	12	5	4	3	3	3	3	3		483.073	4.850
15.11.19	239	239	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	0,49					342.436	104.288	29.955	8.189	2.147	547	139	187	13	6	4	3	3	3	3	3		487.926	4.853
16.11.19	240	240	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	0,49					345.372	105.540	30.409	8.338	2.192	560	143	188	13	6	4	3	3	3	3	3		492.780	4.854
17.11.19	241	241	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	0,50					348.298	106.797	30.867	8.488	2.238	573	147	189	13	6	4	3	3	3	3	3		497.635	4.855
18.11.19	242	242	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	0,50					351.213	108.057	31.329	8.640	2.285	586	151	190	14	6	4	3	3	3	3	3		502.491	4.856
19.11.19	243	243	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	0,51					354.119	109.322	31.794	8.794	2.332	600	155	192	14	6	4	3	3	3	3	3		507.346	4.855
20.11.19	244	244	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	0,51					357.013	110.589	32.263	8.949	2.380	614	159	193	14	6	4	4	3	3	3	3		512.200	4.854
21.11.19	245	245	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	0,52					359.895	111.861	32.736	9.107	2.428	628	163	194	15	6	4	4	3	3	3	3		517.053	4.853
22.11.19	246	246	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	0,52					362.765	113.135	33.212	9.266	2.478	643	167	195	15	6	4	4	3	3	3	3		521.903	4.850
23.11.19	247	247	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	0,53					365.623	114.413	33.692	9.427	2.528	657	171	197	15	7	4	4	3	3	3	3		526.750	4.847
24.11.19	248	248	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	0,53					368.469	115.693	34.175	9.590	2.578	672	175	198	16	7	4	4	3	3	3	3		531.594	4.844
25.11.19	249	249	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	0,54					371.300	116.976	34.662	9.755	2.630	687	180	199	16	7	4	4	3	3	3	3		536.434	4.840
26.11.19	250	250	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	0,54					374.118	118.262	35.152	9.922	2.682	703	184	200	17	7	4	4	3	3	3	3		541.268	4.835
27.11.19	251	251	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	0,55					376.922	119.550	35.645	10.090	2.735	718	189	202	17	7	5	4	3	3	3	3		546.097	4.829
28.11.19	252	252	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	0,55					379.712	120.840	36.142	10.260	2.789	734	193	203	17	7	5	4	4	3	3	3		550.921	4.823
29.11.19	253	253	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	0,56					382.486	122.132	36.643	10.432	2.844	751	198	204	18	7	5	4	4	3	3	3		555.737	4.816
30.11.19	254	254	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	0,56					385.246	123.426	37.146	10.606	2.899	767	203	206	18	7	5	4	4	3	3	3		560.546	4.809
01.12.19	255	255	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	0,57					387.989	124.721	37.653	10.782	2.955	784	208	207	19	8	5	4	4	3	3	3		565.347	4.801
02.12.19	256	256	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	0,57					390.717	126.018	38.163	10.959	3.012	801	213	209	19	8	5	4	4	3	3	3		570.140	4.793
03.12.19	257	257	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	0,57					393.428	127.316	38.676	11.139	3.069	818	218	210	20	8	5	4	4	3	3	3		574.924	4.784
04.12.19	258	258	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	0,58					396.123	128.615	39.192	11.320	3.128	836	223	212	20	8	5	4	4	4	3	3		579.698	4.774
05.12.19	259	259	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	0,58					398.800	129.915	39.711	11.503	3.187	854	228	213	21	8	5	4	4	4	3	3		584.462	4.764
06.12.19	260	260	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	0,59					401.460	131.215	40.233	11.687	3.247	872	234	215	21	8	5	4	4	4	3	3		589.216	4.753
07.12.19	261	261	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	0,59					404.103	132.516	40.758	11.874	3.308	890	239	216	21	9	5	4	4	4	3	3		593.958	4.742
08.12.19	262	262	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	0,60					406.727	133.817	41.286	12.062	3.369	909	244	218	22	9	5	4	4	4	4	3		598.688	4.730
09.12.19	263	263	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	0,60					409.334	135.119	41.817	12.252	3.431	928	250	220	22	9	5	4	4	4	4	3		603.406	4.718
10.12.19	264	264	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	0,61					411.921	136.420	42.351	12.444	3.494	947	256	221	23	9	5	4	4	4	4	3		608.111	4.705
11.12.19	265	265	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	0,61					414.491	137.721	42.887	12.638	3.558	967	262	223	23	9	5	4	4	4	4	3		612.803	4.692
12.12.19	266	266	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	0,62					417.041	139.022	43.426	12.834	3.623	987	268	225	24	9	5	4	4	4	4	4		617.481	4.678
13.12.19	267	267	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	0,62					419.571	140.322	43.968	13.031	3.688	1.007	274	227	24	9	6	4	4	4	4	4		622.145	4.664
14.12.19	268	268	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	0,63					422.082	141.621	44.512	13.230	3.755	1.027	280	228	25	10	6	4	4	4	4	4		626.795	4.649
15.12.19	269	269	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,63					424.574	142.919	45.059	13.431	3.822	1.048	286	230	26	10	6	4	4	4	4	4		631.429	4.634
16.12.19	270	270	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,64					427.046	144.216	45.608	13.633	3.890	1.069	292	232	26	10	6	4	4	4	4	4		636.047	4.618
17.12.19	271	271	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,64					429.497	145.512	46.159	13.837	3.959	1.091	299	234	27	10	6	4	4	4	4	4		640.650	4.602
18.12.19	272	272	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,65					431.928	146.806	46.713	14.043	4.028	1.113	305	236	27	10	6	4	4	4	4	4		645.235	4.586
19.12.19	273	273	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,65					434.339	148.099	47.270	14.251	4.099	1.135	312	238	28	10	6	5	4	4	4	4		649.804	4.569
20.12.19	274	274	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,65					436.729	149.389	47.828	14.461	4.170	1.157	318	240	28	11	6	5	4	4	4	4		654.356	4.552
21.12.19	275	275	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,66					439.098	150.678	48.389	14.672	4.242	1.180	325	242	29	11	6	5	4	4	4	4		658.890	4.534
22.12.19	276	276	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,66					441.446	151.965	48.951	14.885	4.315	1.203	332	244	30	11	6	5	4	4	4	4		663.406	4.516
23.12.19	277	277	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,67					443.773	153.249	49.516	15.099	4.388	1.226	339	246	30	11	6	5	4	4	4	4		667.904	4.498
24.12.19	278	278	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,67					446.078	154.531	50.083	15.315	4.463	1.250	346	248	31	11	6	5	4	4	4	4		672.383	4.479
25.12.19	279	279	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,68					448.363	155.810	50.652	15.533	4.538	1.274	354	250	31	12	6	5	4	4	4	4		676.843	4.460
26.12.19	280	280	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,68					450.626	157.086	51.222	15.753	4.614	1.298	361	252	32	12	6	5	4	4	4	4		681.283	4.440
27.12.19	281	281	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,69					452.867	158.360	51.794	15.974	4.691	1.322	369	255	33	12	6	5	4	4	4	4		685.704	4.421
28.12.19	282	282	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,69					455.087	159.630	52.368	16.197	4.769	1.347	376	257	33	12	7	5	4	4	4	4		690.104	4.401
29.12.19	283	283	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	0,69					457.285	160.897	52.944	16.421	4.848	1.373	384	259	34	12	7	5	4	4	4	4		694.484	4.380
30.12.19	284	284	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	0,70					459.461	162.160	53.522	16.647	4.927	1.398	392	261	35	13	7	5	4	4	4	4		698.844	4.360
31.12.19	285	285	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	0,70					461.616	163.420	54.100	16.875	5.008	1.424	400	264	35	13	7	5	4	4	4	4		703.183	4.339
01.01.20	286	286	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	0,71					463.749	164.677	54.681	17.104	5.089	1.451	408	266	36	13	7	5	4	4	4	4		707.500	4.318
02.01.20	287	287	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	0,71					465.860	165.929	55.263	17.335	5.171	1.477	416	269	37	13	7	5	4	4	4	4		711.797	4.296
03.01.20	288	288	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,72					467.949	167.178	55.846	17.567	5.254	1.504	424	271	37	13	7	5	4	4	4	4		716.071	4.275
04.01.20	289	289	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,72					470.016	168.422	56.430	17.801	5.337	1.532	433	274	38	14	7	5	4	4	4	4		720.324	4.253
05.01.20	290	290	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,72					472.061	169.662	57.016	18.036	5.422	1.559	441	276	39	14	7	5	4	4	4	4		724.554	4.231
06.01.20	291	291	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,73					474.084	170.898	57.603	18.273	5.507	1.587	450	279	40	14	7	5	4	4	4	4		728.763	4.208
07.01.20	292	292	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,73					476.085	172.129	58.191	18.511	5.593	1.616	459	281	40	14	7	5	4	4	4	4		732.949	4.186
08.01.20	293	293	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,74					478.065	173.355	58.780	18.751	5.680	1.645	468	284	41	15	7	5	4	4	4	4		737.112	4.163
09.01.20	294	294	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,74					480.022	174.577	59.370	18.992	5.768	1.674	477	287	42	15	7	5	4	4	4	4		741.253	4.141
10.01.20	295	295	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,75					481.958	175.794	59.961	19.235	5.857	1.703	486	290	43	15	7	5	4	4	4	4		745.370	4.118
11.01.20	296	296	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,75					483.872	177.006	60.552	19.479	5.946	1.733	496	292	44	15	7	5	4	4	4	4		749.465	4.095
12.01.20	297	297	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	0,75					485.765	178.213	61.145	19.724	6.037	1.763	505	295	44	15	8	5	4	4	4	4		753.536	4.071
13.01.20	298	298	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	0,76					487.636	179.414	61.738	19.971	6.128	1.794	515	298	45	16	8	5	4	4	4	4		757.584	4.048
14.01.20	299	299	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	0,76					489.485	180.611	62.332	20.219	6.220	1.825	525	301	46	16	8	5	4	4	4	4		761.608	4.025
15.01.20	300	300	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	0,77					491.313	181.801	62.926	20.469	6.313	1.856	534	304	47	16	8	5	4	4	4	4		765.609	4.001
16.01.20	301	301	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	0,77					493.120	182.987	63.521	20.719	6.406	1.888	544	307	48	16	8	5	4	4	4	4		769.587	3.977
17.01.20	302	302	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	0,77					494.905	184.166	64.117	20.972	6.501	1.920	555	310	49	17	8	5	4	4	4	4		773.540	3.954
18.01.20	303	303	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	0,78					496.669	185.340	64.713	21.225	6.596	1.952	565	313	50	17	8	5	5	4	4	4		777.470	3.930
19.01.20	304	304	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	0,78					498.412	186.509	65.309	21.480	6.692	1.985	575	316	51	17	8	5	5	4	4	4		781.376	3.906
20.01.20	305	305	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	0,79					500.135	187.671	65.905	21.736	6.789	2.018	586	320	52	17	8	5	5	4	4	4		785.259	3.882
21.01.20	306	306	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	0,79					501.836	188.827	66.502	21.993	6.887	2.051	597	323	53	18	8	5	5	4	4	4		789.117	3.858
22.01.20	307	307	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	0,79					503.517	189.978	67.099	22.251	6.985	2.085	608	326	53	18	8	5	5	4	4	4		792.952	3.834
23.01.20	308	308	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	0,80					505.178	191.122	67.696	22.511	7.085	2.120	619	330	54	18	8	6	5	4	4	4		796.762	3.810
24.01.20	309	309	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	0,80					506.818	192.260	68.293	22.772	7.185	2.154	630	333	55	19	8	6	5	4	4	4		800.549	3.787
25.01.20	310	310	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	0,80					508.438	193.392	68.890	23.033	7.286	2.189	641	336	56	19	9	6	5	4	4	4		804.311	3.763
26.01.20	311	311	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	0,81					510.038	194.517	69.486	23.296	7.388	2.225	653	340	57	19	9	6	5	4	4	4		808.050	3.739
27.01.20	312	312	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	0,81					511.618	195.636	70.083	23.560	7.490	2.260	664	343	59	19	9	6	5	4	4	4		811.765	3.715
28.01.20	313	313	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	0,82					513.178	196.749	70.680	23.826	7.593	2.297	676	347	60	20	9	6	5	4	4	4		815.456	3.691
29.01.20	314	314	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	0,82					514.719	197.855	71.276	24.092	7.697	2.333	688	351	61	20	9	6	5	4	4	4		819.123	3.667
30.01.20	315	315	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	0,82					516.240	198.954	71.872	24.359	7.802	2.370	700	354	62	20	9	6	5	4	4	4		822.766	3.643
31.01.20	316	316	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	0,83					517.743	200.047	72.467	24.627	7.908	2.407	712	358	63	21	9	6	5	4	4	4		826.385	3.620
01.02.20	317	317	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	0,83					519.226	201.133	73.063	24.897	8.014	2.445	725	362	64	21	9	6	5	4	4	4		829.981	3.596
02.02.20	318	318	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	0,83					520.691	202.212	73.657	25.167	8.122	2.483	737	366	65	21	9	6	5	4	4	4		833.554	3.572
03.02.20	319	319	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	0,84					522.137	203.285	74.251	25.438	8.230	2.522	750	370	66	22	9	6	5	4	4	4		837.102	3.549
04.02.20	320	320	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	0,84					523.565	204.351	74.845	25.710	8.338	2.560	763	374	67	22	9	6	5	4	4	4		840.628	3.525
05.02.20	321	321	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	0,84					524.974	205.410	75.438	25.983	8.448	2.600	776	378	69	22	10	6	5	4	4	4		844.130	3.502
06.02.20	322	322	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	0,85					526.366	206.463	76.030	26.257	8.558	2.639	789	382	70	23	10	6	5	4	4	4		847.609	3.479
07.02.20	323	323	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	0,85					527.740	207.508	76.622	26.532	8.669	2.679	802	386	71	23	10	6	5	4	4	4		851.064	3.456
08.02.20	324	324	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	0,85					529.096	208.546	77.212	26.808	8.781	2.720	816	390	72	23	10	6	5	4	4	4		854.497	3.433
09.02.20	325	325	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	0,86					530.435	209.578	77.802	27.084	8.893	2.760	830	395	73	24	10	6	5	4	4	4		857.907	3.410
10.02.20	326	326	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	0,86					531.757	210.603	78.391	27.361	9.006	2.802	843	399	75	24	10	6	5	4	4	4		861.294	3.387
11.02.20	327	327	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	0,86					533.062	211.620	78.979	27.639	9.120	2.843	857	403	76	24	10	6	5	4	4	4		864.659	3.365
12.02.20	328	328	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	0,87					534.351	212.631	79.566	27.918	9.235	2.885	872	408	77	25	10	6	5	4	4	4		868.001	3.342
13.02.20	329	329	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	0,87					535.623	213.635	80.152	28.197	9.350	2.927	886	412	79	25	10	6	5	4	4	4		871.321	3.320
14.02.20	330	330	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	0,87					536.879	214.631	80.737	28.478	9.466	2.970	900	417	80	25	10	6	5	4	4	4		874.618	3.298
15.02.20	331	331	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	0,88					538.120	215.621	81.321	28.758	9.583	3.013	915	422	81	26	10	6	5	4	4	4		877.894	3.276
16.02.20	332	332	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	0,88					539.344	216.604	81.904	29.040	9.700	3.057	930	426	83	26	11	6	5	4	4	4		881.148	3.254
17.02.20	333	333	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	0,88					540.553	217.580	82.485	29.322	9.819	3.101	945	431	84	27	11	6	5	4	4	4		884.380	3.232
18.02.20	334	334	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	0,89					541.747	218.549	83.065	29.605	9.937	3.145	960	436	86	27	11	6	5	4	4	4		887.591	3.211
19.02.20	335	335	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	0,89					542.926	219.510	83.644	29.888	10.057	3.190	975	441	87	27	11	6	5	4	4	4		890.781	3.190
20.02.20	336	336	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	0,89					544.090	220.465	84.222	30.172	10.177	3.235	991	446	89	28	11	6	5	4	4	4		893.949	3.168
21.02.20	337	337	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	0,90					545.240	221.413	84.798	30.457	10.298	3.280	1.007	451	90	28	11	6	5	4	4	4		897.097	3.148
22.02.20	338	338	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	0,90					546.375	222.354	85.373	30.742	10.420	3.326	1.023	456	92	29	11	6	5	4	4	4		900.223	3.127
23.02.20	339	339	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	0,90					547.497	223.288	85.946	31.027	10.542	3.372	1.039	461	93	29	11	6	5	4	4	4		903.330	3.106
24.02.20	340	340	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	0,91					548.605	224.216	86.518	31.313	10.665	3.419	1.055	466	95	30	11	6	5	4	4	4		906.416	3.086
25.02.20	341	341	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	0,91					549.699	225.136	87.089	31.600	10.788	3.466	1.071	472	96	30	12	6	5	4	4	4		909.482	3.066
26.02.20	342	342	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	0,91					550.780	226.050	87.658	31.886	10.912	3.513	1.088	477	98	30	12	6	5	4	4	4		912.528	3.046
27.02.20	343	343	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	0,92					551.848	226.956	88.225	32.174	11.037	3.561	1.105	482	100	31	12	6	5	4	4	4		915.555	3.027
28.02.20	344	344	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	0,92					552.904	227.856	88.791	32.461	11.162	3.609	1.122	488	101	31	12	6	5	4	4	4		918.562	3.007
29.02.20	345	345	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	0,92					553.947	228.750	89.355	32.749	11.288	3.658	1.139	494	103	32	12	6	5	4	4	4		921.550	2.988
01.03.20	346	346	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	0,92					554.977	229.636	89.918	33.038	11.415	3.707	1.156	499	105	32	12	6	5	4	4	4		924.519	2.969
02.03.20	347	347	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	0,93					555.996	230.516	90.478	33.327	11.542	3.756	1.174	505	106	33	12	7	5	4	4	4		927.469	2.950
03.03.20	348	348	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	0,93					557.003	231.389	91.038	33.616	11.670	3.806	1.191	511	108	33	12	7	5	4	4	4		930.401	2.932
04.03.20	349	349	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	0,93					557.999	232.256	91.595	33.905	11.798	3.856	1.209	517	110	34	13	7	5	4	4	4		933.315	2.914
05.03.20	350	350	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	0,94					558.983	233.116	92.151	34.195	11.927	3.907	1.227	523	112	34	13	7	5	4	4	4		936.210	2.896
06.03.20	351	351	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	0,94					559.956	233.970	92.704	34.484	12.056	3.957	1.245	529	114	35	13	7	5	4	4	4		939.088	2.878
07.03.20	352	352	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	0,94					560.919	234.817	93.256	34.775	12.186	4.009	1.264	535	116	35	13	7	5	4	4	4		941.948	2.860
08.03.20	353	353	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	0,94					561.871	235.658	93.807	35.065	12.317	4.060	1.282	541	117	36	13	7	5	4	4	4		944.792	2.843
09.03.20	354	354	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	0,95					562.813	236.492	94.355	35.355	12.448	4.112	1.301	547	119	36	13	7	5	4	4	4		947.618	2.826
10.03.20	355	355	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	0,95					563.745	237.320	94.902	35.646	12.580	4.165	1.320	554	121	37	13	7	5	4	4	4		950.427	2.809
11.03.20	356	356	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	0,95					564.667	238.142	95.446	35.937	12.712	4.218	1.339	560	123	38	13	7	5	4	4	4		953.220	2.793
12.03.20	357	357	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	0,96					565.580	238.958	95.989	36.228	12.845	4.271	1.359	566	125	38	14	7	5	4	4	4		955.997	2.777
13.03.20	358	358	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	0,96					566.484	239.768	96.530	36.519	12.978	4.324	1.378	573	127	39	14	7	5	4	4	4		958.758	2.761
14.03.20	359	359	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	0,96					567.378	240.572	97.069	36.810	13.112	4.378	1.398	580	129	39	14	7	5	4	4	4		961.503	2.745
15.03.20	360	360	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	0,96					568.264	241.369	97.606	37.101	13.246	4.433	1.418	586	132	40	14	7	5	4	4	4		964.233	2.730
16.03.20	361	361	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	0,97					569.141	242.161	98.141	37.392	13.381	4.487	1.438	593	134	40	14	7	5	4	4	4		966.948	2.715
17.03.20	362	362	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	0,97					570.010	242.947	98.674	37.684	13.516	4.542	1.459	600	136	41	14	7	5	4	4	4		969.647	2.700
18.03.20	363	363	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	0,97					570.871	243.727	99.205	37.975	13.652	4.598	1.479	607	138	42	15	7	5	4	4	4		972.333	2.685
19.03.20	364	364	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	0,98					571.724	244.502	99.734	38.267	13.788	4.653	1.500	614	140	42	15	7	5	4	4	4		975.004	2.671
20.03.20	365	365	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	0,98					572.570	245.271	100.261	38.558	13.925	4.710	1.521	621	142	43	15	7	5	4	4	4		977.661	2.657	977.661
21.03.20	366	366	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,98					573.408	246.034	100.786	38.849	14.062	4.766	1.542	629	145	44	15	7	5	4	4	4		980.304	2.643
22.03.20	367	367	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	0,98					574.239	246.792	101.310	39.141	14.200	4.823	1.563	636	147	44	15	7	5	4	4	4		982.934	2.630
23.03.20	368	368	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	0,99					575.064	247.544	101.831	39.432	14.338	4.880	1.585	643	149	45	15	7	5	4	4	4		985.550	2.617
24.03.20	369	369	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	0,99					575.881	248.291	102.350	39.723	14.476	4.938	1.606	651	152	46	16	7	5	4	4	4		988.154	2.604
25.03.20	370	370	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	0,99					576.693	249.033	102.867	40.014	14.615	4.996	1.628	658	154	46	16	7	5	4	4	4		990.745	2.591
26.03.20	371	371	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	0,99					577.498	249.769	103.382	40.305	14.755	5.054	1.650	666	157	47	16	7	5	4	4	4		993.324	2.579
27.03.20	372	372	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	1,00					578.298	250.501	103.895	40.596	14.894	5.113	1.673	674	159	48	16	7	5	4	4	4		995.891	2.567
28.03.20	373	373	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	1,00					579.091	251.227	104.406	40.887	15.035	5.172	1.695	682	162	49	16	7	5	4	4	4		998.446	2.555
29.03.20	374	374	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	1,00					579.880	251.949	104.915	41.177	15.175	5.231	1.718	690	164	49	16	7	5	4	4	4		1.000.990	2.544
30.03.20	375	375	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	1,00					580.663	252.665	105.422	41.468	15.316	5.291	1.741	698	167	50	17	7	5	4	4	4		1.003.522	2.533
31.03.20	376	376	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	1,01					581.441	253.377	105.927	41.758	15.457	5.351	1.764	706	169	51	17	8	5	4	4	4		1.006.044	2.522
01.04.20	377	377	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	1,01					582.215	254.085	106.431	42.048	15.599	5.411	1.787	714	172	52	17	8	5	4	4	4		1.008.555	2.511
02.04.20	378	378	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	1,01					582.984	254.787	106.932	42.338	15.741	5.472	1.810	722	175	52	17	8	5	4	4	4		1.011.056	2.501
03.04.20	379	379	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	1,01					583.748	255.485	107.431	42.628	15.884	5.533	1.834	731	177	53	18	8	5	4	4	4		1.013.547	2.491
04.04.20	380	380	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	1,02					584.509	256.179	107.928	42.917	16.027	5.595	1.858	739	180	54	18	8	5	4	4	4		1.016.028	2.481
05.04.20	381	381	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	1,02					585.266	256.868	108.423	43.206	16.170	5.657	1.882	748	183	55	18	8	5	4	4	4		1.018.501	2.472
06.04.20	382	382	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	1,02					586.019	257.553	108.916	43.495	16.313	5.719	1.906	756	186	56	18	8	5	4	4	4		1.020.964	2.463
07.04.20	383	383	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	1,02					586.769	258.234	109.407	43.784	16.457	5.781	1.931	765	189	57	18	8	5	4	4	4		1.023.418	2.454
08.04.20	384	384	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	1,03					587.515	258.911	109.896	44.073	16.601	5.844	1.956	774	192	57	19	8	5	4	4	4		1.025.864	2.446
09.04.20	385	385	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	1,03					588.259	259.584	110.384	44.361	16.746	5.907	1.981	783	195	58	19	8	5	4	4	4		1.028.302	2.438
10.04.20	386	386	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	1,03					589.000	260.253	110.869	44.649	16.891	5.971	2.006	792	198	59	19	8	5	4	4	4		1.030.732	2.430
11.04.20	387	387	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	1,03					589.739	260.918	111.353	44.937	17.036	6.035	2.031	801	201	60	19	8	5	4	4	4		1.033.155	2.423
12.04.20	388	388	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	1,04					590.475	261.579	111.834	45.224	17.181	6.099	2.056	811	204	61	20	8	5	4	4	4		1.035.570	2.415
13.04.20	389	389	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	1,04					591.209	262.237	112.314	45.511	17.327	6.163	2.082	820	207	62	20	8	5	4	4	4		1.037.979	2.409
14.04.20	390	390	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	1,04					591.942	262.891	112.792	45.798	17.473	6.228	2.108	829	210	63	20	8	5	4	4	4		1.040.381	2.402
15.04.20	391	391	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	1,04					592.673	263.542	113.268	46.084	17.619	6.293	2.134	839	213	64	20	8	5	4	4	4		1.042.777	2.396
16.04.20	392	392	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	1,05					593.402	264.190	113.742	46.370	17.766	6.359	2.161	849	216	65	21	8	5	4	4	4		1.045.166	2.390
17.04.20	393	393	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	1,05					594.131	264.834	114.214	46.656	17.913	6.425	2.187	858	220	66	21	8	5	4	4	4		1.047.551	2.384
18.04.20	394	394	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	1,05					594.858	265.475	114.685	46.942	18.060	6.491	2.214	868	223	67	21	9	5	4	4	4		1.049.930	2.379
19.04.20	395	395	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	1,05					595.585	266.114	115.154	47.227	18.207	6.557	2.241	878	226	68	22	9	5	4	4	4		1.052.304	2.374
20.04.20	396	396	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	1,05					596.311	266.749	115.621	47.512	18.355	6.624	2.268	888	230	69	22	9	5	4	4	4		1.054.674	2.370
21.04.20	397	397	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	1,06					597.037	267.381	116.086	47.796	18.503	6.691	2.295	898	233	70	22	9	5	4	4	4		1.057.039	2.365
22.04.20	398	398	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	1,06					597.763	268.011	116.550	48.080	18.651	6.758	2.323	909	237	71	22	9	5	4	4	4		1.059.401	2.361
23.04.20	399	399	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	1,06					598.489	268.638	117.012	48.364	18.799	6.826	2.350	919	240	72	23	9	5	4	4	4		1.061.759	2.358
24.04.20	400	400	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	1,06					599.216	269.262	117.472	48.647	18.948	6.894	2.378	929	244	74	23	9	5	4	4	4		1.064.113	2.355
25.04.20	401	401	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	1,07					599.943	269.884	117.931	48.930	19.096	6.962	2.407	940	248	75	23	9	5	4	4	4		1.066.465	2.352
26.04.20	402	402	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	1,07					600.671	270.504	118.388	49.213	19.245	7.031	2.435	951	251	76	24	9	5	4	4	4		1.068.814	2.349
27.04.20	403	403	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	1,07					601.400	271.121	118.843	49.495	19.395	7.100	2.463	962	255	77	24	9	5	4	4	4		1.071.161	2.347
28.04.20	404	404	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	1,07					602.130	271.736	119.297	49.777	19.544	7.169	2.492	972	259	78	24	9	5	4	4	4		1.073.506	2.345
29.04.20	405	405	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	1,08					602.862	272.349	119.749	50.058	19.694	7.238	2.521	983	263	79	25	9	5	4	4	4		1.075.849	2.343
30.04.20	406	406	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	1,08					603.596	272.961	120.200	50.339	19.843	7.308	2.550	995	267	81	25	9	5	4	4	4		1.078.191	2.342
01.05.20	407	407	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	1,08					604.331	273.570	120.649	50.620	19.993	7.378	2.580	1.006	270	82	25	10	5	4	4	4		1.080.532	2.341
02.05.20	408	408	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	1,08					605.069	274.178	121.097	50.900	20.144	7.448	2.609	1.017	274	83	26	10	5	4	4	4		1.082.873	2.341
03.05.20	409	409	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	1,09					605.809	274.784	121.543	51.180	20.294	7.519	2.639	1.029	278	84	26	10	5	4	4	4		1.085.213	2.340
04.05.20	410	410	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	1,09					606.552	275.388	121.988	51.459	20.445	7.590	2.669	1.040	283	86	27	10	5	4	4	4		1.087.554	2.341
05.05.20	411	411	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	1,09					607.298	275.991	122.432	51.739	20.595	7.661	2.699	1.052	287	87	27	10	5	4	4	4		1.089.895	2.341
06.05.20	412	412	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	1,09					608.046	276.592	122.874	52.017	20.746	7.732	2.730	1.064	291	88	27	10	5	4	4	4		1.092.237	2.342
07.05.20	413	413	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	1,09					608.798	277.193	123.315	52.296	20.897	7.804	2.760	1.075	295	90	28	10	5	4	4	4		1.094.580	2.343
08.05.20	414	414	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	1,10					609.554	277.792	123.755	52.574	21.049	7.876	2.791	1.087	299	91	28	10	5	4	4	4		1.096.925	2.345
09.05.20	415	415	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	1,10					610.314	278.390	124.194	52.851	21.200	7.949	2.822	1.099	304	93	29	10	6	4	4	4		1.099.272	2.347
10.05.20	416	416	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	1,10					611.077	278.987	124.631	53.128	21.351	8.021	2.853	1.112	308	94	29	10	6	4	4	4		1.101.621	2.349
11.05.20	417	417	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	1,10					611.845	279.584	125.067	53.405	21.503	8.094	2.885	1.124	312	96	29	11	6	4	4	4		1.103.973	2.352
12.05.20	418	418	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	1,11					612.617	280.179	125.502	53.682	21.655	8.167	2.916	1.136	317	97	30	11	6	4	4	4		1.106.328	2.355
13.05.20	419	419	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	1,11					613.394	280.774	125.936	53.958	21.807	8.240	2.948	1.149	322	99	30	11	6	4	4	4		1.108.686	2.358
14.05.20	420	420	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	1,11					614.176	281.369	126.369	54.234	21.959	8.314	2.980	1.162	326	100	31	11	6	4	4	4		1.111.048	2.362
15.05.20	421	421	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	1,11					614.963	281.963	126.801	54.509	22.111	8.388	3.012	1.174	331	102	31	11	6	4	4	4		1.113.415	2.366
16.05.20	422	422	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	1,12					615.756	282.557	127.231	54.784	22.264	8.462	3.045	1.187	335	103	32	11	6	4	4	4		1.115.786	2.371
17.05.20	423	423	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	1,12					616.554	283.150	127.661	55.059	22.416	8.537	3.077	1.200	340	105	32	11	6	4	4	4		1.118.162	2.376
18.05.20	424	424	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	1,12					617.358	283.744	128.090	55.333	22.569	8.611	3.110	1.214	345	106	33	11	6	4	4	4		1.120.543	2.381
19.05.20	425	425	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	1,12					618.169	284.337	128.518	55.607	22.722	8.686	3.143	1.227	350	108	33	12	6	4	4	4		1.122.930	2.387
20.05.20	426	426	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	1,13					618.986	284.931	128.945	55.880	22.875	8.761	3.176	1.240	355	110	34	12	6	4	4	4		1.125.323	2.393
21.05.20	427	427	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	1,13					619.809	285.525	129.371	56.154	23.028	8.837	3.210	1.254	360	111	34	12	6	4	4	4		1.127.723	2.400
22.05.20	428	428	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	1,13					620.640	286.119	129.797	56.427	23.181	8.912	3.243	1.267	365	113	35	12	6	4	4	4		1.130.129	2.407
23.05.20	429	429	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	1,13					621.477	286.714	130.221	56.699	23.334	8.988	3.277	1.281	370	115	35	12	6	4	4	4		1.132.543	2.414
24.05.20	430	430	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	1,13					622.323	287.309	130.646	56.972	23.487	9.065	3.311	1.295	375	117	36	12	6	4	4	4		1.134.965	2.422
25.05.20	431	431	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	1,14					623.175	287.904	131.069	57.244	23.641	9.141	3.345	1.309	380	118	36	12	6	4	4	4		1.137.395	2.430
26.05.20	432	432	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	1,14					624.036	288.501	131.492	57.515	23.794	9.218	3.380	1.323	386	120	37	13	6	4	4	4		1.139.833	2.438
27.05.20	433	433	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	1,14					624.905	289.098	131.914	57.787	23.948	9.295	3.415	1.337	391	122	38	13	6	4	4	4		1.142.280	2.447
28.05.20	434	434	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	1,14					625.783	289.697	132.335	58.058	24.102	9.372	3.449	1.351	396	124	38	13	6	4	4	4		1.144.737	2.457
29.05.20	435	435	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	1,15					626.669	290.296	132.757	58.329	24.256	9.449	3.484	1.366	402	126	39	13	6	4	4	4		1.147.204	2.466
30.05.20	436	436	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	1,15					627.564	290.897	133.177	58.600	24.410	9.527	3.520	1.380	407	128	39	13	6	4	4	4		1.149.680	2.477
31.05.20	437	437	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	1,15					628.468	291.498	133.597	58.870	24.564	9.605	3.555	1.395	413	130	40	14	6	4	4	4		1.152.168	2.487
01.06.20	438	438	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	1,15					629.382	292.102	134.017	59.140	24.718	9.683	3.590	1.410	419	132	41	14	6	4	4	4		1.154.666	2.498
02.06.20	439	439	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	1,16					630.306	292.706	134.437	59.410	24.872	9.761	3.626	1.425	424	134	41	14	6	5	4	4		1.157.176	2.510
03.06.20	440	440	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	1,16					631.240	293.313	134.856	59.680	25.027	9.840	3.662	1.440	430	136	42	14	6	5	4	4		1.159.698	2.522
04.06.20	441	441	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	1,16					632.184	293.921	135.275	59.949	25.181	9.918	3.698	1.455	436	138	43	14	6	5	4	4		1.162.232	2.534
05.06.20	442	442	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	1,16					633.139	294.531	135.694	60.218	25.336	9.997	3.735	1.470	442	140	43	15	7	5	4	4		1.164.779	2.547
06.06.20	443	443	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	1,17					634.104	295.143	136.112	60.487	25.491	10.077	3.771	1.485	448	142	44	15	7	5	4	4		1.167.339	2.560
07.06.20	444	444	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	1,17					635.081	295.757	136.531	60.756	25.646	10.156	3.808	1.501	454	144	45	15	7	5	4	4		1.169.913	2.574
08.06.20	445	445	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	1,17					636.069	296.373	136.949	61.025	25.800	10.236	3.845	1.517	460	146	46	15	7	5	4	4		1.172.501	2.588
09.06.20	446	446	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	1,18					637.069	296.991	137.367	61.293	25.955	10.316	3.882	1.532	466	149	46	15	7	5	4	4		1.175.103	2.602
10.06.20	447	447	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	1,18					638.081	297.612	137.786	61.562	26.111	10.396	3.920	1.548	472	151	47	16	7	5	4	4		1.177.720	2.617
11.06.20	448	448	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	1,18					639.105	298.236	138.204	61.830	26.266	10.476	3.957	1.564	478	153	48	16	7	5	4	4		1.180.353	2.633
12.06.20	449	449	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	1,18					640.142	298.862	138.623	62.098	26.421	10.557	3.995	1.580	485	156	49	16	7	5	4	4		1.183.002	2.649
13.06.20	450	450	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	1,19					641.192	299.490	139.041	62.366	26.577	10.637	4.033	1.597	491	158	49	16	7	5	4	4		1.185.667	2.665
14.06.20	451	451	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	1,19					642.254	300.122	139.460	62.634	26.732	10.718	4.071	1.613	498	160	50	17	7	5	4	4		1.188.349	2.682
15.06.20	452	452	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	1,19					643.331	300.756	139.879	62.902	26.888	10.800	4.109	1.629	504	163	51	17	7	5	4	4		1.191.048	2.699
16.06.20	453	453	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	1,19					644.420	301.394	140.298	63.169	27.044	10.881	4.148	1.646	511	165	52	17	7	5	4	4		1.193.765	2.717
17.06.20	454	454	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	1,20					645.524	302.035	140.718	63.437	27.199	10.963	4.186	1.663	518	168	53	17	7	5	4	4		1.196.500	2.735
18.06.20	455	455	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	1,20					646.642	302.679	141.138	63.705	27.355	11.045	4.225	1.680	524	170	54	18	7	5	4	4		1.199.254	2.754
19.06.20	456	456	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	1,20					647.775	303.326	141.558	63.972	27.511	11.127	4.264	1.697	531	173	54	18	7	5	4	4		1.202.027	2.773
20.06.20	457	457	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	1,20					648.922	303.978	141.979	64.240	27.668	11.209	4.303	1.714	538	175	55	18	8	5	4	4		1.204.819	2.792
21.06.20	458	458	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	1,21					650.085	304.632	142.401	64.507	27.824	11.291	4.343	1.731	545	178	56	19	8	5	4	4		1.207.632	2.812
22.06.20	459	459	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	1,21					651.262	305.291	142.823	64.775	27.980	11.374	4.383	1.748	552	180	57	19	8	5	4	4		1.210.465	2.833
23.06.20	460	460	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	1,21					652.456	305.953	143.245	65.042	28.137	11.457	4.422	1.766	559	183	58	19	8	5	4	4		1.213.319	2.854
24.06.20	461	461	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	1,22					653.666	306.619	143.668	65.310	28.294	11.540	4.462	1.783	566	186	59	19	8	5	4	4		1.216.194	2.875
25.06.20	462	462	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	1,22					654.892	307.290	144.092	65.578	28.450	11.623	4.502	1.801	573	188	60	20	8	5	4	4		1.219.092	2.897
26.06.20	463	463	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	1,22					656.134	307.965	144.517	65.846	28.607	11.707	4.543	1.819	581	191	61	20	8	5	4	4		1.222.011	2.920
27.06.20	464	464	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	1,22					657.393	308.644	144.942	66.113	28.764	11.791	4.583	1.837	588	194	62	20	8	5	4	4		1.224.954	2.943
28.06.20	465	465	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	1,23					658.670	309.327	145.368	66.381	28.922	11.875	4.624	1.855	595	197	63	21	8	5	4	4		1.227.920	2.966
29.06.20	466	466	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	1,23					659.964	310.015	145.796	66.650	29.079	11.959	4.665	1.873	603	200	64	21	8	5	4	4		1.230.909	2.990
30.06.20	467	467	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	1,23					661.275	310.708	146.224	66.918	29.236	12.043	4.706	1.892	611	203	65	21	9	5	4	4		1.233.923	3.014
01.07.20	468	468	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	1,24					662.605	311.406	146.653	67.186	29.394	12.128	4.747	1.910	618	206	66	22	9	5	4	4		1.236.962	3.039
02.07.20	469	469	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	1,24					663.953	312.108	147.083	67.455	29.552	12.212	4.789	1.929	626	209	67	22	9	5	4	4		1.240.026	3.064
03.07.20	470	470	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	1,24					665.319	312.816	147.514	67.723	29.710	12.297	4.831	1.947	634	212	68	23	9	5	4	4		1.243.115	3.090
04.07.20	471	471	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	1,25					666.704	313.528	147.946	67.992	29.868	12.382	4.872	1.966	642	215	69	23	9	5	4	4		1.246.231	3.116
05.07.20	472	472	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	1,25					668.108	314.247	148.380	68.262	30.026	12.468	4.914	1.985	649	218	70	23	9	5	4	4		1.249.373	3.142
06.07.20	473	473	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	1,25					669.532	314.970	148.814	68.531	30.184	12.553	4.957	2.004	657	221	72	24	9	5	4	4		1.252.543	3.169
07.07.20	474	474	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	1,26					670.976	315.699	149.250	68.801	30.343	12.639	4.999	2.024	666	224	73	24	9	5	4	4		1.255.740	3.197
08.07.20	475	475	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	1,26					672.439	316.434	149.688	69.071	30.501	12.725	5.042	2.043	674	227	74	25	10	5	4	4		1.258.964	3.225
09.07.20	476	476	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	1,26					673.922	317.174	150.127	69.341	30.660	12.811	5.084	2.062	682	230	75	25	10	5	4	4		1.262.218	3.253
10.07.20	477	477	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	1,27					675.426	317.920	150.567	69.611	30.819	12.898	5.127	2.082	690	234	76	25	10	6	4	4		1.265.500	3.282
11.07.20	478	478	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,27					676.951	318.672	151.008	69.882	30.979	12.984	5.170	2.102	699	237	78	26	10	6	4	4		1.268.812	3.312
12.07.20	479	479	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,27					678.497	319.431	151.451	70.153	31.138	13.071	5.214	2.122	707	240	79	26	10	6	4	4		1.272.153	3.341
13.07.20	480	480	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,28					680.064	320.195	151.896	70.425	31.298	13.158	5.257	2.142	716	244	80	27	10	6	4	4		1.275.525	3.372
14.07.20	481	481	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,28					681.652	320.966	152.343	70.697	31.457	13.245	5.301	2.162	724	247	81	27	10	6	4	4		1.278.927	3.402
15.07.20	482	482	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	1,28					683.263	321.743	152.791	70.969	31.617	13.332	5.345	2.182	733	251	83	28	11	6	4	4		1.282.361	3.434
16.07.20	483	483	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,29					684.895	322.527	153.240	71.242	31.778	13.420	5.389	2.202	742	254	84	28	11	6	4	4		1.285.826	3.465
17.07.20	484	484	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,29					686.549	323.318	153.692	71.515	31.938	13.508	5.433	2.223	750	258	85	29	11	6	5	4		1.289.323	3.497
18.07.20	485	485	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,29					688.226	324.115	154.145	71.789	32.099	13.596	5.477	2.243	759	261	87	29	11	6	5	4		1.292.853	3.530
19.07.20	486	486	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,30					689.926	324.920	154.601	72.063	32.260	13.684	5.522	2.264	768	265	88	30	11	6	5	4		1.296.415	3.563
20.07.20	487	487	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,30					691.649	325.731	155.058	72.338	32.421	13.772	5.566	2.285	777	269	90	30	12	6	5	4		1.300.011	3.596
21.07.20	488	488	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,30					693.395	326.549	155.517	72.613	32.582	13.861	5.611	2.306	786	272	91	31	12	6	5	4		1.303.641	3.630
22.07.20	489	489	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	1,31					695.164	327.375	155.978	72.889	32.743	13.950	5.656	2.327	796	276	92	31	12	6	5	4		1.307.304	3.664
23.07.20	490	490	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	1,31					696.957	328.208	156.441	73.165	32.905	14.039	5.702	2.348	805	280	94	32	12	6	5	4		1.311.003	3.698
24.07.20	491	491	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	1,31					698.773	329.049	156.907	73.442	33.067	14.128	5.747	2.370	814	284	95	32	12	6	5	4		1.314.736	3.733
25.07.20	492	492	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	1,32					700.614	329.897	157.375	73.719	33.230	14.217	5.793	2.391	824	287	97	33	12	6	5	4		1.318.504	3.768
26.07.20	493	493	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	1,32					702.479	330.753	157.844	73.997	33.392	14.307	5.838	2.413	833	291	98	33	13	7	5	4		1.322.308	3.804
27.07.20	494	494	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	1,33					704.368	331.617	158.317	74.276	33.555	14.397	5.884	2.435	843	295	100	34	13	7	5	4		1.326.148	3.840
28.07.20	495	495	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	1,33					706.282	332.488	158.791	74.556	33.718	14.487	5.930	2.457	852	299	101	35	13	7	5	4		1.330.025	3.877
29.07.20	496	496	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	1,33					708.221	333.368	159.268	74.836	33.881	14.577	5.977	2.479	862	303	103	35	13	7	5	4		1.333.938	3.913
30.07.20	497	497	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	1,34					710.184	334.256	159.747	75.116	34.045	14.668	6.023	2.501	872	307	105	36	14	7	5	4		1.337.889	3.951
31.07.20	498	498	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	1,34					712.173	335.152	160.229	75.398	34.209	14.758	6.070	2.523	882	311	106	36	14	7	5	4		1.341.877	3.988
01.08.20	499	499	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	1,35					714.187	336.056	160.713	75.680	34.373	14.849	6.117	2.545	892	316	108	37	14	7	5	4		1.345.903	4.026
02.08.20	500	500	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	1,35					716.226	336.969	161.200	75.963	34.538	14.940	6.164	2.568	902	320	110	38	14	7	5	4		1.349.967	4.064
03.08.20	501	501	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	1,35					718.291	337.890	161.690	76.247	34.703	15.032	6.211	2.590	912	324	111	38	15	7	5	4		1.354.070	4.103
04.08.20	502	502	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	1,36					720.382	338.820	162.182	76.531	34.868	15.123	6.258	2.613	922	328	113	39	15	7	5	4		1.358.211	4.141
05.08.20	503	503	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	1,36					722.498	339.759	162.677	76.817	35.033	15.215	6.306	2.636	932	333	115	40	15	7	5	4		1.362.392	4.181
06.08.20	504	504	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	1,37					724.640	340.707	163.175	77.103	35.199	15.307	6.353	2.659	942	337	116	40	15	7	5	4		1.366.612	4.220
07.08.20	505	505	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	1,37					726.808	341.664	163.675	77.390	35.365	15.399	6.401	2.682	953	341	118	41	16	8	5	4		1.370.872	4.260
08.08.20	506	506	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	1,38					729.002	342.629	164.179	77.678	35.532	15.492	6.449	2.705	963	346	120	42	16	8	5	4		1.375.171	4.300
09.08.20	507	507	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	1,38					731.223	343.604	164.685	77.967	35.699	15.584	6.497	2.729	974	350	122	42	16	8	5	4		1.379.511	4.340
10.08.20	508	508	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	1,38					733.470	344.588	165.195	78.257	35.866	15.677	6.546	2.752	985	355	124	43	16	8	5	4		1.383.891	4.380
11.08.20	509	509	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	1,39					735.743	345.582	165.707	78.548	36.034	15.770	6.594	2.776	995	360	126	44	17	8	5	5		1.388.312	4.421
12.08.20	510	510	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	1,39					738.042	346.584	166.223	78.840	36.202	15.864	6.643	2.799	1.006	364	127	45	17	8	5	5		1.392.774	4.462
13.08.20	511	511	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	1,40					740.368	347.597	166.741	79.133	36.370	15.957	6.692	2.823	1.017	369	129	45	17	8	5	5		1.397.277	4.503
14.08.20	512	512	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	1,40					742.720	348.619	167.263	79.426	36.539	16.051	6.741	2.847	1.028	374	131	46	18	8	5	5		1.401.821	4.544
15.08.20	513	513	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	1,41					745.099	349.650	167.788	79.721	36.708	16.145	6.790	2.871	1.039	378	133	47	18	8	6	5		1.406.407	4.586
16.08.20	514	514	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	1,41					747.504	350.692	168.317	80.017	36.878	16.239	6.840	2.896	1.050	383	135	48	18	9	6	5		1.411.035	4.628
17.08.20	515	515	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	1,42					749.936	351.743	168.848	80.314	37.047	16.334	6.889	2.920	1.061	388	137	48	18	9	6	5		1.415.704	4.669
18.08.20	516	516	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	1,42					752.394	352.804	169.383	80.612	37.218	16.429	6.939	2.944	1.073	393	139	49	19	9	6	5		1.420.416	4.711
19.08.20	517	517	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	1,43					754.879	353.875	169.922	80.912	37.389	16.524	6.989	2.969	1.084	398	141	50	19	9	6	5		1.425.169	4.754
20.08.20	518	518	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	1,43					757.390	354.956	170.464	81.212	37.560	16.619	7.039	2.994	1.095	403	143	51	19	9	6	5		1.429.965	4.796
21.08.20	519	519	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	1,43					759.928	356.048	171.009	81.513	37.732	16.714	7.090	3.019	1.107	408	145	52	20	9	6	5		1.434.804	4.838
22.08.20	520	520	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	1,44					762.492	357.149	171.558	81.816	37.904	16.810	7.140	3.044	1.118	413	147	53	20	9	6	5		1.439.684	4.881
23.08.20	521	521	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	1,44					765.082	358.261	172.111	82.120	38.077	16.906	7.191	3.069	1.130	418	150	53	20	10	6	5		1.444.608	4.923
24.08.20	522	522	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	1,45					767.699	359.383	172.667	82.425	38.250	17.002	7.241	3.094	1.142	423	152	54	21	10	6	5		1.449.574	4.966
25.08.20	523	523	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	1,45					770.342	360.516	173.227	82.732	38.423	17.099	7.292	3.119	1.154	428	154	55	21	10	6	5		1.454.583	5.009
26.08.20	524	524	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	1,46					773.010	361.659	173.791	83.040	38.597	17.195	7.344	3.145	1.165	433	156	56	22	10	6	5		1.459.634	5.051
27.08.20	525	525	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	1,46					775.705	362.812	174.358	83.349	38.772	17.292	7.395	3.170	1.177	439	158	57	22	10	6	5		1.464.728	5.094
28.08.20	526	526	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	1,47					778.426	363.976	174.929	83.659	38.947	17.390	7.447	3.196	1.189	444	161	58	22	10	6	5		1.469.865	5.137
29.08.20	527	527	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	1,48					781.172	365.151	175.504	83.971	39.123	17.487	7.498	3.222	1.202	449	163	59	23	10	6	5		1.475.045	5.180
30.08.20	528	528	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	1,48					783.944	366.336	176.083	84.284	39.299	17.585	7.550	3.248	1.214	455	165	60	23	11	6	5		1.480.267	5.222
31.08.20	529	529	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	1,49					786.741	367.533	176.666	84.598	39.475	17.683	7.602	3.274	1.226	460	168	61	23	11	7	5		1.485.532	5.265
01.09.20	530	530	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	1,49					789.564	368.739	177.253	84.914	39.652	17.781	7.654	3.300	1.238	466	170	62	24	11	7	5		1.490.840	5.308
02.09.20	531	531	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	1,50					792.411	369.957	177.844	85.231	39.830	17.880	7.707	3.326	1.251	471	172	63	24	11	7	5		1.496.190	5.350
03.09.20	532	532	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	1,50					795.283	371.185	178.439	85.550	40.008	17.979	7.759	3.352	1.263	477	175	64	25	11	7	5		1.501.583	5.393
04.09.20	533	533	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	1,51					798.180	372.425	179.038	85.870	40.187	18.078	7.812	3.379	1.276	483	177	65	25	11	7	5		1.507.018	5.435
05.09.20	534	534	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	1,51					801.102	373.675	179.641	86.192	40.367	18.177	7.865	3.406	1.288	488	179	66	25	12	7	5		1.512.496	5.477
06.09.20	535	535	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	1,52					804.047	374.936	180.249	86.515	40.547	18.277	7.918	3.432	1.301	494	182	67	26	12	7	5		1.518.015	5.520
07.09.20	536	536	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	1,52					807.017	376.208	180.860	86.839	40.727	18.377	7.971	3.459	1.314	500	184	68	26	12	7	5		1.523.577	5.561
08.09.20	537	537	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	1,53					810.010	377.491	181.476	87.166	40.909	18.477	8.025	3.486	1.327	506	187	69	27	12	7	5		1.529.180	5.603
09.09.20	538	538	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	1,53					813.027	378.785	182.096	87.494	41.090	18.578	8.078	3.513	1.340	512	189	70	27	12	7	5		1.534.825	5.645
10.09.20	539	539	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	1,54					816.067	380.090	182.721	87.823	41.273	18.679	8.132	3.541	1.353	517	192	71	28	13	7	6		1.540.511	5.686
11.09.20	540	540	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	1,55					819.130	381.406	183.349	88.154	41.456	18.780	8.186	3.568	1.366	523	195	72	28	13	7	6		1.546.239	5.728
12.09.20	541	541	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	1,55					822.215	382.733	183.983	88.487	41.639	18.881	8.240	3.596	1.379	529	197	73	29	13	8	6		1.552.007	5.768
13.09.20	542	542	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	1,56					825.323	384.071	184.620	88.821	41.824	18.983	8.295	3.623	1.392	535	200	74	29	13	8	6		1.557.816	5.809
14.09.20	543	543	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	1,56					828.452	385.419	185.262	89.157	42.009	19.085	8.349	3.651	1.406	542	203	75	30	13	8	6		1.563.666	5.850
15.09.20	544	544	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	1,57					831.603	386.779	185.909	89.494	42.194	19.187	8.404	3.679	1.419	548	205	77	30	14	8	6		1.569.556	5.890
16.09.20	545	545	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	1,58					834.775	388.150	186.560	89.834	42.381	19.290	8.459	3.707	1.433	554	208	78	30	14	8	6		1.575.485	5.930
17.09.20	546	546	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	1,58					837.969	389.532	187.215	90.175	42.567	19.393	8.514	3.735	1.446	560	211	79	31	14	8	6		1.581.455	5.969
18.09.20	547	547	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	1,59					841.182	390.925	187.875	90.518	42.755	19.496	8.569	3.763	1.460	566	213	80	31	14	8	6		1.587.463	6.008
19.09.20	548	548	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	1,59					844.416	392.328	188.540	90.862	42.943	19.600	8.625	3.791	1.474	573	216	81	32	14	8	6		1.593.510	6.047
20.09.20	549	549	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	1,60					847.669	393.743	189.209	91.209	43.133	19.704	8.680	3.820	1.487	579	219	82	33	15	8	6		1.599.596	6.086
21.09.20	550	550	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	1,61					850.942	395.168	189.883	91.557	43.322	19.808	8.736	3.848	1.501	585	222	84	33	15	8	6		1.605.720	6.124
22.09.20	551	551	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	1,61					854.234	396.604	190.562	91.907	43.513	19.912	8.792	3.877	1.515	592	225	85	34	15	9	6		1.611.881	6.162
23.09.20	552	552	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	1,62					857.544	398.051	191.245	92.259	43.704	20.017	8.848	3.906	1.529	598	228	86	34	15	9	6		1.618.080	6.199
24.09.20	553	553	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	1,62					860.872	399.509	191.933	92.612	43.896	20.123	8.905	3.935	1.543	605	230	87	35	16	9	6		1.624.316	6.236
25.09.20	554	554	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	1,63					864.218	400.978	192.625	92.968	44.089	20.228	8.961	3.964	1.558	611	233	89	35	16	9	6		1.630.588	6.272
26.09.20	555	555	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	1,64					867.581	402.457	193.323	93.326	44.282	20.334	9.018	3.993	1.572	618	236	90	36	16	9	6		1.636.896	6.308
27.09.20	556	556	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	1,64					870.960	403.947	194.025	93.685	44.476	20.440	9.075	4.022	1.586	625	239	91	36	16	9	6		1.643.240	6.344
28.09.20	557	557	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	1,65					874.356	405.447	194.732	94.046	44.671	20.547	9.132	4.052	1.601	631	242	92	37	17	9	6		1.649.619	6.379
29.09.20	558	558	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	1,66					877.768	406.958	195.444	94.409	44.867	20.654	9.190	4.081	1.615	638	245	94	37	17	9	7		1.656.032	6.413
30.09.20	559	559	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	1,66					881.194	408.479	196.160	94.775	45.064	20.761	9.247	4.111	1.630	645	248	95	38	17	9	7		1.662.479	6.447
01.10.20	560	560	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	1,67					884.635	410.010	196.881	95.142	45.261	20.869	9.305	4.141	1.644	652	251	96	39	17	10	7		1.668.960	6.481
02.10.20	561	561	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	1,68					888.091	411.552	197.608	95.511	45.459	20.977	9.363	4.170	1.659	659	255	98	39	18	10	7		1.675.473	6.514
03.10.20	562	562	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	1,68					891.560	413.104	198.339	95.882	45.658	21.085	9.421	4.200	1.674	666	258	99	40	18	10	7		1.682.019	6.546
04.10.20	563	563	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	1,69					895.043	414.666	199.074	96.255	45.858	21.194	9.479	4.231	1.688	673	261	101	40	18	10	7		1.688.597	6.578
05.10.20	564	564	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	1,70					898.537	416.238	199.815	96.631	46.058	21.303	9.537	4.261	1.703	680	264	102	41	18	10	7		1.695.206	6.609
06.10.20	565	565	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	1,70					902.044	417.820	200.561	97.008	46.260	21.412	9.596	4.291	1.718	687	267	103	42	19	10	7		1.701.845	6.639
07.10.20	566	566	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	1,71					905.563	419.412	201.311	97.387	46.462	21.522	9.655	4.322	1.733	694	270	105	42	19	10	7		1.708.515	6.669
08.10.20	567	567	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	1,72					909.092	421.014	202.066	97.769	46.665	21.632	9.714	4.352	1.748	701	274	106	43	19	10	7		1.715.214	6.699
09.10.20	568	568	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	1,72					912.632	422.625	202.827	98.152	46.869	21.743	9.773	4.383	1.764	708	277	108	43	20	11	7		1.721.941	6.728
10.10.20	569	569	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	1,73					916.182	424.246	203.592	98.538	47.074	21.853	9.833	4.414	1.779	715	280	109	44	20	11	7		1.728.697	6.756
11.10.20	570	570	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	1,74					919.741	425.876	204.362	98.926	47.280	21.965	9.892	4.445	1.794	723	283	111	45	20	11	7		1.735.480	6.783
12.10.20	571	571	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	1,74					923.309	427.515	205.137	99.315	47.487	22.076	9.952	4.476	1.810	730	287	112	45	20	11	7		1.742.290	6.810
13.10.20	572	572	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	1,75					926.884	429.164	205.916	99.707	47.694	22.189	10.012	4.507	1.825	737	290	113	46	21	11	7		1.749.125	6.836
14.10.20	573	573	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	1,76					930.468	430.822	206.701	100.102	47.903	22.301	10.072	4.538	1.841	745	293	115	47	21	11	8		1.755.987	6.861
15.10.20	574	574	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	1,76					934.058	432.488	207.490	100.498	48.112	22.414	10.133	4.569	1.856	752	297	116	47	21	11	8		1.762.873	6.886
16.10.20	575	575	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	1,77					937.654	434.164	208.285	100.897	48.323	22.527	10.194	4.601	1.872	760	300	118	48	22	12	8		1.769.783	6.910
17.10.20	576	576	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	1,78					941.257	435.848	209.084	101.297	48.534	22.641	10.254	4.633	1.888	767	304	120	49	22	12	8		1.776.716	6.933
18.10.20	577	577	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	1,78					944.864	437.540	209.888	101.700	48.746	22.755	10.315	4.664	1.904	775	307	121	49	22	12	8		1.783.671	6.956
19.10.20	578	578	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	1,79					948.476	439.241	210.697	102.105	48.959	22.869	10.377	4.696	1.920	782	311	123	50	22	12	8		1.790.649	6.977
20.10.20	579	579	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	1,80					952.092	440.951	211.510	102.513	49.173	22.984	10.438	4.728	1.936	790	314	124	51	23	12	8		1.797.647	6.998
21.10.20	580	580	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	1,80					955.711	442.668	212.329	102.922	49.388	23.100	10.500	4.760	1.952	798	318	126	51	23	12	8		1.804.666	7.019
22.10.20	581	581	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	1,81					959.333	444.393	213.152	103.334	49.604	23.215	10.562	4.793	1.968	805	321	127	52	23	12	8		1.811.704	7.038
23.10.20	582	582	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	1,82					962.956	446.126	213.980	103.748	49.821	23.332	10.624	4.825	1.984	813	325	129	53	24	13	8		1.818.761	7.057
24.10.20	583	583	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	1,83					966.582	447.867	214.813	104.164	50.039	23.448	10.686	4.857	2.000	821	329	131	53	24	13	8		1.825.836	7.075
25.10.20	584	584	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	1,83					970.208	449.615	215.651	104.583	50.258	23.565	10.749	4.890	2.017	829	332	132	54	24	13	8		1.832.929	7.092
26.10.20	585	585	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	1,84					973.834	451.371	216.493	105.004	50.478	23.683	10.811	4.923	2.033	837	336	134	55	25	13	8		1.840.037	7.109
27.10.20	586	586	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	1,85					977.460	453.133	217.340	105.427	50.699	23.801	10.874	4.956	2.050	845	340	136	56	25	13	9		1.847.162	7.124
28.10.20	587	587	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	1,85					981.085	454.903	218.191	105.852	50.921	23.919	10.937	4.988	2.066	853	343	137	56	25	13	9		1.854.301	7.139
29.10.20	588	588	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	1,86					984.709	456.679	219.048	106.280	51.144	24.038	11.001	5.022	2.083	861	347	139	57	26	14	9		1.861.454	7.153
30.10.20	589	589	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	1,87					988.330	458.462	219.909	106.710	51.368	24.157	11.064	5.055	2.100	869	351	141	58	26	14	9		1.868.621	7.167
31.10.20	590	590	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	1,88					991.949	460.251	220.774	107.142	51.593	24.277	11.128	5.088	2.116	877	354	142	59	26	14	9		1.875.800	7.179
01.11.20	591	591	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	1,88					995.564	462.047	221.644	107.577	51.819	24.397	11.192	5.121	2.133	885	358	144	59	27	14	9		1.882.990	7.191
02.11.20	592	592	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	1,89					999.175	463.848	222.519	108.014	52.046	24.517	11.257	5.155	2.150	893	362	146	60	27	14	9		1.890.192	7.201
03.11.20	593	593	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	1,90					1.002.781	465.656	223.398	108.453	52.274	24.638	11.321	5.189	2.167	901	366	147	61	27	14	9		1.897.403	7.211
04.11.20	594	594	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	1,90					1.006.382	467.469	224.281	108.894	52.503	24.760	11.386	5.222	2.184	910	370	149	62	28	14	9		1.904.624	7.221
05.11.20	595	595	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	1,91					1.009.978	469.288	225.169	109.338	52.734	24.882	11.451	5.256	2.201	918	374	151	63	28	15	9		1.911.853	7.229
06.11.20	596	596	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	1,92					1.013.566	471.111	226.062	109.784	52.965	25.004	11.516	5.290	2.219	926	378	153	63	28	15	9		1.919.090	7.237
07.11.20	597	597	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	1,93					1.017.148	472.940	226.958	110.232	53.197	25.127	11.581	5.325	2.236	935	381	154	64	29	15	9		1.926.333	7.243
08.11.20	598	598	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	1,93					1.020.723	474.774	227.859	110.683	53.431	25.251	11.647	5.359	2.253	943	385	156	65	29	15	10		1.933.583	7.249
09.11.20	599	599	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	1,94					1.024.289	476.612	228.765	111.136	53.665	25.374	11.712	5.393	2.271	952	389	158	66	29	15	10		1.940.837	7.255
10.11.20	600	600	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	1,95					1.027.847	478.455	229.674	111.592	53.901	25.499	11.779	5.428	2.288	960	393	160	67	30	15	10		1.948.096	7.259
11.11.20	601	601	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	1,96					1.031.395	480.302	230.588	112.049	54.137	25.624	11.845	5.462	2.306	969	397	162	67	30	16	10		1.955.359	7.263
12.11.20	602	602	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	1,96					1.034.933	482.154	231.506	112.509	54.375	25.749	11.911	5.497	2.323	977	401	164	68	31	16	10		1.962.624	7.265
13.11.20	603	603	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	1,97					1.038.461	484.009	232.428	112.971	54.614	25.875	11.978	5.532	2.341	986	406	165	69	31	16	10		1.969.891	7.267
14.11.20	604	604	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	1,98					1.041.979	485.867	233.353	113.436	54.854	26.001	12.045	5.567	2.359	995	410	167	70	31	16	10		1.977.160	7.268
15.11.20	605	605	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	1,98					1.045.484	487.729	234.283	113.903	55.095	26.128	12.112	5.602	2.376	1.003	414	169	71	32	16	10		1.984.428	7.269
16.11.20	606	606	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	1,99					1.048.978	489.594	235.217	114.372	55.337	26.255	12.180	5.637	2.394	1.012	418	171	71	32	16	10		1.991.696	7.268
17.11.20	607	607	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	2,00					1.052.459	491.463	236.155	114.844	55.580	26.383	12.247	5.673	2.412	1.021	422	173	72	32	17	10		1.998.963	7.267
18.11.20	608	608	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	2,01					1.055.927	493.334	237.097	115.317	55.825	26.511	12.315	5.708	2.430	1.030	426	175	73	33	17	10		2.006.228	7.265
19.11.20	609	609	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	2,01					1.059.382	495.207	238.042	115.793	56.070	26.640	12.383	5.744	2.448	1.039	430	177	74	33	17	10		2.013.490	7.262
20.11.20	610	610	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	2,02					1.062.822	497.083	238.991	116.272	56.317	26.769	12.452	5.780	2.467	1.048	435	179	75	34	17	11		2.020.749	7.258
21.11.20	611	611	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	2,03					1.066.248	498.961	239.944	116.752	56.565	26.899	12.520	5.816	2.485	1.056	439	181	76	34	17	11		2.028.003	7.254
22.11.20	612	612	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	2,04					1.069.659	500.840	240.900	117.235	56.813	27.029	12.589	5.852	2.503	1.065	443	182	77	34	18	11		2.035.252	7.249
23.11.20	613	613	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	2,04					1.073.055	502.722	241.860	117.720	57.063	27.160	12.658	5.888	2.522	1.075	447	184	77	35	18	11		2.042.495	7.243
24.11.20	614	614	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	2,05					1.076.434	504.605	242.823	118.208	57.315	27.291	12.728	5.924	2.540	1.084	452	186	78	35	18	11		2.049.732	7.237
25.11.20	615	615	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	2,06					1.079.798	506.489	243.790	118.697	57.567	27.423	12.797	5.960	2.558	1.093	456	188	79	36	18	11		2.056.961	7.229
26.11.20	616	616	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	2,06					1.083.144	508.374	244.760	119.189	57.820	27.556	12.867	5.997	2.577	1.102	460	190	80	36	18	11		2.064.182	7.221
27.11.20	617	617	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	2,07					1.086.473	510.259	245.734	119.683	58.075	27.689	12.937	6.033	2.596	1.111	465	192	81	36	18	11		2.071.394	7.212
28.11.20	618	618	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	2,08					1.089.784	512.145	246.710	120.180	58.330	27.822	13.008	6.070	2.614	1.120	469	194	82	37	19	11		2.078.597	7.203
29.11.20	619	619	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	2,09					1.093.078	514.032	247.690	120.678	58.587	27.956	13.078	6.107	2.633	1.129	473	196	83	37	19	11		2.085.789	7.192
30.11.20	620	620	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	2,09					1.096.353	515.919	248.673	121.179	58.845	28.091	13.149	6.144	2.652	1.139	478	198	84	38	19	11		2.092.971	7.182
01.12.20	621	621	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	2,10					1.099.608	517.805	249.659	121.682	59.104	28.226	13.220	6.181	2.671	1.148	482	200	85	38	19	11		2.100.141	7.170
02.12.20	622	622	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	2,11					1.102.845	519.691	250.648	122.187	59.365	28.361	13.292	6.218	2.690	1.157	487	202	86	38	19	12		2.107.298	7.158
03.12.20	623	623	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	2,11					1.106.062	521.577	251.640	122.694	59.626	28.498	13.363	6.256	2.709	1.167	491	205	86	39	20	12		2.114.443	7.145
04.12.20	624	624	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	2,12					1.109.259	523.462	252.634	123.203	59.889	28.634	13.435	6.293	2.728	1.176	496	207	87	39	20	12		2.121.574	7.131
05.12.20	625	625	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	2,13					1.112.436	525.345	253.631	123.714	60.152	28.771	13.507	6.331	2.747	1.186	500	209	88	40	20	12		2.128.691	7.117
06.12.20	626	626	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	2,14					1.115.592	527.228	254.631	124.228	60.417	28.909	13.580	6.369	2.767	1.195	505	211	89	40	20	12		2.135.793	7.102
07.12.20	627	627	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	2,14					1.118.726	529.109	255.634	124.744	60.683	29.048	13.653	6.407	2.786	1.205	509	213	90	40	20	12		2.142.879	7.086
08.12.20	628	628	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	2,15					1.121.840	530.988	256.639	125.261	60.951	29.186	13.725	6.445	2.806	1.214	514	215	91	41	20	12		2.149.949	7.070
09.12.20	629	629	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	2,16					1.124.932	532.866	257.646	125.781	61.219	29.326	13.799	6.483	2.825	1.224	518	217	92	41	21	12		2.157.002	7.053
10.12.20	630	630	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	2,16					1.128.002	534.741	258.656	126.303	61.488	29.466	13.872	6.521	2.845	1.234	523	219	93	42	21	12		2.164.038	7.036
11.12.20	631	631	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	2,17					1.131.050	536.614	259.668	126.827	61.759	29.606	13.946	6.560	2.864	1.244	528	221	94	42	21	12		2.171.056	7.018
12.12.20	632	632	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	2,18					1.134.076	538.485	260.682	127.353	62.031	29.748	14.020	6.598	2.884	1.253	532	223	95	42	21	12		2.178.055	6.999
13.12.20	633	633	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	2,19					1.137.078	540.352	261.699	127.880	62.304	29.889	14.094	6.637	2.904	1.263	537	226	96	43	21	13		2.185.036	6.980
14.12.20	634	634	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	2,19					1.140.058	542.217	262.717	128.410	62.578	30.031	14.169	6.676	2.924	1.273	542	228	97	43	22	13		2.191.997	6.961
15.12.20	635	635	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	2,20					1.143.015	544.079	263.737	128.942	62.853	30.174	14.243	6.715	2.943	1.283	546	230	98	44	22	13		2.198.937	6.941
16.12.20	636	636	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	2,21					1.145.948	545.937	264.760	129.476	63.129	30.318	14.319	6.754	2.963	1.293	551	232	99	44	22	13		2.205.857	6.920
17.12.20	637	637	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	2,21					1.148.858	547.792	265.784	130.011	63.407	30.462	14.394	6.793	2.983	1.303	556	234	100	45	22	13		2.212.756	6.899
18.12.20	638	638	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	2,22					1.151.744	549.643	266.809	130.549	63.686	30.606	14.470	6.833	3.004	1.313	561	237	101	45	22	13		2.219.633	6.877
19.12.20	639	639	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	2,23					1.154.606	551.490	267.837	131.088	63.965	30.751	14.545	6.872	3.024	1.323	565	239	102	45	23	13		2.226.487	6.855
20.12.20	640	640	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,23					1.157.443	553.332	268.865	131.629	64.246	30.897	14.622	6.912	3.044	1.333	570	241	103	46	23	13		2.233.320	6.832
21.12.20	641	641	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,24					1.160.257	555.171	269.896	132.172	64.528	31.043	14.698	6.952	3.064	1.343	575	243	104	46	23	13		2.240.129	6.809
22.12.20	642	642	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,25					1.163.046	557.005	270.927	132.717	64.812	31.190	14.775	6.992	3.085	1.353	580	245	105	47	23	13		2.246.914	6.786
23.12.20	643	643	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,25					1.165.811	558.834	271.960	133.264	65.096	31.337	14.852	7.032	3.105	1.363	585	248	106	47	23	13		2.253.676	6.762
24.12.20	644	644	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,26					1.168.550	560.658	272.995	133.812	65.381	31.485	14.929	7.072	3.126	1.373	590	250	107	48	23	13		2.260.413	6.737
25.12.20	645	645	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,27					1.171.265	562.477	274.030	134.362	65.668	31.634	15.007	7.112	3.146	1.383	595	252	108	48	24	14		2.267.125	6.712
26.12.20	646	646	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,27					1.173.956	564.291	275.066	134.914	65.956	31.783	15.085	7.153	3.167	1.394	599	255	109	49	24	14		2.273.813	6.687
27.12.20	647	647	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,28					1.176.621	566.100	276.104	135.468	66.244	31.932	15.163	7.193	3.188	1.404	604	257	110	49	24	14		2.280.474	6.662
28.12.20	648	648	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	2,29					1.179.261	567.903	277.142	136.023	66.534	32.083	15.241	7.234	3.209	1.414	609	259	111	49	24	14		2.287.110	6.636
29.12.20	649	649	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	2,29					1.181.876	569.700	278.181	136.580	66.825	32.234	15.320	7.275	3.230	1.425	614	261	112	50	24	14		2.293.720	6.610
30.12.20	650	650	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	2,30					1.184.466	571.491	279.220	137.138	67.117	32.385	15.399	7.316	3.251	1.435	619	264	113	50	25	14		2.300.303	6.583
31.12.20	651	651	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	2,31					1.187.030	573.276	280.261	137.698	67.411	32.537	15.478	7.357	3.272	1.446	624	266	114	51	25	14		2.306.859	6.556
01.01.21	652	652	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	2,31					1.189.570	575.054	281.301	138.259	67.705	32.690	15.558	7.399	3.293	1.456	629	268	115	51	25	14		2.313.388	6.529
02.01.21	653	653	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,32					1.192.084	576.826	282.342	138.822	68.000	32.843	15.638	7.440	3.314	1.467	635	271	116	52	25	14		2.319.889	6.501
03.01.21	654	654	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,33					1.194.572	578.592	283.384	139.387	68.297	32.997	15.718	7.482	3.335	1.477	640	273	117	52	25	14		2.326.363	6.474
04.01.21	655	655	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,33					1.197.036	580.351	284.426	139.953	68.594	33.151	15.798	7.524	3.357	1.488	645	275	118	53	26	14		2.332.808	6.445
05.01.21	656	656	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,34					1.199.474	582.103	285.468	140.520	68.893	33.306	15.879	7.566	3.378	1.499	650	278	119	53	26	14		2.339.225	6.417
06.01.21	657	657	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,35					1.201.887	583.848	286.510	141.089	69.192	33.461	15.960	7.608	3.400	1.509	655	280	120	54	26	15		2.345.614	6.389
07.01.21	658	658	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,35					1.204.275	585.585	287.552	141.659	69.493	33.618	16.041	7.650	3.421	1.520	660	283	121	54	26	15		2.351.974	6.360
08.01.21	659	659	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,36					1.206.637	587.316	288.594	142.231	69.795	33.774	16.123	7.692	3.443	1.531	665	285	122	54	26	15		2.358.304	6.331
09.01.21	660	660	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,36					1.208.975	589.039	289.636	142.803	70.098	33.932	16.205	7.735	3.465	1.542	671	287	123	55	27	15		2.364.606	6.302
10.01.21	661	661	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,37					1.211.287	590.754	290.678	143.378	70.402	34.089	16.287	7.777	3.486	1.553	676	290	125	55	27	15		2.370.878	6.272
11.01.21	662	662	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	2,38					1.213.575	592.462	291.719	143.953	70.706	34.248	16.370	7.820	3.508	1.563	681	292	126	56	27	15		2.377.121	6.243
12.01.21	663	663	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	2,38					1.215.837	594.161	292.760	144.530	71.012	34.407	16.453	7.863	3.530	1.574	686	295	127	56	27	15		2.383.334	6.213
13.01.21	664	664	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	2,39					1.218.075	595.853	293.800	145.107	71.319	34.567	16.536	7.906	3.552	1.585	692	297	128	57	27	15		2.389.517	6.183
14.01.21	665	665	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	2,40					1.220.288	597.537	294.840	145.686	71.627	34.727	16.619	7.950	3.574	1.596	697	300	129	57	27	15		2.395.670	6.153
15.01.21	666	666	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	2,40					1.222.476	599.213	295.879	146.266	71.936	34.888	16.703	7.993	3.597	1.607	702	302	130	58	28	15		2.401.793	6.123
16.01.21	667	667	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	2,41					1.224.640	600.880	296.918	146.848	72.246	35.049	16.787	8.037	3.619	1.619	708	305	131	58	28	15		2.407.886	6.093
17.01.21	668	668	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	2,41					1.226.780	602.539	297.955	147.430	72.557	35.211	16.871	8.080	3.641	1.630	713	307	132	59	28	15		2.413.949	6.062
18.01.21	669	669	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	2,42					1.228.895	604.190	298.992	148.013	72.869	35.374	16.956	8.124	3.664	1.641	718	309	133	59	28	15		2.419.981	6.032
19.01.21	670	670	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	2,43					1.230.986	605.832	300.028	148.597	73.182	35.537	17.041	8.168	3.686	1.652	724	312	134	60	28	16		2.425.982	6.002
20.01.21	671	671	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	2,43					1.233.053	607.465	301.063	149.183	73.495	35.701	17.126	8.213	3.709	1.663	729	315	136	60	29	16		2.431.953	5.971
21.01.21	672	672	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	2,44					1.235.096	609.089	302.096	149.769	73.810	35.865	17.212	8.257	3.731	1.675	735	317	137	61	29	16		2.437.894	5.940
22.01.21	673	673	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	2,44					1.237.116	610.705	303.129	150.356	74.126	36.030	17.298	8.301	3.754	1.686	740	320	138	61	29	16		2.443.803	5.910
23.01.21	674	674	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	2,45					1.239.112	612.312	304.160	150.944	74.442	36.195	17.384	8.346	3.777	1.697	746	322	139	62	29	16		2.449.683	5.879
24.01.21	675	675	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	2,46					1.241.085	613.910	305.189	151.533	74.760	36.361	17.471	8.391	3.800	1.709	751	325	140	62	29	16		2.455.531	5.848
25.01.21	676	676	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	2,46					1.243.034	615.498	306.218	152.122	75.078	36.528	17.557	8.436	3.823	1.720	757	327	141	62	30	16		2.461.349	5.818
26.01.21	677	677	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	2,47					1.244.961	617.078	307.245	152.713	75.398	36.695	17.645	8.481	3.846	1.732	762	330	142	63	30	16		2.467.136	5.787
27.01.21	678	678	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	2,47					1.246.865	618.648	308.270	153.304	75.718	36.863	17.732	8.526	3.869	1.743	768	332	143	63	30	16		2.472.892	5.756
28.01.21	679	679	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	2,48					1.248.746	620.210	309.294	153.896	76.039	37.031	17.820	8.572	3.892	1.755	773	335	145	64	30	16		2.478.618	5.726
29.01.21	680	680	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	2,48					1.250.605	621.762	310.316	154.488	76.361	37.200	17.908	8.618	3.916	1.766	779	338	146	64	30	16		2.484.313	5.695
30.01.21	681	681	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	2,49					1.252.442	623.304	311.336	155.081	76.684	37.370	17.996	8.663	3.939	1.778	784	340	147	65	31	16		2.489.977	5.664
31.01.21	682	682	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	2,50					1.254.257	624.837	312.354	155.675	77.008	37.540	18.085	8.709	3.963	1.790	790	343	148	65	31	16		2.495.611	5.634
01.02.21	683	683	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	2,50					1.256.050	626.361	313.370	156.269	77.332	37.711	18.174	8.755	3.986	1.802	796	345	149	66	31	16		2.501.215	5.604
02.02.21	684	684	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	2,51					1.257.822	627.875	314.385	156.864	77.657	37.882	18.264	8.802	4.010	1.813	802	348	150	66	31	17		2.506.788	5.573
03.02.21	685	685	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	2,51					1.259.572	629.380	315.397	157.459	77.984	38.054	18.353	8.848	4.033	1.825	807	351	152	67	31	17		2.512.331	5.543
04.02.21	686	686	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	2,52					1.261.301	630.875	316.407	158.055	78.311	38.226	18.443	8.895	4.057	1.837	813	353	153	67	32	17		2.517.843	5.513
05.02.21	687	687	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	2,52					1.263.010	632.361	317.415	158.651	78.638	38.399	18.534	8.942	4.081	1.849	819	356	154	68	32	17		2.523.326	5.483
06.02.21	688	688	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	2,53					1.264.698	633.837	318.421	159.248	78.967	38.573	18.624	8.989	4.105	1.861	824	359	155	68	32	17		2.528.778	5.453
07.02.21	689	689	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	2,53					1.266.366	635.304	319.425	159.845	79.296	38.747	18.715	9.036	4.129	1.873	830	361	156	69	32	17		2.534.201	5.423
08.02.21	690	690	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	2,54					1.268.013	636.761	320.426	160.442	79.626	38.921	18.806	9.083	4.153	1.885	836	364	158	69	32	17		2.539.594	5.393
09.02.21	691	691	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	2,54					1.269.641	638.208	321.425	161.040	79.957	39.096	18.898	9.130	4.178	1.897	842	367	159	70	33	17		2.544.958	5.363
10.02.21	692	692	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	2,55					1.271.249	639.645	322.421	161.638	80.289	39.272	18.990	9.178	4.202	1.909	848	370	160	70	33	17		2.550.292	5.334
11.02.21	693	693	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	2,56					1.272.838	641.073	323.415	162.236	80.621	39.448	19.082	9.226	4.226	1.921	854	372	161	71	33	17		2.555.596	5.305
12.02.21	694	694	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	2,56					1.274.408	642.492	324.406	162.834	80.954	39.625	19.175	9.274	4.251	1.934	860	375	162	71	33	17		2.560.872	5.276
13.02.21	695	695	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	2,57					1.275.959	643.900	325.395	163.433	81.288	39.803	19.268	9.322	4.276	1.946	866	378	164	72	33	17		2.566.118	5.247
14.02.21	696	696	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	2,57					1.277.492	645.299	326.380	164.031	81.623	39.980	19.361	9.370	4.300	1.958	872	381	165	72	34	17		2.571.336	5.218
15.02.21	697	697	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	2,58					1.279.006	646.689	327.364	164.630	81.958	40.159	19.454	9.419	4.325	1.971	878	383	166	73	34	17		2.576.525	5.189
16.02.21	698	698	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	2,58					1.280.502	648.069	328.344	165.229	82.293	40.338	19.548	9.468	4.350	1.983	884	386	167	73	34	18		2.581.686	5.161
17.02.21	699	699	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	2,59					1.281.981	649.439	329.321	165.828	82.630	40.517	19.642	9.516	4.375	1.996	890	389	169	74	34	18		2.586.819	5.133
18.02.21	700	700	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	2,59					1.283.442	650.799	330.296	166.427	82.967	40.698	19.737	9.565	4.400	2.008	896	392	170	74	34	18		2.591.923	5.105
19.02.21	701	701	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	2,60					1.284.886	652.150	331.268	167.026	83.305	40.878	19.832	9.615	4.425	2.021	902	395	171	75	35	18		2.597.000	5.077
20.02.21	702	702	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	2,60					1.286.314	653.492	332.237	167.624	83.643	41.059	19.927	9.664	4.450	2.033	908	397	172	76	35	18		2.602.049	5.049
21.02.21	703	703	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	2,61					1.287.724	654.824	333.202	168.223	83.982	41.241	20.022	9.714	4.476	2.046	914	400	174	76	35	18		2.607.071	5.022
22.02.21	704	704	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	2,61					1.289.119	656.146	334.165	168.822	84.322	41.423	20.118	9.763	4.501	2.059	920	403	175	77	35	18		2.612.066	4.995
23.02.21	705	705	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	2,62					1.290.497	657.460	335.125	169.420	84.662	41.606	20.214	9.813	4.527	2.071	926	406	176	77	35	18		2.617.033	4.968
24.02.21	706	706	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	2,62					1.291.859	658.763	336.081	170.018	85.002	41.789	20.311	9.863	4.552	2.084	932	409	177	78	36	18		2.621.974	4.941
25.02.21	707	707	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	2,63					1.293.207	660.058	337.035	170.616	85.344	41.973	20.408	9.914	4.578	2.097	939	412	179	78	36	18		2.626.889	4.915
26.02.21	708	708	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	2,63					1.294.538	661.343	337.985	171.214	85.685	42.157	20.505	9.964	4.604	2.110	945	415	180	79	36	18		2.631.778	4.888
27.02.21	709	709	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	2,64					1.295.855	662.619	338.932	171.812	86.028	42.342	20.602	10.015	4.630	2.123	951	418	181	79	36	18		2.636.640	4.863
28.02.21	710	710	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	2,64					1.297.158	663.885	339.875	172.409	86.371	42.527	20.700	10.066	4.656	2.136	958	421	183	80	36	18		2.641.477	4.837
01.03.21	711	711	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	2,65					1.298.446	665.143	340.816	173.006	86.714	42.713	20.798	10.117	4.682	2.149	964	424	184	80	37	18		2.646.289	4.812
02.03.21	712	712	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	2,65					1.299.720	666.391	341.753	173.603	87.058	42.899	20.896	10.168	4.708	2.162	970	426	185	81	37	19		2.651.075	4.786
03.03.21	713	713	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	2,66					1.300.980	667.630	342.686	174.199	87.402	43.086	20.995	10.219	4.734	2.175	977	429	186	81	37	19		2.655.836	4.762
04.03.21	714	714	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	2,66					1.302.227	668.860	343.617	174.795	87.747	43.273	21.094	10.271	4.761	2.188	983	432	188	82	37	19		2.660.573	4.737
05.03.21	715	715	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	2,67					1.303.461	670.082	344.544	175.390	88.092	43.461	21.194	10.322	4.787	2.202	989	435	189	83	37	19		2.665.286	4.713
06.03.21	716	716	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	2,67					1.304.681	671.294	345.467	175.985	88.438	43.649	21.293	10.374	4.814	2.215	996	438	190	83	38	19		2.669.975	4.689
07.03.21	717	717	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	2,67					1.305.889	672.498	346.387	176.579	88.784	43.837	21.393	10.426	4.840	2.228	1.002	441	192	84	38	19		2.674.640	4.665
08.03.21	718	718	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	2,68					1.307.085	673.693	347.304	177.173	89.130	44.027	21.494	10.479	4.867	2.242	1.009	444	193	84	38	19		2.679.281	4.642
09.03.21	719	719	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	2,68					1.308.269	674.880	348.217	177.766	89.477	44.216	21.594	10.531	4.894	2.255	1.015	448	194	85	38	19		2.683.900	4.618
10.03.21	720	720	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	2,69					1.309.441	676.057	349.127	178.359	89.824	44.406	21.695	10.584	4.921	2.269	1.022	451	196	85	39	19		2.688.495	4.596
11.03.21	721	721	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	2,69					1.310.601	677.227	350.033	178.951	90.172	44.597	21.797	10.637	4.948	2.282	1.029	454	197	86	39	19		2.693.068	4.573
12.03.21	722	722	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	2,70					1.311.751	678.388	350.936	179.543	90.520	44.788	21.898	10.690	4.975	2.296	1.035	457	199	86	39	19		2.697.619	4.551
13.03.21	723	723	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	2,70					1.312.889	679.540	351.835	180.134	90.868	44.979	22.000	10.743	5.003	2.310	1.042	460	200	87	39	19		2.702.148	4.529
14.03.21	724	724	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	2,71					1.314.017	680.685	352.730	180.724	91.217	45.171	22.103	10.797	5.030	2.323	1.049	463	201	88	39	19		2.706.656	4.507
15.03.21	725	725	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	2,71					1.315.134	681.821	353.622	181.313	91.566	45.364	22.205	10.850	5.058	2.337	1.055	466	203	88	40	19		2.711.142	4.486
16.03.21	726	726	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	2,72					1.316.242	682.949	354.511	181.902	91.915	45.557	22.308	10.904	5.085	2.351	1.062	469	204	89	40	20		2.715.607	4.465
17.03.21	727	727	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	2,72					1.317.339	684.069	355.395	182.490	92.265	45.750	22.411	10.958	5.113	2.365	1.069	472	206	89	40	20		2.720.052	4.445
18.03.21	728	728	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	2,72					1.318.427	685.181	356.277	183.077	92.615	45.943	22.515	11.012	5.141	2.379	1.076	476	207	90	40	20		2.724.476	4.424
19.03.21	729	729	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	2,73					1.319.506	686.286	357.154	183.664	92.965	46.138	22.619	11.067	5.169	2.393	1.082	479	208	91	41	20		2.728.881	4.404
20.03.21	730	730	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	2,73					1.320.576	687.382	358.028	184.250	93.315	46.332	22.723	11.121	5.197	2.407	1.089	482	210	91	41	20		2.733.265	4.385	1.755.605
21.03.21	731	731	4,9	2,4	1,8	1,8	-0,6	2,74					1.321.637	688.471	358.899	184.835	93.666	46.527	22.828	11.176	5.225	2.421	1.096	485	211	92	41	20		2.737.631	4.366
22.03.21	732	732	5,0	2,4	1,8	1,8	-0,6	2,74					1.322.690	689.553	359.766	185.419	94.017	46.723	22.933	11.231	5.253	2.435	1.103	488	213	92	41	20		2.741.978	4.347
23.03.21	733	733	5,2	2,4	1,9	1,9	-0,5	2,75					1.323.735	690.627	360.629	186.002	94.368	46.918	23.038	11.286	5.282	2.450	1.110	492	214	93	41	20		2.746.305	4.328
24.03.21	734	734	5,3	2,3	1,9	1,9	-0,4	2,75					1.324.772	691.694	361.489	186.584	94.719	47.115	23.143	11.342	5.310	2.464	1.117	495	216	94	42	20		2.750.615	4.310
25.03.21	735	735	5,5	2,3	1,9	1,9	-0,4	2,75					1.325.801	692.754	362.345	187.166	95.071	47.311	23.249	11.397	5.339	2.478	1.124	498	217	94	42	20		2.754.907	4.292
26.03.21	736	736	5,6	2,3	1,9	1,9	-0,3	2,76					1.326.823	693.806	363.197	187.746	95.423	47.508	23.355	11.453	5.368	2.493	1.131	502	219	95	42	20		2.759.181	4.274
27.03.21	737	737	5,8	2,2	2,0	2,0	-0,3	2,76					1.327.838	694.852	364.046	188.326	95.775	47.706	23.462	11.509	5.396	2.507	1.138	505	220	95	42	20		2.763.438	4.257
28.03.21	738	738	6,0	2,2	2,0	2,0	-0,2	2,77					1.328.846	695.891	364.892	188.904	96.127	47.904	23.569	11.565	5.425	2.522	1.145	508	221	96	43	20		2.767.678	4.240
29.03.21	739	739	6,1	2,2	2,0	2,0	-0,2	2,77					1.329.848	696.923	365.733	189.482	96.479	48.102	23.676	11.622	5.454	2.537	1.152	512	223	97	43	21		2.771.902	4.224
30.03.21	740	740	6,3	2,2	2,1	2,1	-0,1	2,78					1.330.843	697.948	366.572	190.059	96.831	48.300	23.783	11.678	5.484	2.551	1.160	515	224	97	43	21		2.776.109	4.207
31.03.21	741	741	6,4	2,1	2,1	2,1	0,0	2,78					1.331.833	698.966	367.406	190.634	97.184	48.499	23.891	11.735	5.513	2.566	1.167	518	226	98	43	21		2.780.301	4.192
01.04.21	742	742	6,6	2,1	2,1	2,1	0,0	2,78					1.332.817	699.979	368.238	191.209	97.536	48.699	23.999	11.792	5.542	2.581	1.174	522	228	99	44	21		2.784.477	4.176
02.04.21	743	743	6,8	2,1	2,2	2,1	0,1	2,79					1.333.795	700.984	369.065	191.783	97.889	48.899	24.107	11.849	5.572	2.596	1.181	525	229	99	44	21		2.788.639	4.161
03.04.21	744	744	6,9	2,1	2,2	2,1	0,1	2,79					1.334.769	701.984	369.890	192.355	98.242	49.099	24.216	11.907	5.601	2.611	1.189	529	231	100	44	21		2.792.785	4.146
04.04.21	745	745	7,1	2,0	2,2	2,0	0,2	2,80					1.335.737	702.978	370.710	192.927	98.595	49.299	24.325	11.964	5.631	2.626	1.196	532	232	100	44	21		2.796.917	4.132
05.04.21	746	746	7,2	2,0	2,2	2,0	0,2	2,80					1.336.701	703.965	371.527	193.497	98.947	49.500	24.434	12.022	5.661	2.641	1.203	536	234	101	45	21		2.801.035	4.118
06.04.21	747	747	7,4	2,0	2,3	2,0	0,3	2,81					1.337.660	704.947	372.341	194.067	99.300	49.701	24.544	12.080	5.691	2.656	1.211	539	235	102	45	21		2.805.140	4.105
07.04.21	748	748	7,6	2,0	2,3	2,0	0,3	2,81					1.338.615	705.923	373.152	194.635	99.653	49.903	24.654	12.138	5.721	2.671	1.218	543	237	102	45	21		2.809.231	4.091
08.04.21	749	749	7,7	1,9	2,3	1,9	0,4	2,81					1.339.567	706.893	373.959	195.202	100.007	50.105	24.764	12.197	5.751	2.686	1.226	546	238	103	45	21		2.813.310	4.079
09.04.21	750	750	7,9	1,9	2,4	1,9	0,5	2,82					1.340.515	707.857	374.762	195.768	100.360	50.307	24.875	12.255	5.782	2.702	1.233	550	240	104	46	21		2.817.376	4.066
10.04.21	751	751	8,1	1,9	2,4	1,9	0,5	2,82					1.341.459	708.817	375.563	196.333	100.713	50.510	24.985	12.314	5.812	2.717	1.241	553	242	104	46	22		2.821.430	4.054
11.04.21	752	752	8,2	1,8	2,4	1,8	0,6	2,83					1.342.401	709.771	376.359	196.897	101.066	50.712	25.097	12.373	5.843	2.733	1.248	557	243	105	46	22		2.825.472	4.042
12.04.21	753	753	8,4	1,8	2,4	1,8	0,6	2,83					1.343.339	710.719	377.153	197.460	101.419	50.916	25.208	12.432	5.873	2.748	1.256	560	245	106	46	22		2.829.503	4.031
13.04.21	754	754	8,6	1,8	2,5	1,8	0,7	2,83					1.344.275	711.663	377.943	198.021	101.772	51.119	25.320	12.492	5.904	2.764	1.264	564	246	106	47	22		2.833.523	4.020
14.04.21	755	755	8,8	1,8	2,5	1,8	0,7	2,84					1.345.209	712.602	378.730	198.582	102.125	51.323	25.432	12.551	5.935	2.779	1.271	568	248	107	47	22		2.837.533	4.009
15.04.21	756	756	8,9	1,7	2,5	1,7	0,8	2,84					1.346.141	713.536	379.514	199.141	102.478	51.527	25.544	12.611	5.966	2.795	1.279	571	250	108	47	22		2.841.532	3.999
16.04.21	757	757	9,1	1,7	2,6	1,7	0,8	2,85					1.347.071	714.465	380.295	199.699	102.831	51.732	25.657	12.671	5.998	2.811	1.287	575	251	109	47	22		2.845.521	3.990
17.04.21	758	758	9,3	1,7	2,6	1,7	0,9	2,85					1.348.000	715.390	381.072	200.256	103.184	51.937	25.770	12.732	6.029	2.827	1.295	579	253	109	48	22		2.849.502	3.980
18.04.21	759	759	9,4	1,7	2,6	1,7	1,0	2,85					1.348.927	716.310	381.847	200.812	103.537	52.142	25.883	12.792	6.060	2.843	1.303	582	255	110	48	22		2.853.473	3.971
19.04.21	760	760	9,6	1,6	2,6	1,6	1,0	2,86					1.349.854	717.226	382.618	201.366	103.890	52.347	25.997	12.853	6.092	2.859	1.310	586	256	111	48	22		2.857.435	3.963
20.04.21	761	761	9,8	1,6	2,7	1,6	1,1	2,86					1.350.779	718.138	383.386	201.920	104.243	52.553	26.110	12.914	6.124	2.875	1.318	590	258	111	49	22		2.861.390	3.954
21.04.21	762	762	9,9	1,6	2,7	1,6	1,1	2,87					1.351.704	719.045	384.151	202.472	104.595	52.759	26.225	12.975	6.155	2.891	1.326	594	260	112	49	23		2.865.336	3.947
22.04.21	763	763	10,1	1,5	2,7	1,5	1,2	2,87					1.352.629	719.949	384.913	203.023	104.948	52.965	26.339	13.036	6.187	2.907	1.334	598	262	113	49	23		2.869.276	3.939
23.04.21	764	764	10,3	1,5	2,7	1,5	1,2	2,87					1.353.554	720.849	385.673	203.573	105.300	53.172	26.454	13.098	6.220	2.924	1.342	601	263	114	49	23		2.873.208	3.932
24.04.21	765	765	10,4	1,5	2,8	1,5	1,3	2,88					1.354.479	721.745	386.429	204.121	105.653	53.378	26.569	13.159	6.252	2.940	1.351	605	265	114	50	23		2.877.134	3.926
25.04.21	766	766	10,6	1,5	2,8	1,5	1,3	2,88					1.355.405	722.638	387.182	204.669	106.005	53.586	26.684	13.221	6.284	2.956	1.359	609	267	115	50	23		2.881.053	3.920
26.04.21	767	767	10,8	1,4	2,8	1,4	1,4	2,88					1.356.332	723.527	387.933	205.215	106.357	53.793	26.800	13.283	6.317	2.973	1.367	613	269	116	50	23		2.884.967	3.914
27.04.21	768	768	11,0	1,4	2,8	1,4	1,4	2,89					1.357.260	724.413	388.680	205.760	106.709	54.001	26.916	13.346	6.349	2.990	1.375	617	270	117	51	23		2.888.876	3.909
28.04.21	769	769	11,1	1,4	2,9	1,4	1,5	2,89					1.358.189	725.296	389.425	206.304	107.061	54.208	27.032	13.408	6.382	3.006	1.383	621	272	117	51	23		2.892.780	3.904
29.04.21	770	770	11,3	1,3	2,9	1,3	1,5	2,90					1.359.119	726.176	390.167	206.846	107.413	54.417	27.148	13.471	6.415	3.023	1.392	625	274	118	51	23		2.896.679	3.899
30.04.21	771	771	11,5	1,3	2,9	1,3	1,6	2,90					1.360.052	727.053	390.907	207.388	107.764	54.625	27.265	13.534	6.448	3.040	1.400	629	276	119	52	23		2.900.574	3.895
01.05.21	772	772	11,6	1,3	2,9	1,3	1,6	2,90					1.360.986	727.927	391.644	207.928	108.116	54.834	27.382	13.597	6.481	3.057	1.408	633	278	120	52	24		2.904.465	3.892
02.05.21	773	773	11,8	1,3	3,0	1,3	1,7	2,91					1.361.924	728.798	392.378	208.467	108.467	55.043	27.499	13.660	6.514	3.074	1.417	637	280	121	52	24		2.908.354	3.888
03.05.21	774	774	12,0	1,2	3,0	1,2	1,7	2,91					1.362.863	729.667	393.110	209.005	108.818	55.252	27.617	13.724	6.548	3.091	1.425	641	281	121	52	24		2.912.239	3.886
04.05.21	775	775	12,1	1,2	3,0	1,2	1,8	2,92					1.363.806	730.534	393.839	209.542	109.169	55.461	27.735	13.788	6.581	3.108	1.434	645	283	122	53	24		2.916.122	3.883
05.05.21	776	776	12,3	1,2	3,0	1,2	1,8	2,92					1.364.751	731.398	394.565	210.077	109.519	55.671	27.853	13.852	6.615	3.125	1.442	649	285	123	53	24		2.920.004	3.881
06.05.21	777	777	12,4	1,2	3,0	1,2	1,9	2,92					1.365.701	732.260	395.290	210.611	109.870	55.880	27.971	13.916	6.649	3.143	1.451	653	287	124	53	24		2.923.884	3.880
07.05.21	778	778	12,6	1,1	3,1	1,1	1,9	2,93					1.366.653	733.120	396.012	211.145	110.220	56.090	28.090	13.981	6.683	3.160	1.460	657	289	125	54	24		2.927.762	3.879
08.05.21	779	779	12,8	1,1	3,1	1,1	2,0	2,93					1.367.610	733.978	396.731	211.677	110.570	56.301	28.209	14.045	6.717	3.178	1.468	662	291	125	54	24		2.931.641	3.878
09.05.21	780	780	12,9	1,1	3,1	1,1	2,0	2,94					1.368.571	734.835	397.448	212.207	110.920	56.511	28.328	14.110	6.751	3.195	1.477	666	293	126	54	24		2.935.519	3.878
10.05.21	781	781	13,1	1,0	3,1	1,0	2,1	2,94					1.369.537	735.689	398.163	212.737	111.270	56.722	28.448	14.175	6.785	3.213	1.486	670	295	127	55	25		2.939.397	3.878
11.05.21	782	782	13,2	1,0	3,1	1,0	2,1	2,94					1.370.507	736.543	398.876	213.266	111.620	56.933	28.568	14.240	6.820	3.230	1.495	674	297	128	55	25		2.943.276	3.879
12.05.21	783	783	13,4	1,0	3,2	1,0	2,2	2,95					1.371.483	737.395	399.587	213.793	111.969	57.144	28.688	14.306	6.854	3.248	1.504	679	299	129	55	25		2.947.156	3.880
13.05.21	784	784	13,6	1,0	3,2	1,0	2,2	2,95					1.372.463	738.246	400.295	214.319	112.318	57.355	28.808	14.372	6.889	3.266	1.513	683	301	130	56	25		2.951.038	3.882
14.05.21	785	785	13,7	0,9	3,2	0,9	2,2	2,95					1.373.450	739.095	401.002	214.844	112.667	57.566	28.929	14.438	6.924	3.284	1.522	687	303	131	56	25		2.954.923	3.884
15.05.21	786	786	13,9	0,9	3,2	0,9	2,3	2,96					1.374.442	739.944	401.707	215.368	113.015	57.778	29.050	14.504	6.959	3.302	1.531	692	305	132	57	25		2.958.809	3.887
16.05.21	787	787	14,0	0,9	3,2	0,9	2,3	2,96					1.375.440	740.792	402.409	215.891	113.364	57.990	29.171	14.570	6.994	3.320	1.540	696	307	132	57	25		2.962.699	3.890
17.05.21	788	788	14,2	0,9	3,2	0,9	2,4	2,97					1.376.445	741.639	403.110	216.413	113.712	58.202	29.292	14.637	7.030	3.339	1.549	700	309	133	57	25		2.966.592	3.893
18.05.21	789	789	14,3	0,8	3,3	0,8	2,4	2,97					1.377.456	742.486	403.809	216.934	114.060	58.414	29.414	14.703	7.065	3.357	1.558	705	311	134	58	26		2.970.490	3.897
19.05.21	790	790	14,5	0,8	3,3	0,8	2,5	2,97					1.378.475	743.332	404.506	217.454	114.407	58.627	29.536	14.770	7.101	3.375	1.567	709	313	135	58	26		2.974.391	3.902
20.05.21	791	791	14,6	0,8	3,3	0,8	2,5	2,98					1.379.500	744.178	405.202	217.972	114.755	58.839	29.658	14.838	7.136	3.394	1.576	714	315	136	58	26		2.978.298	3.907
21.05.21	792	792	14,8	0,8	3,3	0,8	2,5	2,98					1.380.534	745.024	405.895	218.490	115.102	59.052	29.780	14.905	7.172	3.412	1.586	718	317	137	59	26		2.982.210	3.912
22.05.21	793	793	14,9	0,7	3,3	0,7	2,6	2,99					1.381.575	745.870	406.588	219.007	115.449	59.265	29.903	14.973	7.208	3.431	1.595	723	319	138	59	26		2.986.128	3.918
23.05.21	794	794	15,0	0,7	3,3	0,7	2,6	2,99					1.382.624	746.716	407.278	219.522	115.795	59.478	30.026	15.040	7.244	3.450	1.605	728	321	139	60	26		2.990.052	3.924
24.05.21	795	795	15,2	0,7	3,4	0,7	2,6	2,99					1.383.681	747.562	407.967	220.037	116.142	59.691	30.149	15.108	7.281	3.468	1.614	732	324	140	60	26		2.993.983	3.931
25.05.21	796	796	15,3	0,7	3,4	0,7	2,7	3,00					1.384.747	748.409	408.655	220.550	116.488	59.904	30.273	15.177	7.317	3.487	1.624	737	326	141	60	27		2.997.922	3.938
26.05.21	797	797	15,5	0,7	3,4	0,7	2,7	3,00					1.385.823	749.256	409.341	221.063	116.834	60.118	30.396	15.245	7.354	3.506	1.633	741	328	142	61	27		3.001.868	3.946
27.05.21	798	798	15,6	0,6	3,4	0,6	2,8	3,01					1.386.907	750.104	410.026	221.574	117.180	60.332	30.520	15.314	7.390	3.525	1.643	746	330	143	61	27		3.005.823	3.955
28.05.21	799	799	15,7	0,6	3,4	0,6	2,8	3,01					1.388.001	750.952	410.710	222.085	117.525	60.545	30.645	15.383	7.427	3.545	1.652	751	332	144	62	27		3.009.786	3.963
29.05.21	800	800	15,9	0,6	3,4	0,6	2,8	3,01					1.389.105	751.802	411.392	222.595	117.870	60.759	30.769	15.452	7.464	3.564	1.662	756	335	145	62	27		3.013.759	3.973
30.05.21	801	801	16,0	0,6	3,4	0,6	2,9	3,02					1.390.219	752.652	412.074	223.104	118.215	60.973	30.894	15.521	7.502	3.583	1.672	760	337	146	62	27		3.017.742	3.983
31.05.21	802	802	16,1	0,5	3,4	0,5	2,9	3,02					1.391.344	753.504	412.754	223.612	118.560	61.188	31.019	15.590	7.539	3.603	1.682	765	339	147	63	28		3.021.735	3.993
01.06.21	803	803	16,2	0,5	3,4	0,5	2,9	3,03					1.392.479	754.357	413.433	224.119	118.904	61.402	31.144	15.660	7.576	3.622	1.692	770	341	148	63	28		3.025.739	4.004
02.06.21	804	804	16,4	0,5	3,5	0,5	2,9	3,03					1.393.625	755.212	414.111	224.625	119.248	61.617	31.269	15.730	7.614	3.642	1.702	775	344	149	64	28		3.029.754	4.015
03.06.21	805	805	16,5	0,5	3,5	0,5	3,0	3,03					1.394.783	756.068	414.789	225.130	119.592	61.831	31.395	15.800	7.652	3.662	1.712	780	346	150	64	28		3.033.781	4.027
04.06.21	806	806	16,6	0,5	3,5	0,5	3,0	3,04					1.395.952	756.926	415.465	225.635	119.936	62.046	31.521	15.870	7.690	3.681	1.722	785	348	151	65	28		3.037.820	4.039
05.06.21	807	807	16,7	0,4	3,5	0,4	3,0	3,04					1.397.133	757.786	416.141	226.138	120.279	62.261	31.647	15.941	7.728	3.701	1.732	790	351	152	65	28		3.041.872	4.052
06.06.21	808	808	16,8	0,4	3,5	0,4	3,1	3,05					1.398.327	758.647	416.816	226.641	120.622	62.476	31.773	16.012	7.766	3.721	1.742	795	353	153	66	29		3.045.938	4.066
07.06.21	809	809	17,0	0,4	3,5	0,4	3,1	3,05					1.399.533	759.511	417.490	227.143	120.965	62.691	31.900	16.083	7.804	3.741	1.752	800	356	154	66	29		3.050.018	4.080
08.06.21	810	810	17,1	0,4	3,5	0,4	3,1	3,05					1.400.752	760.378	418.163	227.645	121.308	62.907	32.026	16.154	7.843	3.761	1.762	805	358	155	66	29		3.054.112	4.094
09.06.21	811	811	17,2	0,4	3,5	0,4	3,1	3,06					1.401.984	761.246	418.836	228.145	121.650	63.122	32.154	16.225	7.881	3.782	1.773	810	360	156	67	29		3.058.221	4.109
10.06.21	812	812	17,3	0,4	3,5	0,4	3,1	3,06					1.403.229	762.117	419.509	228.645	121.992	63.338	32.281	16.297	7.920	3.802	1.783	815	363	158	67	29		3.062.345	4.125
11.06.21	813	813	17,4	0,3	3,5	0,3	3,2	3,07					1.404.489	762.991	420.181	229.144	122.334	63.553	32.408	16.369	7.959	3.823	1.794	820	365	159	68	30		3.066.486	4.141
12.06.21	814	814	17,5	0,3	3,5	0,3	3,2	3,07					1.405.762	763.868	420.853	229.643	122.676	63.769	32.536	16.441	7.998	3.843	1.804	826	368	160	68	30		3.070.643	4.157
13.06.21	815	815	17,6	0,3	3,5	0,3	3,2	3,07					1.407.050	764.748	421.524	230.140	123.017	63.985	32.664	16.513	8.037	3.864	1.815	831	370	161	69	30		3.074.818	4.174
14.06.21	816	816	17,7	0,3	3,5	0,3	3,2	3,08					1.408.353	765.631	422.195	230.638	123.358	64.201	32.792	16.585	8.076	3.885	1.825	836	373	162	69	30		3.079.010	4.192
15.06.21	817	817	17,8	0,3	3,5	0,3	3,2	3,08					1.409.670	766.517	422.866	231.134	123.699	64.417	32.920	16.658	8.116	3.905	1.836	841	375	163	70	30		3.083.220	4.210
16.06.21	818	818	17,9	0,3	3,5	0,3	3,3	3,09					1.411.004	767.406	423.537	231.630	124.040	64.633	33.049	16.730	8.156	3.926	1.847	847	378	164	70	31		3.087.448	4.229
17.06.21	819	819	18,0	0,2	3,5	0,2	3,3	3,09					1.412.352	768.299	424.208	232.126	124.381	64.849	33.178	16.803	8.195	3.947	1.858	852	381	166	71	31		3.091.697	4.248
18.06.21	820	820	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	3,10					1.413.717	769.196	424.878	232.621	124.721	65.066	33.307	16.877	8.235	3.968	1.868	858	383	167	71	31		3.095.964	4.268
19.06.21	821	821	18,1	0,2	3,5	0,2	3,3	3,10					1.415.098	770.097	425.549	233.115	125.061	65.282	33.436	16.950	8.276	3.990	1.879	863	386	168	72	31		3.100.253	4.288
20.06.21	822	822	18,2	0,2	3,5	0,2	3,3	3,10					1.416.496	771.001	426.220	233.609	125.401	65.499	33.566	17.024	8.316	4.011	1.890	868	388	169	72	31		3.104.562	4.309
21.06.21	823	823	18,3	0,2	3,5	0,2	3,3	3,11					1.417.910	771.910	426.891	234.102	125.741	65.716	33.695	17.097	8.356	4.032	1.901	874	391	170	73	32		3.108.892	4.330
22.06.21	824	824	18,4	0,2	3,5	0,2	3,4	3,11					1.419.342	772.822	427.563	234.595	126.080	65.932	33.825	17.171	8.397	4.054	1.912	879	394	172	74	32		3.113.245	4.352
23.06.21	825	825	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	3,12					1.420.791	773.740	428.234	235.087	126.419	66.149	33.955	17.246	8.437	4.076	1.924	885	396	173	74	32		3.117.620	4.375
24.06.21	826	826	18,5	0,2	3,5	0,2	3,4	3,12					1.422.259	774.661	428.906	235.579	126.758	66.366	34.086	17.320	8.478	4.097	1.935	891	399	174	75	32		3.122.018	4.398
25.06.21	827	827	18,6	0,1	3,5	0,1	3,4	3,13					1.423.744	775.587	429.579	236.071	127.097	66.583	34.216	17.395	8.519	4.119	1.946	896	402	176	75	33		3.126.439	4.422
26.06.21	828	828	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	3,13					1.425.248	776.519	430.252	236.562	127.436	66.801	34.347	17.469	8.560	4.141	1.957	902	405	177	76	33		3.130.885	4.446
27.06.21	829	829	18,7	0,1	3,5	0,1	3,4	3,14					1.426.771	777.454	430.926	237.053	127.775	67.018	34.478	17.544	8.602	4.163	1.969	908	407	178	76	33		3.135.355	4.470
28.06.21	830	830	18,8	0,1	3,5	0,1	3,4	3,14					1.428.313	778.396	431.600	237.544	128.113	67.235	34.609	17.620	8.643	4.185	1.980	913	410	179	77	33		3.139.851	4.496
29.06.21	831	831	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	3,14					1.429.874	779.342	432.275	238.034	128.451	67.453	34.740	17.695	8.685	4.207	1.992	919	413	181	78	34		3.144.372	4.521
30.06.21	832	832	18,9	0,1	3,5	0,1	3,4	3,15					1.431.455	780.293	432.951	238.525	128.789	67.670	34.872	17.771	8.726	4.230	2.003	925	416	182	78	34		3.148.920	4.548
01.07.21	833	833	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	3,15					1.433.056	781.250	433.627	239.014	129.127	67.888	35.004	17.846	8.768	4.252	2.015	931	419	183	79	34		3.153.494	4.575
02.07.21	834	834	19,0	0,1	3,5	0,1	3,4	3,16					1.434.677	782.213	434.305	239.504	129.465	68.106	35.136	17.922	8.810	4.274	2.027	937	422	185	79	34		3.158.096	4.602
03.07.21	835	835	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	3,16					1.436.320	783.181	434.983	239.994	129.802	68.324	35.268	17.999	8.852	4.297	2.038	943	425	186	80	35		3.162.726	4.630
04.07.21	836	836	19,1	0,1	3,5	0,1	3,4	3,17					1.437.983	784.156	435.663	240.483	130.140	68.541	35.400	18.075	8.895	4.320	2.050	949	427	188	81	35		3.167.384	4.658
05.07.21	837	837	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	3,17					1.439.667	785.136	436.343	240.972	130.477	68.760	35.533	18.151	8.937	4.343	2.062	955	430	189	81	35		3.172.072	4.687
06.07.21	838	838	19,2	0,0	3,5	0,0	3,4	3,18					1.441.373	786.122	437.025	241.461	130.814	68.978	35.665	18.228	8.980	4.365	2.074	961	433	190	82	35		3.176.788	4.717
07.07.21	839	839	19,2	0,0	3,4	0,0	3,4	3,18					1.443.100	787.115	437.708	241.950	131.152	69.196	35.798	18.305	9.023	4.388	2.086	967	436	192	83	36		3.181.535	4.747
08.07.21	840	840	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	3,19					1.444.850	788.114	438.392	242.439	131.489	69.414	35.931	18.382	9.066	4.412	2.098	973	439	193	83	36		3.186.313	4.777
09.07.21	841	841	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	3,19					1.446.622	789.120	439.078	242.928	131.826	69.633	36.065	18.460	9.109	4.435	2.110	979	442	195	84	36		3.191.121	4.808
10.07.21	842	842	19,3	0,0	3,4	0,0	3,4	3,20					1.448.417	790.133	439.765	243.417	132.162	69.851	36.198	18.537	9.152	4.458	2.122	985	446	196	85	37		3.195.961	4.840
11.07.21	843	843	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	3,20					1.450.235	791.152	440.454	243.906	132.499	70.070	36.332	18.615	9.195	4.481	2.135	992	449	198	85	37		3.200.834	4.872
12.07.21	844	844	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	3,21					1.452.076	792.178	441.144	244.395	132.836	70.288	36.466	18.693	9.239	4.505	2.147	998	452	199	86	37		3.205.738	4.905
13.07.21	845	845	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	3,21					1.453.941	793.212	441.835	244.884	133.172	70.507	36.600	18.771	9.282	4.529	2.159	1.004	455	201	87	37		3.210.676	4.938
14.07.21	846	846	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	3,22					1.455.829	794.252	442.529	245.373	133.509	70.726	36.734	18.849	9.326	4.552	2.172	1.011	458	202	87	38		3.215.648	4.972
15.07.21	847	847	19,4	0,0	3,4	0,0	3,4	3,22					1.457.742	795.300	443.224	245.863	133.846	70.945	36.868	18.928	9.370	4.576	2.184	1.017	461	204	88	38		3.220.654	5.006
16.07.21	848	848	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,23					1.459.678	796.356	443.921	246.352	134.182	71.164	37.003	19.006	9.414	4.600	2.197	1.024	464	205	89	38		3.225.695	5.041
17.07.21	849	849	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,23					1.461.640	797.419	444.620	246.842	134.519	71.383	37.138	19.085	9.459	4.624	2.210	1.030	468	207	90	39		3.230.770	5.076
18.07.21	850	850	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,24					1.463.626	798.490	445.321	247.332	134.855	71.602	37.273	19.164	9.503	4.648	2.222	1.037	471	208	90	39		3.235.881	5.111
19.07.21	851	851	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,24					1.465.637	799.569	446.023	247.822	135.191	71.822	37.408	19.243	9.548	4.672	2.235	1.043	474	210	91	39		3.241.029	5.147
20.07.21	852	852	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,25					1.467.674	800.656	446.728	248.313	135.528	72.041	37.543	19.323	9.592	4.697	2.248	1.050	477	212	92	40		3.246.213	5.184
21.07.21	853	853	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,25					1.469.736	801.751	447.435	248.804	135.864	72.260	37.679	19.402	9.637	4.721	2.261	1.056	481	213	93	40		3.251.434	5.221
22.07.21	854	854	19,4	0,0	3,3	0,0	3,3	3,26					1.471.824	802.855	448.144	249.295	136.201	72.480	37.815	19.482	9.682	4.746	2.274	1.063	484	215	93	40		3.256.692	5.258
23.07.21	855	855	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	3,26					1.473.938	803.966	448.856	249.786	136.537	72.700	37.950	19.562	9.727	4.770	2.287	1.070	487	216	94	41		3.261.989	5.296
24.07.21	856	856	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	3,27					1.476.078	805.087	449.570	250.278	136.874	72.920	38.087	19.642	9.772	4.795	2.300	1.076	491	218	95	41		3.267.324	5.335
25.07.21	857	857	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	3,27					1.478.244	806.216	450.286	250.771	137.210	73.140	38.223	19.723	9.818	4.820	2.313	1.083	494	220	96	42		3.272.697	5.374
26.07.21	858	858	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	3,28					1.480.437	807.354	451.004	251.263	137.547	73.360	38.359	19.803	9.863	4.845	2.326	1.090	498	221	96	42		3.278.110	5.413
27.07.21	859	859	19,4	0,0	3,2	0,0	3,2	3,28					1.482.657	808.501	451.726	251.757	137.884	73.580	38.496	19.884	9.909	4.870	2.340	1.097	501	223	97	42		3.283.563	5.453
28.07.21	860	860	19,3	0,0	3,2	0,0	3,1	3,29					1.484.904	809.657	452.449	252.251	138.221	73.800	38.633	19.965	9.955	4.895	2.353	1.104	505	225	98	43		3.289.055	5.493
29.07.21	861	861	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	3,29					1.487.178	810.822	453.176	252.745	138.557	74.021	38.769	20.046	10.001	4.920	2.366	1.111	508	227	99	43		3.294.589	5.533
30.07.21	862	862	19,3	0,0	3,1	0,0	3,1	3,30					1.489.480	811.996	453.905	253.240	138.894	74.241	38.907	20.127	10.047	4.945	2.380	1.118	512	228	100	43		3.300.163	5.574
31.07.21	863	863	19,2	0,0	3,1	0,0	3,1	3,31					1.491.808	813.180	454.637	253.735	139.231	74.462	39.044	20.208	10.094	4.971	2.394	1.125	515	230	101	44		3.305.778	5.615
01.08.21	864	864	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	3,31					1.494.165	814.373	455.372	254.232	139.569	74.682	39.181	20.290	10.140	4.996	2.407	1.132	519	232	101	44		3.311.435	5.657
02.08.21	865	865	19,2	0,0	3,1	0,0	3,0	3,32					1.496.549	815.576	456.109	254.728	139.906	74.903	39.319	20.372	10.187	5.022	2.421	1.139	522	234	102	45		3.317.134	5.699
03.08.21	866	866	19,1	0,1	3,0	0,1	3,0	3,32					1.498.962	816.789	456.850	255.226	140.243	75.124	39.457	20.454	10.233	5.048	2.435	1.146	526	235	103	45		3.322.876	5.741
04.08.21	867	867	19,1	0,1	3,0	0,1	2,9	3,33					1.501.402	818.011	457.594	255.724	140.581	75.345	39.595	20.536	10.280	5.074	2.448	1.153	530	237	104	45		3.328.660	5.784
05.08.21	868	868	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	3,33					1.503.871	819.244	458.340	256.223	140.919	75.567	39.733	20.618	10.327	5.100	2.462	1.161	533	239	105	46		3.334.487	5.827
06.08.21	869	869	19,0	0,1	3,0	0,1	2,9	3,34					1.506.368	820.486	459.090	256.723	141.257	75.788	39.871	20.700	10.374	5.126	2.476	1.168	537	241	106	46		3.340.358	5.871
07.08.21	870	870	18,9	0,1	2,9	0,1	2,9	3,35					1.508.893	821.739	459.843	257.224	141.595	76.009	40.010	20.783	10.422	5.152	2.490	1.175	541	243	107	47		3.346.272	5.914
08.08.21	871	871	18,9	0,1	2,9	0,1	2,8	3,35					1.511.447	823.002	460.600	257.725	141.933	76.231	40.148	20.866	10.469	5.178	2.504	1.183	545	245	108	47		3.352.230	5.958
09.08.21	872	872	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	3,36					1.514.029	824.276	461.359	258.227	142.272	76.453	40.287	20.949	10.517	5.204	2.519	1.190	548	246	108	47		3.358.233	6.002
10.08.21	873	873	18,8	0,1	2,9	0,1	2,8	3,36					1.516.640	825.560	462.122	258.730	142.611	76.675	40.426	21.032	10.564	5.231	2.533	1.198	552	248	109	48		3.364.280	6.047
11.08.21	874	874	18,7	0,1	2,8	0,1	2,7	3,37					1.519.280	826.854	462.889	259.235	142.950	76.897	40.565	21.115	10.612	5.257	2.547	1.205	556	250	110	48		3.370.371	6.092
12.08.21	875	875	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	3,38					1.521.949	828.160	463.659	259.740	143.289	77.119	40.705	21.199	10.660	5.284	2.561	1.213	560	252	111	49		3.376.508	6.137
13.08.21	876	876	18,6	0,1	2,8	0,1	2,7	3,38					1.524.646	829.476	464.432	260.246	143.628	77.341	40.844	21.282	10.708	5.311	2.576	1.220	564	254	112	49		3.382.690	6.182
14.08.21	877	877	18,5	0,2	2,8	0,2	2,6	3,39					1.527.372	830.803	465.210	260.753	143.968	77.564	40.984	21.366	10.757	5.338	2.590	1.228	568	256	113	50		3.388.918	6.228
15.08.21	878	878	18,4	0,2	2,8	0,2	2,6	3,40					1.530.127	832.141	465.991	261.261	144.308	77.786	41.124	21.450	10.805	5.365	2.605	1.235	572	258	114	50		3.395.191	6.273
16.08.21	879	879	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	3,40					1.532.911	833.490	466.775	261.770	144.649	78.009	41.264	21.534	10.853	5.392	2.620	1.243	576	260	115	51		3.401.511	6.319
17.08.21	880	880	18,3	0,2	2,7	0,2	2,5	3,41					1.535.723	834.850	467.564	262.281	144.989	78.232	41.404	21.618	10.902	5.419	2.634	1.251	580	262	116	51		3.407.876	6.365
18.08.21	881	881	18,2	0,2	2,7	0,2	2,5	3,41					1.538.565	836.221	468.356	262.792	145.330	78.455	41.544	21.703	10.951	5.446	2.649	1.259	584	264	117	52		3.414.288	6.412
19.08.21	882	882	18,1	0,2	2,6	0,2	2,4	3,42					1.541.435	837.604	469.152	263.305	145.672	78.679	41.685	21.788	11.000	5.473	2.664	1.267	588	266	118	52		3.420.746	6.458
20.08.21	883	883	18,0	0,2	2,6	0,2	2,4	3,43					1.544.334	838.998	469.952	263.818	146.013	78.902	41.825	21.872	11.049	5.501	2.679	1.274	592	268	119	53		3.427.250	6.504
21.08.21	884	884	17,9	0,3	2,6	0,3	2,3	3,43					1.547.262	840.403	470.757	264.334	146.355	79.126	41.966	21.957	11.098	5.528	2.694	1.282	596	270	120	53		3.433.801	6.551
22.08.21	885	885	17,8	0,3	2,6	0,3	2,3	3,44					1.550.218	841.820	471.565	264.850	146.698	79.349	42.107	22.042	11.148	5.556	2.709	1.290	600	272	121	54		3.440.399	6.598
23.08.21	886	886	17,7	0,3	2,5	0,3	2,3	3,45					1.553.203	843.249	472.377	265.367	147.040	79.573	42.248	22.128	11.197	5.584	2.724	1.298	604	274	122	54		3.447.044	6.645
24.08.21	887	887	17,6	0,3	2,5	0,3	2,2	3,45					1.556.216	844.689	473.194	265.886	147.383	79.798	42.390	22.213	11.247	5.612	2.739	1.306	608	276	123	55		3.453.735	6.692
25.08.21	888	888	17,5	0,3	2,5	0,3	2,2	3,46					1.559.257	846.141	474.015	266.406	147.727	80.022	42.531	22.299	11.297	5.639	2.754	1.314	612	279	124	55		3.460.474	6.738
26.08.21	889	889	17,4	0,3	2,5	0,3	2,1	3,47					1.562.327	847.605	474.840	266.928	148.071	80.246	42.673	22.385	11.346	5.667	2.770	1.323	617	281	125	56		3.467.259	6.785
27.08.21	890	890	17,3	0,3	2,4	0,3	2,1	3,47					1.565.425	849.081	475.669	267.451	148.415	80.471	42.815	22.470	11.396	5.696	2.785	1.331	621	283	126	56		3.474.091	6.832
28.08.21	891	891	17,2	0,4	2,4	0,4	2,0	3,48					1.568.551	850.568	476.503	267.975	148.760	80.696	42.957	22.557	11.447	5.724	2.800	1.339	625	285	127	57		3.480.971	6.879
29.08.21	892	892	17,1	0,4	2,4	0,4	2,0	3,49					1.571.705	852.068	477.341	268.501	149.105	80.921	43.099	22.643	11.497	5.752	2.816	1.347	629	287	129	57		3.487.897	6.926
30.08.21	893	893	17,0	0,4	2,3	0,4	1,9	3,49					1.574.886	853.579	478.184	269.029	149.451	81.146	43.241	22.729	11.547	5.781	2.831	1.355	634	289	130	58		3.494.871	6.973
31.08.21	894	894	16,9	0,4	2,3	0,4	1,9	3,50					1.578.094	855.103	479.031	269.557	149.797	81.372	43.384	22.816	11.598	5.809	2.847	1.364	638	292	131	58		3.501.891	7.020
01.09.21	895	895	16,8	0,4	2,3	0,4	1,8	3,51					1.581.330	856.638	479.883	270.088	150.144	81.598	43.527	22.902	11.649	5.838	2.863	1.372	642	294	132	59		3.508.958	7.067
02.09.21	896	896	16,7	0,5	2,3	0,5	1,8	3,52					1.584.593	858.186	480.739	270.620	150.491	81.824	43.669	22.989	11.699	5.866	2.878	1.381	647	296	133	59		3.516.072	7.114
03.09.21	897	897	16,5	0,5	2,2	0,5	1,8	3,52					1.587.883	859.746	481.600	271.153	150.839	82.050	43.812	23.076	11.750	5.895	2.894	1.389	651	298	134	60		3.523.232	7.161
04.09.21	898	898	16,4	0,5	2,2	0,5	1,7	3,53					1.591.200	861.318	482.466	271.688	151.187	82.276	43.956	23.164	11.801	5.924	2.910	1.397	656	301	135	61		3.530.440	7.207
05.09.21	899	899	16,3	0,5	2,2	0,5	1,7	3,54					1.594.542	862.902	483.336	272.225	151.536	82.503	44.099	23.251	11.853	5.953	2.926	1.406	660	303	136	61		3.537.693	7.253
06.09.21	900	900	16,2	0,5	2,1	0,5	1,6	3,54					1.597.911	864.499	484.212	272.764	151.885	82.730	44.242	23.338	11.904	5.982	2.942	1.415	665	305	138	62		3.544.993	7.300
07.09.21	901	901	16,1	0,6	2,1	0,6	1,6	3,55					1.601.306	866.107	485.092	273.304	152.235	82.957	44.386	23.426	11.955	6.011	2.958	1.423	669	308	139	62		3.552.338	7.346
08.09.21	902	902	15,9	0,6	2,1	0,6	1,5	3,56					1.604.726	867.728	485.977	273.846	152.586	83.184	44.530	23.514	12.007	6.041	2.974	1.432	674	310	140	63		3.559.730	7.392
09.09.21	903	903	15,8	0,6	2,1	0,6	1,4	3,57					1.608.171	869.361	486.867	274.389	152.937	83.412	44.674	23.602	12.059	6.070	2.990	1.441	678	312	141	63		3.567.167	7.437
10.09.21	904	904	15,7	0,6	2,0	0,6	1,4	3,57					1.611.641	871.007	487.762	274.935	153.288	83.640	44.818	23.690	12.110	6.100	3.007	1.449	683	315	142	64		3.574.650	7.483
11.09.21	905	905	15,5	0,6	2,0	0,6	1,3	3,58					1.615.136	872.664	488.662	275.482	153.641	83.868	44.963	23.778	12.162	6.129	3.023	1.458	687	317	144	65		3.582.178	7.528
12.09.21	906	906	15,4	0,7	2,0	0,7	1,3	3,59					1.618.655	874.334	489.566	276.031	153.993	84.096	45.107	23.866	12.215	6.159	3.039	1.467	692	319	145	65		3.589.751	7.573
13.09.21	907	907	15,3	0,7	1,9	0,7	1,2	3,60					1.622.198	876.016	490.476	276.582	154.347	84.324	45.252	23.955	12.267	6.189	3.056	1.476	697	322	146	66		3.597.368	7.617
14.09.21	908	908	15,1	0,7	1,9	0,7	1,2	3,61					1.625.765	877.711	491.391	277.135	154.701	84.553	45.397	24.044	12.319	6.218	3.072	1.485	701	324	147	67		3.605.030	7.662
15.09.21	909	909	15,0	0,7	1,9	0,7	1,1	3,61					1.629.354	879.417	492.312	277.689	155.056	84.782	45.542	24.132	12.371	6.248	3.089	1.494	706	327	148	67		3.612.736	7.706
16.09.21	910	910	14,8	0,8	1,8	0,8	1,1	3,62					1.632.967	881.136	493.237	278.246	155.412	85.012	45.687	24.221	12.424	6.278	3.106	1.503	711	329	150	68		3.620.486	7.750
17.09.21	911	911	14,7	0,8	1,8	0,8	1,0	3,63					1.636.602	882.867	494.167	278.804	155.768	85.241	45.833	24.311	12.477	6.308	3.122	1.512	716	332	151	68		3.628.279	7.793
18.09.21	912	912	14,5	0,8	1,8	0,8	1,0	3,64					1.640.258	884.610	495.103	279.365	156.125	85.471	45.978	24.400	12.530	6.339	3.139	1.521	720	334	152	69		3.636.114	7.836
19.09.21	913	913	14,4	0,8	1,7	0,8	0,9	3,64					1.643.937	886.365	496.044	279.927	156.482	85.702	46.124	24.489	12.582	6.369	3.156	1.530	725	337	153	70		3.643.993	7.878
20.09.21	914	914	14,2	0,9	1,7	0,9	0,9	3,65					1.647.636	888.133	496.990	280.492	156.841	85.932	46.270	24.579	12.636	6.399	3.173	1.539	730	339	155	70		3.651.914	7.921
21.09.21	915	915	14,1	0,9	1,7	0,9	0,8	3,66					1.651.356	889.912	497.942	281.058	157.200	86.163	46.416	24.668	12.689	6.430	3.190	1.548	735	342	156	71		3.659.876	7.962
22.09.21	916	916	13,9	0,9	1,7	0,9	0,7	3,67					1.655.097	891.704	498.898	281.627	157.560	86.394	46.562	24.758	12.742	6.460	3.207	1.557	740	344	157	72		3.667.880	8.004
23.09.21	917	917	13,8	0,9	1,6	0,9	0,7	3,68					1.658.857	893.507	499.861	282.198	157.920	86.626	46.709	24.848	12.795	6.491	3.224	1.567	745	347	159	72		3.675.924	8.045
24.09.21	918	918	13,6	1,0	1,6	1,0	0,6	3,68					1.662.636	895.322	500.828	282.771	158.282	86.857	46.856	24.938	12.849	6.522	3.241	1.576	750	349	160	73		3.684.009	8.085
25.09.21	919	919	13,5	1,0	1,6	1,0	0,6	3,69					1.666.434	897.149	501.801	283.345	158.644	87.089	47.002	25.029	12.903	6.553	3.258	1.585	755	352	161	74		3.692.134	8.125
26.09.21	920	920	13,3	1,0	1,5	1,0	0,5	3,70					1.670.250	898.988	502.779	283.923	159.007	87.322	47.150	25.119	12.956	6.583	3.275	1.595	760	354	163	74		3.700.298	8.164
27.09.21	921	921	13,2	1,0	1,5	1,0	0,5	3,71					1.674.084	900.838	503.763	284.502	159.371	87.554	47.297	25.210	13.010	6.614	3.293	1.604	765	357	164	75		3.708.501	8.203
28.09.21	922	922	13,0	1,1	1,5	1,1	0,4	3,72					1.677.935	902.700	504.752	285.083	159.736	87.787	47.444	25.300	13.064	6.646	3.310	1.614	770	360	165	76		3.716.743	8.241
29.09.21	923	923	12,8	1,1	1,4	1,1	0,4	3,73					1.681.803	904.574	505.747	285.667	160.101	88.021	47.592	25.391	13.118	6.677	3.327	1.623	775	362	167	76		3.725.022	8.279
30.09.21	924	924	12,7	1,1	1,4	1,1	0,3	3,73					1.685.688	906.459	506.747	286.253	160.467	88.254	47.740	25.482	13.172	6.708	3.345	1.633	780	365	168	77		3.733.338	8.316
01.10.21	925	925	12,5	1,1	1,4	1,1	0,2	3,74					1.689.587	908.355	507.752	286.841	160.835	88.488	47.888	25.573	13.227	6.739	3.363	1.642	785	368	169	78		3.741.691	8.353
02.10.21	926	926	12,4	1,2	1,4	1,2	0,2	3,75					1.693.502	910.263	508.763	287.431	161.203	88.723	48.036	25.665	13.281	6.771	3.380	1.652	790	370	171	79		3.750.080	8.389
03.10.21	927	927	12,2	1,2	1,3	1,2	0,1	3,76					1.697.431	912.182	509.780	288.024	161.572	88.958	48.184	25.756	13.336	6.802	3.398	1.661	795	373	172	79		3.758.504	8.424
04.10.21	928	928	12,0	1,2	1,3	1,2	0,1	3,77					1.701.375	914.112	510.802	288.619	161.941	89.193	48.333	25.848	13.390	6.834	3.416	1.671	800	376	174	80		3.766.963	8.459
05.10.21	929	929	11,9	1,2	1,3	1,2	0,0	3,78					1.705.331	916.053	511.829	289.217	162.312	89.428	48.481	25.939	13.445	6.866	3.433	1.681	806	378	175	81		3.775.456	8.493
06.10.21	930	930	11,7	1,3	1,2	1,2	0,0	3,78					1.709.301	918.005	512.862	289.816	162.684	89.664	48.630	26.031	13.500	6.897	3.451	1.691	811	381	176	81		3.783.982	8.526
07.10.21	931	931	11,5	1,3	1,2	1,2	-0,1	3,79					1.713.282	919.968	513.901	290.418	163.056	89.900	48.779	26.123	13.555	6.929	3.469	1.700	816	384	178	82		3.792.542	8.559
08.10.21	932	932	11,4	1,3	1,2	1,2	-0,1	3,80					1.717.275	921.941	514.945	291.023	163.430	90.137	48.929	26.215	13.610	6.961	3.487	1.710	821	387	179	83		3.801.133	8.591
09.10.21	933	933	11,2	1,4	1,2	1,2	-0,2	3,81					1.721.279	923.925	515.994	291.630	163.804	90.374	49.078	26.308	13.665	6.993	3.505	1.720	827	390	181	84		3.809.756	8.623
10.10.21	934	934	11,0	1,4	1,1	1,1	-0,3	3,82					1.725.293	925.919	517.049	292.239	164.180	90.611	49.228	26.400	13.721	7.025	3.523	1.730	832	392	182	84		3.818.409	8.653
11.10.21	935	935	10,9	1,4	1,1	1,1	-0,3	3,83					1.729.317	927.923	518.110	292.850	164.556	90.849	49.378	26.493	13.776	7.057	3.541	1.740	837	395	184	85		3.827.092	8.683
12.10.21	936	936	10,7	1,4	1,1	1,1	-0,4	3,84					1.733.350	929.938	519.176	293.464	164.934	91.087	49.528	26.585	13.832	7.090	3.559	1.750	843	398	185	86		3.835.804	8.712
13.10.21	937	937	10,5	1,5	1,0	1,0	-0,4	3,84					1.737.392	931.962	520.247	294.081	165.312	91.325	49.678	26.678	13.887	7.122	3.578	1.760	848	401	187	87		3.844.545	8.741
14.10.21	938	938	10,4	1,5	1,0	1,0	-0,5	3,85					1.741.441	933.997	521.324	294.700	165.691	91.564	49.829	26.771	13.943	7.154	3.596	1.770	853	404	188	87		3.853.314	8.768
15.10.21	939	939	10,2	1,5	1,0	1,0	-0,5	3,86					1.745.498	936.041	522.407	295.321	166.072	91.803	49.980	26.864	13.999	7.187	3.614	1.780	859	407	190	88		3.862.109	8.795
16.10.21	940	940	10,0	1,6	1,0	1,0	-0,6	3,87					1.749.561	938.094	523.495	295.945	166.453	92.043	50.131	26.957	14.055	7.219	3.633	1.790	864	409	191	89		3.870.931	8.821
17.10.21	941	941	9,9	1,6	0,9	0,9	-0,6	3,88					1.753.630	940.157	524.588	296.572	166.836	92.283	50.282	27.051	14.111	7.252	3.651	1.801	870	412	193	90		3.879.777	8.847
18.10.21	942	942	9,7	1,6	0,9	0,9	-0,7	3,89					1.757.704	942.230	525.687	297.201	167.219	92.524	50.433	27.144	14.167	7.285	3.670	1.811	875	415	194	90		3.888.649	8.871
19.10.21	943	943	9,5	1,6	0,9	0,9	-0,8	3,90					1.761.783	944.311	526.791	297.832	167.604	92.765	50.585	27.238	14.223	7.318	3.688	1.821	881	418	196	91		3.897.544	8.895
20.10.21	944	944	9,3	1,7	0,9	0,9	-0,8	3,91					1.765.865	946.401	527.901	298.466	167.989	93.006	50.736	27.332	14.280	7.350	3.707	1.831	886	421	197	92		3.906.462	8.918
21.10.21	945	945	9,2	1,7	0,8	0,8	-0,9	3,92					1.769.951	948.500	529.016	299.103	168.376	93.248	50.888	27.426	14.336	7.383	3.726	1.842	892	424	199	93		3.915.402	8.940
22.10.21	946	946	9,0	1,7	0,8	0,8	-0,9	3,92					1.774.040	950.607	530.136	299.742	168.764	93.490	51.041	27.520	14.393	7.416	3.744	1.852	898	427	200	94		3.924.363	8.961
23.10.21	947	947	8,8	1,7	0,8	0,8	-1,0	3,93					1.778.130	952.723	531.262	300.383	169.153	93.733	51.193	27.614	14.449	7.449	3.763	1.862	903	430	202	94		3.933.345	8.982
24.10.21	948	948	8,7	1,8	0,8	0,8	-1,0	3,94					1.782.222	954.847	532.393	301.028	169.542	93.976	51.346	27.708	14.506	7.483	3.782	1.873	909	433	203	95		3.942.346	9.001
25.10.21	949	949	8,5	1,8	0,7	0,7	-1,1	3,95					1.786.315	956.979	533.529	301.674	169.934	94.220	51.498	27.803	14.563	7.516	3.801	1.883	914	436	205	96		3.951.365	9.020
26.10.21	950	950	8,3	1,8	0,7	0,7	-1,1	3,96					1.790.407	959.119	534.671	302.324	170.326	94.464	51.652	27.897	14.620	7.549	3.820	1.894	920	439	206	97		3.960.403	9.038
27.10.21	951	951	8,2	1,9	0,7	0,7	-1,2	3,97					1.794.499	961.266	535.818	302.976	170.719	94.709	51.805	27.992	14.677	7.583	3.839	1.904	926	442	208	98		3.969.458	9.055
28.10.21	952	952	8,0	1,9	0,7	0,7	-1,2	3,98					1.798.589	963.421	536.969	303.630	171.113	94.954	51.958	28.087	14.734	7.616	3.858	1.915	931	445	210	98		3.978.528	9.071
29.10.21	953	953	7,8	1,9	0,6	0,6	-1,3	3,99					1.802.677	965.583	538.127	304.287	171.509	95.199	52.112	28.182	14.792	7.650	3.877	1.925	937	448	211	99		3.987.614	9.086
30.10.21	954	954	7,7	1,9	0,6	0,6	-1,3	4,00					1.806.763	967.752	539.289	304.947	171.906	95.445	52.266	28.277	14.849	7.683	3.896	1.936	943	451	213	100		3.996.714	9.100
31.10.21	955	955	7,5	2,0	0,6	0,6	-1,4	4,01					1.810.845	969.927	540.456	305.609	172.303	95.692	52.420	28.372	14.906	7.717	3.915	1.947	949	454	214	101		4.005.828	9.114
01.11.21	956	956	7,3	2,0	0,6	0,6	-1,4	4,01					1.814.923	972.110	541.628	306.274	172.702	95.938	52.575	28.468	14.964	7.751	3.934	1.957	955	457	216	102		4.014.954	9.126
02.11.21	957	957	7,2	2,0	0,5	0,5	-1,5	4,02					1.818.997	974.298	542.806	306.942	173.103	96.186	52.729	28.563	15.022	7.785	3.954	1.968	960	460	218	103		4.024.092	9.138
03.11.21	958	958	7,0	2,1	0,5	0,5	-1,5	4,03					1.823.065	976.493	543.988	307.612	173.504	96.434	52.884	28.659	15.079	7.818	3.973	1.979	966	463	219	103		4.033.240	9.149
04.11.21	959	959	6,8	2,1	0,5	0,5	-1,6	4,04					1.827.127	978.694	545.175	308.285	173.907	96.682	53.039	28.755	15.137	7.852	3.992	1.989	972	466	221	104		4.042.399	9.158
05.11.21	960	960	6,7	2,1	0,5	0,5	-1,6	4,05					1.831.183	980.900	546.367	308.960	174.310	96.931	53.195	28.851	15.195	7.886	4.012	2.000	978	470	222	105		4.051.566	9.167
06.11.21	961	961	6,5	2,1	0,5	0,5	-1,7	4,06					1.835.232	983.112	547.564	309.638	174.715	97.181	53.350	28.947	15.253	7.921	4.031	2.011	984	473	224	106		4.060.741	9.175
07.11.21	962	962	6,4	2,2	0,4	0,4	-1,7	4,07					1.839.272	985.329	548.766	310.318	175.121	97.431	53.506	29.043	15.311	7.955	4.051	2.022	990	476	226	107		4.069.924	9.183
08.11.21	963	963	6,2	2,2	0,4	0,4	-1,8	4,08					1.843.305	987.552	549.972	311.002	175.529	97.681	53.662	29.139	15.370	7.989	4.070	2.033	996	479	227	108		4.079.113	9.189
09.11.21	964	964	6,0	2,2	0,4	0,4	-1,8	4,09					1.847.328	989.779	551.183	311.687	175.937	97.932	53.818	29.236	15.428	8.023	4.090	2.044	1.002	482	229	109		4.088.307	9.194
10.11.21	965	965	5,9	2,2	0,4	0,4	-1,9	4,10					1.851.342	992.010	552.398	312.376	176.347	98.183	53.975	29.333	15.486	8.058	4.110	2.055	1.008	485	231	109		4.097.506	9.199
11.11.21	966	966	5,7	2,3	0,4	0,4	-1,9	4,11					1.855.345	994.246	553.619	313.067	176.758	98.435	54.132	29.429	15.545	8.092	4.130	2.066	1.013	489	232	110		4.106.708	9.202
12.11.21	967	967	5,6	2,3	0,3	0,3	-1,9	4,12					1.859.337	996.486	554.843	313.760	177.170	98.688	54.289	29.526	15.604	8.127	4.149	2.077	1.019	492	234	111		4.115.913	9.205
13.11.21	968	968	5,4	2,3	0,3	0,3	-2,0	4,13					1.863.318	998.730	556.072	314.457	177.584	98.941	54.446	29.623	15.662	8.161	4.169	2.088	1.026	495	236	112		4.125.120	9.207
14.11.21	969	969	5,3	2,3	0,3	0,3	-2,0	4,13					1.867.287	1.000.978	557.306	315.155	177.998	99.195	54.604	29.721	15.721	8.196	4.189	2.099	1.032	498	237	113		4.134.328	9.208
15.11.21	970	970	5,1	2,4	0,3	0,3	-2,1	4,14					1.871.243	1.003.229	558.544	315.857	178.414	99.449	54.761	29.818	15.780	8.231	4.209	2.110	1.038	501	239	114		4.143.536	9.208
16.11.21	971	971	5,0	2,4	0,3	0,3	-2,1	4,15					1.875.186	1.005.483	559.786	316.561	178.832	99.704	54.919	29.915	15.839	8.265	4.229	2.121	1.044	505	241	115		4.152.743	9.207
17.11.21	972	972	4,8	2,4	0,3	0,3	-2,2	4,16					1.879.115	1.007.740	561.032	317.267	179.250	99.959	55.078	30.013	15.898	8.300	4.249	2.132	1.050	508	243	116		4.161.949	9.205
18.11.21	973	973	4,7	2,4	0,2	0,2	-2,2	4,17					1.883.029	1.009.999	562.282	317.976	179.670	100.215	55.236	30.111	15.957	8.335	4.269	2.144	1.056	511	244	116		4.171.152	9.203
19.11.21	974	974	4,5	2,5	0,2	0,2	-2,2	4,18					1.886.929	1.012.261	563.537	318.688	180.091	100.471	55.395	30.209	16.017	8.370	4.289	2.155	1.062	514	246	117		4.180.351	9.199
20.11.21	975	975	4,4	2,5	0,2	0,2	-2,3	4,19					1.890.814	1.014.526	564.795	319.402	180.513	100.728	55.554	30.307	16.076	8.405	4.309	2.166	1.068	518	248	118		4.189.546	9.195
21.11.21	976	976	4,2	2,5	0,2	0,2	-2,3	4,20					1.894.682	1.016.792	566.058	320.119	180.936	100.986	55.713	30.405	16.135	8.440	4.329	2.177	1.074	521	249	119		4.198.736	9.190
22.11.21	977	977	4,1	2,5	0,2	0,2	-2,3	4,21					1.898.534	1.019.059	567.324	320.838	181.361	101.244	55.873	30.503	16.195	8.476	4.350	2.189	1.081	524	251	120		4.207.921	9.184
23.11.21	978	978	3,9	2,6	0,2	0,2	-2,4	4,22					1.902.369	1.021.329	568.594	321.559	181.787	101.502	56.033	30.602	16.255	8.511	4.370	2.200	1.087	528	253	121		4.217.098	9.177
24.11.21	979	979	3,8	2,6	0,2	0,2	-2,4	4,23					1.906.186	1.023.599	569.867	322.284	182.215	101.762	56.193	30.701	16.314	8.546	4.390	2.211	1.093	531	255	122		4.226.268	9.170
25.11.21	980	980	3,7	2,6	0,1	0,1	-2,5	4,24					1.909.986	1.025.870	571.145	323.010	182.643	102.021	56.353	30.799	16.374	8.581	4.410	2.223	1.099	534	256	123		4.235.429	9.161
26.11.21	981	981	3,5	2,6	0,1	0,1	-2,5	4,24					1.913.767	1.028.142	572.425	323.739	183.073	102.282	56.514	30.898	16.434	8.617	4.431	2.234	1.105	538	258	124		4.244.581	9.152
27.11.21	982	982	3,4	2,6	0,1	0,1	-2,5	4,25					1.917.529	1.030.414	573.710	324.471	183.504	102.543	56.675	30.997	16.494	8.652	4.451	2.246	1.112	541	260	124		4.253.723	9.142
28.11.21	983	983	3,3	2,7	0,1	0,1	-2,6	4,26					1.921.271	1.032.687	574.997	325.205	183.937	102.804	56.836	31.096	16.554	8.688	4.472	2.257	1.118	544	262	125		4.262.854	9.131
29.11.21	984	984	3,1	2,7	0,1	0,1	-2,6	4,27					1.924.994	1.034.959	576.288	325.941	184.370	103.066	56.998	31.196	16.614	8.723	4.492	2.269	1.124	548	263	126		4.271.973	9.119
30.11.21	985	985	3,0	2,7	0,1	0,1	-2,6	4,28					1.928.697	1.037.231	577.582	326.680	184.805	103.329	57.159	31.295	16.675	8.759	4.513	2.280	1.131	551	265	127		4.281.080	9.107
01.12.21	986	986	2,9	2,7	0,1	0,1	-2,6	4,29					1.932.379	1.039.502	578.880	327.422	185.242	103.592	57.321	31.395	16.735	8.795	4.533	2.292	1.137	554	267	128		4.290.174	9.094
02.12.21	987	987	2,8	2,7	0,1	0,1	-2,7	4,30					1.936.040	1.041.773	580.180	328.165	185.679	103.856	57.484	31.495	16.795	8.831	4.554	2.303	1.143	558	269	129		4.299.254	9.080
03.12.21	988	988	2,7	2,8	0,1	0,1	-2,7	4,31					1.939.679	1.044.042	581.483	328.911	186.118	104.121	57.646	31.595	16.856	8.867	4.575	2.315	1.150	561	271	130		4.308.319	9.065
04.12.21	989	989	2,5	2,8	0,1	0,1	-2,7	4,32					1.943.296	1.046.310	582.789	329.660	186.558	104.386	57.809	31.695	16.917	8.902	4.595	2.327	1.156	565	272	131		4.317.369	9.050
05.12.21	990	990	2,4	2,8	0,0	0,0	-2,8	4,33					1.946.892	1.048.577	584.098	330.410	187.000	104.652	57.972	31.795	16.977	8.938	4.616	2.338	1.162	568	274	132		4.326.403	9.034
06.12.21	991	991	2,3	2,8	0,0	0,0	-2,8	4,34					1.950.464	1.050.842	585.410	331.163	187.443	104.918	58.136	31.895	17.038	8.974	4.637	2.350	1.169	572	276	133		4.335.419	9.017
07.12.21	992	992	2,2	2,8	0,0	0,0	-2,8	4,34					1.954.014	1.053.104	586.725	331.918	187.887	105.185	58.299	31.996	17.099	9.011	4.658	2.362	1.175	575	278	134		4.344.419	8.999
08.12.21	993	993	2,1	2,9	0,0	0,0	-2,8	4,35					1.957.540	1.055.365	588.041	332.676	188.332	105.453	58.463	32.097	17.160	9.047	4.679	2.373	1.182	578	279	135		4.353.399	8.981
09.12.21	994	994	2,0	2,9	0,0	0,0	-2,9	4,36					1.961.043	1.057.622	589.361	333.435	188.779	105.721	58.628	32.197	17.221	9.083	4.700	2.385	1.188	582	281	136		4.362.361	8.962
10.12.21	995	995	1,9	2,9	0,0	0,0	-2,9	4,37					1.964.521	1.059.877	590.682	334.197	189.226	105.990	58.792	32.298	17.282	9.119	4.721	2.397	1.195	585	283	136		4.371.304	8.942
11.12.21	996	996	1,8	2,9	0,0	0,0	-2,9	4,38					1.967.976	1.062.129	592.006	334.961	189.676	106.259	58.957	32.399	17.343	9.156	4.742	2.409	1.201	589	285	137		4.380.226	8.922
12.12.21	997	997	1,7	2,9	0,0	0,0	-2,9	4,39					1.971.406	1.064.378	593.332	335.728	190.126	106.529	59.122	32.501	17.405	9.192	4.763	2.421	1.208	592	287	138		4.389.127	8.901
13.12.21	998	998	1,6	2,9	0,0	0,0	-2,9	4,40					1.974.811	1.066.623	594.660	336.496	190.578	106.800	59.288	32.602	17.466	9.228	4.784	2.433	1.214	596	289	139		4.398.007	8.880
14.12.21	999	999	1,5	3,0	0,0	0,0	-3,0	4,41					1.978.191	1.068.865	595.990	337.267	191.031	107.071	59.454	32.704	17.528	9.265	4.805	2.445	1.221	599	290	140		4.406.865	8.858
15.12.21	1000	1.000	1,4	3,0	0,0	0,0	-3,0	4,42					1.981.546	1.071.102	597.322	338.039	191.485	107.343	59.620	32.805	17.589	9.301	4.826	2.456	1.227	603	292	141		4.415.700	8.835
16.12.21	1001	1.001	1,3	3,0	0,0	0,0	-3,0	4,42					1.984.875	1.073.336	598.656	338.814	191.941	107.616	59.786	32.907	17.651	9.338	4.847	2.468	1.234	606	294	142		4.424.511	8.812
17.12.21	1002	1.002	1,2	3,0	0,0	0,0	-3,0	4,43					1.988.178	1.075.565	599.992	339.590	192.397	107.889	59.953	33.009	17.713	9.375	4.869	2.480	1.240	610	296	143		4.433.299	8.788
18.12.21	1003	1.003	1,1	3,0	0,0	0,0	-3,0	4,44					1.991.455	1.077.789	601.329	340.369	192.855	108.163	60.120	33.112	17.775	9.411	4.890	2.492	1.247	613	298	144		4.442.062	8.763
19.12.21	1004	1.004	1,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	4,45					1.994.707	1.080.009	602.667	341.150	193.315	108.437	60.287	33.214	17.837	9.448	4.911	2.504	1.254	617	300	145		4.450.800	8.738
20.12.21	1005	1.005	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,46					1.997.931	1.082.223	604.007	341.932	193.775	108.712	60.455	33.316	17.899	9.485	4.932	2.516	1.260	620	302	146		4.459.513	8.713
21.12.21	1006	1.006	0,9	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,47					2.001.130	1.084.432	605.348	342.717	194.237	108.988	60.622	33.419	17.961	9.522	4.954	2.529	1.267	624	303	147		4.468.200	8.687
22.12.21	1007	1.007	0,8	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,48					2.004.301	1.086.636	606.690	343.503	194.700	109.264	60.791	33.522	18.023	9.559	4.975	2.541	1.273	628	305	148		4.476.860	8.660
23.12.21	1008	1.008	0,7	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,49					2.007.446	1.088.834	608.034	344.292	195.164	109.541	60.959	33.625	18.086	9.596	4.997	2.553	1.280	631	307	149		4.485.493	8.633
24.12.21	1009	1.009	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,49					2.010.563	1.091.026	609.378	345.082	195.630	109.819	61.128	33.728	18.148	9.633	5.018	2.565	1.287	635	309	150		4.494.099	8.606
25.12.21	1010	1.010	0,6	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,50					2.013.654	1.093.212	610.724	345.874	196.097	110.097	61.297	33.831	18.211	9.670	5.040	2.577	1.293	638	311	151		4.502.677	8.578
26.12.21	1011	1.011	0,5	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,51					2.016.717	1.095.391	612.070	346.668	196.565	110.376	61.467	33.935	18.273	9.707	5.061	2.589	1.300	642	313	152		4.511.226	8.549
27.12.21	1012	1.012	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,52					2.019.753	1.097.564	613.417	347.463	197.034	110.656	61.636	34.038	18.336	9.745	5.083	2.601	1.307	645	315	153		4.519.746	8.520
28.12.21	1013	1.013	0,4	3,1	0,0	0,0	-3,1	4,53					2.022.762	1.099.731	614.764	348.260	197.504	110.936	61.806	34.142	18.399	9.782	5.105	2.614	1.314	649	316	154		4.528.238	8.491
29.12.21	1014	1.014	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	4,54					2.025.743	1.101.890	616.112	349.059	197.976	111.217	61.977	34.246	18.462	9.819	5.126	2.626	1.320	653	318	155		4.536.699	8.462
30.12.21	1015	1.015	0,3	3,2	0,0	0,0	-3,1	4,55					2.028.696	1.104.043	617.461	349.859	198.448	111.499	62.148	34.350	18.525	9.857	5.148	2.638	1.327	656	320	155		4.545.131	8.432
31.12.21	1016	1.016	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	4,55					2.031.622	1.106.188	618.809	350.661	198.922	111.781	62.319	34.455	18.588	9.894	5.170	2.651	1.334	660	322	156		4.553.532	8.401
01.01.22	1017	1.017	0,2	3,2	0,0	0,0	-3,1	4,56					2.034.520	1.108.326	620.158	351.465	199.398	112.064	62.490	34.559	18.651	9.932	5.192	2.663	1.341	664	324	157		4.561.903	8.370
02.01.22	1018	1.018	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,57					2.037.391	1.110.456	621.507	352.270	199.874	112.347	62.662	34.664	18.714	9.969	5.213	2.675	1.348	667	326	158		4.570.242	8.339
03.01.22	1019	1.019	0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,58					2.040.234	1.112.578	622.856	353.077	200.351	112.631	62.834	34.768	18.777	10.007	5.235	2.688	1.354	671	328	159		4.578.550	8.308
04.01.22	1020	1.020	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,59					2.043.049	1.114.693	624.205	353.885	200.830	112.916	63.006	34.873	18.841	10.045	5.257	2.700	1.361	675	330	160		4.586.826	8.276
05.01.22	1021	1.021	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,60					2.045.837	1.116.799	625.554	354.695	201.310	113.201	63.179	34.978	18.904	10.083	5.279	2.712	1.368	678	332	161		4.595.070	8.244
06.01.22	1022	1.022	0,0	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,60					2.048.597	1.118.897	626.902	355.505	201.791	113.488	63.352	35.084	18.968	10.120	5.301	2.725	1.375	682	334	162		4.603.282	8.212
07.01.22	1023	1.023	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,61					2.051.329	1.120.987	628.250	356.318	202.273	113.774	63.525	35.189	19.032	10.158	5.323	2.737	1.382	686	336	163		4.611.461	8.179
08.01.22	1024	1.024	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,62					2.054.034	1.123.068	629.598	357.131	202.756	114.062	63.699	35.295	19.096	10.196	5.345	2.750	1.389	689	337	164		4.619.608	8.146
09.01.22	1025	1.025	-0,1	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,63					2.056.711	1.125.140	630.945	357.946	203.240	114.350	63.873	35.401	19.159	10.234	5.367	2.762	1.395	693	339	165		4.627.721	8.113
10.01.22	1026	1.026	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,64					2.059.361	1.127.204	632.291	358.762	203.726	114.638	64.047	35.506	19.223	10.272	5.389	2.775	1.402	697	341	166		4.635.801	8.080
11.01.22	1027	1.027	-0,2	3,2	0,1	0,1	-3,1	4,64					2.061.983	1.129.258	633.636	359.580	204.212	114.928	64.222	35.613	19.288	10.310	5.412	2.787	1.409	700	343	167		4.643.848	8.047
12.01.22	1028	1.028	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	4,65					2.064.578	1.131.303	634.981	360.398	204.700	115.218	64.397	35.719	19.352	10.349	5.434	2.800	1.416	704	345	168		4.651.861	8.013
13.01.22	1029	1.029	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	4,66					2.067.145	1.133.339	636.325	361.218	205.188	115.508	64.573	35.825	19.416	10.387	5.456	2.813	1.423	708	347	169		4.659.840	7.979
14.01.22	1030	1.030	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	4,67					2.069.686	1.135.366	637.667	362.039	205.678	115.799	64.748	35.932	19.480	10.425	5.478	2.825	1.430	712	349	170		4.667.785	7.945
15.01.22	1031	1.031	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,1	4,68					2.072.199	1.137.383	639.009	362.860	206.169	116.091	64.924	36.039	19.545	10.463	5.501	2.838	1.437	715	351	171		4.675.696	7.911
16.01.22	1032	1.032	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	4,68					2.074.686	1.139.391	640.349	363.683	206.660	116.384	65.101	36.146	19.610	10.502	5.523	2.851	1.444	719	353	172		4.683.572	7.876
17.01.22	1033	1.033	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	4,69					2.077.146	1.141.388	641.688	364.507	207.153	116.677	65.277	36.253	19.674	10.540	5.545	2.863	1.451	723	355	173		4.691.414	7.842
18.01.22	1034	1.034	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	4,70					2.079.579	1.143.376	643.025	365.332	207.647	116.971	65.455	36.361	19.739	10.579	5.568	2.876	1.458	727	357	174		4.699.222	7.807
19.01.22	1035	1.035	-0,2	3,2	0,2	0,2	-3,0	4,71					2.081.986	1.145.354	644.361	366.157	208.142	117.265	65.632	36.468	19.804	10.617	5.590	2.889	1.465	730	359	175		4.706.994	7.773
20.01.22	1036	1.036	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	4,71					2.084.366	1.147.322	645.695	366.984	208.638	117.560	65.810	36.576	19.869	10.656	5.613	2.901	1.472	734	361	176		4.714.732	7.738
21.01.22	1037	1.037	-0,2	3,2	0,3	0,3	-3,0	4,72					2.086.720	1.149.280	647.028	367.811	209.134	117.856	65.988	36.684	19.934	10.695	5.635	2.914	1.479	738	363	177		4.722.435	7.703
22.01.22	1038	1.038	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	4,73					2.089.048	1.151.227	648.359	368.639	209.632	118.152	66.166	36.792	19.999	10.733	5.658	2.927	1.486	742	365	178		4.730.104	7.668
23.01.22	1039	1.039	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	4,74					2.091.351	1.153.164	649.688	369.468	210.131	118.449	66.345	36.900	20.064	10.772	5.680	2.940	1.493	745	367	179		4.737.737	7.633
24.01.22	1040	1.040	-0,2	3,2	0,3	0,3	-2,9	4,75					2.093.627	1.155.091	651.015	370.297	210.631	118.747	66.524	37.009	20.130	10.811	5.703	2.953	1.500	749	369	180		4.745.335	7.598
25.01.22	1041	1.041	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	4,75					2.095.878	1.157.007	652.340	371.127	211.131	119.045	66.704	37.117	20.195	10.850	5.726	2.966	1.508	753	371	181		4.752.898	7.563
26.01.22	1042	1.042	-0,2	3,2	0,4	0,4	-2,9	4,76					2.098.104	1.158.913	653.662	371.958	211.633	119.344	66.884	37.226	20.261	10.889	5.748	2.978	1.515	757	373	182		4.760.426	7.528
27.01.22	1043	1.043	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	4,77					2.100.305	1.160.808	654.983	372.789	212.135	119.643	67.064	37.335	20.327	10.928	5.771	2.991	1.522	761	375	183		4.767.920	7.493
28.01.22	1044	1.044	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	4,78					2.102.481	1.162.692	656.301	373.621	212.638	119.943	67.245	37.444	20.392	10.967	5.794	3.004	1.529	764	377	184		4.775.378	7.458
29.01.22	1045	1.045	-0,1	3,2	0,4	0,4	-2,8	4,78					2.104.632	1.164.566	657.617	374.454	213.142	120.244	67.425	37.554	20.458	11.006	5.817	3.017	1.536	768	379	185		4.782.801	7.423
30.01.22	1046	1.046	0,0	3,2	0,4	0,4	-2,8	4,79					2.106.759	1.166.428	658.931	375.286	213.648	120.546	67.607	37.663	20.524	11.046	5.839	3.030	1.543	772	381	186		4.790.189	7.388
31.01.22	1047	1.047	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	4,80					2.108.861	1.168.280	660.242	376.119	214.153	120.847	67.788	37.773	20.590	11.085	5.862	3.043	1.550	776	383	187		4.797.542	7.353
01.02.22	1048	1.048	0,0	3,2	0,5	0,5	-2,7	4,80					2.110.940	1.170.121	661.550	376.953	214.660	121.150	67.970	37.883	20.657	11.124	5.885	3.056	1.558	780	385	188		4.804.860	7.318
02.02.22	1049	1.049	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	4,81					2.112.995	1.171.951	662.856	377.787	215.168	121.453	68.153	37.993	20.723	11.164	5.908	3.069	1.565	784	387	189		4.812.144	7.284
03.02.22	1050	1.050	0,1	3,2	0,5	0,5	-2,7	4,82					2.115.027	1.173.770	664.159	378.621	215.676	121.757	68.335	38.104	20.789	11.203	5.931	3.082	1.572	788	389	190		4.819.393	7.249
04.02.22	1051	1.051	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	4,83					2.117.035	1.175.578	665.459	379.455	216.185	122.061	68.518	38.214	20.856	11.243	5.954	3.095	1.579	791	391	191		4.826.607	7.214
05.02.22	1052	1.052	0,2	3,2	0,6	0,6	-2,6	4,83					2.119.020	1.177.375	666.756	380.290	216.695	122.366	68.702	38.325	20.923	11.282	5.977	3.109	1.587	795	393	192		4.833.787	7.180
06.02.22	1053	1.053	0,3	3,2	0,6	0,6	-2,6	4,84					2.120.983	1.179.161	668.050	381.125	217.206	122.672	68.886	38.436	20.989	11.322	6.000	3.122	1.594	799	395	193		4.840.932	7.145
07.02.22	1054	1.054	0,3	3,1	0,6	0,6	-2,5	4,85					2.122.923	1.180.936	669.341	381.960	217.717	122.978	69.070	38.547	21.056	11.362	6.024	3.135	1.601	803	397	194		4.848.043	7.111
08.02.22	1055	1.055	0,4	3,1	0,6	0,6	-2,5	4,86					2.124.841	1.182.699	670.629	382.795	218.229	123.285	69.254	38.659	21.123	11.402	6.047	3.148	1.608	807	399	195		4.855.119	7.077
09.02.22	1056	1.056	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,5	4,86					2.126.737	1.184.452	671.914	383.630	218.742	123.592	69.439	38.770	21.190	11.441	6.070	3.161	1.616	811	401	196		4.862.162	7.043
10.02.22	1057	1.057	0,5	3,1	0,7	0,7	-2,4	4,87					2.128.611	1.186.193	673.196	384.465	219.256	123.900	69.624	38.882	21.257	11.481	6.093	3.175	1.623	815	403	197		4.869.171	7.009
11.02.22	1058	1.058	0,6	3,1	0,7	0,7	-2,4	4,88					2.130.464	1.187.923	674.474	385.300	219.770	124.209	69.810	38.994	21.325	11.521	6.117	3.188	1.630	819	405	198		4.876.146	6.975
12.02.22	1059	1.059	0,7	3,1	0,7	0,7	-2,4	4,88					2.132.296	1.189.642	675.749	386.134	220.285	124.518	69.996	39.106	21.392	11.561	6.140	3.201	1.638	823	407	199		4.883.087	6.941
13.02.22	1060	1.060	0,7	3,1	0,8	0,8	-2,3	4,89					2.134.107	1.191.350	677.021	386.969	220.801	124.827	70.182	39.218	21.460	11.602	6.163	3.214	1.645	827	409	200		4.889.995	6.908
14.02.22	1061	1.061	0,8	3,1	0,8	0,8	-2,3	4,90					2.135.897	1.193.047	678.289	387.804	221.317	125.138	70.369	39.331	21.527	11.642	6.187	3.228	1.652	831	411	201		4.896.870	6.875
15.02.22	1062	1.062	0,9	3,1	0,8	0,8	-2,2	4,90					2.137.668	1.194.732	679.554	388.638	221.834	125.448	70.556	39.444	21.595	11.682	6.210	3.241	1.660	835	413	202		4.903.712	6.842
16.02.22	1063	1.063	1,0	3,0	0,8	0,8	-2,2	4,91					2.139.418	1.196.407	680.815	389.472	222.351	125.760	70.743	39.557	21.663	11.722	6.234	3.254	1.667	839	415	203		4.910.520	6.809
17.02.22	1064	1.064	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,2	4,92					2.141.149	1.198.070	682.072	390.306	222.869	126.072	70.931	39.670	21.731	11.763	6.257	3.268	1.675	843	417	204		4.917.297	6.776
18.02.22	1065	1.065	1,1	3,0	0,9	0,9	-2,1	4,92					2.142.860	1.199.723	683.326	391.140	223.388	126.384	71.119	39.783	21.799	11.803	6.281	3.281	1.682	847	419	205		4.924.040	6.744
19.02.22	1066	1.066	1,2	3,0	0,9	0,9	-2,1	4,93					2.144.553	1.201.364	684.576	391.973	223.907	126.697	71.307	39.897	21.867	11.844	6.305	3.295	1.690	851	421	206		4.930.752	6.712
20.02.22	1067	1.067	1,3	3,0	0,9	0,9	-2,0	4,94					2.146.227	1.202.994	685.822	392.806	224.427	127.011	71.496	40.011	21.936	11.884	6.328	3.308	1.697	855	423	207		4.937.432	6.680
21.02.22	1068	1.068	1,4	3,0	1,0	1,0	-2,0	4,94					2.147.882	1.204.613	687.064	393.639	224.947	127.325	71.685	40.125	22.004	11.925	6.352	3.322	1.705	859	425	208		4.944.079	6.648
22.02.22	1069	1.069	1,5	3,0	1,0	1,0	-2,0	4,95					2.149.519	1.206.222	688.303	394.471	225.468	127.639	71.875	40.239	22.073	11.966	6.376	3.335	1.712	863	427	209		4.950.696	6.616
23.02.22	1070	1.070	1,6	2,9	1,0	1,0	-1,9	4,96					2.151.138	1.207.819	689.537	395.302	225.989	127.955	72.064	40.353	22.142	12.007	6.400	3.349	1.720	867	429	210		4.957.281	6.585
24.02.22	1071	1.071	1,7	2,9	1,1	1,1	-1,9	4,96					2.152.740	1.209.406	690.768	396.133	226.511	128.270	72.255	40.468	22.210	12.047	6.423	3.362	1.727	871	432	211		4.963.835	6.554
25.02.22	1072	1.072	1,8	2,9	1,1	1,1	-1,8	4,97					2.154.325	1.210.982	691.994	396.964	227.033	128.587	72.445	40.583	22.279	12.088	6.447	3.376	1.735	875	434	212		4.970.358	6.523
26.02.22	1073	1.073	1,9	2,9	1,1	1,1	-1,8	4,98					2.155.892	1.212.547	693.217	397.793	227.556	128.903	72.636	40.698	22.348	12.129	6.471	3.390	1.742	879	436	213		4.976.851	6.493
27.02.22	1074	1.074	2,0	2,9	1,1	1,1	-1,7	4,98					2.157.443	1.214.101	694.435	398.623	228.079	129.221	72.827	40.813	22.418	12.170	6.495	3.403	1.750	883	438	214		4.983.314	6.463
28.02.22	1075	1.075	2,1	2,9	1,2	1,2	-1,7	4,99					2.158.978	1.215.644	695.649	399.451	228.603	129.538	73.019	40.929	22.487	12.212	6.519	3.417	1.757	887	440	215		4.989.746	6.433
01.03.22	1076	1.076	2,2	2,8	1,2	1,2	-1,6	5,00					2.160.497	1.217.177	696.860	400.279	229.127	129.857	73.211	41.044	22.556	12.253	6.543	3.431	1.765	891	442	216		4.996.150	6.403
02.03.22	1077	1.077	2,4	2,8	1,2	1,2	-1,6	5,00					2.162.000	1.218.700	698.065	401.106	229.651	130.176	73.403	41.160	22.626	12.294	6.567	3.444	1.773	895	444	217		5.002.523	6.374
03.03.22	1078	1.078	2,5	2,8	1,3	1,3	-1,5	5,01					2.163.488	1.220.212	699.267	401.932	230.176	130.495	73.596	41.276	22.696	12.336	6.592	3.458	1.780	899	446	219		5.008.868	6.345
04.03.22	1079	1.079	2,6	2,8	1,3	1,3	-1,5	5,02					2.164.961	1.221.714	700.465	402.758	230.701	130.815	73.789	41.393	22.765	12.377	6.616	3.472	1.788	903	448	220		5.015.184	6.316
05.03.22	1080	1.080	2,7	2,8	1,3	1,3	-1,4	5,02					2.166.419	1.223.205	701.658	403.583	231.226	131.135	73.983	41.509	22.835	12.419	6.640	3.486	1.795	907	451	221		5.021.471	6.287
06.03.22	1081	1.081	2,8	2,7	1,3	1,3	-1,4	5,03					2.167.863	1.224.686	702.847	404.406	231.752	131.456	74.177	41.626	22.906	12.460	6.664	3.500	1.803	911	453	222		5.027.731	6.259
07.03.22	1082	1.082	3,0	2,7	1,4	1,4	-1,3	5,03					2.169.293	1.226.157	704.031	405.229	232.278	131.777	74.371	41.743	22.976	12.502	6.689	3.514	1.811	916	455	223		5.033.962	6.232
08.03.22	1083	1.083	3,1	2,7	1,4	1,4	-1,3	5,04					2.170.708	1.227.618	705.211	406.051	232.804	132.099	74.565	41.860	23.046	12.544	6.713	3.528	1.819	920	457	224		5.040.166	6.204
09.03.22	1084	1.084	3,2	2,7	1,4	1,4	-1,2	5,05					2.172.111	1.229.068	706.387	406.872	233.331	132.421	74.760	41.978	23.117	12.586	6.737	3.541	1.826	924	459	225		5.046.343	6.177
10.03.22	1085	1.085	3,3	2,7	1,5	1,5	-1,2	5,05					2.173.500	1.230.509	707.559	407.692	233.857	132.743	74.955	42.095	23.187	12.627	6.762	3.555	1.834	928	461	226		5.052.493	6.150
11.03.22	1086	1.086	3,5	2,6	1,5	1,5	-1,1	5,06					2.174.876	1.231.940	708.726	408.511	234.384	133.066	75.151	42.213	23.258	12.669	6.786	3.569	1.842	932	463	227		5.058.616	6.123
12.03.22	1087	1.087	3,6	2,6	1,5	1,5	-1,1	5,06					2.176.240	1.233.361	709.888	409.329	234.912	133.390	75.347	42.332	23.329	12.712	6.811	3.583	1.850	936	466	228		5.064.714	6.097
13.03.22	1088	1.088	3,7	2,6	1,6	1,6	-1,0	5,07					2.177.592	1.234.773	711.047	410.146	235.439	133.714	75.543	42.450	23.400	12.754	6.836	3.597	1.857	941	468	229		5.070.785	6.071
14.03.22	1089	1.089	3,9	2,6	1,6	1,6	-1,0	5,08					2.178.932	1.236.175	712.200	410.962	235.967	134.038	75.740	42.568	23.471	12.796	6.860	3.612	1.865	945	470	230		5.076.831	6.046
15.03.22	1090	1.090	4,0	2,5	1,6	1,6	-0,9	5,08					2.180.260	1.237.568	713.350	411.776	236.494	134.363	75.937	42.687	23.542	12.838	6.885	3.626	1.873	949	472	231		5.082.852	6.021
16.03.22	1091	1.091	4,2	2,5	1,6	1,6	-0,9	5,09					2.181.577	1.238.951	714.495	412.590	237.022	134.688	76.134	42.806	23.614	12.881	6.910	3.640	1.881	953	474	232		5.088.848	5.996
17.03.22	1092	1.092	4,3	2,5	1,7	1,7	-0,8	5,09					2.182.883	1.240.325	715.635	413.402	237.550	135.014	76.332	42.926	23.685	12.923	6.935	3.654	1.889	958	476	233		5.094.820	5.972
18.03.22	1093	1.093	4,4	2,5	1,7	1,7	-0,8	5,10					2.184.178	1.241.689	716.771	414.213	238.079	135.340	76.530	43.045	23.757	12.966	6.960	3.668	1.897	962	479	235		5.100.768	5.948
19.03.22	1094	1.094	4,6	2,4	1,7	1,7	-0,7	5,11					2.185.463	1.243.045	717.902	415.023	238.607	135.667	76.728	43.165	23.829	13.008	6.984	3.682	1.905	966	481	236		5.106.692	5.924
20.03.22	1095	1.095	4,7	2,4	1,8	1,8	-0,7	5,11					2.186.738	1.244.392	719.029	415.832	239.135	135.994	76.927	43.285	23.901	13.051	7.009	3.697	1.913	970	483	237		5.112.592	5.901	2.374.961