## e
Erläuterungen (ausführlicher in Kapitel „Speicherverluste“): Diese Tabelle dient zur Abschätzung der Verluste aus einem ungedämmten, ebenerdig im Boden integrierten zylinderförmigen Saisonspeicher mit wasserdichter Abdeckung (Aufbau: Folie, 2m trockener Füllboden, Folie, 1m Füllboden) und umgebender Schlitzwand als Grundwassersperre; gesetzte Mindestmaße: Durchmesser 82m, Tiefe 41. Die Rechnung läuft numerisch in festgelegten Zeit- und Raumschritten: Zeitlich in Tagesschritten (Zeilen j), räumlich in 2m-Schichten (Spalten i) radial. Das innere und umgebende Erdreich des Speichers ist dazu fiktiv eingeteilt in konzentrisch ineinander geschachtelte Hohlzylinder der Wandstärke ∆r=2m, jeweils mit einem Boden. Jeder einzelne dieser Körper ist ein Wärmespeicher mit Speichervermögen C(i) in kWh/K und Temperatur T(i,j) in °C, als Näherung für den aktuellen Tag konstant gesetzt. Zwischen benachbarten Schichten (Mitte zu Mitte in Abstand ∆r) und zur Luft nach oben entsteht entsprechend der Temperaturdifferenzen ∆T der Wärmestrom dQ/dt = ∆T/Rth in Watt; mit Rth=∆r/(λ*A) als thermischer Widerstand in K/W, mit λ als Wärmeleitwert des Bodens in W*m/K/m² und mit A als Durchtrittsfläche in m² (in Blatt w der innere Teil der Hüllfläche einer Schicht, in Blatt vl die ringförmige Deckfläche der Schicht). Speicherinterne Schichten können von außen durch Brunnen be- und entladen werden. Für jede Schicht berechnet die Tabelle unabhängig drei Wärmeströme: 1. (Blatt w) durch Be- und Entladung + interne Wärmeleitung zwischen den Schichten, 2. (Blatt vl) Wärmegewinn von oben aus der Luft, vorwiegend negativ, 3. (Blatt gk) Verluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung. Aus der Summe der in einer Schicht täglich eingelaufenen Wärmemengen ∆Q=dQ/dt*24h in kWh und aus der Vortagestemperatur T(j-1) wird die Temperatur T(j) des aktuellen Tages bestimmt, nach T(j)=T(j-1)+∆T, mit ∆T=∆Q/C (Blatt t). So können voraussichtliche Verluste und Temperaturentwicklungen im Speicher und seiner Umgebung angezeigt werden.
Legende siehe unten
Parameter: | Symb. | Wert | Einheit | aus Parametern berechnete Größen: | Symb. | Wert | Einheit | Bemerkung
Festlegungen: (ohne Eingriff in Tabellenstruktur nicht veränderbar) |  |  |  | Endenergiebedarf mit Netz-Verlustausgleich |  | 592405644.4444 | kWh | nach Speicher
Zeitschritt | ∆t | 1 | d | Endenergiebedarf mit Speicher- und Netz-Verlustausgleich |  | 643919178.744 | kWh | vor Speicher
Raumschritt, Schichtstärke | ∆r | 2 | m | Direktversorgung aus Kollektoren,am Speicher vorbei;Tabelle t |  | 36.9434 | %
Startentfernung von Speicherhülle in der innere Randeffekte erwartet werden |  | 40 | m | Globalstrahlung Mittelwert ganzjährig |  | 1068 | kWh/m²
|  |  |  | Kollektoreffizienz gesamt |  | 28.9068 | %
Eingabe: blaue Felder (Voreinstellung aus Szenario Cottbus, Quellen dort) |  |  |  | Kollektorfläche |  | 2085743.0498 | m²
Einwohnerzahl der mit Wärme zu versorgenden Siedlung |  | 100219 |  | Speichervolumen | V | 16613485.7409 | m³
durchschnittlicher Endenergiebedarf der Gebäude für Heizung und Warmwasser pro Jahr und m² |  | 80 | kWh/a/m² | Speicherdurchmesser |  | 388.7062 | m
zu beheizende Geschossfläche pro Kopf (Wohnung, öffentlich und Gewerbe) |  | 66.5 | m²/Kopf | Speichervermögen, gesamter Speicher | C | 10150839.7877 | kWh/K
erwartete Speicherverluste (zur initialen Berechnung des Wärmebedarfes und der Speichergröße) |  | 8 | % | mittlerer Ertrag des Kollektorfeldes pro Tag |  | 1764162.1335 | kWh/d
erwartete Verteilungsverluste im Fernwärmenetz (ebenso wie A14) |  | 10 | % | mittlerer Verbrauch pro Tag, einschließlich Netzverlustausgleich |  | 1623029.1629 | kWh/d
Jahresertrag Röhrenkollektoren bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 |  | 529 | kWh/a/m² | Jahresmittelwert der Globalstrahlung pro Quadratmeter und Tag |  | 2.926 | kWh/m²/d
Jahresertrag Flachkollektoren bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. |  | 370 | kWh/a/m² | Jahresschwankung um diesen Mittelwert ± |  | 2.3325 | kWh/m²/d
jährliche Strahlung auf die Kollektor-Testfläche, Würzburg entsprechend Keymark |  | 1244 | kWh/a/m² | Ergebnisse:
Anteil an Röhrenkollektoren im Kollektorfeld |  | 50 | % | Verluste in den Erdboden, Jahr 1 |  | 29.9429 | GWh
Globalstrahlung, vieljähriges Mittel Dezember |  | 18 | kWh/m² | Verluste in den Erdboden, Jahr 2 |  | 16.4733 | GWh
Globalstrahlung, vieljähriges Mittel Juni |  | 160 | kWh/m² | Verluste in den Erdboden, Jahr 3 |  | 14.5743 | GWh
Effizienz Kollektorfeld in Praxis, einschließlich Verschattungs- und Verteilungsverluste |  | 80 | % | Verluste nach oben, Jahr 1 |  | 10.7022 | GWh
Speichertiefe | h | 140 | m | Verluste nach oben, Jahr 2 |  | 11.7343 | GWh
Starttemperatur beim Speicher laden |  | 40 | °C | Verluste nach oben, Jahr 3 |  | 12.7479 | GWh
Temperaturspanne (geladen- entladen), Arbeitsspanne Speicher |  | 40 | K | Verluste durch Grundwasserkonvektion, Jahr 1 |  | 0.97766 | GWh
Wärmespeicherzahl, wassergesättigtes Erdreich | s | 0.611 | kWh/m³/K | Verluste durch Grundwasserkonvektion, Jahr 2 |  | 1.7556 | GWh
Wärmeleitwert, wassergesättigtes Erdreich | λ | 2.7 | W/m/K | Verluste durch Grundwasserkonvektion, Jahr 3 |  | 2.375 | GWh
mittlere ursprüngliche Bodentemperatur in Speicherumgebung |  | 10 | °C | Summen. Jahr 1 |  | 41.6227 | GWh
Rand- Überlappung der Speicherabdeckung allseits |  | 10 | m | Summen. Jahr 2 |  | 29.9632 | GWh
Höhe der Abdeckung des Speichers mit trockenem Füllboden zwischen zwei Folien |  | 2 | m | Summen. Jahr 3 |  | 29.6971 | GWh
Wärmeleitwert trockener, sandiger Füllboden |  | 0.4 | W/m/K | errechneter reativer Verlust Jahr 1 |  | 10.5239 | %
gesetzte „Dämmschichtstärke“ nach oben,feuchter Boden neben der Abdeckung |  | 3 | m | errechneter reativer Verlust Jahr 2 |  | 7.5869 | %
Luft- Temperatur Mittelwert Januar (min) |  | 0.3 | °C | errechneter reativer Verlust Jahr 3 |  | 7.5301 | %
Luft- Temperatur Mittelwert Juli (max) |  | 19.4 | °C | Speicherladung Jahr 1 |  | 395.5063 | GWh
Luft- Temperatur Mittelwert ganzjährig |  | 9.6 | °C | Speicherladung Jahr 2 |  | 394.9348 | GWh
Durchlässigkeitsbeiwert, für Grundwasserströmung im Boden | kf | 0.0001 | m/s | Speicherladung Jahr 3 |  | 394.3795 | GWh
strömungsaktives Poren-Volumen |  | 15 | %
Legende:
Hier gebrauchte Abkürzungen und Symbole:
Zeitschritt | ∆t |  | d
Schichtstärke, Raumschritt, Differenz benachbarter Radien in Hohlzylinderschichten | ∆r=r2-r1 |  | m
äußerer Radius einer Hohlzylinderschicht | r2 |  | m
innerer Radius einer Hohlzylinderschicht | r1 |  | m
Schichtstärke, Schichtdicke | d |  | m
Wärmewiderstand der Schicht (radial bzw. am Boden vertikal), thermischer Widerstand | Rth |  | K/W
Fläche | A |  | m²
Grundfläche eines Hohlzylinders | Ag |  | m²
Änderungsgeschwindigkeit des Wärmeinhaltes | dQ/dt |  | W
Differenz, Änderung | ∆
Wärmeleitwert, wassergesättigtes Erdreich | λ |  | W/m/K
Wärmespeicherzahl, wassergesättigtes Erdreich | s |  | kWh/m³/K
Speichervermögen pro Grad (gesamter Speicher) | C |  | kWh/K
Volumen | V |  | m³
Volumen der Hohlzylinder-Schicht i einschließlich Boden | Vi |  | m³
Volumen des Gesamtspeichers | Vg |  | m³
Speichertiefe (Höhe) | h |  | m
Kreiszahl 3,14… | pi()
Durchlässigkeitsbeiwert, Boden | kf |  | m/s
Einheiten:
| k | kilo | 1000
| M | mega | 1000000
| G | giga | 1000000000
| kWh | Kilowattstunde
| MWh | Megawattstunde
| GWh | Gigawattstunde
| m | Meter
| m² | Quadratmeter
| m³ | Kubikmeter
| K | Kelvin | 1K=1Grad
| °C | Grad Celsius
| d | 1 Tag
| a | 1 Jahr
| W | Watt
Bezeichnung der Tabellenblätter:
Eingabe / Ergebnisse | e
Temperatur der Schicht i an Tag j | t
Wärmeeintrag in Schicht i bis Tag j durch Laden/Entladen + den Wärmetausch zu Nachbarschichten | w
Wärmeeintrag in Schicht i bis Tag j durch Wärmetausch mit Luft | vl
Verluste der Schicht i bis Tag j durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung | gk

## t
Temperatur der 2m dicken hohlzylindrigen Schicht i (im und um den Speicher) am Tag j, berechnet aus den getrennt ermittelten Teil-Wämeinhalten 1,2,3 in Blättern w,vl,gk
Schichtnummer | i | [6 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Ort*) |  | m | [5 empty] | Speicherkern | -40 | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
Wärmewiderstand der Schicht | Rth | K/W | d/λ/A | [5 empty] | 4.3109e-06 | 4.1849e-06 | 4.0643e-06 | 3.949e-06 | 3.8385e-06 | 3.7326e-06 | 3.631e-06 | 3.5336e-06 | 3.44e-06 | 3.3501e-06 | 3.2637e-06 | 3.1807e-06 | 3.1007e-06 | 3.0238e-06 | 2.9497e-06 | 2.8783e-06 | 2.8095e-06 | 2.7431e-06 | 2.6791e-06 | 2.6172e-06 | 2.5575e-06 | 2.4999e-06 | 2.4441e-06 | 2.3903e-06 | 2.3381e-06 | 2.2877e-06 | 2.2389e-06 | 2.1916e-06 | 2.1459e-06 | 2.1015e-06 | 2.0585e-06 | 2.0169e-06 | 1.9764e-06 | 1.9372e-06 | 1.8992e-06 | 1.8622e-06 | 1.8264e-06 | 1.7915e-06 | 1.7577e-06 | 1.7248e-06 | 1.6928e-06 | 1.6617e-06 | 1.6314e-06
Kapazität der Schicht | C | kWh/K | V*s |  |  |  |  | 4573215.6648 | 213130.841 | 219499.1123 | 225959.5202 | 232512.0648 | 239156.746 | 245893.5638 | 252722.5182 | 259643.6093 | 266656.837 | 273762.2013 | 280959.7022 | 288249.3398 | 295631.114 | 303105.0249 | 310671.0723 | 318329.2564 | 326079.5772 | 333922.0345 | 341856.6285 | 349883.3591 | 358002.2264 | 366213.2303 | 374516.3708 | 382911.6479 | 391399.0617 | 399978.6121 | 408650.2991 | 417414.1227 | 426270.083 | 435218.1799 | 444258.4135 | 453390.7836 | 462615.2904 | 471931.9339 | 481340.7139 | 490841.6306 | 500434.6839 | 510119.8739 | 519897.2005 | 529766.6637 | 539728.2635 | 549782 | 559927.8731
Anteil der Schicht am Speichervolumen |  | % | Vi/Vg*100 |  |  |  |  | 45.0526 | 2.0996 | 2.1624 | 2.226 | 2.2906 | 2.356 | 2.4224 | 2.4897 | 2.5579 | 2.6269 | 2.6969 | 2.7678 | 2.8397 | 2.9124 | 2.986 | 3.0605 | 3.136 | 3.2123 | 3.2896 | 3.3678 | 3.4468 | 3.5268 | 3.6077 | 3.6895 | 3.7722 | 3.8558 | 3.9403 | 4.0258 | 4.1121 | 4.1994 | 4.2875 | 4.3766 | 4.4665 | 4.5574 | 4.6492 | 4.7419 | 4.8355 | 4.93 | 5.0254 | 5.1217 | 5.2189 | 5.3171 | 5.4161 | 5.5161
Volumen der Schicht | V | m³ | Ag*d+pi()*h*(r2²-r1²) |  |  |  |  | 7484804.6888 | 348822.9804 | 359245.683 | 369819.182 | 380543.4775 | 391418.5695 | 402444.4579 | 413621.1427 | 424948.624 | 436426.9017 | 448055.9759 | 459835.8465 | 471766.5136 | 483847.9771 | 496080.2371 | 508463.2935 | 520997.1464 | 533681.7957 | 546517.2415 | 559503.4837 | 572640.5223 | 585928.3574 | 599366.989 | 612956.417 | 626696.6414 | 640587.6623 | 654629.4797 | 668822.0934 | 683165.5037 | 697659.7104 | 712304.7135 | 727100.5131 | 742047.1091 | 757144.5016 | 772392.6905 | 787791.6758 | 803341.4576 | 819042.0359 | 834893.4106 | 850895.5818 | 867048.5494 | 883352.3134 | 899806.8739 | 916412.2309
Fläche nach oben zur Luft |  | m² | pi()*(r2²-r1²) |  |  |  |  | 74848.0469 | 1952.2244 | 1977.3571 | 2002.4899 | 2027.6226 | 2052.7553 | 2077.8881 | 2103.0208 | 2128.1536 | 2153.2863 | 2178.419 | 2203.5518 | 2228.6845 | 2253.8173 | 2278.95 | 2304.0828 | 2329.2155 | 2354.3482 | 2379.481 | 2404.6137 | 2429.7465 | 2454.8792 | 2480.0119 | 2505.1447 | 2530.2774 | 2555.4102 | 2580.5429 | 2605.6757 | 2630.8084 | 2655.9411 | 2681.0739 | 2706.2066 | 2731.3394 | 2756.4721 | 2781.6048 | 2806.7376 | 2831.8703 | 2857.0031 | 2882.1358 | 2907.2685 | 2932.4013 | 2957.534 | 2982.6668 | 3007.7995
Wärmewiderstand nach oben |  | K/W | d/λ/A |  |  |  |  | 6.6802e-05 | 0.0025612 | 0.0025286 | 0.0024969 | 0.0024659 | 0.0024358 | 0.0024063 | 0.0023775 | 0.0023495 | 0.002322 | 0.0022952 | 0.0022691 | 0.0022435 | 0.0022185 | 0.002194 | 0.0021701 | 0.0021466 | 0.0021237 | 0.0021013 | 0.0020793 | 0.0020578 | 0.0020368 | 0.0020161 | 0.0019959 | 0.0019761 | 0.0019566 | 0.00043057 | 0.00042642 | 0.00042235 | 0.00041835 | 0.00041443 | 0.00041058 | 0.0004068 | 0.00040309 | 0.00039945 | 0.00039587 | 0.00039236 | 0.00038891 | 0.00038552 | 0.00038218 | 0.00037891 | 0.00037569 | 0.00037252 | 0.00036941
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers.
Datum | Index j | vergangene Zeit | Lufttemperatur | Verbrauch | Gewinn | Direktversorgung | Speicher laden | 0: Temperatur; 1: diese Schicht beginnt bei -40m und endet bei -38m vom Rand aus; 2: usw.; 20: noch innen; 21: erste Außenschicht
|  | d | °C | GWh | GWh | GWh | GWh | bar: 0 to 43
2019-03-21 | 0 | 0 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2019-03-22 | 1 | 1 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 39.9322 | 39.9334 | 39.9334 | 39.9335 | 39.9335 | 39.9335 | 39.9335 | 39.9335 | 39.9336 | 39.9336 | 39.9336 | 39.9336 | 39.9336 | 39.9337 | 39.9337 | 39.9337 | 39.9337 | 39.9337 | 39.9337 | 39.9338 | 39.1292 | 10.7862 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9998 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9993 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 10
2019-03-23 | 2 | 2 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 39.8698 | 39.8722 | 39.8723 | 39.8723 | 39.8724 | 39.8724 | 39.8725 | 39.8725 | 39.8725 | 39.8726 | 39.8726 | 39.8727 | 39.8727 | 39.8727 | 39.8728 | 39.8728 | 39.8728 | 39.8729 | 39.8729 | 39.8513 | 38.3293 | 11.5078 | 10.0203 | 9.9997 | 9.9997 | 9.9997 | 9.9986 | 9.9986 | 9.9986 | 9.9986 | 9.9986 | 9.9986 | 9.9986 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9988 | 9.9988 | 9.9988 | 10
2019-03-24 | 3 | 3 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 39.8128 | 39.8164 | 39.8165 | 39.8166 | 39.8167 | 39.8167 | 39.8168 | 39.8169 | 39.8169 | 39.817 | 39.8171 | 39.8171 | 39.8172 | 39.8172 | 39.8173 | 39.8173 | 39.8174 | 39.8174 | 39.8169 | 39.7557 | 37.5945 | 12.1708 | 10.0586 | 10 | 9.9995 | 9.9995 | 9.9979 | 9.9979 | 9.9979 | 9.9979 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9.998 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9982 | 10
2019-03-25 | 4 | 4 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 39.7613 | 39.766 | 39.7662 | 39.7663 | 39.7664 | 39.7665 | 39.7666 | 39.7667 | 39.7668 | 39.7669 | 39.7669 | 39.767 | 39.7671 | 39.7672 | 39.7672 | 39.7673 | 39.7674 | 39.7674 | 39.7653 | 39.6493 | 36.9194 | 12.7803 | 10.1122 | 10.0014 | 9.9994 | 9.9993 | 9.9973 | 9.9972 | 9.9973 | 9.9973 | 9.9973 | 9.9973 | 9.9974 | 9.9974 | 9.9974 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9976 | 9.9976 | 9.9976 | 9.9977 | 10
2019-03-26 | 5 | 5 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 39.7153 | 39.721 | 39.7214 | 39.7215 | 39.7217 | 39.7218 | 39.7219 | 39.722 | 39.7221 | 39.7222 | 39.7223 | 39.7224 | 39.7225 | 39.7226 | 39.7227 | 39.7227 | 39.7228 | 39.7228 | 39.7177 | 39.5347 | 36.2991 | 13.3412 | 10.179 | 10.0041 | 9.9993 | 9.9991 | 9.9967 | 9.9966 | 9.9966 | 9.9967 | 9.9967 | 9.9967 | 9.9968 | 9.9968 | 9.9968 | 9.9969 | 9.9969 | 9.9969 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 9.9971 | 9.9972 | 10
2019-03-27 | 6 | 6 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 39.6747 | 39.6815 | 39.6821 | 39.6822 | 39.6824 | 39.6825 | 39.6826 | 39.6828 | 39.6829 | 39.683 | 39.6831 | 39.6832 | 39.6833 | 39.6835 | 39.6836 | 39.6837 | 39.6838 | 39.6836 | 39.6739 | 39.4137 | 35.7293 | 13.8578 | 10.2571 | 10.0084 | 9.9993 | 9.9989 | 9.9961 | 9.996 | 9.996 | 9.9961 | 9.9961 | 9.9961 | 9.9962 | 9.9962 | 9.9963 | 9.9963 | 9.9963 | 9.9964 | 9.9964 | 9.9965 | 9.9965 | 9.9965 | 9.9968 | 10
2019-03-28 | 7 | 7 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 39.6397 | 39.6475 | 39.6482 | 39.6484 | 39.6486 | 39.6487 | 39.6489 | 39.649 | 39.6492 | 39.6493 | 39.6494 | 39.6496 | 39.6497 | 39.6498 | 39.65 | 39.6501 | 39.6502 | 39.6498 | 39.6336 | 39.2881 | 35.2059 | 14.3342 | 10.3447 | 10.0146 | 9.9993 | 9.9987 | 9.9956 | 9.9954 | 9.9954 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9956 | 9.9956 | 9.9957 | 9.9957 | 9.9958 | 9.9958 | 9.9958 | 9.9959 | 9.9959 | 9.996 | 9.996 | 9.9964 | 10
2019-03-29 | 8 | 8 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 39.6101 | 39.6189 | 39.6199 | 39.6201 | 39.6203 | 39.6205 | 39.6206 | 39.6208 | 39.621 | 39.6211 | 39.6213 | 39.6214 | 39.6216 | 39.6217 | 39.6219 | 39.622 | 39.6221 | 39.6214 | 39.5968 | 39.1597 | 34.7252 | 14.7739 | 10.4402 | 10.0227 | 9.9996 | 9.9985 | 9.9951 | 9.9948 | 9.9948 | 9.9949 | 9.995 | 9.995 | 9.9951 | 9.9951 | 9.9952 | 9.9952 | 9.9953 | 9.9953 | 9.9954 | 9.9954 | 9.9955 | 9.9955 | 9.996 | 10
2019-03-30 | 9 | 9 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 39.5861 | 39.5959 | 39.597 | 39.5973 | 39.5975 | 39.5977 | 39.5979 | 39.5981 | 39.5983 | 39.5985 | 39.5986 | 39.5988 | 39.599 | 39.5991 | 39.5993 | 39.5994 | 39.5996 | 39.5982 | 39.5632 | 39.0297 | 34.284 | 15.1802 | 10.5425 | 10.0329 | 10 | 9.9983 | 9.9946 | 9.9943 | 9.9943 | 9.9944 | 9.9944 | 9.9945 | 9.9945 | 9.9946 | 9.9947 | 9.9947 | 9.9948 | 9.9948 | 9.9949 | 9.9949 | 9.995 | 9.9951 | 9.9956 | 10
2019-03-31 | 10 | 10 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 39.5677 | 39.5784 | 39.5797 | 39.58 | 39.5803 | 39.5805 | 39.5807 | 39.5809 | 39.5811 | 39.5813 | 39.5815 | 39.5817 | 39.5819 | 39.5821 | 39.5823 | 39.5824 | 39.5825 | 39.5803 | 39.5328 | 38.8995 | 33.8793 | 15.5561 | 10.6503 | 10.0452 | 10.0007 | 9.9981 | 9.9941 | 9.9937 | 9.9938 | 9.9938 | 9.9939 | 9.994 | 9.994 | 9.9941 | 9.9942 | 9.9942 | 9.9943 | 9.9944 | 9.9944 | 9.9945 | 9.9945 | 9.9946 | 9.9952 | 10
2019-04-01 | 11 | 11 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 39.5548 | 39.5664 | 39.568 | 39.5683 | 39.5686 | 39.5688 | 39.5691 | 39.5693 | 39.5695 | 39.5698 | 39.57 | 39.5702 | 39.5704 | 39.5706 | 39.5708 | 39.5709 | 39.571 | 39.5677 | 39.5056 | 38.77 | 33.5082 | 15.9044 | 10.7625 | 10.0598 | 10.0017 | 9.998 | 9.9937 | 9.9932 | 9.9933 | 9.9933 | 9.9934 | 9.9935 | 9.9936 | 9.9936 | 9.9937 | 9.9938 | 9.9938 | 9.9939 | 9.994 | 9.994 | 9.9941 | 9.9942 | 9.9949 | 10
2019-04-02 | 12 | 12 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 39.5474 | 39.5599 | 39.5617 | 39.5622 | 39.5625 | 39.5627 | 39.563 | 39.5632 | 39.5635 | 39.5637 | 39.564 | 39.5642 | 39.5644 | 39.5646 | 39.5648 | 39.565 | 39.565 | 39.5602 | 39.4817 | 38.6423 | 33.1683 | 16.2274 | 10.8783 | 10.0765 | 10.003 | 9.9978 | 9.9933 | 9.9928 | 9.9928 | 9.9929 | 9.9929 | 9.993 | 9.9931 | 9.9932 | 9.9932 | 9.9933 | 9.9934 | 9.9935 | 9.9935 | 9.9936 | 9.9937 | 9.9938 | 9.9946 | 10
2019-04-03 | 13 | 13 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 39.5456 | 39.559 | 39.5611 | 39.5616 | 39.5619 | 39.5622 | 39.5624 | 39.5627 | 39.563 | 39.5632 | 39.5635 | 39.5637 | 39.564 | 39.5642 | 39.5644 | 39.5646 | 39.5645 | 39.5578 | 39.4609 | 38.5172 | 32.8573 | 16.5274 | 10.9969 | 10.0955 | 10.0047 | 9.9977 | 9.9929 | 9.9923 | 9.9923 | 9.9924 | 9.9925 | 9.9926 | 9.9927 | 9.9927 | 9.9928 | 9.9929 | 9.993 | 9.993 | 9.9931 | 9.9932 | 9.9933 | 9.9934 | 9.9943 | 10
2019-04-04 | 14 | 14 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 39.5494 | 39.5636 | 39.566 | 39.5665 | 39.5668 | 39.5672 | 39.5675 | 39.5678 | 39.568 | 39.5683 | 39.5686 | 39.5688 | 39.5691 | 39.5693 | 39.5696 | 39.5698 | 39.5695 | 39.5606 | 39.4433 | 38.3954 | 32.5732 | 16.8066 | 11.1176 | 10.1166 | 10.0068 | 9.9977 | 9.9926 | 9.9919 | 9.9919 | 9.992 | 9.9921 | 9.9921 | 9.9922 | 9.9923 | 9.9924 | 9.9925 | 9.9926 | 9.9926 | 9.9927 | 9.9928 | 9.9929 | 9.993 | 9.9941 | 10
2019-04-05 | 15 | 15 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 39.5587 | 39.5737 | 39.5764 | 39.577 | 39.5774 | 39.5777 | 39.578 | 39.5783 | 39.5787 | 39.579 | 39.5792 | 39.5795 | 39.5798 | 39.5801 | 39.5803 | 39.5805 | 39.58 | 39.5685 | 39.4291 | 38.2775 | 32.3139 | 17.0666 | 11.2397 | 10.1398 | 10.0093 | 9.9977 | 9.9923 | 9.9915 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9916 | 9.9917 | 9.9918 | 9.9919 | 9.992 | 9.9921 | 9.9922 | 9.9923 | 9.9923 | 9.9924 | 9.9925 | 9.9927 | 9.9938 | 10
2019-04-06 | 16 | 16 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 39.5736 | 39.5894 | 39.5924 | 39.5931 | 39.5935 | 39.5938 | 39.5942 | 39.5945 | 39.5948 | 39.5951 | 39.5955 | 39.5957 | 39.596 | 39.5963 | 39.5966 | 39.5968 | 39.596 | 39.5814 | 39.4182 | 38.1641 | 32.0779 | 17.3094 | 11.3629 | 10.165 | 10.0123 | 9.9978 | 9.992 | 9.9911 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9913 | 9.9914 | 9.9915 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9917 | 9.9918 | 9.9919 | 9.992 | 9.9921 | 9.9922 | 9.9924 | 9.9936 | 10
2019-04-07 | 17 | 17 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 39.5941 | 39.6107 | 39.6139 | 39.6147 | 39.6151 | 39.6155 | 39.6159 | 39.6162 | 39.6166 | 39.6169 | 39.6172 | 39.6175 | 39.6178 | 39.6181 | 39.6184 | 39.6186 | 39.6175 | 39.5993 | 39.4107 | 38.0557 | 31.8635 | 17.5363 | 11.4865 | 10.1922 | 10.0159 | 9.9979 | 9.9917 | 9.9907 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.991 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9913 | 9.9914 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9917 | 9.9917 | 9.9918 | 9.9921 | 9.9935 | 10
2019-04-08 | 18 | 18 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 39.6201 | 39.6375 | 39.641 | 39.6419 | 39.6423 | 39.6427 | 39.6431 | 39.6435 | 39.6439 | 39.6442 | 39.6445 | 39.6449 | 39.6452 | 39.6455 | 39.6458 | 39.646 | 39.6445 | 39.6221 | 39.4068 | 37.9526 | 31.6693 | 17.7489 | 11.6102 | 10.2213 | 10.0199 | 9.9981 | 9.9915 | 9.9904 | 9.9904 | 9.9904 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.991 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9912 | 9.9913 | 9.9914 | 9.9915 | 9.9918 | 9.9933 | 10
2019-04-09 | 19 | 19 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 39.6517 | 39.6698 | 39.6737 | 39.6746 | 39.6751 | 39.6755 | 39.6759 | 39.6763 | 39.6767 | 39.6771 | 39.6774 | 39.6778 | 39.6781 | 39.6784 | 39.6788 | 39.6789 | 39.6769 | 39.6499 | 39.4064 | 37.8552 | 31.4939 | 17.9485 | 11.7338 | 10.2523 | 10.0246 | 9.9985 | 9.9913 | 9.9901 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.9909 | 9.991 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9916 | 9.9932 | 10
2019-04-10 | 20 | 20 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 39.6889 | 39.7077 | 39.7119 | 39.7129 | 39.7134 | 39.7138 | 39.7143 | 39.7147 | 39.7151 | 39.7155 | 39.7159 | 39.7162 | 39.7166 | 39.7169 | 39.7172 | 39.7174 | 39.7148 | 39.6826 | 39.4097 | 37.7639 | 31.3362 | 18.1361 | 11.8568 | 10.2849 | 10.0297 | 9.9989 | 9.9912 | 9.9898 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.991 | 9.9913 | 9.993 | 10
2019-04-11 | 21 | 21 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 39.7315 | 39.7511 | 39.7556 | 39.7567 | 39.7572 | 39.7577 | 39.7582 | 39.7586 | 39.759 | 39.7594 | 39.7598 | 39.7602 | 39.7606 | 39.7609 | 39.7613 | 39.7613 | 39.758 | 39.7202 | 39.4168 | 37.6788 | 31.195 | 18.3129 | 11.9792 | 10.3192 | 10.0355 | 9.9994 | 9.991 | 9.9896 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9911 | 9.9929 | 10
2019-04-12 | 22 | 22 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 39.7797 | 39.8 | 39.8048 | 39.806 | 39.8066 | 39.8071 | 39.8076 | 39.808 | 39.8085 | 39.8089 | 39.8093 | 39.8097 | 39.8101 | 39.8105 | 39.8108 | 39.8108 | 39.8067 | 39.7627 | 39.4278 | 37.6001 | 31.0694 | 18.4799 | 12.1005 | 10.3551 | 10.042 | 10.0001 | 9.991 | 9.9893 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9909 | 9.9928 | 10
2019-04-13 | 23 | 23 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 39.8335 | 39.8544 | 39.8596 | 39.8609 | 39.8615 | 39.862 | 39.8625 | 39.863 | 39.8634 | 39.8639 | 39.8643 | 39.8647 | 39.8651 | 39.8655 | 39.8659 | 39.8658 | 39.8607 | 39.81 | 39.4427 | 37.528 | 30.9583 | 18.638 | 12.2208 | 10.3924 | 10.049 | 10.0009 | 9.9909 | 9.9891 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9908 | 9.9928 | 10
2019-04-14 | 24 | 24 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 39.8927 | 39.9143 | 39.9198 | 39.9212 | 39.9219 | 39.9224 | 39.9229 | 39.9234 | 39.9239 | 39.9244 | 39.9248 | 39.9252 | 39.9257 | 39.9261 | 39.9264 | 39.9263 | 39.9201 | 39.8621 | 39.4616 | 37.4627 | 30.861 | 18.788 | 12.3399 | 10.431 | 10.0566 | 10.0018 | 9.9909 | 9.989 | 9.9888 | 9.9888 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9901 | 9.9906 | 9.9927 | 10
2019-04-15 | 25 | 25 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 39.9575 | 39.9797 | 39.9856 | 39.9871 | 39.9878 | 39.9883 | 39.9889 | 39.9894 | 39.9899 | 39.9903 | 39.9908 | 39.9913 | 39.9917 | 39.9921 | 39.9925 | 39.9922 | 39.9848 | 39.9189 | 39.4846 | 37.4042 | 30.7767 | 18.9307 | 12.4576 | 10.471 | 10.065 | 10.0029 | 9.9909 | 9.9888 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.99 | 9.9905 | 9.9927 | 10
2019-04-16 | 26 | 26 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 40.0277 | 40.0506 | 40.0568 | 40.0584 | 40.0591 | 40.0597 | 40.0603 | 40.0608 | 40.0613 | 40.0618 | 40.0623 | 40.0628 | 40.0632 | 40.0636 | 40.064 | 40.0635 | 40.0548 | 39.9806 | 39.5118 | 37.3526 | 30.7046 | 19.0667 | 12.5739 | 10.5121 | 10.0739 | 10.0042 | 9.991 | 9.9887 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9904 | 9.9927 | 10
2019-04-17 | 27 | 27 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 40.1033 | 40.1269 | 40.1334 | 40.1352 | 40.1359 | 40.1365 | 40.1371 | 40.1377 | 40.1382 | 40.1387 | 40.1392 | 40.1397 | 40.1402 | 40.1406 | 40.141 | 40.1403 | 40.1301 | 40.047 | 39.5432 | 37.308 | 30.6441 | 19.1967 | 12.6886 | 10.5544 | 10.0835 | 10.0056 | 9.9912 | 9.9886 | 9.9883 | 9.9883 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9888 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9897 | 9.9903 | 9.9927 | 10
2019-04-18 | 28 | 28 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 40.1845 | 40.2087 | 40.2155 | 40.2174 | 40.2182 | 40.2188 | 40.2194 | 40.22 | 40.2205 | 40.2211 | 40.2216 | 40.2221 | 40.2226 | 40.223 | 40.2234 | 40.2225 | 40.2106 | 40.1181 | 39.5789 | 37.2705 | 30.5946 | 19.3213 | 12.8019 | 10.5977 | 10.0937 | 10.0073 | 9.9913 | 9.9885 | 9.9882 | 9.9882 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9896 | 9.9903 | 9.9927 | 10
2019-04-19 | 29 | 29 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 40.271 | 40.2958 | 40.303 | 40.305 | 40.3058 | 40.3065 | 40.3071 | 40.3077 | 40.3083 | 40.3088 | 40.3094 | 40.3099 | 40.3104 | 40.3109 | 40.3112 | 40.3101 | 40.2963 | 40.194 | 39.6191 | 37.2399 | 30.5554 | 19.441 | 12.9135 | 10.6419 | 10.1046 | 10.0091 | 9.9916 | 9.9885 | 9.9881 | 9.9881 | 9.9883 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9896 | 9.9902 | 9.9928 | 10
2019-04-20 | 30 | 30 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 40.3629 | 40.3884 | 40.3959 | 40.398 | 40.3989 | 40.3996 | 40.4002 | 40.4008 | 40.4014 | 40.402 | 40.4025 | 40.4031 | 40.4036 | 40.4041 | 40.4044 | 40.403 | 40.3871 | 40.2745 | 39.6636 | 37.2164 | 30.5262 | 19.5564 | 13.0236 | 10.687 | 10.1161 | 10.0111 | 9.9919 | 9.9885 | 9.988 | 9.9881 | 9.9882 | 9.9883 | 9.9884 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9895 | 9.9902 | 9.9928 | 10
2019-04-21 | 31 | 31 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 40.4602 | 40.4863 | 40.4941 | 40.4964 | 40.4973 | 40.498 | 40.4987 | 40.4993 | 40.4999 | 40.5005 | 40.5011 | 40.5016 | 40.5022 | 40.5027 | 40.503 | 40.5012 | 40.4832 | 40.3597 | 39.7127 | 37.1998 | 30.5063 | 19.6677 | 13.132 | 10.7329 | 10.1282 | 10.0133 | 9.9922 | 9.9885 | 9.988 | 9.988 | 9.9881 | 9.9883 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9895 | 9.9902 | 9.9929 | 10
2019-04-22 | 32 | 32 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 40.5629 | 40.5895 | 40.5977 | 40.6001 | 40.6011 | 40.6018 | 40.6025 | 40.6031 | 40.6038 | 40.6044 | 40.605 | 40.6055 | 40.6061 | 40.6066 | 40.6069 | 40.6047 | 40.5843 | 40.4496 | 39.7662 | 37.1903 | 30.4954 | 19.7756 | 13.2389 | 10.7796 | 10.141 | 10.0158 | 9.9927 | 9.9886 | 9.988 | 9.988 | 9.9881 | 9.9882 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9895 | 9.9902 | 9.993 | 10
2019-04-23 | 33 | 33 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 40.6708 | 40.6981 | 40.7066 | 40.7091 | 40.7102 | 40.7109 | 40.7116 | 40.7123 | 40.7129 | 40.7135 | 40.7142 | 40.7147 | 40.7153 | 40.7158 | 40.7161 | 40.7135 | 40.6905 | 40.5441 | 39.8244 | 37.1876 | 30.4931 | 19.8803 | 13.3441 | 10.8269 | 10.1544 | 10.0184 | 9.9932 | 9.9887 | 9.988 | 9.988 | 9.9881 | 9.9882 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9888 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9895 | 9.9903 | 9.9931 | 10
2019-04-24 | 34 | 34 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 40.7841 | 40.8119 | 40.8208 | 40.8235 | 40.8245 | 40.8253 | 40.826 | 40.8267 | 40.8274 | 40.828 | 40.8286 | 40.8293 | 40.8298 | 40.8304 | 40.8305 | 40.8276 | 40.8018 | 40.6432 | 39.8871 | 37.1919 | 30.4989 | 19.9822 | 13.4478 | 10.8749 | 10.1684 | 10.0213 | 9.9937 | 9.9888 | 9.988 | 9.988 | 9.9881 | 9.9882 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9895 | 9.9904 | 9.9932 | 10
2019-04-25 | 35 | 35 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 40.9026 | 40.931 | 40.9402 | 40.943 | 40.9442 | 40.945 | 40.9457 | 40.9464 | 40.9471 | 40.9478 | 40.9484 | 40.949 | 40.9496 | 40.9502 | 40.9503 | 40.9468 | 40.9181 | 40.747 | 39.9545 | 37.203 | 30.5125 | 20.0815 | 13.5499 | 10.9234 | 10.183 | 10.0244 | 9.9943 | 9.9889 | 9.9881 | 9.988 | 9.9882 | 9.9883 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9893 | 9.9895 | 9.9904 | 9.9934 | 10
2019-04-26 | 36 | 36 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 41.0264 | 41.0553 | 41.0649 | 41.0678 | 41.069 | 41.0699 | 41.0706 | 41.0713 | 41.072 | 41.0727 | 41.0734 | 41.074 | 41.0746 | 41.0752 | 41.0752 | 41.0711 | 41.0393 | 40.8553 | 40.0266 | 37.2209 | 30.5335 | 20.1788 | 13.6506 | 10.9724 | 10.1981 | 10.0278 | 9.9951 | 9.9891 | 9.9882 | 9.9881 | 9.9882 | 9.9883 | 9.9885 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9888 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9896 | 9.9906 | 9.9935 | 10
2019-04-27 | 37 | 37 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 41.1553 | 41.1848 | 41.1947 | 41.1978 | 41.1991 | 41.1999 | 41.2007 | 41.2014 | 41.2022 | 41.2029 | 41.2035 | 41.2042 | 41.2048 | 41.2054 | 41.2053 | 41.2006 | 41.1654 | 40.9682 | 40.1034 | 37.2454 | 30.5617 | 20.274 | 13.7497 | 11.0218 | 10.2139 | 10.0314 | 9.9958 | 9.9893 | 9.9883 | 9.9882 | 9.9883 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9897 | 9.9907 | 9.9937 | 10
2019-04-28 | 38 | 38 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 41.2894 | 41.3194 | 41.3297 | 41.333 | 41.3343 | 41.3352 | 41.336 | 41.3367 | 41.3374 | 41.3382 | 41.3389 | 41.3395 | 41.3402 | 41.3407 | 41.3406 | 41.3352 | 41.2965 | 41.0856 | 40.1849 | 37.2766 | 30.5968 | 20.3677 | 13.8474 | 11.0716 | 10.2302 | 10.0353 | 9.9967 | 9.9896 | 9.9884 | 9.9883 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9898 | 9.9908 | 9.9939 | 10
2019-04-29 | 39 | 39 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 41.4286 | 41.4592 | 41.4698 | 41.4732 | 41.4746 | 41.4755 | 41.4763 | 41.4771 | 41.4779 | 41.4786 | 41.4793 | 41.48 | 41.4806 | 41.4812 | 41.481 | 41.4748 | 41.4324 | 41.2075 | 40.271 | 37.3144 | 30.6385 | 20.4599 | 13.9438 | 11.1219 | 10.2471 | 10.0394 | 9.9977 | 9.9899 | 9.9886 | 9.9884 | 9.9885 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.99 | 9.991 | 9.9941 | 10
2019-04-30 | 40 | 40 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 41.5729 | 41.604 | 41.615 | 41.6186 | 41.62 | 41.6209 | 41.6218 | 41.6226 | 41.6233 | 41.6241 | 41.6248 | 41.6255 | 41.6262 | 41.6268 | 41.6264 | 41.6195 | 41.5731 | 41.3339 | 40.3619 | 37.3586 | 30.6865 | 20.5508 | 14.0387 | 11.1724 | 10.2645 | 10.0437 | 9.9987 | 9.9902 | 9.9887 | 9.9886 | 9.9887 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9898 | 9.9901 | 9.9912 | 9.9943 | 10
2019-05-01 | 41 | 41 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 41.7223 | 41.7539 | 41.7652 | 41.7689 | 41.7704 | 41.7714 | 41.7723 | 41.7731 | 41.7739 | 41.7746 | 41.7754 | 41.7761 | 41.7768 | 41.7773 | 41.7768 | 41.769 | 41.7185 | 41.4648 | 40.4576 | 37.4092 | 30.7406 | 20.6407 | 14.1324 | 11.2232 | 10.2824 | 10.0484 | 9.9998 | 9.9905 | 9.989 | 9.9888 | 9.9889 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9899 | 9.9903 | 9.9914 | 9.9945 | 10
2019-05-02 | 42 | 42 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 41.8766 | 41.9088 | 41.9205 | 41.9243 | 41.9259 | 41.9269 | 41.9278 | 41.9286 | 41.9294 | 41.9302 | 41.931 | 41.9317 | 41.9324 | 41.9329 | 41.9323 | 41.9235 | 41.8687 | 41.6001 | 40.5579 | 37.466 | 30.8006 | 20.7298 | 14.2248 | 11.2742 | 10.3008 | 10.0532 | 10.0011 | 9.991 | 9.9892 | 9.989 | 9.9891 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.99 | 9.9901 | 9.9905 | 9.9916 | 9.9947 | 10
2019-05-03 | 43 | 43 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 42.0359 | 42.0686 | 42.0806 | 42.0847 | 42.0863 | 42.0873 | 42.0882 | 42.0891 | 42.0899 | 42.0907 | 42.0915 | 42.0922 | 42.093 | 42.0935 | 42.0927 | 42.0829 | 42.0236 | 41.7398 | 40.663 | 37.5291 | 30.8662 | 20.8182 | 14.316 | 11.3255 | 10.3197 | 10.0584 | 10.0024 | 9.9914 | 9.9894 | 9.9892 | 9.9893 | 9.9894 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9907 | 9.9919 | 9.995 | 10
2019-05-04 | 44 | 44 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 42.2002 | 42.2333 | 42.2457 | 42.2499 | 42.2516 | 42.2527 | 42.2536 | 42.2545 | 42.2553 | 42.2561 | 42.2569 | 42.2577 | 42.2584 | 42.2589 | 42.2579 | 42.2471 | 42.183 | 41.8839 | 40.7727 | 37.5982 | 30.9373 | 20.906 | 14.4061 | 11.377 | 10.3392 | 10.0638 | 10.0038 | 9.9919 | 9.9897 | 9.9895 | 9.9895 | 9.9896 | 9.9897 | 9.9898 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9909 | 9.9921 | 9.9953 | 10
2019-05-05 | 45 | 45 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 42.3692 | 42.4029 | 42.4157 | 42.42 | 42.4218 | 42.4229 | 42.4238 | 42.4247 | 42.4256 | 42.4264 | 42.4272 | 42.428 | 42.4288 | 42.4293 | 42.428 | 42.4161 | 42.3471 | 42.0323 | 40.8872 | 37.6733 | 31.0137 | 20.9935 | 14.4951 | 11.4286 | 10.359 | 10.0695 | 10.0053 | 9.9924 | 9.9901 | 9.9897 | 9.9898 | 9.9899 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9906 | 9.9908 | 9.9912 | 9.9924 | 9.9955 | 10
2019-05-06 | 46 | 46 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 42.5432 | 42.5774 | 42.5904 | 42.595 | 42.5968 | 42.5979 | 42.5989 | 42.5998 | 42.6007 | 42.6016 | 42.6024 | 42.6032 | 42.6039 | 42.6044 | 42.6029 | 42.5897 | 42.5157 | 42.1851 | 41.0062 | 37.7543 | 31.0951 | 21.0807 | 14.583 | 11.4803 | 10.3794 | 10.0754 | 10.007 | 9.993 | 9.9904 | 9.99 | 9.9901 | 9.9902 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.991 | 9.9915 | 9.9927 | 9.9958 | 10
2019-05-07 | 47 | 47 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 42.7219 | 42.7566 | 42.77 | 42.7747 | 42.7766 | 42.7778 | 42.7787 | 42.7797 | 42.7806 | 42.7814 | 42.7823 | 42.7831 | 42.7839 | 42.7843 | 42.7826 | 42.7681 | 42.6888 | 42.3422 | 41.13 | 37.8411 | 31.1815 | 21.1678 | 14.67 | 11.5322 | 10.4002 | 10.0816 | 10.0087 | 9.9936 | 9.9908 | 9.9903 | 9.9904 | 9.9905 | 9.9906 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.991 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9913 | 9.9918 | 9.993 | 9.9961 | 10
2019-05-08 | 48 | 48 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 42.9053 | 42.9405 | 42.9542 | 42.9591 | 42.9611 | 42.9623 | 42.9633 | 42.9643 | 42.9652 | 42.9661 | 42.9669 | 42.9678 | 42.9685 | 42.9689 | 42.967 | 42.951 | 42.8663 | 42.5035 | 41.2583 | 37.9336 | 31.2726 | 21.2548 | 14.756 | 11.5841 | 10.4214 | 10.0881 | 10.0105 | 9.9942 | 9.9912 | 9.9907 | 9.9907 | 9.9908 | 9.9909 | 9.991 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9913 | 9.9914 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9921 | 9.9934 | 9.9964 | 10
2019-05-09 | 49 | 49 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 43.0934 | 43.1291 | 43.1432 | 43.1482 | 43.1503 | 43.1515 | 43.1525 | 43.1535 | 43.1545 | 43.1554 | 43.1562 | 43.1571 | 43.1579 | 43.1582 | 43.156 | 43.1386 | 43.0482 | 42.669 | 41.3912 | 38.0317 | 31.3684 | 21.3419 | 14.8411 | 11.6361 | 10.443 | 10.0948 | 10.0125 | 9.9949 | 9.9916 | 9.9911 | 9.991 | 9.9911 | 9.9912 | 9.9913 | 9.9914 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9917 | 9.9918 | 9.992 | 9.9924 | 9.9937 | 9.9967 | 10
2019-05-10 | 50 | 50 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 43.2861 | 43.3223 | 43.3367 | 43.3419 | 43.3441 | 43.3453 | 43.3464 | 43.3474 | 43.3483 | 43.3493 | 43.3502 | 43.351 | 43.3518 | 43.3521 | 43.3495 | 43.3306 | 43.2344 | 42.8387 | 41.5287 | 38.1352 | 31.4686 | 21.4291 | 14.9254 | 11.6882 | 10.465 | 10.1018 | 10.0146 | 9.9957 | 9.992 | 9.9914 | 9.9914 | 9.9915 | 9.9916 | 9.9917 | 9.9918 | 9.9918 | 9.9919 | 9.992 | 9.9921 | 9.9923 | 9.9928 | 9.9941 | 9.9971 | 10
2019-05-11 | 51 | 51 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 43.4833 | 43.52 | 43.5348 | 43.5402 | 43.5424 | 43.5437 | 43.5448 | 43.5458 | 43.5468 | 43.5478 | 43.5487 | 43.5495 | 43.5503 | 43.5506 | 43.5477 | 43.5271 | 43.4249 | 43.0126 | 41.6707 | 38.2441 | 31.5731 | 21.5166 | 15.0089 | 11.7403 | 10.4874 | 10.1091 | 10.0168 | 9.9965 | 9.9925 | 9.9918 | 9.9918 | 9.9919 | 9.992 | 9.992 | 9.9921 | 9.9922 | 9.9923 | 9.9924 | 9.9925 | 9.9927 | 9.9931 | 9.9945 | 9.9974 | 10
2019-05-12 | 52 | 52 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 43.6851 | 43.7223 | 43.7374 | 43.743 | 43.7453 | 43.7467 | 43.7478 | 43.7488 | 43.7498 | 43.7507 | 43.7517 | 43.7526 | 43.7534 | 43.7536 | 43.7503 | 43.728 | 43.6196 | 43.1905 | 41.8171 | 38.3583 | 31.6818 | 21.6044 | 15.0916 | 11.7924 | 10.5102 | 10.1166 | 10.0191 | 9.9973 | 9.993 | 9.9923 | 9.9922 | 9.9923 | 9.9924 | 9.9924 | 9.9925 | 9.9926 | 9.9927 | 9.9928 | 9.9929 | 9.993 | 9.9935 | 9.9949 | 9.9978 | 10
2019-05-13 | 53 | 53 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 43.8914 | 43.929 | 43.9445 | 43.9503 | 43.9526 | 43.954 | 43.9552 | 43.9562 | 43.9572 | 43.9582 | 43.9591 | 43.9601 | 43.9609 | 43.961 | 43.9573 | 43.9332 | 43.8185 | 43.3725 | 41.9679 | 38.4776 | 31.7945 | 21.6926 | 15.1737 | 11.8446 | 10.5334 | 10.1244 | 10.0215 | 9.9982 | 9.9936 | 9.9927 | 9.9927 | 9.9927 | 9.9928 | 9.9929 | 9.9929 | 9.993 | 9.9931 | 9.9932 | 9.9933 | 9.9934 | 9.9939 | 9.9953 | 9.9981 | 10
2019-05-14 | 54 | 54 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 44.102 | 44.1402 | 44.156 | 44.1619 | 44.1644 | 44.1658 | 44.1669 | 44.168 | 44.169 | 44.17 | 44.171 | 44.1719 | 44.1727 | 44.1728 | 44.1687 | 44.1427 | 44.0215 | 43.5585 | 42.1232 | 38.602 | 31.9111 | 21.7813 | 15.2551 | 11.8967 | 10.5569 | 10.1325 | 10.024 | 9.9992 | 9.9941 | 9.9932 | 9.9931 | 9.9932 | 9.9932 | 9.9933 | 9.9934 | 9.9934 | 9.9935 | 9.9936 | 9.9937 | 9.9939 | 9.9944 | 9.9958 | 9.9985 | 10
2019-05-15 | 55 | 55 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 44.317 | 44.3556 | 44.3718 | 44.3779 | 44.3804 | 44.3819 | 44.3831 | 44.3842 | 44.3852 | 44.3862 | 44.3872 | 44.3881 | 44.3889 | 44.3889 | 44.3843 | 44.3564 | 44.2285 | 43.7484 | 42.2827 | 38.7313 | 32.0315 | 21.8705 | 15.3359 | 11.9489 | 10.5807 | 10.1408 | 10.0267 | 10.0002 | 9.9947 | 9.9937 | 9.9936 | 9.9936 | 9.9937 | 9.9938 | 9.9938 | 9.9939 | 9.994 | 9.994 | 9.9941 | 9.9943 | 9.9948 | 9.9962 | 9.9989 | 10
2019-05-16 | 56 | 56 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 44.5362 | 44.5753 | 44.5918 | 44.5981 | 44.6008 | 44.6023 | 44.6035 | 44.6046 | 44.6057 | 44.6067 | 44.6077 | 44.6086 | 44.6094 | 44.6093 | 44.6043 | 44.5743 | 44.4396 | 43.9423 | 42.4465 | 38.8655 | 32.1557 | 21.9602 | 15.4161 | 12.001 | 10.6049 | 10.1494 | 10.0295 | 10.0013 | 9.9953 | 9.9942 | 9.9941 | 9.9941 | 9.9942 | 9.9942 | 9.9943 | 9.9944 | 9.9944 | 9.9945 | 9.9946 | 9.9948 | 9.9953 | 9.9967 | 9.9993 | 10
2019-05-17 | 57 | 57 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 44.7597 | 44.7993 | 44.8161 | 44.8226 | 44.8253 | 44.8269 | 44.8281 | 44.8292 | 44.8303 | 44.8314 | 44.8324 | 44.8333 | 44.8341 | 44.834 | 44.8283 | 44.7962 | 44.6546 | 44.14 | 42.6145 | 39.0044 | 32.2833 | 22.0506 | 15.4959 | 12.0532 | 10.6294 | 10.1583 | 10.0324 | 10.0024 | 9.996 | 9.9948 | 9.9946 | 9.9946 | 9.9947 | 9.9947 | 9.9948 | 9.9948 | 9.9949 | 9.995 | 9.995 | 9.9952 | 9.9958 | 9.9972 | 9.9997 | 10
2019-05-18 | 58 | 58 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 44.9873 | 45.0274 | 45.0445 | 45.0512 | 45.054 | 45.0556 | 45.0569 | 45.058 | 45.0591 | 45.0602 | 45.0612 | 45.0622 | 45.063 | 45.0627 | 45.0565 | 45.0222 | 44.8734 | 44.3415 | 42.7867 | 39.1479 | 32.4144 | 22.1417 | 15.5752 | 12.1053 | 10.6542 | 10.1674 | 10.0355 | 10.0035 | 9.9967 | 9.9954 | 9.9951 | 9.9952 | 9.9952 | 9.9953 | 9.9953 | 9.9954 | 9.9954 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9957 | 9.9963 | 9.9977 | 10.0001 | 10
2019-05-19 | 59 | 59 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 45.219 | 45.2595 | 45.277 | 45.2839 | 45.2868 | 45.2885 | 45.2897 | 45.2909 | 45.292 | 45.2931 | 45.2942 | 45.2952 | 45.2959 | 45.2955 | 45.2888 | 45.2521 | 45.0961 | 44.5468 | 42.9629 | 39.2959 | 32.5489 | 22.2335 | 15.654 | 12.1574 | 10.6793 | 10.1767 | 10.0387 | 10.0048 | 9.9974 | 9.9959 | 9.9957 | 9.9957 | 9.9957 | 9.9958 | 9.9958 | 9.9959 | 9.9959 | 9.996 | 9.9961 | 9.9962 | 9.9968 | 9.9982 | 10.0005 | 10
2019-05-20 | 60 | 60 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 45.4547 | 45.4957 | 45.5136 | 45.5207 | 45.5236 | 45.5253 | 45.5266 | 45.5278 | 45.5289 | 45.5301 | 45.5311 | 45.5321 | 45.5329 | 45.5324 | 45.525 | 45.4859 | 45.3225 | 44.7558 | 43.1432 | 39.4483 | 32.6866 | 22.326 | 15.7325 | 12.2095 | 10.7047 | 10.1863 | 10.042 | 10.0061 | 9.9981 | 9.9966 | 9.9963 | 9.9963 | 9.9963 | 9.9963 | 9.9964 | 9.9964 | 9.9965 | 9.9965 | 9.9966 | 9.9968 | 9.9973 | 9.9988 | 10.001 | 10
2019-05-21 | 61 | 61 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 45.6944 | 45.7359 | 45.7541 | 45.7613 | 45.7644 | 45.7661 | 45.7675 | 45.7687 | 45.7698 | 45.7709 | 45.772 | 45.7731 | 45.7738 | 45.7732 | 45.7651 | 45.7236 | 45.5526 | 44.9684 | 43.3275 | 39.605 | 32.8274 | 22.4194 | 15.8107 | 12.2616 | 10.7304 | 10.1962 | 10.0454 | 10.0074 | 9.9989 | 9.9972 | 9.9969 | 9.9969 | 9.9969 | 9.9969 | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 9.9971 | 9.9971 | 9.9973 | 9.9979 | 9.9993 | 10.0014 | 10
2019-05-22 | 62 | 62 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 45.9379 | 45.9799 | 45.9984 | 46.0059 | 46.0091 | 46.0108 | 46.0122 | 46.0134 | 46.0146 | 46.0157 | 46.0168 | 46.0179 | 46.0186 | 46.0178 | 46.0091 | 45.9649 | 45.7863 | 45.1847 | 43.5156 | 39.7659 | 32.9713 | 22.5135 | 15.8885 | 12.3137 | 10.7564 | 10.2063 | 10.049 | 10.0088 | 9.9997 | 9.9978 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9975 | 9.9976 | 9.9976 | 9.9976 | 9.9977 | 9.9979 | 9.9985 | 9.9999 | 10.0019 | 10
2019-05-23 | 63 | 63 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 46.1853 | 46.2278 | 46.2466 | 46.2543 | 46.2575 | 46.2594 | 46.2607 | 46.262 | 46.2632 | 46.2643 | 46.2655 | 46.2665 | 46.2672 | 46.2663 | 46.2568 | 46.21 | 46.0236 | 45.4044 | 43.7076 | 39.9309 | 33.1181 | 22.6085 | 15.9661 | 12.3657 | 10.7826 | 10.2167 | 10.0527 | 10.0103 | 10.0005 | 9.9985 | 9.9982 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9982 | 9.9983 | 9.9985 | 9.9991 | 10.0005 | 10.0023 | 10
2019-05-24 | 64 | 64 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 46.4364 | 46.4794 | 46.4985 | 46.5064 | 46.5098 | 46.5116 | 46.513 | 46.5143 | 46.5155 | 46.5167 | 46.5178 | 46.5189 | 46.5196 | 46.5185 | 46.5083 | 46.4587 | 46.2643 | 45.6276 | 43.9033 | 40.0998 | 33.2678 | 22.7044 | 16.0434 | 12.4177 | 10.809 | 10.2273 | 10.0565 | 10.0118 | 10.0014 | 9.9992 | 9.9988 | 9.9987 | 9.9987 | 9.9988 | 9.9988 | 9.9988 | 9.9988 | 9.9988 | 9.9989 | 9.9991 | 9.9997 | 10.001 | 10.0028 | 10
2019-05-25 | 65 | 65 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 46.6912 | 46.7346 | 46.7542 | 46.7622 | 46.7657 | 46.7676 | 46.769 | 46.7703 | 46.7715 | 46.7727 | 46.7739 | 46.7749 | 46.7756 | 46.7743 | 46.7633 | 46.7109 | 46.5085 | 45.8542 | 44.1027 | 40.2726 | 33.4202 | 22.8012 | 16.1206 | 12.4697 | 10.8358 | 10.2381 | 10.0605 | 10.0134 | 10.0023 | 10 | 9.9995 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9994 | 9.9995 | 9.9997 | 10.0003 | 10.0017 | 10.0032 | 10
2019-05-26 | 66 | 66 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 46.9496 | 46.9935 | 47.0134 | 47.0216 | 47.0252 | 47.0271 | 47.0286 | 47.0299 | 47.0312 | 47.0324 | 47.0335 | 47.0346 | 47.0353 | 47.0338 | 47.0219 | 46.9666 | 46.756 | 46.0842 | 44.3057 | 40.4492 | 33.5752 | 22.8988 | 16.1975 | 12.5216 | 10.8627 | 10.2492 | 10.0646 | 10.015 | 10.0032 | 10.0007 | 10.0002 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0003 | 10.0009 | 10.0023 | 10.0037 | 10
2019-05-27 | 67 | 67 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 47.2115 | 47.2559 | 47.2761 | 47.2845 | 47.2882 | 47.2902 | 47.2917 | 47.293 | 47.2943 | 47.2955 | 47.2967 | 47.2978 | 47.2984 | 47.2967 | 47.284 | 47.2257 | 47.0068 | 46.3174 | 44.5123 | 40.6294 | 33.7328 | 22.9974 | 16.2744 | 12.5736 | 10.8899 | 10.2605 | 10.0689 | 10.0168 | 10.0042 | 10.0015 | 10.0009 | 10.0008 | 10.0008 | 10.0008 | 10.0008 | 10.0007 | 10.0007 | 10.0007 | 10.0008 | 10.001 | 10.0016 | 10.0029 | 10.0042 | 10
2019-05-28 | 68 | 68 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 47.4769 | 47.5217 | 47.5423 | 47.5509 | 47.5547 | 47.5567 | 47.5583 | 47.5596 | 47.5609 | 47.5622 | 47.5634 | 47.5645 | 47.5651 | 47.5631 | 47.5495 | 47.4881 | 47.2608 | 46.5538 | 44.7223 | 40.8132 | 33.8929 | 23.097 | 16.3511 | 12.6255 | 10.9173 | 10.272 | 10.0732 | 10.0185 | 10.0052 | 10.0023 | 10.0017 | 10.0015 | 10.0015 | 10.0015 | 10.0014 | 10.0014 | 10.0014 | 10.0014 | 10.0015 | 10.0017 | 10.0023 | 10.0036 | 10.0047 | 10
2019-05-29 | 69 | 69 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 47.7456 | 47.791 | 47.8118 | 47.8207 | 47.8246 | 47.8267 | 47.8282 | 47.8296 | 47.8309 | 47.8322 | 47.8334 | 47.8345 | 47.8351 | 47.8329 | 47.8183 | 47.7537 | 47.5179 | 46.7934 | 44.9356 | 41.0004 | 34.0554 | 23.1975 | 16.4278 | 12.6775 | 10.945 | 10.2838 | 10.0778 | 10.0204 | 10.0062 | 10.0031 | 10.0024 | 10.0023 | 10.0022 | 10.0022 | 10.0022 | 10.0021 | 10.0021 | 10.0021 | 10.0021 | 10.0023 | 10.003 | 10.0042 | 10.0052 | 10
2019-05-30 | 70 | 70 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 48.0177 | 48.0635 | 48.0847 | 48.0938 | 48.0977 | 48.0999 | 48.1015 | 48.1029 | 48.1042 | 48.1055 | 48.1067 | 48.1078 | 48.1084 | 48.106 | 48.0903 | 48.0225 | 47.7781 | 47.036 | 45.1523 | 41.191 | 34.2201 | 23.2989 | 16.5044 | 12.7294 | 10.9728 | 10.2957 | 10.0824 | 10.0223 | 10.0073 | 10.0039 | 10.0032 | 10.003 | 10.003 | 10.0029 | 10.0029 | 10.0029 | 10.0028 | 10.0028 | 10.0029 | 10.0031 | 10.0037 | 10.0049 | 10.0057 | 10
2019-05-31 | 71 | 71 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 48.2929 | 48.3393 | 48.3608 | 48.3701 | 48.3741 | 48.3764 | 48.378 | 48.3794 | 48.3808 | 48.3821 | 48.3833 | 48.3844 | 48.3849 | 48.3822 | 48.3656 | 48.2943 | 48.0412 | 47.2816 | 45.3722 | 41.3847 | 34.3871 | 23.4014 | 16.581 | 12.7814 | 11.0009 | 10.308 | 10.0872 | 10.0243 | 10.0084 | 10.0048 | 10.004 | 10.0038 | 10.0037 | 10.0037 | 10.0036 | 10.0036 | 10.0036 | 10.0035 | 10.0036 | 10.0038 | 10.0044 | 10.0056 | 10.0062 | 10
2019-06-01 | 72 | 72 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 48.5714 | 48.6182 | 48.6401 | 48.6495 | 48.6537 | 48.656 | 48.6576 | 48.6591 | 48.6604 | 48.6618 | 48.663 | 48.6641 | 48.6646 | 48.6616 | 48.6439 | 48.5692 | 48.3073 | 47.5301 | 45.5952 | 41.5816 | 34.5562 | 23.5048 | 16.6576 | 12.8333 | 11.0291 | 10.3204 | 10.0921 | 10.0263 | 10.0095 | 10.0056 | 10.0048 | 10.0046 | 10.0045 | 10.0044 | 10.0044 | 10.0043 | 10.0043 | 10.0043 | 10.0043 | 10.0045 | 10.0051 | 10.0063 | 10.0067 | 10
2019-06-02 | 73 | 73 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 48.8528 | 48.9001 | 48.9224 | 48.932 | 48.9363 | 48.9386 | 48.9403 | 48.9418 | 48.9432 | 48.9445 | 48.9458 | 48.9469 | 48.9473 | 48.9441 | 48.9252 | 48.847 | 48.5762 | 47.7815 | 45.8212 | 41.7815 | 34.7273 | 23.6091 | 16.7343 | 12.8853 | 11.0576 | 10.333 | 10.0972 | 10.0284 | 10.0107 | 10.0066 | 10.0056 | 10.0054 | 10.0053 | 10.0052 | 10.0052 | 10.0051 | 10.0051 | 10.005 | 10.0051 | 10.0053 | 10.0059 | 10.007 | 10.0073 | 10
2019-06-03 | 74 | 74 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 49.1373 | 49.1851 | 49.2077 | 49.2175 | 49.2219 | 49.2243 | 49.226 | 49.2275 | 49.2289 | 49.2303 | 49.2316 | 49.2327 | 49.233 | 49.2295 | 49.2094 | 49.1277 | 48.8479 | 48.0357 | 46.0502 | 41.9843 | 34.9004 | 23.7145 | 16.811 | 12.9372 | 11.0863 | 10.3459 | 10.1024 | 10.0306 | 10.0119 | 10.0075 | 10.0065 | 10.0062 | 10.0061 | 10.006 | 10.006 | 10.0059 | 10.0058 | 10.0058 | 10.0058 | 10.006 | 10.0066 | 10.0077 | 10.0078 | 10
2019-06-04 | 75 | 75 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 49.4247 | 49.473 | 49.4959 | 49.5059 | 49.5105 | 49.5129 | 49.5146 | 49.5161 | 49.5176 | 49.519 | 49.5203 | 49.5214 | 49.5216 | 49.5178 | 49.4965 | 49.4111 | 49.1222 | 48.2925 | 46.2821 | 42.1899 | 35.0754 | 23.8208 | 16.8878 | 12.9892 | 11.1151 | 10.359 | 10.1077 | 10.0329 | 10.0131 | 10.0084 | 10.0073 | 10.0071 | 10.0069 | 10.0069 | 10.0068 | 10.0067 | 10.0066 | 10.0066 | 10.0066 | 10.0068 | 10.0074 | 10.0084 | 10.0083 | 10
2019-06-05 | 76 | 76 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 49.7149 | 49.7636 | 49.7869 | 49.7972 | 49.8018 | 49.8043 | 49.8061 | 49.8076 | 49.8091 | 49.8105 | 49.8118 | 49.8129 | 49.8131 | 49.8089 | 49.7864 | 49.6972 | 49.3991 | 48.552 | 46.5168 | 42.3982 | 35.2522 | 23.9282 | 16.9647 | 13.0413 | 11.1442 | 10.3723 | 10.1132 | 10.0352 | 10.0144 | 10.0094 | 10.0082 | 10.0079 | 10.0078 | 10.0077 | 10.0076 | 10.0075 | 10.0074 | 10.0074 | 10.0074 | 10.0076 | 10.0082 | 10.0091 | 10.0089 | 10
2019-06-06 | 77 | 77 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 50.0078 | 50.0571 | 50.0807 | 50.0912 | 50.0959 | 50.0984 | 50.1002 | 50.1018 | 50.1033 | 50.1047 | 50.106 | 50.1072 | 50.1073 | 50.1027 | 50.0789 | 49.9859 | 49.6786 | 48.814 | 46.7541 | 42.6091 | 35.4307 | 24.0365 | 17.0417 | 13.0933 | 11.1734 | 10.3858 | 10.1188 | 10.0376 | 10.0157 | 10.0104 | 10.0091 | 10.0088 | 10.0086 | 10.0085 | 10.0084 | 10.0084 | 10.0083 | 10.0082 | 10.0082 | 10.0084 | 10.009 | 10.0099 | 10.0094 | 10
2019-06-07 | 78 | 78 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 50.3034 | 50.3531 | 50.3771 | 50.3878 | 50.3926 | 50.3952 | 50.3971 | 50.3987 | 50.4002 | 50.4016 | 50.403 | 50.4041 | 50.4041 | 50.3992 | 50.374 | 50.2771 | 49.9605 | 49.0785 | 46.9941 | 42.8225 | 35.6108 | 24.1457 | 17.1189 | 13.1455 | 11.2028 | 10.3995 | 10.1246 | 10.0401 | 10.0171 | 10.0114 | 10.01 | 10.0097 | 10.0095 | 10.0094 | 10.0093 | 10.0092 | 10.0091 | 10.009 | 10.009 | 10.0092 | 10.0098 | 10.0107 | 10.0099 | 10
2019-06-08 | 79 | 79 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 50.6015 | 50.6518 | 50.6761 | 50.687 | 50.692 | 50.6946 | 50.6965 | 50.6981 | 50.6996 | 50.7011 | 50.7025 | 50.7036 | 50.7035 | 50.6982 | 50.6717 | 50.5707 | 50.2447 | 49.3453 | 47.2365 | 43.0383 | 35.7925 | 24.256 | 17.1962 | 13.1976 | 11.2324 | 10.4134 | 10.1304 | 10.0426 | 10.0184 | 10.0124 | 10.011 | 10.0106 | 10.0104 | 10.0103 | 10.0102 | 10.0101 | 10.01 | 10.0099 | 10.0099 | 10.0101 | 10.0106 | 10.0114 | 10.0105 | 10
2019-06-09 | 80 | 80 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 50.9022 | 50.9529 | 50.9776 | 50.9887 | 50.9938 | 50.9965 | 50.9984 | 51.0001 | 51.0016 | 51.0031 | 51.0045 | 51.0056 | 51.0054 | 50.9996 | 50.9717 | 50.8667 | 50.5312 | 49.6145 | 47.4814 | 43.2564 | 35.9756 | 24.3672 | 17.2737 | 13.2498 | 11.2621 | 10.4275 | 10.1365 | 10.0452 | 10.0199 | 10.0135 | 10.0119 | 10.0115 | 10.0113 | 10.0112 | 10.0111 | 10.0109 | 10.0108 | 10.0107 | 10.0107 | 10.0109 | 10.0114 | 10.0122 | 10.0111 | 10
2019-06-10 | 81 | 81 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 51.2052 | 51.2565 | 51.2814 | 51.2928 | 51.298 | 51.3008 | 51.3027 | 51.3044 | 51.306 | 51.3074 | 51.3088 | 51.3099 | 51.3097 | 51.3035 | 51.2741 | 51.1649 | 50.82 | 49.8858 | 47.7286 | 43.4766 | 36.1601 | 24.4793 | 17.3514 | 13.3021 | 11.292 | 10.4418 | 10.1426 | 10.0479 | 10.0213 | 10.0145 | 10.0129 | 10.0124 | 10.0122 | 10.0121 | 10.012 | 10.0118 | 10.0117 | 10.0116 | 10.0116 | 10.0118 | 10.0123 | 10.013 | 10.0116 | 10
2019-06-11 | 82 | 82 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 51.5106 | 51.5623 | 51.5876 | 51.5992 | 51.6045 | 51.6074 | 51.6094 | 51.6111 | 51.6126 | 51.6141 | 51.6156 | 51.6166 | 51.6163 | 51.6096 | 51.5787 | 51.4653 | 51.1108 | 50.1593 | 47.978 | 43.6989 | 36.346 | 24.5924 | 17.4294 | 13.3544 | 11.3221 | 10.4563 | 10.1489 | 10.0506 | 10.0228 | 10.0156 | 10.0139 | 10.0134 | 10.0132 | 10.013 | 10.0129 | 10.0127 | 10.0126 | 10.0125 | 10.0125 | 10.0126 | 10.0132 | 10.0138 | 10.0122 | 10
2019-06-12 | 83 | 83 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 51.8181 | 51.8704 | 51.8961 | 51.9078 | 51.9133 | 51.9162 | 51.9182 | 51.9199 | 51.9215 | 51.9231 | 51.9245 | 51.9256 | 51.9251 | 51.918 | 51.8855 | 51.7678 | 51.4036 | 50.4348 | 48.2296 | 43.9232 | 36.5331 | 24.7065 | 17.5075 | 13.4069 | 11.3524 | 10.4709 | 10.1553 | 10.0535 | 10.0243 | 10.0168 | 10.0149 | 10.0143 | 10.0141 | 10.0139 | 10.0138 | 10.0136 | 10.0135 | 10.0134 | 10.0134 | 10.0135 | 10.014 | 10.0146 | 10.0128 | 10
2019-06-13 | 84 | 84 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 52.1279 | 52.1806 | 52.2066 | 52.2186 | 52.2242 | 52.2272 | 52.2292 | 52.231 | 52.2326 | 52.2341 | 52.2356 | 52.2366 | 52.236 | 52.2285 | 52.1944 | 52.0723 | 51.6984 | 50.7123 | 48.4832 | 44.1493 | 36.7214 | 24.8214 | 17.5859 | 13.4594 | 11.3828 | 10.4858 | 10.1619 | 10.0564 | 10.0259 | 10.0179 | 10.0159 | 10.0153 | 10.0151 | 10.0149 | 10.0147 | 10.0146 | 10.0144 | 10.0143 | 10.0143 | 10.0144 | 10.0149 | 10.0154 | 10.0133 | 10
2019-06-14 | 85 | 85 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 52.4396 | 52.4929 | 52.5193 | 52.5315 | 52.5371 | 52.5402 | 52.5423 | 52.5441 | 52.5457 | 52.5473 | 52.5487 | 52.5498 | 52.549 | 52.5409 | 52.5052 | 52.3787 | 51.995 | 50.9916 | 48.7387 | 44.3772 | 36.9107 | 24.9373 | 17.6645 | 13.5119 | 11.4134 | 10.5009 | 10.1686 | 10.0593 | 10.0275 | 10.0191 | 10.0169 | 10.0163 | 10.016 | 10.0159 | 10.0157 | 10.0155 | 10.0154 | 10.0152 | 10.0152 | 10.0153 | 10.0158 | 10.0162 | 10.0139 | 10
2019-06-15 | 86 | 86 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 52.7533 | 52.8072 | 52.8338 | 52.8463 | 52.8521 | 52.8552 | 52.8573 | 52.8591 | 52.8608 | 52.8624 | 52.8638 | 52.8649 | 52.864 | 52.8554 | 52.818 | 52.687 | 52.2933 | 51.2728 | 48.9961 | 44.6068 | 37.1011 | 25.054 | 17.7435 | 13.5646 | 11.4442 | 10.5161 | 10.1754 | 10.0624 | 10.0291 | 10.0203 | 10.018 | 10.0173 | 10.017 | 10.0168 | 10.0166 | 10.0165 | 10.0163 | 10.0162 | 10.0161 | 10.0163 | 10.0167 | 10.017 | 10.0145 | 10
2019-06-16 | 87 | 87 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 53.0689 | 53.1233 | 53.1503 | 53.1629 | 53.1689 | 53.172 | 53.1742 | 53.176 | 53.1777 | 53.1793 | 53.1808 | 53.1818 | 53.1808 | 53.1716 | 53.1325 | 52.9969 | 52.5934 | 51.5556 | 49.2553 | 44.8379 | 37.2924 | 25.1717 | 17.8227 | 13.6174 | 11.4751 | 10.5315 | 10.1823 | 10.0655 | 10.0308 | 10.0215 | 10.019 | 10.0183 | 10.018 | 10.0178 | 10.0176 | 10.0174 | 10.0173 | 10.0171 | 10.0171 | 10.0172 | 10.0176 | 10.0179 | 10.0151 | 10
2019-06-17 | 88 | 88 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 53.3863 | 53.4411 | 53.4685 | 53.4814 | 53.4874 | 53.4907 | 53.4929 | 53.4948 | 53.4965 | 53.4981 | 53.4996 | 53.5006 | 53.4994 | 53.4897 | 53.4487 | 53.3085 | 52.895 | 51.84 | 49.5161 | 45.0704 | 37.4845 | 25.2902 | 17.9022 | 13.6703 | 11.5061 | 10.5472 | 10.1894 | 10.0687 | 10.0325 | 10.0227 | 10.0201 | 10.0194 | 10.0191 | 10.0188 | 10.0186 | 10.0184 | 10.0182 | 10.0181 | 10.018 | 10.0181 | 10.0186 | 10.0187 | 10.0156 | 10
2019-06-18 | 89 | 89 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 53.7053 | 53.7607 | 53.7885 | 53.8015 | 53.8077 | 53.811 | 53.8133 | 53.8152 | 53.8169 | 53.8185 | 53.82 | 53.821 | 53.8197 | 53.8094 | 53.7666 | 53.6217 | 53.1981 | 52.126 | 49.7785 | 45.3044 | 37.6775 | 25.4095 | 17.9819 | 13.7233 | 11.5374 | 10.5629 | 10.1966 | 10.072 | 10.0343 | 10.0239 | 10.0212 | 10.0204 | 10.0201 | 10.0198 | 10.0196 | 10.0194 | 10.0192 | 10.0191 | 10.019 | 10.0191 | 10.0195 | 10.0195 | 10.0162 | 10
2019-06-19 | 90 | 90 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 54.0259 | 54.0819 | 54.11 | 54.1233 | 54.1296 | 54.133 | 54.1353 | 54.1372 | 54.1389 | 54.1406 | 54.1421 | 54.143 | 54.1416 | 54.1306 | 54.086 | 53.9363 | 53.5027 | 52.4133 | 50.0423 | 45.5396 | 37.8711 | 25.5297 | 18.062 | 13.7764 | 11.5688 | 10.5789 | 10.204 | 10.0753 | 10.0361 | 10.0252 | 10.0223 | 10.0215 | 10.0211 | 10.0209 | 10.0206 | 10.0204 | 10.0202 | 10.02 | 10.02 | 10.0201 | 10.0204 | 10.0204 | 10.0168 | 10
2019-06-20 | 91 | 91 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 54.3481 | 54.4046 | 54.433 | 54.4465 | 54.453 | 54.4564 | 54.4588 | 54.4607 | 54.4625 | 54.4642 | 54.4657 | 54.4666 | 54.4649 | 54.4533 | 54.4068 | 54.2522 | 53.8085 | 52.702 | 50.3075 | 45.7759 | 38.0654 | 25.6507 | 18.1425 | 13.8296 | 11.6003 | 10.5951 | 10.2115 | 10.0788 | 10.0379 | 10.0265 | 10.0234 | 10.0225 | 10.0222 | 10.0219 | 10.0217 | 10.0214 | 10.0212 | 10.021 | 10.0209 | 10.021 | 10.0214 | 10.0213 | 10.0174 | 10
2019-06-21 | 92 | 92 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 54.6716 | 54.7287 | 54.7575 | 54.7712 | 54.7778 | 54.7813 | 54.7837 | 54.7856 | 54.7874 | 54.7892 | 54.7907 | 54.7915 | 54.7897 | 54.7775 | 54.7289 | 54.5695 | 54.1156 | 52.992 | 50.574 | 46.0133 | 38.2602 | 25.7725 | 18.2232 | 13.883 | 11.632 | 10.6114 | 10.2191 | 10.0823 | 10.0398 | 10.0278 | 10.0246 | 10.0236 | 10.0232 | 10.0229 | 10.0227 | 10.0224 | 10.0222 | 10.022 | 10.0219 | 10.022 | 10.0223 | 10.0221 | 10.018 | 10
2019-06-22 | 93 | 93 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 54.9965 | 55.0541 | 55.0832 | 55.0972 | 55.1039 | 55.1075 | 55.1099 | 55.1119 | 55.1137 | 55.1155 | 55.117 | 55.1178 | 55.1158 | 55.1029 | 55.0523 | 54.8879 | 54.4238 | 53.283 | 50.8416 | 46.2516 | 38.4556 | 25.895 | 18.3043 | 13.9365 | 11.6639 | 10.6279 | 10.2268 | 10.0858 | 10.0417 | 10.0291 | 10.0257 | 10.0247 | 10.0243 | 10.024 | 10.0237 | 10.0235 | 10.0232 | 10.023 | 10.0229 | 10.023 | 10.0233 | 10.023 | 10.0186 | 10
2019-06-23 | 94 | 94 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 55.3226 | 55.3807 | 55.4102 | 55.4244 | 55.4313 | 55.4349 | 55.4374 | 55.4394 | 55.4413 | 55.443 | 55.4445 | 55.4453 | 55.4431 | 55.4295 | 55.3769 | 55.2074 | 54.733 | 53.5752 | 51.1103 | 46.4908 | 38.6513 | 26.0183 | 18.3857 | 13.9901 | 11.6959 | 10.6445 | 10.2347 | 10.0895 | 10.0436 | 10.0305 | 10.0269 | 10.0258 | 10.0254 | 10.0251 | 10.0248 | 10.0245 | 10.0243 | 10.0241 | 10.024 | 10.024 | 10.0243 | 10.0238 | 10.0192 | 10
2019-06-24 | 95 | 95 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 55.6498 | 55.7085 | 55.7384 | 55.7528 | 55.7597 | 55.7635 | 55.766 | 55.7681 | 55.7699 | 55.7717 | 55.7732 | 55.774 | 55.7716 | 55.7572 | 55.7025 | 55.528 | 55.0432 | 53.8683 | 51.38 | 46.7308 | 38.8474 | 26.1424 | 18.4674 | 14.0439 | 11.7281 | 10.6613 | 10.2427 | 10.0932 | 10.0456 | 10.0319 | 10.0281 | 10.0269 | 10.0265 | 10.0261 | 10.0258 | 10.0256 | 10.0253 | 10.0251 | 10.025 | 10.0251 | 10.0253 | 10.0247 | 10.0198 | 10
2019-06-25 | 96 | 96 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 55.9781 | 56.0373 | 56.0675 | 56.0822 | 56.0893 | 56.0931 | 56.0957 | 56.0977 | 56.0996 | 56.1014 | 56.103 | 56.1037 | 56.101 | 56.0859 | 56.0291 | 55.8494 | 55.3543 | 54.1623 | 51.6505 | 46.9714 | 39.0438 | 26.2672 | 18.5495 | 14.0978 | 11.7604 | 10.6783 | 10.2508 | 10.097 | 10.0476 | 10.0332 | 10.0293 | 10.0281 | 10.0276 | 10.0272 | 10.0269 | 10.0266 | 10.0264 | 10.0261 | 10.026 | 10.0261 | 10.0262 | 10.0256 | 10.0203 | 10
2019-06-26 | 97 | 97 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 56.3073 | 56.3671 | 56.3977 | 56.4125 | 56.4198 | 56.4237 | 56.4263 | 56.4284 | 56.4303 | 56.4321 | 56.4336 | 56.4343 | 56.4314 | 56.4156 | 56.3566 | 56.1716 | 55.6661 | 54.457 | 51.9218 | 47.2125 | 39.2403 | 26.3926 | 18.632 | 14.1519 | 11.7929 | 10.6955 | 10.259 | 10.1009 | 10.0497 | 10.0347 | 10.0305 | 10.0292 | 10.0287 | 10.0283 | 10.028 | 10.0277 | 10.0274 | 10.0272 | 10.0271 | 10.0271 | 10.0272 | 10.0265 | 10.0209 | 10
2019-06-27 | 98 | 98 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 56.6373 | 56.6977 | 56.7286 | 56.7437 | 56.7511 | 56.7551 | 56.7577 | 56.7599 | 56.7618 | 56.7636 | 56.7652 | 56.7658 | 56.7627 | 56.746 | 56.6848 | 56.4946 | 55.9786 | 54.7524 | 52.1937 | 47.4541 | 39.437 | 26.5187 | 18.7148 | 14.2062 | 11.8255 | 10.7128 | 10.2674 | 10.1048 | 10.0518 | 10.0361 | 10.0317 | 10.0304 | 10.0298 | 10.0294 | 10.0291 | 10.0288 | 10.0285 | 10.0283 | 10.0281 | 10.0281 | 10.0282 | 10.0274 | 10.0215 | 10
2019-06-28 | 99 | 99 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 56.9681 | 57.029 | 57.0604 | 57.0757 | 57.0832 | 57.0873 | 57.0899 | 57.0921 | 57.0941 | 57.0959 | 57.0975 | 57.0981 | 57.0947 | 57.0772 | 57.0137 | 56.8181 | 56.2917 | 55.0484 | 52.4663 | 47.6961 | 39.6337 | 26.6455 | 18.798 | 14.2606 | 11.8583 | 10.7303 | 10.2759 | 10.1088 | 10.054 | 10.0376 | 10.0329 | 10.0315 | 10.0309 | 10.0305 | 10.0302 | 10.0299 | 10.0296 | 10.0293 | 10.0292 | 10.0292 | 10.0293 | 10.0283 | 10.0221 | 10
2019-06-29 | 100 | 100 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 57.2996 | 57.3611 | 57.3928 | 57.4083 | 57.416 | 57.4201 | 57.4228 | 57.425 | 57.427 | 57.4289 | 57.4305 | 57.431 | 57.4274 | 57.409 | 57.3432 | 57.1422 | 56.6053 | 55.3449 | 52.7392 | 47.9383 | 39.8305 | 26.7729 | 18.8815 | 14.3152 | 11.8913 | 10.748 | 10.2845 | 10.1129 | 10.0561 | 10.039 | 10.0342 | 10.0327 | 10.0321 | 10.0317 | 10.0313 | 10.031 | 10.0307 | 10.0304 | 10.0302 | 10.0302 | 10.0303 | 10.0292 | 10.0227 | 10
2019-06-30 | 101 | 101 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 57.6316 | 57.6937 | 57.7257 | 57.7415 | 57.7493 | 57.7535 | 57.7563 | 57.7585 | 57.7606 | 57.7624 | 57.764 | 57.7644 | 57.7606 | 57.7414 | 57.6732 | 57.4668 | 56.9192 | 55.6418 | 53.0126 | 48.1807 | 40.0271 | 26.9009 | 18.9654 | 14.37 | 11.9244 | 10.7658 | 10.2933 | 10.1171 | 10.0584 | 10.0405 | 10.0354 | 10.0339 | 10.0332 | 10.0328 | 10.0324 | 10.0321 | 10.0318 | 10.0315 | 10.0313 | 10.0313 | 10.0313 | 10.0301 | 10.0233 | 10
2019-07-01 | 102 | 102 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 57.9641 | 58.0267 | 58.0592 | 58.0752 | 58.0831 | 58.0874 | 58.0902 | 58.0925 | 58.0946 | 58.0965 | 58.098 | 58.0984 | 58.0942 | 58.0741 | 58.0035 | 57.7916 | 57.2335 | 55.939 | 53.2862 | 48.4231 | 40.2236 | 27.0294 | 19.0497 | 14.4249 | 11.9576 | 10.7837 | 10.3021 | 10.1214 | 10.0606 | 10.042 | 10.0367 | 10.035 | 10.0344 | 10.0339 | 10.0335 | 10.0332 | 10.0329 | 10.0326 | 10.0324 | 10.0324 | 10.0323 | 10.0309 | 10.0239 | 10
2019-07-02 | 103 | 103 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 58.2969 | 58.3602 | 58.393 | 58.4093 | 58.4173 | 58.4217 | 58.4246 | 58.4269 | 58.4289 | 58.4309 | 58.4324 | 58.4327 | 58.4283 | 58.4073 | 58.3342 | 58.1167 | 57.5479 | 56.2363 | 53.56 | 48.6655 | 40.4198 | 27.1585 | 19.1343 | 14.4801 | 11.9911 | 10.8019 | 10.3111 | 10.1257 | 10.0629 | 10.0436 | 10.038 | 10.0362 | 10.0355 | 10.0351 | 10.0347 | 10.0343 | 10.034 | 10.0337 | 10.0335 | 10.0334 | 10.0333 | 10.0318 | 10.0245 | 10
2019-07-03 | 104 | 104 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 58.6301 | 58.6939 | 58.7271 | 58.7436 | 58.7518 | 58.7563 | 58.7592 | 58.7615 | 58.7636 | 58.7655 | 58.7671 | 58.7673 | 58.7626 | 58.7406 | 58.6651 | 58.442 | 57.8625 | 56.5338 | 53.8339 | 48.9078 | 40.6157 | 27.2882 | 19.2193 | 14.5354 | 12.0247 | 10.8202 | 10.3202 | 10.1301 | 10.0653 | 10.0451 | 10.0392 | 10.0374 | 10.0367 | 10.0362 | 10.0358 | 10.0354 | 10.0351 | 10.0348 | 10.0346 | 10.0345 | 10.0344 | 10.0327 | 10.0251 | 10
2019-07-04 | 105 | 105 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 58.9634 | 59.0278 | 59.0614 | 59.0781 | 59.0865 | 59.091 | 59.094 | 59.0963 | 59.0985 | 59.1004 | 59.102 | 59.1021 | 59.0971 | 59.0741 | 58.9961 | 58.7673 | 58.1771 | 56.8313 | 54.1077 | 49.1499 | 40.8113 | 27.4183 | 19.3046 | 14.5909 | 12.0584 | 10.8386 | 10.3295 | 10.1346 | 10.0676 | 10.0467 | 10.0405 | 10.0386 | 10.0379 | 10.0374 | 10.037 | 10.0366 | 10.0362 | 10.0359 | 10.0357 | 10.0356 | 10.0354 | 10.0336 | 10.0256 | 10
2019-07-05 | 106 | 106 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 59.2968 | 59.3618 | 59.3957 | 59.4127 | 59.4212 | 59.4258 | 59.4289 | 59.4313 | 59.4334 | 59.4354 | 59.4369 | 59.437 | 59.4316 | 59.4077 | 59.3271 | 59.0926 | 58.4916 | 57.1287 | 54.3814 | 49.3917 | 41.0065 | 27.5488 | 19.3903 | 14.6466 | 12.0923 | 10.8572 | 10.3388 | 10.1391 | 10.0701 | 10.0483 | 10.0419 | 10.0399 | 10.0391 | 10.0385 | 10.0381 | 10.0377 | 10.0373 | 10.037 | 10.0368 | 10.0367 | 10.0364 | 10.0345 | 10.0262 | 10
2019-07-06 | 107 | 107 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 59.6302 | 59.6958 | 59.7301 | 59.7473 | 59.756 | 59.7607 | 59.7638 | 59.7662 | 59.7684 | 59.7703 | 59.7719 | 59.7719 | 59.7662 | 59.7412 | 59.658 | 59.4177 | 58.8059 | 57.4259 | 54.6548 | 49.633 | 41.2011 | 27.6799 | 19.4764 | 14.7025 | 12.1264 | 10.876 | 10.3483 | 10.1437 | 10.0725 | 10.0499 | 10.0432 | 10.0411 | 10.0402 | 10.0397 | 10.0393 | 10.0389 | 10.0385 | 10.0381 | 10.0379 | 10.0378 | 10.0375 | 10.0354 | 10.0268 | 10
2019-07-07 | 108 | 108 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 59.9634 | 60.0296 | 60.0644 | 60.0819 | 60.0906 | 60.0954 | 60.0985 | 60.101 | 60.1032 | 60.1052 | 60.1067 | 60.1066 | 60.1006 | 60.0746 | 59.9887 | 59.7426 | 59.12 | 57.7228 | 54.9279 | 49.8739 | 41.3952 | 27.8113 | 19.5628 | 14.7586 | 12.1606 | 10.8949 | 10.3579 | 10.1484 | 10.075 | 10.0516 | 10.0445 | 10.0423 | 10.0414 | 10.0409 | 10.0404 | 10.04 | 10.0396 | 10.0393 | 10.039 | 10.0389 | 10.0385 | 10.0364 | 10.0274 | 10
2019-07-08 | 109 | 109 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 60.2965 | 60.3633 | 60.3984 | 60.4162 | 60.4251 | 60.43 | 60.4331 | 60.4357 | 60.4379 | 60.4399 | 60.4414 | 60.4412 | 60.4348 | 60.4078 | 60.3191 | 60.0672 | 59.4337 | 58.0194 | 55.2006 | 50.1141 | 41.5886 | 27.9431 | 19.6495 | 14.8149 | 12.195 | 10.9139 | 10.3676 | 10.1532 | 10.0776 | 10.0532 | 10.0459 | 10.0436 | 10.0426 | 10.0421 | 10.0416 | 10.0412 | 10.0407 | 10.0404 | 10.0401 | 10.04 | 10.0396 | 10.0373 | 10.028 | 10
2019-07-09 | 110 | 110 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 60.6293 | 60.6967 | 60.7322 | 60.7502 | 60.7593 | 60.7642 | 60.7675 | 60.77 | 60.7722 | 60.7743 | 60.7758 | 60.7755 | 60.7687 | 60.7406 | 60.6492 | 60.3913 | 59.7469 | 58.3155 | 55.4728 | 50.3537 | 41.7813 | 28.0753 | 19.7367 | 14.8715 | 12.2296 | 10.9331 | 10.3774 | 10.1581 | 10.0801 | 10.0549 | 10.0472 | 10.0448 | 10.0438 | 10.0433 | 10.0428 | 10.0423 | 10.0419 | 10.0415 | 10.0413 | 10.0411 | 10.0406 | 10.0382 | 10.0285 | 10
2019-07-10 | 111 | 111 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 60.9616 | 61.0297 | 61.0656 | 61.0838 | 61.093 | 61.0981 | 61.1014 | 61.104 | 61.1062 | 61.1083 | 61.1098 | 61.1094 | 61.1022 | 61.073 | 60.9788 | 60.7149 | 60.0596 | 58.611 | 55.7443 | 50.5924 | 41.9732 | 28.2078 | 19.8241 | 14.9282 | 12.2643 | 10.9525 | 10.3873 | 10.163 | 10.0828 | 10.0566 | 10.0486 | 10.046 | 10.045 | 10.0444 | 10.0439 | 10.0435 | 10.043 | 10.0427 | 10.0424 | 10.0422 | 10.0417 | 10.0391 | 10.0291 | 10
2019-07-11 | 112 | 112 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 61.2935 | 61.3622 | 61.3985 | 61.417 | 61.4264 | 61.4315 | 61.4348 | 61.4374 | 61.4397 | 61.4418 | 61.4433 | 61.4428 | 61.4352 | 61.4048 | 61.3078 | 61.0379 | 60.3716 | 58.9058 | 56.0151 | 50.8303 | 42.1643 | 28.3405 | 19.9119 | 14.9851 | 12.2992 | 10.972 | 10.3974 | 10.168 | 10.0854 | 10.0583 | 10.0499 | 10.0473 | 10.0463 | 10.0456 | 10.0451 | 10.0446 | 10.0442 | 10.0438 | 10.0435 | 10.0433 | 10.0427 | 10.04 | 10.0297 | 10
2019-07-12 | 113 | 113 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 61.6248 | 61.6942 | 61.7308 | 61.7496 | 61.7591 | 61.7643 | 61.7677 | 61.7704 | 61.7727 | 61.7748 | 61.7762 | 61.7756 | 61.7677 | 61.7361 | 61.6362 | 61.3602 | 60.6829 | 59.1999 | 56.2851 | 51.0673 | 42.3545 | 28.4736 | 20.0001 | 15.0423 | 12.3342 | 10.9917 | 10.4075 | 10.173 | 10.0881 | 10.06 | 10.0513 | 10.0486 | 10.0475 | 10.0468 | 10.0463 | 10.0458 | 10.0454 | 10.045 | 10.0447 | 10.0444 | 10.0438 | 10.0408 | 10.0302 | 10
2019-07-13 | 114 | 114 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 61.9555 | 62.0254 | 62.0625 | 62.0815 | 62.0911 | 62.0965 | 62.0999 | 62.1026 | 62.1049 | 62.107 | 62.1085 | 62.1078 | 62.0994 | 62.0666 | 61.9638 | 61.6817 | 60.9933 | 59.4931 | 56.5542 | 51.3032 | 42.5438 | 28.6069 | 20.0885 | 15.0996 | 12.3694 | 11.0115 | 10.4178 | 10.1782 | 10.0909 | 10.0618 | 10.0527 | 10.0498 | 10.0487 | 10.048 | 10.0475 | 10.047 | 10.0465 | 10.0461 | 10.0458 | 10.0455 | 10.0448 | 10.0417 | 10.0308 | 10
2019-07-14 | 115 | 115 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 62.2853 | 62.3559 | 62.3934 | 62.4126 | 62.4224 | 62.4278 | 62.4313 | 62.4341 | 62.4364 | 62.4386 | 62.44 | 62.4391 | 62.4303 | 62.3964 | 62.2906 | 62.0023 | 61.3028 | 59.7853 | 56.8222 | 51.5379 | 42.732 | 28.7404 | 20.1773 | 15.1572 | 12.4048 | 11.0314 | 10.4282 | 10.1834 | 10.0936 | 10.0636 | 10.0541 | 10.0511 | 10.0499 | 10.0492 | 10.0487 | 10.0482 | 10.0477 | 10.0473 | 10.0469 | 10.0466 | 10.0459 | 10.0426 | 10.0314 | 10
2019-07-15 | 116 | 116 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 62.6143 | 62.6855 | 62.7234 | 62.7429 | 62.7529 | 62.7584 | 62.7619 | 62.7647 | 62.7671 | 62.7692 | 62.7706 | 62.7696 | 62.7604 | 62.7252 | 62.6164 | 62.3219 | 61.6113 | 60.0765 | 57.0892 | 51.7715 | 42.9191 | 28.8741 | 20.2664 | 15.215 | 12.4404 | 11.0515 | 10.4387 | 10.1887 | 10.0964 | 10.0654 | 10.0555 | 10.0524 | 10.0512 | 10.0504 | 10.0499 | 10.0493 | 10.0488 | 10.0484 | 10.0481 | 10.0478 | 10.0469 | 10.0435 | 10.0319 | 10
2019-07-16 | 117 | 117 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 62.9423 | 63.0142 | 63.0525 | 63.0722 | 63.0823 | 63.0879 | 63.0915 | 63.0943 | 63.0968 | 63.0989 | 63.1003 | 63.0992 | 63.0895 | 63.053 | 62.9412 | 62.6404 | 61.9186 | 60.3665 | 57.3549 | 52.0037 | 43.105 | 29.0079 | 20.3559 | 15.2731 | 12.4761 | 11.0718 | 10.4493 | 10.194 | 10.0993 | 10.0672 | 10.057 | 10.0537 | 10.0524 | 10.0516 | 10.0511 | 10.0505 | 10.05 | 10.0496 | 10.0492 | 10.0489 | 10.048 | 10.0444 | 10.0325 | 10
2019-07-17 | 118 | 118 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 63.2692 | 63.3418 | 63.3805 | 63.4004 | 63.4108 | 63.4164 | 63.4201 | 63.423 | 63.4254 | 63.4276 | 63.4289 | 63.4277 | 63.4175 | 63.3797 | 63.2649 | 62.9577 | 62.2247 | 60.6553 | 57.6193 | 52.2345 | 43.2897 | 29.1418 | 20.4456 | 15.3313 | 12.512 | 11.0922 | 10.4601 | 10.1995 | 10.1022 | 10.069 | 10.0584 | 10.0549 | 10.0536 | 10.0529 | 10.0523 | 10.0517 | 10.0512 | 10.0507 | 10.0504 | 10.05 | 10.049 | 10.0453 | 10.033 | 10
2019-07-18 | 119 | 119 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 63.595 | 63.6682 | 63.7073 | 63.7276 | 63.738 | 63.7438 | 63.7475 | 63.7504 | 63.7529 | 63.7551 | 63.7564 | 63.755 | 63.7443 | 63.7052 | 63.5873 | 63.2738 | 62.5295 | 60.9428 | 57.8823 | 52.4638 | 43.4731 | 29.2759 | 20.5356 | 15.3898 | 12.548 | 11.1127 | 10.4709 | 10.205 | 10.1051 | 10.0708 | 10.0598 | 10.0562 | 10.0549 | 10.0541 | 10.0534 | 10.0529 | 10.0524 | 10.0519 | 10.0515 | 10.0511 | 10.0501 | 10.0462 | 10.0336 | 10
2019-07-19 | 120 | 120 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 63.9196 | 63.9934 | 64.0329 | 64.0535 | 64.0641 | 64.07 | 64.0737 | 64.0767 | 64.0792 | 64.0814 | 64.0827 | 64.0811 | 64.0699 | 64.0295 | 63.9084 | 63.5885 | 62.833 | 61.2288 | 58.1438 | 52.6915 | 43.6552 | 29.41 | 20.6259 | 15.4484 | 12.5842 | 11.1334 | 10.4819 | 10.2105 | 10.1081 | 10.0727 | 10.0613 | 10.0575 | 10.0561 | 10.0553 | 10.0546 | 10.0541 | 10.0535 | 10.053 | 10.0526 | 10.0522 | 10.0511 | 10.0471 | 10.0341 | 10
2019-07-20 | 121 | 121 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 64.2428 | 64.3173 | 64.3572 | 64.378 | 64.3888 | 64.3948 | 64.3986 | 64.4016 | 64.4041 | 64.4063 | 64.4076 | 64.4059 | 64.3942 | 64.3524 | 64.2281 | 63.9017 | 63.1349 | 61.5133 | 58.4038 | 52.9176 | 43.8359 | 29.5441 | 20.7165 | 15.5073 | 12.6206 | 11.1543 | 10.4929 | 10.2162 | 10.1111 | 10.0746 | 10.0627 | 10.0588 | 10.0573 | 10.0565 | 10.0558 | 10.0552 | 10.0547 | 10.0542 | 10.0538 | 10.0533 | 10.0522 | 10.0479 | 10.0346 | 10
2019-07-21 | 122 | 122 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 64.5645 | 64.6397 | 64.6801 | 64.7011 | 64.7121 | 64.7182 | 64.7221 | 64.7251 | 64.7276 | 64.7298 | 64.7311 | 64.7292 | 64.717 | 64.6738 | 64.5462 | 64.2134 | 63.4352 | 61.7962 | 58.662 | 53.1419 | 44.015 | 29.6782 | 20.8074 | 15.5665 | 12.6572 | 11.1752 | 10.5041 | 10.2219 | 10.1142 | 10.0765 | 10.0642 | 10.0601 | 10.0586 | 10.0577 | 10.057 | 10.0564 | 10.0559 | 10.0554 | 10.0549 | 10.0545 | 10.0532 | 10.0488 | 10.0351 | 10
2019-07-22 | 123 | 123 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 64.8848 | 64.9607 | 65.0014 | 65.0227 | 65.0338 | 65.04 | 65.044 | 65.047 | 65.0496 | 65.0518 | 65.0531 | 65.051 | 65.0383 | 64.9936 | 64.8628 | 64.5234 | 63.7339 | 62.0774 | 58.9185 | 53.3644 | 44.1927 | 29.8122 | 20.8985 | 15.6258 | 12.6939 | 11.1964 | 10.5154 | 10.2277 | 10.1172 | 10.0784 | 10.0656 | 10.0614 | 10.0598 | 10.0589 | 10.0582 | 10.0576 | 10.057 | 10.0565 | 10.0561 | 10.0556 | 10.0542 | 10.0497 | 10.0357 | 10
2019-07-23 | 124 | 124 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 65.2034 | 65.28 | 65.3212 | 65.3427 | 65.354 | 65.3603 | 65.3643 | 65.3674 | 65.37 | 65.3722 | 65.3734 | 65.3712 | 65.3579 | 65.3118 | 65.1777 | 64.8317 | 64.0307 | 62.3567 | 59.1731 | 53.5849 | 44.3688 | 29.9462 | 20.9899 | 15.6854 | 12.7308 | 11.2176 | 10.5268 | 10.2335 | 10.1204 | 10.0804 | 10.0671 | 10.0627 | 10.061 | 10.0601 | 10.0594 | 10.0588 | 10.0582 | 10.0577 | 10.0572 | 10.0567 | 10.0553 | 10.0505 | 10.0362 | 10
2019-07-24 | 125 | 125 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 65.5203 | 65.5976 | 65.6392 | 65.661 | 65.6725 | 65.6789 | 65.683 | 65.6861 | 65.6887 | 65.691 | 65.6921 | 65.6897 | 65.6758 | 65.6283 | 65.4908 | 65.1382 | 64.3257 | 62.6342 | 59.4258 | 53.8035 | 44.5432 | 30.0801 | 21.0815 | 15.7452 | 12.7679 | 11.2391 | 10.5383 | 10.2395 | 10.1235 | 10.0823 | 10.0686 | 10.064 | 10.0623 | 10.0613 | 10.0606 | 10.06 | 10.0594 | 10.0588 | 10.0584 | 10.0578 | 10.0563 | 10.0514 | 10.0367 | 10
2019-07-25 | 126 | 126 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 65.8355 | 65.9134 | 65.9555 | 65.9776 | 65.9892 | 65.9956 | 65.9998 | 66.003 | 66.0056 | 66.0079 | 66.009 | 66.0064 | 65.9919 | 65.9429 | 65.802 | 65.4427 | 64.6188 | 62.9097 | 59.6764 | 54.02 | 44.7159 | 30.2138 | 21.1734 | 15.8052 | 12.8052 | 11.2606 | 10.5499 | 10.2455 | 10.1267 | 10.0843 | 10.0701 | 10.0653 | 10.0635 | 10.0626 | 10.0618 | 10.0612 | 10.0605 | 10.06 | 10.0595 | 10.0589 | 10.0573 | 10.0522 | 10.0372 | 10
2019-07-26 | 127 | 127 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 66.1487 | 66.2273 | 66.2698 | 66.2922 | 66.304 | 66.3105 | 66.3148 | 66.318 | 66.3207 | 66.3229 | 66.324 | 66.3212 | 66.3062 | 66.2555 | 66.1112 | 65.7453 | 64.9098 | 63.1831 | 59.9248 | 54.2344 | 44.8868 | 30.3474 | 21.2655 | 15.8654 | 12.8426 | 11.2823 | 10.5616 | 10.2515 | 10.13 | 10.0863 | 10.0715 | 10.0666 | 10.0648 | 10.0638 | 10.063 | 10.0623 | 10.0617 | 10.0612 | 10.0606 | 10.06 | 10.0584 | 10.0531 | 10.0377 | 10
2019-07-27 | 128 | 128 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 66.4599 | 66.5393 | 66.5822 | 66.6048 | 66.6168 | 66.6235 | 66.6278 | 66.631 | 66.6337 | 66.636 | 66.637 | 66.634 | 66.6184 | 66.5662 | 66.4184 | 66.0457 | 65.1987 | 63.4543 | 60.1711 | 54.4465 | 45.0559 | 30.4808 | 21.3578 | 15.9258 | 12.8802 | 11.3042 | 10.5734 | 10.2577 | 10.1333 | 10.0883 | 10.073 | 10.0679 | 10.066 | 10.065 | 10.0642 | 10.0635 | 10.0629 | 10.0623 | 10.0618 | 10.0611 | 10.0594 | 10.0539 | 10.0382 | 10
2019-07-28 | 129 | 129 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 66.7691 | 66.8492 | 66.8925 | 66.9154 | 66.9276 | 66.9343 | 66.9387 | 66.942 | 66.9447 | 66.947 | 66.948 | 66.9448 | 66.9285 | 66.8747 | 66.7235 | 66.3439 | 65.4853 | 63.7232 | 60.415 | 54.6563 | 45.2231 | 30.614 | 21.4503 | 15.9865 | 12.918 | 11.3262 | 10.5854 | 10.2639 | 10.1366 | 10.0903 | 10.0745 | 10.0693 | 10.0672 | 10.0662 | 10.0654 | 10.0647 | 10.064 | 10.0635 | 10.0629 | 10.0622 | 10.0604 | 10.0547 | 10.0387 | 10
2019-07-29 | 130 | 130 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 67.0761 | 67.1569 | 67.2007 | 67.2239 | 67.2362 | 67.2431 | 67.2475 | 67.2508 | 67.2536 | 67.2559 | 67.2568 | 67.2534 | 67.2365 | 67.1811 | 67.0263 | 66.6399 | 65.7696 | 63.9898 | 60.6565 | 54.8638 | 45.3884 | 30.7468 | 21.543 | 16.0474 | 12.9559 | 11.3483 | 10.5974 | 10.2702 | 10.1399 | 10.0923 | 10.0761 | 10.0706 | 10.0685 | 10.0674 | 10.0666 | 10.0659 | 10.0652 | 10.0646 | 10.064 | 10.0633 | 10.0614 | 10.0555 | 10.0392 | 10
2019-07-30 | 131 | 131 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 67.3809 | 67.4624 | 67.5066 | 67.5301 | 67.5426 | 67.5496 | 67.554 | 67.5574 | 67.5602 | 67.5625 | 67.5634 | 67.5597 | 67.5422 | 67.4852 | 67.3268 | 66.9335 | 66.0516 | 64.254 | 60.8956 | 55.0687 | 45.5517 | 30.8794 | 21.6359 | 16.1085 | 12.9941 | 11.3706 | 10.6096 | 10.2765 | 10.1433 | 10.0944 | 10.0776 | 10.0719 | 10.0697 | 10.0686 | 10.0678 | 10.067 | 10.0664 | 10.0658 | 10.0652 | 10.0644 | 10.0624 | 10.0564 | 10.0396 | 10
2019-07-31 | 132 | 132 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 67.6834 | 67.7656 | 67.8103 | 67.834 | 67.8466 | 67.8537 | 67.8583 | 67.8617 | 67.8645 | 67.8668 | 67.8676 | 67.8638 | 67.8455 | 67.7869 | 67.6248 | 67.2247 | 66.331 | 64.5156 | 61.1321 | 55.2711 | 45.713 | 31.0117 | 21.7289 | 16.1698 | 13.0324 | 11.393 | 10.6218 | 10.2829 | 10.1468 | 10.0965 | 10.0791 | 10.0732 | 10.0709 | 10.0698 | 10.0689 | 10.0682 | 10.0675 | 10.0669 | 10.0663 | 10.0655 | 10.0634 | 10.0572 | 10.0401 | 10
2019-08-01 | 133 | 133 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 67.9834 | 68.0663 | 68.1115 | 68.1355 | 68.1483 | 68.1555 | 68.1601 | 68.1636 | 68.1664 | 68.1687 | 68.1695 | 68.1654 | 68.1465 | 68.0861 | 67.9204 | 67.5133 | 66.6079 | 64.7747 | 61.3659 | 55.471 | 45.8721 | 31.1436 | 21.8221 | 16.2313 | 13.0708 | 11.4156 | 10.6341 | 10.2894 | 10.1502 | 10.0986 | 10.0806 | 10.0745 | 10.0722 | 10.071 | 10.0701 | 10.0694 | 10.0687 | 10.068 | 10.0674 | 10.0665 | 10.0644 | 10.058 | 10.0406 | 10
2019-08-02 | 134 | 134 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 68.2809 | 68.3646 | 68.4102 | 68.4345 | 68.4474 | 68.4548 | 68.4594 | 68.4629 | 68.4659 | 68.4681 | 68.4688 | 68.4645 | 68.4449 | 68.3828 | 68.2134 | 67.7993 | 66.8821 | 65.031 | 61.5969 | 55.6681 | 46.0291 | 31.2751 | 21.9154 | 16.293 | 13.1095 | 11.4383 | 10.6466 | 10.2959 | 10.1537 | 10.1007 | 10.0821 | 10.0758 | 10.0734 | 10.0722 | 10.0713 | 10.0705 | 10.0698 | 10.0692 | 10.0685 | 10.0676 | 10.0654 | 10.0588 | 10.041 | 10
2019-08-03 | 135 | 135 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 68.5758 | 68.6602 | 68.7063 | 68.7309 | 68.744 | 68.7514 | 68.7562 | 68.7597 | 68.7627 | 68.765 | 68.7656 | 68.761 | 68.7407 | 68.6768 | 68.5037 | 68.0825 | 67.1535 | 65.2846 | 61.8252 | 55.8624 | 46.1839 | 31.4062 | 22.0089 | 16.3549 | 13.1483 | 11.4611 | 10.6592 | 10.3026 | 10.1573 | 10.1028 | 10.0837 | 10.0771 | 10.0746 | 10.0733 | 10.0725 | 10.0717 | 10.071 | 10.0703 | 10.0696 | 10.0687 | 10.0663 | 10.0595 | 10.0414 | 10
2019-08-04 | 136 | 136 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 68.8681 | 68.9532 | 68.9997 | 69.0246 | 69.0379 | 69.0455 | 69.0503 | 69.0539 | 69.0568 | 69.0591 | 69.0597 | 69.0548 | 69.0338 | 68.9682 | 68.7913 | 68.363 | 67.4222 | 65.5352 | 62.0505 | 56.054 | 46.3365 | 31.5368 | 22.1025 | 16.417 | 13.1873 | 11.4841 | 10.6718 | 10.3092 | 10.1609 | 10.1049 | 10.0852 | 10.0784 | 10.0758 | 10.0745 | 10.0736 | 10.0728 | 10.0721 | 10.0714 | 10.0707 | 10.0698 | 10.0673 | 10.0603 | 10.0419 | 10
2019-08-05 | 137 | 137 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 69.1576 | 69.2434 | 69.2904 | 69.3156 | 69.3291 | 69.3367 | 69.3416 | 69.3453 | 69.3483 | 69.3505 | 69.351 | 69.3459 | 69.3241 | 69.2567 | 69.0761 | 68.6406 | 67.6879 | 65.7829 | 62.2729 | 56.2426 | 46.4867 | 31.667 | 22.1961 | 16.4793 | 13.2264 | 11.5072 | 10.6846 | 10.316 | 10.1645 | 10.1071 | 10.0867 | 10.0797 | 10.077 | 10.0757 | 10.0748 | 10.074 | 10.0732 | 10.0725 | 10.0718 | 10.0708 | 10.0683 | 10.0611 | 10.0423 | 10
2019-08-06 | 138 | 138 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 69.4442 | 69.5308 | 69.5783 | 69.6037 | 69.6174 | 69.6252 | 69.6301 | 69.6338 | 69.6368 | 69.6391 | 69.6395 | 69.6341 | 69.6116 | 69.5424 | 69.3579 | 68.9153 | 67.9506 | 66.0276 | 62.4922 | 56.4282 | 46.6346 | 31.7966 | 22.2899 | 16.5418 | 13.2658 | 11.5305 | 10.6975 | 10.3228 | 10.1681 | 10.1093 | 10.0883 | 10.081 | 10.0782 | 10.0769 | 10.0759 | 10.0751 | 10.0743 | 10.0736 | 10.0729 | 10.0719 | 10.0692 | 10.0618 | 10.0427 | 10
2019-08-07 | 139 | 139 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 69.7279 | 69.8153 | 69.8632 | 69.889 | 69.9028 | 69.9107 | 69.9157 | 69.9195 | 69.9225 | 69.9248 | 69.9251 | 69.9194 | 69.8961 | 69.8251 | 69.6367 | 69.1869 | 68.2102 | 66.2692 | 62.7083 | 56.6109 | 46.7801 | 31.9257 | 22.3838 | 16.6045 | 13.3053 | 11.5539 | 10.7104 | 10.3297 | 10.1718 | 10.1114 | 10.0898 | 10.0823 | 10.0794 | 10.078 | 10.0771 | 10.0762 | 10.0755 | 10.0747 | 10.074 | 10.0729 | 10.0702 | 10.0626 | 10.0431 | 10
2019-08-08 | 140 | 140 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 70.0086 | 70.0968 | 70.1452 | 70.1712 | 70.1853 | 70.1932 | 70.1983 | 70.2021 | 70.2052 | 70.2075 | 70.2077 | 70.2018 | 70.1776 | 70.1047 | 69.9124 | 69.4554 | 68.4667 | 66.5076 | 62.9213 | 56.7904 | 46.9231 | 32.0541 | 22.4777 | 16.6673 | 13.345 | 11.5774 | 10.7235 | 10.3366 | 10.1755 | 10.1136 | 10.0914 | 10.0836 | 10.0806 | 10.0792 | 10.0782 | 10.0774 | 10.0766 | 10.0758 | 10.0751 | 10.0739 | 10.0711 | 10.0633 | 10.0436 | 10
2019-08-09 | 141 | 141 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 70.2863 | 70.3752 | 70.424 | 70.4504 | 70.4646 | 70.4727 | 70.4779 | 70.4817 | 70.4848 | 70.4871 | 70.4872 | 70.481 | 70.456 | 70.3812 | 70.185 | 69.7207 | 68.7199 | 66.7427 | 63.1309 | 56.9667 | 47.0636 | 32.182 | 22.5716 | 16.7304 | 13.3848 | 11.6011 | 10.7367 | 10.3436 | 10.1793 | 10.1159 | 10.0929 | 10.0849 | 10.0818 | 10.0803 | 10.0793 | 10.0785 | 10.0777 | 10.0769 | 10.0762 | 10.075 | 10.072 | 10.064 | 10.0439 | 10
2019-08-10 | 142 | 142 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 70.5607 | 70.6504 | 70.6997 | 70.7264 | 70.7408 | 70.749 | 70.7543 | 70.7581 | 70.7613 | 70.7635 | 70.7636 | 70.757 | 70.7313 | 70.6546 | 70.4543 | 69.9826 | 68.9698 | 66.9744 | 63.3371 | 57.1398 | 47.2016 | 32.3092 | 22.6656 | 16.7936 | 13.4248 | 11.6249 | 10.7499 | 10.3507 | 10.1831 | 10.1181 | 10.0945 | 10.0862 | 10.083 | 10.0815 | 10.0805 | 10.0796 | 10.0788 | 10.078 | 10.0772 | 10.076 | 10.0729 | 10.0648 | 10.0443 | 10
2019-08-11 | 143 | 143 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 70.832 | 70.9224 | 70.9722 | 70.9991 | 71.0137 | 71.0221 | 71.0274 | 71.0313 | 71.0345 | 71.0368 | 71.0367 | 71.0298 | 71.0033 | 70.9246 | 70.7203 | 70.2413 | 69.2163 | 67.2027 | 63.54 | 57.3097 | 47.337 | 32.4357 | 22.7596 | 16.857 | 13.465 | 11.6489 | 10.7633 | 10.3579 | 10.1869 | 10.1203 | 10.096 | 10.0874 | 10.0842 | 10.0826 | 10.0816 | 10.0807 | 10.0799 | 10.0791 | 10.0783 | 10.077 | 10.0739 | 10.0655 | 10.0447 | 10
2019-08-12 | 144 | 144 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 71.0999 | 71.1911 | 71.2414 | 71.2686 | 71.2834 | 71.2918 | 71.2972 | 71.3012 | 71.3044 | 71.3067 | 71.3065 | 71.2993 | 71.2719 | 71.1912 | 70.9829 | 70.4965 | 69.4594 | 67.4275 | 63.7392 | 57.4761 | 47.4698 | 32.5616 | 22.8537 | 16.9206 | 13.5054 | 11.673 | 10.7768 | 10.3651 | 10.1908 | 10.1226 | 10.0976 | 10.0887 | 10.0854 | 10.0838 | 10.0827 | 10.0818 | 10.081 | 10.0802 | 10.0793 | 10.078 | 10.0748 | 10.0662 | 10.0451 | 10
2019-08-13 | 145 | 145 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 71.3644 | 71.4564 | 71.5071 | 71.5347 | 71.5497 | 71.5582 | 71.5637 | 71.5677 | 71.5709 | 71.5732 | 71.573 | 71.5654 | 71.5371 | 71.4545 | 71.2421 | 70.7482 | 69.6988 | 67.6487 | 63.9349 | 57.6391 | 47.5998 | 32.6866 | 22.9477 | 16.9844 | 13.5459 | 11.6972 | 10.7904 | 10.3724 | 10.1947 | 10.1249 | 10.0992 | 10.09 | 10.0865 | 10.0849 | 10.0838 | 10.0829 | 10.082 | 10.0812 | 10.0804 | 10.079 | 10.0756 | 10.0668 | 10.0454 | 10
2019-08-14 | 146 | 146 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 71.6254 | 71.7182 | 71.7694 | 71.7973 | 71.8125 | 71.8211 | 71.8267 | 71.8308 | 71.834 | 71.8362 | 71.8359 | 71.8281 | 71.7989 | 71.7142 | 71.4977 | 70.9963 | 69.9347 | 67.8662 | 64.127 | 57.7987 | 47.7272 | 32.8109 | 23.0417 | 17.0483 | 13.5866 | 11.7216 | 10.804 | 10.3797 | 10.1986 | 10.1272 | 10.1007 | 10.0913 | 10.0877 | 10.086 | 10.0849 | 10.0839 | 10.0831 | 10.0823 | 10.0814 | 10.08 | 10.0765 | 10.0675 | 10.0458 | 10
2019-08-15 | 147 | 147 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 71.8829 | 71.9765 | 72.0282 | 72.0564 | 72.0717 | 72.0805 | 72.0861 | 72.0903 | 72.0935 | 72.0958 | 72.0953 | 72.0871 | 72.057 | 71.9703 | 71.7496 | 71.2407 | 70.1668 | 68.08 | 64.3153 | 57.9547 | 47.8518 | 32.9344 | 23.1356 | 17.1123 | 13.6275 | 11.7461 | 10.8178 | 10.3871 | 10.2026 | 10.1295 | 10.1023 | 10.0925 | 10.0888 | 10.0871 | 10.086 | 10.085 | 10.0842 | 10.0833 | 10.0824 | 10.0809 | 10.0774 | 10.0682 | 10.0461 | 10
2019-08-16 | 148 | 148 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 72.1368 | 72.2311 | 72.2834 | 72.3118 | 72.3274 | 72.3363 | 72.342 | 72.3462 | 72.3495 | 72.3517 | 72.3511 | 72.3426 | 72.3116 | 72.2227 | 71.9979 | 71.4814 | 70.3952 | 68.29 | 64.4998 | 58.1071 | 47.9736 | 33.0571 | 23.2295 | 17.1765 | 13.6685 | 11.7708 | 10.8317 | 10.3946 | 10.2066 | 10.1318 | 10.1039 | 10.0938 | 10.09 | 10.0882 | 10.087 | 10.0861 | 10.0852 | 10.0844 | 10.0834 | 10.0819 | 10.0782 | 10.0688 | 10.0465 | 10
2019-08-17 | 149 | 149 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 72.3869 | 72.4821 | 72.5348 | 72.5636 | 72.5793 | 72.5884 | 72.5942 | 72.5984 | 72.6017 | 72.6039 | 72.6033 | 72.5943 | 72.5624 | 72.4714 | 72.2423 | 71.7183 | 70.6197 | 68.4962 | 64.6804 | 58.2558 | 48.0925 | 33.1789 | 23.3233 | 17.2409 | 13.7097 | 11.7956 | 10.8456 | 10.4021 | 10.2107 | 10.1341 | 10.1054 | 10.0951 | 10.0911 | 10.0893 | 10.0881 | 10.0871 | 10.0862 | 10.0854 | 10.0844 | 10.0828 | 10.0791 | 10.0695 | 10.0468 | 10
2019-08-18 | 150 | 150 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 72.6334 | 72.7293 | 72.7825 | 72.8116 | 72.8276 | 72.8367 | 72.8426 | 72.8469 | 72.8502 | 72.8524 | 72.8516 | 72.8423 | 72.8094 | 72.7163 | 72.483 | 71.9513 | 70.8403 | 68.6983 | 64.8571 | 58.4009 | 48.2085 | 33.2997 | 23.4171 | 17.3054 | 13.751 | 11.8205 | 10.8597 | 10.4097 | 10.2147 | 10.1365 | 10.107 | 10.0963 | 10.0923 | 10.0904 | 10.0892 | 10.0882 | 10.0873 | 10.0864 | 10.0854 | 10.0838 | 10.0799 | 10.0701 | 10.0471 | 10
2019-08-19 | 151 | 151 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 72.8759 | 72.9727 | 73.0264 | 73.0558 | 73.072 | 73.0813 | 73.0872 | 73.0915 | 73.0949 | 73.097 | 73.0962 | 73.0865 | 73.0526 | 72.9574 | 72.7197 | 72.1803 | 71.057 | 68.8965 | 65.0298 | 58.5422 | 48.3216 | 33.4197 | 23.5107 | 17.37 | 13.7926 | 11.8455 | 10.8739 | 10.4174 | 10.2189 | 10.1388 | 10.1086 | 10.0976 | 10.0934 | 10.0914 | 10.0902 | 10.0892 | 10.0883 | 10.0874 | 10.0864 | 10.0847 | 10.0807 | 10.0707 | 10.0474 | 10
2019-08-20 | 152 | 152 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 73.1146 | 73.2122 | 73.2664 | 73.2961 | 73.3125 | 73.3219 | 73.3279 | 73.3323 | 73.3357 | 73.3378 | 73.3368 | 73.3267 | 73.2919 | 73.1945 | 72.9525 | 72.4053 | 71.2695 | 69.0905 | 65.1984 | 58.6796 | 48.4318 | 33.5387 | 23.6042 | 17.4348 | 13.8342 | 11.8707 | 10.8882 | 10.4251 | 10.223 | 10.1412 | 10.1102 | 10.0988 | 10.0945 | 10.0925 | 10.0912 | 10.0902 | 10.0893 | 10.0884 | 10.0874 | 10.0856 | 10.0815 | 10.0713 | 10.0477 | 10
2019-08-21 | 153 | 153 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 73.3493 | 73.4477 | 73.5024 | 73.5325 | 73.549 | 73.5585 | 73.5646 | 73.5691 | 73.5725 | 73.5746 | 73.5735 | 73.563 | 73.5271 | 73.4275 | 73.1812 | 72.6263 | 71.478 | 69.2804 | 65.3629 | 58.8132 | 48.539 | 33.6567 | 23.6976 | 17.4997 | 13.8761 | 11.8961 | 10.9025 | 10.4329 | 10.2272 | 10.1436 | 10.1117 | 10.1 | 10.0956 | 10.0936 | 10.0923 | 10.0912 | 10.0903 | 10.0894 | 10.0883 | 10.0865 | 10.0823 | 10.0719 | 10.048 | 10
2019-08-22 | 154 | 154 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 73.58 | 73.6792 | 73.7344 | 73.7648 | 73.7815 | 73.7912 | 73.7974 | 73.8018 | 73.8053 | 73.8074 | 73.8061 | 73.7952 | 73.7584 | 73.6565 | 73.4057 | 72.843 | 71.6822 | 69.4661 | 65.5232 | 58.9429 | 48.6431 | 33.7737 | 23.7909 | 17.5647 | 13.918 | 11.9215 | 10.917 | 10.4407 | 10.2314 | 10.146 | 10.1133 | 10.1013 | 10.0967 | 10.0946 | 10.0933 | 10.0922 | 10.0913 | 10.0904 | 10.0893 | 10.0874 | 10.0831 | 10.0725 | 10.0483 | 10
2019-08-23 | 155 | 155 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 73.8065 | 73.9065 | 73.9623 | 73.993 | 74.0099 | 74.0197 | 74.026 | 74.0305 | 74.034 | 74.0361 | 74.0347 | 74.0234 | 73.9855 | 73.8813 | 73.6261 | 73.0556 | 71.8822 | 69.6476 | 65.6793 | 59.0686 | 48.7441 | 33.8896 | 23.8839 | 17.6298 | 13.9602 | 11.9471 | 10.9315 | 10.4487 | 10.2357 | 10.1484 | 10.1149 | 10.1025 | 10.0978 | 10.0956 | 10.0943 | 10.0932 | 10.0923 | 10.0913 | 10.0902 | 10.0883 | 10.0839 | 10.073 | 10.0486 | 10
2019-08-24 | 156 | 156 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 74.0289 | 74.1298 | 74.186 | 74.217 | 74.2342 | 74.2441 | 74.2505 | 74.255 | 74.2585 | 74.2606 | 74.259 | 74.2473 | 74.2084 | 74.1019 | 73.8423 | 73.2639 | 72.0779 | 69.8246 | 65.8311 | 59.1903 | 48.8421 | 34.0045 | 23.9768 | 17.695 | 14.0025 | 11.9729 | 10.9462 | 10.4566 | 10.2399 | 10.1508 | 10.1165 | 10.1037 | 10.0988 | 10.0966 | 10.0953 | 10.0942 | 10.0932 | 10.0923 | 10.0911 | 10.0892 | 10.0846 | 10.0736 | 10.0488 | 10
2019-08-25 | 157 | 157 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 74.2471 | 74.3487 | 74.4056 | 74.4369 | 74.4542 | 74.4643 | 74.4707 | 74.4753 | 74.4789 | 74.4809 | 74.4792 | 74.467 | 74.427 | 74.3183 | 74.0541 | 73.4678 | 72.2691 | 69.9973 | 65.9785 | 59.3079 | 48.9369 | 34.1183 | 24.0695 | 17.7603 | 14.0449 | 11.9987 | 10.9609 | 10.4647 | 10.2443 | 10.1533 | 10.118 | 10.1049 | 10.0999 | 10.0976 | 10.0963 | 10.0952 | 10.0942 | 10.0932 | 10.092 | 10.09 | 10.0854 | 10.0741 | 10.0491 | 10
2019-08-26 | 158 | 158 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 74.461 | 74.5634 | 74.6208 | 74.6524 | 74.67 | 74.6802 | 74.6867 | 74.6914 | 74.6949 | 74.6969 | 74.6951 | 74.6825 | 74.6414 | 74.5303 | 74.2616 | 73.6673 | 72.456 | 70.1655 | 66.1215 | 59.4215 | 49.0286 | 34.2309 | 24.162 | 17.8257 | 14.0875 | 12.0247 | 10.9758 | 10.4728 | 10.2486 | 10.1557 | 10.1196 | 10.1061 | 10.101 | 10.0986 | 10.0972 | 10.0961 | 10.0951 | 10.0941 | 10.0929 | 10.0909 | 10.0861 | 10.0746 | 10.0493 | 10
2019-08-27 | 159 | 159 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 74.6705 | 74.7738 | 74.8317 | 74.8637 | 74.8814 | 74.8917 | 74.8983 | 74.9031 | 74.9066 | 74.9086 | 74.9066 | 74.8935 | 74.8513 | 74.7379 | 74.4646 | 73.8624 | 72.6383 | 70.3292 | 66.2601 | 59.5308 | 49.117 | 34.3424 | 24.2543 | 17.8912 | 14.1303 | 12.0509 | 10.9907 | 10.4809 | 10.253 | 10.1582 | 10.1212 | 10.1073 | 10.102 | 10.0996 | 10.0982 | 10.0971 | 10.0961 | 10.095 | 10.0938 | 10.0917 | 10.0868 | 10.0751 | 10.0495 | 10
2019-08-28 | 160 | 160 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 74.8756 | 74.9798 | 75.0381 | 75.0705 | 75.0884 | 75.0989 | 75.1056 | 75.1103 | 75.1139 | 75.1159 | 75.1137 | 75.1002 | 75.0569 | 74.941 | 74.6632 | 74.0529 | 72.8161 | 70.4882 | 66.3941 | 59.636 | 49.2022 | 34.4526 | 24.3463 | 17.9568 | 14.1731 | 12.0771 | 11.0058 | 10.4891 | 10.2574 | 10.1606 | 10.1227 | 10.1085 | 10.103 | 10.1006 | 10.0991 | 10.098 | 10.097 | 10.0959 | 10.0947 | 10.0925 | 10.0875 | 10.0756 | 10.0497 | 10
2019-08-29 | 161 | 161 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 75.0763 | 75.1812 | 75.2402 | 75.2728 | 75.291 | 75.3016 | 75.3083 | 75.3132 | 75.3168 | 75.3187 | 75.3164 | 75.3024 | 75.2579 | 75.1397 | 74.8572 | 74.2388 | 72.9892 | 70.6427 | 66.5236 | 59.737 | 49.2842 | 34.5617 | 24.4381 | 18.0224 | 14.2162 | 12.1035 | 11.0209 | 10.4974 | 10.2619 | 10.1631 | 10.1243 | 10.1097 | 10.104 | 10.1015 | 10.1001 | 10.0989 | 10.0979 | 10.0968 | 10.0956 | 10.0933 | 10.0882 | 10.0761 | 10.0499 | 10
2019-08-30 | 162 | 162 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 75.2724 | 75.3782 | 75.4377 | 75.4706 | 75.489 | 75.4998 | 75.5066 | 75.5115 | 75.5151 | 75.517 | 75.5145 | 75.5 | 75.4544 | 75.3337 | 75.0465 | 74.4201 | 73.1577 | 70.7925 | 66.6484 | 59.8337 | 49.3629 | 34.6695 | 24.5295 | 18.0882 | 14.2593 | 12.1301 | 11.0361 | 10.5058 | 10.2663 | 10.1656 | 10.1259 | 10.1108 | 10.1051 | 10.1025 | 10.101 | 10.0998 | 10.0988 | 10.0977 | 10.0964 | 10.0941 | 10.0888 | 10.0766 | 10.0501 | 10
2019-08-31 | 163 | 163 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 75.4639 | 75.5706 | 75.6306 | 75.6639 | 75.6825 | 75.6934 | 75.7003 | 75.7052 | 75.7089 | 75.7107 | 75.708 | 75.6931 | 75.6463 | 75.5232 | 75.2313 | 74.5967 | 73.3214 | 70.9375 | 66.7686 | 59.926 | 49.4383 | 34.776 | 24.6207 | 18.1539 | 14.3026 | 12.1567 | 11.0514 | 10.5142 | 10.2709 | 10.1681 | 10.1275 | 10.112 | 10.1061 | 10.1034 | 10.1019 | 10.1007 | 10.0996 | 10.0986 | 10.0972 | 10.0949 | 10.0895 | 10.077 | 10.0503 | 10
2019-09-01 | 164 | 164 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 75.6508 | 75.7583 | 75.8189 | 75.8525 | 75.8714 | 75.8823 | 75.8894 | 75.8944 | 75.898 | 75.8998 | 75.897 | 75.8815 | 75.8336 | 75.7079 | 75.4113 | 74.7686 | 73.4804 | 71.0777 | 66.884 | 60.0141 | 49.5103 | 34.8812 | 24.7116 | 18.2197 | 14.3461 | 12.1835 | 11.0669 | 10.5226 | 10.2754 | 10.1707 | 10.129 | 10.1132 | 10.107 | 10.1043 | 10.1028 | 10.1016 | 10.1005 | 10.0994 | 10.098 | 10.0956 | 10.0901 | 10.0775 | 10.0505 | 10
2019-09-02 | 165 | 165 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 75.833 | 75.9414 | 76.0025 | 76.0365 | 76.0555 | 76.0667 | 76.0738 | 76.0788 | 76.0825 | 76.0842 | 76.0812 | 76.0652 | 76.0161 | 75.8879 | 75.5865 | 74.9356 | 73.6345 | 71.2131 | 66.9947 | 60.0977 | 49.579 | 34.9851 | 24.8021 | 18.2856 | 14.3897 | 12.2104 | 11.0824 | 10.5312 | 10.28 | 10.1732 | 10.1306 | 10.1143 | 10.108 | 10.1052 | 10.1036 | 10.1024 | 10.1013 | 10.1002 | 10.0988 | 10.0963 | 10.0907 | 10.0779 | 10.0506 | 10
2019-09-03 | 166 | 166 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 76.0105 | 76.1197 | 76.1814 | 76.2157 | 76.235 | 76.2462 | 76.2534 | 76.2585 | 76.2622 | 76.2639 | 76.2607 | 76.2442 | 76.1939 | 76.0631 | 75.7569 | 75.0978 | 73.7837 | 71.3436 | 67.1006 | 60.177 | 49.6443 | 35.0877 | 24.8923 | 18.3515 | 14.4334 | 12.2374 | 11.098 | 10.5398 | 10.2846 | 10.1758 | 10.1322 | 10.1154 | 10.109 | 10.1061 | 10.1045 | 10.1033 | 10.1022 | 10.1011 | 10.0996 | 10.0971 | 10.0913 | 10.0783 | 10.0508 | 10
2019-09-04 | 167 | 167 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 76.1832 | 76.2933 | 76.3555 | 76.3902 | 76.4096 | 76.421 | 76.4283 | 76.4335 | 76.4372 | 76.4389 | 76.4354 | 76.4184 | 76.3668 | 76.2335 | 75.9225 | 75.255 | 73.928 | 71.4691 | 67.2017 | 60.2518 | 49.7062 | 35.1888 | 24.9822 | 18.4174 | 14.4772 | 12.2646 | 11.1137 | 10.5484 | 10.2892 | 10.1783 | 10.1337 | 10.1166 | 10.1099 | 10.107 | 10.1053 | 10.1041 | 10.103 | 10.1019 | 10.1004 | 10.0978 | 10.0919 | 10.0787 | 10.0509 | 10
2019-09-05 | 168 | 168 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 76.3511 | 76.462 | 76.5247 | 76.5598 | 76.5795 | 76.591 | 76.5984 | 76.6036 | 76.6073 | 76.6089 | 76.6053 | 76.5878 | 76.5349 | 76.399 | 76.0831 | 75.4074 | 74.0673 | 71.5897 | 67.2979 | 60.3221 | 49.7646 | 35.2886 | 25.0716 | 18.4834 | 14.5211 | 12.2919 | 11.1295 | 10.5571 | 10.2939 | 10.1809 | 10.1353 | 10.1177 | 10.1109 | 10.1079 | 10.1062 | 10.1049 | 10.1038 | 10.1026 | 10.1012 | 10.0985 | 10.0925 | 10.079 | 10.0511 | 10
2019-09-06 | 169 | 169 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 76.5141 | 76.6258 | 76.6891 | 76.7245 | 76.7444 | 76.7561 | 76.7636 | 76.7688 | 76.7726 | 76.7742 | 76.7703 | 76.7522 | 76.6981 | 76.5596 | 76.2388 | 75.5547 | 74.2016 | 71.7052 | 67.3891 | 60.3879 | 49.8196 | 35.3869 | 25.1607 | 18.5493 | 14.5652 | 12.3193 | 11.1453 | 10.5659 | 10.2986 | 10.1835 | 10.1369 | 10.1188 | 10.1118 | 10.1087 | 10.107 | 10.1057 | 10.1046 | 10.1034 | 10.1019 | 10.0991 | 10.0931 | 10.0794 | 10.0512 | 10
2019-09-07 | 170 | 170 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 76.6721 | 76.7847 | 76.8486 | 76.8843 | 76.9045 | 76.9163 | 76.9238 | 76.9291 | 76.9329 | 76.9344 | 76.9304 | 76.9118 | 76.8563 | 76.7152 | 76.3894 | 75.6969 | 74.3308 | 71.8156 | 67.4754 | 60.4492 | 49.8712 | 35.4838 | 25.2494 | 18.6153 | 14.6094 | 12.3468 | 11.1613 | 10.5747 | 10.3034 | 10.1861 | 10.1384 | 10.1199 | 10.1127 | 10.1095 | 10.1078 | 10.1065 | 10.1053 | 10.1042 | 10.1026 | 10.0998 | 10.0936 | 10.0797 | 10.0513 | 10
2019-09-08 | 171 | 171 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 76.8252 | 76.9387 | 77.0031 | 77.0392 | 77.0596 | 77.0715 | 77.0791 | 77.0845 | 77.0883 | 77.0898 | 77.0855 | 77.0663 | 77.0096 | 76.8657 | 76.535 | 75.8341 | 74.4549 | 71.921 | 67.5567 | 60.5059 | 49.9193 | 35.5792 | 25.3376 | 18.6813 | 14.6537 | 12.3745 | 11.1774 | 10.5836 | 10.3082 | 10.1887 | 10.14 | 10.121 | 10.1136 | 10.1104 | 10.1086 | 10.1073 | 10.1061 | 10.1049 | 10.1033 | 10.1004 | 10.0941 | 10.0801 | 10.0514 | 10
2019-09-09 | 172 | 172 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 76.9733 | 77.0876 | 77.1526 | 77.189 | 77.2096 | 77.2217 | 77.2295 | 77.2349 | 77.2387 | 77.2401 | 77.2356 | 77.2158 | 77.1578 | 77.0112 | 76.6755 | 75.9662 | 74.5738 | 72.0212 | 67.633 | 60.558 | 49.9638 | 35.6731 | 25.4254 | 18.7472 | 14.6982 | 12.4022 | 11.1935 | 10.5925 | 10.313 | 10.1913 | 10.1415 | 10.1221 | 10.1145 | 10.1112 | 10.1093 | 10.108 | 10.1068 | 10.1056 | 10.104 | 10.1011 | 10.0946 | 10.0804 | 10.0515 | 10
2019-09-10 | 173 | 173 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 77.1163 | 77.2315 | 77.297 | 77.3338 | 77.3547 | 77.3669 | 77.3747 | 77.3802 | 77.384 | 77.3854 | 77.3807 | 77.3603 | 77.3009 | 77.1516 | 76.8109 | 76.093 | 74.6875 | 72.1162 | 67.7042 | 60.6055 | 50.0049 | 35.7655 | 25.5127 | 18.8131 | 14.7427 | 12.4301 | 11.2098 | 10.6016 | 10.3178 | 10.1939 | 10.1431 | 10.1231 | 10.1153 | 10.1119 | 10.1101 | 10.1088 | 10.1076 | 10.1063 | 10.1047 | 10.1017 | 10.0951 | 10.0807 | 10.0515 | 10
2019-09-11 | 174 | 174 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 77.2542 | 77.3703 | 77.4364 | 77.4735 | 77.4946 | 77.507 | 77.5149 | 77.5204 | 77.5243 | 77.5255 | 77.5206 | 77.4996 | 77.4389 | 77.2869 | 76.9411 | 76.2147 | 74.796 | 72.2059 | 67.7703 | 60.6484 | 50.0424 | 35.8563 | 25.5996 | 18.879 | 14.7873 | 12.4581 | 11.2261 | 10.6106 | 10.3227 | 10.1966 | 10.1446 | 10.1242 | 10.1162 | 10.1127 | 10.1108 | 10.1095 | 10.1083 | 10.107 | 10.1053 | 10.1023 | 10.0956 | 10.0809 | 10.0516 | 10
2019-09-12 | 175 | 175 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 77.387 | 77.5039 | 77.5706 | 77.6081 | 77.6294 | 77.6419 | 77.6499 | 77.6555 | 77.6594 | 77.6606 | 77.6555 | 77.6338 | 77.5717 | 77.4169 | 77.066 | 76.3311 | 74.8992 | 72.2904 | 67.8313 | 60.6867 | 50.0764 | 35.9455 | 25.686 | 18.9449 | 14.8321 | 12.4863 | 11.2426 | 10.6197 | 10.3276 | 10.1992 | 10.1462 | 10.1253 | 10.117 | 10.1135 | 10.1116 | 10.1102 | 10.109 | 10.1077 | 10.106 | 10.1028 | 10.096 | 10.0812 | 10.0516 | 10
2019-09-13 | 176 | 176 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 77.5146 | 77.6324 | 77.6996 | 77.7376 | 77.7591 | 77.7718 | 77.7798 | 77.7855 | 77.7893 | 77.7905 | 77.7851 | 77.7629 | 77.6994 | 77.5418 | 77.1857 | 76.4422 | 74.9971 | 72.3696 | 67.8871 | 60.7202 | 50.1068 | 36.0332 | 25.7718 | 19.0107 | 14.8769 | 12.5145 | 11.2591 | 10.6289 | 10.3325 | 10.2019 | 10.1477 | 10.1263 | 10.1178 | 10.1142 | 10.1123 | 10.1109 | 10.1096 | 10.1084 | 10.1066 | 10.1034 | 10.0965 | 10.0814 | 10.0517 | 10
2019-09-14 | 177 | 177 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 77.637 | 77.7557 | 77.8235 | 77.8618 | 77.8835 | 77.8964 | 77.9045 | 77.9102 | 77.9141 | 77.9152 | 77.9096 | 77.8867 | 77.8218 | 77.6614 | 77.3002 | 76.548 | 75.0896 | 72.4435 | 67.9378 | 60.7491 | 50.1336 | 36.1193 | 25.8571 | 19.0765 | 14.9219 | 12.5429 | 11.2757 | 10.6382 | 10.3375 | 10.2046 | 10.1493 | 10.1273 | 10.1187 | 10.1149 | 10.1129 | 10.1115 | 10.1103 | 10.109 | 10.1072 | 10.1039 | 10.0969 | 10.0817 | 10.0517 | 10
2019-09-15 | 178 | 178 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 77.7542 | 77.8737 | 77.9421 | 77.9808 | 78.0028 | 78.0157 | 78.024 | 78.0298 | 78.0336 | 78.0347 | 78.0288 | 78.0053 | 77.9389 | 77.7757 | 77.4093 | 76.6485 | 75.1768 | 72.512 | 67.9833 | 60.7733 | 50.1569 | 36.2037 | 25.9419 | 19.1422 | 14.9669 | 12.5714 | 11.2924 | 10.6475 | 10.3425 | 10.2073 | 10.1508 | 10.1283 | 10.1194 | 10.1156 | 10.1136 | 10.1122 | 10.1109 | 10.1096 | 10.1078 | 10.1045 | 10.0973 | 10.0819 | 10.0517 | 10
2019-09-16 | 179 | 179 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 77.8661 | 77.9865 | 78.0555 | 78.0945 | 78.1167 | 78.1299 | 78.1382 | 78.144 | 78.1479 | 78.1489 | 78.1427 | 78.1186 | 78.0508 | 77.8846 | 77.513 | 76.7435 | 75.2585 | 72.5752 | 68.0235 | 60.7927 | 50.1765 | 36.2864 | 26.0262 | 19.2078 | 15.012 | 12.5999 | 11.3092 | 10.6568 | 10.3475 | 10.2099 | 10.1524 | 10.1293 | 10.1202 | 10.1163 | 10.1143 | 10.1128 | 10.1116 | 10.1102 | 10.1084 | 10.105 | 10.0976 | 10.0821 | 10.0517 | 10
2019-09-17 | 180 | 180 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 77.9727 | 78.094 | 78.1636 | 78.203 | 78.2254 | 78.2387 | 78.2471 | 78.253 | 78.2569 | 78.2578 | 78.2514 | 78.2265 | 78.1573 | 77.9882 | 77.6114 | 76.8332 | 75.3348 | 72.6329 | 68.0585 | 60.8074 | 50.1926 | 36.3675 | 26.1099 | 19.2734 | 15.0572 | 12.6286 | 11.326 | 10.6662 | 10.3526 | 10.2127 | 10.1539 | 10.1303 | 10.121 | 10.117 | 10.1149 | 10.1134 | 10.1122 | 10.1108 | 10.1089 | 10.1054 | 10.098 | 10.0822 | 10.0517 | 10
2019-09-18 | 181 | 181 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 78.0739 | 78.1962 | 78.2663 | 78.3061 | 78.3288 | 78.3422 | 78.3508 | 78.3567 | 78.3606 | 78.3614 | 78.3547 | 78.3292 | 78.2584 | 78.0865 | 77.7043 | 76.9174 | 75.4057 | 72.6852 | 68.0883 | 60.8174 | 50.2051 | 36.4469 | 26.1929 | 19.3389 | 15.1025 | 12.6574 | 11.343 | 10.6757 | 10.3576 | 10.2154 | 10.1554 | 10.1313 | 10.1217 | 10.1177 | 10.1155 | 10.114 | 10.1127 | 10.1114 | 10.1095 | 10.1059 | 10.0983 | 10.0824 | 10.0517 | 10
2019-09-19 | 182 | 182 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 78.1699 | 78.293 | 78.3637 | 78.4038 | 78.4268 | 78.4403 | 78.449 | 78.455 | 78.4589 | 78.4596 | 78.4526 | 78.4265 | 78.3542 | 78.1793 | 77.7919 | 76.9961 | 75.4711 | 72.732 | 68.1127 | 60.8226 | 50.2139 | 36.5245 | 26.2754 | 19.4043 | 15.1479 | 12.6864 | 11.36 | 10.6852 | 10.3628 | 10.2181 | 10.157 | 10.1323 | 10.1225 | 10.1183 | 10.1161 | 10.1146 | 10.1133 | 10.1119 | 10.11 | 10.1063 | 10.0987 | 10.0825 | 10.0516 | 10
2019-09-20 | 183 | 183 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 78.2604 | 78.3844 | 78.4557 | 78.4962 | 78.5194 | 78.5331 | 78.5419 | 78.5479 | 78.5518 | 78.5525 | 78.5452 | 78.5183 | 78.4446 | 78.2667 | 77.8739 | 77.0693 | 75.5309 | 72.7733 | 68.1319 | 60.8231 | 50.2192 | 36.6005 | 26.3573 | 19.4695 | 15.1934 | 12.7154 | 11.3772 | 10.6948 |  | 10.2208 | 10.1585 | 10.1333 | 10.1232 | 10.1189 | 10.1167 | 10.1152 | 10.1139 | 10.1124 | 10.1105 | 10.1068 | 10.099 | 10.0827 | 10.0516 | 10
2019-09-21 | 184 | 184 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 78.3456 | 78.4704 | 78.5423 | 78.5832 | 78.6066 | 78.6205 | 78.6294 | 78.6355 | 78.6394 | 78.6399 | 78.6324 | 78.6048 | 78.5295 | 78.3486 | 77.9505 | 77.1371 | 75.5852 | 72.8092 | 68.1458 | 60.8187 | 50.2208 | 36.6746 | 26.4385 | 19.5347 | 15.2389 | 12.7445 | 11.3944 | 10.4266 | 10.924 | 9.9516 | 10.16 | 10.1342 | 10.1239 | 10.1195 | 10.1172 | 10.1157 | 10.1144 | 10.113 | 10.1109 | 10.1072 | 10.0992 | 10.0828 | 10.0515 | 10
2019-09-22 | 185 | 185 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 78.4253 | 78.551 | 78.6235 | 78.6648 | 78.6885 | 78.7025 | 78.7115 | 78.7176 | 78.7215 | 78.722 | 78.7141 | 78.6858 | 78.609 | 78.4251 | 78.0215 | 77.1992 | 75.634 | 72.8395 | 68.1543 | 60.8096 | 50.2188 | 36.747 | 26.5191 | 19.5997 | 15.2845 | 12.7737 | 11.4043 | 10.4659 | 10.8853 | 9.9832 | 10.1544 | 10.1352 | 10.1246 | 10.1201 | 10.1178 | 10.1162 | 10.1149 | 10.1135 | 10.1114 | 10.1076 | 10.0995 | 10.0829 | 10.0515 | 10
2019-09-23 | 186 | 186 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 78.4995 | 78.6262 | 78.6993 | 78.7409 | 78.7648 | 78.779 | 78.7881 | 78.7943 | 78.7982 | 78.7986 | 78.7904 | 78.7614 | 78.683 | 78.496 | 78.087 | 77.2558 | 75.6771 | 72.8643 | 68.1575 | 60.7958 | 50.2132 | 36.8176 | 26.599 | 19.6646 | 15.3301 | 12.8029 | 11.4154 | 10.5022 | 10.8506 | 10.012 | 10.1499 | 10.1359 | 10.1253 | 10.1207 | 10.1183 | 10.1167 | 10.1154 | 10.1139 | 10.1118 | 10.1079 | 10.0997 | 10.0829 | 10.0514 | 10
2019-09-24 | 187 | 187 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 78.5683 | 78.6959 | 78.7696 | 78.8116 | 78.8358 | 78.8501 | 78.8593 | 78.8655 | 78.8694 | 78.8697 | 78.8613 | 78.8315 | 78.7515 | 78.5615 | 78.147 | 77.3068 | 75.7147 | 72.8835 | 68.1553 | 60.7771 | 50.2039 | 36.8864 | 26.6782 | 19.7294 | 15.3758 | 12.832 | 11.4277 | 10.536 | 10.8194 | 10.0383 | 10.1464 | 10.1365 | 10.1259 | 10.1212 | 10.1188 | 10.1172 | 10.1159 | 10.1144 | 10.1122 | 10.1083 | 10.1 | 10.083 | 10.0513 | 10
2019-09-25 | 188 | 188 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 78.6317 | 78.7601 | 78.8344 | 78.8768 | 78.9012 | 78.9157 | 78.925 | 78.9313 | 78.9352 | 78.9353 | 78.9266 | 78.8961 | 78.8145 | 78.6213 | 78.2014 | 77.3523 | 75.7467 | 72.8972 | 68.1478 | 60.7537 | 50.191 | 36.9534 | 26.7568 | 19.794 | 15.4215 | 12.861 | 11.4409 | 10.5674 | 10.7914 | 10.0622 | 10.1438 | 10.1369 | 10.1265 | 10.1217 | 10.1193 | 10.1177 | 10.1163 | 10.1148 | 10.1126 | 10.1086 | 10.1002 | 10.083 | 10.0512 | 10
2019-09-26 | 189 | 189 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 78.6895 | 78.8188 | 78.8937 | 78.9365 | 78.9611 | 78.9758 | 78.9852 | 78.9915 | 78.9954 | 78.9955 | 78.9865 | 78.9552 | 78.8719 | 78.6757 | 78.2502 | 77.3921 | 75.773 | 72.9053 | 68.1349 | 60.7254 | 50.1745 | 37.0186 | 26.8346 | 19.8585 | 15.4673 | 12.8901 | 11.455 | 10.5968 | 10.7664 | 10.084 | 10.1419 | 10.1373 | 10.1271 | 10.1223 | 10.1198 | 10.1181 | 10.1167 | 10.1152 | 10.113 | 10.1089 | 10.1004 | 10.083 | 10.0511 | 10
2019-09-27 | 190 | 190 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 78.7418 | 78.872 | 78.9475 | 78.9907 | 79.0156 | 79.0304 | 79.0399 | 79.0463 | 79.0502 | 79.0501 | 79.0408 | 79.0087 | 78.9239 | 78.7244 | 78.2934 | 77.4262 | 75.7937 | 72.9078 | 68.1167 | 60.6924 | 50.1544 | 37.0819 | 26.9117 | 19.9228 | 15.5131 | 12.9192 | 11.47 | 10.6242 | 10.744 | 10.1039 | 10.1407 | 10.1376 | 10.1277 | 10.1228 | 10.1202 | 10.1186 | 10.1172 | 10.1156 | 10.1134 | 10.1092 | 10.1005 | 10.083 | 10.051 | 10
2019-09-28 | 191 | 191 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 78.7886 | 78.9196 | 78.9957 | 79.0394 | 79.0645 | 79.0795 | 79.089 | 79.0955 | 79.0994 | 79.0993 | 79.0896 | 79.0567 | 78.9702 | 78.7676 | 78.3309 | 77.4548 | 75.8087 | 72.9047 | 68.0931 | 60.6546 | 50.1307 | 37.1433 | 26.9881 | 19.9869 | 15.559 | 12.9483 | 11.4855 | 10.65 | 10.7241 | 10.1221 | 10.1401 | 10.1378 | 10.1283 | 10.1232 | 10.1207 | 10.119 | 10.1176 | 10.116 | 10.1137 | 10.1095 | 10.1007 | 10.083 | 10.0508 | 10
2019-09-29 | 192 | 192 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 78.8298 | 78.9618 | 79.0385 | 79.0825 | 79.1079 | 79.123 | 79.1327 | 79.1392 | 79.1431 | 79.1428 | 79.1328 | 79.0992 | 79.011 | 78.8052 | 78.3629 | 77.4776 | 75.8181 | 72.896 | 68.0641 | 60.612 | 50.1033 | 37.2028 | 27.0637 | 20.0508 | 15.6048 | 12.9775 | 11.5017 | 10.6742 | 10.7063 | 10.1388 | 10.14 | 10.138 | 10.1288 | 10.1237 | 10.1211 | 10.1194 | 10.1179 | 10.1164 | 10.114 | 10.1097 | 10.1008 | 10.083 | 10.0507 | 10
2019-09-30 | 193 | 193 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 78.8655 | 78.9984 | 79.0757 | 79.1201 | 79.1457 | 79.161 | 79.1708 | 79.1774 | 79.1813 | 79.1809 | 79.1705 | 79.1361 | 79.0462 | 78.8372 | 78.3892 | 77.4949 | 75.8218 | 72.8817 | 68.0298 | 60.5647 | 50.0724 | 37.2605 | 27.1385 | 20.1146 | 15.6507 | 13.0068 | 11.5185 | 10.6971 | 10.6906 | 10.1541 | 10.1403 | 10.1382 | 10.1293 | 10.1241 | 10.1215 | 10.1197 | 10.1183 | 10.1167 | 10.1143 | 10.1099 | 10.1009 | 10.0829 | 10.0505 | 10
2019-10-01 | 194 | 194 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 78.8957 | 79.0294 | 79.1073 | 79.1521 | 79.178 | 79.1935 | 79.2034 | 79.21 | 79.2139 | 79.2134 | 79.2027 | 79.1674 | 79.0758 | 78.8635 | 78.4099 | 77.5064 | 75.8199 | 72.8618 | 67.9901 | 60.5126 | 50.0378 | 37.3162 | 27.2126 | 20.1781 | 15.6966 | 13.0362 | 11.5357 | 10.7188 | 10.6767 | 10.1682 | 10.1409 | 10.1384 | 10.1297 | 10.1245 | 10.1218 | 10.1201 | 10.1186 | 10.117 | 10.1146 | 10.1101 | 10.101 | 10.0829 | 10.0503 | 10
2019-10-02 | 195 | 195 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 78.9202 | 79.0549 | 79.1334 | 79.1786 | 79.2048 | 79.2204 | 79.2304 | 79.237 | 79.2409 | 79.2403 | 79.2292 | 79.1931 | 79.0998 | 78.8843 | 78.425 | 77.5123 | 75.8122 | 72.8362 | 67.945 | 60.4557 | 49.9997 | 37.37 | 27.2858 | 20.2414 | 15.7425 | 13.0657 | 11.5533 | 10.7393 | 10.6644 | 10.1811 | 10.1419 | 10.1386 | 10.1301 | 10.1249 | 10.1222 | 10.1204 | 10.1189 | 10.1173 | 10.1149 | 10.1103 | 10.101 | 10.0828 | 10.0502 | 10
2019-10-03 | 196 | 196 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 78.9393 | 79.0748 | 79.1539 | 79.1995 | 79.2259 | 79.2418 | 79.2518 | 79.2585 | 79.2624 | 79.2617 | 79.2503 | 79.2133 | 79.1182 | 78.8994 | 78.4343 | 77.5125 | 75.7989 | 72.8051 | 67.8946 | 60.3941 | 49.958 | 37.4219 | 27.3583 | 20.3045 | 15.7884 | 13.0953 | 11.5713 | 10.7589 | 10.6537 | 10.1931 | 10.1432 | 10.1387 | 10.1305 | 10.1253 | 10.1225 | 10.1207 | 10.1192 | 10.1176 | 10.1151 | 10.1105 | 10.1011 | 10.0827 | 10.05 | 10
2019-10-04 | 197 | 197 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 78.9527 | 79.0891 | 79.1689 | 79.2149 | 79.2416 | 79.2575 | 79.2677 | 79.2745 | 79.2784 | 79.2775 | 79.2657 | 79.2279 | 79.1311 | 78.9089 | 78.4381 | 77.507 | 75.7799 | 72.7684 | 67.8388 | 60.3278 | 49.9127 | 37.4719 | 27.4299 | 20.3674 | 15.8343 | 13.125 | 11.5896 | 10.7776 | 10.6444 | 10.2041 | 10.1447 | 10.1389 | 10.1309 | 10.1256 | 10.1228 | 10.121 | 10.1195 | 10.1178 | 10.1153 | 10.1106 | 10.1011 | 10.0826 | 10.0498 | 10
2019-10-05 | 198 | 198 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 78.9606 | 79.0979 | 79.1783 | 79.2247 | 79.2516 | 79.2678 | 79.278 | 79.2849 | 79.2887 | 79.2877 | 79.2756 | 79.2369 | 79.1383 | 78.9127 | 78.4361 | 77.4958 | 75.7552 | 72.726 | 67.7777 | 60.2568 | 49.8639 | 37.5198 | 27.5007 | 20.43 | 15.8802 | 13.1548 | 11.6081 | 10.7956 | 10.6363 | 10.2143 | 10.1463 | 10.1391 | 10.1312 | 10.126 | 10.1231 | 10.1213 | 10.1198 | 10.1181 | 10.1155 | 10.1107 | 10.1011 | 10.0824 | 10.0495 | 10
2019-10-06 | 199 | 199 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 78.9629 | 79.1011 | 79.1821 | 79.2289 | 79.2561 | 79.2724 | 79.2828 | 79.2897 | 79.2935 | 79.2924 | 79.2798 | 79.2403 | 79.1399 | 78.911 | 78.4286 | 77.479 | 75.7249 | 72.6781 | 67.7113 | 60.181 | 49.8115 | 37.5658 | 27.5707 | 20.4923 | 15.9262 | 13.1848 | 11.627 | 10.8128 | 10.6293 | 10.2238 | 10.1482 | 10.1393 | 10.1315 | 10.1263 | 10.1234 | 10.1215 | 10.12 | 10.1183 | 10.1157 | 10.1108 | 10.1011 | 10.0823 | 10.0493 | 10
2019-10-07 | 200 | 200 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 78.9597 | 79.0987 | 79.1803 | 79.2276 | 79.255 | 79.2715 | 79.282 | 79.2889 | 79.2928 | 79.2915 | 79.2786 | 79.2381 | 79.1359 | 78.9036 | 78.4153 | 77.4565 | 75.6888 | 72.6246 | 67.6395 | 60.1006 | 49.7556 | 37.6099 | 27.6397 | 20.5544 | 15.9721 | 13.2148 | 11.646 | 10.8294 | 10.6234 | 10.2327 | 10.1502 | 10.1396 | 10.1318 | 10.1266 | 10.1236 | 10.1218 | 10.1202 | 10.1185 | 10.1158 | 10.1109 | 10.1011 | 10.0821 | 10.0491 | 10
2019-10-08 | 201 | 201 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 78.9509 | 79.0908 | 79.173 | 79.2207 | 79.2484 | 79.2651 | 79.2756 | 79.2826 | 79.2865 | 79.285 | 79.2717 | 79.2304 | 79.1263 | 78.8906 | 78.3964 | 77.4283 | 75.6471 | 72.5655 | 67.5624 | 60.0155 | 49.6962 | 37.6519 | 27.7079 | 20.6163 | 16.0179 | 13.245 | 11.6653 | 10.8454 | 10.6185 | 10.2409 | 10.1522 | 10.1399 | 10.1321 | 10.1268 | 10.1239 | 10.122 | 10.1204 | 10.1186 | 10.116 | 10.111 | 10.101 | 10.0819 | 10.0488 | 10
2019-10-09 | 202 | 202 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 78.9365 | 79.0773 | 79.1602 | 79.2082 | 79.2362 | 79.2531 | 79.2637 | 79.2708 | 79.2746 | 79.273 | 79.2593 | 79.217 | 79.1111 | 78.872 | 78.3719 | 77.3944 | 75.5998 | 72.5008 | 67.4801 | 59.9258 | 49.6333 | 37.692 | 27.7752 | 20.6778 | 16.0638 | 13.2752 | 11.6847 | 10.8609 | 10.6145 | 10.2486 | 10.1544 | 10.1402 | 10.1323 | 10.1271 | 10.1241 | 10.1222 | 10.1206 | 10.1188 | 10.1161 | 10.111 | 10.1009 | 10.0817 | 10.0486 | 10
2019-10-10 | 203 | 203 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 78.9166 | 79.0583 | 79.1418 | 79.1902 | 79.2185 | 79.2355 | 79.2463 | 79.2534 | 79.2572 | 79.2555 | 79.2413 | 79.1981 | 79.0904 | 78.8477 | 78.3418 | 77.3549 | 75.5468 | 72.4305 | 67.3924 | 59.8314 | 49.5669 | 37.73 | 27.8417 | 20.7391 | 16.1097 | 13.3056 | 11.7043 | 10.876 | 10.6112 | 10.2558 | 10.1567 | 10.1405 | 10.1326 | 10.1273 | 10.1242 | 10.1223 | 10.1207 | 10.1189 | 10.1162 | 10.111 | 10.1008 | 10.0815 | 10.0483 | 10
2019-10-11 | 204 | 204 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 78.8911 | 79.0337 | 79.1178 | 79.1667 | 79.1953 | 79.2124 | 79.2233 | 79.2304 | 79.2342 | 79.2324 | 79.2178 | 79.1737 | 79.064 | 78.8179 | 78.306 | 77.3097 | 75.4881 | 72.3547 | 67.2995 | 59.7324 | 49.497 | 37.766 | 27.9072 | 20.8001 | 16.1555 | 13.3361 | 11.724 | 10.8906 | 10.6087 | 10.2626 | 10.159 | 10.1409 | 10.1328 | 10.1275 | 10.1244 | 10.1225 | 10.1208 | 10.119 | 10.1162 | 10.111 | 10.1007 | 10.0812 | 10.048 | 10
2019-10-12 | 205 | 205 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 78.8602 | 79.0036 | 79.0884 | 79.1377 | 79.1665 | 79.1838 | 79.1948 | 79.202 | 79.2057 | 79.2037 | 79.1887 | 79.1437 | 79.0321 | 78.7825 | 78.2645 | 77.2589 | 75.4238 | 72.2734 | 67.2014 | 59.6289 | 49.4237 | 37.8001 | 27.9717 | 20.8607 | 16.2013 | 13.3667 | 11.7438 | 10.905 | 10.6069 | 10.269 | 10.1613 | 10.1412 | 10.133 | 10.1277 | 10.1246 | 10.1226 | 10.121 | 10.1191 | 10.1163 | 10.111 | 10.1006 | 10.0809 | 10.0477 | 10
2019-10-13 | 206 | 206 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 78.8237 | 78.968 | 79.0534 | 79.1031 | 79.1322 | 79.1497 | 79.1608 | 79.168 | 79.1717 | 79.1696 | 79.1542 | 79.1081 | 78.9946 | 78.7414 | 78.2175 | 77.2025 | 75.3539 | 72.1866 | 67.0981 | 59.5208 | 49.347 | 37.832 | 28.0354 | 20.9211 | 16.2471 | 13.3974 | 11.7638 | 10.919 | 10.6057 | 10.2751 | 10.1637 | 10.1416 | 10.1331 | 10.1278 | 10.1247 | 10.1227 | 10.121 | 10.1192 | 10.1163 | 10.1109 | 10.1004 | 10.0807 | 10.0474 | 10
2019-10-14 | 207 | 207 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 78.7817 | 78.9269 | 79.0129 | 79.063 | 79.0924 | 79.1101 | 79.1213 | 79.1285 | 79.1322 | 79.1299 | 79.1141 | 79.0671 | 78.9516 | 78.6949 | 78.1649 | 77.1404 | 75.2784 | 72.0942 | 66.9895 | 59.4081 | 49.2669 | 37.862 | 28.0981 | 20.9811 | 16.2929 | 13.4282 | 11.7838 | 10.9327 | 10.6051 | 10.2808 | 10.1661 | 10.1421 | 10.1333 | 10.1279 | 10.1248 | 10.1228 | 10.1211 | 10.1192 | 10.1163 | 10.1109 | 10.1002 | 10.0804 | 10.0471 | 10
2019-10-15 | 208 | 208 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 78.7342 | 78.8803 | 78.9669 | 79.0175 | 79.0471 | 79.0649 | 79.0763 | 79.0836 | 79.0873 | 79.0848 | 79.0685 | 79.0205 | 78.9031 | 78.6427 | 78.1067 | 77.0728 | 75.1974 | 71.9964 | 66.8758 | 59.291 | 49.1834 | 37.8899 | 28.1598 | 21.0408 | 16.3386 | 13.4591 | 11.804 | 10.9462 | 10.605 | 10.2863 | 10.1685 | 10.1425 | 10.1334 | 10.128 | 10.1249 | 10.1228 | 10.1211 | 10.1192 | 10.1163 | 10.1108 | 10.1 | 10.08 | 10.0467 | 10
2019-10-16 | 209 | 209 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 78.6812 | 78.8282 | 78.9154 | 78.9664 | 78.9963 | 79.0144 | 79.0258 | 79.0332 | 79.0368 | 79.0341 | 79.0174 | 78.9684 | 78.849 | 78.5851 | 78.043 | 76.9996 | 75.1107 | 71.8932 | 66.757 | 59.1694 | 49.0965 | 37.9158 | 28.2205 | 21.1002 | 16.3843 | 13.4901 | 11.8242 | 10.9595 | 10.6054 | 10.2915 | 10.171 | 10.143 | 10.1335 | 10.1281 | 10.1249 | 10.1229 | 10.1212 | 10.1192 | 10.1163 | 10.1107 | 10.0998 | 10.0797 | 10.0464 | 10
2019-10-17 | 210 | 210 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 78.6228 | 78.7707 | 78.8585 | 78.9099 | 78.9401 | 78.9583 | 78.9699 | 78.9773 | 78.9809 | 78.9781 | 78.9609 | 78.9109 | 78.7895 | 78.5219 | 77.9737 | 76.9208 | 75.0186 | 71.7845 | 66.6331 | 59.0434 | 49.0063 | 37.9396 | 28.2803 | 21.1592 | 16.4299 | 13.5211 | 11.8444 | 10.9726 | 10.6062 | 10.2965 | 10.1734 | 10.1435 | 10.1337 | 10.1282 | 10.125 | 10.1229 | 10.1212 | 10.1192 | 10.1162 | 10.1105 | 10.0996 | 10.0794 | 10.0461 | 10
2019-10-18 | 211 | 211 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 78.559 | 78.7077 | 78.7962 | 78.848 | 78.8785 | 78.8969 | 78.9085 | 78.916 | 78.9196 | 78.9166 | 78.8989 | 78.8479 | 78.7245 | 78.4532 | 77.8989 | 76.8365 | 74.9209 | 71.6704 | 66.504 | 58.9129 | 48.9128 | 37.9614 | 28.3391 | 21.2179 | 16.4755 | 13.5523 | 11.8648 | 10.9855 | 10.6074 | 10.3013 | 10.1758 | 10.144 | 10.1338 | 10.1282 | 10.125 | 10.1229 | 10.1212 | 10.1192 | 10.1161 | 10.1104 | 10.0993 | 10.079 | 10.0457 | 10
2019-10-19 | 212 | 212 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 78.4897 | 78.6393 | 78.7284 | 78.7807 | 78.8114 | 78.83 | 78.8418 | 78.8493 | 78.8528 | 78.8496 | 78.8315 | 78.7795 | 78.654 | 78.3791 | 77.8186 | 76.7467 | 74.8177 | 71.5509 | 66.37 | 58.7781 | 48.816 | 37.9811 | 28.3969 | 21.2761 | 16.521 | 13.5836 | 11.8852 | 10.9982 | 10.609 | 10.3059 | 10.1782 | 10.1445 | 10.1338 | 10.1283 | 10.125 | 10.1229 | 10.1211 | 10.1191 | 10.116 | 10.1102 | 10.099 | 10.0786 | 10.0453 | 10
2019-10-20 | 213 | 213 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 78.4151 | 78.5655 | 78.6553 | 78.708 | 78.739 | 78.7578 | 78.7696 | 78.7772 | 78.7807 | 78.7773 | 78.7587 | 78.7056 | 78.5781 | 78.2995 | 77.7328 | 76.6513 | 74.709 | 71.4261 | 66.2309 | 58.6389 | 48.716 | 37.9988 | 28.4536 | 21.3341 | 16.5664 | 13.6149 | 11.9056 | 11.0109 | 10.611 | 10.3104 | 10.1806 | 10.145 | 10.1339 | 10.1283 | 10.1249 | 10.1228 | 10.1211 | 10.119 | 10.1159 | 10.11 | 10.0987 | 10.0782 | 10.0449 | 10
2019-10-21 | 214 | 214 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 78.3351 | 78.4864 | 78.5768 | 78.6299 | 78.6612 | 78.6802 | 78.6921 | 78.6997 | 78.7032 | 78.6996 | 78.6805 | 78.6264 | 78.4968 | 78.2145 | 77.6415 | 76.5506 | 74.5949 | 71.296 | 66.0868 | 58.4954 | 48.6127 | 38.0144 | 28.5094 | 21.3916 | 16.6118 | 13.6463 | 11.9261 | 11.0234 | 10.6133 | 10.3147 | 10.1829 | 10.1456 | 10.134 | 10.1282 | 10.1249 | 10.1227 | 10.121 | 10.1189 | 10.1157 | 10.1098 | 10.0984 | 10.0778 | 10.0446 | 10
2019-10-22 | 215 | 215 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 78.2498 | 78.4019 | 78.4929 | 78.5465 | 78.5781 | 78.5972 | 78.6093 | 78.6169 | 78.6204 | 78.6166 | 78.597 | 78.5418 | 78.4102 | 78.1241 | 77.5449 | 76.4443 | 74.4754 | 71.1606 | 65.9378 | 58.3477 | 48.5062 | 38.028 | 28.5641 | 21.4487 | 16.6572 | 13.6777 | 11.9467 | 11.0359 | 10.6159 | 10.3188 | 10.1853 | 10.1461 | 10.134 | 10.1282 | 10.1248 | 10.1227 | 10.1209 | 10.1188 | 10.1156 | 10.1095 | 10.0981 | 10.0774 | 10.0442 | 10
2019-10-23 | 216 | 216 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 78.1591 | 78.3121 | 78.4038 | 78.4578 | 78.4897 | 78.509 | 78.5211 | 78.5288 | 78.5322 | 78.5283 | 78.5082 | 78.4519 | 78.3182 | 78.0283 | 77.4428 | 76.3327 | 74.3505 | 71.0199 | 65.7838 | 58.1957 | 48.3966 | 38.0395 | 28.6177 | 21.5055 | 16.7024 | 13.7092 | 11.9673 | 11.0483 | 10.6187 | 10.3229 | 10.1876 | 10.1467 | 10.1341 | 10.1281 | 10.1247 | 10.1225 | 10.1207 | 10.1187 | 10.1154 | 10.1093 | 10.0977 | 10.0769 | 10.0437 | 10
2019-10-24 | 217 | 217 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 78.0632 | 78.2171 | 78.3094 | 78.3638 | 78.396 | 78.4154 | 78.4277 | 78.4355 | 78.4388 | 78.4347 | 78.4141 | 78.3567 | 78.2208 | 77.9271 | 77.3354 | 76.2157 | 74.2203 | 70.8741 | 65.625 | 58.0396 | 48.2839 | 38.0489 | 28.6704 | 21.5618 | 16.7476 | 13.7408 | 11.9879 | 11.0606 | 10.6218 | 10.3269 | 10.1899 | 10.1473 | 10.1341 | 10.1281 | 10.1246 | 10.1224 | 10.1206 | 10.1185 | 10.1152 | 10.109 | 10.0973 | 10.0764 | 10.0433 | 10
2019-10-25 | 218 | 218 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 77.962 | 78.1168 | 78.2097 | 78.2646 | 78.297 | 78.3167 | 78.3291 | 78.3369 | 78.3402 | 78.3358 | 78.3147 | 78.2562 | 78.1182 | 77.8207 | 77.2226 | 76.0933 | 74.0847 | 70.723 | 65.4614 | 57.8793 | 48.168 | 38.0563 | 28.7219 | 21.6177 | 16.7927 | 13.7725 | 12.0085 | 11.0728 | 10.6252 | 10.3307 | 10.1922 | 10.1479 | 10.1341 | 10.128 | 10.1245 | 10.1223 | 10.1204 | 10.1183 | 10.1149 | 10.1087 | 10.0969 | 10.076 | 10.0429 | 10
2019-10-26 | 219 | 219 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 77.8557 | 78.0112 | 78.1048 | 78.1601 | 78.1928 | 78.2127 | 78.2252 | 78.233 | 78.2363 | 78.2317 | 78.2101 | 78.1505 | 78.0103 | 77.7089 | 77.1046 | 75.9657 | 73.9439 | 70.5668 | 65.293 | 57.7149 | 48.0491 | 38.0617 | 28.7724 | 21.6732 | 16.8377 | 13.8041 | 12.0292 | 11.085 | 10.6288 | 10.3345 | 10.1944 | 10.1485 | 10.1341 | 10.1278 | 10.1243 | 10.1221 | 10.1202 | 10.1181 | 10.1147 | 10.1084 | 10.0965 | 10.0755 | 10.0425 | 10
2019-10-27 | 220 | 220 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 77.7441 | 77.9005 | 77.9947 | 78.0505 | 78.0835 | 78.1035 | 78.1162 | 78.124 | 78.1272 | 78.1224 | 78.1003 | 78.0395 | 77.8972 | 77.592 | 76.9813 | 75.8327 | 73.7978 | 70.4055 | 65.1198 | 57.5464 | 47.9271 | 38.0649 | 28.8218 | 21.7283 | 16.8826 | 13.8359 | 12.05 | 11.0972 | 10.6326 | 10.3382 | 10.1966 | 10.1491 | 10.1341 | 10.1277 | 10.1242 | 10.1219 | 10.12 | 10.1178 | 10.1144 | 10.108 | 10.096 | 10.0749 | 10.042 | 10
2019-10-28 | 221 | 221 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 77.6274 | 77.7847 | 77.8795 | 77.9357 | 77.969 | 77.9892 | 78.002 | 78.0099 | 78.013 | 78.008 | 77.9853 | 77.9234 | 77.7789 | 77.4698 | 76.8527 | 75.6946 | 73.6466 | 70.2392 | 64.9419 | 57.374 | 47.8022 | 38.0661 | 28.8701 | 21.7829 | 16.9275 | 13.8677 | 12.0707 | 11.1094 | 10.6366 | 10.3419 | 10.1988 | 10.1497 | 10.1341 | 10.1275 | 10.124 | 10.1217 | 10.1198 | 10.1176 | 10.1141 | 10.1077 | 10.0956 | 10.0744 | 10.0415 | 10
2019-10-29 | 222 | 222 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 77.5056 | 77.6637 | 77.7592 | 77.8158 | 77.8494 | 77.8698 | 77.8827 | 77.8906 | 77.8937 | 77.8885 | 77.8652 | 77.8022 | 77.6555 | 77.3424 | 76.7189 | 75.5512 | 73.4901 | 70.0678 | 64.7594 | 57.1975 | 47.6742 | 38.0653 | 28.9174 | 21.8371 | 16.9722 | 13.8995 | 12.0915 | 11.1215 | 10.6407 | 10.3455 | 10.201 | 10.1503 | 10.1341 | 10.1274 | 10.1237 | 10.1214 | 10.1195 | 10.1173 | 10.1138 | 10.1073 | 10.0951 | 10.0739 | 10.0411 | 10
2019-10-30 | 223 | 223 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 77.3787 | 77.5377 | 77.6338 | 77.6909 | 77.7248 | 77.7454 | 77.7583 | 77.7663 | 77.7693 | 77.7639 | 77.7401 | 77.6759 | 77.5269 | 77.21 | 76.58 | 75.4026 | 73.3286 | 69.8915 | 64.5723 | 57.0172 | 47.5434 | 38.0624 | 28.9635 | 21.8908 | 17.0168 | 13.9313 | 12.1124 | 11.1336 | 10.6451 | 10.3491 | 10.2031 | 10.1509 | 10.134 | 10.1272 | 10.1235 | 10.1212 | 10.1193 | 10.117 | 10.1134 | 10.1069 | 10.0946 | 10.0733 | 10.0406 | 10
2019-10-31 | 224 | 224 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 77.2469 | 77.4066 | 77.5034 | 77.5609 | 77.5951 | 77.6159 | 77.6289 | 77.637 | 77.6399 | 77.6343 | 77.6099 | 77.5445 | 77.3933 | 77.0724 | 76.436 | 75.249 | 73.1619 | 69.7102 | 64.3806 | 56.8329 | 47.4096 | 38.0575 | 29.0085 | 21.9441 | 17.0613 | 13.9632 | 12.1332 | 11.1458 | 10.6496 | 10.3526 | 10.2052 | 10.1515 | 10.134 | 10.127 | 10.1233 | 10.1209 | 10.119 | 10.1167 | 10.1131 | 10.1064 | 10.0941 | 10.0727 | 10.0401 | 10
2019-11-01 | 225 | 225 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 77.11 | 77.2706 | 77.368 | 77.4259 | 77.4604 | 77.4814 | 77.4946 | 77.5026 | 77.5056 | 77.4996 | 77.4747 | 77.4081 | 77.2546 | 76.9298 | 76.2869 | 75.0902 | 72.9903 | 69.5241 | 64.1844 | 56.6449 | 47.2731 | 38.0506 | 29.0524 | 21.9969 | 17.1056 | 13.9951 | 12.1541 | 11.1579 | 10.6542 | 10.3561 | 10.2073 | 10.1521 | 10.1339 | 10.1267 | 10.123 | 10.1206 | 10.1186 | 10.1164 | 10.1127 | 10.106 | 10.0935 | 10.0721 | 10.0396 | 10
2019-11-02 | 226 | 226 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 76.9682 | 77.1296 | 77.2276 | 77.286 | 77.3208 | 77.342 | 77.3552 | 77.3634 | 77.3662 | 77.3601 | 77.3345 | 77.2668 | 77.111 | 76.7821 | 76.1328 | 74.9265 | 72.8136 | 69.3331 | 63.9838 | 56.4531 | 47.1337 | 38.0416 | 29.0952 | 22.0492 | 17.1499 | 14.027 | 12.175 | 11.17 | 10.659 | 10.3595 | 10.2094 | 10.1528 | 10.1339 | 10.1265 | 10.1227 | 10.1203 | 10.1183 | 10.116 | 10.1123 | 10.1055 | 10.093 | 10.0715 | 10.0391 | 10
2019-11-03 | 227 | 227 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 76.8215 | 76.9837 | 77.0824 | 77.1412 | 77.1763 | 77.1976 | 77.211 | 77.2192 | 77.222 | 77.2156 | 77.1895 | 77.1205 | 76.9624 | 76.6295 | 75.9737 | 74.7577 | 72.632 | 69.1374 | 63.7787 | 56.2575 | 46.9915 | 38.0305 | 29.1369 | 22.1011 | 17.194 | 14.059 | 12.196 | 11.1821 | 10.6639 | 10.3629 | 10.2114 | 10.1534 | 10.1338 | 10.1262 | 10.1224 | 10.1199 | 10.118 | 10.1156 | 10.1119 | 10.105 | 10.0924 | 10.0709 | 10.0386 | 10
2019-11-04 | 228 | 228 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 76.6699 | 76.833 | 76.9323 | 76.9916 | 77.027 | 77.0485 | 77.062 | 77.0702 | 77.0729 | 77.0663 | 77.0395 | 76.9693 | 76.8089 | 76.472 | 75.8097 | 74.584 | 72.4455 | 68.937 | 63.5693 | 56.0583 | 46.8466 | 38.0175 | 29.1774 | 22.1524 | 17.238 | 14.091 | 12.2169 | 11.1943 | 10.669 | 10.3663 | 10.2135 | 10.154 | 10.1337 | 10.1259 | 10.122 | 10.1196 | 10.1176 | 10.1152 | 10.1114 | 10.1045 | 10.0918 | 10.0702 | 10.0381 | 10
2019-11-05 | 229 | 229 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 76.5136 | 76.6775 | 76.7774 | 76.8371 | 76.8728 | 76.8945 | 76.9081 | 76.9163 | 76.919 | 76.9121 | 76.8848 | 76.8134 | 76.6506 | 76.3096 | 75.6408 | 74.4054 | 72.2542 | 68.7318 | 63.3557 | 55.8555 | 46.699 | 38.0024 | 29.2168 | 22.2033 | 17.2818 | 14.123 | 12.2379 | 11.2065 | 10.6742 | 10.3697 | 10.2154 | 10.1546 | 10.1337 | 10.1256 | 10.1217 | 10.1192 | 10.1172 | 10.1148 | 10.111 | 10.104 | 10.0912 | 10.0696 | 10.0375 | 10
2019-11-06 | 230 | 230 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 76.3525 | 76.5172 | 76.6177 | 76.6779 | 76.7139 | 76.7358 | 76.7495 | 76.7578 | 76.7604 | 76.7532 | 76.7253 | 76.6526 | 76.4875 | 76.1424 | 75.467 | 74.222 | 72.0581 | 68.5221 | 63.1377 | 55.6492 | 46.5488 | 37.9854 | 29.2551 | 22.2536 | 17.3255 | 14.1549 | 12.2589 | 11.2186 | 10.6795 | 10.3731 | 10.2174 | 10.1552 | 10.1336 | 10.1253 | 10.1213 | 10.1188 | 10.1168 | 10.1143 | 10.1105 | 10.1034 | 10.0906 | 10.0689 | 10.037 | 10
2019-11-07 | 231 | 231 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 76.1867 | 76.3522 | 76.4534 | 76.514 | 76.5503 | 76.5724 | 76.5862 | 76.5945 | 76.597 | 76.5896 | 76.5611 | 76.4871 | 76.3196 | 75.9704 | 75.2885 | 74.0338 | 71.8573 | 68.3078 | 62.9157 | 55.4393 | 46.396 | 37.9663 | 29.2922 | 22.3034 | 17.3691 | 14.1869 | 12.28 | 11.2308 | 10.6848 | 10.3765 | 10.2194 | 10.1558 | 10.1335 | 10.125 | 10.1209 | 10.1184 | 10.1163 | 10.1139 | 10.11 | 10.1028 | 10.0899 | 10.0682 | 10.0365 | 10
2019-11-08 | 232 | 232 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 76.0162 | 76.1825 | 76.2843 | 76.3454 | 76.382 | 76.4043 | 76.4182 | 76.4266 | 76.429 | 76.4213 | 76.3922 | 76.3169 | 76.1471 | 75.7938 | 75.1052 | 73.8409 | 71.6518 | 68.089 | 62.6895 | 55.226 | 46.2406 | 37.9452 | 29.3281 | 22.3527 | 17.4125 | 14.2189 | 12.3011 | 11.2431 | 10.6903 | 10.3798 | 10.2213 | 10.1564 | 10.1333 | 10.1246 | 10.1205 | 10.1179 | 10.1159 | 10.1134 | 10.1094 | 10.1023 | 10.0893 | 10.0675 | 10.0359 | 10
2019-11-09 | 233 | 233 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 75.8412 | 76.0083 | 76.1107 | 76.1723 | 76.2091 | 76.2316 | 76.2457 | 76.254 | 76.2564 | 76.2485 | 76.2187 | 76.1421 | 75.9699 | 75.6124 | 74.9172 | 73.6432 | 71.4416 | 67.8657 | 62.4592 | 55.0094 | 46.0827 | 37.9222 | 29.3629 | 22.4015 | 17.4557 | 14.2509 | 12.3222 | 11.2553 | 10.6959 | 10.3832 | 10.2232 | 10.157 | 10.1332 | 10.1243 | 10.12 | 10.1175 | 10.1154 | 10.1129 | 10.1089 | 10.1016 | 10.0886 | 10.0668 | 10.0353 | 10
2019-11-10 | 234 | 234 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 75.6616 | 75.8295 | 75.9326 | 75.9946 | 76.0317 | 76.0544 | 76.0686 | 76.077 | 76.0793 | 76.071 | 76.0406 | 75.9627 | 75.7881 | 75.4264 | 74.7246 | 73.441 | 71.2269 | 67.6381 | 62.225 | 54.7894 | 45.9223 | 37.8972 | 29.3966 | 22.4498 | 17.4988 | 14.2829 | 12.3433 | 11.2676 | 10.7016 | 10.3866 | 10.2251 | 10.1575 | 10.1331 | 10.1239 | 10.1196 | 10.117 | 10.1149 | 10.1124 | 10.1083 | 10.101 | 10.0879 | 10.0661 | 10.0348 | 10
2019-11-11 | 235 | 235 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 75.4775 | 75.6462 | 75.7499 | 75.8124 | 75.8498 | 75.8727 | 75.887 | 75.8954 | 75.8976 | 75.8891 | 75.858 | 75.7789 | 75.6017 | 75.2359 | 74.5275 | 73.2342 | 71.0077 | 67.4061 | 61.9868 | 54.5661 | 45.7596 | 37.8702 | 29.429 | 22.4975 | 17.5417 | 14.3149 | 12.3644 | 11.2799 | 10.7074 | 10.3899 | 10.227 | 10.1581 | 10.133 | 10.1235 | 10.1191 | 10.1165 | 10.1144 | 10.1118 | 10.1077 | 10.1004 | 10.0871 | 10.0653 | 10.0342 | 10
2019-11-12 | 236 | 236 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 75.289 | 75.4585 | 75.5628 | 75.6257 | 75.6635 | 75.6866 | 75.701 | 75.7094 | 75.7116 | 75.7028 | 75.671 | 75.5905 | 75.4109 | 75.0409 | 74.3258 | 73.0229 | 70.7841 | 67.1699 | 61.7447 | 54.3397 | 45.5944 | 37.8413 | 29.4603 | 22.5447 | 17.5844 | 14.3469 | 12.3856 | 11.2923 | 10.7132 | 10.3933 | 10.2288 | 10.1587 | 10.1328 | 10.1231 | 10.1186 | 10.116 | 10.1138 | 10.1113 | 10.1071 | 10.0997 | 10.0864 | 10.0646 | 10.0336 | 10
2019-11-13 | 237 | 237 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 75.0961 | 75.2664 | 75.3714 | 75.4347 | 75.4728 | 75.4961 | 75.5106 | 75.5191 | 75.5211 | 75.512 | 75.4796 | 75.3978 | 75.2157 | 74.8415 | 74.1197 | 72.8071 | 70.556 | 66.9295 | 61.4989 | 54.1101 | 45.4269 | 37.8105 | 29.4905 | 22.5913 | 17.6269 | 14.3788 | 12.4068 | 11.3047 | 10.7192 | 10.3966 | 10.2306 | 10.1592 | 10.1327 | 10.1226 | 10.1181 | 10.1154 | 10.1133 | 10.1107 | 10.1065 | 10.099 | 10.0856 | 10.0638 | 10.033 | 10
2019-11-14 | 238 | 238 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 74.899 | 75.07 | 75.1756 | 75.2394 | 75.2778 | 75.3013 | 75.3159 | 75.3244 | 75.3264 | 75.317 | 75.2839 | 75.2007 | 75.0161 | 74.6376 | 73.9091 | 72.587 | 70.3237 | 66.6849 | 61.2494 | 53.8775 | 45.2572 | 37.7777 | 29.5194 | 22.6373 | 17.6693 | 14.4108 | 12.428 | 11.3171 | 10.7252 | 10.4 | 10.2325 | 10.1598 | 10.1325 | 10.1222 | 10.1175 | 10.1149 | 10.1127 | 10.1101 | 10.1059 | 10.0983 | 10.0849 | 10.063 | 10.0324 | 10
2019-11-15 | 239 | 239 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 74.6975 | 74.8693 | 74.9756 | 75.0399 | 75.0786 | 75.1022 | 75.1169 | 75.1255 | 75.1273 | 75.1177 | 75.0839 | 74.9993 | 74.8123 | 74.4295 | 73.6943 | 72.3625 | 70.0871 | 66.4363 | 60.9961 | 53.6418 | 45.0852 | 37.743 | 29.5472 | 22.6828 | 17.7114 | 14.4427 | 12.4492 | 11.3296 | 10.7313 | 10.4034 | 10.2343 | 10.1604 | 10.1323 | 10.1217 | 10.117 | 10.1143 | 10.1121 | 10.1094 | 10.1052 | 10.0976 | 10.0841 | 10.0622 | 10.0318 | 10
2019-11-16 | 240 | 240 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 74.4919 | 74.6645 | 74.7714 | 74.8361 | 74.8751 | 74.899 | 74.9138 | 74.9224 | 74.9241 | 74.9142 | 74.8797 | 74.7937 | 74.6042 | 74.2171 | 73.4752 | 72.1338 | 69.8463 | 66.1837 | 60.7393 | 53.4032 | 44.9111 | 37.7064 | 29.5738 | 22.7277 | 17.7534 | 14.4746 | 12.4704 | 11.342 | 10.7374 | 10.4067 | 10.2361 | 10.1609 | 10.1321 | 10.1212 | 10.1164 | 10.1137 | 10.1115 | 10.1088 | 10.1045 | 10.0968 | 10.0833 | 10.0614 | 10.0312 | 10
2019-11-17 | 241 | 241 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 74.2822 | 74.4555 | 74.563 | 74.6282 | 74.6675 | 74.6916 | 74.7066 | 74.7151 | 74.7168 | 74.7065 | 74.6713 | 74.584 | 74.3919 | 74.0005 | 73.2519 | 71.9009 | 69.6014 | 65.9272 | 60.479 | 53.1618 | 44.7348 | 37.6679 | 29.5992 | 22.7721 | 17.7951 | 14.5064 | 12.4917 | 11.3546 | 10.7437 | 10.4101 | 10.2379 | 10.1614 | 10.1319 | 10.1208 | 10.1158 | 10.1131 | 10.1108 | 10.1081 | 10.1038 | 10.0961 | 10.0824 | 10.0606 | 10.0306 | 10
2019-11-18 | 242 | 242 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 74.0684 | 74.2425 | 74.3507 | 74.4163 | 74.4559 | 74.4802 | 74.4952 | 74.5038 | 74.5054 | 74.4948 | 74.4589 | 74.3702 | 74.1755 | 73.7798 | 73.0244 | 71.6638 | 69.3524 | 65.6668 | 60.2152 | 52.9175 | 44.5565 | 37.6275 | 29.6234 | 22.8158 | 17.8367 | 14.5383 | 12.513 | 11.3671 | 10.75 | 10.4135 | 10.2396 | 10.162 | 10.1317 | 10.1203 | 10.1152 | 10.1124 | 10.1102 | 10.1075 | 10.1031 | 10.0953 | 10.0816 | 10.0598 | 10.03 | 10
2019-11-19 | 243 | 243 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 73.8507 | 74.0255 | 74.1343 | 74.2003 | 74.2403 | 74.2648 | 74.2799 | 74.2885 | 74.29 | 74.2791 | 74.2425 | 74.1523 | 73.9551 | 73.555 | 72.7929 | 71.4227 | 69.0995 | 65.4027 | 59.948 | 52.6705 | 44.3761 | 37.5853 | 29.6464 | 22.859 | 17.878 | 14.57 | 12.5343 | 11.3798 | 10.7563 | 10.4169 | 10.2414 | 10.1625 | 10.1315 | 10.1197 | 10.1146 | 10.1118 | 10.1095 | 10.1068 | 10.1023 | 10.0945 | 10.0808 | 10.0589 | 10.0293 | 10
2019-11-20 | 244 | 244 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 73.629 | 73.8046 | 73.9139 | 73.9805 | 74.0207 | 74.0454 | 74.0607 | 74.0693 | 74.0707 | 74.0594 | 74.0221 | 73.9305 | 73.7307 | 73.3263 | 72.5573 | 71.1776 | 68.8426 | 65.1348 | 59.6776 | 52.4209 | 44.1938 | 37.5413 | 29.6683 | 22.9016 | 17.9191 | 14.6018 | 12.5556 | 11.3924 | 10.7628 | 10.4204 | 10.2431 | 10.163 | 10.1313 | 10.1192 | 10.114 | 10.1111 | 10.1088 | 10.106 | 10.1016 | 10.0937 | 10.0799 | 10.0581 | 10.0287 | 10
2019-11-21 | 245 | 245 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 73.4035 | 73.5798 | 73.6898 | 73.7568 | 73.7973 | 73.8222 | 73.8376 | 73.8462 | 73.8475 | 73.8359 | 73.7979 | 73.7048 | 73.5024 | 73.0936 | 72.3179 | 70.9286 | 68.5819 | 64.8633 | 59.4039 | 52.1686 | 44.0096 | 37.4954 | 29.689 | 22.9436 | 17.96 | 14.6335 | 12.5769 | 11.4051 | 10.7693 | 10.4238 | 10.2449 | 10.1635 | 10.1311 | 10.1187 | 10.1133 | 10.1104 | 10.1081 | 10.1053 | 10.1008 | 10.0928 | 10.079 | 10.0572 | 10.0281 | 10
2019-11-22 | 246 | 246 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 73.1741 | 73.3512 | 73.4618 | 73.5293 | 73.5701 | 73.5952 | 73.6107 | 73.6194 | 73.6205 | 73.6086 | 73.5698 | 73.4753 | 73.2702 | 72.8571 | 72.0746 | 70.6757 | 68.3174 | 64.5883 | 59.1271 | 51.9139 | 43.8235 | 37.4477 | 29.7084 | 22.985 | 18.0007 | 14.6652 | 12.5983 | 11.4178 | 10.7758 | 10.4273 | 10.2466 | 10.164 | 10.1309 | 10.1181 | 10.1127 | 10.1097 | 10.1074 | 10.1046 | 10.1 | 10.092 | 10.0781 | 10.0563 | 10.0274 | 10
2019-11-23 | 247 | 247 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 72.9411 | 73.1189 | 73.2301 | 73.298 | 73.3392 | 73.3645 | 73.3801 | 73.3888 | 73.3898 | 73.3776 | 73.338 | 73.2421 | 73.0343 | 72.6167 | 71.8274 | 70.4191 | 68.0493 | 64.3097 | 58.8471 | 51.6566 | 43.6356 | 37.3982 | 29.7267 | 23.0257 | 18.0411 | 14.6968 | 12.6197 | 11.4306 | 10.7824 | 10.4307 | 10.2483 | 10.1645 | 10.1306 | 10.1175 | 10.112 | 10.109 | 10.1066 | 10.1038 | 10.0992 | 10.0911 | 10.0772 | 10.0554 | 10.0268 | 10
2019-11-24 | 248 | 248 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 72.7044 | 72.8829 | 72.9948 | 73.0632 | 73.1047 | 73.1301 | 73.1459 | 73.1546 | 73.1555 | 73.1429 | 73.1026 | 73.0051 | 72.7947 | 72.3727 | 71.5766 | 70.1587 | 67.7775 | 64.0278 | 58.5642 | 51.3971 | 43.4459 | 37.3469 | 29.7438 | 23.0659 | 18.0813 | 14.7284 | 12.6411 | 11.4434 | 10.7891 | 10.4342 | 10.2501 | 10.165 | 10.1304 | 10.117 | 10.1113 | 10.1082 | 10.1059 | 10.103 | 10.0984 | 10.0902 | 10.0762 | 10.0545 | 10.0261 | 10
2019-11-25 | 249 | 249 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 72.4642 | 72.6434 | 72.7559 | 72.8247 | 72.8665 | 72.8922 | 72.908 | 72.9168 | 72.9176 | 72.9046 | 72.8635 | 72.7646 | 72.5515 | 72.125 | 71.3221 | 69.8948 | 67.5021 | 63.7425 | 58.2784 | 51.1351 | 43.2546 | 37.2939 | 29.7598 | 23.1054 | 18.1212 | 14.7599 | 12.6625 | 11.4562 | 10.7958 | 10.4377 | 10.2518 | 10.1655 | 10.1301 | 10.1164 | 10.1106 | 10.1075 | 10.1051 | 10.1022 | 10.0975 | 10.0893 | 10.0753 | 10.0536 | 10.0254 | 10
2019-11-26 | 250 | 250 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 72.2205 | 72.4004 | 72.5135 | 72.5828 | 72.6249 | 72.6508 | 72.6667 | 72.6755 | 72.6762 | 72.6628 | 72.621 | 72.5205 | 72.3047 | 71.8738 | 71.064 | 69.6272 | 67.2234 | 63.454 | 57.9897 | 50.871 | 43.0616 | 37.2391 | 29.7745 | 23.1443 | 18.1609 | 14.7913 | 12.6839 | 11.4691 | 10.8026 | 10.4412 | 10.2535 | 10.166 | 10.1299 | 10.1158 | 10.1098 | 10.1067 | 10.1043 | 10.1014 | 10.0967 | 10.0884 | 10.0743 | 10.0527 | 10.0248 | 10
2019-11-27 | 251 | 251 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 71.9733 | 72.154 | 72.2676 | 72.3374 | 72.3799 | 72.4059 | 72.422 | 72.4307 | 72.4313 | 72.4176 | 72.375 | 72.273 | 72.0545 | 71.6191 | 70.8025 | 69.3562 | 66.9412 | 63.1623 | 57.6983 | 50.6047 | 42.8671 | 37.1826 | 29.788 | 23.1826 | 18.2004 | 14.8227 | 12.7053 | 11.482 | 10.8094 | 10.4448 | 10.2552 | 10.1665 | 10.1296 | 10.1151 | 10.1091 | 10.1059 | 10.1035 | 10.1005 | 10.0958 | 10.0875 | 10.0734 | 10.0518 | 10.0241 | 10
2019-11-28 | 252 | 252 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 71.7228 | 71.9042 | 72.0185 | 72.0887 | 72.1315 | 72.1577 | 72.1739 | 72.1827 | 72.1831 | 72.1691 | 72.1256 | 72.0221 | 71.8009 | 71.361 | 70.5375 | 69.0818 | 66.6557 | 62.8675 | 57.4042 | 50.3364 | 42.671 | 37.1244 | 29.8004 | 23.2203 | 18.2396 | 14.8541 | 12.7267 | 11.495 | 10.8163 | 10.4483 | 10.2569 | 10.1669 | 10.1293 | 10.1145 | 10.1083 | 10.1051 | 10.1026 | 10.0997 | 10.0949 | 10.0865 | 10.0724 | 10.0508 | 10.0234 | 10
2019-11-29 | 253 | 253 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 71.4691 | 71.6511 | 71.766 | 71.8367 | 71.8798 | 71.9063 | 71.9225 | 71.9313 | 71.9316 | 71.9172 | 71.873 | 71.7679 | 71.5439 | 71.0995 | 70.2692 | 68.8041 | 66.367 | 62.5697 | 57.1075 | 50.066 | 42.4734 | 37.0645 | 29.8116 | 23.2573 | 18.2785 | 14.8853 | 12.7482 | 11.508 | 10.8232 | 10.4519 | 10.2586 | 10.1674 | 10.129 | 10.1139 | 10.1075 | 10.1043 | 10.1018 | 10.0988 | 10.094 | 10.0856 | 10.0714 | 10.0499 | 10.0227 | 10
2019-11-30 | 254 | 254 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 71.2121 | 71.3949 | 71.5104 | 71.5815 | 71.6249 | 71.6516 | 71.668 | 71.6768 | 71.6769 | 71.6622 | 71.6171 | 71.5105 | 71.2838 | 70.8348 | 69.9976 | 68.5232 | 66.0751 | 62.269 | 56.8083 | 49.7937 | 42.2744 | 37.003 | 29.8216 | 23.2937 | 18.3172 | 14.9165 | 12.7696 | 11.521 | 10.8302 | 10.4555 | 10.2603 | 10.1678 | 10.1287 | 10.1132 | 10.1067 | 10.1034 | 10.1009 | 10.0979 | 10.093 | 10.0846 | 10.0704 | 10.0489 | 10.022 | 10
2019-12-01 | 255 | 255 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 70.9521 | 71.1355 | 71.2516 | 71.3232 | 71.3669 | 71.3938 | 71.4103 | 71.4191 | 71.4191 | 71.404 | 71.3581 | 71.2499 | 71.0204 | 70.5669 | 69.7228 | 68.2391 | 65.7802 | 61.9654 | 56.5066 | 49.5195 | 42.0741 | 36.9398 | 29.8304 | 23.3294 | 18.3556 | 14.9477 | 12.7911 | 11.5341 | 10.8372 | 10.4591 | 10.262 | 10.1683 | 10.1284 | 10.1126 | 10.1059 | 10.1026 | 10.1 | 10.097 | 10.0921 | 10.0836 | 10.0693 | 10.0479 | 10.0214 | 10
2019-12-02 | 256 | 256 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 70.689 | 70.8731 | 70.9898 | 71.0619 | 71.1059 | 71.133 | 71.1496 | 71.1584 | 71.1583 | 71.1428 | 71.0961 | 70.9863 | 70.754 | 70.2959 | 69.445 | 67.9519 | 65.4823 | 61.6591 | 56.2027 | 49.2436 | 41.8725 | 36.875 | 29.8381 | 23.3645 | 18.3937 | 14.9787 | 12.8126 | 11.5472 | 10.8443 | 10.4628 | 10.2637 | 10.1688 | 10.1281 | 10.1119 | 10.1051 | 10.1017 | 10.0991 | 10.0961 | 10.0911 | 10.0826 | 10.0683 | 10.0469 | 10.0207 | 10
2019-12-03 | 257 | 257 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 70.423 | 70.6078 | 70.7251 | 70.7976 | 70.8419 | 70.8692 | 70.8859 | 70.8948 | 70.8945 | 70.8786 | 70.831 | 70.7197 | 70.4846 | 70.0219 | 69.1641 | 67.6617 | 65.1815 | 61.3501 | 55.8964 | 48.966 | 41.6697 | 36.8086 | 29.8445 | 23.3989 | 18.4315 | 15.0097 | 12.834 | 11.5603 | 10.8515 | 10.4664 | 10.2654 | 10.1692 | 10.1278 | 10.1112 | 10.1043 | 10.1008 | 10.0982 | 10.0951 | 10.0901 | 10.0815 | 10.0672 | 10.046 | 10.02 | 10
2019-12-04 | 258 | 258 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 70.1541 | 70.3395 | 70.4575 | 70.5304 | 70.5751 | 70.6026 | 70.6194 | 70.6282 | 70.6279 | 70.6115 | 70.5631 | 70.4501 | 70.2122 | 69.745 | 68.8802 | 67.3686 | 64.8779 | 61.0386 | 55.588 | 48.6868 | 41.4657 | 36.7406 | 29.8499 | 23.4327 | 18.4691 | 15.0406 | 12.8555 | 11.5735 | 10.8586 | 10.4701 | 10.2671 | 10.1696 | 10.1275 | 10.1105 | 10.1034 | 10.0999 | 10.0973 | 10.0942 | 10.0892 | 10.0805 | 10.0662 | 10.045 | 10.0193 | 10
2019-12-05 | 259 | 259 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 69.8825 | 70.0685 | 70.1871 | 70.2605 | 70.3055 | 70.3332 | 70.3501 | 70.3589 | 70.3584 | 70.3416 | 70.2924 | 70.1778 | 69.937 | 69.4652 | 68.5936 | 67.0727 | 64.5715 | 60.7245 | 55.2775 | 48.406 | 41.2605 | 36.6711 | 29.854 | 23.4658 | 18.5064 | 15.0714 | 12.877 | 11.5868 | 10.8659 | 10.4738 | 10.2688 | 10.1701 | 10.1272 | 10.1098 | 10.1026 | 10.099 | 10.0963 | 10.0932 | 10.0881 | 10.0794 | 10.0651 | 10.044 | 10.0186 | 10
2019-12-06 | 260 | 260 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 69.6081 | 69.7948 | 69.9139 | 69.9878 | 70.0331 | 70.061 | 70.0781 | 70.0869 | 70.0862 | 70.0691 | 70.0189 | 69.9027 | 69.6591 | 69.1826 | 68.3041 | 66.774 | 64.2626 | 60.4081 | 54.965 | 48.1238 | 41.0544 | 36.6 | 29.857 | 23.4983 | 18.5433 | 15.1021 | 12.8985 | 11.6 | 10.8731 | 10.4775 | 10.2705 | 10.1705 | 10.1269 | 10.1091 | 10.1017 | 10.0981 | 10.0954 | 10.0922 | 10.0871 | 10.0784 | 10.064 | 10.0429 | 10.0179 | 10
2019-12-07 | 261 | 261 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 69.3311 | 69.5185 | 69.6382 | 69.7125 | 69.7582 | 69.7863 | 69.8034 | 69.8122 | 69.8114 | 69.7938 | 69.7429 | 69.625 | 69.3785 | 68.8973 | 68.012 | 66.4727 | 63.9511 | 60.0893 | 54.6506 | 47.8402 | 40.8472 | 36.5274 | 29.8588 | 23.5301 | 18.58 | 15.1327 | 12.92 | 11.6133 | 10.8804 | 10.4813 | 10.2722 | 10.171 | 10.1265 | 10.1084 | 10.1008 | 10.0971 | 10.0944 | 10.0912 | 10.0861 | 10.0773 | 10.0629 | 10.0419 | 10.0171 | 10
2019-12-08 | 262 | 262 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 69.0516 | 69.2396 | 69.3599 | 69.4347 | 69.4807 | 69.509 | 69.5262 | 69.5351 | 69.5341 | 69.5161 | 69.4642 | 69.3447 | 69.0953 | 68.6095 | 67.7172 | 66.1688 | 63.6371 | 59.7683 | 54.3344 | 47.5553 | 40.6391 | 36.4534 | 29.8595 | 23.5612 | 18.6164 | 15.1633 | 12.9415 | 11.6267 | 10.8878 | 10.485 | 10.2739 | 10.1714 | 10.1262 | 10.1076 | 10.0999 | 10.0962 | 10.0934 | 10.0902 | 10.085 | 10.0762 | 10.0618 | 10.0409 | 10.0164 | 10
2019-12-09 | 263 | 263 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 68.7697 | 68.9583 | 69.0792 | 69.1544 | 69.2007 | 69.2293 | 69.2466 | 69.2554 | 69.2543 | 69.2359 | 69.1831 | 69.0619 | 68.8096 | 68.3191 | 67.42 | 65.8624 | 63.3207 | 59.4452 | 54.0164 | 47.2692 | 40.4301 | 36.3779 | 29.859 | 23.5917 | 18.6525 | 15.1937 | 12.963 | 11.6401 | 10.8952 | 10.4888 | 10.2756 | 10.1718 | 10.1258 | 10.1069 | 10.099 | 10.0952 | 10.0924 | 10.0892 | 10.084 | 10.0751 | 10.0607 | 10.0399 | 10.0157 | 10
2019-12-10 | 264 | 264 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 68.4854 | 68.6746 | 68.7961 | 68.8718 | 68.9184 | 68.9471 | 68.9646 | 68.9734 | 68.9721 | 68.9533 | 68.8996 | 68.7767 | 68.5215 | 68.0263 | 67.1203 | 65.5537 | 63.0021 | 59.12 | 53.6968 | 46.982 | 40.2203 | 36.3009 | 29.8574 | 23.6215 | 18.6882 | 15.2241 | 12.9845 | 11.6535 | 10.9027 | 10.4927 | 10.2774 | 10.1722 | 10.1255 | 10.1062 | 10.0981 | 10.0942 | 10.0914 | 10.0881 | 10.0829 | 10.074 | 10.0595 | 10.0388 | 10.015 | 10
2019-12-11 | 265 | 265 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 68.1988 | 68.3887 | 68.5107 | 68.5869 | 68.6338 | 68.6628 | 68.6803 | 68.6891 | 68.6876 | 68.6684 | 68.6138 | 68.4892 | 68.2311 | 67.7312 | 66.8183 | 65.2426 | 62.6812 | 58.7928 | 53.3756 | 46.6937 | 40.0098 | 36.2225 | 29.8547 | 23.6506 | 18.7237 | 15.2543 | 13.0059 | 11.6669 | 10.9101 | 10.4965 | 10.2791 | 10.1727 | 10.1251 | 10.1054 | 10.0972 | 10.0932 | 10.0904 | 10.0871 | 10.0818 | 10.0728 | 10.0584 | 10.0378 | 10.0143 | 10
2019-12-12 | 266 | 266 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 67.9101 | 68.1005 | 68.2232 | 68.2998 | 68.347 | 68.3762 | 68.3938 | 68.4026 | 68.401 | 68.3813 | 68.3258 | 68.1995 | 67.9384 | 67.4338 | 66.514 | 64.9293 | 62.3583 | 58.4638 | 53.053 | 46.4044 | 39.7986 | 36.1428 | 29.8508 | 23.679 | 18.7589 | 15.2844 | 13.0274 | 11.6804 | 10.9177 | 10.5004 | 10.2808 | 10.1731 | 10.1248 | 10.1046 | 10.0962 | 10.0922 | 10.0893 | 10.086 | 10.0807 | 10.0717 | 10.0572 | 10.0367 | 10.0136 | 10
2019-12-13 | 267 | 267 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 67.6192 | 67.8103 | 67.9335 | 68.0106 | 68.0581 | 68.0875 | 68.1053 | 68.1141 | 68.1122 | 68.0921 | 68.0357 | 67.9076 | 67.6436 | 67.1343 | 66.2075 | 64.6139 | 62.0334 | 58.1331 | 52.729 | 46.1143 | 39.5868 | 36.0617 | 29.8458 | 23.7068 | 18.7937 | 15.3145 | 13.0489 | 11.6939 | 10.9253 | 10.5043 | 10.2826 | 10.1735 | 10.1244 | 10.1039 | 10.0953 | 10.0912 | 10.0883 | 10.0849 | 10.0796 | 10.0705 | 10.0561 | 10.0356 | 10.0128 | 10
2019-12-14 | 268 | 268 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 67.3264 | 67.518 | 67.6418 | 67.7193 | 67.7672 | 67.7968 | 67.8147 | 67.8235 | 67.8215 | 67.8008 | 67.7435 | 67.6137 | 67.3467 | 66.8327 | 65.899 | 64.2965 | 61.7065 | 57.8006 | 52.4037 | 45.8234 | 39.3744 | 35.9793 | 29.8397 | 23.7339 | 18.8282 | 15.3444 | 13.0704 | 11.7075 | 10.9329 | 10.5082 | 10.2843 | 10.1739 | 10.1241 | 10.1031 | 10.0943 | 10.0902 | 10.0872 | 10.0838 | 10.0785 | 10.0694 | 10.0549 | 10.0346 | 10.0121 | 10
2019-12-15 | 269 | 269 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 67.0316 | 67.2239 | 67.3482 | 67.4262 | 67.4744 | 67.5042 | 67.5222 | 67.5309 | 67.5288 | 67.5077 | 67.4494 | 67.3179 | 67.0478 | 66.5291 | 65.5885 | 63.9771 | 61.3778 | 57.4666 | 52.0772 | 45.5318 | 39.1615 | 35.8955 | 29.8324 | 23.7602 | 18.8624 | 15.3742 | 13.0918 | 11.721 | 10.9405 | 10.5121 | 10.2861 | 10.1744 | 10.1237 | 10.1023 | 10.0934 | 10.0891 | 10.0862 | 10.0827 | 10.0773 | 10.0682 | 10.0537 | 10.0335 | 10.0114 | 10
2019-12-16 | 270 | 270 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 66.735 | 66.9279 | 67.0528 | 67.1312 | 67.1798 | 67.2097 | 67.2278 | 67.2366 | 67.2342 | 67.2127 | 67.1534 | 67.0201 | 66.7471 | 66.2236 | 65.2762 | 63.6559 | 61.0474 | 57.1311 | 51.7497 | 45.2395 | 38.9481 | 35.8105 | 29.8241 | 23.786 | 18.8962 | 15.4039 | 13.1133 | 11.7347 | 10.9482 | 10.5161 | 10.2878 | 10.1748 | 10.1233 | 10.1015 | 10.0924 | 10.0881 | 10.0851 | 10.0816 | 10.0762 | 10.067 | 10.0525 | 10.0324 | 10.0107 | 10
2019-12-17 | 271 | 271 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 66.4367 | 66.6301 | 66.7556 | 66.8345 | 66.8834 | 66.9135 | 66.9317 | 66.9405 | 66.9379 | 66.9159 | 66.8557 | 66.7206 | 66.4446 | 65.9163 | 64.962 | 63.3329 | 60.7154 | 56.7942 | 51.4211 | 44.9466 | 38.7344 | 35.7242 | 29.8147 | 23.811 | 18.9297 | 15.4335 | 13.1347 | 11.7483 | 10.956 | 10.5201 | 10.2896 | 10.1752 | 10.123 | 10.1007 | 10.0914 | 10.087 | 10.084 | 10.0805 | 10.075 | 10.0658 | 10.0513 | 10.0314 | 10.0099 | 10
2019-12-18 | 272 | 272 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 66.1367 | 66.3307 | 66.4568 | 66.5361 | 66.5853 | 66.6157 | 66.634 | 66.6427 | 66.64 | 66.6175 | 66.5563 | 66.4194 | 66.1404 | 65.6073 | 64.6461 | 63.0083 | 60.3818 | 56.456 | 51.0917 | 44.6534 | 38.5204 | 35.6367 | 29.8042 | 23.8353 | 18.9629 | 15.4629 | 13.1562 | 11.762 | 10.9638 | 10.5241 | 10.2914 | 10.1757 | 10.1226 | 10.0999 | 10.0904 | 10.0859 | 10.0829 | 10.0793 | 10.0738 | 10.0646 | 10.0501 | 10.0303 | 10.0092 | 10
2019-12-19 | 273 | 273 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 65.8352 | 66.0298 | 66.1564 | 66.2362 | 66.2857 | 66.3163 | 66.3347 | 66.3434 | 66.3404 | 66.3175 | 66.2553 | 66.1167 | 65.8345 | 65.2967 | 64.3286 | 62.6821 | 60.0467 | 56.1165 | 50.7614 | 44.3597 | 38.3062 | 35.548 | 29.7926 | 23.859 | 18.9957 | 15.4923 | 13.1776 | 11.7757 | 10.9716 | 10.5281 | 10.2932 | 10.1761 | 10.1222 | 10.0991 | 10.0894 | 10.0848 | 10.0817 | 10.0782 | 10.0726 | 10.0634 | 10.0489 | 10.0292 | 10.0085 | 10
2019-12-20 | 274 | 274 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 65.5322 | 65.7274 | 65.8545 | 65.9347 | 65.9846 | 66.0154 | 66.0339 | 66.0426 | 66.0394 | 66.016 | 65.9528 | 65.8124 | 65.5272 | 64.9846 | 64.0096 | 62.3544 | 59.7103 | 55.776 | 50.4303 | 44.0657 | 38.0917 | 35.4582 | 29.7799 | 23.8819 | 19.0282 | 15.5215 | 13.199 | 11.7894 | 10.9795 | 10.5322 | 10.295 | 10.1765 | 10.1218 | 10.0983 | 10.0884 | 10.0837 | 10.0806 | 10.077 | 10.0714 | 10.0622 | 10.0477 | 10.0281 | 10.0078 | 10
2019-12-21 | 275 | 275 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 65.2279 | 65.4236 | 65.5513 | 65.632 | 65.6821 | 65.7131 | 65.7317 | 65.7404 | 65.7371 | 65.7131 | 65.649 | 65.5067 | 65.2184 | 64.671 | 63.6891 | 62.0253 | 59.3727 | 55.4345 | 50.0987 | 43.7715 | 37.8771 | 35.3672 | 29.7661 | 23.9042 | 19.0604 | 15.5505 | 13.2204 | 11.8032 | 10.9874 | 10.5363 | 10.2968 | 10.177 | 10.1214 | 10.0975 | 10.0874 | 10.0826 | 10.0795 | 10.0758 | 10.0702 | 10.0609 | 10.0465 | 10.027 | 10.007 | 10
2019-12-22 | 276 | 276 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 64.9223 | 65.1185 | 65.2468 | 65.3279 | 65.3784 | 65.4096 | 65.4283 | 65.4369 | 65.4334 | 65.4089 | 65.3438 | 65.1997 | 64.9083 | 64.3561 | 63.3674 | 61.695 | 59.0339 | 55.0921 | 49.7665 | 43.4772 | 37.6625 | 35.2751 | 29.7514 | 23.9258 | 19.0922 | 15.5795 | 13.2417 | 11.817 | 10.9953 | 10.5404 | 10.2986 | 10.1774 | 10.1211 | 10.0967 | 10.0863 | 10.0815 | 10.0783 | 10.0747 | 10.069 | 10.0597 | 10.0452 | 10.0259 | 10.0063 | 10
2019-12-23 | 277 | 277 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 64.6155 | 64.8122 | 64.9411 | 65.0226 | 65.0735 | 65.1049 | 65.1237 | 65.1323 | 65.1285 | 65.1036 | 65.0374 | 64.8914 | 64.597 | 64.0399 | 63.0444 | 61.3634 | 58.694 | 54.7488 | 49.4339 | 43.1829 | 37.4479 | 35.1819 | 29.7355 | 23.9467 | 19.1236 | 15.6083 | 13.2631 | 11.8308 | 11.0033 | 10.5446 | 10.3005 | 10.1778 | 10.1207 | 10.0958 | 10.0853 | 10.0804 | 10.0771 | 10.0735 | 10.0678 | 10.0584 | 10.044 | 10.0248 | 10.0056 | 10
2019-12-24 | 278 | 278 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 64.3076 | 64.5049 | 64.6343 | 64.7163 | 64.7674 | 64.7991 | 64.8179 | 64.8265 | 64.8226 | 64.7971 | 64.7299 | 64.5821 | 64.2845 | 63.7226 | 62.7202 | 61.0308 | 58.3532 | 54.4048 | 49.1009 | 42.8886 | 37.2334 | 35.0877 | 29.7186 | 23.9669 | 19.1547 | 15.637 | 13.2844 | 11.8447 | 11.0113 | 10.5487 | 10.3023 | 10.1783 | 10.1203 | 10.095 | 10.0843 | 10.0793 | 10.076 | 10.0723 | 10.0665 | 10.0572 | 10.0428 | 10.0237 | 10.0048 | 10
2019-12-25 | 279 | 279 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 63.9988 | 64.1966 | 64.3264 | 64.4089 | 64.4604 | 64.4922 | 64.5112 | 64.5198 | 64.5156 | 64.4896 | 64.4214 | 64.2717 | 63.971 | 63.4042 | 62.395 | 60.6971 | 58.0114 | 54.0602 | 48.7677 | 42.5944 | 37.0189 | 34.9924 | 29.7007 | 23.9864 | 19.1854 | 15.6655 | 13.3057 | 11.8586 | 11.0194 | 10.553 | 10.3042 | 10.1788 | 10.1199 | 10.0942 | 10.0832 | 10.0781 | 10.0748 | 10.0711 | 10.0653 | 10.0559 | 10.0415 | 10.0226 | 10.0041 | 10
2019-12-26 | 280 | 280 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 63.689 | 63.8873 | 64.0177 | 64.1007 | 64.1525 | 64.1845 | 64.2036 | 64.2121 | 64.2077 | 64.1812 | 64.1119 | 63.9604 | 63.6565 | 63.0849 | 62.0688 | 60.3626 | 57.669 | 53.7151 | 48.4344 | 42.3004 | 36.8047 | 34.8962 | 29.6818 | 24.0053 | 19.2158 | 15.6939 | 13.327 | 11.8725 | 11.0275 | 10.5572 | 10.3061 | 10.1792 | 10.1195 | 10.0933 | 10.0822 | 10.077 | 10.0736 | 10.0698 | 10.0641 | 10.0546 | 10.0403 | 10.0215 | 10.0034 | 10
2019-12-27 | 281 | 281 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 63.3785 | 63.5773 | 63.7082 | 63.7916 | 63.8437 | 63.876 | 63.8951 | 63.9036 | 63.899 | 63.872 | 63.8016 | 63.6482 | 63.3412 | 62.7647 | 61.7418 | 60.0273 | 57.3258 | 53.3695 | 48.1009 | 42.0067 | 36.5908 | 34.799 | 29.6619 | 24.0234 | 19.2458 | 15.7222 | 13.3482 | 11.8864 | 11.0356 | 10.5615 | 10.308 | 10.1797 | 10.1192 | 10.0925 | 10.0811 | 10.0758 | 10.0724 | 10.0686 | 10.0628 | 10.0533 | 10.039 | 10.0204 | 10.0027 | 10
2019-12-28 | 282 | 282 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 63.0672 | 63.2665 | 63.398 | 63.4818 | 63.5342 | 63.5667 | 63.5859 | 63.5944 | 63.5896 | 63.562 | 63.4906 | 63.3353 | 63.0251 | 62.4437 | 61.4141 | 59.6912 | 56.9821 | 53.0237 | 47.7675 | 41.7134 | 36.3771 | 34.7009 | 29.6409 | 24.0409 | 19.2755 | 15.7503 | 13.3695 | 11.9004 | 11.0438 | 10.5657 | 10.3099 | 10.1801 | 10.1188 | 10.0917 | 10.08 | 10.0747 | 10.0712 | 10.0674 | 10.0615 | 10.052 | 10.0377 | 10.0193 | 10.002 | 10
2019-12-29 | 283 | 283 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 62.7553 | 62.9551 | 63.0871 | 63.1714 | 63.2241 | 63.2568 | 63.2762 | 63.2846 | 63.2795 | 63.2514 | 63.179 | 63.0217 | 62.7083 | 62.1221 | 61.0856 | 59.3546 | 56.6379 | 52.6776 | 47.4342 | 41.4206 | 36.1639 | 34.6018 | 29.619 | 24.0577 | 19.3047 | 15.7782 | 13.3907 | 11.9143 | 11.052 | 10.5701 | 10.3118 | 10.1806 | 10.1184 | 10.0908 | 10.079 | 10.0735 | 10.07 | 10.0661 | 10.0602 | 10.0508 | 10.0365 | 10.0181 | 10.0012 | 10
2019-12-30 | 284 | 284 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 62.4429 | 62.6432 | 62.7757 | 62.8604 | 62.9135 | 62.9464 | 62.9658 | 62.9742 | 62.969 | 62.9403 | 62.8667 | 62.7075 | 62.391 | 61.7998 | 60.7566 | 59.0174 | 56.2933 | 52.3313 | 47.1012 | 41.1283 | 35.9511 | 34.5019 | 29.5961 | 24.0737 | 19.3337 | 15.806 | 13.4119 | 11.9284 | 11.0602 | 10.5744 | 10.3137 | 10.1811 | 10.118 | 10.09 | 10.0779 | 10.0723 | 10.0688 | 10.0649 | 10.059 | 10.0494 | 10.0352 | 10.017 | 10.0005 | 10
2019-12-31 | 285 | 285 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 62.1301 | 62.3309 | 62.4639 | 62.549 | 62.6025 | 62.6355 | 62.6551 | 62.6634 | 62.6579 | 62.6287 | 62.5541 | 62.3929 | 62.0731 | 61.4771 | 60.4271 | 58.6798 | 55.9484 | 51.985 | 46.7685 | 40.8366 | 35.7388 | 34.4012 | 29.5723 | 24.0891 | 19.3622 | 15.8337 | 13.433 | 11.9424 | 11.0685 | 10.5788 | 10.3157 | 10.1816 | 10.1177 | 10.0891 | 10.0768 | 10.0712 | 10.0675 | 10.0636 | 10.0577 | 10.0481 | 10.0339 | 10.0159 | 9.9998 | 10
2020-01-01 | 286 | 286 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 61.817 | 62.0182 | 62.1518 | 62.2373 | 62.2911 | 62.3243 | 62.344 | 62.3523 | 62.3466 | 62.3168 | 62.241 | 62.0779 | 61.7549 | 61.154 | 60.0973 | 58.3419 | 55.6034 | 51.6388 | 46.4361 | 40.5457 | 35.527 | 34.2997 | 29.5475 | 24.1039 | 19.3903 | 15.8612 | 13.4541 | 11.9564 | 11.0769 | 10.5832 | 10.3177 | 10.1821 | 10.1173 | 10.0883 | 10.0758 | 10.07 | 10.0663 | 10.0624 | 10.0564 | 10.0468 | 10.0327 | 10.0148 | 9.9991 | 10
2020-01-02 | 287 | 287 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 61.5036 | 61.7053 | 61.8394 | 61.9254 | 61.9794 | 62.0129 | 62.0326 | 62.0409 | 62.0349 | 62.0046 | 61.9277 | 61.7627 | 61.4364 | 60.8306 | 59.7671 | 58.0038 | 55.2583 | 51.2928 | 46.1043 | 40.2555 | 35.3159 | 34.1974 | 29.5217 | 24.1179 | 19.4181 | 15.8885 | 13.4752 | 11.9705 | 11.0852 | 10.5877 | 10.3197 | 10.1826 | 10.1169 | 10.0874 | 10.0747 | 10.0688 | 10.0651 | 10.0611 | 10.0551 | 10.0455 | 10.0314 | 10.0137 | 9.9984 | 10
2020-01-03 | 288 | 288 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 61.1901 | 61.3922 | 61.5268 | 61.6133 | 61.6676 | 61.7013 | 61.7212 | 61.7294 | 61.7232 | 61.6922 | 61.6143 | 61.4472 | 61.1178 | 60.507 | 59.4368 | 57.6655 | 54.9131 | 50.947 | 45.7731 | 39.9662 | 35.1055 | 34.0944 | 29.495 | 24.1313 | 19.4455 | 15.9157 | 13.4963 | 11.9846 | 11.0936 | 10.5921 | 10.3217 | 10.1831 | 10.1166 | 10.0866 | 10.0736 | 10.0676 | 10.0638 | 10.0598 | 10.0538 | 10.0442 | 10.0301 | 10.0126 | 9.9977 | 10
2020-01-04 | 289 | 289 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 60.8766 | 61.0791 | 61.2142 | 61.3011 | 61.3558 | 61.3897 | 61.4096 | 61.4178 | 61.4113 | 61.3798 | 61.3007 | 61.1317 | 60.799 | 60.1833 | 59.1064 | 57.3273 | 54.5681 | 50.6016 | 45.4426 | 39.6779 | 34.8959 | 33.9907 | 29.4674 | 24.1439 | 19.4726 | 15.9427 | 13.5173 | 11.9987 | 11.1021 | 10.5966 | 10.3237 | 10.1837 | 10.1162 | 10.0857 | 10.0725 | 10.0664 | 10.0626 | 10.0585 | 10.0525 | 10.0429 | 10.0288 | 10.0115 | 9.997 | 10
2020-01-05 | 290 | 290 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 60.5631 | 60.7661 | 60.9017 | 60.989 | 61.044 | 61.0781 | 61.0981 | 61.1063 | 61.0995 | 61.0674 | 60.9872 | 60.8162 | 60.4802 | 59.8596 | 58.776 | 56.9891 | 54.2234 | 50.2566 | 45.1128 | 39.3907 | 34.6871 | 33.8863 | 29.4389 | 24.1559 | 19.4992 | 15.9695 | 13.5382 | 12.0129 | 11.1105 | 10.6012 | 10.3257 | 10.1842 | 10.1159 | 10.0849 | 10.0714 | 10.0652 | 10.0613 | 10.0572 | 10.0511 | 10.0415 | 10.0275 | 10.0104 | 9.9963 | 10
2020-01-06 | 291 | 291 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 60.2498 | 60.4532 | 60.5893 | 60.6771 | 60.7324 | 60.7667 | 60.7868 | 60.7949 | 60.7879 | 60.7552 | 60.6738 | 60.5008 | 60.1615 | 59.536 | 58.4457 | 56.651 | 53.8789 | 49.9122 | 44.784 | 39.1046 | 34.4792 | 33.7812 | 29.4095 | 24.1673 | 19.5254 | 15.9962 | 13.5592 | 12.027 | 11.119 | 10.6057 | 10.3278 | 10.1847 | 10.1155 | 10.0841 | 10.0703 | 10.064 | 10.0601 | 10.0559 | 10.0498 | 10.0402 | 10.0262 | 10.0092 | 9.9956 | 10
2020-01-07 | 292 | 292 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 59.9367 | 60.1406 | 60.2772 | 60.3653 | 60.421 | 60.4555 | 60.4757 | 60.4837 | 60.4764 | 60.4432 | 60.3607 | 60.1856 | 59.843 | 59.2126 | 58.1157 | 56.3133 | 53.5348 | 49.5685 | 44.4561 | 38.8197 | 34.2722 | 33.6756 | 29.3793 | 24.1779 | 19.5513 | 16.0227 | 13.5801 | 12.0412 | 11.1276 | 10.6103 | 10.3299 | 10.1853 | 10.1152 | 10.0832 | 10.0692 | 10.0628 | 10.0588 | 10.0546 | 10.0485 | 10.0389 | 10.0249 | 10.0081 | 9.9949 | 10
2020-01-08 | 293 | 293 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 59.624 | 59.8282 | 59.9653 | 60.0539 | 60.1099 | 60.1446 | 60.1649 | 60.1729 | 60.1653 | 60.1314 | 60.0478 | 59.8707 | 59.5248 | 58.8895 | 57.7859 | 55.9759 | 53.1913 | 49.2255 | 44.1293 | 38.5361 | 34.0662 | 33.5694 | 29.3481 | 24.1879 | 19.5768 | 16.0491 | 13.6009 | 12.0554 | 11.1362 | 10.6149 | 10.332 | 10.1859 | 10.1148 | 10.0824 | 10.0681 | 10.0616 | 10.0575 | 10.0533 | 10.0472 | 10.0375 | 10.0237 | 10.007 | 9.9942 | 10
2020-01-09 | 294 | 294 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 59.3117 | 59.5164 | 59.6539 | 59.743 | 59.7993 | 59.8342 | 59.8545 | 59.8624 | 59.8547 | 59.8202 | 59.7353 | 59.5562 | 59.207 | 58.5667 | 57.4565 | 55.639 | 52.8483 | 48.8833 | 43.8037 | 38.2538 | 33.8613 | 33.4626 | 29.3161 | 24.1972 | 19.6019 | 16.0752 | 13.6217 | 12.0696 | 11.1448 | 10.6196 | 10.3341 | 10.1864 | 10.1145 | 10.0815 | 10.067 | 10.0604 | 10.0563 | 10.052 | 10.0458 | 10.0362 | 10.0224 | 10.0059 | 9.9935 | 10
2020-01-10 | 295 | 295 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 58.9999 | 59.205 | 59.3431 | 59.4325 | 59.4891 | 59.5243 | 59.5447 | 59.5525 | 59.5445 | 59.5094 | 59.4234 | 59.2422 | 58.8897 | 58.2445 | 57.1276 | 55.3026 | 52.5061 | 48.5421 | 43.4793 | 37.9731 | 33.6575 | 33.3554 | 29.2833 | 24.2059 | 19.6266 | 16.1012 | 13.6425 | 12.0839 | 11.1534 | 10.6243 | 10.3363 | 10.187 | 10.1142 | 10.0807 | 10.0659 | 10.0591 | 10.055 | 10.0507 | 10.0445 | 10.0348 | 10.0211 | 10.0048 | 9.9928 | 10
2020-01-11 | 296 | 296 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 58.6888 | 58.8943 | 59.0328 | 59.1227 | 59.1796 | 59.215 | 59.2355 | 59.2433 | 59.2349 | 59.1992 | 59.112 | 58.9287 | 58.5729 | 57.9228 | 56.7993 | 54.9669 | 52.1646 | 48.202 | 43.1563 | 37.6938 | 33.4549 | 33.2476 | 29.2496 | 24.2139 | 19.6509 | 16.127 | 13.6632 | 12.0981 | 11.1621 | 10.629 | 10.3384 | 10.1876 | 10.1138 | 10.0799 | 10.0648 | 10.0579 | 10.0537 | 10.0494 | 10.0432 | 10.0335 | 10.0198 | 10.0037 | 9.9921 | 10
2020-01-12 | 297 | 297 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 58.3784 | 58.5843 | 58.7233 | 58.8136 | 58.8708 | 58.9064 | 58.927 | 58.9347 | 58.9261 | 58.8897 | 58.8013 | 58.616 | 58.2568 | 57.6017 | 56.4718 | 54.6319 | 51.8241 | 47.8629 | 42.8347 | 37.4162 | 33.2536 | 33.1395 | 29.2152 | 24.2212 | 19.6748 | 16.1527 | 13.6839 | 12.1124 | 11.1708 | 10.6337 | 10.3406 | 10.1883 | 10.1135 | 10.079 | 10.0638 | 10.0567 | 10.0524 | 10.0481 | 10.0418 | 10.0322 | 10.0185 | 10.0027 | 9.9915 | 10
2020-01-13 | 298 | 298 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 58.0688 | 58.2751 | 58.4146 | 58.5053 | 58.5629 | 58.5986 | 58.6193 | 58.6269 | 58.618 | 58.581 | 58.4914 | 58.304 | 57.9415 | 57.2815 | 56.1449 | 54.2978 | 51.4845 | 47.5252 | 42.5146 | 37.1403 | 33.0535 | 33.0309 | 29.1799 | 24.2279 | 19.6983 | 16.1781 | 13.7045 | 12.1266 | 11.1796 | 10.6385 | 10.3428 | 10.1889 | 10.1132 | 10.0782 | 10.0627 | 10.0555 | 10.0512 | 10.0468 | 10.0405 | 10.0308 | 10.0172 | 10.0016 | 9.9908 | 10
2020-01-14 | 299 | 299 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 57.7602 | 57.9668 | 58.1068 | 58.1979 | 58.2558 | 58.2917 | 58.3125 | 58.3201 | 58.3109 | 58.2732 | 58.1824 | 57.9929 | 57.627 | 56.9621 | 55.819 | 53.9647 | 51.1461 | 47.1887 | 42.1962 | 36.8662 | 32.8548 | 32.922 | 29.1439 | 24.2339 | 19.7215 | 16.2034 | 13.7251 | 12.1409 | 11.1884 | 10.6433 | 10.3451 | 10.1895 | 10.1129 | 10.0774 | 10.0616 | 10.0543 | 10.0499 | 10.0455 | 10.0391 | 10.0295 | 10.0159 | 10.0005 | 9.9901 | 10
2020-01-15 | 300 | 300 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 57.4525 | 57.6595 | 57.8 | 57.8915 | 57.9497 | 57.9858 | 58.0067 | 58.0142 | 58.0047 | 57.9664 | 57.8744 | 57.6827 | 57.3135 | 56.6436 | 55.4941 | 53.6326 | 50.8088 | 46.8537 | 41.8795 | 36.5939 | 32.6576 | 32.8127 | 29.107 | 24.2393 | 19.7442 | 16.2285 | 13.7456 | 12.1552 | 11.1972 | 10.6482 | 10.3473 | 10.1902 | 10.1127 | 10.0766 | 10.0605 | 10.053 | 10.0486 | 10.0441 | 10.0378 | 10.0281 | 10.0147 | 9.9994 | 9.9895 | 10
2020-01-16 | 301 | 301 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 57.146 | 57.3534 | 57.4942 | 57.5862 | 57.6447 | 57.6811 | 57.702 | 57.7094 | 57.6997 | 57.6607 | 57.5674 | 57.3737 | 57.0011 | 56.3262 | 55.1702 | 53.3016 | 50.4728 | 46.5202 | 41.5646 | 36.3236 | 32.4618 | 32.7031 | 29.0695 | 24.244 | 19.7665 | 16.2534 | 13.7661 | 12.1696 | 11.2061 | 10.6531 | 10.3496 | 10.1909 | 10.1124 | 10.0758 | 10.0594 | 10.0518 | 10.0473 | 10.0428 | 10.0365 | 10.0268 | 10.0134 | 9.9983 | 9.9888 | 10
2020-01-17 | 302 | 302 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 56.8407 | 57.0484 | 57.1897 | 57.2821 | 57.3409 | 57.3775 | 57.3984 | 57.4058 | 57.3958 | 57.3561 | 57.2616 | 57.0657 | 56.6897 | 56.0099 | 54.8475 | 52.9719 | 50.1383 | 46.1883 | 41.2515 | 36.0553 | 32.2676 | 32.5933 | 29.0312 | 24.2481 | 19.7885 | 16.2781 | 13.7865 | 12.1839 | 11.215 | 10.658 | 10.3519 | 10.1916 | 10.1121 | 10.075 | 10.0583 | 10.0506 | 10.046 | 10.0415 | 10.0351 | 10.0254 | 10.0121 | 9.9973 | 9.9882 | 10
2020-01-18 | 303 | 303 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 56.5366 | 56.7447 | 56.8864 | 56.9792 | 57.0384 | 57.0751 | 57.0962 | 57.1035 | 57.0931 | 57.0528 | 56.9571 | 56.759 | 56.3796 | 55.6949 | 54.526 | 52.6435 | 49.8052 | 45.8582 | 40.9405 | 35.7891 | 32.0749 | 32.4832 | 28.9921 | 24.2516 | 19.81 | 16.3026 | 13.8069 | 12.1982 | 11.2239 | 10.6629 | 10.3542 | 10.1923 | 10.1119 | 10.0742 | 10.0572 | 10.0494 | 10.0447 | 10.0402 | 10.0338 | 10.0241 | 10.0108 | 9.9962 | 9.9875 | 10
2020-01-19 | 304 | 304 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 56.234 | 56.4423 | 56.5846 | 56.6778 | 56.7372 | 56.7742 | 56.7953 | 56.8025 | 56.7919 | 56.7509 | 56.6539 | 56.4537 | 56.0709 | 55.3812 | 54.2059 | 52.3166 | 49.4736 | 45.5298 | 40.6315 | 35.525 | 31.8839 | 32.3729 | 28.9524 | 24.2544 | 19.8312 | 16.3269 | 13.8272 | 12.2126 | 11.2329 | 10.6679 | 10.3566 | 10.193 | 10.1116 | 10.0734 | 10.0562 | 10.0482 | 10.0435 | 10.0389 | 10.0324 | 10.0227 | 10.0096 | 9.9951 | 9.9869 | 10
2020-01-20 | 305 | 305 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 55.9328 | 56.1415 | 56.2842 | 56.3778 | 56.4375 | 56.4747 | 56.4959 | 56.503 | 56.492 | 56.4504 | 56.3521 | 56.1498 | 55.7636 | 55.0689 | 53.8872 | 51.9911 | 49.1438 | 45.2034 | 40.3247 | 35.2632 | 31.6947 | 32.2625 | 28.912 | 24.2566 | 19.8519 | 16.3511 | 13.8474 | 12.2269 | 11.2418 | 10.6729 | 10.3589 | 10.1937 | 10.1114 | 10.0726 | 10.0551 | 10.047 | 10.0422 | 10.0375 | 10.0311 | 10.0214 | 10.0083 | 9.9941 | 9.9862 | 10
2020-01-21 | 306 | 306 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 55.6332 | 55.8422 | 55.9853 | 56.0793 | 56.1394 | 56.1767 | 56.198 | 56.2051 | 56.1938 | 56.1515 | 56.0519 | 55.8474 | 55.4577 | 54.7581 | 53.5701 | 51.6673 | 48.8157 | 44.879 | 40.0202 | 35.0037 | 31.5072 | 32.1519 | 28.8709 | 24.2582 | 19.8723 | 16.375 | 13.8676 | 12.2413 | 11.2509 | 10.6779 | 10.3613 | 10.1945 | 10.1111 | 10.0718 | 10.054 | 10.0457 | 10.0409 | 10.0362 | 10.0297 | 10.0201 | 10.007 | 9.993 | 9.9856 | 10
2020-01-22 | 307 | 307 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 55.3352 | 55.5446 | 55.6881 | 55.7825 | 55.8429 | 55.8805 | 55.9018 | 55.9088 | 55.8972 | 55.8542 | 55.7533 | 55.5466 | 55.1535 | 54.449 | 53.2547 | 51.3452 | 48.4894 | 44.5566 | 39.718 | 34.7466 | 31.3215 | 32.0413 | 28.8291 | 24.2592 | 19.8922 | 16.3987 | 13.8877 | 12.2557 | 11.2599 | 10.683 | 10.3638 | 10.1953 | 10.1109 | 10.071 | 10.0529 | 10.0445 | 10.0396 | 10.0349 | 10.0284 | 10.0187 | 10.0058 | 9.992 | 9.985 | 10
2020-01-23 | 308 | 308 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 55.039 | 55.2487 | 55.3926 | 55.4875 | 55.5482 | 55.5859 | 55.6073 | 55.6142 | 55.6023 | 55.5586 | 55.4564 | 55.2475 | 54.851 | 54.1415 | 52.9409 | 51.0249 | 48.1652 | 44.2364 | 39.4182 | 34.492 | 31.1377 | 31.9306 | 28.7867 | 24.2596 | 19.9118 | 16.4223 | 13.9078 | 12.27 | 11.269 | 10.6881 | 10.3662 | 10.1961 | 10.1107 | 10.0703 | 10.0519 | 10.0433 | 10.0383 | 10.0336 | 10.027 | 10.0174 | 10.0045 | 9.9909 | 9.9844 | 10
2020-01-24 | 309 | 309 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 54.7447 | 54.9546 | 55.099 | 55.1942 | 55.2552 | 55.2932 | 55.3147 | 55.3215 | 55.3092 | 55.2648 | 55.1613 | 54.9502 | 54.5503 | 53.8359 | 52.629 | 50.7065 | 47.8429 | 43.9185 | 39.1209 | 34.2399 | 30.9558 | 31.8199 | 28.7437 | 24.2593 | 19.9309 | 16.4456 | 13.9278 | 12.2844 | 11.2781 | 10.6933 | 10.3687 | 10.1969 | 10.1105 | 10.0695 | 10.0508 | 10.0421 | 10.0371 | 10.0323 | 10.0257 | 10.0161 | 10.0033 | 9.9899 | 9.9838 | 10
2020-01-25 | 310 | 310 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 54.4522 | 54.6625 | 54.8073 | 54.9029 | 54.9642 | 55.0024 | 55.0239 | 55.0306 | 55.018 | 54.9729 | 54.8682 | 54.6548 | 54.2514 | 53.5321 | 52.319 | 50.3901 | 47.5228 | 43.603 | 38.8262 | 33.9905 | 30.7759 | 31.7091 | 28.7001 | 24.2585 | 19.9497 | 16.4688 | 13.9478 | 12.2988 | 11.2873 | 10.6985 | 10.3712 | 10.1977 | 10.1104 | 10.0688 | 10.0498 | 10.0409 | 10.0358 | 10.031 | 10.0244 | 10.0147 | 10.002 | 9.9889 | 9.9832 | 10
2020-01-26 | 311 | 311 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 54.1618 | 54.3724 | 54.5176 | 54.6136 | 54.6753 | 54.7136 | 54.7352 | 54.7418 | 54.7289 | 54.683 | 54.577 | 54.3614 | 53.9545 | 53.2303 | 52.011 | 50.0757 | 47.205 | 43.2899 | 38.5342 | 33.7437 | 30.598 | 31.5985 | 28.6559 | 24.257 | 19.968 | 16.4917 | 13.9676 | 12.3132 | 11.2965 | 10.7037 | 10.3737 | 10.1985 | 10.1102 | 10.068 | 10.0487 | 10.0397 | 10.0345 | 10.0297 | 10.023 | 10.0134 | 10.0008 | 9.9879 | 9.9826 | 10
2020-01-27 | 312 | 312 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 53.8736 | 54.0844 | 54.23 | 54.3264 | 54.3884 | 54.4269 | 54.4486 | 54.4551 | 54.4418 | 54.3952 | 54.2878 | 54.07 | 53.6597 | 52.9305 | 51.705 | 49.7635 | 46.8894 | 42.9793 | 38.245 | 33.4997 | 30.4223 | 31.4879 | 28.6111 | 24.255 | 19.986 | 16.5144 | 13.9874 | 12.3276 | 11.3057 | 10.7089 | 10.3763 | 10.1994 | 10.1101 | 10.0673 | 10.0477 | 10.0385 | 10.0333 | 10.0283 | 10.0217 | 10.0121 | 9.9996 | 9.9869 | 9.982 | 10
2020-01-28 | 313 | 313 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 53.5875 | 53.7986 | 53.9446 | 54.0414 | 54.1037 | 54.1424 | 54.1641 | 54.1705 | 54.1569 | 54.1096 | 54.0009 | 53.7808 | 53.367 | 52.633 | 51.4013 | 49.4536 | 46.5763 | 42.6714 | 37.9585 | 33.2585 | 30.2486 | 31.3774 | 28.5657 | 24.2524 | 20.0035 | 16.5369 | 14.0072 | 12.342 | 11.315 | 10.7142 | 10.3789 | 10.2003 | 10.1099 | 10.0666 | 10.0467 | 10.0374 | 10.032 | 10.027 | 10.0204 | 10.0108 | 9.9983 | 9.9859 | 9.9814 | 10
2020-01-29 | 314 | 314 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 53.3037 | 53.515 | 53.6615 | 53.7587 | 53.8212 | 53.8601 | 53.882 | 53.8883 | 53.8743 | 53.8263 | 53.7162 | 53.4939 | 53.0766 | 52.3376 | 51.0998 | 49.1461 | 46.2656 | 42.3662 | 37.6751 | 33.0203 | 30.0772 | 31.2671 | 28.5198 | 24.2492 | 20.0207 | 16.5593 | 14.0268 | 12.3565 | 11.3242 | 10.7195 | 10.3815 | 10.2012 | 10.1098 | 10.0659 | 10.0457 | 10.0362 | 10.0307 | 10.0257 | 10.0191 | 10.0095 | 9.9971 | 9.9849 | 9.9809 | 10
2020-01-30 | 315 | 315 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 53.0223 | 53.2339 | 53.3807 | 53.4783 | 53.5412 | 53.5803 | 53.6021 | 53.6083 | 53.594 | 53.5452 | 53.4338 | 53.2093 | 52.7885 | 52.0446 | 50.8007 | 48.841 | 45.9576 | 42.0637 | 37.3946 | 32.785 | 29.908 | 31.1569 | 28.4734 | 24.2454 | 20.0374 | 16.5814 | 14.0464 | 12.3709 | 11.3336 | 10.7249 | 10.3841 | 10.2021 | 10.1097 | 10.0652 | 10.0446 | 10.035 | 10.0295 | 10.0244 | 10.0178 | 10.0082 | 9.9959 | 9.9839 | 9.9803 | 10
2020-01-31 | 316 | 316 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 52.7433 | 52.9552 | 53.1024 | 53.2004 | 53.2635 | 53.3028 | 53.3248 | 53.3309 | 53.3162 | 53.2667 | 53.1539 | 52.927 | 52.5028 | 51.754 | 50.5041 | 48.5384 | 45.6522 | 41.7642 | 37.1172 | 32.5527 | 29.7411 | 31.047 | 28.4265 | 24.2411 | 20.0538 | 16.6033 | 14.0659 | 12.3853 | 11.3429 | 10.7303 | 10.3868 | 10.2031 | 10.1096 | 10.0645 | 10.0436 | 10.0338 | 10.0282 | 10.0232 | 10.0164 | 10.0069 | 9.9947 | 9.9829 | 9.9797 | 10
2020-02-01 | 317 | 317 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 52.4669 | 52.679 | 52.8266 | 52.925 | 52.9884 | 53.0279 | 53.0499 | 53.0559 | 53.0409 | 52.9906 | 52.8764 | 52.6473 | 52.2196 | 51.4658 | 50.2099 | 48.2384 | 45.3496 | 41.4677 | 36.8429 | 32.3235 | 29.5766 | 30.9373 | 28.379 | 24.2362 | 20.0697 | 16.625 | 14.0854 | 12.3997 | 11.3523 | 10.7357 | 10.3895 | 10.204 | 10.1095 | 10.0638 | 10.0426 | 10.0327 | 10.027 | 10.0219 | 10.0151 | 10.0056 | 9.9935 | 9.982 | 9.9792 | 10
2020-02-02 | 318 | 318 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 52.1931 | 52.4055 | 52.5535 | 52.6522 | 52.716 | 52.7556 | 52.7777 | 52.7836 | 52.7682 | 52.7171 | 52.6016 | 52.3702 | 51.9389 | 51.1803 | 49.9184 | 47.9411 | 45.0499 | 41.1742 | 36.572 | 32.0975 | 29.4144 | 30.8279 | 28.3312 | 24.2307 | 20.0853 | 16.6464 | 14.1048 | 12.4141 | 11.3617 | 10.7411 | 10.3923 | 10.205 | 10.1095 | 10.0632 | 10.0416 | 10.0315 | 10.0258 | 10.0206 | 10.0138 | 10.0043 | 9.9923 | 9.981 | 9.9787 | 10
2020-02-03 | 319 | 319 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 51.922 | 52.1346 | 52.283 | 52.3822 | 52.4462 | 52.4861 | 52.5082 | 52.5139 | 52.4982 | 52.4464 | 52.3294 | 52.0957 | 51.6609 | 50.8975 | 49.6296 | 47.6466 | 44.753 | 40.8839 | 36.3043 | 31.8747 | 29.2547 | 30.7189 | 28.2828 | 24.2247 | 20.1005 | 16.6677 | 14.1241 | 12.4285 | 11.3711 | 10.7466 | 10.395 | 10.2061 | 10.1094 | 10.0625 | 10.0407 | 10.0304 | 10.0245 | 10.0193 | 10.0125 | 10.0031 | 9.9912 | 9.9801 | 9.9781 | 10
2020-02-04 | 320 | 320 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 51.6538 | 51.8666 | 52.0154 | 52.1149 | 52.1792 | 52.2193 | 52.2414 | 52.2471 | 52.2309 | 52.1783 | 52.06 | 51.824 | 51.3857 | 50.6174 | 49.3436 | 47.355 | 44.4592 | 40.5967 | 36.04 | 31.6553 | 29.0975 | 30.6102 | 28.234 | 24.2182 | 20.1153 | 16.6887 | 14.1433 | 12.4429 | 11.3806 | 10.7522 | 10.3978 | 10.2071 | 10.1094 | 10.0619 | 10.0397 | 10.0292 | 10.0233 | 10.018 | 10.0113 | 10.0018 | 9.99 | 9.9792 | 9.9776 | 10
2020-02-05 | 321 | 321 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 51.3884 | 51.6014 | 51.7506 | 51.8505 | 51.9151 | 51.9553 | 51.9776 | 51.9831 | 51.9665 | 51.9132 | 51.7934 | 51.5551 | 51.1133 | 50.3401 | 49.0605 | 47.0664 | 44.1685 | 40.3129 | 35.7792 | 31.4392 | 28.9428 | 30.5019 | 28.1849 | 24.2111 | 20.1296 | 16.7096 | 14.1624 | 12.4573 | 11.3901 | 10.7577 | 10.4006 | 10.2082 | 10.1094 | 10.0612 | 10.0387 | 10.0281 | 10.0221 | 10.0168 | 10.01 | 10.0005 | 9.9888 | 9.9782 | 9.9771 | 10
2020-02-06 | 322 | 322 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 51.126 | 51.3392 | 51.4888 | 51.589 | 51.6539 | 51.6943 | 51.7166 | 51.722 | 51.7051 | 51.651 | 51.5298 | 51.2892 | 50.8438 | 50.0658 | 48.7803 | 46.7807 | 43.881 | 40.0325 | 35.522 | 31.2265 | 28.7907 | 30.394 | 28.1353 | 24.2035 | 20.1436 | 16.7302 | 14.1815 | 12.4717 | 11.3996 | 10.7633 | 10.4035 | 10.2092 | 10.1094 | 10.0606 | 10.0378 | 10.027 | 10.0209 | 10.0155 | 10.0087 | 9.9993 | 9.9877 | 9.9773 | 9.9766 | 10
2020-02-07 | 323 | 323 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 50.8666 | 51.08 | 51.23 | 51.3306 | 51.3958 | 51.4364 | 51.4587 | 51.464 | 51.4467 | 51.3918 | 51.2692 | 51.0262 | 50.5774 | 49.7944 | 48.5032 | 46.4983 | 43.5968 | 39.7555 | 35.2683 | 31.0173 | 28.6412 | 30.2866 | 28.0853 | 24.1954 | 20.1573 | 16.7506 | 14.2005 | 12.4861 | 11.4091 | 10.769 | 10.4064 | 10.2104 | 10.1094 | 10.06 | 10.0369 | 10.0259 | 10.0197 | 10.0143 | 10.0074 | 9.998 | 9.9865 | 9.9764 | 9.9761 | 10
2020-02-08 | 324 | 324 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 50.6104 | 50.824 | 50.9743 | 51.0752 | 51.1408 | 51.1815 | 51.2039 | 51.2091 | 51.1914 | 51.1356 | 51.0116 | 50.7663 | 50.3139 | 49.5262 | 48.2291 | 46.219 | 43.3159 | 39.4821 | 35.0184 | 30.8116 | 28.4944 | 30.1796 | 28.035 | 24.1868 | 20.1705 | 16.7708 | 14.2194 | 12.5005 | 11.4187 | 10.7746 | 10.4093 | 10.2115 | 10.1095 | 10.0595 | 10.0359 | 10.0248 | 10.0185 | 10.013 | 10.0062 | 9.9968 | 9.9854 | 9.9755 | 9.9756 | 10
2020-02-09 | 325 | 325 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 50.3573 | 50.5711 | 50.7218 | 50.8231 | 50.8889 | 50.9299 | 50.9523 | 50.9573 | 50.9392 | 50.8827 | 50.7573 | 50.5096 | 50.0537 | 49.2611 | 47.9583 | 45.943 | 43.0385 | 39.2123 | 34.7722 | 30.6096 | 28.3503 | 30.0732 | 27.9843 | 24.1777 | 20.1833 | 16.7908 | 14.2382 | 12.5149 | 11.4283 | 10.7803 | 10.4122 | 10.2126 | 10.1095 | 10.0589 | 10.035 | 10.0237 | 10.0173 | 10.0118 | 10.0049 | 9.9956 | 9.9843 | 9.9746 | 9.9751 | 10
2020-02-10 | 326 | 326 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 50.1075 | 50.3216 | 50.4725 | 50.5742 | 50.6403 | 50.6815 | 50.704 | 50.7088 | 50.6904 | 50.633 | 50.5061 | 50.2561 | 49.7966 | 48.9992 | 47.6908 | 45.6703 | 42.7645 | 38.9462 | 34.5298 | 30.4112 | 28.2089 | 29.9674 | 27.9333 | 24.1681 | 20.1958 | 16.8105 | 14.2569 | 12.5293 | 11.4379 | 10.7861 | 10.4152 | 10.2138 | 10.1096 | 10.0583 | 10.0341 | 10.0226 | 10.0161 | 10.0106 | 10.0037 | 9.9944 | 9.9832 | 9.9738 | 9.9747 | 10
2020-02-11 | 327 | 327 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 49.8611 | 50.0753 | 50.2267 | 50.3287 | 50.3951 | 50.4364 | 50.459 | 50.4637 | 50.4448 | 50.3867 | 50.2583 | 50.0059 | 49.5429 | 48.7407 | 47.4266 | 45.4011 | 42.4942 | 38.6839 | 34.2914 | 30.2165 | 28.0704 | 29.8621 | 27.882 | 24.158 | 20.2078 | 16.83 | 14.2756 | 12.5437 | 11.4476 | 10.7918 | 10.4182 | 10.215 | 10.1097 | 10.0578 | 10.0332 | 10.0215 | 10.0149 | 10.0094 | 10.0025 | 9.9932 | 9.9821 | 9.9729 | 9.9742 | 10
2020-02-12 | 328 | 328 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 49.6182 | 49.8325 | 49.9842 | 50.0866 | 50.1533 | 50.1948 | 50.2174 | 50.222 | 50.2027 | 50.1437 | 50.0139 | 49.7591 | 49.2926 | 48.4855 | 47.1658 | 45.1355 | 42.2275 | 38.4255 | 34.0569 | 30.0256 | 27.9347 | 29.7575 | 27.8304 | 24.1474 | 20.2195 | 16.8494 | 14.2941 | 12.5581 | 11.4573 | 10.7977 | 10.4213 | 10.2163 | 10.1099 | 10.0573 | 10.0323 | 10.0205 | 10.0138 | 10.0082 | 10.0012 | 9.992 | 9.981 | 9.9721 | 9.9737 | 10
2020-02-13 | 329 | 329 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 49.3787 | 49.5932 | 49.7452 | 49.848 | 49.915 | 49.9567 | 49.9793 | 49.9837 | 49.964 | 49.9042 | 49.7729 | 49.5158 | 49.0457 | 48.2339 | 46.9086 | 44.8734 | 41.9646 | 38.1709 | 33.8264 | 29.8386 | 27.8018 | 29.6535 | 27.7785 | 24.1363 | 20.2308 | 16.8684 | 14.3126 | 12.5724 | 11.467 | 10.8035 | 10.4243 | 10.2175 | 10.11 | 10.0568 | 10.0315 | 10.0194 | 10.0126 | 10.007 | 10 | 9.9908 | 9.9799 | 9.9713 | 9.9733 | 10
2020-02-14 | 330 | 330 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 49.1428 | 49.3575 | 49.5098 | 49.613 | 49.6802 | 49.7221 | 49.7448 | 49.7491 | 49.7289 | 49.6683 | 49.5355 | 49.276 | 48.8023 | 47.9857 | 46.6549 | 44.615 | 41.7054 | 37.9204 | 33.6001 | 29.6554 | 27.6719 | 29.5502 | 27.7264 | 24.1248 | 20.2417 | 16.8873 | 14.331 | 12.5868 | 11.4768 | 10.8094 | 10.4275 | 10.2188 | 10.1102 | 10.0563 | 10.0306 | 10.0184 | 10.0115 | 10.0058 | 9.9988 | 9.9896 | 9.9789 | 9.9704 | 9.9729 | 10
2020-02-15 | 331 | 331 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 48.9106 | 49.1254 | 49.2781 | 49.3816 | 49.4491 | 49.4912 | 49.5139 | 49.518 | 49.4975 | 49.436 | 49.3017 | 49.0398 | 48.5626 | 47.7412 | 46.4049 | 44.3603 | 41.4502 | 37.6739 | 33.3779 | 29.4762 | 27.5449 | 29.4477 | 27.6741 | 24.1128 | 20.2523 | 16.906 | 14.3493 | 12.6011 | 11.4865 | 10.8153 | 10.4306 | 10.2202 | 10.1104 | 10.0558 | 10.0298 | 10.0173 | 10.0104 | 10.0046 | 9.9976 | 9.9884 | 9.9778 | 9.9696 | 9.9725 | 10
2020-02-16 | 332 | 332 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 48.6821 | 48.8971 | 49.0501 | 49.1539 | 49.2217 | 49.2639 | 49.2867 | 49.2907 | 49.2697 | 49.2074 | 49.0716 | 48.8073 | 48.3265 | 47.5004 | 46.1587 | 44.1095 | 41.199 | 37.4316 | 33.16 | 29.3009 | 27.421 | 29.3459 | 27.6215 | 24.1004 | 20.2625 | 16.9244 | 14.3675 | 12.6154 | 11.4963 | 10.8213 | 10.4338 | 10.2215 | 10.1106 | 10.0554 | 10.029 | 10.0163 | 10.0093 | 10.0034 | 9.9964 | 9.9873 | 9.9768 | 9.9688 | 9.972 | 10
2020-02-17 | 333 | 333 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 48.4574 | 48.6725 | 48.8258 | 48.93 | 48.9981 | 49.0405 | 49.0633 | 49.0671 | 49.0457 | 48.9825 | 48.8453 | 48.5786 | 48.0942 | 47.2634 | 45.9162 | 43.8625 | 40.9517 | 37.1934 | 32.9463 | 29.1297 | 27.3 | 29.2449 | 27.5688 | 24.0875 | 20.2723 | 16.9426 | 14.3856 | 12.6298 | 11.5061 | 10.8272 | 10.437 | 10.2229 | 10.1108 | 10.0549 | 10.0282 | 10.0153 | 10.0081 | 10.0023 | 9.9953 | 9.9861 | 9.9758 | 9.9681 | 9.9716 | 10
2020-02-18 | 334 | 334 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 48.2365 | 48.4518 | 48.6054 | 48.71 | 48.7783 | 48.8209 | 48.8437 | 48.8474 | 48.8256 | 48.7615 | 48.6228 | 48.3536 | 47.8657 | 47.0301 | 45.6776 | 43.6196 | 40.7086 | 36.9596 | 32.737 | 28.9626 | 27.1821 | 29.1447 | 27.5159 | 24.0742 | 20.2817 | 16.9606 | 14.4037 | 12.6441 | 11.516 | 10.8333 | 10.4402 | 10.2243 | 10.1111 | 10.0545 | 10.0274 | 10.0143 | 10.007 | 10.0011 | 9.9941 | 9.985 | 9.9748 | 9.9673 | 9.9713 | 10
2020-02-19 | 335 | 335 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 48.0196 | 48.235 | 48.389 | 48.4938 | 48.5625 | 48.6052 | 48.6281 | 48.6316 | 48.6094 | 48.5444 | 48.4042 | 48.1326 | 47.6411 | 46.8008 | 45.443 | 43.3806 | 40.4696 | 36.73 | 32.5321 | 28.7996 | 27.0674 | 29.0453 | 27.4628 | 24.0605 | 20.2908 | 16.9783 | 14.4216 | 12.6584 | 11.5258 | 10.8393 | 10.4435 | 10.2257 | 10.1113 | 10.0541 | 10.0266 | 10.0133 | 10.006 | 10 | 9.993 | 9.9839 | 9.9738 | 9.9665 | 9.9709 | 10
2020-02-20 | 336 | 336 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 47.8067 | 48.0222 | 48.1765 | 48.2817 | 48.3506 | 48.3936 | 48.4164 | 48.4198 | 48.3971 | 48.3313 | 48.1895 | 47.9155 | 47.4205 | 46.5755 | 45.2124 | 43.1458 | 40.2349 | 36.5049 | 32.3316 | 28.6408 | 26.9557 | 28.9469 | 27.4096 | 24.0463 | 20.2995 | 16.9959 | 14.4394 | 12.6726 | 11.5357 | 10.8454 | 10.4468 | 10.2272 | 10.1116 | 10.0537 | 10.0258 | 10.0124 | 10.0049 | 9.9989 | 9.9918 | 9.9828 | 9.9728 | 9.9658 | 9.9705 | 10
2020-02-21 | 337 | 337 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 47.5979 | 47.8135 | 47.9681 | 48.0736 | 48.1429 | 48.1859 | 48.2088 | 48.2121 | 48.1889 | 48.1222 | 47.9789 | 47.7025 | 47.2039 | 46.3542 | 44.9858 | 42.9151 | 40.0045 | 36.2843 | 32.1357 | 28.4862 | 26.8473 | 28.8493 | 27.3563 | 24.0318 | 20.3078 | 17.0132 | 14.4572 | 12.6869 | 11.5456 | 10.8516 | 10.4502 | 10.2286 | 10.112 | 10.0534 | 10.0251 | 10.0114 | 10.0038 | 9.9977 | 9.9907 | 9.9817 | 9.9718 | 9.9651 | 9.9701 | 10
2020-02-22 | 338 | 338 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 47.3932 | 47.609 | 47.7638 | 47.8697 | 47.9392 | 47.9824 | 48.0054 | 48.0084 | 47.9848 | 47.9172 | 47.7724 | 47.4935 | 46.9913 | 46.137 | 44.7634 | 42.6887 | 39.7785 | 36.0681 | 31.9444 | 28.3359 | 26.742 | 28.7527 | 27.3029 | 24.0168 | 20.3158 | 17.0303 | 14.4748 | 12.7012 | 11.5556 | 10.8577 | 10.4536 | 10.2302 | 10.1123 | 10.053 | 10.0243 | 10.0105 | 10.0028 | 9.9966 | 9.9896 | 9.9806 | 9.9708 | 9.9644 | 9.9698 | 10
2020-02-23 | 339 | 339 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 47.1927 | 47.4086 | 47.5637 | 47.6699 | 47.7397 | 47.7831 | 47.8061 | 47.809 | 47.7849 | 47.7164 | 47.57 | 47.2887 | 46.783 | 45.9239 | 44.5452 | 42.4665 | 39.5569 | 35.8566 | 31.7577 | 28.1899 | 26.64 | 28.6571 | 27.2494 | 24.0015 | 20.3234 | 17.0471 | 14.4924 | 12.7154 | 11.5655 | 10.8639 | 10.457 | 10.2317 | 10.1127 | 10.0527 | 10.0236 | 10.0095 | 10.0018 | 9.9956 | 9.9885 | 9.9796 | 9.9699 | 9.9637 | 9.9695 | 10
2020-02-24 | 340 | 340 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 46.9964 | 47.2124 | 47.3679 | 47.4744 | 47.5444 | 47.588 | 47.611 | 47.6137 | 47.5892 | 47.5198 | 47.3719 | 47.0881 | 46.5788 | 45.7151 | 44.3313 | 42.2488 | 39.3399 | 35.6497 | 31.5757 | 28.0482 | 26.5412 | 28.5625 | 27.1958 | 23.9858 | 20.3307 | 17.0638 | 14.5099 | 12.7296 | 11.5755 | 10.8702 | 10.4604 | 10.2333 | 10.1131 | 10.0524 | 10.0229 | 10.0086 | 10.0007 | 9.9945 | 9.9874 | 9.9785 | 9.969 | 9.963 | 9.9691 | 10
2020-02-25 | 341 | 341 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 46.8045 | 47.0206 | 47.1764 | 47.2832 | 47.3535 | 47.3972 | 47.4202 | 47.4228 | 47.3978 | 47.3275 | 47.178 | 46.8918 | 46.3789 | 45.5106 | 44.1218 | 42.0354 | 39.1273 | 35.4475 | 31.3984 | 27.911 | 26.4457 | 28.4689 | 27.1422 | 23.9697 | 20.3376 | 17.0802 | 14.5272 | 12.7438 | 11.5855 | 10.8765 | 10.4639 | 10.2349 | 10.1135 | 10.0521 | 10.0222 | 10.0077 | 9.9997 | 9.9934 | 9.9863 | 9.9775 | 9.9681 | 9.9623 | 9.9688 | 10
2020-02-26 | 342 | 342 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 46.6169 | 46.8331 | 46.9892 | 47.0963 | 47.1669 | 47.2108 | 47.2339 | 47.2362 | 47.2108 | 47.1396 | 46.9885 | 46.6998 | 46.1833 | 45.3104 | 43.9166 | 41.8266 | 38.9194 | 35.2501 | 31.2259 | 27.7782 | 26.3535 | 28.3764 | 27.0886 | 23.9533 | 20.3442 | 17.0964 | 14.5445 | 12.758 | 11.5956 | 10.8828 | 10.4674 | 10.2365 | 10.114 | 10.0518 | 10.0216 | 10.0069 | 9.9987 | 9.9924 | 9.9853 | 9.9765 | 9.9672 | 9.9617 | 9.9685 | 10
2020-02-27 | 343 | 343 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 46.4338 | 46.6501 | 46.8065 | 46.9139 | 46.9848 | 47.0288 | 47.0519 | 47.0541 | 47.0282 | 46.956 | 46.8034 | 46.5122 | 45.9922 | 45.1147 | 43.7159 | 41.6223 | 38.7162 | 35.0575 | 31.0583 | 27.6499 | 26.2647 | 28.285 | 27.035 | 23.9365 | 20.3505 | 17.1124 | 14.5616 | 12.7722 | 11.6056 | 10.8891 | 10.471 | 10.2382 | 10.1144 | 10.0516 | 10.0209 | 10.006 | 9.9978 | 9.9913 | 9.9842 | 9.9755 | 9.9663 | 9.961 | 9.9682 | 10
2020-02-28 | 344 | 344 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 46.2552 | 46.4716 | 46.6282 | 46.736 | 46.8071 | 46.8513 | 46.8744 | 46.8764 | 46.85 | 46.777 | 46.6227 | 46.329 | 45.8055 | 44.9234 | 43.5197 | 41.4226 | 38.5178 | 34.8698 | 30.8955 | 27.526 | 26.1793 | 28.1947 | 26.9814 | 23.9194 | 20.3564 | 17.1281 | 14.5787 | 12.7863 | 11.6157 | 10.8955 | 10.4746 | 10.2399 | 10.1149 | 10.0514 | 10.0203 | 10.0052 | 9.9968 | 9.9903 | 9.9832 | 9.9745 | 9.9654 | 9.9604 | 9.9679 | 10
2020-02-29 | 345 | 345 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 46.0812 | 46.2976 | 46.4545 | 46.5626 | 46.634 | 46.6784 | 46.7014 | 46.7033 | 46.6764 | 46.6024 | 46.4466 | 46.1504 | 45.6233 | 44.7367 | 43.3281 | 41.2276 | 38.3241 | 34.687 | 30.7377 | 27.4068 | 26.0973 | 28.1056 | 26.9279 | 23.902 | 20.3619 | 17.1437 | 14.5957 | 12.8004 | 11.6258 | 10.9019 | 10.4782 | 10.2416 | 10.1155 | 10.0512 | 10.0197 | 10.0043 | 9.9958 | 9.9893 | 9.9822 | 9.9735 | 9.9646 | 9.9598 | 9.9677 | 10
2020-03-01 | 346 | 346 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 45.9117 | 46.1282 | 46.2854 | 46.3938 | 46.4654 | 46.51 | 46.5331 | 46.5347 | 46.5073 | 46.4324 | 46.275 | 45.9764 | 45.4457 | 44.5545 | 43.1411 | 41.0373 | 38.1353 | 34.5092 | 30.5848 | 27.2921 | 26.0186 | 28.0176 | 26.8744 | 23.8842 | 20.3671 | 17.159 | 14.6125 | 12.8145 | 11.6359 | 10.9084 | 10.4819 | 10.2434 | 10.116 | 10.051 | 10.0191 | 10.0035 | 9.9949 | 9.9883 | 9.9812 | 9.9725 | 9.9638 | 9.9592 | 9.9674 | 10
2020-03-02 | 347 | 347 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 45.7469 | 45.9635 | 46.1209 | 46.2297 | 46.3015 | 46.3463 | 46.3694 | 46.3708 | 46.3429 | 46.2671 | 46.1081 | 45.8069 | 45.2727 | 44.377 | 42.9588 | 40.8517 | 37.9514 | 34.3364 | 30.437 | 27.182 | 25.9435 | 27.9309 | 26.821 | 23.8661 | 20.372 | 17.1741 | 14.6293 | 12.8286 | 11.646 | 10.9149 | 10.4856 | 10.2452 | 10.1166 | 10.0509 | 10.0185 | 10.0027 | 9.994 | 9.9874 | 9.9802 | 9.9716 | 9.9629 | 9.9586 | 9.9672 | 10
2020-03-03 | 348 | 348 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 45.5868 | 45.8035 | 45.9612 | 46.0702 | 46.1423 | 46.1872 | 46.2103 | 46.2116 | 46.1832 | 46.1064 | 45.9458 | 45.6421 | 45.1043 | 44.2041 | 42.7812 | 40.671 | 37.7724 | 34.1687 | 30.2942 | 27.0765 | 25.8718 | 27.8453 | 26.7677 | 23.8477 | 20.3766 | 17.1889 | 14.6459 | 12.8427 | 11.6562 | 10.9214 | 10.4893 | 10.247 | 10.1172 | 10.0507 | 10.018 | 10.0019 | 9.9931 | 9.9864 | 9.9792 | 9.9707 | 9.9621 | 9.9581 | 9.9669 | 10
2020-03-04 | 349 | 349 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 45.4315 | 45.6482 | 45.8062 | 45.9155 | 45.9879 | 46.0329 | 46.056 | 46.0571 | 46.0282 | 45.9505 | 45.7882 | 45.4821 | 44.9407 | 44.036 | 42.6084 | 40.4952 | 37.5984 | 34.0061 | 30.1565 | 26.9758 | 25.8036 | 27.7611 | 26.7145 | 23.829 | 20.3808 | 17.2036 | 14.6625 | 12.8567 | 11.6664 | 10.928 | 10.4931 | 10.2489 | 10.1178 | 10.0506 | 10.0175 | 10.0012 | 9.9922 | 9.9855 | 9.9782 | 9.9698 | 9.9614 | 9.9575 | 9.9667 | 10
2020-03-05 | 350 | 350 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 45.281 | 45.4978 | 45.656 | 45.7656 | 45.8383 | 45.8834 | 45.9066 | 45.9074 | 45.878 | 45.7993 | 45.6355 | 45.3268 | 44.7819 | 43.8727 | 42.4405 | 40.3243 | 37.4295 | 33.8487 | 30.0239 | 26.8797 | 25.7389 | 27.6781 | 26.6614 | 23.8101 | 20.3848 | 17.218 | 14.6789 | 12.8707 | 11.6766 | 10.9346 | 10.4969 | 10.2508 | 10.1185 | 10.0505 | 10.0169 | 10.0004 | 9.9913 | 9.9845 | 9.9773 | 9.9689 | 9.9606 | 9.957 | 9.9665 | 10
2020-03-06 | 351 | 351 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 45.1353 | 45.3522 | 45.5106 | 45.6205 | 45.6935 | 45.7388 | 45.7619 | 45.7626 | 45.7327 | 45.653 | 45.4875 | 45.1763 | 44.6279 | 43.7143 | 42.2774 | 40.1584 | 37.2657 | 33.6965 | 29.8965 | 26.7884 | 25.6777 | 27.5965 | 26.6085 | 23.7908 | 20.3884 | 17.2322 | 14.6953 | 12.8847 | 11.6868 | 10.9412 | 10.5008 | 10.2527 | 10.1192 | 10.0505 | 10.0165 | 9.9997 | 9.9905 | 9.9836 | 9.9764 | 9.968 | 9.9599 | 9.9565 | 9.9663 | 10
2020-03-07 | 352 | 352 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 44.9946 | 45.2115 | 45.3702 | 45.4804 | 45.5535 | 45.599 | 45.6222 | 45.6226 | 45.5922 | 45.5115 | 45.3444 | 45.0307 | 44.4787 | 43.5607 | 42.1193 | 39.9975 | 37.1071 | 33.5495 | 29.7744 | 26.7018 | 25.6201 | 27.5162 | 26.5558 | 23.7714 | 20.3917 | 17.2462 | 14.7115 | 12.8987 | 11.697 | 10.9479 | 10.5047 | 10.2546 | 10.1199 | 10.0504 | 10.016 | 9.999 | 9.9897 | 9.9827 | 9.9755 | 9.9671 | 9.9591 | 9.956 | 9.9661 | 10
2020-03-08 | 353 | 353 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 44.8588 | 45.0757 | 45.2346 | 45.3452 | 45.4186 | 45.4642 | 45.4873 | 45.4876 | 45.4567 | 45.375 | 45.2062 | 44.89 | 44.3345 | 43.412 | 41.9662 | 39.8416 | 36.9536 | 33.4079 | 29.6574 | 26.62 | 25.566 | 27.4373 | 26.5032 | 23.7516 | 20.3947 | 17.26 | 14.7276 | 12.9126 | 11.7072 | 10.9546 | 10.5086 | 10.2566 | 10.1206 | 10.0504 | 10.0155 | 9.9983 | 9.9888 | 9.9818 | 9.9746 | 9.9663 | 9.9584 | 9.9555 | 9.9659 | 10
2020-03-09 | 354 | 354 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 44.728 | 44.945 | 45.1041 | 45.2149 | 45.2886 | 45.3343 | 45.3575 | 45.3575 | 45.3261 | 45.2434 | 45.073 | 44.7542 | 44.1952 | 43.2684 | 41.8181 | 39.6909 | 36.8054 | 33.2715 | 29.5458 | 26.543 | 25.5155 | 27.3598 | 26.4509 | 23.7316 | 20.3974 | 17.2735 | 14.7436 | 12.9265 | 11.7175 | 10.9613 | 10.5126 | 10.2587 | 10.1214 | 10.0504 | 10.0151 | 9.9976 | 9.988 | 9.981 | 9.9737 | 9.9655 | 9.9577 | 9.9551 | 9.9657 | 10
2020-03-10 | 355 | 355 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 44.6022 | 44.8192 | 44.9786 | 45.0897 | 45.1636 | 45.2095 | 45.2326 | 45.2325 | 45.2005 | 45.1169 | 44.9448 | 44.6235 | 44.0609 | 43.1297 | 41.6751 | 39.5454 | 36.6624 | 33.1406 | 29.4394 | 26.4708 | 25.4687 | 27.2836 | 26.3988 | 23.7114 | 20.3998 | 17.2869 | 14.7596 | 12.9404 | 11.7278 | 10.9681 | 10.5166 | 10.2607 | 10.1222 | 10.0505 | 10.0147 | 9.997 | 9.9873 | 9.9801 | 9.9729 | 9.9647 | 9.9571 | 9.9546 | 9.9656 | 10
2020-03-11 | 356 | 356 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 44.4815 | 44.6985 | 44.8582 | 44.9695 | 45.0437 | 45.0897 | 45.1129 | 45.1125 | 45.08 | 44.9954 | 44.8216 | 44.4978 | 43.9316 | 42.9961 | 41.5371 | 39.405 | 36.5248 | 33.0151 | 29.3384 | 26.4035 | 25.4254 | 27.209 | 26.3469 | 23.691 | 20.4018 | 17.3 | 14.7754 | 12.9543 | 11.7381 | 10.9749 | 10.5206 | 10.2628 | 10.123 | 10.0505 | 10.0143 | 9.9963 | 9.9865 | 9.9793 | 9.972 | 9.9639 | 9.9564 | 9.9542 | 9.9654 | 10
2020-03-12 | 357 | 357 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 44.3659 | 44.583 | 44.7428 | 44.8545 | 44.9289 | 44.9751 | 44.9982 | 44.9976 | 44.9645 | 44.8789 | 44.7035 | 44.3771 | 43.8074 | 42.8676 | 41.4044 | 39.2699 | 36.3925 | 32.895 | 29.2427 | 26.341 | 25.3858 | 27.1358 | 26.2953 | 23.6703 | 20.4036 | 17.3129 | 14.7911 | 12.9681 | 11.7484 | 10.9817 | 10.5247 | 10.2649 | 10.1239 | 10.0506 | 10.014 | 9.9957 | 9.9858 | 9.9785 | 9.9712 | 9.9631 | 9.9558 | 9.9538 | 9.9653 | 10
2020-03-13 | 358 | 358 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 44.2554 | 44.4726 | 44.6326 | 44.7446 | 44.8192 | 44.8655 | 44.8886 | 44.8878 | 44.8542 | 44.7676 | 44.5905 | 44.2616 | 43.6884 | 42.7442 | 41.2768 | 39.1401 | 36.2656 | 32.7803 | 29.1524 | 26.2834 | 25.3498 | 27.0641 | 26.244 | 23.6495 | 20.4052 | 17.3256 | 14.8067 | 12.9819 | 11.7587 | 10.9886 | 10.5288 | 10.2671 | 10.1248 | 10.0507 | 10.0136 | 9.9951 | 9.985 | 9.9777 | 9.9704 | 9.9624 | 9.9551 | 9.9534 | 9.9652 | 10
2020-03-14 | 359 | 359 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 44.1502 | 44.3673 | 44.5276 | 44.6398 | 44.7147 | 44.7612 | 44.7843 | 44.7832 | 44.7491 | 44.6614 | 44.4827 | 44.1512 | 43.5745 | 42.6261 | 41.1544 | 39.0155 | 36.1442 | 32.6712 | 29.0676 | 26.2307 | 25.3174 | 26.9939 | 26.193 | 23.6285 | 20.4064 | 17.3381 | 14.8222 | 12.9956 | 11.7691 | 10.9955 | 10.5329 | 10.2693 | 10.1257 | 10.0509 | 10.0133 | 9.9946 | 9.9843 | 9.9769 | 9.9696 | 9.9616 | 9.9545 | 9.953 | 9.9651 | 10
2020-03-15 | 360 | 360 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 44.0501 | 44.2673 | 44.4278 | 44.5403 | 44.6154 | 44.662 | 44.6851 | 44.6838 | 44.6491 | 44.5605 | 44.38 | 44.046 | 43.4658 | 42.5131 | 41.0373 | 38.8964 | 36.0282 | 32.5676 | 28.9882 | 26.1829 | 25.2887 | 26.9252 | 26.1424 | 23.6073 | 20.4073 | 17.3503 | 14.8375 | 13.0094 | 11.7794 | 11.0024 | 10.5371 | 10.2715 | 10.1267 | 10.051 | 10.013 | 9.994 | 9.9836 | 9.9762 | 9.9689 | 9.9609 | 9.954 | 9.9527 | 9.965 | 10
2020-03-16 | 361 | 361 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 43.9553 | 44.1725 | 44.3332 | 44.446 | 44.5213 | 44.5681 | 44.5912 | 44.5896 | 44.5544 | 44.4647 | 44.2826 | 43.946 | 43.3622 | 42.4053 | 40.9255 | 38.7826 | 35.9177 | 32.4696 | 28.9142 | 26.14 | 25.2637 | 26.8581 | 26.092 | 23.5859 | 20.408 | 17.3624 | 14.8528 | 13.0231 | 11.7898 | 11.0094 | 10.5414 | 10.2738 | 10.1276 | 10.0512 | 10.0127 | 9.9935 | 9.983 | 9.9755 | 9.9681 | 9.9602 | 9.9534 | 9.9523 | 9.9649 | 10
2020-03-17 | 362 | 362 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 43.8658 | 44.083 | 44.244 | 44.357 | 44.4326 | 44.4794 | 44.5025 | 44.5007 | 44.465 | 44.3742 | 44.1904 | 43.8512 | 43.264 | 42.3029 | 40.819 | 38.6742 | 35.8127 | 32.3772 | 28.8457 | 26.1021 | 25.2423 | 26.7926 | 26.0421 | 23.5643 | 20.4084 | 17.3742 | 14.868 | 13.0368 | 11.8002 | 11.0164 | 10.5456 | 10.2761 | 10.1287 | 10.0514 | 10.0125 | 9.993 | 9.9823 | 9.9747 | 9.9674 | 9.9595 | 9.9529 | 9.952 | 9.9648 | 10
2020-03-18 | 363 | 363 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 43.7816 | 43.9989 | 44.16 | 44.2733 | 44.3491 | 44.3961 | 44.4191 | 44.4171 | 44.3808 | 44.289 | 44.1035 | 43.7618 | 43.171 | 42.2057 | 40.7179 | 38.5712 | 35.7132 | 32.2904 | 28.7827 | 26.0691 | 25.2247 | 26.7287 | 25.9925 | 23.5427 | 20.4086 | 17.3859 | 14.883 | 13.0504 | 11.8106 | 11.0235 | 10.5499 | 10.2784 | 10.1297 | 10.0517 | 10.0122 | 9.9925 | 9.9817 | 9.974 | 9.9667 | 9.9589 | 9.9523 | 9.9517 | 9.9648 | 10
2020-03-19 | 364 | 364 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 43.7028 | 43.92 | 44.0813 | 44.1949 | 44.2709 | 44.3181 | 44.3411 | 44.3388 | 44.3019 | 44.2091 | 44.0219 | 43.6776 | 43.0834 | 42.1139 | 40.6221 | 38.4738 | 35.6194 | 32.2092 | 28.7252 | 26.0411 | 25.2107 | 26.6664 | 25.9433 | 23.5208 | 20.4085 | 17.3973 | 14.8979 | 13.064 | 11.821 | 11.0305 | 10.5543 | 10.2808 | 10.1308 | 10.052 | 10.012 | 9.992 | 9.9811 | 9.9734 | 9.966 | 9.9582 | 9.9518 | 9.9514 | 9.9647 | 10
2020-03-20 | 365 | 365 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 43.6293 | 43.8465 | 44.008 | 44.1219 | 44.1981 | 44.2454 | 44.2684 | 44.2659 | 44.2284 | 44.1346 | 43.9456 | 43.5988 | 43.001 | 42.0274 | 40.5318 | 38.3818 | 35.5311 | 32.1337 | 28.6732 | 26.018 | 25.2004 | 26.6058 | 25.8945 | 23.4989 | 20.4081 | 17.4085 | 14.9128 | 13.0776 | 11.8315 | 11.0377 | 10.5586 | 10.2832 | 10.1319 | 10.0522 | 10.0119 | 9.9916 | 9.9805 | 9.9727 | 9.9653 | 9.9576 | 9.9513 | 9.9512 | 9.9647 | 10
2020-03-21 | 366 | 366 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 43.5612 | 43.7784 | 43.9401 | 44.0542 | 44.1307 | 44.1781 | 44.2011 | 44.1983 | 44.1603 | 44.0654 | 43.8747 | 43.5253 | 42.9241 | 41.9464 | 40.4469 | 38.2953 | 35.4485 | 32.0638 | 28.6268 | 25.9999 | 25.1938 | 26.5468 | 25.8461 | 23.4768 | 20.4075 | 17.4196 | 14.9275 | 13.0912 | 11.8419 | 11.0448 | 10.5631 | 10.2857 | 10.133 | 10.0526 | 10.0117 | 9.9911 | 9.9799 | 9.9721 | 9.9647 | 9.957 | 9.9509 | 9.9509 | 9.9647 | 10
2020-03-22 | 367 | 367 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 43.4985 | 43.7158 | 43.8776 | 43.992 | 44.0687 | 44.1162 | 44.1391 | 44.1361 | 44.0975 | 44.0016 | 43.8091 | 43.4572 | 42.8525 | 41.8707 | 40.3675 | 38.2144 | 35.3715 | 31.9997 | 28.5859 | 25.9867 | 25.1909 | 26.4895 | 25.7982 | 23.4547 | 20.4066 | 17.4304 | 14.9421 | 13.1047 | 11.8523 | 11.052 | 10.5675 | 10.2881 | 10.1342 | 10.0529 | 10.0116 | 9.9907 | 9.9794 | 9.9714 | 9.964 | 9.9565 | 9.9504 | 9.9507 | 9.9647 | 10
2020-03-23 | 368 | 368 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 43.4412 | 43.6585 | 43.8206 | 43.9352 | 44.0121 | 44.0597 | 44.0826 | 44.0794 | 44.0402 | 43.9432 | 43.749 | 43.3945 | 42.7863 | 41.8005 | 40.2936 | 38.1391 | 35.3002 | 31.9412 | 28.5506 | 25.9786 | 25.1916 | 26.4339 | 25.7508 | 23.4324 | 20.4055 | 17.441 | 14.9566 | 13.1181 | 11.8628 | 11.0592 | 10.572 | 10.2907 | 10.1354 | 10.0533 | 10.0115 | 9.9903 | 9.9788 | 9.9708 | 9.9634 | 9.9559 | 9.95 | 9.9505 | 9.9647 | 10
2020-03-24 | 369 | 369 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 43.3894 | 43.6067 | 43.769 | 43.8838 | 43.9609 | 44.0087 | 44.0316 | 44.0281 | 43.9883 | 43.8902 | 43.6943 | 43.3372 | 42.7256 | 41.7357 | 40.2251 | 38.0694 | 35.2346 | 31.8885 | 28.5208 | 25.9753 | 25.1961 | 26.3801 | 25.7038 | 23.4101 | 20.4042 | 17.4514 | 14.971 | 13.1316 | 11.8733 | 11.0664 | 10.5765 | 10.2932 | 10.1366 | 10.0537 | 10.0114 | 9.99 | 9.9783 | 9.9703 | 9.9628 | 9.9554 | 9.9496 | 9.9503 | 9.9647 | 10
2020-03-25 | 370 | 370 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 43.3431 | 43.5604 | 43.7228 | 43.8379 | 43.9153 | 43.9632 | 43.986 | 43.9822 | 43.9418 | 43.8427 | 43.645 | 43.2853 | 42.6703 | 41.6764 | 40.1622 | 38.0053 | 35.1746 | 31.8416 | 28.4966 | 25.9771 | 25.2043 | 26.3279 | 25.6573 | 23.3877 | 20.4026 | 17.4616 | 14.9853 | 13.145 | 11.8838 | 11.0737 | 10.5811 | 10.2958 | 10.1379 | 10.0541 | 10.0113 | 9.9896 | 9.9778 | 9.9697 | 9.9623 | 9.9548 | 9.9492 | 9.9501 | 9.9647 | 10
2020-03-26 | 371 | 371 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 43.3023 | 43.5195 | 43.6821 | 43.7975 | 43.875 | 43.9231 | 43.9459 | 43.9418 | 43.9008 | 43.8006 | 43.6012 | 43.2389 | 42.6205 | 41.6226 | 40.1049 | 37.9468 | 35.1204 | 31.8004 | 28.478 | 25.9839 | 25.2162 | 26.2776 | 25.6114 | 23.3652 | 20.4008 | 17.4717 | 14.9994 | 13.1584 | 11.8943 | 11.081 | 10.5857 | 10.2984 | 10.1392 | 10.0546 | 10.0113 | 9.9893 | 9.9774 | 9.9692 | 9.9617 | 9.9544 | 9.9489 | 9.9499 | 9.9647 | 10
2020-03-27 | 372 | 372 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 43.2669 | 43.4842 | 43.647 | 43.7625 | 43.8403 | 43.8885 | 43.9112 | 43.9069 | 43.8653 | 43.764 | 43.5629 | 43.198 | 42.5761 | 41.5743 | 40.053 | 37.8939 | 35.072 | 31.7649 | 28.465 | 25.9956 | 25.2317 | 26.229 | 25.566 | 23.3427 | 20.3988 | 17.4815 | 15.0135 | 13.1717 | 11.9048 | 11.0883 | 10.5903 | 10.3011 | 10.1405 | 10.0551 | 10.0113 | 9.989 | 9.9769 | 9.9686 | 9.9612 | 9.9539 | 9.9485 | 9.9498 | 9.9648 | 10
2020-03-28 | 373 | 373 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 43.2371 | 43.4544 | 43.6173 | 43.7331 | 43.8111 | 43.8594 | 43.8821 | 43.8775 | 43.8353 | 43.7329 | 43.53 | 43.1626 | 42.5373 | 41.5315 | 40.0068 | 37.8467 | 35.0292 | 31.7353 | 28.4576 | 26.0122 | 25.251 | 26.1822 | 25.5211 | 23.3201 | 20.3966 | 17.4911 | 15.0274 | 13.185 | 11.9153 | 11.0957 | 10.595 | 10.3038 | 10.1419 | 10.0556 | 10.0113 | 9.9888 | 9.9765 | 9.9682 | 9.9607 | 9.9534 | 9.9482 | 9.9497 | 9.9648 | 10
2020-03-29 | 374 | 374 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 43.2128 | 43.4301 | 43.5932 | 43.7092 | 43.7875 | 43.8358 | 43.8585 | 43.8537 | 43.8109 | 43.7073 | 43.5027 | 43.1327 | 42.5039 | 41.4942 | 39.9662 | 37.8052 | 34.9923 | 31.7114 | 28.4558 | 26.0339 | 25.2739 | 26.1372 | 25.4768 | 23.2975 | 20.3941 | 17.5006 | 15.0412 | 13.1982 | 11.9258 | 11.1031 | 10.5997 | 10.3065 | 10.1433 | 10.0562 | 10.0114 | 9.9885 | 9.9761 | 9.9677 | 9.9602 | 9.953 | 9.9479 | 9.9496 | 9.9649 | 10
2020-03-30 | 375 | 375 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 43.1941 | 43.4113 | 43.5746 | 43.6909 | 43.7693 | 43.8178 | 43.8404 | 43.8353 | 43.7919 | 43.6873 | 43.4809 | 43.1082 | 42.4761 | 41.4625 | 39.9311 | 37.7693 | 34.9611 | 31.6932 | 28.4595 | 26.0604 | 25.3005 | 26.094 | 25.4331 | 23.2749 | 20.3915 | 17.5098 | 15.055 | 13.2114 | 11.9363 | 11.1105 | 10.6045 | 10.3093 | 10.1447 | 10.0568 | 10.0114 | 9.9883 | 9.9757 | 9.9672 | 9.9597 | 9.9526 | 9.9476 | 9.9495 | 9.965 | 10
2020-03-31 | 376 | 376 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 43.1809 | 43.3981 | 43.5616 | 43.6781 | 43.7567 | 43.8053 | 43.8279 | 43.8225 | 43.7784 | 43.6727 | 43.4645 | 43.0893 | 42.4538 | 41.4363 | 39.9017 | 37.7391 | 34.9356 | 31.6809 | 28.4688 | 26.092 | 25.3308 | 26.0526 | 25.39 | 23.2523 | 20.3886 | 17.5189 | 15.0686 | 13.2246 | 11.9469 | 11.1179 | 10.6093 | 10.3121 | 10.1462 | 10.0574 | 10.0115 | 9.9881 | 9.9754 | 9.9668 | 9.9593 | 9.9522 | 9.9474 | 9.9494 | 9.9651 | 10
2020-04-01 | 377 | 377 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 43.1733 | 43.3905 | 43.5541 | 43.6708 | 43.7496 | 43.7983 | 43.8209 | 43.8152 | 43.7705 | 43.6637 | 43.4537 | 43.076 | 42.437 | 41.4157 | 39.8779 | 37.7147 | 34.916 | 31.6744 | 28.4837 | 26.1284 | 25.3647 | 26.0131 | 25.3475 | 23.2297 | 20.3856 | 17.5277 | 15.0821 | 13.2378 | 11.9574 | 11.1254 | 10.6141 | 10.3149 | 10.1476 | 10.058 | 10.0116 | 9.9879 | 9.975 | 9.9664 | 9.9589 | 9.9518 | 9.9471 | 9.9494 | 9.9652 | 10
2020-04-02 | 378 | 378 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 43.1712 | 43.3884 | 43.5521 | 43.6691 | 43.7481 | 43.7969 | 43.8194 | 43.8134 | 43.7682 | 43.6602 | 43.4485 | 43.0681 | 42.4258 | 41.4007 | 39.8597 | 37.6959 | 34.9021 | 31.6736 | 28.5042 | 26.1698 | 25.4023 | 25.9755 | 25.3056 | 23.2071 | 20.3824 | 17.5364 | 15.0954 | 13.2509 | 11.9679 | 11.1329 | 10.619 | 10.3178 | 10.1492 | 10.0587 | 10.0118 | 9.9878 | 9.9747 | 9.966 | 9.9585 | 9.9515 | 9.9469 | 9.9493 | 9.9653 | 10
2020-04-03 | 379 | 379 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 43.1747 | 43.3918 | 43.5558 | 43.6729 | 43.7522 | 43.8011 | 43.8235 | 43.8172 | 43.7713 | 43.6623 | 43.4487 | 43.0658 | 42.4201 | 41.3913 | 39.8471 | 37.6828 | 34.894 | 31.6786 | 28.5302 | 26.2161 | 25.4435 | 25.9397 | 25.2644 | 23.1845 | 20.379 | 17.5449 | 15.1087 | 13.2639 | 11.9785 | 11.1405 | 10.6239 | 10.3207 | 10.1507 | 10.0594 | 10.012 | 9.9877 | 9.9744 | 9.9656 | 9.9581 | 9.9512 | 9.9467 | 9.9493 | 9.9655 | 10
2020-04-04 | 380 | 380 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 43.1837 | 43.4009 | 43.565 | 43.6823 | 43.7618 | 43.8108 | 43.8332 | 43.8266 | 43.78 | 43.6698 | 43.4545 | 43.069 | 42.4199 | 41.3874 | 39.8401 | 37.6755 | 34.8917 | 31.6894 | 28.5617 | 26.2672 | 25.4883 | 25.9059 | 25.2239 | 23.162 | 20.3754 | 17.5533 | 15.1219 | 13.2769 | 11.9891 | 11.1481 | 10.6288 | 10.3237 | 10.1523 | 10.0601 | 10.0122 | 9.9876 | 9.9741 | 9.9653 | 9.9577 | 9.9509 | 9.9465 | 9.9493 | 9.9656 | 10
2020-04-05 | 381 | 381 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 43.1983 | 43.4155 | 43.5797 | 43.6973 | 43.7769 | 43.826 | 43.8484 | 43.8415 | 43.7943 | 43.683 | 43.4659 | 43.0778 | 42.4253 | 41.3891 | 39.8388 | 37.6738 | 34.8951 | 31.706 | 28.5989 | 26.3233 | 25.5368 | 25.8739 | 25.184 | 23.1395 | 20.3716 | 17.5614 | 15.1349 | 13.2899 | 11.9996 | 11.1557 | 10.6338 | 10.3267 | 10.154 | 10.0608 | 10.0124 | 9.9875 | 9.9739 | 9.9649 | 9.9574 | 9.9506 | 9.9464 | 9.9493 | 9.9658 | 10
2020-04-06 | 382 | 382 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 43.2185 | 43.4356 | 43.6 | 43.7178 | 43.7977 | 43.8469 | 43.8691 | 43.862 | 43.8141 | 43.7017 | 43.4828 | 43.0921 | 42.4363 | 41.3963 | 39.8431 | 37.6778 | 34.9044 | 31.7283 | 28.6415 | 26.3842 | 25.5888 | 25.8439 | 25.1448 | 23.1171 | 20.3677 | 17.5694 | 15.1479 | 13.3028 | 12.0102 | 11.1633 | 10.6388 | 10.3297 | 10.1556 | 10.0616 | 10.0126 | 9.9874 | 9.9737 | 9.9646 | 9.9571 | 9.9503 | 9.9462 | 9.9494 | 9.9659 | 10
2020-04-07 | 383 | 383 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 43.2443 | 43.4614 | 43.6259 | 43.7439 | 43.8239 | 43.8732 | 43.8954 | 43.888 | 43.8395 | 43.7259 | 43.5052 | 43.1119 | 42.4528 | 41.4092 | 39.8531 | 37.6876 | 34.9194 | 31.7564 | 28.6897 | 26.4499 | 25.6445 | 25.8157 | 25.1063 | 23.0947 | 20.3636 | 17.5772 | 15.1607 | 13.3157 | 12.0208 | 11.1709 | 10.6439 | 10.3328 | 10.1573 | 10.0624 | 10.0129 | 9.9874 | 9.9735 | 9.9644 | 9.9568 | 9.9501 | 9.9461 | 9.9494 | 9.9661 | 10
2020-04-08 | 384 | 384 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 43.2756 | 43.4926 | 43.6573 | 43.7756 | 43.8557 | 43.9051 | 43.9273 | 43.9195 | 43.8704 | 43.7556 | 43.5331 | 43.1373 | 42.4748 | 41.4276 | 39.8686 | 37.703 | 34.9402 | 31.7903 | 28.7433 | 26.5205 | 25.7037 | 25.7895 | 25.0686 | 23.0724 | 20.3594 | 17.5848 | 15.1734 | 13.3286 | 12.0313 | 11.1786 | 10.6489 | 10.3359 | 10.159 | 10.0633 | 10.0132 | 9.9874 | 9.9733 | 9.9641 | 9.9565 | 9.9499 | 9.946 | 9.9495 | 9.9663 | 10
2020-04-09 | 385 | 385 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 43.3124 | 43.5295 | 43.6943 | 43.8127 | 43.8931 | 43.9426 | 43.9647 | 43.9566 | 43.9068 | 43.7909 | 43.5666 | 43.1681 | 42.5024 | 41.4516 | 39.8898 | 37.7242 | 34.9667 | 31.8298 | 28.8024 | 26.5958 | 25.7664 | 25.7653 | 25.0315 | 23.0502 | 20.355 | 17.5923 | 15.186 | 13.3414 | 12.0419 | 11.1863 | 10.6541 | 10.339 | 10.1608 | 10.0642 | 10.0136 | 9.9874 | 9.9731 | 9.9639 | 9.9563 | 9.9497 | 9.946 | 9.9496 | 9.9665 | 10
2020-04-10 | 386 | 386 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 43.3548 | 43.5719 | 43.7368 | 43.8554 | 43.936 | 43.9856 | 44.0076 | 43.9992 | 43.9487 | 43.8317 | 43.6056 | 43.2045 | 42.5355 | 41.4811 | 39.9166 | 37.751 | 34.999 | 31.8751 | 28.867 | 26.6759 | 25.8327 | 25.743 | 24.9953 | 23.0281 | 20.3505 | 17.5995 | 15.1985 | 13.3541 | 12.0525 | 11.1941 | 10.6592 | 10.3422 | 10.1626 | 10.0651 | 10.0139 | 9.9874 | 9.973 | 9.9637 | 9.956 | 9.9495 | 9.9459 | 9.9497 | 9.9667 | 10
2020-04-11 | 387 | 387 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 43.4027 | 43.6198 | 43.7848 | 43.9037 | 43.9844 | 44.0341 | 44.056 | 44.0473 | 43.9962 | 43.878 | 43.6501 | 43.2464 | 42.5741 | 41.5162 | 39.949 | 37.7835 | 35.037 | 31.9261 | 28.937 | 26.7608 | 25.9025 | 25.7226 | 24.9598 | 23.0062 | 20.3458 | 17.6067 | 15.2109 | 13.3668 | 12.0631 | 11.2019 | 10.6644 | 10.3454 | 10.1644 | 10.066 | 10.0143 | 9.9875 | 9.9729 | 9.9635 | 9.9558 | 9.9493 | 9.9459 | 9.9499 | 9.9669 | 10
2020-04-12 | 388 | 388 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 43.4562 | 43.6732 | 43.8384 | 43.9574 | 44.0384 | 44.0881 | 44.11 | 44.101 | 44.0492 | 43.9298 | 43.7 | 43.2938 | 42.6183 | 41.5568 | 39.9869 | 37.8216 | 35.0807 | 31.9828 | 29.0125 | 26.8504 | 25.9758 | 25.7042 | 24.925 | 22.9843 | 20.341 | 17.6136 | 15.2232 | 13.3795 | 12.0737 | 11.2096 | 10.6697 | 10.3486 | 10.1663 | 10.067 | 10.0147 | 9.9876 | 9.9728 | 9.9633 | 9.9556 | 9.9492 | 9.9459 | 9.95 | 9.9672 | 10
2020-04-13 | 389 | 389 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 43.5151 | 43.7321 | 43.8974 | 44.0167 | 44.0978 | 44.1477 | 44.1694 | 44.1601 | 44.1076 | 43.9871 | 43.7555 | 43.3467 | 42.6679 | 41.6029 | 40.0305 | 37.8655 | 35.1301 | 32.0452 | 29.0933 | 26.9447 | 26.0526 | 25.6878 | 24.8911 | 22.9626 | 20.3361 | 17.6204 | 15.2354 | 13.3921 | 12.0843 | 11.2175 | 10.6749 | 10.3519 | 10.1682 | 10.068 | 10.0152 | 9.9877 | 9.9728 | 9.9632 | 9.9555 | 9.9491 | 9.9459 | 9.9502 | 9.9674 | 10
2020-04-14 | 390 | 390 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 43.5796 | 43.7966 | 43.962 | 44.0815 | 44.1627 | 44.2127 | 44.2343 | 44.2247 | 44.1716 | 44.0498 | 43.8164 | 43.4051 | 42.723 | 41.6546 | 40.0796 | 37.9149 | 35.1853 | 32.1132 | 29.1795 | 27.0436 | 26.1328 | 25.6734 | 24.8579 | 22.941 | 20.331 | 17.627 | 15.2475 | 13.4047 | 12.0948 | 11.2253 | 10.6802 | 10.3553 | 10.1701 | 10.069 | 10.0156 | 9.9879 | 9.9727 | 9.963 | 9.9554 | 9.949 | 9.9459 | 9.9504 | 9.9677 | 10
2020-04-15 | 391 | 391 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 43.6495 | 43.8665 | 44.032 | 44.1517 | 44.2331 | 44.2832 | 44.3047 | 44.2948 | 44.2409 | 44.118 | 43.8828 | 43.4689 | 42.7836 | 41.7117 | 40.1343 | 37.97 | 35.2461 | 32.1868 | 29.271 | 27.1472 | 26.2164 | 25.661 | 24.8256 | 22.9195 | 20.3259 | 17.6335 | 15.2594 | 13.4172 | 12.1054 | 11.2332 | 10.6856 | 10.3586 | 10.1721 | 10.07 | 10.0161 | 9.988 | 9.9727 | 9.9629 | 9.9552 | 9.949 | 9.946 | 9.9506 | 9.9679 | 10
2020-04-16 | 392 | 392 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 43.7249 | 43.9418 | 44.1075 | 44.2274 | 44.309 | 44.3591 | 44.3806 | 44.3703 | 44.3158 | 44.1917 | 43.9546 | 43.5381 | 42.8496 | 41.7744 | 40.1945 | 38.0306 | 35.3125 | 32.266 | 29.3679 | 27.2554 | 26.3035 | 25.6506 | 24.7941 | 22.8983 | 20.3206 | 17.6399 | 15.2713 | 13.4297 | 12.116 | 11.2411 | 10.6909 | 10.362 | 10.1741 | 10.0711 | 10.0167 | 9.9882 | 9.9727 | 9.9629 | 9.9551 | 9.9489 | 9.9461 | 9.9508 | 9.9682 | 10
2020-04-17 | 393 | 393 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 43.8057 | 44.0226 | 44.1885 | 44.3085 | 44.3903 | 44.4405 | 44.4619 | 44.4512 | 44.396 | 44.2707 | 44.0319 | 43.6128 | 42.921 | 41.8424 | 40.2602 | 38.0968 | 35.3846 | 32.3508 | 29.47 | 27.3682 | 26.3939 | 25.6421 | 24.7635 | 22.8772 | 20.3152 | 17.646 | 15.283 | 13.4422 | 12.1266 | 11.249 | 10.6964 | 10.3654 | 10.1761 | 10.0722 | 10.0172 | 9.9884 | 9.9728 | 9.9628 | 9.9551 | 9.9489 | 9.9462 | 9.951 | 9.9685 | 10
2020-04-18 | 394 | 394 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 43.892 | 44.1089 | 44.2748 | 44.395 | 44.477 | 44.5272 | 44.5486 | 44.5376 | 44.4817 | 44.3552 | 44.1145 | 43.6928 | 42.9979 | 41.916 | 40.3314 | 38.1686 | 35.4622 | 32.4411 | 29.5773 | 27.4855 | 26.4876 | 25.6357 | 24.7337 | 22.8562 | 20.3097 | 17.6521 | 15.2947 | 13.4546 | 12.1372 | 11.2569 | 10.7018 | 10.3689 | 10.1782 | 10.0734 | 10.0178 | 9.9887 | 9.9728 | 9.9628 | 9.955 | 9.9489 | 9.9463 | 9.9513 | 9.9688 | 10
2020-04-19 | 395 | 395 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 43.9836 | 44.2005 | 44.3665 | 44.4869 | 44.5691 | 44.6194 | 44.6406 | 44.6293 | 44.5727 | 44.4451 | 44.2025 | 43.7783 | 43.0801 | 41.9949 | 40.4081 | 38.246 | 35.5455 | 32.537 | 29.6899 | 27.6073 | 26.5847 | 25.6313 | 24.7047 | 22.8355 | 20.3042 | 17.6579 | 15.3062 | 13.4669 | 12.1478 | 11.2649 | 10.7073 | 10.3724 | 10.1803 | 10.0746 | 10.0184 | 9.989 | 9.9729 | 9.9628 | 9.955 | 9.9489 | 9.9464 | 9.9516 | 9.9691 | 10
2020-04-20 | 396 | 396 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 44.0807 | 44.2975 | 44.4637 | 44.5842 | 44.6665 | 44.7169 | 44.7381 | 44.7264 | 44.6691 | 44.5402 | 44.2958 | 43.8691 | 43.1677 | 42.0793 | 40.4902 | 38.3288 | 35.6343 | 32.6384 | 29.8077 | 27.7335 | 26.6851 | 25.6289 | 24.6767 | 22.815 | 20.2985 | 17.6637 | 15.3176 | 13.4792 | 12.1584 | 11.2729 | 10.7128 | 10.3759 | 10.1824 | 10.0758 | 10.019 | 9.9893 | 9.973 | 9.9628 | 9.955 | 9.949 | 9.9466 | 9.9519 | 9.9694 | 10
2020-04-21 | 397 | 397 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 44.183 | 44.3998 | 44.5661 | 44.6869 | 44.7693 | 44.8198 | 44.8409 | 44.8288 | 44.7708 | 44.6408 | 44.3945 | 43.9652 | 43.2607 | 42.169 | 40.5777 | 38.4172 | 35.7286 | 32.7452 | 29.9306 | 27.8642 | 26.7888 | 25.6285 | 24.6495 | 22.7947 | 20.2928 | 17.6693 | 15.3289 | 13.4915 | 12.1689 | 11.2809 | 10.7183 | 10.3795 | 10.1846 | 10.077 | 10.0197 | 9.9896 | 9.9731 | 9.9628 | 9.955 | 9.9491 | 9.9468 | 9.9522 | 9.9698 | 10
2020-04-22 | 398 | 398 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 44.2907 | 44.5075 | 44.6739 | 44.7948 | 44.8775 | 44.928 | 44.9489 | 44.9366 | 44.8779 | 44.7466 | 44.4985 | 44.0666 | 43.359 | 42.264 | 40.6707 | 38.5109 | 35.8285 | 32.8574 | 30.0586 | 27.9993 | 26.8956 | 25.6301 | 24.6233 | 22.7746 | 20.287 | 17.6747 | 15.3402 | 13.5037 | 12.1795 | 11.289 | 10.7239 | 10.3831 | 10.1868 | 10.0783 | 10.0204 | 9.9899 | 9.9733 | 9.9629 | 9.9551 | 9.9492 | 9.947 | 9.9525 | 9.9701 | 10
2020-04-23 | 399 | 399 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 44.4037 | 44.6205 | 44.787 | 44.9081 | 44.9909 | 45.0415 | 45.0623 | 45.0496 | 44.9902 | 44.8577 | 44.6077 | 44.1733 | 43.4625 | 42.3644 | 40.769 | 38.6102 | 35.9338 | 32.975 | 30.1916 | 28.1387 | 27.0057 | 25.6337 | 24.5979 | 22.7547 | 20.2812 | 17.68 | 15.3513 | 13.5158 | 12.1901 | 11.297 | 10.7295 | 10.3868 | 10.189 | 10.0796 | 10.0211 | 9.9903 | 9.9735 | 9.963 | 9.9551 | 9.9493 | 9.9472 | 9.9528 | 9.9705 | 10
2020-04-24 | 400 | 400 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 44.5219 | 44.7387 | 44.9053 | 45.0266 | 45.1095 | 45.1602 | 45.1809 | 45.1679 | 45.1077 | 44.974 | 44.7222 | 44.2852 | 43.5713 | 42.4701 | 40.8726 | 38.7148 | 36.0445 | 33.098 | 30.3297 | 28.2824 | 27.119 | 25.6394 | 24.5735 | 22.7351 | 20.2752 | 17.6852 | 15.3623 | 13.5279 | 12.2006 | 11.3051 | 10.7352 | 10.3905 | 10.1913 | 10.0809 | 10.0218 | 9.9907 | 9.9736 | 9.9631 | 9.9552 | 9.9494 | 9.9475 | 9.9532 | 9.9708 | 10
2020-04-25 | 401 | 401 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 44.6454 | 44.8621 | 45.0289 | 45.1503 | 45.2334 | 45.2841 | 45.3048 | 45.2913 | 45.2305 | 45.0955 | 44.8419 | 44.4023 | 43.6853 | 42.581 | 40.9816 | 38.8247 | 36.1606 | 33.2262 | 30.4728 | 28.4304 | 27.2354 | 25.647 | 24.55 | 22.7157 | 20.2693 | 17.6903 | 15.3732 | 13.54 | 12.2112 | 11.3132 | 10.7409 | 10.3942 | 10.1936 | 10.0823 | 10.0226 | 9.9911 | 9.9739 | 9.9632 | 9.9553 | 9.9496 | 9.9477 | 9.9536 | 9.9712 | 10
2020-04-26 | 402 | 402 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 44.774 | 44.9908 | 45.1576 | 45.2792 | 45.3625 | 45.4132 | 45.4338 | 45.42 | 45.3584 | 45.2222 | 44.9667 | 44.5246 | 43.8046 | 42.6971 | 41.0958 | 38.9401 | 36.2821 | 33.3598 | 30.6208 | 28.5826 | 27.3549 | 25.6567 | 24.5274 | 22.6966 | 20.2632 | 17.6952 | 15.384 | 13.552 | 12.2218 | 11.3213 | 10.7466 | 10.3979 | 10.1959 | 10.0837 | 10.0234 | 9.9915 | 9.9741 | 9.9633 | 9.9555 | 9.9498 | 9.948 | 9.954 | 9.9716 | 10
2020-04-27 | 403 | 403 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 44.9078 | 45.1246 | 45.2915 | 45.4133 | 45.4967 | 45.5475 | 45.5679 | 45.5538 | 45.4915 | 45.3541 | 45.0967 | 44.6521 | 43.9289 | 42.8184 | 41.2152 | 39.0607 | 36.4089 | 33.4985 | 30.7737 | 28.7389 | 27.4774 | 25.6684 | 24.5058 | 22.6778 | 20.2572 | 17.7 | 15.3947 | 13.564 | 12.2323 | 11.3295 | 10.7523 | 10.4017 | 10.1983 | 10.0851 | 10.0242 | 9.992 | 9.9744 | 9.9635 | 9.9556 | 9.95 | 9.9483 | 9.9544 | 9.972 | 10
2020-04-28 | 404 | 404 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 45.0468 | 45.2635 | 45.4306 | 45.5525 | 45.6361 | 45.6869 | 45.7072 | 45.6927 | 45.6297 | 45.491 | 45.2318 | 44.7846 | 44.0584 | 42.9449 | 41.3399 | 39.1865 | 36.5409 | 33.6425 | 30.9314 | 28.8994 | 27.603 | 25.6821 | 24.4851 | 22.6592 | 20.2511 | 17.7047 | 15.4053 | 13.5759 | 12.2429 | 11.3376 | 10.7581 | 10.4056 | 10.2007 | 10.0866 | 10.0251 | 9.9925 | 9.9747 | 9.9637 | 9.9558 | 9.9502 | 9.9486 | 9.9548 | 9.9724 | 10
2020-04-29 | 405 | 405 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 45.1908 | 45.4075 | 45.5747 | 45.6968 | 45.7805 | 45.8314 | 45.8516 | 45.8367 | 45.7729 | 45.633 | 45.372 | 44.9222 | 44.193 | 43.0765 | 41.4697 | 39.3176 | 36.6782 | 33.7916 | 31.0939 | 29.064 | 27.7316 | 25.6979 | 24.4654 | 22.641 | 20.2449 | 17.7092 | 15.4158 | 13.5877 | 12.2534 | 11.3458 | 10.7639 | 10.4094 | 10.2032 | 10.088 | 10.026 | 9.993 | 9.975 | 9.9639 | 9.956 | 9.9504 | 9.949 | 9.9553 | 9.9728 | 10
2020-04-30 | 406 | 406 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 45.3399 | 45.5566 | 45.7238 | 45.8461 | 45.9299 | 45.9809 | 46.001 | 45.9857 | 45.9212 | 45.7801 | 45.5171 | 45.0649 | 44.3326 | 43.2131 | 41.6047 | 39.4538 | 36.8207 | 33.9458 | 31.2612 | 29.2326 | 27.8632 | 25.7156 | 24.4467 | 22.623 | 20.2388 | 17.7137 | 15.4262 | 13.5995 | 12.2639 | 11.354 | 10.7697 | 10.4133 | 10.2056 | 10.0896 | 10.0269 | 9.9936 | 9.9753 | 9.9642 | 9.9562 | 9.9507 | 9.9493 | 9.9557 | 9.9732 | 10
2020-05-01 | 407 | 407 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 45.4939 | 45.7107 | 45.878 | 46.0004 | 46.0844 | 46.1354 | 46.1554 | 46.1397 | 46.0745 | 45.9321 | 45.6673 | 45.2125 | 44.4772 | 43.3548 | 41.7447 | 39.5952 | 36.9684 | 34.105 | 31.4332 | 29.4051 | 27.9976 | 25.7353 | 24.429 | 22.6053 | 20.2326 | 17.718 | 15.4365 | 13.6113 | 12.2744 | 11.3623 | 10.7756 | 10.4172 | 10.2081 | 10.0911 | 10.0278 | 9.9941 | 9.9757 | 9.9644 | 9.9565 | 9.951 | 9.9497 | 9.9562 | 9.9736 | 10
2020-05-02 | 408 | 408 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 45.6529 | 45.8697 | 46.0371 | 46.1597 | 46.2438 | 46.2949 | 46.3147 | 46.2987 | 46.2327 | 46.0891 | 45.8224 | 45.3651 | 44.6268 | 43.5015 | 41.8897 | 39.7417 | 37.1212 | 34.2692 | 31.6098 | 29.5816 | 28.135 | 25.7571 | 24.4123 | 22.588 | 20.2264 | 17.7222 | 15.4468 | 13.623 | 12.285 | 11.3705 | 10.7815 | 10.4212 | 10.2107 | 10.0927 | 10.0288 | 9.9947 | 9.9761 | 9.9647 | 9.9567 | 9.9513 | 9.9501 | 9.9567 | 9.9741 | 10
2020-05-03 | 409 | 409 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 45.8169 | 46.0337 | 46.2012 | 46.3239 | 46.4082 | 46.4593 | 46.479 | 46.4626 | 46.3958 | 46.2509 | 45.9824 | 45.5226 | 44.7813 | 43.6531 | 42.0398 | 39.8932 | 37.279 | 34.4384 | 31.791 | 29.7619 | 28.2752 | 25.7808 | 24.3965 | 22.571 | 20.2202 | 17.7263 | 15.4569 | 13.6347 | 12.2955 | 11.3788 | 10.7874 | 10.4252 | 10.2132 | 10.0943 | 10.0298 | 9.9954 | 9.9765 | 9.965 | 9.957 | 9.9516 | 9.9506 | 9.9572 | 9.9745 | 10
2020-05-04 | 410 | 410 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 45.9857 | 46.2025 | 46.3701 | 46.493 | 46.5774 | 46.6285 | 46.6481 | 46.6313 | 46.5638 | 46.4177 | 46.1472 | 45.6849 | 44.9407 | 43.8097 | 42.1948 | 40.0498 | 37.4418 | 34.6125 | 31.9767 | 29.9461 | 28.4182 | 25.8066 | 24.3818 | 22.5543 | 20.214 | 17.7303 | 15.4669 | 13.6463 | 12.306 | 11.387 | 10.7934 | 10.4292 | 10.2158 | 10.0959 | 10.0308 | 9.996 | 9.9769 | 9.9654 | 9.9573 | 9.952 | 9.951 | 9.9577 | 9.975 | 10
2020-05-05 | 411 | 411 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 46.1593 | 46.3761 | 46.5438 | 46.6669 | 46.7514 | 46.8026 | 46.822 | 46.8048 | 46.7365 | 46.5892 | 46.3169 | 45.8521 | 45.1048 | 43.9711 | 42.3547 | 40.2113 | 37.6096 | 34.7914 | 32.1669 | 30.134 | 28.5639 | 25.8343 | 24.3681 | 22.5379 | 20.2078 | 17.7343 | 15.4768 | 13.6578 | 12.3164 | 11.3953 | 10.7994 | 10.4333 | 10.2185 | 10.0976 | 10.0318 | 9.9967 | 9.9774 | 9.9657 | 9.9577 | 9.9524 | 9.9515 | 9.9583 | 9.9755 | 10
2020-05-06 | 412 | 412 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 46.3377 | 46.5545 | 46.7224 | 46.8455 | 46.9302 | 46.9814 | 47.0007 | 46.9831 | 46.9141 | 46.7655 | 46.4913 | 46.024 | 45.2738 | 44.1373 | 42.5195 | 40.3776 | 37.7823 | 34.9751 | 32.3615 | 30.3256 | 28.7124 | 25.864 | 24.3555 | 22.5219 | 20.2016 | 17.7381 | 15.4867 | 13.6693 | 12.3269 | 11.4036 | 10.8054 | 10.4374 | 10.2211 | 10.0993 | 10.0329 | 9.9974 | 9.9779 | 9.9661 | 9.958 | 9.9528 | 9.952 | 9.9588 | 9.9759 | 10
2020-05-07 | 413 | 413 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 46.5209 | 46.7377 | 46.9056 | 47.0289 | 47.1137 | 47.165 | 47.1841 | 47.1662 | 47.0963 | 46.9464 | 46.6704 | 46.2006 | 45.4475 | 44.3082 | 42.6891 | 40.5489 | 37.9599 | 35.1635 | 32.5605 | 30.5209 | 28.8635 | 25.8956 | 24.3438 | 22.5063 | 20.1954 | 17.7418 | 15.4964 | 13.6808 | 12.3374 | 11.412 | 10.8115 | 10.4415 | 10.2238 | 10.101 | 10.034 | 9.9981 | 9.9784 | 9.9665 | 9.9584 | 9.9532 | 9.9525 | 9.9594 | 9.9764 | 10
2020-05-08 | 414 | 414 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 46.7087 | 46.9255 | 47.0935 | 47.217 | 47.3019 | 47.3532 | 47.3722 | 47.3538 | 47.2832 | 47.1321 | 46.8542 | 46.3818 | 45.6259 | 44.4839 | 42.8634 | 40.7249 | 38.1422 | 35.3566 | 32.7638 | 30.7198 | 29.0173 | 25.9293 | 24.3332 | 22.491 | 20.1893 | 17.7454 | 15.5061 | 13.6922 | 12.3478 | 11.4203 | 10.8176 | 10.4457 | 10.2266 | 10.1027 | 10.0351 | 9.9988 | 9.9789 | 9.9669 | 9.9588 | 9.9536 | 9.953 | 9.96 | 9.9769 | 10
2020-05-09 | 415 | 415 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 46.9011 | 47.118 | 47.2861 | 47.4097 | 47.4947 | 47.546 | 47.5649 | 47.5461 | 47.4748 | 47.3223 | 47.0426 | 46.5677 | 45.8089 | 44.6642 | 43.0424 | 40.9057 | 38.3293 | 35.5543 | 32.9713 | 30.9221 | 29.1736 | 25.9649 | 24.3236 | 22.4761 | 20.1832 | 17.7489 | 15.5156 | 13.7035 | 12.3583 | 11.4287 | 10.8237 | 10.4499 | 10.2293 | 10.1045 | 10.0363 | 9.9996 | 9.9795 | 9.9673 | 9.9592 | 9.9541 | 9.9535 | 9.9606 | 9.9774 | 10
2020-05-10 | 416 | 416 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 47.0981 | 47.315 | 47.4832 | 47.6069 | 47.6921 | 47.7434 | 47.7622 | 47.743 | 47.6708 | 47.5171 | 47.2355 | 46.7582 | 45.9964 | 44.8491 | 43.2261 | 41.0912 | 38.5211 | 35.7566 | 33.183 | 31.128 | 29.3325 | 26.0024 | 24.3151 | 22.4616 | 20.1771 | 17.7524 | 15.5251 | 13.7148 | 12.3687 | 11.437 | 10.8298 | 10.4541 | 10.2321 | 10.1063 | 10.0374 | 10.0004 | 9.98 | 9.9678 | 9.9596 | 9.9546 | 9.9541 | 9.9612 | 9.9779 | 10
2020-05-11 | 417 | 417 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 47.2996 | 47.5165 | 47.6848 | 47.8087 | 47.8939 | 47.9453 | 47.9639 | 47.9443 | 47.8714 | 47.7164 | 47.4329 | 46.9531 | 46.1885 | 45.0386 | 43.4144 | 41.2813 | 38.7175 | 35.9634 | 33.3987 | 31.3372 | 29.4939 | 26.0419 | 24.3077 | 22.4475 | 20.171 | 17.7557 | 15.5345 | 13.7261 | 12.3791 | 11.4454 | 10.836 | 10.4584 | 10.235 | 10.1082 | 10.0386 | 10.0012 | 9.9806 | 9.9683 | 9.9601 | 9.9551 | 9.9547 | 9.9618 | 9.9784 | 10
2020-05-12 | 418 | 418 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 47.5056 | 47.7225 | 47.8909 | 48.0149 | 48.1003 | 48.1517 | 48.1701 | 48.1501 | 48.0764 | 47.9202 | 47.6348 | 47.1525 | 46.3851 | 45.2326 | 43.6072 | 41.476 | 38.9185 | 36.1745 | 33.6186 | 31.5498 | 29.6577 | 26.0833 | 24.3013 | 22.4338 | 20.165 | 17.759 | 15.5438 | 13.7373 | 12.3895 | 11.4538 | 10.8422 | 10.4626 | 10.2378 | 10.11 | 10.0399 | 10.002 | 9.9812 | 9.9688 | 9.9606 | 9.9556 | 9.9553 | 9.9625 | 9.979 | 10
2020-05-13 | 419 | 419 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 47.7159 | 47.9329 | 48.1013 | 48.2255 | 48.311 | 48.3624 | 48.3807 | 48.3603 | 48.2858 | 48.1283 | 47.841 | 47.3563 | 46.586 | 45.431 | 43.8045 | 41.6752 | 39.124 | 36.3901 | 33.8424 | 31.7657 | 29.8239 | 26.1266 | 24.2959 | 22.4205 | 20.1591 | 17.7622 | 15.553 | 13.7484 | 12.3999 | 11.4622 | 10.8484 | 10.467 | 10.2407 | 10.1119 | 10.0411 | 10.0029 | 9.9819 | 9.9693 | 9.9611 | 9.9561 | 9.9559 | 9.9631 | 9.9795 | 10
2020-05-14 | 420 | 420 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 47.9306 | 48.1476 | 48.3161 | 48.4405 | 48.5261 | 48.5775 | 48.5957 | 48.5748 | 48.4995 | 48.3407 | 48.0516 | 47.5644 | 46.7913 | 45.6338 | 44.0062 | 41.8788 | 39.3339 | 36.6099 | 34.0701 | 31.9848 | 29.9925 | 26.1718 | 24.2917 | 22.4076 | 20.1532 | 17.7653 | 15.5621 | 13.7595 | 12.4103 | 11.4707 | 10.8546 | 10.4713 | 10.2436 | 10.1139 | 10.0424 | 10.0038 | 9.9825 | 9.9699 | 9.9616 | 9.9567 | 9.9565 | 9.9638 | 9.98 | 10
2020-05-15 | 421 | 421 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 48.1496 | 48.3666 | 48.5352 | 48.6597 | 48.7454 | 48.7969 | 48.8149 | 48.7936 | 48.7175 | 48.5574 | 48.2664 | 47.7767 | 47.0009 | 45.8409 | 44.2123 | 42.0869 | 39.5482 | 36.834 | 34.3017 | 32.207 | 30.1633 | 26.2189 | 24.2885 | 22.3951 | 20.1474 | 17.7684 | 15.5711 | 13.7706 | 12.4207 | 11.4791 | 10.8609 | 10.4757 | 10.2466 | 10.1158 | 10.0437 | 10.0047 | 9.9832 | 9.9705 | 9.9621 | 9.9572 | 9.9571 | 9.9645 | 9.9806 | 10
2020-05-16 | 422 | 422 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 48.3727 | 48.5898 | 48.7586 | 48.8831 | 48.969 | 49.0204 | 49.0383 | 49.0166 | 48.9397 | 48.7783 | 48.4854 | 47.9933 | 47.2147 | 46.0522 | 44.4226 | 42.2993 | 39.7669 | 37.0622 | 34.537 | 32.4324 | 30.3364 | 26.2679 | 24.2863 | 22.3831 | 20.1416 | 17.7714 | 15.5801 | 13.7816 | 12.431 | 11.4876 | 10.8672 | 10.4801 | 10.2496 | 10.1178 | 10.0451 | 10.0056 | 9.9839 | 9.9711 | 9.9627 | 9.9578 | 9.9578 | 9.9652 | 9.9811 | 10
2020-05-17 | 423 | 423 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 48.6001 | 48.8172 | 48.986 | 49.1107 | 49.1967 | 49.2482 | 49.2658 | 49.2437 | 49.166 | 49.0033 | 48.7085 | 48.214 | 47.4326 | 46.2677 | 44.6372 | 42.5159 | 39.9897 | 37.2946 | 34.776 | 32.6607 | 30.5117 | 26.3188 | 24.2853 | 22.3715 | 20.136 | 17.7743 | 15.5889 | 13.7925 | 12.4414 | 11.496 | 10.8735 | 10.4846 | 10.2526 | 10.1198 | 10.0464 | 10.0066 | 9.9847 | 9.9717 | 9.9633 | 9.9585 | 9.9585 | 9.9659 | 9.9817 | 10
2020-05-18 | 424 | 424 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 48.8315 | 49.0487 | 49.2176 | 49.3424 | 49.4284 | 49.48 | 49.4975 | 49.4749 | 49.3964 | 49.2324 | 48.9358 | 48.4388 | 47.6547 | 46.4874 | 44.856 | 42.7368 | 40.2168 | 37.5309 | 35.0187 | 32.892 | 30.6892 | 26.3715 | 24.2854 | 22.3603 | 20.1304 | 17.7771 | 15.5977 | 13.8034 | 12.4517 | 11.5045 | 10.8799 | 10.489 | 10.2556 | 10.1219 | 10.0478 | 10.0076 | 9.9854 | 9.9723 | 9.9639 | 9.9591 | 9.9592 | 9.9666 | 9.9822 | 10
2020-05-19 | 425 | 425 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 49.0669 | 49.2841 | 49.4532 | 49.5781 | 49.6643 | 49.7158 | 49.7331 | 49.7101 | 49.6308 | 49.4655 | 49.167 | 48.6676 | 47.8808 | 46.7111 | 45.0789 | 42.9618 | 40.4479 | 37.7712 | 35.2649 | 33.1261 | 30.8687 | 26.4261 | 24.2865 | 22.3496 | 20.1249 | 17.7799 | 15.6064 | 13.8142 | 12.462 | 11.513 | 10.8863 | 10.4936 | 10.2587 | 10.1239 | 10.0492 | 10.0086 | 9.9862 | 9.973 | 9.9645 | 9.9598 | 9.9599 | 9.9674 | 9.9828 | 10
2020-05-20 | 426 | 426 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 49.3063 | 49.5236 | 49.6927 | 49.8178 | 49.904 | 49.9555 | 49.9727 | 49.9493 | 49.8692 | 49.7026 | 49.4022 | 48.9004 | 48.1108 | 46.9389 | 45.3058 | 43.1909 | 40.6832 | 38.0154 | 35.5146 | 33.3631 | 31.0503 | 26.4825 | 24.2887 | 22.3393 | 20.1194 | 17.7827 | 15.6151 | 13.825 | 12.4723 | 11.5215 | 10.8927 | 10.4981 | 10.2618 | 10.126 | 10.0506 | 10.0096 | 9.987 | 9.9736 | 9.9652 | 9.9604 | 9.9606 | 9.9681 | 9.9834 | 10
2020-05-21 | 427 | 427 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 49.5495 | 49.7669 | 49.9361 | 50.0613 | 50.1477 | 50.1992 | 50.2162 | 50.1923 | 50.1114 | 49.9435 | 49.6412 | 49.137 | 48.3448 | 47.1705 | 45.5367 | 43.4239 | 40.9223 | 38.2633 | 35.7676 | 33.6028 | 31.2338 | 26.5407 | 24.292 | 22.3295 | 20.1141 | 17.7854 | 15.6236 | 13.8357 | 12.4826 | 11.53 | 10.8991 | 10.5027 | 10.2649 | 10.1281 | 10.0521 | 10.0107 | 9.9878 | 9.9743 | 9.9658 | 9.9611 | 9.9614 | 9.9689 | 9.984 | 10
2020-05-22 | 428 | 428 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 49.7966 | 50.0141 | 50.1834 | 50.3087 | 50.3951 | 50.4467 | 50.4635 | 50.4392 | 50.3574 | 50.1882 | 49.8841 | 49.3775 | 48.5826 | 47.406 | 45.7715 | 43.6609 | 41.1654 | 38.515 | 36.024 | 33.8452 | 31.4193 | 26.6007 | 24.2964 | 22.3202 | 20.1089 | 17.788 | 15.6321 | 13.8464 | 12.4928 | 11.5385 | 10.9055 | 10.5072 | 10.2681 | 10.1303 | 10.0536 | 10.0117 | 9.9886 | 9.975 | 9.9665 | 9.9618 | 9.9622 | 9.9697 | 9.9846 | 10
2020-05-23 | 429 | 429 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 50.0475 | 50.265 | 50.4344 | 50.5598 | 50.6463 | 50.6979 | 50.7145 | 50.6898 | 50.6072 | 50.4367 | 50.1307 | 49.6216 | 48.8241 | 47.6453 | 46.0101 | 43.9018 | 41.4123 | 38.7704 | 36.2837 | 34.0901 | 31.6067 | 26.6625 | 24.3019 | 22.3114 | 20.1038 | 17.7906 | 15.6405 | 13.8571 | 12.503 | 11.547 | 10.912 | 10.5119 | 10.2713 | 10.1325 | 10.0551 | 10.0128 | 9.9895 | 9.9758 | 9.9672 | 9.9626 | 9.9629 | 9.9704 | 9.9852 | 10
2020-05-24 | 430 | 430 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 50.302 | 50.5196 | 50.689 | 50.8146 | 50.9012 | 50.9528 | 50.9692 | 50.944 | 50.8606 | 50.6888 | 50.3809 | 49.8695 | 49.0693 | 47.8883 | 46.2524 | 44.1464 | 41.6629 | 39.0293 | 36.5465 | 34.3376 | 31.7958 | 26.726 | 24.3085 | 22.303 | 20.0988 | 17.7932 | 15.6488 | 13.8676 | 12.5133 | 11.5555 | 10.9185 | 10.5165 | 10.2745 | 10.1347 | 10.0566 | 10.014 | 9.9903 | 9.9765 | 9.9679 | 9.9633 | 9.9637 | 9.9712 | 9.9858 | 10
2020-05-25 | 431 | 431 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 50.5601 | 50.7777 | 50.9473 | 51.073 | 51.1597 | 51.2113 | 51.2275 | 51.2019 | 51.1177 | 50.9445 | 50.6348 | 50.121 | 49.3182 | 48.135 | 46.4985 | 44.3947 | 41.9172 | 39.2917 | 36.8125 | 34.5875 | 31.9868 | 26.7913 | 24.3162 | 22.2951 | 20.0939 | 17.7957 | 15.6571 | 13.8782 | 12.5235 | 11.5641 | 10.925 | 10.5212 | 10.2777 | 10.1369 | 10.0582 | 10.0151 | 9.9912 | 9.9773 | 9.9687 | 9.9641 | 9.9646 | 9.972 | 9.9864 | 10
2020-05-26 | 432 | 432 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 50.8217 | 51.0395 | 51.2091 | 51.3349 | 51.4217 | 51.4733 | 51.4894 | 51.4633 | 51.3782 | 51.2038 | 50.8921 | 50.3759 | 49.5706 | 48.3852 | 46.7481 | 44.6467 | 42.1751 | 39.5576 | 37.0814 | 34.8398 | 32.1795 | 26.8584 | 24.3249 | 22.2878 | 20.0892 | 17.7982 | 15.6652 | 13.8886 | 12.5336 | 11.5726 | 10.9315 | 10.5259 | 10.281 | 10.1392 | 10.0598 | 10.0163 | 9.9922 | 9.9781 | 9.9694 | 9.9648 | 9.9654 | 9.9729 | 9.987 | 10
2020-05-27 | 433 | 433 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 51.0868 | 51.3046 | 51.4744 | 51.6003 | 51.6872 | 51.7387 | 51.7547 | 51.7281 | 51.6422 | 51.4664 | 51.1529 | 50.6344 | 49.8264 | 48.639 | 47.0013 | 44.9022 | 42.4366 | 39.8267 | 37.3533 | 35.0944 | 32.3738 | 26.9271 | 24.3348 | 22.2809 | 20.0846 | 17.8006 | 15.6734 | 13.8991 | 12.5438 | 11.5812 | 10.9381 | 10.5306 | 10.2843 | 10.1414 | 10.0614 | 10.0174 | 9.9931 | 9.9789 | 9.9702 | 9.9656 | 9.9662 | 9.9737 | 9.9876 | 10
2020-05-28 | 434 | 434 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 51.3553 | 51.5732 | 51.743 | 51.8691 | 51.9561 | 52.0076 | 52.0233 | 51.9963 | 51.9096 | 51.7325 | 51.4171 | 50.8962 | 50.0857 | 48.8962 | 47.258 | 45.1612 | 42.7014 | 40.0991 | 37.628 | 35.3512 | 32.5697 | 26.9975 | 24.3458 | 22.2745 | 20.0801 | 17.803 | 15.6814 | 13.9094 | 12.5539 | 11.5897 | 10.9447 | 10.5354 | 10.2876 | 10.1437 | 10.063 | 10.0186 | 9.9941 | 9.9797 | 9.971 | 9.9665 | 9.9671 | 9.9745 | 9.9882 | 10
2020-05-29 | 435 | 435 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 51.627 | 51.8451 | 52.015 | 52.1412 | 52.2282 | 52.2797 | 52.2953 | 52.2678 | 52.1802 | 52.0018 | 51.6846 | 51.1613 | 50.3482 | 49.1567 | 47.518 | 45.4236 | 42.9696 | 40.3747 | 37.9055 | 35.6102 | 32.7672 | 27.0696 | 24.3578 | 22.2686 | 20.0757 | 17.8054 | 15.6894 | 13.9198 | 12.5641 | 11.5983 | 10.9513 | 10.5402 | 10.291 | 10.1461 | 10.0647 | 10.0199 | 9.995 | 9.9806 | 9.9718 | 9.9673 | 9.968 | 9.9754 | 9.9889 | 10
2020-05-30 | 436 | 436 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 51.902 | 52.1202 | 52.2902 | 52.4165 | 52.5036 | 52.5551 | 52.5704 | 52.5425 | 52.4541 | 52.2744 | 51.9552 | 51.4296 | 50.614 | 49.4205 | 47.7814 | 45.6894 | 43.2411 | 40.6534 | 38.1856 | 35.8712 | 32.9661 | 27.1434 | 24.371 | 22.2633 | 20.0715 | 17.8078 | 15.6973 | 13.93 | 12.5742 | 11.6069 | 10.9579 | 10.545 | 10.2944 | 10.1484 | 10.0663 | 10.0211 | 9.996 | 9.9815 | 9.9726 | 9.9681 | 9.9688 | 9.9763 | 9.9895 | 10
2020-05-31 | 437 | 437 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 52.1802 | 52.3984 | 52.5685 | 52.6949 | 52.7822 | 52.8336 | 52.8488 | 52.8204 | 52.7311 | 52.55 | 52.229 | 51.7011 | 50.883 | 49.6874 | 48.0479 | 45.9584 | 43.5158 | 40.9351 | 38.4684 | 36.1342 | 33.1665 | 27.2188 | 24.3852 | 22.2585 | 20.0675 | 17.8101 | 15.7051 | 13.9403 | 12.5843 | 11.6154 | 10.9645 | 10.5498 | 10.2978 | 10.1508 | 10.068 | 10.0224 | 9.997 | 9.9823 | 9.9735 | 9.969 | 9.9697 | 9.9771 | 9.9901 | 10
2020-06-01 | 438 | 438 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 52.4614 | 52.6797 | 52.8499 | 52.9764 | 53.0638 | 53.1152 | 53.1301 | 53.1013 | 53.0112 | 52.8288 | 52.5059 | 51.9756 | 51.1551 | 49.9575 | 48.3177 | 46.2305 | 43.7936 | 41.2197 | 38.7537 | 36.3991 | 33.3682 | 27.2958 | 24.4006 | 22.2542 | 20.0636 | 17.8125 | 15.7129 | 13.9504 | 12.5943 | 11.624 | 10.9712 | 10.5547 | 10.3012 | 10.1532 | 10.0698 | 10.0237 | 9.9981 | 9.9833 | 9.9743 | 9.9699 | 9.9707 | 9.978 | 9.9908 | 10
2020-06-02 | 439 | 439 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 52.7455 | 52.964 | 53.1343 | 53.2609 | 53.3483 | 53.3998 | 53.4145 | 53.3852 | 53.2942 | 53.1105 | 52.7858 | 52.2532 | 51.4301 | 50.2306 | 48.5904 | 46.5057 | 44.0744 | 41.5071 | 39.0414 | 36.6659 | 33.5712 | 27.3744 | 24.417 | 22.2504 | 20.0599 | 17.8148 | 15.7206 | 13.9605 | 12.6044 | 11.6326 | 10.9778 | 10.5596 | 10.3047 | 10.1557 | 10.0715 | 10.025 | 9.9991 | 9.9842 | 9.9752 | 9.9708 | 9.9716 | 9.9789 | 9.9914 | 10
2020-06-03 | 440 | 440 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 53.0326 | 53.2512 | 53.4217 | 53.5484 | 53.6358 | 53.6872 | 53.7018 | 53.6719 | 53.5801 | 53.3951 | 53.0685 | 52.5336 | 51.7081 | 50.5067 | 48.8662 | 46.7839 | 44.3582 | 41.7973 | 39.3314 | 36.9344 | 33.7755 | 27.4545 | 24.4345 | 22.2472 | 20.0563 | 17.8171 | 15.7282 | 13.9706 | 12.6144 | 11.6412 | 10.9845 | 10.5645 | 10.3082 | 10.1581 | 10.0733 | 10.0263 | 10.0002 | 9.9851 | 9.9761 | 9.9717 | 9.9725 | 9.9798 | 9.9921 | 10
2020-06-04 | 441 | 441 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 53.3225 | 53.5413 | 53.7118 | 53.8386 | 53.9262 | 53.9775 | 53.9919 | 53.9616 | 53.8689 | 53.6825 | 53.3541 | 52.8168 | 51.9889 | 50.7857 | 49.1449 | 47.0651 | 44.6448 | 42.0901 | 39.6237 | 37.2045 | 33.981 | 27.5362 | 24.4531 | 22.2445 | 20.0529 | 17.8194 | 15.7358 | 13.9806 | 12.6244 | 11.6497 | 10.9912 | 10.5694 | 10.3117 | 10.1606 | 10.0751 | 10.0277 | 10.0013 | 9.9861 | 9.977 | 9.9726 | 9.9735 | 9.9807 | 9.9927 | 10
2020-06-05 | 442 | 442 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 53.6152 | 53.8341 | 54.0047 | 54.1316 | 54.2192 | 54.2706 | 54.2847 | 54.2539 | 54.1604 | 53.9726 | 53.6424 | 53.1028 | 52.2725 | 51.0674 | 49.4264 | 47.349 | 44.9342 | 42.3855 | 39.9182 | 37.4763 | 34.1875 | 27.6194 | 24.4728 | 22.2423 | 20.0497 | 17.8217 | 15.7434 | 13.9906 | 12.6343 | 11.6583 | 10.9979 | 10.5744 | 10.3152 | 10.1631 | 10.0769 | 10.029 | 10.0024 | 9.987 | 9.978 | 9.9736 | 9.9744 | 9.9816 | 9.9934 | 10
2020-06-06 | 443 | 443 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 53.9105 | 54.1295 | 54.3002 | 54.4272 | 54.5149 | 54.5663 | 54.5802 | 54.5489 | 54.4545 | 54.2654 | 53.9333 | 53.3915 | 52.5588 | 51.3518 | 49.7106 | 47.6357 | 45.2263 | 42.6834 | 40.2147 | 37.7496 | 34.3952 | 27.7042 | 24.4936 | 22.2407 | 20.0467 | 17.824 | 15.7508 | 14.0005 | 12.6443 | 11.6669 | 11.0047 | 10.5794 | 10.3188 | 10.1656 | 10.0787 | 10.0304 | 10.0035 | 9.988 | 9.9789 | 9.9745 | 9.9754 | 9.9825 | 9.994 | 10
2020-06-07 | 444 | 444 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 54.2084 | 54.4275 | 54.5983 | 54.7255 | 54.8132 | 54.8645 | 54.8782 | 54.8464 | 54.7512 | 54.5608 | 54.2268 | 53.6827 | 52.8476 | 51.6389 | 49.9975 | 47.9251 | 45.5209 | 42.9837 | 40.5133 | 38.0243 | 34.6038 | 27.7904 | 24.5154 | 22.2397 | 20.0438 | 17.8263 | 15.7583 | 14.0104 | 12.6542 | 11.6755 | 11.0114 | 10.5844 | 10.3224 | 10.1682 | 10.0805 | 10.0318 | 10.0047 | 9.989 | 9.9799 | 9.9755 | 9.9764 | 9.9835 | 9.9947 | 10
2020-06-08 | 445 | 445 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 54.5087 | 54.728 | 54.899 | 55.0262 | 55.114 | 55.1653 | 55.1788 | 55.1465 | 55.0504 | 54.8586 | 54.5228 | 53.9764 | 53.139 | 51.9285 | 50.2869 | 48.217 | 45.8181 | 43.2862 | 40.8137 | 38.3003 | 34.8134 | 27.878 | 24.5383 | 22.2392 | 20.0411 | 17.8286 | 15.7656 | 14.0202 | 12.6641 | 11.6841 | 11.0182 | 10.5894 | 10.326 | 10.1708 | 10.0824 | 10.0332 | 10.0058 | 9.9901 | 9.9808 | 9.9765 | 9.9774 | 9.9844 | 9.9954 | 10
2020-06-09 | 446 | 446 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 54.8115 | 55.0309 | 55.202 | 55.3293 | 55.4172 | 55.4684 | 55.4817 | 55.4489 | 55.3519 | 55.1589 | 54.8212 | 54.2725 | 53.4327 | 52.2205 | 50.5788 | 48.5114 | 46.1177 | 43.591 | 41.1159 | 38.5776 | 35.0239 | 27.9671 | 24.5623 | 22.2393 | 20.0387 | 17.8309 | 15.7729 | 14.03 | 12.674 | 11.6927 | 11.025 | 10.5944 | 10.3296 | 10.1734 | 10.0843 | 10.0347 | 10.007 | 9.9911 | 9.9818 | 9.9775 | 9.9784 | 9.9854 | 9.996 | 10
2020-06-10 | 447 | 447 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 55.1165 | 55.3362 | 55.5073 | 55.6347 | 55.7227 | 55.7739 | 55.7869 | 55.7537 | 55.6558 | 55.4614 | 55.1219 | 54.571 | 53.7288 | 52.5149 | 50.8732 | 48.8082 | 46.4196 | 43.8979 | 41.4199 | 38.8561 | 35.2352 | 28.0576 | 24.5873 | 22.2399 | 20.0364 | 17.8332 | 15.7802 | 14.0397 | 12.6839 | 11.7012 | 11.0318 | 10.5995 | 10.3333 | 10.176 | 10.0862 | 10.0361 | 10.0082 | 9.9922 | 9.9828 | 9.9785 | 9.9794 | 9.9863 | 9.9967 | 10
2020-06-11 | 448 | 448 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 55.4238 | 55.6436 | 55.8149 | 55.9424 | 56.0304 | 56.0816 | 56.0944 | 56.0606 | 55.9619 | 55.7661 | 55.4248 | 54.8716 | 54.0272 | 52.8116 | 51.1698 | 49.1073 | 46.7237 | 44.2068 | 41.7255 | 39.1357 | 35.4473 | 28.1495 | 24.6134 | 22.2411 | 20.0343 | 17.8356 | 15.7874 | 14.0494 | 12.6937 | 11.7098 | 11.0386 | 10.6046 | 10.337 | 10.1786 | 10.0882 | 10.0376 | 10.0094 | 9.9932 | 9.9839 | 9.9795 | 9.9805 | 9.9873 | 9.9974 | 10
2020-06-12 | 449 | 449 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 55.7332 | 55.9532 | 56.1246 | 56.2522 | 56.3403 | 56.3914 | 56.404 | 56.3697 | 56.2701 | 56.073 | 55.7298 | 55.1744 | 54.3277 | 53.1105 | 51.4686 | 49.4087 | 47.03 | 44.5177 | 42.0326 | 39.4163 | 35.66 | 28.2427 | 24.6406 | 22.2429 | 20.0325 | 17.8379 | 15.7946 | 14.059 | 12.7035 | 11.7184 | 11.0454 | 10.6097 | 10.3407 | 10.1813 | 10.0901 | 10.0391 | 10.0106 | 9.9943 | 9.9849 | 9.9805 | 9.9815 | 9.9882 | 9.998 | 10
2020-06-13 | 450 | 450 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 56.0447 | 56.2649 | 56.4363 | 56.5641 | 56.6522 | 56.7033 | 56.7156 | 56.6809 | 56.5804 | 56.3819 | 56.0369 | 55.4793 | 54.6303 | 53.4114 | 51.7695 | 49.7121 | 47.3383 | 44.8303 | 42.3412 | 39.6979 | 35.8734 | 28.3372 | 24.6688 | 22.2452 | 20.0308 | 17.8403 | 15.8017 | 14.0686 | 12.7133 | 11.727 | 11.0523 | 10.6149 | 10.3444 | 10.184 | 10.0921 | 10.0406 | 10.0119 | 9.9954 | 9.9859 | 9.9816 | 9.9826 | 9.9892 | 9.9987 | 10
2020-06-14 | 451 | 451 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 56.3581 | 56.5785 | 56.7501 | 56.8779 | 56.9661 | 57.0171 | 57.0292 | 56.994 | 56.8926 | 56.6928 | 56.3459 | 55.7861 | 54.9349 | 53.7144 | 52.0725 | 50.0176 | 47.6486 | 45.1448 | 42.6511 | 39.9802 | 36.0874 | 28.4331 | 24.698 | 22.2481 | 20.0294 | 17.8427 | 15.8088 | 14.0781 | 12.723 | 11.7356 | 11.0591 | 10.62 | 10.3481 | 10.1867 | 10.0941 | 10.0422 | 10.0131 | 9.9965 | 9.987 | 9.9826 | 9.9836 | 9.9902 | 9.9994 | 10
2020-06-15 | 452 | 452 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 56.6734 | 56.894 | 57.0657 | 57.1936 | 57.2819 | 57.3328 | 57.3447 | 57.3089 | 57.2067 | 57.0055 | 56.6568 | 56.0948 | 55.2413 | 54.0193 | 52.3775 | 50.325 | 47.9607 | 45.4608 | 42.9622 | 40.2634 | 36.3018 | 28.5302 | 24.7283 | 22.2516 | 20.0282 | 17.8451 | 15.8158 | 14.0876 | 12.7328 | 11.7441 | 11.066 | 10.6252 | 10.3519 | 10.1894 | 10.0961 | 10.0437 | 10.0144 | 9.9977 | 9.9881 | 9.9837 | 9.9847 | 9.9912 | 10.0001 | 10
2020-06-16 | 453 | 453 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 56.9905 | 57.2112 | 57.3831 | 57.5111 | 57.5994 | 57.6503 | 57.662 | 57.6257 | 57.5225 | 57.32 | 56.9695 | 56.4053 | 55.5496 | 54.326 | 52.6842 | 50.6343 | 48.2747 | 45.7784 | 43.2746 | 40.5472 | 36.5167 | 28.6285 | 24.7596 | 22.2557 | 20.0272 | 17.8476 | 15.8228 | 14.0971 | 12.7425 | 11.7527 | 11.0729 | 10.6304 | 10.3557 | 10.1921 | 10.0981 | 10.0453 | 10.0157 | 9.9988 | 9.9892 | 9.9848 | 9.9858 | 9.9922 | 10.0007 | 10
2020-06-17 | 454 | 454 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 57.3093 | 57.5302 | 57.7021 | 57.8303 | 57.9186 | 57.9695 | 57.9809 | 57.9441 | 57.84 | 57.6362 | 57.2838 | 56.7174 | 55.8596 | 54.6345 | 52.9928 | 50.9453 | 48.5902 | 46.0975 | 43.588 | 40.8316 | 36.732 | 28.7281 | 24.7919 | 22.2603 | 20.0264 | 17.8501 | 15.8297 | 14.1065 | 12.7521 | 11.7613 | 11.0798 | 10.6356 | 10.3595 | 10.1949 | 10.1001 | 10.0469 | 10.017 | 10 | 9.9903 | 9.9859 | 9.9869 | 9.9932 | 10.0014 | 10
2020-06-18 | 455 | 455 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 57.6296 | 57.8508 | 58.0228 | 58.151 | 58.2395 | 58.2903 | 58.3014 | 58.2641 | 58.1592 | 57.954 | 57.5998 | 57.0312 | 56.1712 | 54.9446 | 53.303 | 51.258 | 48.9074 | 46.418 | 43.9023 | 41.1166 | 36.9476 | 28.8289 | 24.8252 | 22.2655 | 20.0259 | 17.8526 | 15.8366 | 14.1158 | 12.7618 | 11.7698 | 11.0866 | 10.6408 | 10.3633 | 10.1977 | 10.1022 | 10.0485 | 10.0183 | 10.0011 | 9.9914 | 9.987 | 9.988 | 9.9942 | 10.0021 | 10
2020-06-19 | 456 | 456 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 57.9515 | 58.1728 | 58.345 | 58.4733 | 58.5618 | 58.6125 | 58.6235 | 58.5856 | 58.4798 | 58.2733 | 57.9172 | 57.3465 | 56.4843 | 55.2562 | 53.6148 | 51.5722 | 49.2261 | 46.7397 | 44.2176 | 41.4019 | 37.1635 | 28.9308 | 24.8595 | 22.2713 | 20.0256 | 17.8552 | 15.8435 | 14.1251 | 12.7714 | 11.7784 | 11.0936 | 10.646 | 10.3672 | 10.2005 | 10.1043 | 10.0501 | 10.0197 | 10.0023 | 9.9925 | 9.9881 | 9.9891 | 9.9952 | 10.0028 | 10
2020-06-20 | 457 | 457 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 58.2748 | 58.4963 | 58.6686 | 58.797 | 58.8856 | 58.9362 | 58.9469 | 58.9086 | 58.8018 | 58.5939 | 58.2361 | 57.6632 | 56.7989 | 55.5694 | 53.928 | 51.888 | 49.5461 | 47.0625 | 44.5337 | 41.6876 | 37.3795 | 29.0339 | 24.8949 | 22.2777 | 20.0256 | 17.8578 | 15.8503 | 14.1344 | 12.781 | 11.7869 | 11.1005 | 10.6513 | 10.371 | 10.2033 | 10.1064 | 10.0517 | 10.021 | 10.0035 | 9.9936 | 9.9892 | 9.9902 | 9.9962 | 10.0035 | 10
2020-06-21 | 458 | 458 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 58.5994 | 58.8211 | 58.9936 | 59.1221 | 59.2106 | 59.2613 | 59.2717 | 59.2328 | 59.1252 | 58.9159 | 58.5563 | 57.9812 | 57.1148 | 55.8838 | 54.2427 | 52.2051 | 49.8674 | 47.3865 | 44.8504 | 41.9736 | 37.5957 | 29.138 | 24.9312 | 22.2847 | 20.0258 | 17.8604 | 15.8571 | 14.1436 | 12.7906 | 11.7955 | 11.1074 | 10.6566 | 10.3749 | 10.2061 | 10.1085 | 10.0533 | 10.0224 | 10.0047 | 9.9948 | 9.9904 | 9.9913 | 9.9972 | 10.0041 | 10
2020-06-22 | 459 | 459 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 58.9252 | 59.1472 | 59.3197 | 59.4483 | 59.537 | 59.5875 | 59.5977 | 59.5583 | 59.4497 | 59.2391 | 58.8777 | 58.3005 | 57.432 | 56.1996 | 54.5587 | 52.5235 | 50.1899 | 47.7114 | 45.1677 | 42.2597 | 37.8119 | 29.2432 | 24.9685 | 22.2923 | 20.0262 | 17.8631 | 15.8638 | 14.1528 | 12.8001 | 11.804 | 11.1143 | 10.6619 | 10.3788 | 10.209 | 10.1106 | 10.055 | 10.0237 | 10.0059 | 9.9959 | 9.9915 | 9.9924 | 9.9982 | 10.0048 | 10
2020-06-23 | 460 | 460 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 59.2521 | 59.4743 | 59.647 | 59.7757 | 59.8644 | 59.9149 | 59.9248 | 59.8849 | 59.7754 | 59.5635 | 59.2002 | 58.6209 | 57.7503 | 56.5166 | 54.8758 | 52.8431 | 50.5136 | 48.0372 | 45.4856 | 42.5459 | 38.0281 | 29.3495 | 25.0068 | 22.3004 | 20.0269 | 17.8659 | 15.8706 | 14.1619 | 12.8096 | 11.8125 | 11.1213 | 10.6672 | 10.3827 | 10.2119 | 10.1128 | 10.0567 | 10.0251 | 10.0072 | 9.9971 | 9.9927 | 9.9936 | 9.9992 | 10.0055 | 10
2020-06-24 | 461 | 461 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 59.5801 | 59.8026 | 59.9754 | 60.1042 | 60.1929 | 60.2433 | 60.253 | 60.2125 | 60.1021 | 59.8889 | 59.5238 | 58.9423 | 58.0697 | 56.8346 | 55.1941 | 53.1637 | 50.8382 | 48.3637 | 45.8038 | 42.8322 | 38.2443 | 29.4568 | 25.046 | 22.3092 | 20.0278 | 17.8687 | 15.8773 | 14.171 | 12.8191 | 11.8211 | 11.1282 | 10.6725 | 10.3867 | 10.2148 | 10.1149 | 10.0584 | 10.0265 | 10.0084 | 9.9983 | 9.9938 | 9.9947 | 10.0002 | 10.0062 | 10
2020-06-25 | 462 | 462 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 59.909 | 60.1317 | 60.3047 | 60.4336 | 60.5223 | 60.5727 | 60.5821 | 60.541 | 60.4298 | 60.2152 | 59.8483 | 59.2647 | 58.39 | 57.1536 | 55.5133 | 53.4854 | 51.1637 | 48.691 | 46.1224 | 43.1183 | 38.4603 | 29.5651 | 25.0862 | 22.3185 | 20.029 | 17.8716 | 15.8839 | 14.18 | 12.8286 | 11.8296 | 11.1352 | 10.6778 | 10.3906 | 10.2177 | 10.1171 | 10.0601 | 10.0279 | 10.0097 | 9.9995 | 9.995 | 9.9959 | 10.0013 | 10.0068 | 10
2020-06-26 | 463 | 463 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 60.2388 | 60.4617 | 60.6348 | 60.7638 | 60.8526 | 60.9029 | 60.912 | 60.8705 | 60.7583 | 60.5423 | 60.1737 | 59.588 | 58.7112 | 57.4736 | 55.8335 | 53.808 | 51.49 | 49.0188 | 46.4412 | 43.4042 | 38.6762 | 29.6743 | 25.1274 | 22.3285 | 20.0305 | 17.8745 | 15.8906 | 14.189 | 12.838 | 11.8381 | 11.1421 | 10.6832 | 10.3946 | 10.2206 | 10.1193 | 10.0618 | 10.0294 | 10.0109 | 10.0007 | 9.9962 | 9.997 | 10.0023 | 10.0075 | 10
2020-06-27 | 464 | 464 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 60.5693 | 60.7925 | 60.9658 | 61.0948 | 61.1837 | 61.2339 | 61.2428 | 61.2006 | 61.0875 | 60.8702 | 60.4998 | 59.912 | 59.0333 | 57.7943 | 56.1545 | 54.1313 | 51.817 | 49.3471 | 46.76 | 43.6899 | 38.8918 | 29.7845 | 25.1695 | 22.339 | 20.0322 | 17.8775 | 15.8972 | 14.1979 | 12.8474 | 11.8466 | 11.1491 | 10.6885 | 10.3986 | 10.2235 | 10.1215 | 10.0635 | 10.0308 | 10.0122 | 10.0019 | 9.9974 | 9.9982 | 10.0033 | 10.0082 | 10
2020-06-28 | 465 | 465 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 60.9004 | 61.124 | 61.2973 | 61.4265 | 61.5154 | 61.5655 | 61.5741 | 61.5315 | 61.4175 | 61.1988 | 60.8265 | 60.2367 | 59.356 | 58.1157 | 56.4763 | 54.4554 | 52.1447 | 49.6758 | 47.079 | 43.9753 | 39.1071 | 29.8955 | 25.2125 | 22.3501 | 20.0342 | 17.8805 | 15.9038 | 14.2068 | 12.8568 | 11.855 | 11.156 | 10.6939 | 10.4026 | 10.2265 | 10.1237 | 10.0652 | 10.0322 | 10.0135 | 10.0031 | 9.9986 | 9.9993 | 10.0043 | 10.0089 | 10
2020-06-29 | 466 | 466 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 61.2322 | 61.456 | 61.6295 | 61.7587 | 61.8476 | 61.8977 | 61.9061 | 61.8628 | 61.7479 | 61.5279 | 61.1539 | 60.562 | 59.6792 | 58.4378 | 56.7987 | 54.7801 | 52.4728 | 50.0048 | 47.3978 | 44.2602 | 39.322 | 30.0074 | 25.2564 | 22.3618 | 20.0364 | 17.8837 | 15.9103 | 14.2157 | 12.8661 | 11.8635 | 11.163 | 10.6993 | 10.4066 | 10.2295 | 10.126 | 10.067 | 10.0337 | 10.0148 | 10.0043 | 9.9998 | 10.0005 | 10.0054 | 10.0096 | 10
2020-06-30 | 467 | 467 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 61.5644 | 61.7885 | 61.9621 | 62.0915 | 62.1804 | 62.2304 | 62.2385 | 62.1947 | 62.0789 | 61.8575 | 61.4817 | 60.8877 | 60.003 | 58.7604 | 57.1215 | 55.1053 | 52.8014 | 50.3339 | 47.7165 | 44.5447 | 39.5364 | 30.1201 | 25.3013 | 22.3741 | 20.039 | 17.8869 | 15.9169 | 14.2245 | 12.8754 | 11.872 | 11.17 | 10.7047 | 10.4107 | 10.2325 | 10.1282 | 10.0688 | 10.0352 | 10.0161 | 10.0056 | 10.001 | 10.0017 | 10.0064 | 10.0102 | 10
2020-07-01 | 468 | 468 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 61.897 | 62.1213 | 62.2951 | 62.4246 | 62.5135 | 62.5634 | 62.5712 | 62.5269 | 62.4102 | 62.1874 | 61.8099 | 61.2139 | 60.3272 | 59.0834 | 57.4449 | 55.4309 | 53.1302 | 50.6632 | 48.0349 | 44.8285 | 39.7504 | 30.2336 | 25.347 | 22.387 | 20.0418 | 17.8901 | 15.9234 | 14.2333 | 12.8847 | 11.8804 | 11.177 | 10.7101 | 10.4147 | 10.2355 | 10.1305 | 10.0705 | 10.0366 | 10.0174 | 10.0068 | 10.0022 | 10.0028 | 10.0074 | 10.0109 | 10
2020-07-02 | 469 | 469 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 62.2298 | 62.4545 | 62.6284 | 62.7579 | 62.8469 | 62.8967 | 62.9043 | 62.8594 | 62.7418 | 62.5177 | 62.1383 | 61.5403 | 60.6517 | 59.4067 | 57.7686 | 55.7568 | 53.4593 | 50.9924 | 48.353 | 45.1117 | 39.9637 | 30.3479 | 25.3936 | 22.4005 | 20.0449 | 17.8935 | 15.9299 | 14.2421 | 12.894 | 11.8889 | 11.184 | 10.7155 | 10.4188 | 10.2385 | 10.1328 | 10.0723 | 10.0381 | 10.0188 | 10.008 | 10.0034 | 10.004 | 10.0085 | 10.0116 | 10
2020-07-03 | 470 | 470 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 62.5628 | 62.7878 | 62.9619 | 63.0915 | 63.1805 | 63.2303 | 63.2375 | 63.1921 | 63.0735 | 62.8481 | 62.467 | 61.8669 | 60.9764 | 59.7303 | 58.0925 | 56.0829 | 53.7885 | 51.3215 | 48.6706 | 45.3941 | 40.1765 | 30.4629 | 25.4411 | 22.4145 | 20.0482 | 17.8969 | 15.9364 | 14.2508 | 12.9032 | 11.8973 | 11.1909 | 10.721 | 10.4229 | 10.2415 | 10.135 | 10.0741 | 10.0396 | 10.0201 | 10.0093 | 10.0046 | 10.0052 | 10.0095 | 10.0122 | 10
2020-07-04 | 471 | 471 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 62.8959 | 63.1212 | 63.2954 | 63.4252 | 63.5142 | 63.5639 | 63.5709 | 63.5249 | 63.4054 | 63.1786 | 62.7957 | 62.1936 | 61.3012 | 60.054 | 58.4165 | 56.4092 | 54.1177 | 51.6505 | 48.9877 | 45.6756 | 40.3885 | 30.5786 | 25.4894 | 22.4292 | 20.0519 | 17.9004 | 15.9428 | 14.2594 | 12.9124 | 11.9057 | 11.1979 | 10.7264 | 10.4269 | 10.2446 | 10.1373 | 10.0759 | 10.0411 | 10.0214 | 10.0106 | 10.0059 | 10.0064 | 10.0105 | 10.0129 | 10
2020-07-05 | 472 | 472 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 63.229 | 63.4546 | 63.629 | 63.7588 | 63.8479 | 63.8975 | 63.9042 | 63.8576 | 63.7372 | 63.5091 | 63.1244 | 62.5203 | 61.6261 | 60.3777 | 58.7407 | 56.7355 | 54.4468 | 51.9791 | 49.3041 | 45.9562 | 40.5998 | 30.695 | 25.5386 | 22.4444 | 20.0558 | 17.904 | 15.9493 | 14.2681 | 12.9216 | 11.9141 | 11.2049 | 10.7319 | 10.431 | 10.2476 | 10.1397 | 10.0777 | 10.0427 | 10.0228 | 10.0118 | 10.0071 | 10.0076 | 10.0116 | 10.0135 | 10
2020-07-06 | 473 | 473 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 63.562 | 63.7879 | 63.9625 | 64.0924 | 64.1815 | 64.231 | 64.2374 | 64.1903 | 64.0689 | 63.8394 | 63.453 | 62.8469 | 61.9509 | 60.7014 | 59.0647 | 57.0617 | 54.7758 | 52.3073 | 49.6198 | 46.2358 | 40.8103 | 30.812 | 25.5886 | 22.4602 | 20.06 | 17.9077 | 15.9557 | 14.2767 | 12.9307 | 11.9225 | 11.2119 | 10.7373 | 10.4352 | 10.2507 | 10.142 | 10.0796 | 10.0442 | 10.0241 | 10.0131 | 10.0084 | 10.0088 | 10.0126 | 10.0142 | 10
2020-07-07 | 474 | 474 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 63.8948 | 64.121 | 64.2958 | 64.4258 | 64.5149 | 64.5643 | 64.5704 | 64.5227 | 64.4004 | 64.1696 | 63.7814 | 63.1733 | 62.2754 | 61.0249 | 59.3886 | 57.3877 | 55.1044 | 52.6349 | 49.9347 | 46.5143 | 41.0199 | 30.9295 | 25.6395 | 22.4766 | 20.0645 | 17.9114 | 15.9622 | 14.2852 | 12.9398 | 11.9309 | 11.2189 | 10.7428 | 10.4393 | 10.2538 | 10.1443 | 10.0814 | 10.0457 | 10.0255 | 10.0144 | 10.0096 | 10.0099 | 10.0136 | 10.0149 | 10
2020-07-08 | 475 | 475 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 64.2273 | 64.4538 | 64.6287 | 64.7588 | 64.848 | 64.8973 | 64.9031 | 64.8549 | 64.7316 | 64.4995 | 64.1095 | 63.4995 | 62.5998 | 61.3482 | 59.7123 | 57.7135 | 55.4327 | 52.962 | 50.2486 | 46.7917 | 41.2285 | 31.0477 | 25.6912 | 22.4936 | 20.0693 | 17.9153 | 15.9686 | 14.2937 | 12.9489 | 11.9392 | 11.2259 | 10.7483 | 10.4434 | 10.2569 | 10.1467 | 10.0833 | 10.0473 | 10.0269 | 10.0157 | 10.0108 | 10.0111 | 10.0147 | 10.0155 | 10
2020-07-09 | 476 | 476 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 64.5594 | 64.7863 | 64.9613 | 65.0915 | 65.1807 | 65.2299 | 65.2354 | 65.1866 | 65.0625 | 64.8289 | 64.4373 | 63.8253 | 62.9237 | 61.6711 | 60.0357 | 58.0389 | 55.7605 | 53.2884 | 50.5615 | 47.0677 | 41.4362 | 31.1664 | 25.7436 | 22.5112 | 20.0744 | 17.9192 | 15.975 | 14.3022 | 12.9579 | 11.9476 | 11.2329 | 10.7538 | 10.4476 | 10.26 | 10.149 | 10.0851 | 10.0488 | 10.0282 | 10.017 | 10.0121 | 10.0123 | 10.0157 | 10.0162 | 10
2020-07-10 | 477 | 477 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 64.891 | 65.1182 | 65.2934 | 65.4237 | 65.5129 | 65.562 | 65.5673 | 65.5179 | 65.3928 | 65.1579 | 64.7645 | 64.1505 | 63.2472 | 61.9936 | 60.3586 | 58.3638 | 56.0877 | 53.614 | 50.8733 | 47.3424 | 41.6428 | 31.2856 | 25.7969 | 22.5293 | 20.0798 | 17.9233 | 15.9814 | 14.3106 | 12.9669 | 11.9559 | 11.2399 | 10.7593 | 10.4517 | 10.2631 | 10.1514 | 10.087 | 10.0504 | 10.0296 | 10.0183 | 10.0134 | 10.0135 | 10.0167 | 10.0168 | 10
2020-07-11 | 478 | 478 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 65.222 | 65.4496 | 65.625 | 65.7554 | 65.8446 | 65.8936 | 65.8985 | 65.8486 | 65.7225 | 65.4863 | 65.0912 | 64.4753 | 63.5702 | 62.3156 | 60.681 | 58.6882 | 56.4143 | 53.9387 | 51.1839 | 47.6157 | 41.8482 | 31.4052 | 25.8509 | 22.548 | 20.0855 | 17.9274 | 15.9878 | 14.319 | 12.9759 | 11.9642 | 11.2468 | 10.7648 | 10.4559 | 10.2662 | 10.1538 | 10.0889 | 10.0519 | 10.031 | 10.0196 | 10.0146 | 10.0147 | 10.0177 | 10.0174 | 10
2020-07-12 | 479 | 479 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 65.5524 | 65.7803 | 65.9558 | 66.0863 | 66.1756 | 66.2244 | 66.2291 | 66.1786 | 66.0516 | 65.814 | 65.4172 | 64.7993 | 63.8925 | 62.6369 | 61.0027 | 59.0119 | 56.74 | 54.2623 | 51.4932 | 47.8875 | 42.0525 | 31.5253 | 25.9056 | 22.5673 | 20.0915 | 17.9317 | 15.9942 | 14.3274 | 12.9849 | 11.9725 | 11.2538 | 10.7703 | 10.4601 | 10.2693 | 10.1561 | 10.0907 | 10.0535 | 10.0324 | 10.0209 | 10.0159 | 10.0159 | 10.0187 | 10.0181 | 10
2020-07-13 | 480 | 480 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 65.8819 | 66.1102 | 66.2859 | 66.4165 | 66.5058 | 66.5545 | 66.5589 | 66.5078 | 66.3799 | 66.141 | 65.7424 | 65.1226 | 64.214 | 62.9575 | 61.3238 | 59.3348 | 57.0649 | 54.5849 | 51.8012 | 48.1577 | 42.2555 | 31.6457 | 25.9611 | 22.5872 | 20.0978 | 17.936 | 16.0006 | 14.3357 | 12.9938 | 11.9808 | 11.2608 | 10.7758 | 10.4643 | 10.2725 | 10.1585 | 10.0926 | 10.0551 | 10.0338 | 10.0222 | 10.0171 | 10.0171 | 10.0198 | 10.0187 | 10
2020-07-14 | 481 | 481 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 66.2106 | 66.4392 | 66.6152 | 66.7458 | 66.8351 | 66.8838 | 66.8879 | 66.8362 | 66.7073 | 66.467 | 66.0667 | 65.4451 | 64.5348 | 63.2773 | 61.644 | 59.6569 | 57.3889 | 54.9063 | 52.1076 | 48.4262 | 42.4572 | 31.7666 | 26.0174 | 22.6076 | 20.1044 | 17.9405 | 16.007 | 14.344 | 13.0027 | 11.9891 | 11.2678 | 10.7813 | 10.4685 | 10.2757 | 10.1609 | 10.0945 | 10.0566 | 10.0352 | 10.0235 | 10.0184 | 10.0183 | 10.0208 | 10.0193 | 10
2020-07-15 | 482 | 482 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 66.5383 | 66.7673 | 66.9434 | 67.0742 | 67.1635 | 67.2121 | 67.2158 | 67.1636 | 67.0338 | 66.7921 | 66.3901 | 65.7665 | 64.8546 | 63.5962 | 61.9633 | 59.978 | 57.7117 | 55.2264 | 52.4124 | 48.693 | 42.6575 | 31.8877 | 26.0743 | 22.6286 | 20.1113 | 17.945 | 16.0134 | 14.3523 | 13.0115 | 11.9973 | 11.2747 | 10.7868 | 10.4727 | 10.2788 | 10.1634 | 10.0964 | 10.0582 | 10.0366 | 10.0248 | 10.0197 | 10.0195 | 10.0218 | 10.0199 | 10
2020-07-16 | 483 | 483 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 66.865 | 67.0944 | 67.2707 | 67.4015 | 67.4909 | 67.5393 | 67.5428 | 67.4899 | 67.3592 | 67.1162 | 66.7125 | 66.087 | 65.1733 | 63.914 | 62.2816 | 60.2981 | 58.0334 | 55.5452 | 52.7156 | 48.958 | 42.8565 | 32.0091 | 26.132 | 22.6502 | 20.1185 | 17.9497 | 16.0198 | 14.3606 | 13.0203 | 12.0055 | 11.2817 | 10.7923 | 10.4769 | 10.282 | 10.1658 | 10.0983 | 10.0598 | 10.038 | 10.0261 | 10.0209 | 10.0207 | 10.0228 | 10.0206 | 10
2020-07-17 | 484 | 484 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 67.1905 | 67.4203 | 67.5968 | 67.7277 | 67.8171 | 67.8654 | 67.8685 | 67.8151 | 67.6834 | 67.4391 | 67.0337 | 66.4063 | 65.491 | 64.2308 | 62.5988 | 60.6171 | 58.3538 | 55.8624 | 53.017 | 49.221 | 43.0539 | 32.1308 | 26.1903 | 22.6723 | 20.126 | 17.9545 | 16.0262 | 14.3688 | 13.0291 | 12.0138 | 11.2887 | 10.7979 | 10.4811 | 10.2852 | 10.1682 | 10.1003 | 10.0614 | 10.0394 | 10.0275 | 10.0222 | 10.0219 | 10.0238 | 10.0212 | 10
2020-07-18 | 485 | 485 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 67.5148 | 67.7449 | 67.9216 | 68.0527 | 68.142 | 68.1902 | 68.1931 | 68.139 | 68.0064 | 67.7608 | 67.3536 | 66.7244 | 65.8074 | 64.5463 | 62.9148 | 60.9348 | 58.6729 | 56.1781 | 53.3166 | 49.4821 | 43.2498 | 32.2527 | 26.2493 | 22.6949 | 20.1338 | 17.9594 | 16.0326 | 14.3769 | 13.0379 | 12.022 | 11.2956 | 10.8034 | 10.4854 | 10.2884 | 10.1706 | 10.1022 | 10.063 | 10.0408 | 10.0288 | 10.0235 | 10.0231 | 10.0248 | 10.0218 | 10
2020-07-19 | 486 | 486 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 67.8377 | 68.0682 | 68.2451 | 68.3763 | 68.4656 | 68.5137 | 68.5163 | 68.4616 | 68.3281 | 68.0811 | 67.6722 | 67.0412 | 66.1225 | 64.8606 | 63.2295 | 61.2511 | 58.9905 | 56.4921 | 53.6143 | 49.741 | 43.4441 | 32.3748 | 26.309 | 22.7181 | 20.142 | 17.9644 | 16.0391 | 14.3851 | 13.0466 | 12.0301 | 11.3026 | 10.8089 | 10.4896 | 10.2916 | 10.1731 | 10.1041 | 10.0646 | 10.0423 | 10.0301 | 10.0247 | 10.0242 | 10.0258 | 10.0224 | 10
2020-07-20 | 487 | 487 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 68.1592 | 68.3901 | 68.5672 | 68.6985 | 68.7878 | 68.8358 | 68.838 | 68.7828 | 68.6483 | 68.4 | 67.9894 | 67.3565 | 66.4362 | 65.1735 | 63.5428 | 61.5661 | 59.3066 | 56.8043 | 53.9099 | 49.9979 | 43.6367 | 32.4971 | 26.3693 | 22.7419 | 20.1504 | 17.9695 | 16.0455 | 14.3932 | 13.0553 | 12.0383 | 11.3095 | 10.8145 | 10.4938 | 10.2948 | 10.1755 | 10.106 | 10.0662 | 10.0437 | 10.0314 | 10.026 | 10.0254 | 10.0267 | 10.023 | 10
2020-07-21 | 488 | 488 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 68.4791 | 68.7105 | 68.8878 | 69.0191 | 69.1085 | 69.1564 | 69.1583 | 69.1025 | 68.967 | 68.7173 | 68.3051 | 67.6703 | 66.7485 | 65.4849 | 63.8546 | 61.8795 | 59.621 | 57.1147 | 54.2034 | 50.2525 | 43.8277 | 32.6194 | 26.4302 | 22.7662 | 20.1591 | 17.9748 | 16.0519 | 14.4013 | 13.064 | 12.0464 | 11.3165 | 10.82 | 10.4981 | 10.298 | 10.178 | 10.108 | 10.0678 | 10.0451 | 10.0328 | 10.0273 | 10.0266 | 10.0277 | 10.0236 | 10
2020-07-22 | 489 | 489 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 68.7975 | 69.0293 | 69.2067 | 69.3382 | 69.4276 | 69.4753 | 69.4769 | 69.4205 | 69.2841 | 69.0331 | 68.6192 | 67.9826 | 67.0591 | 65.7947 | 64.1649 | 62.1913 | 59.9337 | 57.4232 | 54.4947 | 50.5049 | 44.0168 | 32.7419 | 26.4917 | 22.791 | 20.1682 | 17.9802 | 16.0584 | 14.4093 | 13.0726 | 12.0545 | 11.3234 | 10.8255 | 10.5023 | 10.3012 | 10.1804 | 10.1099 | 10.0695 | 10.0465 | 10.0341 | 10.0285 | 10.0278 | 10.0287 | 10.0241 | 10
2020-07-23 | 490 | 490 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 69.1141 | 69.3463 | 69.524 | 69.6555 | 69.7449 | 69.7926 | 69.7938 | 69.7368 | 69.5995 | 69.3471 | 68.9316 | 68.2931 | 67.3681 | 66.1029 | 64.4735 | 62.5014 | 60.2446 | 57.7296 | 54.7837 | 50.7549 | 44.2042 | 32.8644 | 26.5539 | 22.8164 | 20.1776 | 17.9857 | 16.0648 | 14.4173 | 13.0812 | 12.0626 | 11.3303 | 10.8311 | 10.5066 | 10.3044 | 10.1829 | 10.1118 | 10.0711 | 10.048 | 10.0354 | 10.0298 | 10.0289 | 10.0297 | 10.0247 | 10
2020-07-24 | 491 | 491 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 69.429 | 69.6616 | 69.8395 | 69.9711 | 70.0605 | 70.108 | 70.109 | 70.0514 | 69.913 | 69.6593 | 69.2421 | 68.6019 | 67.6753 | 66.4093 | 64.7803 | 62.8097 | 60.5535 | 58.0338 | 55.0703 | 51.0024 | 44.3896 | 32.9869 | 26.6166 | 22.8423 | 20.1873 | 17.9913 | 16.0713 | 14.4253 | 13.0898 | 12.0707 | 11.3372 | 10.8366 | 10.5109 | 10.3076 | 10.1853 | 10.1138 | 10.0727 | 10.0494 | 10.0367 | 10.0311 | 10.0301 | 10.0306 | 10.0253 | 10
2020-07-25 | 492 | 492 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 69.7419 | 69.975 | 70.1531 | 70.2848 | 70.3742 | 70.4216 | 70.4222 | 70.364 | 70.2247 | 69.9697 | 69.5508 | 68.9088 | 67.9806 | 66.7138 | 65.0853 | 63.1161 | 60.8604 | 58.3359 | 55.3545 | 51.2475 | 44.5732 | 33.1093 | 26.6798 | 22.8687 | 20.1973 | 17.9971 | 16.0778 | 14.4333 | 13.0983 | 12.0788 | 11.3441 | 10.8422 | 10.5151 | 10.3109 | 10.1878 | 10.1157 | 10.0743 | 10.0508 | 10.0381 | 10.0323 | 10.0313 | 10.0316 | 10.0259 | 10
2020-07-26 | 493 | 493 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 70.0529 | 70.2864 | 70.4647 | 70.5965 | 70.6859 | 70.7332 | 70.7335 | 70.6747 | 70.5344 | 70.2781 | 69.8575 | 69.2137 | 68.284 | 67.0165 | 65.3884 | 63.4205 | 61.1652 | 58.6356 | 55.6361 | 51.4899 | 44.7547 | 33.2317 | 26.7436 | 22.8956 | 20.2076 | 18.003 | 16.0843 | 14.4412 | 13.1069 | 12.0868 | 11.351 | 10.8477 | 10.5194 | 10.3141 | 10.1903 | 10.1177 | 10.0759 | 10.0522 | 10.0394 | 10.0336 | 10.0324 | 10.0325 | 10.0264 | 10
2020-07-27 | 494 | 494 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 70.3618 | 70.5957 | 70.7742 | 70.9062 | 70.9956 | 71.0427 | 71.0427 | 70.9833 | 70.8421 | 70.5844 | 70.1622 | 69.5166 | 68.5854 | 67.3171 | 65.6894 | 63.7228 | 61.4678 | 58.9329 | 55.9151 | 51.7297 | 44.9342 | 33.3541 | 26.8079 | 22.9231 | 20.2182 | 18.009 | 16.0908 | 14.4491 | 13.1153 | 12.0948 | 11.3579 | 10.8532 | 10.5237 | 10.3173 | 10.1928 | 10.1197 | 10.0776 | 10.0537 | 10.0407 | 10.0348 | 10.0336 | 10.0335 | 10.027 | 10
2020-07-28 | 495 | 495 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 70.6685 | 70.9029 | 71.0816 | 71.2137 | 71.3031 | 71.3501 | 71.3497 | 71.2897 | 71.1476 | 70.8886 | 70.4647 | 69.8174 | 68.8846 | 67.6156 | 65.9883 | 64.0229 | 61.7681 | 59.2277 | 56.1914 | 51.9667 | 45.1116 | 33.4762 | 26.8727 | 22.951 | 20.2292 | 18.0151 | 16.0974 | 14.457 | 13.1238 | 12.1028 | 11.3648 | 10.8588 | 10.5279 | 10.3206 | 10.1952 | 10.1216 | 10.0792 | 10.0551 | 10.042 | 10.0361 | 10.0347 | 10.0344 | 10.0275 | 10
2020-07-29 | 496 | 496 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 70.973 | 71.2078 | 71.3868 | 71.519 | 71.6084 | 71.6553 | 71.6546 | 71.5939 | 71.4508 | 71.1905 | 70.765 | 70.1159 | 69.1817 | 67.9119 | 66.285 | 64.3208 | 62.066 | 59.5199 | 56.4649 | 52.201 | 45.2869 | 33.5983 | 26.938 | 22.9795 | 20.2404 | 18.0214 | 16.1039 | 14.4649 | 13.1322 | 12.1108 | 11.3716 | 10.8643 | 10.5322 | 10.3238 | 10.1977 | 10.1236 | 10.0808 | 10.0565 | 10.0433 | 10.0373 | 10.0359 | 10.0353 | 10.028 | 10
2020-07-30 | 497 | 497 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 71.2752 | 71.5105 | 71.6897 | 71.8219 | 71.9114 | 71.9581 | 71.957 | 71.8958 | 71.7517 | 71.4901 | 71.063 | 70.4121 | 69.4764 | 68.2059 | 66.5794 | 64.6164 | 62.3615 | 59.8095 | 56.7355 | 52.4324 | 45.46 | 33.7201 | 27.0038 | 23.0085 | 20.252 | 18.0278 | 16.1105 | 14.4727 | 13.1406 | 12.1187 | 11.3785 | 10.8698 | 10.5365 | 10.3271 | 10.2002 | 10.1255 | 10.0824 | 10.058 | 10.0447 | 10.0385 | 10.037 | 10.0362 | 10.0286 | 10
2020-07-31 | 498 | 498 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 71.5749 | 71.8107 | 71.9901 | 72.1225 | 72.2119 | 72.2585 | 72.2571 | 72.1952 | 72.0502 | 71.7872 | 71.3585 | 70.7059 | 69.7687 | 68.4975 | 66.8714 | 64.9095 | 62.6544 | 60.0963 | 57.0031 | 52.6608 | 45.6308 | 33.8417 | 27.0701 | 23.0379 | 20.2639 | 18.0344 | 16.1171 | 14.4805 | 13.1489 | 12.1266 | 11.3853 | 10.8753 | 10.5408 | 10.3303 | 10.2027 | 10.1275 | 10.084 | 10.0594 | 10.046 | 10.0398 | 10.0381 | 10.0372 | 10.0291 | 10
2020-08-01 | 499 | 499 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 71.8722 | 72.1084 | 72.288 | 72.4205 | 72.5099 | 72.5564 | 72.5547 | 72.4922 | 72.3462 | 72.0819 | 71.6515 | 70.9972 | 70.0586 | 68.7867 | 67.161 | 65.2 | 62.9446 | 60.3802 | 57.2677 | 52.8862 | 45.7993 | 33.963 | 27.1368 | 23.0678 | 20.2761 | 18.0411 | 16.1238 | 14.4883 | 13.1572 | 12.1345 | 11.3922 | 10.8809 | 10.545 | 10.3336 | 10.2052 | 10.1294 | 10.0857 | 10.0608 | 10.0473 | 10.041 | 10.0392 | 10.0381 | 10.0296 | 10
2020-08-02 | 500 | 500 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 72.1668 | 72.4035 | 72.5834 | 72.716 | 72.8054 | 72.8517 | 72.8497 | 72.7865 | 72.6396 | 72.374 | 71.942 | 71.286 | 70.3459 | 69.0733 | 67.4479 | 65.488 | 63.2321 | 60.6612 | 57.5292 | 53.1086 | 45.9655 | 34.084 | 27.2039 | 23.0983 | 20.2886 | 18.0479 | 16.1304 | 14.4961 | 13.1655 | 12.1424 | 11.399 | 10.8864 | 10.5493 | 10.3368 | 10.2077 | 10.1314 | 10.0873 | 10.0622 | 10.0486 | 10.0422 | 10.0403 | 10.0389 | 10.0301 | 10
2020-08-03 | 501 | 501 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 72.4588 | 72.6959 | 72.8761 | 73.0088 | 73.0982 | 73.1444 | 73.142 | 73.0782 | 72.9304 | 72.6634 | 72.2298 | 71.572 | 70.6306 | 69.3573 | 67.7323 | 65.7733 | 63.5168 | 60.9392 | 57.7875 | 53.3278 | 46.1293 | 34.2047 | 27.2714 | 23.1291 | 20.3015 | 18.0549 | 16.1371 | 14.5038 | 13.1738 | 12.1502 | 11.4058 | 10.8919 | 10.5536 | 10.3401 | 10.2102 | 10.1334 | 10.0889 | 10.0636 | 10.0499 | 10.0435 | 10.0415 | 10.0398 | 10.0306 | 10
2020-08-04 | 502 | 502 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 72.748 | 72.9856 | 73.166 | 73.2988 | 73.3882 | 73.4343 | 73.4315 | 73.3672 | 73.2183 | 72.9501 | 72.5148 | 71.8554 | 70.9125 | 69.6386 | 68.0139 | 66.0558 | 63.7986 | 61.2142 | 58.0425 | 53.5438 | 46.2906 | 34.325 | 27.3393 | 23.1605 | 20.3146 | 18.062 | 16.1438 | 14.5116 | 13.182 | 12.1581 | 11.4126 | 10.8974 | 10.5579 | 10.3434 | 10.2127 | 10.1353 | 10.0905 | 10.0651 | 10.0512 | 10.0447 | 10.0425 | 10.0407 | 10.0311 | 10
2020-08-05 | 503 | 503 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 73.0343 | 73.2725 | 73.4531 | 73.586 | 73.6754 | 73.7213 | 73.7182 | 73.6533 | 73.5035 | 73.2339 | 72.7971 | 72.1359 | 71.1916 | 69.917 | 68.2927 | 66.3354 | 64.0774 | 61.4859 | 58.2942 | 53.7566 | 46.4495 | 34.4449 | 27.4075 | 23.1923 | 20.3281 | 18.0693 | 16.1506 | 14.5193 | 13.1902 | 12.1659 | 11.4193 | 10.9029 | 10.5621 | 10.3466 | 10.2151 | 10.1373 | 10.0921 | 10.0665 | 10.0525 | 10.0459 | 10.0436 | 10.0416 | 10.0316 | 10
2020-08-06 | 504 | 504 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 73.3178 | 73.5564 | 73.7373 | 73.8703 | 73.9597 | 74.0055 | 74.002 | 73.9364 | 73.7857 | 73.5148 | 73.0764 | 72.4136 | 71.4679 | 70.1926 | 68.5686 | 66.612 | 64.3531 | 61.7543 | 58.5424 | 53.966 | 46.6058 | 34.5643 | 27.4761 | 23.2246 | 20.3418 | 18.0767 | 16.1574 | 14.5269 | 13.1984 | 12.1737 | 11.4261 | 10.9084 | 10.5664 | 10.3499 | 10.2176 | 10.1392 | 10.0938 | 10.0679 | 10.0538 | 10.0471 | 10.0447 | 10.0424 | 10.0321 | 10
2020-08-07 | 505 | 505 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 73.5982 | 73.8374 | 74.0185 | 74.1516 | 74.241 | 74.2866 | 74.2828 | 74.2166 | 74.0649 | 73.7927 | 73.3527 | 72.6882 | 71.7411 | 70.4652 | 68.8415 | 66.8856 | 64.6256 | 62.0195 | 58.7871 | 54.172 | 46.7595 | 34.6833 | 27.5451 | 23.2573 | 20.3559 | 18.0843 | 16.1642 | 14.5346 | 13.2065 | 12.1814 | 11.4328 | 10.9139 | 10.5707 | 10.3531 | 10.2201 | 10.1412 | 10.0954 | 10.0693 | 10.055 | 10.0483 | 10.0458 | 10.0433 | 10.0325 | 10
2020-08-08 | 506 | 506 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 73.8756 | 74.1152 | 74.2966 | 74.4298 | 74.5192 | 74.5647 | 74.5606 | 74.4937 | 74.341 | 74.0675 | 73.6259 | 72.9598 | 72.0114 | 70.7348 | 69.1114 | 67.1561 | 64.8949 | 62.2812 | 59.0283 | 54.3746 | 46.9106 | 34.8018 | 27.6143 | 23.2904 | 20.3703 | 18.092 | 16.171 | 14.5422 | 13.2146 | 12.1891 | 11.4396 | 10.9193 | 10.575 | 10.3564 | 10.2226 | 10.1431 | 10.097 | 10.0707 | 10.0563 | 10.0495 | 10.0468 | 10.0441 | 10.033 | 10
2020-08-09 | 507 | 507 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 74.1497 | 74.3899 | 74.5716 | 74.7049 | 74.7943 | 74.8396 | 74.8351 | 74.7676 | 74.614 | 74.3392 | 73.896 | 73.2282 | 72.2784 | 71.0012 | 69.3781 | 67.4234 | 65.1609 | 62.5394 | 59.2658 | 54.5736 | 47.059 | 34.9197 | 27.6838 | 23.324 | 20.385 | 18.0999 | 16.1779 | 14.5499 | 13.2227 | 12.1968 | 11.4463 | 10.9248 | 10.5792 | 10.3596 | 10.2251 | 10.1451 | 10.0986 | 10.0721 | 10.0576 | 10.0506 | 10.0479 | 10.0449 | 10.0334 | 10
2020-08-10 | 508 | 508 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 74.4207 | 74.6614 | 74.8433 | 74.9767 | 75.0661 | 75.1113 | 75.1064 | 75.0383 | 74.8837 | 74.6076 | 74.1628 | 73.4934 | 72.5423 | 71.2645 | 69.6416 | 67.6875 | 65.4235 | 62.794 | 59.4996 | 54.7691 | 47.2047 | 35.0371 | 27.7537 | 23.358 | 20.4 | 18.1079 | 16.1848 | 14.5575 | 13.2307 | 12.2045 | 11.453 | 10.9303 | 10.5835 | 10.3629 | 10.2276 | 10.147 | 10.1002 | 10.0735 | 10.0589 | 10.0518 | 10.0489 | 10.0457 | 10.0339 | 10
2020-08-11 | 509 | 509 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 74.6883 | 74.9295 | 75.1117 | 75.2452 | 75.3346 | 75.3796 | 75.3744 | 75.3057 | 75.1501 | 74.8727 | 74.4264 | 73.7553 | 72.8029 | 71.5244 | 69.9018 | 67.9481 | 65.6826 | 63.0449 | 59.7296 | 54.9609 | 47.3477 | 35.1538 | 27.8237 | 23.3925 | 20.4153 | 18.116 | 16.1918 | 14.5651 | 13.2387 | 12.2122 | 11.4597 | 10.9357 | 10.5877 | 10.3661 | 10.2301 | 10.149 | 10.1018 | 10.0748 | 10.0601 | 10.053 | 10.05 | 10.0465 | 10.0343 | 10
2020-08-12 | 510 | 510 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 74.9525 | 75.1943 | 75.3767 | 75.5104 | 75.5998 | 75.6446 | 75.6391 | 75.5697 | 75.4132 | 75.1344 | 74.6865 | 74.0139 | 73.0601 | 71.781 | 70.1586 | 68.2054 | 65.9381 | 63.2922 | 59.9558 | 55.1491 | 47.4878 | 35.2699 | 27.894 | 23.4273 | 20.4309 | 18.1243 | 16.1988 | 14.5727 | 13.2467 | 12.2198 | 11.4663 | 10.9412 | 10.592 | 10.3694 | 10.2325 | 10.1509 | 10.1034 | 10.0762 | 10.0614 | 10.0541 | 10.051 | 10.0473 | 10.0347 | 10
2020-08-13 | 511 | 511 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 75.2133 | 75.4555 | 75.6382 | 75.772 | 75.8614 | 75.9061 | 75.9002 | 75.8302 | 75.6727 | 75.3926 | 74.9432 | 74.2689 | 73.3139 | 72.0342 | 70.412 | 68.4591 | 66.19 | 63.5356 | 60.178 | 55.3335 | 47.6252 | 35.3853 | 27.9646 | 23.4625 | 20.4468 | 18.1328 | 16.2058 | 14.5802 | 13.2546 | 12.2274 | 11.473 | 10.9466 | 10.5962 | 10.3726 | 10.235 | 10.1529 | 10.1049 | 10.0776 | 10.0626 | 10.0553 | 10.052 | 10.0481 | 10.0351 | 10
2020-08-14 | 512 | 512 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 75.4705 | 75.7133 | 75.8963 | 76.0302 | 76.1196 | 76.1641 | 76.1578 | 76.0872 | 75.9287 | 75.6474 | 75.1963 | 74.5205 | 73.5642 | 72.2838 | 70.6618 | 68.7092 | 66.4382 | 63.7751 | 60.3962 | 55.5141 | 47.7596 | 35.5 | 28.0353 | 23.4982 | 20.4631 | 18.1414 | 16.2129 | 14.5878 | 13.2626 | 12.2349 | 11.4796 | 10.952 | 10.6005 | 10.3759 | 10.2375 | 10.1548 | 10.1065 | 10.0789 | 10.0638 | 10.0564 | 10.053 | 10.0489 | 10.0355 | 10
2020-08-15 | 513 | 513 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 75.7241 | 75.9674 | 76.1507 | 76.2847 | 76.3741 | 76.4184 | 76.4118 | 76.3405 | 76.1811 | 75.8984 | 75.4459 | 74.7685 | 73.8108 | 72.5299 | 70.9081 | 68.9557 | 66.6826 | 64.0107 | 60.6104 | 55.6908 | 47.8911 | 35.614 | 28.1062 | 23.5342 | 20.4796 | 18.1502 | 16.22 | 14.5953 | 13.2704 | 12.2425 | 11.4862 | 10.9575 | 10.6047 | 10.3791 | 10.24 | 10.1567 | 10.1081 | 10.0803 | 10.0651 | 10.0575 | 10.054 | 10.0496 | 10.0359 | 10
2020-08-16 | 514 | 514 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 75.974 | 76.2179 | 76.4014 | 76.5355 | 76.6249 | 76.6691 | 76.6621 | 76.5902 | 76.4298 | 76.1458 | 75.6918 | 75.0127 | 74.0538 | 72.7723 | 71.1506 | 69.1984 | 66.9231 | 64.2423 | 60.8205 | 55.8636 | 48.0197 | 35.7272 | 28.1773 | 23.5706 | 20.4964 | 18.1591 | 16.2271 | 14.6028 | 13.2783 | 12.25 | 11.4928 | 10.9629 | 10.6089 | 10.3823 | 10.2424 | 10.1587 | 10.1097 | 10.0817 | 10.0663 | 10.0586 | 10.055 | 10.0503 | 10.0363 | 10
2020-08-17 | 515 | 515 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 76.2201 | 76.4645 | 76.6483 | 76.7826 | 76.872 | 76.916 | 76.9086 | 76.8361 | 76.6747 | 76.3895 | 75.9339 | 75.2533 | 74.2931 | 73.011 | 71.3894 | 69.4373 | 67.1597 | 64.4698 | 61.0264 | 56.0325 | 48.1452 | 35.8396 | 28.2485 | 23.6074 | 20.5135 | 18.1682 | 16.2343 | 14.6103 | 13.2861 | 12.2575 | 11.4994 | 10.9683 | 10.6132 | 10.3855 | 10.2449 | 10.1606 | 10.1112 | 10.083 | 10.0675 | 10.0597 | 10.0559 | 10.0511 | 10.0367 | 10
2020-08-18 | 516 | 516 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 76.4624 | 76.7074 | 76.8915 | 77.0259 | 77.1152 | 77.1591 | 77.1513 | 77.0781 | 76.9158 | 76.6293 | 76.1722 | 75.49 | 74.5286 | 73.2459 | 71.6244 | 69.6723 | 67.3923 | 64.6931 | 61.228 | 56.1974 | 48.2677 | 35.9511 | 28.3198 | 23.6445 | 20.5309 | 18.1774 | 16.2416 | 14.6178 | 13.2939 | 12.2649 | 11.5059 | 10.9736 | 10.6174 | 10.3888 | 10.2473 | 10.1625 | 10.1128 | 10.0843 | 10.0687 | 10.0608 | 10.0569 | 10.0518 | 10.037 | 10
2020-08-19 | 517 | 517 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 76.7008 | 76.9463 | 77.1307 | 77.2652 | 77.3546 | 77.3983 | 77.3902 | 77.3163 | 77.153 | 76.8652 | 76.4065 | 75.7229 | 74.7602 | 73.4769 | 71.8555 | 69.9034 | 67.6209 | 64.9122 | 61.4253 | 56.3582 | 48.3872 | 36.0618 | 28.3913 | 23.682 | 20.5486 | 18.1868 | 16.2489 | 14.6253 | 13.3017 | 12.2724 | 11.5125 | 10.979 | 10.6216 | 10.392 | 10.2498 | 10.1644 | 10.1143 | 10.0857 | 10.0699 | 10.0619 | 10.0578 | 10.0525 | 10.0374 | 10
2020-08-20 | 518 | 518 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 76.9352 | 77.1813 | 77.366 | 77.5006 | 77.5899 | 77.6335 | 77.625 | 77.5505 | 77.3863 | 77.0972 | 76.637 | 75.9518 | 74.9879 | 73.7039 | 72.0827 | 70.1304 | 67.8452 | 65.127 | 61.6183 | 56.5149 | 48.5036 | 36.1715 | 28.4628 | 23.7199 | 20.5666 | 18.1964 | 16.2562 | 14.6328 | 13.3094 | 12.2798 | 11.519 | 10.9844 | 10.6258 | 10.3952 | 10.2522 | 10.1663 | 10.1159 | 10.087 | 10.0711 | 10.063 | 10.0587 | 10.0532 | 10.0377 | 10
2020-08-21 | 519 | 519 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 77.1656 | 77.4123 | 77.5972 | 77.732 | 77.8213 | 77.8647 | 77.8558 | 77.7807 | 77.6155 | 77.3251 | 76.8634 | 76.1766 | 75.2115 | 73.927 | 72.3058 | 70.3534 | 68.0654 | 65.3375 | 61.8068 | 56.6674 | 48.6168 | 36.2804 | 28.5344 | 23.758 | 20.5849 | 18.2061 | 16.2636 | 14.6403 | 13.3171 | 12.2872 | 11.5255 | 10.9897 | 10.63 | 10.3984 | 10.2547 | 10.1682 | 10.1174 | 10.0883 | 10.0722 | 10.064 | 10.0597 | 10.0539 | 10.0381 | 10
2020-08-22 | 520 | 520 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 77.3919 | 77.6391 | 77.8244 | 77.9593 | 78.0486 | 78.0918 | 78.0825 | 78.0068 | 77.8406 | 77.5489 | 77.0857 | 76.3974 | 75.4311 | 74.146 | 72.5248 | 70.5722 | 68.2813 | 65.5435 | 61.9909 | 56.8158 | 48.7268 | 36.3883 | 28.606 | 23.7965 | 20.6035 | 18.216 | 16.271 | 14.6477 | 13.3248 | 12.2945 | 11.532 | 10.9951 | 10.6342 | 10.4016 | 10.2571 | 10.1701 | 10.1189 | 10.0896 | 10.0734 | 10.0651 | 10.0606 | 10.0545 | 10.0384 | 10
2020-08-23 | 521 | 521 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 77.614 | 77.8618 | 78.0474 | 78.1824 | 78.2717 | 78.3147 | 78.3051 | 78.2287 | 78.0615 | 77.7686 | 77.3039 | 76.6141 | 75.6465 | 74.3609 | 72.7396 | 70.7867 | 68.4929 | 65.745 | 62.1704 | 56.9599 | 48.8337 | 36.4951 | 28.6777 | 23.8354 | 20.6223 | 18.226 | 16.2785 | 14.6552 | 13.3325 | 12.3018 | 11.5384 | 11.0004 | 10.6384 | 10.4048 | 10.2595 | 10.172 | 10.1205 | 10.0909 | 10.0746 | 10.0661 | 10.0614 | 10.0552 | 10.0387 | 10
2020-08-24 | 522 | 522 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 77.8319 | 78.0803 | 78.2661 | 78.4013 | 78.4905 | 78.5334 | 78.5234 | 78.4463 | 78.2782 | 77.984 | 77.5178 | 76.8265 | 75.8578 | 74.5715 | 72.9503 | 70.997 | 68.7 | 65.942 | 62.3454 | 57.0997 | 48.9373 | 36.601 | 28.7494 | 23.8745 | 20.6414 | 18.2362 | 16.286 | 14.6626 | 13.3401 | 12.3091 | 11.5448 | 11.0057 | 10.6425 | 10.408 | 10.262 | 10.1738 | 10.122 | 10.0922 | 10.0757 | 10.0672 | 10.0623 | 10.0558 | 10.039 | 10
2020-08-25 | 523 | 523 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 78.0455 | 78.2945 | 78.4806 | 78.6159 | 78.7051 | 78.7479 | 78.7375 | 78.6597 | 78.4907 | 78.1952 | 77.7275 | 77.0347 | 76.0648 | 74.7779 | 73.1566 | 71.203 | 68.9027 | 66.1344 | 62.5157 | 57.2352 | 49.0376 | 36.7058 | 28.8211 | 23.9139 | 20.6608 | 18.2465 | 16.2936 | 14.67 | 13.3477 | 12.3164 | 11.5513 | 11.011 | 10.6467 | 10.4112 | 10.2644 | 10.1757 | 10.1235 | 10.0934 | 10.0768 | 10.0682 | 10.0632 | 10.0564 | 10.0393 | 10
2020-08-26 | 524 | 524 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 78.2547 | 78.5043 | 78.6907 | 78.8261 | 78.9154 | 78.9579 | 78.9472 | 78.8688 | 78.6988 | 78.402 | 77.9328 | 77.2385 | 76.2674 | 74.98 | 73.3586 | 71.4045 | 69.1009 | 66.3222 | 62.6813 | 57.3664 | 49.1347 | 36.8095 | 28.8927 | 23.9537 | 20.6805 | 18.257 | 16.3013 | 14.6775 | 13.3553 | 12.3236 | 11.5576 | 11.0162 | 10.6508 | 10.4143 | 10.2668 | 10.1776 | 10.125 | 10.0947 | 10.0779 | 10.0692 | 10.064 | 10.057 | 10.0396 | 10
2020-08-27 | 525 | 525 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 78.4595 | 78.7097 | 78.8965 | 79.032 | 79.1212 | 79.1636 | 79.1525 | 79.0734 | 78.9024 | 78.6044 | 78.1338 | 77.438 | 76.4657 | 75.1777 | 73.5562 | 71.6015 | 69.2944 | 66.5052 | 62.8422 | 57.4931 | 49.2284 | 36.9121 | 28.9643 | 23.9937 | 20.7005 | 18.2677 | 16.309 | 14.6849 | 13.3628 | 12.3308 | 11.564 | 11.0215 | 10.655 | 10.4175 | 10.2692 | 10.1794 | 10.1264 | 10.096 | 10.079 | 10.0701 | 10.0649 | 10.0576 | 10.0398 | 10
2020-08-28 | 526 | 526 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 78.6599 | 78.9107 | 79.0978 | 79.2334 | 79.3226 | 79.3648 | 79.3533 | 79.2736 | 79.1016 | 78.8024 | 78.3302 | 77.633 | 76.6595 | 75.3709 | 73.7493 | 71.794 | 69.4834 | 66.6834 | 62.9982 | 57.6154 | 49.3188 | 37.0136 | 29.0358 | 24.034 | 20.7207 | 18.2785 | 16.3167 | 14.6923 | 13.3703 | 12.338 | 11.5704 | 11.0268 | 10.6591 | 10.4206 | 10.2716 | 10.1812 | 10.1279 | 10.0972 | 10.0801 | 10.0711 | 10.0657 | 10.0582 | 10.0401 | 10
2020-08-29 | 527 | 527 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 78.8558 | 79.1071 | 79.2945 | 79.4303 | 79.5195 | 79.5615 | 79.5496 | 79.4692 | 79.2963 | 78.9958 | 78.5222 | 77.8235 | 76.8489 | 75.5596 | 73.9379 | 71.9819 | 69.6676 | 66.8569 | 63.1495 | 57.7332 | 49.4058 | 37.1138 | 29.1072 | 24.0745 | 20.7412 | 18.2895 | 16.3245 | 14.6997 | 13.3778 | 12.3452 | 11.5767 | 11.032 | 10.6632 | 10.4238 | 10.2739 | 10.1831 | 10.1294 | 10.0984 | 10.0812 | 10.0721 | 10.0665 | 10.0587 | 10.0403 | 10
2020-08-30 | 528 | 528 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 79.047 | 79.299 | 79.4867 | 79.6226 | 79.7118 | 79.7536 | 79.7413 | 79.6603 | 79.4864 | 79.1846 | 78.7096 | 78.0094 | 77.0337 | 75.7438 | 74.122 | 72.1652 | 69.847 | 67.0254 | 63.2959 | 57.8465 | 49.4894 | 37.2129 | 29.1786 | 24.1154 | 20.7619 | 18.3007 | 16.3324 | 14.7071 | 13.3853 | 12.3523 | 11.583 | 11.0372 | 10.6673 | 10.4269 | 10.2763 | 10.1849 | 10.1308 | 10.0996 | 10.0823 | 10.073 | 10.0673 | 10.0593 | 10.0406 | 10
2020-08-31 | 529 | 529 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 79.2336 | 79.4862 | 79.6742 | 79.8103 | 79.8995 | 79.9411 | 79.9284 | 79.8467 | 79.6719 | 79.3689 | 78.8923 | 78.1907 | 77.2138 | 75.9234 | 74.3013 | 72.3438 | 70.0217 | 67.189 | 63.4373 | 57.9553 | 49.5696 | 37.3108 | 29.2498 | 24.1564 | 20.783 | 18.312 | 16.3403 | 14.7145 | 13.3927 | 12.3594 | 11.5893 | 11.0424 | 10.6714 | 10.43 | 10.2787 | 10.1867 | 10.1323 | 10.1009 | 10.0833 | 10.0739 | 10.068 | 10.0598 | 10.0408 | 10
2020-09-01 | 530 | 530 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 79.4156 | 79.6687 | 79.8571 | 79.9933 | 80.0824 | 80.1239 | 80.1108 | 80.0285 | 79.8527 | 79.5484 | 79.0704 | 78.3674 | 77.3894 | 76.0983 | 74.476 | 72.5176 | 70.1915 | 67.3477 | 63.5738 | 58.0594 | 49.6463 | 37.4074 | 29.3208 | 24.1977 | 20.8042 | 18.3234 | 16.3483 | 14.7219 | 13.4001 | 12.3664 | 11.5955 | 11.0476 | 10.6755 | 10.4331 | 10.281 | 10.1885 | 10.1337 | 10.102 | 10.0844 | 10.0749 | 10.0688 | 10.0603 | 10.041 | 10
2020-09-02 | 531 | 531 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 79.5928 | 79.8466 | 80.0352 | 80.1715 | 80.2607 | 80.302 | 80.2885 | 80.2055 | 80.0288 | 79.7232 | 79.2438 | 78.5393 | 77.5602 | 76.2685 | 74.646 | 72.6866 | 70.3563 | 67.5013 | 63.7052 | 58.159 | 49.7196 | 37.5027 | 29.3917 | 24.2393 | 20.8258 | 18.335 | 16.3563 | 14.7293 | 13.4075 | 12.3735 | 11.6017 | 11.0527 | 10.6796 | 10.4363 | 10.2834 | 10.1903 | 10.1351 | 10.1032 | 10.0854 | 10.0757 | 10.0695 | 10.0608 | 10.0412 | 10
2020-09-03 | 532 | 532 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 79.7652 | 80.0196 | 80.2086 | 80.345 | 80.4342 | 80.4753 | 80.4614 | 80.3778 | 80.2 | 79.8932 | 79.4124 | 78.7065 | 77.7262 | 76.4339 | 74.8111 | 72.8507 | 70.5162 | 67.6498 | 63.8316 | 58.2539 | 49.7894 | 37.5967 | 29.4624 | 24.281 | 20.8475 | 18.3468 | 16.3644 | 14.7367 | 13.4148 | 12.3805 | 11.6079 | 11.0579 | 10.6836 | 10.4393 | 10.2857 | 10.1921 | 10.1365 | 10.1044 | 10.0864 | 10.0766 | 10.0702 | 10.0613 | 10.0414 | 10
2020-09-04 | 533 | 533 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 79.9328 | 80.1878 | 80.3771 | 80.5137 | 80.6028 | 80.6437 | 80.6295 | 80.5452 | 80.3665 | 80.0584 | 79.5761 | 78.8689 | 77.8875 | 76.5946 | 74.9714 | 73.0099 | 70.6711 | 67.7932 | 63.953 | 58.3441 | 49.8556 | 37.6894 | 29.5329 | 24.3229 | 20.8696 | 18.3587 | 16.3726 | 14.7441 | 13.4222 | 12.3874 | 11.6141 | 11.063 | 10.6877 | 10.4424 | 10.288 | 10.1939 | 10.1379 | 10.1056 | 10.0874 | 10.0775 | 10.0709 | 10.0618 | 10.0416 | 10
2020-09-05 | 534 | 534 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 80.0955 | 80.3511 | 80.5408 | 80.6775 | 80.7666 | 80.8073 | 80.7927 | 80.7077 | 80.5281 | 80.2188 | 79.735 | 79.0263 | 78.0438 | 76.7503 | 75.1269 | 73.1642 | 70.8209 | 67.9315 | 64.0692 | 58.4297 | 49.9184 | 37.7807 | 29.6032 | 24.3651 | 20.8918 | 18.3708 | 16.3808 | 14.7515 | 13.4295 | 12.3944 | 11.6203 | 11.0681 | 10.6917 | 10.4455 | 10.2903 | 10.1956 | 10.1393 | 10.1067 | 10.0884 | 10.0784 | 10.0716 | 10.0622 | 10.0417 | 10
2020-09-06 | 535 | 535 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 80.2532 | 80.5095 | 80.6995 | 80.8363 | 80.9254 | 80.966 | 80.9509 | 80.8653 | 80.6847 | 80.3742 | 79.889 | 79.1789 | 78.1953 | 76.9012 | 75.2773 | 73.3135 | 70.9656 | 68.0645 | 64.1802 | 58.5105 | 49.9776 | 37.8706 | 29.6733 | 24.4074 | 20.9143 | 18.3831 | 16.389 | 14.7589 | 13.4367 | 12.4013 | 11.6264 | 11.0732 | 10.6957 | 10.4486 | 10.2926 | 10.1974 | 10.1407 | 10.1078 | 10.0894 | 10.0792 | 10.0723 | 10.0627 | 10.0419 | 10
2020-09-07 | 536 | 536 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 80.406 | 80.6629 | 80.8532 | 80.9902 | 81.0793 | 81.1197 | 81.1042 | 81.0179 | 80.8364 | 80.5246 | 80.038 | 79.3266 | 78.3418 | 77.0471 | 75.4228 | 73.4577 | 71.1052 | 68.1923 | 64.2861 | 58.5866 | 50.0332 | 37.9591 | 29.7431 | 24.45 | 20.9371 | 18.3955 | 16.3974 | 14.7663 | 13.444 | 12.4082 | 11.6325 | 11.0783 | 10.6997 | 10.4516 | 10.2949 | 10.1991 | 10.1421 | 10.109 | 10.0903 | 10.08 | 10.0729 | 10.0631 | 10.042 | 10
2020-09-08 | 537 | 537 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 80.5538 | 80.8113 | 81.002 | 81.1391 | 81.2282 | 81.2684 | 81.2525 | 81.1656 | 80.983 | 80.67 | 80.1821 | 79.4692 | 78.4834 | 77.188 | 75.5633 | 73.5968 | 71.2395 | 68.3149 | 64.3867 | 58.6579 | 50.0852 | 38.0462 | 29.8126 | 24.4926 | 20.9601 | 18.408 | 16.4058 | 14.7737 | 13.4512 | 12.415 | 11.6386 | 11.0833 | 10.7037 | 10.4546 | 10.2972 | 10.2008 | 10.1434 | 10.1101 | 10.0913 | 10.0808 | 10.0736 | 10.0635 | 10.0422 | 10
2020-09-09 | 538 | 538 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 80.6965 | 80.9547 | 81.1457 | 81.283 | 81.372 | 81.412 | 81.3957 | 81.3081 | 81.1246 | 80.8104 | 80.321 | 79.6068 | 78.6199 | 77.3238 | 75.6987 | 73.7308 | 71.3686 | 68.4321 | 64.4821 | 58.7245 | 50.1337 | 38.1318 | 29.8818 | 24.5355 | 20.9833 | 18.4208 | 16.4142 | 14.7811 | 13.4584 | 12.4219 | 11.6447 | 11.0884 | 10.7077 | 10.4577 | 10.2995 | 10.2025 | 10.1447 | 10.1111 | 10.0922 | 10.0816 | 10.0742 | 10.0639 | 10.0423 | 10
2020-09-10 | 539 | 539 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 80.8342 | 81.0929 | 81.2843 | 81.4217 | 81.5107 | 81.5506 | 81.5339 | 81.4456 | 81.2612 | 80.9457 | 80.4549 | 79.7393 | 78.7513 | 77.4546 | 75.829 | 73.8596 | 71.4925 | 68.5439 | 64.5722 | 58.7862 | 50.1785 | 38.216 | 29.9507 | 24.5785 | 21.0067 | 18.4336 | 16.4227 | 14.7885 | 13.4656 | 12.4287 | 11.6507 | 11.0934 | 10.7116 | 10.4607 | 10.3017 | 10.2042 | 10.1461 | 10.1122 | 10.0931 | 10.0824 | 10.0748 | 10.0643 | 10.0424 | 10
2020-09-11 | 540 | 540 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 80.9667 | 81.2261 | 81.4178 | 81.5554 | 81.6444 | 81.684 | 81.6669 | 81.5779 | 81.3925 | 81.0758 | 80.5837 | 79.8667 | 78.8776 | 77.5803 | 75.9542 | 73.9832 | 71.611 | 68.6504 | 64.657 | 58.8431 | 50.2198 | 38.2986 | 30.0193 | 24.6216 | 21.0303 | 18.4467 | 16.4313 | 14.7959 | 13.4728 | 12.4354 | 11.6567 | 11.0984 | 10.7156 | 10.4637 | 10.304 | 10.2059 | 10.1474 | 10.1133 | 10.094 | 10.0831 | 10.0754 | 10.0646 | 10.0425 | 10
2020-09-12 | 541 | 541 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 81.094 | 81.354 | 81.5461 | 81.6838 | 81.7728 | 81.8122 | 81.7947 | 81.7051 | 81.5188 | 81.2008 | 80.7073 | 79.989 | 78.9988 | 77.7008 | 76.0741 | 74.1015 | 71.7242 | 68.7515 | 64.7364 | 58.8951 | 50.2574 | 38.3797 | 30.0875 | 24.6649 | 21.0542 | 18.4598 | 16.44 | 14.8033 | 13.4799 | 12.4422 | 11.6627 | 11.1034 | 10.7195 | 10.4667 | 10.3062 | 10.2076 | 10.1487 | 10.1143 | 10.0949 | 10.0839 | 10.076 | 10.065 | 10.0426 | 10
2020-09-13 | 542 | 542 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 81.2161 | 81.4768 | 81.6692 | 81.8071 | 81.896 | 81.9353 | 81.9174 | 81.8271 | 81.6398 | 81.3206 | 80.8257 | 80.106 | 79.1148 | 77.8161 | 76.1889 | 74.2146 | 71.832 | 68.847 | 64.8105 | 58.9423 | 50.2913 | 38.4592 | 30.1554 | 24.7082 | 21.0783 | 18.4732 | 16.4487 | 14.8107 | 13.487 | 12.4489 | 11.6686 | 11.1083 | 10.7234 | 10.4696 | 10.3084 | 10.2093 | 10.1499 | 10.1154 | 10.0957 | 10.0846 | 10.0765 | 10.0653 | 10.0427 | 10
2020-09-14 | 543 | 543 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 81.333 | 81.5943 | 81.7871 | 81.9251 | 82.0141 | 82.0531 | 82.0348 | 81.9438 | 81.7556 | 81.4352 | 80.9389 | 80.2179 | 79.2256 | 77.9262 | 76.2984 | 74.3223 | 71.9344 | 68.9372 | 64.8792 | 58.9847 | 50.3216 | 38.5372 | 30.2228 | 24.7517 | 21.1026 | 18.4867 | 16.4575 | 14.8181 | 13.4941 | 12.4556 | 11.6745 | 11.1132 | 10.7273 | 10.4726 | 10.3106 | 10.2109 | 10.1512 | 10.1164 | 10.0966 | 10.0853 | 10.077 | 10.0656 | 10.0427 | 10
2020-09-15 | 544 | 544 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 81.4446 | 81.7066 | 81.8997 | 82.0379 | 82.1268 | 82.1657 | 82.1469 | 82.0553 | 81.8661 | 81.5445 | 81.0468 | 80.3245 | 79.3311 | 78.031 | 76.4026 | 74.4247 | 72.0314 | 69.0218 | 64.9426 | 59.0221 | 50.3482 | 38.6135 | 30.2899 | 24.7953 | 21.1271 | 18.5003 | 16.4663 | 14.8256 | 13.5011 | 12.4622 | 11.6805 | 11.1182 | 10.7312 | 10.4755 | 10.3128 | 10.2126 | 10.1525 | 10.1174 | 10.0974 | 10.086 | 10.0775 | 10.0659 | 10.0428 | 10
2020-09-16 | 545 | 545 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 81.551 | 81.8136 | 82.007 | 82.1454 | 82.2343 | 82.2729 | 82.2538 | 82.1615 | 81.9713 | 81.6485 | 81.1495 | 80.4258 | 79.4314 | 78.1306 | 76.5015 | 74.5217 | 72.1228 | 69.1008 | 65.0004 | 59.0546 | 50.3712 | 38.6883 | 30.3565 | 24.839 | 21.1518 | 18.5141 | 16.4752 | 14.833 | 13.5082 | 12.4688 | 11.6863 | 11.123 | 10.735 | 10.4785 | 10.315 | 10.2142 | 10.1537 | 10.1184 | 10.0982 | 10.0866 | 10.078 | 10.0661 | 10.0428 | 10
2020-09-17 | 546 | 546 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 81.652 | 81.9152 | 82.109 | 82.2475 | 82.3364 | 82.3749 | 82.3553 | 82.2623 | 82.0712 | 81.7472 | 81.2468 | 80.5218 | 79.5263 | 78.2248 | 76.595 | 74.6133 | 72.2088 | 69.1743 | 65.0529 | 59.0823 | 50.3905 | 38.7614 | 30.4227 | 24.8827 | 21.1766 | 18.528 | 16.4842 | 14.8404 | 13.5152 | 12.4754 | 11.6922 | 11.1279 | 10.7389 | 10.4814 | 10.3172 | 10.2158 | 10.1549 | 10.1193 | 10.099 | 10.0873 | 10.0785 | 10.0664 | 10.0428 | 10
2020-09-18 | 547 | 547 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 81.7476 | 82.0115 | 82.2057 | 82.3443 | 82.4332 | 82.4714 | 82.4515 | 82.3578 | 82.1658 | 81.8405 | 81.3388 | 80.6125 | 79.6159 | 78.3137 | 76.6831 | 74.6994 | 72.2892 | 69.2423 | 65.0999 | 59.105 | 50.4061 | 38.8328 | 30.4885 | 24.9265 | 21.2017 | 18.5421 | 16.4932 | 14.8479 | 13.5222 | 12.482 | 11.698 | 11.1328 | 10.7427 | 10.4843 | 10.3193 | 10.2174 | 10.1561 | 10.1203 | 10.0998 | 10.0879 | 10.079 | 10.0666 | 10.0429 | 10
2020-09-19 | 548 | 548 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 81.8379 | 82.1024 | 82.297 | 82.4357 | 82.5246 | 82.5626 | 82.5423 | 82.448 | 82.2549 | 81.9285 | 81.4254 | 80.6978 | 79.7002 | 78.3973 | 76.7659 | 74.7801 | 72.3641 | 69.3046 | 65.1414 | 59.1228 | 50.418 | 38.9026 | 30.5537 | 24.9704 | 21.227 | 18.5563 | 16.5024 | 14.8554 | 13.5292 | 12.4885 | 11.7038 | 11.1376 | 10.7465 | 10.4872 | 10.3215 | 10.219 | 10.1573 | 10.1212 | 10.1006 | 10.0885 | 10.0794 | 10.0668 | 10.0429 | 10
2020-09-20 | 549 | 549 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 81.9227 | 82.1879 | 82.3828 | 82.5218 | 82.6106 | 82.6485 | 82.6277 | 82.5327 | 82.3387 | 82.0111 | 81.5066 | 80.7777 | 79.779 | 78.4754 | 76.8432 | 74.8553 | 72.4334 | 69.3613 | 65.1774 | 59.1356 | 50.4263 | 38.9706 | 30.6185 | 25.0143 | 21.2524 | 18.5707 | 16.5115 | 14.8628 | 13.5361 | 12.495 | 11.7096 | 11.1424 | 10.7503 | 10.49 | 10.3236 | 10.2205 | 10.1585 | 10.1221 | 10.1013 | 10.0891 | 10.0798 | 10.067 | 10.0429 | 10
2020-09-21 | 550 | 550 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 82.0022 | 82.268 | 82.4633 | 82.6024 | 82.6912 | 82.7288 | 82.7076 | 82.612 | 82.417 | 82.0882 | 81.5824 | 80.8522 | 79.8525 | 78.5481 | 76.9151 | 74.9249 | 72.4971 | 69.4124 | 65.208 | 59.1436 | 50.4309 | 39.037 | 30.6828 | 25.0582 | 21.2781 | 18.5852 | 16.5208 | 14.8703 | 13.5431 | 12.5015 | 11.7153 | 11.1472 | 10.7541 | 10.4929 | 10.3257 | 10.2221 | 10.1597 | 10.123 | 10.102 | 10.0897 | 10.0802 | 10.0672 | 10.0428 | 10
2020-09-22 | 551 | 551 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 82.0762 | 82.3426 | 82.5383 | 82.6775 | 82.7663 | 82.8038 | 82.7822 | 82.6858 | 82.4899 | 82.1599 | 81.6528 | 80.9212 | 79.9205 | 78.6154 | 76.9815 | 74.989 | 72.5552 | 69.4578 | 65.233 | 59.1466 | 50.4317 | 39.1016 | 30.7465 | 25.1022 | 21.3039 | 18.5999 | 16.5301 | 14.8778 | 13.55 | 12.5079 | 11.721 | 11.1519 | 10.7578 | 10.4957 | 10.3278 | 10.2236 | 10.1608 | 10.1239 | 10.1027 | 10.0902 | 10.0806 | 10.0674 | 10.0428 | 10
2020-09-23 | 552 | 552 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 82.1447 | 82.4118 | 82.6078 | 82.7472 | 82.836 | 82.8733 | 82.8512 | 82.7542 | 82.5574 | 82.2262 | 81.7177 | 80.9849 | 79.9831 | 78.6772 | 77.0424 | 75.0476 | 72.6076 | 69.4975 | 65.2525 | 59.1447 | 50.4289 | 39.1644 | 30.8097 | 25.1461 | 21.3298 | 18.6147 | 16.5395 | 14.8853 | 13.5569 | 12.5144 | 11.7267 | 11.1567 | 10.7616 | 10.4986 | 10.3299 | 10.2251 | 10.162 | 10.1248 | 10.1034 | 10.0908 | 10.081 | 10.0675 | 10.0428 | 10
2020-09-24 | 553 | 553 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 82.2077 | 82.4755 | 82.6719 | 82.8115 | 82.9002 | 82.9372 | 82.9148 | 82.8171 | 82.6193 | 82.2869 | 81.7771 | 81.043 | 80.0402 | 78.7335 | 77.0978 | 75.1006 | 72.6544 | 69.5316 | 65.2666 | 59.1378 | 50.4224 | 39.2255 | 30.8723 | 25.1901 | 21.3559 | 18.6296 | 16.5489 | 14.8928 | 13.5638 | 12.5208 | 11.7323 | 11.1614 | 10.7653 | 10.5014 | 10.3319 | 10.2266 | 10.1631 | 10.1257 | 10.1041 | 10.0913 | 10.0813 | 10.0677 | 10.0427 | 10
2020-09-25 | 554 | 554 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 82.2653 | 82.5337 | 82.7305 | 82.8702 | 82.9589 | 82.9957 | 82.9729 | 82.8745 | 82.6758 | 82.3422 | 81.8311 | 81.0957 | 80.0918 | 78.7844 | 77.1476 | 75.148 | 72.6956 | 69.5599 | 65.275 | 59.126 | 50.4122 | 39.2848 | 30.9344 | 25.2341 | 21.3822 | 18.6447 | 16.5584 | 14.9003 | 13.5706 | 12.5271 | 11.738 | 11.1661 | 10.769 | 10.5042 | 10.334 | 10.2281 | 10.1642 | 10.1265 | 10.1048 | 10.0918 | 10.0816 | 10.0678 | 10.0426 | 10
2020-09-26 | 555 | 555 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 82.3173 | 82.5863 | 82.7835 | 82.9234 | 83.0121 | 83.0487 | 83.0254 | 82.9264 | 82.7267 | 82.3919 | 81.8795 | 81.1429 | 80.1379 | 78.8297 | 77.1919 | 75.1897 | 72.731 | 69.5826 | 65.278 | 59.1093 | 50.3984 | 39.3423 | 30.9958 | 25.278 | 21.4087 | 18.6599 | 16.568 | 14.9078 | 13.5775 | 12.5334 | 11.7436 | 11.1708 | 10.7726 | 10.5069 | 10.336 | 10.2296 | 10.1653 | 10.1273 | 10.1054 | 10.0923 | 10.0819 | 10.0679 | 10.0426 | 10
2020-09-27 | 556 | 556 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 82.3638 | 82.6335 | 82.831 | 82.9711 | 83.0598 | 83.0962 | 83.0725 | 82.9728 | 82.7721 | 82.4362 | 81.9224 | 81.1845 | 80.1786 | 78.8695 | 77.2307 | 75.2259 | 72.7608 | 69.5995 | 65.2754 | 59.0877 | 50.3808 | 39.398 | 31.0567 | 25.3219 | 21.4352 | 18.6753 | 16.5777 | 14.9154 | 13.5843 | 12.5397 | 11.7492 | 11.1754 | 10.7763 | 10.5097 | 10.338 | 10.2311 | 10.1663 | 10.1281 | 10.106 | 10.0927 | 10.0822 | 10.068 | 10.0425 | 10
2020-09-28 | 557 | 557 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 82.4047 | 82.6751 | 82.873 | 83.0132 | 83.1019 | 83.1381 | 83.114 | 83.0136 | 82.812 | 82.4749 | 81.9598 | 81.2207 | 80.2137 | 78.9038 | 77.2639 | 75.2564 | 72.7848 | 69.6108 | 65.2674 | 59.0611 | 50.3596 | 39.4518 | 31.1169 | 25.3658 | 21.462 | 18.6908 | 16.5874 | 14.9229 | 13.5911 | 12.546 | 11.7547 | 11.18 | 10.7799 | 10.5124 | 10.34 | 10.2325 | 10.1674 | 10.1289 | 10.1066 | 10.0932 | 10.0825 | 10.068 | 10.0424 | 10
2020-09-29 | 558 | 558 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 82.4402 | 82.7112 | 82.9095 | 83.0498 | 83.1385 | 83.1745 | 83.1499 | 83.0489 | 82.8464 | 82.508 | 81.9917 | 81.2513 | 80.2432 | 78.9325 | 77.2915 | 75.2813 | 72.8031 | 69.6163 | 65.2537 | 59.0297 | 50.3347 | 39.5038 | 31.1765 | 25.4096 | 21.4888 | 18.7064 | 16.5972 | 14.9305 | 13.5979 | 12.5523 | 11.7602 | 11.1846 | 10.7836 | 10.5152 | 10.342 | 10.2339 | 10.1684 | 10.1297 | 10.1072 | 10.0936 | 10.0827 | 10.0681 | 10.0423 | 10
2020-09-30 | 559 | 559 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 82.47 | 82.7417 | 82.9404 | 83.0809 | 83.1695 | 83.2053 | 83.1803 | 83.0786 | 82.8751 | 82.5356 | 82.018 | 81.2763 | 80.2672 | 78.9557 | 77.3135 | 75.3006 | 72.8157 | 69.6161 | 65.2346 | 58.9933 | 50.3062 | 39.554 | 31.2354 | 25.4534 | 21.5158 | 18.7221 | 16.6071 | 14.9381 | 13.6047 | 12.5585 | 11.7657 | 11.1892 | 10.7872 | 10.5179 | 10.344 | 10.2354 | 10.1694 | 10.1304 | 10.1077 | 10.094 | 10.0829 | 10.0681 | 10.0421 | 10
2020-10-01 | 560 | 560 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 82.4943 | 82.7667 | 82.9657 | 83.1064 | 83.195 | 83.2306 | 83.2052 | 83.1028 | 82.8984 | 82.5577 | 82.0388 | 81.2958 | 80.2857 | 78.9733 | 77.3299 | 75.3142 | 72.8226 | 69.6102 | 65.21 | 58.952 | 50.274 | 39.6022 | 31.2937 | 25.4971 | 21.543 | 18.738 | 16.617 | 14.9457 | 13.6114 | 12.5647 | 11.7712 | 11.1937 | 10.7908 | 10.5206 | 10.3459 | 10.2368 | 10.1704 | 10.1312 | 10.1083 | 10.0944 | 10.0831 | 10.0681 | 10.042 | 10
2020-10-02 | 561 | 561 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 82.5131 | 82.786 | 82.9855 | 83.1263 | 83.2149 | 83.2503 | 83.2245 | 83.1214 | 82.916 | 82.5742 | 82.054 | 81.3098 | 80.2986 | 78.9853 | 77.3407 | 75.3221 | 72.8238 | 69.5985 | 65.1798 | 58.9059 | 50.2382 | 39.6486 | 31.3512 | 25.5407 | 21.5702 | 18.754 | 16.627 | 14.9533 | 13.6181 | 12.5708 | 11.7766 | 11.1983 | 10.7943 | 10.5232 | 10.3479 | 10.2381 | 10.1714 | 10.1319 | 10.1088 | 10.0947 | 10.0833 | 10.0681 | 10.0418 | 10
2020-10-03 | 562 | 562 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 82.5262 | 82.7999 | 82.9997 | 83.1407 | 83.2293 | 83.2645 | 83.2382 | 83.1344 | 82.9281 | 82.5851 | 82.0636 | 81.3182 | 80.306 | 78.9918 | 77.3459 | 75.3243 | 72.8193 | 69.5811 | 65.1441 | 58.8549 | 50.1988 | 39.6931 | 31.4081 | 25.5842 | 21.5976 | 18.7701 | 16.6371 | 14.9609 | 13.6249 | 12.577 | 11.782 | 11.2028 | 10.7979 | 10.5259 | 10.3498 | 10.2395 | 10.1724 | 10.1326 | 10.1093 | 10.0951 | 10.0835 | 10.068 | 10.0417 | 10
2020-10-04 | 563 | 563 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 82.5338 | 82.8081 | 83.0083 | 83.1495 | 83.2381 | 83.273 | 83.2463 | 83.1419 | 82.9346 | 82.5905 | 82.0677 | 81.3211 | 80.3078 | 78.9927 | 77.3456 | 75.3209 | 72.809 | 69.5581 | 65.103 | 58.7991 | 50.1558 | 39.7357 | 31.4643 | 25.6277 | 21.625 | 18.7864 | 16.6472 | 14.9686 | 13.6316 | 12.5831 | 11.7874 | 11.2073 | 10.8014 | 10.5285 | 10.3517 | 10.2408 | 10.1733 | 10.1332 | 10.1098 | 10.0954 | 10.0836 | 10.068 | 10.0415 | 10
2020-10-05 | 564 | 564 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 82.5359 | 82.8108 | 83.0114 | 83.1528 | 83.2413 | 83.276 | 83.2489 | 83.1438 | 82.9356 | 82.5903 | 82.0662 | 81.3184 | 80.3041 | 78.988 | 77.3396 | 75.3119 | 72.793 | 69.5293 | 65.0564 | 58.7385 | 50.1091 | 39.7763 | 31.5197 | 25.671 | 21.6526 | 18.8028 | 16.6574 | 14.9762 | 13.6383 | 12.5892 | 11.7928 | 11.2117 | 10.8049 | 10.5311 | 10.3536 | 10.2422 | 10.1743 | 10.1339 | 10.1103 | 10.0957 | 10.0838 | 10.0679 | 10.0413 | 10
2020-10-06 | 565 | 565 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 82.5324 | 82.8079 | 83.0089 | 83.1505 | 83.239 | 83.2735 | 83.2459 | 83.1401 | 82.931 | 82.5845 | 82.0592 | 81.3101 | 80.2948 | 78.9778 | 77.328 | 75.2971 | 72.7713 | 69.4948 | 65.0043 | 58.673 | 50.0589 | 39.815 | 31.5743 | 25.7141 | 21.6803 | 18.8193 | 16.6677 | 14.9839 | 13.6449 | 12.5952 | 11.7981 | 11.2161 | 10.8084 | 10.5337 | 10.3555 | 10.2435 | 10.1752 | 10.1345 | 10.1107 | 10.0959 | 10.0839 | 10.0678 | 10.0411 | 10
2020-10-07 | 566 | 566 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 82.5233 | 82.7995 | 83.0009 | 83.1426 | 83.2311 | 83.2654 | 83.2374 | 83.1309 | 82.9208 | 82.5732 | 82.0466 | 81.2963 | 80.2799 | 78.962 | 77.3108 | 75.2767 | 72.7438 | 69.4546 | 64.9467 | 58.6027 | 50.0051 | 39.8518 | 31.6283 | 25.7572 | 21.7081 | 18.8359 | 16.678 | 14.9916 | 13.6516 | 12.6013 | 11.8034 | 11.2205 | 10.8118 | 10.5363 | 10.3573 | 10.2448 | 10.1761 | 10.1352 | 10.1111 | 10.0962 | 10.0839 | 10.0677 | 10.0409 | 10
2020-10-08 | 567 | 567 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 82.5086 | 82.7855 | 82.9873 | 83.1291 | 83.2176 | 83.2517 | 83.2233 | 83.1161 | 82.9051 | 82.5563 | 82.0285 | 81.2769 | 80.2595 | 78.9406 | 77.2879 | 75.2507 | 72.7107 | 69.4088 | 64.8837 | 58.5277 | 49.9478 | 39.8866 | 31.6814 | 25.8001 | 21.7359 | 18.8526 | 16.6884 | 14.9993 | 13.6583 | 12.6073 | 11.8087 | 11.2249 | 10.8153 | 10.5389 | 10.3591 | 10.246 | 10.1769 | 10.1358 | 10.1115 | 10.0964 | 10.084 | 10.0676 | 10.0407 | 10
2020-10-09 | 568 | 568 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 82.4884 | 82.7659 | 82.9681 | 83.1102 | 83.1986 | 83.2325 | 83.2036 | 83.0958 | 82.8838 | 82.5339 | 82.0048 | 81.2521 | 80.2336 | 78.9137 | 77.2596 | 75.219 | 72.6719 | 69.3572 | 64.8154 | 58.4479 | 49.8869 | 39.9195 | 31.7337 | 25.8428 | 21.7639 | 18.8695 | 16.6989 | 15.007 | 13.6649 | 12.6132 | 11.8139 | 11.2293 | 10.8187 | 10.5414 | 10.361 | 10.2473 | 10.1778 | 10.1364 | 10.1119 | 10.0967 | 10.084 | 10.0675 | 10.0405 | 10
2020-10-10 | 569 | 569 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 82.4627 | 82.7409 | 82.9434 | 83.0856 | 83.174 | 83.2077 | 83.1784 | 83.0699 | 82.857 | 82.506 | 81.9756 | 81.2216 | 80.2021 | 78.8813 | 77.2256 | 75.1817 | 72.6273 | 69.3001 | 64.7416 | 58.3634 | 49.8225 | 39.9504 | 31.7853 | 25.8854 | 21.7919 | 18.8865 | 16.7094 | 15.0148 | 13.6715 | 12.6192 | 11.8191 | 11.2336 | 10.8221 | 10.544 | 10.3628 | 10.2486 | 10.1786 | 10.1369 | 10.1123 | 10.0969 | 10.0841 | 10.0673 | 10.0403 | 10
2020-10-11 | 570 | 570 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 82.4314 | 82.7102 | 82.9132 | 83.0556 | 83.144 | 83.1774 | 83.1477 | 83.0385 | 82.8247 | 82.4725 | 81.9409 | 81.1857 | 80.1651 | 78.8433 | 77.186 | 75.1387 | 72.5771 | 69.2372 | 64.6624 | 58.2742 | 49.7547 | 39.9793 | 31.836 | 25.9278 | 21.82 | 18.9035 | 16.7201 | 15.0225 | 13.6781 | 12.6251 | 11.8243 | 11.2379 | 10.8255 | 10.5465 | 10.3645 | 10.2498 | 10.1795 | 10.1375 | 10.1126 | 10.097 | 10.0841 | 10.0672 | 10.04 | 10
2020-10-12 | 571 | 571 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 82.3947 | 82.6741 | 82.8774 | 83.02 | 83.1084 | 83.1416 | 83.1114 | 83.0015 | 82.7868 | 82.4335 | 81.9006 | 81.1443 | 80.1226 | 78.7997 | 77.1409 | 75.0901 | 72.5213 | 69.1688 | 64.5779 | 58.1803 | 49.6833 | 40.0062 | 31.8859 | 25.9701 | 21.8482 | 18.9207 | 16.7307 | 15.0303 | 13.6847 | 12.631 | 11.8295 | 11.2422 | 10.8288 | 10.549 | 10.3663 | 10.251 | 10.1803 | 10.138 | 10.113 | 10.0972 | 10.0841 | 10.067 | 10.0397 | 10
2020-10-13 | 572 | 572 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 82.3524 | 82.6325 | 82.8362 | 82.9789 | 83.0673 | 83.1003 | 83.0697 | 82.9591 | 82.7435 | 82.389 | 81.8549 | 81.0973 | 80.0746 | 78.7507 | 77.0903 | 75.036 | 72.4598 | 69.0948 | 64.4881 | 58.0818 | 49.6085 | 40.0312 | 31.935 | 26.0121 | 21.8764 | 18.938 | 16.7415 | 15.0381 | 13.6913 | 12.6369 | 11.8346 | 11.2465 | 10.8322 | 10.5514 | 10.3681 | 10.2522 | 10.1811 | 10.1385 | 10.1133 | 10.0973 | 10.084 | 10.0668 | 10.0395 | 10
2020-10-14 | 573 | 573 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 82.3046 | 82.5853 | 82.7895 | 82.9324 | 83.0207 | 83.0535 | 83.0225 | 82.9112 | 82.6946 | 82.339 | 81.8037 | 81.0449 | 80.0211 | 78.6962 | 77.0341 | 74.9762 | 72.3927 | 69.0152 | 64.3929 | 57.9787 | 49.5303 | 40.0541 | 31.9832 | 26.0539 | 21.9047 | 18.9554 | 16.7523 | 15.0459 | 13.6979 | 12.6427 | 11.8397 | 11.2507 | 10.8355 | 10.5539 | 10.3698 | 10.2534 | 10.1818 | 10.139 | 10.1136 | 10.0974 | 10.084 | 10.0666 | 10.0392 | 10
2020-10-15 | 574 | 574 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 82.2514 | 82.5327 | 82.7373 | 82.8803 | 82.9687 | 83.0012 | 82.9697 | 82.8578 | 82.6403 | 82.2835 | 81.747 | 80.987 | 79.9622 | 78.6361 | 76.9724 | 74.9109 | 72.3199 | 68.93 | 64.2925 | 57.8709 | 49.4487 | 40.0751 | 32.0305 | 26.0955 | 21.933 | 18.9729 | 16.7632 | 15.0538 | 13.7045 | 12.6486 | 11.8448 | 11.2549 | 10.8388 | 10.5563 | 10.3715 | 10.2545 | 10.1826 | 10.1395 | 10.1138 | 10.0975 | 10.0839 | 10.0663 | 10.0389 | 10
2020-10-16 | 575 | 575 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 82.1927 | 82.4747 | 82.6796 | 82.8229 | 82.9111 | 82.9435 | 82.9116 | 82.7989 | 82.5805 | 82.2226 | 81.6848 | 80.9237 | 79.8978 | 78.5707 | 76.9052 | 74.84 | 72.2416 | 68.8393 | 64.1869 | 57.7587 | 49.3637 | 40.094 | 32.077 | 26.1369 | 21.9614 | 18.9905 | 16.7741 | 15.0616 | 13.711 | 12.6544 | 11.8498 | 11.2591 | 10.842 | 10.5587 | 10.3732 | 10.2556 | 10.1833 | 10.1399 | 10.1141 | 10.0976 | 10.0838 | 10.0661 | 10.0386 | 10
2020-10-17 | 576 | 576 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 82.1286 | 82.4112 | 82.6165 | 82.7599 | 82.8482 | 82.8804 | 82.848 | 82.7347 | 82.5153 | 82.1563 | 81.6173 | 80.8549 | 79.8279 | 78.4997 | 76.8325 | 74.7636 | 72.1578 | 68.7431 | 64.076 | 57.6419 | 49.2753 | 40.1109 | 32.1226 | 26.178 | 21.9898 | 19.0082 | 16.7851 | 15.0695 | 13.7175 | 12.6602 | 11.8549 | 11.2633 | 10.8453 | 10.5611 | 10.3749 | 10.2568 | 10.184 | 10.1404 | 10.1143 | 10.0977 | 10.0837 | 10.0658 | 10.0383 | 10
2020-10-18 | 577 | 577 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 82.059 | 82.3423 | 82.548 | 82.6916 | 82.7799 | 82.8118 | 82.779 | 82.665 | 82.4447 | 82.0846 | 81.5443 | 80.7808 | 79.7527 | 78.4234 | 76.7543 | 74.6817 | 72.0683 | 68.6415 | 63.96 | 57.5206 | 49.1836 | 40.1259 | 32.1673 | 26.219 | 22.0183 | 19.0259 | 16.7962 | 15.0774 | 13.7241 | 12.6659 | 11.8599 | 11.2674 | 10.8485 | 10.5635 | 10.3765 | 10.2579 | 10.1847 | 10.1408 | 10.1145 | 10.0977 | 10.0835 | 10.0655 | 10.038 | 10
2020-10-19 | 578 | 578 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 81.9841 | 82.268 | 82.4741 | 82.6179 | 82.7061 | 82.7378 | 82.7046 | 82.5899 | 82.3687 | 82.0074 | 81.466 | 80.7012 | 79.6721 | 78.3416 | 76.6707 | 74.5942 | 71.9734 | 68.5344 | 63.8388 | 57.3948 | 49.0887 | 40.1388 | 32.211 | 26.2596 | 22.0468 | 19.0438 | 16.8074 | 15.0854 | 13.7306 | 12.6716 | 11.8648 | 11.2715 | 10.8517 | 10.5659 | 10.3782 | 10.259 | 10.1854 | 10.1412 | 10.1147 | 10.0977 | 10.0834 | 10.0652 | 10.0376 | 10
2020-10-20 | 579 | 579 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 81.9038 | 82.1884 | 82.3949 | 82.5388 | 82.627 | 82.6585 | 82.6248 | 82.5094 | 82.2873 | 81.9249 | 81.3823 | 80.6164 | 79.5861 | 78.2545 | 76.5817 | 74.5014 | 71.873 | 68.4218 | 63.7125 | 57.2647 | 48.9904 | 40.1497 | 32.2539 | 26.3 | 22.0753 | 19.0618 | 16.8186 | 15.0933 | 13.7371 | 12.6773 | 11.8698 | 11.2756 | 10.8549 | 10.5682 | 10.3798 | 10.26 | 10.1861 | 10.1415 | 10.1149 | 10.0977 | 10.0832 | 10.0649 | 10.0373 | 10
2020-10-21 | 580 | 580 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 81.8182 | 82.1034 | 82.3103 | 82.4544 | 82.5426 | 82.5738 | 82.5397 | 82.4236 | 82.2006 | 81.8371 | 81.2932 | 80.5261 | 79.4948 | 78.162 | 76.4874 | 74.4031 | 71.7671 | 68.3039 | 63.5812 | 57.1302 | 48.8889 | 40.1585 | 32.2958 | 26.3401 | 22.1038 | 19.0798 | 16.8298 | 15.1013 | 13.7436 | 12.683 | 11.8747 | 11.2797 | 10.8581 | 10.5705 | 10.3814 | 10.2611 | 10.1867 | 10.1419 | 10.115 | 10.0977 | 10.083 | 10.0645 | 10.0369 | 10
2020-10-22 | 581 | 581 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 81.7273 | 82.0131 | 82.2204 | 82.3647 | 82.4528 | 82.4839 | 82.4493 | 82.3325 | 82.1086 | 81.744 | 81.1989 | 80.4306 | 79.3982 | 78.0642 | 76.3876 | 74.2994 | 71.6558 | 68.1807 | 63.4448 | 56.9913 | 48.7842 | 40.1654 | 32.3368 | 26.3799 | 22.1324 | 19.098 | 16.8412 | 15.1093 | 13.7501 | 12.6887 | 11.8796 | 11.2837 | 10.8612 | 10.5728 | 10.383 | 10.2621 | 10.1874 | 10.1422 | 10.1151 | 10.0976 | 10.0828 | 10.0642 | 10.0366 | 10
2020-10-23 | 582 | 582 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 81.6311 | 81.9175 | 82.1252 | 82.2697 | 82.3578 | 82.3886 | 82.3536 | 82.2362 | 82.0113 | 81.6456 | 81.0993 | 80.3298 | 79.2963 | 77.9611 | 76.2825 | 74.1903 | 71.5391 | 68.0521 | 63.3034 | 56.8482 | 48.6763 | 40.1702 | 32.3768 | 26.4195 | 22.1609 | 19.1162 | 16.8526 | 15.1173 | 13.7566 | 12.6943 | 11.8845 | 11.2877 | 10.8643 | 10.5751 | 10.3846 | 10.2631 | 10.188 | 10.1426 | 10.1152 | 10.0976 | 10.0825 | 10.0638 | 10.0362 | 10
2020-10-24 | 583 | 583 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 81.5297 | 81.8166 | 82.0247 | 82.1694 | 82.2575 | 82.2881 | 82.2526 | 82.1345 | 81.9087 | 81.5419 | 80.9944 | 80.2238 | 79.1892 | 77.8527 | 76.1722 | 74.0759 | 71.4171 | 67.9183 | 63.157 | 56.7008 | 48.5653 | 40.173 | 32.4158 | 26.4587 | 22.1894 | 19.1345 | 16.864 | 15.1253 | 13.7631 | 12.7 | 11.8893 | 11.2917 | 10.8674 | 10.5774 | 10.3861 | 10.2641 | 10.1886 | 10.1429 | 10.1153 | 10.0975 | 10.0823 | 10.0634 | 10.0358 | 10
2020-10-25 | 584 | 584 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 81.423 | 81.7106 | 81.9191 | 82.0639 | 82.152 | 82.1824 | 82.1465 | 82.0277 | 81.801 | 81.4331 | 80.8843 | 80.1125 | 79.0768 | 77.7392 | 76.0565 | 73.9562 | 71.2897 | 67.7792 | 63.0058 | 56.5492 | 48.4512 | 40.1738 | 32.4539 | 26.4976 | 22.218 | 19.1529 | 16.8755 | 15.1334 | 13.7696 | 12.7055 | 11.8941 | 11.2957 | 10.8705 | 10.5796 | 10.3877 | 10.2651 | 10.1891 | 10.1431 | 10.1154 | 10.0974 | 10.082 | 10.063 | 10.0354 | 10
2020-10-26 | 585 | 585 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 81.3112 | 81.5994 | 81.8083 | 81.9533 | 82.0414 | 82.0715 | 82.0351 | 81.9157 | 81.688 | 81.319 | 80.7691 | 79.9961 | 78.9593 | 77.6204 | 75.9357 | 73.8312 | 71.157 | 67.6349 | 62.8497 | 56.3935 | 48.334 | 40.1726 | 32.491 | 26.5362 | 22.2465 | 19.1713 | 16.8871 | 15.1415 | 13.7761 | 12.7111 | 11.8989 | 11.2996 | 10.8736 | 10.5819 | 10.3892 | 10.2661 | 10.1897 | 10.1434 | 10.1154 | 10.0972 | 10.0817 | 10.0626 | 10.035 | 10
2020-10-27 | 586 | 586 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 81.1942 | 81.483 | 81.6923 | 81.8375 | 81.9255 | 81.9554 | 81.9186 | 81.7985 | 81.5699 | 81.1998 | 80.6487 | 79.8746 | 78.8366 | 77.4964 | 75.8096 | 73.701 | 71.0191 | 67.4855 | 62.6887 | 56.2336 | 48.2138 | 40.1693 | 32.5271 | 26.5745 | 22.275 | 19.1898 | 16.8988 | 15.1496 | 13.7825 | 12.7167 | 11.9037 | 11.3035 | 10.8766 | 10.5841 | 10.3907 | 10.267 | 10.1902 | 10.1436 | 10.1155 | 10.0971 | 10.0814 | 10.0621 | 10.0346 | 10
2020-10-28 | 587 | 587 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 81.0721 | 81.3615 | 81.5712 | 81.7166 | 81.8046 | 81.8343 | 81.797 | 81.6762 | 81.4468 | 81.0755 | 80.5232 | 79.7479 | 78.7088 | 77.3673 | 75.6784 | 73.5655 | 70.876 | 67.331 | 62.523 | 56.0697 | 48.0905 | 40.1641 | 32.5622 | 26.6124 | 22.3035 | 19.2084 | 16.9105 | 15.1577 | 13.789 | 12.7222 | 11.9084 | 11.3074 | 10.8796 | 10.5862 | 10.3922 | 10.2679 | 10.1907 | 10.1439 | 10.1155 | 10.0969 | 10.0811 | 10.0617 | 10.0342 | 10
2020-10-29 | 588 | 588 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 80.945 | 81.235 | 81.4451 | 81.5906 | 81.6786 | 81.7081 | 81.6704 | 81.5489 | 81.3185 | 80.9462 | 80.3927 | 79.6162 | 78.576 | 77.2332 | 75.5421 | 73.425 | 70.7277 | 67.1714 | 62.3526 | 55.9017 | 47.9643 | 40.1568 | 32.5963 | 26.65 | 22.3319 | 19.2271 | 16.9222 | 15.1659 | 13.7955 | 12.7277 | 11.9131 | 11.3113 | 10.8826 | 10.5884 | 10.3936 | 10.2688 | 10.1912 | 10.1441 | 10.1155 | 10.0967 | 10.0807 | 10.0612 | 10.0337 | 10
2020-10-30 | 589 | 589 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 80.8128 | 81.1034 | 81.3139 | 81.4596 | 81.5476 | 81.5768 | 81.5387 | 81.4165 | 81.1852 | 80.8118 | 80.2571 | 79.4795 | 78.4381 | 77.094 | 75.4007 | 73.2792 | 70.5743 | 67.0068 | 62.1775 | 55.7298 | 47.8352 | 40.1475 | 32.6294 | 26.6873 | 22.3603 | 19.2458 | 16.934 | 15.1741 | 13.8019 | 12.7332 | 11.9178 | 11.3151 | 10.8856 | 10.5906 | 10.3951 | 10.2697 | 10.1917 | 10.1443 | 10.1154 | 10.0965 | 10.0803 | 10.0607 | 10.0333 | 10
2020-10-31 | 590 | 590 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 80.6757 | 80.9668 | 81.1777 | 81.3236 | 81.4116 | 81.4406 | 81.402 | 81.2791 | 81.0469 | 80.6724 | 80.1166 | 79.3377 | 78.2952 | 76.9497 | 75.2542 | 73.1285 | 70.4158 | 66.8372 | 61.9978 | 55.554 | 47.7032 | 40.1363 | 32.6615 | 26.7241 | 22.3887 | 19.2646 | 16.9459 | 15.1823 | 13.8084 | 12.7387 | 11.9225 | 11.319 | 10.8885 | 10.5927 | 10.3965 | 10.2706 | 10.1922 | 10.1444 | 10.1154 | 10.0963 | 10.0799 | 10.0602 | 10.0329 | 10
2020-11-01 | 591 | 591 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 80.5336 | 80.8253 | 81.0366 | 81.1827 | 81.2706 | 81.2994 | 81.2603 | 81.1368 | 80.9037 | 80.5281 | 79.9711 | 79.1911 | 78.1474 | 76.8006 | 75.1027 | 72.9726 | 70.2522 | 66.6627 | 61.8135 | 55.3743 | 47.5683 | 40.123 | 32.6925 | 26.7606 | 22.4171 | 19.2834 | 16.9578 | 15.1905 | 13.8148 | 12.7441 | 11.9271 | 11.3228 | 10.8915 | 10.5948 | 10.3979 | 10.2715 | 10.1926 | 10.1446 | 10.1153 | 10.096 | 10.0795 | 10.0597 | 10.0324 | 10
2020-11-02 | 592 | 592 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 80.3866 | 80.6789 | 80.8906 | 81.0369 | 81.1248 | 81.1533 | 81.1138 | 80.9896 | 80.7556 | 80.3789 | 79.8207 | 79.0395 | 77.9947 | 76.6465 | 74.9463 | 72.8118 | 70.0837 | 66.4833 | 61.6247 | 55.1908 | 47.4306 | 40.1077 | 32.7225 | 26.7967 | 22.4453 | 19.3023 | 16.9698 | 15.1988 | 13.8212 | 12.7496 | 11.9318 | 11.3265 | 10.8944 | 10.5969 | 10.3993 | 10.2723 | 10.193 | 10.1447 | 10.1152 | 10.0958 | 10.0791 | 10.0592 | 10.0319 | 10
2020-11-03 | 593 | 593 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 80.2348 | 80.5277 | 80.7397 | 80.8862 | 80.9741 | 81.0024 | 80.9624 | 80.8375 | 80.6026 | 80.2248 | 79.6655 | 78.8831 | 77.8372 | 76.4875 | 74.785 | 72.6461 | 69.9103 | 66.2992 | 61.4315 | 55.0035 | 47.2902 | 40.0905 | 32.7515 | 26.8325 | 22.4735 | 19.3212 | 16.9819 | 15.207 | 13.8277 | 12.755 | 11.9363 | 11.3303 | 10.8972 | 10.599 | 10.4007 | 10.2731 | 10.1935 | 10.1448 | 10.1151 | 10.0955 | 10.0787 | 10.0586 | 10.0315 | 10
2020-11-04 | 594 | 594 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 80.0781 | 80.3716 | 80.5841 | 80.7307 | 80.8186 | 80.8466 | 80.8062 | 80.6806 | 80.4448 | 80.066 | 79.5054 | 78.7219 | 77.6748 | 76.3237 | 74.6189 | 72.4755 | 69.7319 | 66.1102 | 61.2338 | 54.8126 | 47.147 | 40.0712 | 32.7794 | 26.8678 | 22.5017 | 19.3402 | 16.994 | 15.2153 | 13.8341 | 12.7604 | 11.9409 | 11.334 | 10.9001 | 10.601 | 10.402 | 10.2739 | 10.1938 | 10.1449 | 10.115 | 10.0952 | 10.0782 | 10.0581 | 10.031 | 10
2020-11-05 | 595 | 595 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 79.9167 | 80.2108 | 80.4236 | 80.5705 | 80.6583 | 80.6861 | 80.6453 | 80.519 | 80.2823 | 79.9023 | 79.3406 | 78.556 | 77.5077 | 76.1551 | 74.4479 | 72.3 | 69.5488 | 65.9166 | 61.0318 | 54.6179 | 47.0012 | 40.05 | 32.8062 | 26.9027 | 22.5298 | 19.3593 | 17.0061 | 15.2237 | 13.8405 | 12.7658 | 11.9455 | 11.3377 | 10.903 | 10.6031 | 10.4034 | 10.2747 | 10.1942 | 10.145 | 10.1149 | 10.0948 | 10.0777 | 10.0575 | 10.0305 | 10
2020-11-06 | 596 | 596 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 79.7506 | 80.0453 | 80.2585 | 80.4055 | 80.4933 | 80.5209 | 80.4796 | 80.3527 | 80.115 | 79.734 | 79.1712 | 78.3853 | 77.3358 | 75.9818 | 74.2722 | 72.1198 | 69.3608 | 65.7183 | 60.8256 | 54.4198 | 46.8527 | 40.0268 | 32.832 | 26.9372 | 22.5578 | 19.3784 | 17.0183 | 15.232 | 13.847 | 12.7711 | 11.95 | 11.3414 | 10.9058 | 10.6051 | 10.4047 | 10.2755 | 10.1946 | 10.1451 | 10.1147 | 10.0945 | 10.0772 | 10.0569 | 10.03 | 10
2020-11-07 | 597 | 597 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 79.5799 | 79.8751 | 80.0887 | 80.2359 | 80.3237 | 80.3511 | 80.3093 | 80.1817 | 79.9431 | 79.5611 | 78.997 | 78.21 | 77.1593 | 75.8039 | 74.0917 | 71.9348 | 69.1682 | 65.5154 | 60.6151 | 54.218 | 46.7016 | 40.0017 | 32.8567 | 26.9713 | 22.5857 | 19.3975 | 17.0306 | 15.2404 | 13.8534 | 12.7765 | 11.9545 | 11.3451 | 10.9086 | 10.6071 | 10.406 | 10.2762 | 10.1949 | 10.1451 | 10.1145 | 10.0941 | 10.0767 | 10.0563 | 10.0295 | 10
2020-11-08 | 598 | 598 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 79.4046 | 79.7003 | 79.9143 | 80.0617 | 80.1494 | 80.1766 | 80.1344 | 80.0061 | 79.7666 | 79.3835 | 78.8183 | 78.0301 | 76.9782 | 75.6213 | 73.9067 | 71.7451 | 68.9708 | 65.308 | 60.4004 | 54.0129 | 46.548 | 39.9746 | 32.8803 | 27.005 | 22.6136 | 19.4167 | 17.0429 | 15.2488 | 13.8598 | 12.7818 | 11.959 | 11.3487 | 10.9114 | 10.6091 | 10.4073 | 10.277 | 10.1952 | 10.1451 | 10.1143 | 10.0937 | 10.0762 | 10.0557 | 10.029 | 10
2020-11-09 | 599 | 599 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 79.2247 | 79.521 | 79.7354 | 79.883 | 79.9707 | 79.9976 | 79.9549 | 79.8259 | 79.5856 | 79.2014 | 78.635 | 77.8457 | 76.7926 | 75.4341 | 73.717 | 71.5508 | 68.7689 | 65.0961 | 60.1817 | 53.8043 | 46.3919 | 39.9456 | 32.9029 | 27.0382 | 22.6413 | 19.4359 | 17.0552 | 15.2572 | 13.8663 | 12.7871 | 11.9634 | 11.3523 | 10.9141 | 10.611 | 10.4085 | 10.2777 | 10.1955 | 10.1451 | 10.1141 | 10.0933 | 10.0756 | 10.055 | 10.0284 | 10
2020-11-10 | 600 | 600 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 79.0404 | 79.3372 | 79.552 | 79.6997 | 79.7874 | 79.8141 | 79.771 | 79.6413 | 79.4001 | 79.0148 | 78.4473 | 77.6567 | 76.6025 | 75.2424 | 73.5227 | 71.3519 | 68.5624 | 64.8798 | 59.9589 | 53.5924 | 46.2333 | 39.9147 | 32.9244 | 27.071 | 22.669 | 19.4551 | 17.0677 | 15.2657 | 13.8727 | 12.7924 | 11.9679 | 11.3559 | 10.9169 | 10.613 | 10.4098 | 10.2784 | 10.1958 | 10.1451 | 10.1139 | 10.0929 | 10.0751 | 10.0544 | 10.0279 | 10
2020-11-11 | 601 | 601 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 78.8516 | 79.149 | 79.3641 | 79.512 | 79.5997 | 79.6262 | 79.5826 | 79.4522 | 79.2101 | 78.8237 | 78.2551 | 77.4634 | 76.4079 | 75.0463 | 73.324 | 71.1485 | 68.3514 | 64.6592 | 59.7321 | 53.3772 | 46.0723 | 39.8818 | 32.9448 | 27.1033 | 22.6965 | 19.4744 | 17.0801 | 15.2742 | 13.8791 | 12.7977 | 11.9723 | 11.3595 | 10.9196 | 10.6149 | 10.411 | 10.2791 | 10.1961 | 10.1451 | 10.1136 | 10.0925 | 10.0745 | 10.0537 | 10.0274 | 10
2020-11-12 | 602 | 602 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 78.6584 | 78.9564 | 79.1719 | 79.32 | 79.4076 | 79.4338 | 79.3898 | 79.2588 | 79.0157 | 78.6283 | 78.0585 | 77.2657 | 76.2089 | 74.8458 | 73.1209 | 70.9407 | 68.136 | 64.4342 | 59.5015 | 53.1587 | 45.909 | 39.847 | 32.964 | 27.1352 | 22.724 | 19.4937 | 17.0926 | 15.2827 | 13.8855 | 12.803 | 11.9767 | 11.363 | 10.9223 | 10.6168 | 10.4123 | 10.2797 | 10.1964 | 10.145 | 10.1133 | 10.092 | 10.0739 | 10.0531 | 10.0268 | 10
2020-11-13 | 603 | 603 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 78.461 | 78.7595 | 78.9754 | 79.1236 | 79.2112 | 79.2372 | 79.1927 | 79.061 | 78.8171 | 78.4286 | 77.8577 | 77.0636 | 76.0056 | 74.6409 | 72.9134 | 70.7285 | 67.9162 | 64.2051 | 59.267 | 52.9372 | 45.7434 | 39.8104 | 32.9822 | 27.1666 | 22.7513 | 19.513 | 17.1052 | 15.2912 | 13.892 | 12.8082 | 11.981 | 11.3665 | 10.925 | 10.6187 | 10.4135 | 10.2804 | 10.1966 | 10.145 | 10.113 | 10.0916 | 10.0732 | 10.0524 | 10.0263 | 10
2020-11-14 | 604 | 604 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 78.2593 | 78.5583 | 78.7746 | 78.923 | 79.0106 | 79.0363 | 78.9914 | 78.859 | 78.6142 | 78.2247 | 77.6525 | 76.8573 | 75.7981 | 74.4318 | 72.7016 | 70.512 | 67.6921 | 63.9718 | 59.0288 | 52.7125 | 45.5755 | 39.7718 | 32.9993 | 27.1975 | 22.7785 | 19.5323 | 17.1178 | 15.2998 | 13.8984 | 12.8135 | 11.9854 | 11.3701 | 10.9277 | 10.6206 | 10.4146 | 10.281 | 10.1968 | 10.1449 | 10.1127 | 10.0911 | 10.0726 | 10.0517 | 10.0257 | 10
2020-11-15 | 605 | 605 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 78.0534 | 78.3529 | 78.5696 | 78.7182 | 78.8058 | 78.8313 | 78.7859 | 78.6528 | 78.4071 | 78.0165 | 77.4432 | 76.6469 | 75.5864 | 74.2184 | 72.4855 | 70.2911 | 67.4638 | 63.7345 | 58.7869 | 52.4848 | 45.4054 | 39.7314 | 33.0153 | 27.228 | 22.8056 | 19.5516 | 17.1304 | 15.3084 | 13.9048 | 12.8187 | 11.9897 | 11.3735 | 10.9303 | 10.6224 | 10.4158 | 10.2816 | 10.197 | 10.1448 | 10.1124 | 10.0906 | 10.072 | 10.051 | 10.0252 | 10
2020-11-16 | 606 | 606 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 77.8434 | 78.1434 | 78.3605 | 78.5093 | 78.5968 | 78.6221 | 78.5762 | 78.4425 | 78.1959 | 77.8042 | 77.2298 | 76.4323 | 75.3705 | 74.0009 | 72.2653 | 70.0661 | 67.2313 | 63.4931 | 58.5413 | 52.2542 | 45.2331 | 39.6891 | 33.0302 | 27.258 | 22.8325 | 19.571 | 17.1431 | 15.317 | 13.9113 | 12.8239 | 11.994 | 11.377 | 10.9329 | 10.6242 | 10.417 | 10.2822 | 10.1972 | 10.1447 | 10.112 | 10.09 | 10.0713 | 10.0502 | 10.0246 | 10
2020-11-17 | 607 | 607 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 77.6294 | 77.9299 | 78.1473 | 78.2963 | 78.3838 | 78.4088 | 78.3625 | 78.2281 | 77.9806 | 77.5879 | 77.0123 | 76.2136 | 75.1506 | 73.7793 | 72.0409 | 69.837 | 66.9947 | 63.2478 | 58.2922 | 52.0207 | 45.0588 | 39.645 | 33.044 | 27.2874 | 22.8593 | 19.5904 | 17.1558 | 15.3256 | 13.9177 | 12.8291 | 11.9983 | 11.3804 | 10.9355 | 10.6261 | 10.4181 | 10.2828 | 10.1974 | 10.1445 | 10.1117 | 10.0895 | 10.0706 | 10.0495 | 10.024 | 10
2020-11-18 | 608 | 608 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 77.4113 | 77.7124 | 77.9301 | 78.0793 | 78.1668 | 78.1916 | 78.1448 | 78.0097 | 77.7613 | 77.3676 | 76.7909 | 75.9909 | 74.9267 | 73.5537 | 71.8126 | 69.6038 | 66.7541 | 62.9987 | 58.0397 | 51.7844 | 44.8824 | 39.5991 | 33.0567 | 27.3164 | 22.886 | 19.6098 | 17.1686 | 15.3343 | 13.9242 | 12.8343 | 12.0026 | 11.3839 | 10.9381 | 10.6279 | 10.4192 | 10.2834 | 10.1975 | 10.1444 | 10.1113 | 10.0889 | 10.0699 | 10.0487 | 10.0234 | 10
2020-11-19 | 609 | 609 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 77.1893 | 77.4909 | 77.709 | 77.8584 | 77.9458 | 77.9704 | 77.9232 | 77.7874 | 77.5381 | 77.1433 | 76.5655 | 75.7644 | 74.6988 | 73.3241 | 71.5802 | 69.3666 | 66.5096 | 62.7457 | 57.7837 | 51.5453 | 44.704 | 39.5513 | 33.0682 | 27.3449 | 22.9125 | 19.6292 | 17.1814 | 15.343 | 13.9306 | 12.8394 | 12.0068 | 11.3873 | 10.9407 | 10.6297 | 10.4203 | 10.284 | 10.1977 | 10.1442 | 10.1109 | 10.0884 | 10.0692 | 10.048 | 10.0228 | 10
2020-11-20 | 610 | 610 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 76.9635 | 77.2656 | 77.4841 | 77.6336 | 77.721 | 77.7453 | 77.6977 | 77.5612 | 77.311 | 76.9152 | 76.3362 | 75.5339 | 74.4671 | 73.0907 | 71.3439 | 69.1255 | 66.2611 | 62.4891 | 57.5244 | 51.3036 | 44.5236 | 39.5017 | 33.0787 | 27.3729 | 22.9389 | 19.6486 | 17.1942 | 15.3517 | 13.9371 | 12.8446 | 12.0111 | 11.3907 | 10.9432 | 10.6314 | 10.4214 | 10.2845 | 10.1978 | 10.144 | 10.1105 | 10.0878 | 10.0685 | 10.0472 | 10.0222 | 10
2020-11-21 | 611 | 611 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 76.7339 | 77.0365 | 77.2553 | 77.405 | 77.4924 | 77.5165 | 77.4684 | 77.3312 | 77.0802 | 76.6833 | 76.1032 | 75.2997 | 74.2315 | 72.8534 | 71.1038 | 68.8805 | 66.0088 | 62.2288 | 57.2619 | 51.0593 | 44.3414 | 39.4504 | 33.088 | 27.4003 | 22.9651 | 19.668 | 17.2071 | 15.3605 | 13.9435 | 12.8498 | 12.0153 | 11.394 | 10.9458 | 10.6332 | 10.4225 | 10.285 | 10.1979 | 10.1438 | 10.1101 | 10.0872 | 10.0677 | 10.0464 | 10.0216 | 10
2020-11-22 | 612 | 612 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 76.5006 | 76.8036 | 77.0229 | 77.1727 | 77.2601 | 77.2839 | 77.2354 | 77.0975 | 76.8456 | 76.4476 | 75.8664 | 75.0617 | 73.9923 | 72.6124 | 70.8599 | 68.6317 | 65.7528 | 61.9649 | 56.9962 | 50.8124 | 44.1573 | 39.3973 | 33.0962 | 27.4272 | 22.9912 | 19.6874 | 17.22 | 15.3692 | 13.95 | 12.8549 | 12.0195 | 11.3974 | 10.9483 | 10.6349 | 10.4236 | 10.2856 | 10.198 | 10.1436 | 10.1096 | 10.0865 | 10.067 | 10.0456 | 10.021 | 10
2020-11-23 | 613 | 613 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 76.2637 | 76.5672 | 76.7868 | 76.9368 | 77.0241 | 77.0477 | 76.9987 | 76.8602 | 76.6074 | 76.2084 | 75.626 | 74.8201 | 73.7494 | 72.3677 | 70.6123 | 68.3793 | 65.4932 | 61.6976 | 56.7274 | 50.5631 | 43.9715 | 39.3424 | 33.1033 | 27.4536 | 23.0171 | 19.7067 | 17.233 | 15.378 | 13.9564 | 12.86 | 12.0237 | 11.4007 | 10.9508 | 10.6366 | 10.4246 | 10.2861 | 10.1981 | 10.1434 | 10.1092 | 10.0859 | 10.0662 | 10.0448 | 10.0204 | 10
2020-11-24 | 614 | 614 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 76.0231 | 76.3271 | 76.5471 | 76.6973 | 76.7846 | 76.808 | 76.7585 | 76.6192 | 76.3656 | 75.9655 | 75.382 | 74.575 | 73.5029 | 72.1194 | 70.3611 | 68.1232 | 65.2299 | 61.4268 | 56.4556 | 50.3114 | 43.7839 | 39.2859 | 33.1093 | 27.4795 | 23.0428 | 19.7261 | 17.246 | 15.3868 | 13.9629 | 12.8651 | 12.0278 | 11.404 | 10.9533 | 10.6383 | 10.4256 | 10.2865 | 10.1982 | 10.1432 | 10.1087 | 10.0852 | 10.0654 | 10.044 | 10.0198 | 10
2020-11-25 | 615 | 615 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 75.7791 | 76.0836 | 76.3039 | 76.4543 | 76.5416 | 76.5647 | 76.5147 | 76.3748 | 76.1203 | 75.7192 | 75.1345 | 74.3263 | 73.2529 | 71.8676 | 70.1063 | 67.8635 | 64.9632 | 61.1527 | 56.1809 | 50.0574 | 43.5947 | 39.2276 | 33.1142 | 27.5048 | 23.0684 | 19.7455 | 17.259 | 15.3957 | 13.9694 | 12.8702 | 12.032 | 11.4073 | 10.9557 | 10.64 | 10.4267 | 10.287 | 10.1982 | 10.1429 | 10.1082 | 10.0846 | 10.0646 | 10.0432 | 10.0192 | 10
2020-11-26 | 616 | 616 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 75.5317 | 75.8366 | 76.0573 | 76.2078 | 76.2951 | 76.318 | 76.2675 | 76.127 | 75.8715 | 75.4694 | 74.8836 | 74.0742 | 72.9994 | 71.6123 | 69.8481 | 67.6003 | 64.693 | 60.8754 | 55.9034 | 49.8012 | 43.4039 | 39.1676 | 33.1179 | 27.5296 | 23.0937 | 19.7648 | 17.272 | 15.4046 | 13.9759 | 12.8753 | 12.0361 | 11.4106 | 10.9582 | 10.6417 | 10.4277 | 10.2875 | 10.1982 | 10.1426 | 10.1077 | 10.0839 | 10.0638 | 10.0424 | 10.0186 | 10
2020-11-27 | 617 | 617 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 75.2809 | 75.5863 | 75.8073 | 75.958 | 76.0453 | 76.0679 | 76.017 | 75.8758 | 75.6194 | 75.2163 | 74.6294 | 73.8188 | 72.7426 | 71.3536 | 69.5864 | 67.3338 | 64.4194 | 60.5949 | 55.623 | 49.5428 | 43.2115 | 39.1059 | 33.1206 | 27.5538 | 23.1189 | 19.7841 | 17.2851 | 15.4135 | 13.9823 | 12.8804 | 12.0402 | 11.4138 | 10.9606 | 10.6434 | 10.4286 | 10.2879 | 10.1983 | 10.1423 | 10.1072 | 10.0832 | 10.063 | 10.0415 | 10.0179 | 10
2020-11-28 | 618 | 618 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 75.0269 | 75.3327 | 75.5541 | 75.705 | 75.7922 | 75.8146 | 75.7632 | 75.6213 | 75.3641 | 74.9599 | 74.3719 | 73.56 | 72.4825 | 71.0917 | 69.3215 | 67.0639 | 64.1426 | 60.3113 | 55.34 | 49.2824 | 43.0176 | 39.0426 | 33.1221 | 27.5775 | 23.1439 | 19.8035 | 17.2982 | 15.4224 | 13.9888 | 12.8855 | 12.0443 | 11.4171 | 10.963 | 10.645 | 10.4296 | 10.2883 | 10.1983 | 10.142 | 10.1066 | 10.0825 | 10.0621 | 10.0407 | 10.0173 | 10
2020-11-29 | 619 | 619 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 74.7697 | 75.0759 | 75.2976 | 75.4487 | 75.5359 | 75.558 | 75.5062 | 75.3636 | 75.1055 | 74.7003 | 74.1111 | 73.2981 | 72.2192 | 70.8265 | 69.0532 | 66.7908 | 63.8626 | 60.0247 | 55.0544 | 49.0199 | 42.8222 | 38.9777 | 33.1225 | 27.6006 | 23.1686 | 19.8227 | 17.3114 | 15.4313 | 13.9953 | 12.8906 | 12.0484 | 11.4203 | 10.9654 | 10.6466 | 10.4306 | 10.2887 | 10.1983 | 10.1417 | 10.1061 | 10.0817 | 10.0613 | 10.0398 | 10.0167 | 10
2020-11-30 | 620 | 620 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 74.5094 | 74.816 | 75.0381 | 75.1893 | 75.2765 | 75.2984 | 75.2461 | 75.1028 | 74.8439 | 74.4376 | 73.8473 | 73.0331 | 71.9528 | 70.5582 | 68.7819 | 66.5145 | 63.5795 | 59.7353 | 54.7662 | 48.7556 | 42.6255 | 38.9111 | 33.1218 | 27.6231 | 23.1932 | 19.842 | 17.3246 | 15.4403 | 14.0018 | 12.8957 | 12.0525 | 11.4235 | 10.9678 | 10.6483 | 10.4315 | 10.2891 | 10.1983 | 10.1414 | 10.1055 | 10.081 | 10.0604 | 10.0389 | 10.016 | 10
2020-12-01 | 621 | 621 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 74.246 | 74.5531 | 74.7755 | 74.9269 | 75.014 | 75.0357 | 74.983 | 74.839 | 74.5792 | 74.1719 | 73.5805 | 72.765 | 71.6834 | 70.2868 | 68.5074 | 66.2351 | 63.2933 | 59.4429 | 54.4757 | 48.4894 | 42.4275 | 38.8429 | 33.12 | 27.6451 | 23.2176 | 19.8612 | 17.3378 | 15.4493 | 14.0084 | 12.9007 | 12.0565 | 11.4267 | 10.9701 | 10.6499 | 10.4325 | 10.2895 | 10.1982 | 10.141 | 10.1049 | 10.0802 | 10.0595 | 10.0381 | 10.0154 | 10
2020-12-02 | 622 | 622 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 73.9797 | 74.2872 | 74.51 | 74.6616 | 74.7486 | 74.77 | 74.7169 | 74.5722 | 74.3115 | 73.9032 | 73.3106 | 72.494 | 71.4109 | 70.0125 | 68.2299 | 65.9527 | 63.0042 | 59.1479 | 54.1828 | 48.2214 | 42.2283 | 38.7732 | 33.1171 | 27.6665 | 23.2418 | 19.8804 | 17.351 | 15.4583 | 14.0149 | 12.9058 | 12.0606 | 11.4298 | 10.9725 | 10.6514 | 10.4334 | 10.2899 | 10.1982 | 10.1407 | 10.1043 | 10.0794 | 10.0587 | 10.0372 | 10.0147 | 10
2020-12-03 | 623 | 623 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 73.7106 | 74.0185 | 74.2416 | 74.3933 | 74.4803 | 74.5015 | 74.4479 | 74.3026 | 74.041 | 73.6317 | 73.0379 | 72.2201 | 71.1356 | 69.7352 | 67.9496 | 65.6674 | 62.7123 | 58.8502 | 53.8876 | 47.9518 | 42.0278 | 38.7019 | 33.1131 | 27.6874 | 23.2657 | 19.8995 | 17.3642 | 15.4674 | 14.0214 | 12.9108 | 12.0646 | 11.433 | 10.9748 | 10.653 | 10.4343 | 10.2903 | 10.1981 | 10.1403 | 10.1037 | 10.0787 | 10.0578 | 10.0363 | 10.0141 | 10
2020-12-04 | 624 | 624 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 73.4386 | 73.7469 | 73.9704 | 74.1223 | 74.2093 | 74.2302 | 74.1761 | 74.0301 | 73.7677 | 73.3573 | 72.7625 | 71.9434 | 70.8575 | 69.4551 | 67.6663 | 65.3792 | 62.4176 | 58.5499 | 53.5903 | 47.6805 | 41.8262 | 38.6291 | 33.108 | 27.7076 | 23.2894 | 19.9187 | 17.3775 | 15.4764 | 14.0279 | 12.9159 | 12.0686 | 11.4361 | 10.9771 | 10.6546 | 10.4352 | 10.2906 | 10.1981 | 10.1399 | 10.1031 | 10.0779 | 10.0568 | 10.0354 | 10.0134 | 10
2020-12-05 | 625 | 625 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 73.164 | 73.4727 | 73.6965 | 73.8485 | 73.9355 | 73.9562 | 73.9016 | 73.755 | 73.4916 | 73.0802 | 72.4843 | 71.664 | 70.5767 | 69.1723 | 67.3804 | 65.0883 | 62.1202 | 58.2471 | 53.2909 | 47.4078 | 41.6235 | 38.5548 | 33.1018 | 27.7273 | 23.3129 | 19.9377 | 17.3908 | 15.4855 | 14.0345 | 12.9209 | 12.0726 | 11.4392 | 10.9794 | 10.6561 | 10.4361 | 10.291 | 10.198 | 10.1395 | 10.1025 | 10.077 | 10.0559 | 10.0345 | 10.0127 | 10
2020-12-06 | 626 | 626 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 72.8867 | 73.1958 | 73.4199 | 73.5722 | 73.6591 | 73.6795 | 73.6245 | 73.4772 | 73.213 | 72.8006 | 72.2035 | 71.3819 | 70.2932 | 68.8868 | 67.0917 | 64.7948 | 61.8202 | 57.942 | 52.9895 | 47.1336 | 41.4198 | 38.479 | 33.0945 | 27.7464 | 23.3362 | 19.9568 | 17.4041 | 15.4946 | 14.041 | 12.9259 | 12.0766 | 11.4423 | 10.9817 | 10.6576 | 10.4369 | 10.2913 | 10.1979 | 10.1391 | 10.1018 | 10.0762 | 10.055 | 10.0335 | 10.0121 | 10
2020-12-07 | 627 | 627 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 72.6069 | 72.9164 | 73.1409 | 73.2933 | 73.3801 | 73.4003 | 73.3449 | 73.1969 | 72.9318 | 72.5183 | 71.9201 | 71.0974 | 70.0072 | 68.5987 | 66.8005 | 64.4986 | 61.5177 | 57.6345 | 52.6862 | 46.858 | 41.2151 | 38.4017 | 33.0861 | 27.7649 | 23.3592 | 19.9757 | 17.4174 | 15.5038 | 14.0476 | 12.931 | 12.0806 | 11.4454 | 10.984 | 10.6592 | 10.4378 | 10.2916 | 10.1978 | 10.1387 | 10.1012 | 10.0754 | 10.054 | 10.0326 | 10.0114 | 10
2020-12-08 | 628 | 628 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 72.3247 | 72.6346 | 72.8593 | 73.0119 | 73.0987 | 73.1187 | 73.0628 | 72.9141 | 72.6481 | 72.2337 | 71.6343 | 70.8103 | 69.7187 | 68.3082 | 66.5068 | 64.2 | 61.2128 | 57.3249 | 52.381 | 46.5812 | 41.0095 | 38.323 | 33.0767 | 27.7828 | 23.382 | 19.9947 | 17.4308 | 15.5129 | 14.0542 | 12.936 | 12.0845 | 11.4485 | 10.9863 | 10.6607 | 10.4386 | 10.2919 | 10.1977 | 10.1383 | 10.1005 | 10.0745 | 10.0531 | 10.0317 | 10.0108 | 10
2020-12-09 | 629 | 629 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 72.0401 | 72.3504 | 72.5754 | 72.7282 | 72.815 | 72.8347 | 72.7783 | 72.6289 | 72.3621 | 71.9466 | 71.3462 | 70.5209 | 69.4278 | 68.0153 | 66.2106 | 63.899 | 60.9056 | 57.0131 | 52.0742 | 46.3031 | 40.8032 | 38.2429 | 33.0661 | 27.8001 | 23.4046 | 20.0135 | 17.4441 | 15.5221 | 14.0608 | 12.941 | 12.0885 | 11.4516 | 10.9885 | 10.6622 | 10.4395 | 10.2922 | 10.1975 | 10.1378 | 10.0998 | 10.0737 | 10.0521 | 10.0307 | 10.0101 | 10
2020-12-10 | 630 | 630 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 71.7533 | 72.0639 | 72.2893 | 72.4422 | 72.5289 | 72.5484 | 72.4915 | 72.3415 | 72.0738 | 71.6573 | 71.0557 | 70.2293 | 69.1346 | 67.7201 | 65.9122 | 63.5956 | 60.5961 | 56.6993 | 51.7657 | 46.024 | 40.596 | 38.1614 | 33.0545 | 27.8168 | 23.4269 | 20.0323 | 17.4575 | 15.5313 | 14.0674 | 12.946 | 12.0924 | 11.4546 | 10.9908 | 10.6636 | 10.4403 | 10.2925 | 10.1974 | 10.1374 | 10.0991 | 10.0728 | 10.0512 | 10.0298 | 10.0094 | 10
2020-12-11 | 631 | 631 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 71.4643 | 71.7752 | 72.0009 | 72.1539 | 72.2407 | 72.2599 | 72.2026 | 72.0519 | 71.7833 | 71.3658 | 70.7631 | 69.9354 | 68.8393 | 67.4226 | 65.6115 | 63.29 | 60.2845 | 56.3836 | 51.4557 | 45.7438 | 40.3881 | 38.0786 | 33.0418 | 27.8329 | 23.449 | 20.0511 | 17.4709 | 15.5406 | 14.074 | 12.951 | 12.0963 | 11.4577 | 10.993 | 10.6651 | 10.4411 | 10.2928 | 10.1972 | 10.1369 | 10.0984 | 10.0719 | 10.0502 | 10.0288 | 10.0087 | 10
2020-12-12 | 632 | 632 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 71.1731 | 71.4844 | 71.7104 | 71.8636 | 71.9503 | 71.9693 | 71.9115 | 71.7601 | 71.4907 | 71.0722 | 70.4683 | 69.6394 | 68.5418 | 67.123 | 65.3086 | 62.9823 | 59.9709 | 56.066 | 51.1442 | 45.4627 | 40.1796 | 37.9944 | 33.0281 | 27.8484 | 23.4708 | 20.0698 | 17.4843 | 15.5498 | 14.0806 | 12.956 | 12.1003 | 11.4607 | 10.9952 | 10.6666 | 10.4419 | 10.293 | 10.1971 | 10.1364 | 10.0977 | 10.071 | 10.0492 | 10.0279 | 10.0081 | 10
2020-12-13 | 633 | 633 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 70.88 | 71.1916 | 71.418 | 71.5713 | 71.658 | 71.6767 | 71.6184 | 71.4664 | 71.1961 | 70.7765 | 70.1716 | 69.3414 | 68.2423 | 66.8214 | 65.0037 | 62.6726 | 59.6552 | 55.7467 | 50.8314 | 45.1807 | 39.9705 | 37.9089 | 33.0132 | 27.8632 | 23.4923 | 20.0884 | 17.4977 | 15.5591 | 14.0872 | 12.9611 | 12.1042 | 11.4637 | 10.9974 | 10.668 | 10.4427 | 10.2933 | 10.1969 | 10.1359 | 10.097 | 10.0701 | 10.0482 | 10.0269 | 10.0074 | 10
2020-12-14 | 634 | 634 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 70.585 | 70.8969 | 71.1236 | 71.2771 | 71.3637 | 71.3821 | 71.3234 | 71.1707 | 70.8996 | 70.479 | 69.8729 | 69.0414 | 67.9408 | 66.5178 | 64.6969 | 62.3609 | 59.3377 | 55.4257 | 50.5173 | 44.898 | 39.7609 | 37.8222 | 32.9974 | 27.8775 | 23.5136 | 20.1069 | 17.5111 | 15.5684 | 14.0939 | 12.9661 | 12.1081 | 11.4667 | 10.9996 | 10.6695 | 10.4435 | 10.2935 | 10.1967 | 10.1354 | 10.0962 | 10.0692 | 10.0472 | 10.026 | 10.0067 | 10
2020-12-15 | 635 | 635 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 70.2881 | 70.6004 | 70.8273 | 70.981 | 71.0675 | 71.0857 | 71.0266 | 70.8732 | 70.6012 | 70.1796 | 69.5723 | 68.7397 | 67.6375 | 66.2124 | 64.3881 | 62.0473 | 59.0185 | 55.1032 | 50.202 | 44.6145 | 39.5508 | 37.7341 | 32.9805 | 27.8912 | 23.5346 | 20.1254 | 17.5245 | 15.5777 | 14.1005 | 12.9711 | 12.112 | 11.4697 | 11.0017 | 10.6709 | 10.4442 | 10.2937 | 10.1965 | 10.1349 | 10.0955 | 10.0683 | 10.0462 | 10.025 | 10.006 | 10
2020-12-16 | 636 | 636 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 69.9895 | 70.3021 | 70.5293 | 70.6831 | 70.7697 | 70.7876 | 70.728 | 70.5739 | 70.3011 | 69.8785 | 69.2701 | 68.4361 | 67.3325 | 65.9051 | 64.0776 | 61.732 | 58.6975 | 54.7792 | 49.8857 | 44.3305 | 39.3404 | 37.6449 | 32.9625 | 27.9042 | 23.5554 | 20.1438 | 17.538 | 15.5871 | 14.1072 | 12.9761 | 12.1159 | 11.4727 | 11.0039 | 10.6723 | 10.445 | 10.294 | 10.1963 | 10.1344 | 10.0947 | 10.0674 | 10.0451 | 10.024 | 10.0054 | 10
2020-12-17 | 637 | 637 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 69.6893 | 70.0022 | 70.2297 | 70.3836 | 70.4701 | 70.4878 | 70.4278 | 70.273 | 69.9993 | 69.5757 | 68.9662 | 68.1309 | 67.0257 | 65.5962 | 63.7654 | 61.415 | 58.375 | 54.4539 | 49.5684 | 44.0459 | 39.1295 | 37.5544 | 32.9436 | 27.9167 | 23.5759 | 20.1621 | 17.5514 | 15.5964 | 14.1139 | 12.9811 | 12.1197 | 11.4757 | 11.0061 | 10.6737 | 10.4458 | 10.2942 | 10.1961 | 10.1339 | 10.094 | 10.0664 | 10.0441 | 10.023 | 10.0047 | 10
2020-12-18 | 638 | 638 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 69.3875 | 69.7007 | 69.9285 | 70.0826 | 70.169 | 70.1865 | 70.1259 | 69.9705 | 69.6959 | 69.2713 | 68.6607 | 67.8242 | 66.7174 | 65.2857 | 63.4516 | 61.0964 | 58.051 | 54.1272 | 49.2502 | 43.7609 | 38.9185 | 37.4628 | 32.9236 | 27.9285 | 23.5961 | 20.1804 | 17.5648 | 15.6058 | 14.1205 | 12.9861 | 12.1236 | 11.4786 | 11.0082 | 10.6751 | 10.4465 | 10.2944 | 10.1959 | 10.1333 | 10.0932 | 10.0655 | 10.0431 | 10.022 | 10.004 | 10
2020-12-19 | 639 | 639 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 69.0842 | 69.3977 | 69.6258 | 69.7801 | 69.8665 | 69.8837 | 69.8227 | 69.6666 | 69.3911 | 68.9655 | 68.3537 | 67.516 | 66.4076 | 64.9737 | 63.1362 | 60.7763 | 57.7256 | 53.7995 | 48.9312 | 43.4755 | 38.7072 | 37.3701 | 32.9026 | 27.9397 | 23.616 | 20.1985 | 17.5783 | 15.6152 | 14.1272 | 12.9911 | 12.1275 | 11.4816 | 11.0103 | 10.6765 | 10.4472 | 10.2946 | 10.1957 | 10.1328 | 10.0924 | 10.0645 | 10.042 | 10.0211 | 10.0033 | 10
2020-12-20 | 640 | 640 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 68.7796 | 69.0934 | 69.3218 | 69.4762 | 69.5625 | 69.5795 | 69.518 | 69.3612 | 69.0849 | 68.6583 | 68.0454 | 67.2063 | 66.0964 | 64.6603 | 62.8195 | 60.4548 | 57.3989 | 53.4706 | 48.6114 | 43.1899 | 38.4958 | 37.2762 | 32.8805 | 27.9503 | 23.6356 | 20.2166 | 17.5917 | 15.6246 | 14.134 | 12.9961 | 12.1313 | 11.4845 | 11.0124 | 10.6779 | 10.448 | 10.2948 | 10.1955 | 10.1322 | 10.0916 | 10.0636 | 10.041 | 10.0201 | 10.0027 | 10
2020-12-21 | 641 | 641 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 68.4737 | 68.7878 | 69.0164 | 69.171 | 69.2573 | 69.274 | 69.2121 | 69.0546 | 68.7775 | 68.3498 | 67.7358 | 66.8954 | 65.784 | 64.3456 | 62.5014 | 60.1321 | 57.071 | 53.1407 | 48.2911 | 42.904 | 38.2843 | 37.1812 | 32.8575 | 27.9603 | 23.655 | 20.2346 | 17.6052 | 15.6341 | 14.1407 | 13.0011 | 12.1352 | 11.4874 | 11.0146 | 10.6792 | 10.4487 | 10.295 | 10.1952 | 10.1317 | 10.0908 | 10.0626 | 10.0399 | 10.0191 | 10.002 | 10
2020-12-22 | 642 | 642 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 68.1666 | 68.481 | 68.7099 | 68.8646 | 68.9509 | 68.9673 | 68.9049 | 68.7468 | 68.4688 | 68.0401 | 67.425 | 66.5834 | 65.4703 | 64.0297 | 62.1821 | 59.8081 | 56.7419 | 52.81 | 47.9703 | 42.6181 | 38.0728 | 37.0852 | 32.8335 | 27.9696 | 23.674 | 20.2525 | 17.6186 | 15.6435 | 14.1474 | 13.0061 | 12.139 | 11.4904 | 11.0167 | 10.6806 | 10.4494 | 10.2951 | 10.195 | 10.1311 | 10.09 | 10.0616 | 10.0389 | 10.0181 | 10.0013 | 10
2020-12-23 | 643 | 643 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 67.8585 | 68.1731 | 68.4023 | 68.5571 | 68.6433 | 68.6596 | 68.5967 | 68.4379 | 68.159 | 67.7294 | 67.113 | 66.2702 | 65.1555 | 63.7126 | 61.8617 | 59.483 | 56.4119 | 52.4785 | 47.649 | 42.3322 | 37.8613 | 36.9881 | 32.8085 | 27.9784 | 23.6928 | 20.2703 | 17.632 | 15.653 | 14.1542 | 13.0112 | 12.1429 | 11.4933 | 11.0188 | 10.6819 | 10.4501 | 10.2953 | 10.1947 | 10.1305 | 10.0892 | 10.0606 | 10.0378 | 10.0171 | 10.0006 | 10
2020-12-24 | 644 | 644 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 67.5493 | 67.8642 | 68.0937 | 68.2487 | 68.3348 | 68.3508 | 68.2874 | 68.128 | 67.8483 | 67.4176 | 66.8001 | 65.9559 | 64.8396 | 63.3946 | 61.5403 | 59.1569 | 56.081 | 52.1463 | 47.3275 | 42.0463 | 37.65 | 36.8901 | 32.7825 | 27.9865 | 23.7113 | 20.288 | 17.6455 | 15.6625 | 14.1609 | 13.0162 | 12.1467 | 11.4962 | 11.0208 | 10.6833 | 10.4508 | 10.2955 | 10.1945 | 10.1299 | 10.0884 | 10.0596 | 10.0367 | 10.0161 | 10 | 10
2020-12-25 | 645 | 645 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 67.2393 | 67.5545 | 67.7842 | 67.9393 | 68.0254 | 68.0411 | 67.9773 | 67.8172 | 67.5366 | 67.1049 | 66.4863 | 65.6408 | 64.5229 | 63.0755 | 61.2179 | 58.8299 | 55.7492 | 51.8135 | 47.0057 | 41.7606 | 37.4388 | 36.7911 | 32.7556 | 27.994 | 23.7294 | 20.3056 | 17.6589 | 15.672 | 14.1677 | 13.0212 | 12.1505 | 11.4991 | 11.0229 | 10.6846 | 10.4515 | 10.2956 | 10.1942 | 10.1294 | 10.0875 | 10.0586 | 10.0357 | 10.0151 | 9.9993 | 10
2020-12-26 | 646 | 646 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 66.9285 | 67.2439 | 67.4738 | 67.6291 | 67.7151 | 67.7306 | 67.6663 | 67.5055 | 67.2241 | 66.7914 | 66.1717 | 65.3249 | 64.2053 | 62.7557 | 60.8946 | 58.5021 | 55.4168 | 51.4803 | 46.6837 | 41.4751 | 37.2279 | 36.6911 | 32.7277 | 28.0008 | 23.7473 | 20.3231 | 17.6723 | 15.6816 | 14.1745 | 13.0262 | 12.1544 | 11.502 | 11.025 | 10.686 | 10.4522 | 10.2958 | 10.1939 | 10.1288 | 10.0867 | 10.0576 | 10.0346 | 10.0141 | 9.9986 | 10
2020-12-27 | 647 | 647 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 66.6169 | 66.9325 | 67.1628 | 67.3181 | 67.4042 | 67.4194 | 67.3546 | 67.1932 | 66.9109 | 66.4772 | 65.8563 | 65.0082 | 63.887 | 62.435 | 60.5706 | 58.1736 | 55.0837 | 51.1466 | 46.3618 | 41.19 | 37.0172 | 36.5903 | 32.6989 | 28.0071 | 23.7649 | 20.3405 | 17.6857 | 15.6911 | 14.1813 | 13.0313 | 12.1582 | 11.5049 | 11.0271 | 10.6873 | 10.4529 | 10.2959 | 10.1936 | 10.1282 | 10.0859 | 10.0566 | 10.0335 | 10.0131 | 9.9979 | 10
2020-12-28 | 648 | 648 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 66.3048 | 66.6206 | 66.8511 | 67.0066 | 67.0926 | 67.1075 | 67.0423 | 66.8802 | 66.597 | 66.1623 | 65.5403 | 64.6909 | 63.5681 | 62.1138 | 60.246 | 57.8444 | 54.7501 | 50.8126 | 46.0399 | 40.9052 | 36.807 | 36.4886 | 32.6691 | 28.0127 | 23.7821 | 20.3578 | 17.6991 | 15.7007 | 14.1882 | 13.0363 | 12.162 | 11.5077 | 11.0291 | 10.6886 | 10.4535 | 10.2961 | 10.1934 | 10.1275 | 10.085 | 10.0556 | 10.0324 | 10.0121 | 9.9973 | 10
2020-12-29 | 649 | 649 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 65.9921 | 66.3082 | 66.5389 | 66.6945 | 66.7804 | 66.7951 | 66.7295 | 66.5667 | 66.2827 | 65.8469 | 65.2238 | 64.3731 | 63.2486 | 61.792 | 59.9208 | 57.5147 | 54.4161 | 50.4785 | 45.7181 | 40.621 | 36.5971 | 36.386 | 32.6385 | 28.0177 | 23.7991 | 20.3749 | 17.7125 | 15.7103 | 14.195 | 13.0414 | 12.1658 | 11.5106 | 11.0312 | 10.6899 | 10.4542 | 10.2962 | 10.1931 | 10.1269 | 10.0841 | 10.0546 | 10.0313 | 10.0111 | 9.9966 | 10
2020-12-30 | 650 | 650 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 65.679 | 65.9953 | 66.2263 | 66.382 | 66.4679 | 66.4823 | 66.4162 | 66.2527 | 65.9679 | 65.5311 | 64.9068 | 64.0548 | 62.9286 | 61.4697 | 59.5951 | 57.1846 | 54.0818 | 50.1443 | 45.3966 | 40.3373 | 36.3878 | 36.2826 | 32.6069 | 28.0221 | 23.8157 | 20.392 | 17.7259 | 15.7199 | 14.2019 | 13.0464 | 12.1697 | 11.5135 | 11.0332 | 10.6912 | 10.4549 | 10.2963 | 10.1928 | 10.1263 | 10.0833 | 10.0536 | 10.0302 | 10.0101 | 9.9959 | 10
2020-12-31 | 651 | 651 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 65.3656 | 65.6821 | 65.9133 | 66.0692 | 66.155 | 66.1691 | 66.1026 | 65.9384 | 65.6527 | 65.215 | 64.5895 | 63.7362 | 62.6083 | 61.147 | 59.2691 | 56.8542 | 53.7472 | 49.81 | 45.0755 | 40.0544 | 36.179 | 36.1784 | 32.5744 | 28.0258 | 23.832 | 20.4089 | 17.7392 | 15.7295 | 14.2087 | 13.0515 | 12.1735 | 11.5163 | 11.0352 | 10.6925 | 10.4555 | 10.2965 | 10.1925 | 10.1257 | 10.0824 | 10.0525 | 10.0291 | 10.0091 | 9.9953 | 10
2021-01-01 | 652 | 652 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 65.052 | 65.3686 | 65.6001 | 65.7561 | 65.8418 | 65.8557 | 65.7887 | 65.6239 | 65.3373 | 64.8986 | 64.272 | 63.4173 | 62.2878 | 60.8241 | 58.9427 | 56.5235 | 53.4125 | 49.4759 | 44.7548 | 39.7721 | 35.9708 | 36.0735 | 32.541 | 28.029 | 23.848 | 20.4258 | 17.7526 | 15.7391 | 14.2156 | 13.0565 | 12.1773 | 11.5192 | 11.0373 | 10.6938 | 10.4562 | 10.2966 | 10.1922 | 10.1251 | 10.0816 | 10.0515 | 10.028 | 10.0081 | 9.9946 | 10
2021-01-02 | 653 | 653 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 64.7382 | 65.055 | 65.2867 | 65.4428 | 65.5285 | 65.5422 | 65.4747 | 65.3092 | 65.0218 | 64.582 | 63.9543 | 63.0983 | 61.9671 | 60.501 | 58.6163 | 56.1926 | 53.0778 | 49.1419 | 44.4346 | 39.4907 | 35.7633 | 35.9679 | 32.5067 | 28.0315 | 23.8637 | 20.4425 | 17.7659 | 15.7488 | 14.2225 | 13.0616 | 12.1811 | 11.5221 | 11.0393 | 10.6951 | 10.4568 | 10.2967 | 10.1919 | 10.1244 | 10.0807 | 10.0505 | 10.0269 | 10.0071 | 9.994 | 10
2021-01-03 | 654 | 654 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 64.4244 | 64.7414 | 64.9733 | 65.1295 | 65.2152 | 65.2286 | 65.1606 | 64.9945 | 64.7062 | 64.2654 | 63.6366 | 62.7792 | 61.6463 | 60.1779 | 58.2897 | 55.8618 | 52.7432 | 48.8083 | 44.115 | 39.2102 | 35.5566 | 35.8616 | 32.4716 | 28.0334 | 23.879 | 20.4591 | 17.7792 | 15.7584 | 14.2294 | 13.0667 | 12.1849 | 11.5249 | 11.0413 | 10.6964 | 10.4575 | 10.2968 | 10.1916 | 10.1238 | 10.0798 | 10.0494 | 10.0258 | 10.0061 | 9.9933 | 10
2021-01-04 | 655 | 655 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 64.1106 | 64.4278 | 64.6599 | 64.8163 | 64.9019 | 64.915 | 64.8466 | 64.6798 | 64.3906 | 63.9489 | 63.3189 | 62.4601 | 61.3255 | 59.8547 | 57.9632 | 55.531 | 52.4087 | 48.4751 | 43.7962 | 38.9307 | 35.3506 | 35.7546 | 32.4356 | 28.0347 | 23.8941 | 20.4755 | 17.7925 | 15.7681 | 14.2364 | 13.0718 | 12.1888 | 11.5278 | 11.0434 | 10.6977 | 10.4581 | 10.2969 | 10.1912 | 10.1232 | 10.0789 | 10.0484 | 10.0247 | 10.0051 | 9.9927 | 10
2021-01-05 | 656 | 656 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 63.797 | 64.1144 | 64.3467 | 64.5032 | 64.5887 | 64.6016 | 64.5327 | 64.3652 | 64.0752 | 63.6325 | 63.0013 | 62.1412 | 61.0049 | 59.5317 | 57.6368 | 55.2003 | 52.0746 | 48.1423 | 43.4782 | 38.6523 | 35.1456 | 35.647 | 32.3988 | 28.0354 | 23.9088 | 20.4919 | 17.8057 | 15.7778 | 14.2433 | 13.0769 | 12.1926 | 11.5306 | 11.0454 | 10.699 | 10.4588 | 10.297 | 10.1909 | 10.1225 | 10.078 | 10.0474 | 10.0236 | 10.0041 | 9.992 | 10
2021-01-06 | 657 | 657 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 63.4836 | 63.8012 | 64.0337 | 64.1903 | 64.2758 | 64.2884 | 64.219 | 64.0509 | 63.7601 | 63.3163 | 62.684 | 61.8225 | 60.6845 | 59.2089 | 57.3106 | 54.8699 | 51.7407 | 47.8102 | 43.1611 | 38.375 | 34.9414 | 35.5389 | 32.3611 | 28.0355 | 23.9231 | 20.5081 | 17.8189 | 15.7875 | 14.2503 | 13.082 | 12.1964 | 11.5334 | 11.0474 | 10.7003 | 10.4594 | 10.2971 | 10.1906 | 10.1219 | 10.0772 | 10.0463 | 10.0225 | 10.0031 | 9.9914 | 10
2021-01-07 | 658 | 658 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 63.1706 | 63.4883 | 63.7211 | 63.8778 | 63.9632 | 63.9755 | 63.9057 | 63.7369 | 63.4452 | 63.0004 | 62.367 | 61.5042 | 60.3643 | 58.8863 | 56.9847 | 54.5399 | 51.4074 | 47.4788 | 42.845 | 38.099 | 34.7382 | 35.4302 | 32.3226 | 28.035 | 23.9372 | 20.5241 | 17.8322 | 15.7972 | 14.2572 | 13.0871 | 12.2002 | 11.5363 | 11.0494 | 10.7015 | 10.4601 | 10.2972 | 10.1903 | 10.1212 | 10.0763 | 10.0453 | 10.0214 | 10.0021 | 9.9907 | 10
2021-01-08 | 659 | 659 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 62.8581 | 63.1759 | 63.4089 | 63.5656 | 63.651 | 63.6631 | 63.5928 | 63.4233 | 63.1308 | 62.685 | 62.0504 | 61.1862 | 60.0447 | 58.5642 | 56.6592 | 54.2103 | 51.0746 | 47.1481 | 42.53 | 37.8244 | 34.5361 | 35.3209 | 32.2833 | 28.0339 | 23.9509 | 20.5401 | 17.8453 | 15.8069 | 14.2642 | 13.0922 | 12.204 | 11.5391 | 11.0514 | 10.7028 | 10.4607 | 10.2973 | 10.19 | 10.1206 | 10.0754 | 10.0442 | 10.0203 | 10.0011 | 9.9901 | 10
2021-01-09 | 660 | 660 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 62.546 | 62.864 | 63.0972 | 63.254 | 63.3393 | 63.3512 | 63.2804 | 63.1103 | 62.8169 | 62.3701 | 61.7343 | 60.8688 | 59.7255 | 58.2426 | 56.3342 | 53.8813 | 50.7425 | 46.8183 | 42.2163 | 37.5511 | 34.3351 | 35.2112 | 32.2433 | 28.0321 | 23.9642 | 20.5559 | 17.8585 | 15.8167 | 14.2712 | 13.0973 | 12.2079 | 11.542 | 11.0534 | 10.7041 | 10.4613 | 10.2974 | 10.1897 | 10.1199 | 10.0745 | 10.0432 | 10.0192 | 10.0001 | 9.9895 | 10
2021-01-10 | 661 | 661 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 62.2346 | 62.5527 | 62.7861 | 62.9431 | 63.0283 | 63.0399 | 62.9686 | 62.7978 | 62.5036 | 62.0558 | 61.4189 | 60.552 | 59.4069 | 57.9216 | 56.0098 | 53.5529 | 50.4111 | 46.4896 | 41.9038 | 37.2794 | 34.1353 | 35.101 | 32.2024 | 28.0298 | 23.9773 | 20.5715 | 17.8716 | 15.8264 | 14.2783 | 13.1025 | 12.2117 | 11.5448 | 11.0554 | 10.7053 | 10.462 | 10.2975 | 10.1893 | 10.1193 | 10.0736 | 10.0421 | 10.0181 | 9.9991 | 9.9888 | 10
2021-01-11 | 662 | 662 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 61.924 | 62.2422 | 62.4757 | 62.6328 | 62.7179 | 62.7293 | 62.6576 | 62.4861 | 62.1911 | 61.7422 | 61.1041 | 60.2358 | 59.089 | 57.6012 | 55.6861 | 53.2252 | 50.0807 | 46.1619 | 41.5927 | 37.0092 | 33.9367 | 34.9904 | 32.1608 | 28.0269 | 23.99 | 20.5871 | 17.8847 | 15.8362 | 14.2853 | 13.1076 | 12.2155 | 11.5477 | 11.0574 | 10.7066 | 10.4626 | 10.2976 | 10.189 | 10.1186 | 10.0727 | 10.0411 | 10.017 | 9.9982 | 9.9882 | 10
2021-01-12 | 663 | 663 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 61.6141 | 61.9324 | 62.1662 | 62.3233 | 62.4084 | 62.4195 | 62.3473 | 62.1752 | 61.8793 | 61.4295 | 60.7902 | 59.9205 | 58.7719 | 57.2817 | 55.3632 | 52.8984 | 49.7511 | 45.8354 | 41.283 | 36.7406 | 33.7393 | 34.8794 | 32.1185 | 28.0233 | 24.0023 | 20.6024 | 17.8978 | 15.846 | 14.2924 | 13.1128 | 12.2194 | 11.5505 | 11.0594 | 10.7079 | 10.4632 | 10.2977 | 10.1887 | 10.118 | 10.0718 | 10.04 | 10.0159 | 9.9972 | 9.9876 | 10
2021-01-13 | 664 | 664 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 61.3052 | 61.6236 | 61.8575 | 62.0148 | 62.0998 | 62.1106 | 62.038 | 61.8652 | 61.5684 | 61.1176 | 60.4772 | 59.6061 | 58.4557 | 56.963 | 55.0412 | 52.5725 | 49.4227 | 45.5101 | 40.9749 | 36.4738 | 33.5434 | 34.7681 | 32.0754 | 28.0192 | 24.0144 | 20.6177 | 17.9108 | 15.8557 | 14.2994 | 13.1179 | 12.2232 | 11.5533 | 11.0614 | 10.7092 | 10.4639 | 10.2979 | 10.1884 | 10.1173 | 10.0709 | 10.039 | 10.0149 | 9.9962 | 9.987 | 10
2021-01-14 | 665 | 665 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 60.9973 | 61.3158 | 61.5499 | 61.7072 | 61.7922 | 61.8027 | 61.7296 | 61.5561 | 61.2586 | 60.8067 | 60.1651 | 59.2927 | 58.1405 | 56.6453 | 54.7202 | 52.2477 | 49.0953 | 45.1863 | 40.6685 | 36.2089 | 33.3488 | 34.6565 | 32.0316 | 28.0145 | 24.026 | 20.6328 | 17.9238 | 15.8655 | 14.3065 | 13.1231 | 12.2271 | 11.5562 | 11.0634 | 10.7104 | 10.4645 | 10.298 | 10.188 | 10.1167 | 10.07 | 10.0379 | 10.0138 | 9.9952 | 9.9864 | 10
2021-01-15 | 666 | 666 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 60.6905 | 61.009 | 61.2433 | 61.4008 | 61.4856 | 61.4959 | 61.4223 | 61.2482 | 60.9498 | 60.4969 | 59.8542 | 58.9803 | 57.8263 | 56.3287 | 54.4002 | 51.9239 | 48.7693 | 44.8639 | 40.3638 | 35.9458 | 33.1557 | 34.5445 | 31.987 | 28.0092 | 24.0374 | 20.6477 | 17.9367 | 15.8753 | 14.3136 | 13.1283 | 12.2309 | 11.559 | 11.0654 | 10.7117 | 10.4651 | 10.2981 | 10.1877 | 10.116 | 10.0691 | 10.0369 | 10.0127 | 9.9943 | 9.9858 | 10
2021-01-16 | 667 | 667 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 60.3848 | 60.7035 | 60.9379 | 61.0955 | 61.1803 | 61.1903 | 61.1163 | 60.9415 | 60.6422 | 60.1883 | 59.5444 | 58.6691 | 57.5133 | 56.0132 | 54.0815 | 51.6014 | 48.4445 | 44.543 | 40.061 | 35.6847 | 32.9641 | 34.4324 | 31.9418 | 28.0034 | 24.0484 | 20.6625 | 17.9497 | 15.8851 | 14.3208 | 13.1335 | 12.2348 | 11.5619 | 11.0674 | 10.713 | 10.4658 | 10.2982 | 10.1874 | 10.1154 | 10.0683 | 10.0359 | 10.0116 | 9.9933 | 9.9852 | 10
2021-01-17 | 668 | 668 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 60.0805 | 60.3992 | 60.6338 | 60.7915 | 60.8762 | 60.8859 | 60.8114 | 60.636 | 60.3359 | 59.881 | 59.2359 | 58.3592 | 57.2016 | 55.699 | 53.764 | 51.2803 | 48.1213 | 44.2239 | 39.7601 | 35.4256 | 32.7742 | 34.32 | 31.8959 | 27.9969 | 24.059 | 20.6771 | 17.9626 | 15.8949 | 14.3279 | 13.1387 | 12.2387 | 11.5647 | 11.0694 | 10.7142 | 10.4664 | 10.2983 | 10.1871 | 10.1147 | 10.0674 | 10.0348 | 10.0105 | 9.9924 | 9.9846 | 10
2021-01-18 | 669 | 669 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 59.7776 | 60.0963 | 60.3311 | 60.4888 | 60.5735 | 60.583 | 60.508 | 60.3319 | 60.0309 | 59.575 | 58.9287 | 58.0507 | 56.8912 | 55.3862 | 53.4478 | 50.9605 | 47.7995 | 43.9065 | 39.4612 | 35.1686 | 32.5858 | 34.2074 | 31.8494 | 27.9899 | 24.0693 | 20.6916 | 17.9754 | 15.9047 | 14.3351 | 13.144 | 12.2426 | 11.5676 | 11.0714 | 10.7155 | 10.467 | 10.2984 | 10.1867 | 10.1141 | 10.0665 | 10.0338 | 10.0094 | 9.9914 | 9.984 | 10
2021-01-19 | 670 | 670 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 59.4761 | 59.7949 | 60.0299 | 60.1877 | 60.2722 | 60.2815 | 60.206 | 60.0292 | 59.7274 | 59.2705 | 58.6231 | 57.7436 | 56.5823 | 55.0748 | 53.1331 | 50.6422 | 47.4794 | 43.5909 | 39.1644 | 34.9139 | 32.3991 | 34.0947 | 31.8022 | 27.9823 | 24.0793 | 20.7059 | 17.9882 | 15.9146 | 14.3422 | 13.1492 | 12.2464 | 11.5704 | 11.0735 | 10.7168 | 10.4677 | 10.2985 | 10.1864 | 10.1134 | 10.0656 | 10.0327 | 10.0084 | 9.9905 | 9.9834 | 10
2021-01-20 | 671 | 671 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 59.1762 | 59.4951 | 59.7302 | 59.888 | 59.9725 | 59.9815 | 59.9056 | 59.7281 | 59.4255 | 58.9676 | 58.3189 | 57.438 | 56.2749 | 54.7649 | 52.82 | 50.3256 | 47.161 | 43.2773 | 38.8698 | 34.6615 | 32.2142 | 33.9819 | 31.7544 | 27.9741 | 24.0889 | 20.7201 | 18.0009 | 15.9244 | 14.3494 | 13.1545 | 12.2503 | 11.5733 | 11.0755 | 10.7181 | 10.4683 | 10.2986 | 10.1861 | 10.1128 | 10.0647 | 10.0317 | 10.0073 | 9.9896 | 9.9829 | 10
2021-01-21 | 672 | 672 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 58.878 | 59.1969 | 59.4321 | 59.5901 | 59.6745 | 59.6832 | 59.6068 | 59.4287 | 59.1252 | 58.6663 | 58.0164 | 57.1341 | 55.9691 | 54.4566 | 52.5085 | 50.0106 | 46.8445 | 42.9657 | 38.5775 | 34.4113 | 32.0311 | 33.869 | 31.7059 | 27.9654 | 24.0982 | 20.7341 | 18.0137 | 15.9342 | 14.3566 | 13.1598 | 12.2542 | 11.5762 | 11.0775 | 10.7193 | 10.469 | 10.2987 | 10.1858 | 10.1122 | 10.0638 | 10.0307 | 10.0063 | 9.9886 | 9.9823 | 10
2021-01-22 | 673 | 673 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 58.5815 | 58.9005 | 59.1358 | 59.2938 | 59.3782 | 59.3866 | 59.3097 | 59.131 | 58.8266 | 58.3667 | 57.7157 | 56.8319 | 55.6651 | 54.1501 | 52.1987 | 49.6974 | 46.5298 | 42.6563 | 38.2875 | 34.1637 | 31.8499 | 33.756 | 31.6569 | 27.9562 | 24.1071 | 20.7479 | 18.0263 | 15.9441 | 14.3639 | 13.165 | 12.2581 | 11.579 | 11.0795 | 10.7206 | 10.4696 | 10.2988 | 10.1855 | 10.1115 | 10.063 | 10.0297 | 10.0052 | 9.9877 | 9.9818 | 10
2021-01-23 | 674 | 674 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 58.2869 | 58.6058 | 58.8413 | 58.9994 | 59.0837 | 59.0918 | 59.0145 | 58.8351 | 58.5299 | 58.069 | 57.4168 | 56.5316 | 55.3629 | 53.8454 | 51.8907 | 49.3861 | 46.2172 | 42.349 | 38 | 33.9185 | 31.6706 | 33.6431 | 31.6073 | 27.9463 | 24.1157 | 20.7616 | 18.039 | 15.9539 | 14.3711 | 13.1703 | 12.2621 | 11.5819 | 11.0815 | 10.7219 | 10.4703 | 10.299 | 10.1852 | 10.1109 | 10.0621 | 10.0286 | 10.0042 | 9.9868 | 9.9812 | 10
2021-01-24 | 675 | 675 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 57.9942 | 58.3132 | 58.5488 | 58.7069 | 58.7911 | 58.799 | 58.7212 | 58.5411 | 58.2351 | 57.7732 | 57.1198 | 56.2331 | 55.0626 | 53.5425 | 51.5847 | 49.0768 | 45.9067 | 42.0441 | 37.7151 | 33.6759 | 31.4932 | 33.5301 | 31.5571 | 27.936 | 24.1239 | 20.7751 | 18.0515 | 15.9637 | 14.3784 | 13.1757 | 12.266 | 11.5848 | 11.0836 | 10.7232 | 10.4709 | 10.2991 | 10.1849 | 10.1103 | 10.0612 | 10.0276 | 10.0031 | 9.9859 | 9.9807 | 10
2021-01-25 | 676 | 676 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 57.7035 | 58.0225 | 58.2582 | 58.4165 | 58.5006 | 58.5082 | 58.4299 | 58.2491 | 57.9423 | 57.4793 | 56.8247 | 55.9366 | 54.7642 | 53.2417 | 51.2807 | 48.7695 | 45.5983 | 41.7415 | 37.4327 | 33.436 | 31.3179 | 33.4173 | 31.5063 | 27.9251 | 24.1318 | 20.7885 | 18.064 | 15.9736 | 14.3856 | 13.181 | 12.2699 | 11.5877 | 11.0856 | 10.7245 | 10.4716 | 10.2992 | 10.1846 | 10.1096 | 10.0604 | 10.0266 | 10.0021 | 9.985 | 9.9801 | 10
2021-01-26 | 677 | 677 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 57.4149 | 57.7339 | 57.9698 | 58.1281 | 58.2121 | 58.2194 | 58.1407 | 57.9593 | 57.6515 | 57.1876 | 56.5318 | 55.6423 | 54.468 | 52.9429 | 50.9787 | 48.4644 | 45.2923 | 41.4415 | 37.1531 | 33.1987 | 31.1447 | 33.3045 | 31.4551 | 27.9136 | 24.1393 | 20.8017 | 18.0765 | 15.9834 | 14.3929 | 13.1863 | 12.2739 | 11.5906 | 11.0876 | 10.7258 | 10.4723 | 10.2994 | 10.1843 | 10.109 | 10.0595 | 10.0256 | 10.001 | 9.9841 | 9.9796 | 10
2021-01-27 | 678 | 678 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 57.1286 | 57.4476 | 57.6835 | 57.8419 | 57.9258 | 57.9329 | 57.8537 | 57.6716 | 57.363 | 56.8981 | 56.2411 | 55.3501 | 54.1739 | 52.6463 | 50.679 | 48.1616 | 44.9886 | 41.144 | 36.8763 | 32.9643 | 30.9735 | 33.1919 | 31.4033 | 27.9016 | 24.1465 | 20.8147 | 18.0889 | 15.9933 | 14.4002 | 13.1917 | 12.2778 | 11.5935 | 11.0897 | 10.7271 | 10.4729 | 10.2995 | 10.184 | 10.1084 | 10.0586 | 10.0246 | 10 | 9.9833 | 9.9791 | 10
2021-01-28 | 679 | 679 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 56.8445 | 57.1635 | 57.3995 | 57.558 | 57.6418 | 57.6486 | 57.5689 | 57.3862 | 57.0768 | 56.6108 | 55.9526 | 55.0601 | 53.8821 | 52.352 | 50.3815 | 47.861 | 44.6874 | 40.8492 | 36.6023 | 32.7327 | 30.8046 | 33.0794 | 31.351 | 27.8891 | 24.1533 | 20.8275 | 18.1013 | 16.0031 | 14.4076 | 13.1971 | 12.2818 | 11.5964 | 11.0917 | 10.7284 | 10.4736 | 10.2996 | 10.1838 | 10.1078 | 10.0578 | 10.0236 | 9.999 | 9.9824 | 9.9786 | 10
2021-01-29 | 680 | 680 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 56.5628 | 56.8817 | 57.1179 | 57.2764 | 57.3602 | 57.3667 | 57.2865 | 57.1031 | 56.7929 | 56.3259 | 55.6665 | 54.7726 | 53.5926 | 52.06 | 50.0864 | 47.5629 | 44.3887 | 40.5572 | 36.3313 | 32.5041 | 30.6379 | 32.9672 | 31.2982 | 27.8761 | 24.1598 | 20.8402 | 18.1136 | 16.013 | 14.4149 | 13.2025 | 12.2858 | 11.5993 | 11.0938 | 10.7297 | 10.4743 | 10.2998 | 10.1835 | 10.1072 | 10.057 | 10.0226 | 9.998 | 9.9815 | 9.9781 | 10
2021-01-30 | 681 | 681 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 56.2836 | 56.6025 | 56.8388 | 56.9973 | 57.0809 | 57.0872 | 57.0066 | 56.8225 | 56.5114 | 56.0434 | 55.3828 | 54.4874 | 53.3056 | 51.7705 | 49.7938 | 47.2673 | 44.0927 | 40.268 | 36.0633 | 32.2784 | 30.4735 | 32.8551 | 31.245 | 27.8626 | 24.166 | 20.8527 | 18.1259 | 16.0228 | 14.4223 | 13.2079 | 12.2898 | 11.6022 | 11.0958 | 10.7311 | 10.475 | 10.3 | 10.1832 | 10.1066 | 10.0561 | 10.0217 | 9.997 | 9.9807 | 9.9776 | 10
2021-01-31 | 682 | 682 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 56.0069 | 56.3257 | 56.5621 | 56.7207 | 56.8043 | 56.8102 | 56.7292 | 56.5444 | 56.2325 | 55.7635 | 55.1017 | 54.2048 | 53.021 | 51.4834 | 49.5036 | 46.9744 | 43.7994 | 39.9817 | 35.7984 | 32.0558 | 30.3114 | 32.7434 | 31.1913 | 27.8485 | 24.1718 | 20.865 | 18.1381 | 16.0327 | 14.4296 | 13.2133 | 12.2938 | 11.6052 | 11.0979 | 10.7324 | 10.4757 | 10.3001 | 10.183 | 10.106 | 10.0553 | 10.0207 | 9.996 | 9.9798 | 9.9771 | 10
2021-02-01 | 683 | 683 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 55.7328 | 56.0516 | 56.2881 | 56.4467 | 56.5302 | 56.5359 | 56.4544 | 56.269 | 55.9562 | 55.4861 | 54.8231 | 53.9248 | 52.7391 | 51.199 | 49.2161 | 46.6841 | 43.5089 | 39.6984 | 35.5367 | 31.8364 | 30.1516 | 32.6319 | 31.1372 | 27.834 | 24.1772 | 20.8772 | 18.1502 | 16.0425 | 14.437 | 13.2188 | 12.2978 | 11.6081 | 11.1 | 10.7337 | 10.4764 | 10.3003 | 10.1827 | 10.1054 | 10.0545 | 10.0197 | 9.995 | 9.979 | 9.9766 | 10
2021-02-02 | 684 | 684 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 55.4615 | 55.7802 | 56.0168 | 56.1755 | 56.2589 | 56.2643 | 56.1823 | 55.9962 | 55.6825 | 55.2115 | 54.5473 | 53.6474 | 52.4599 | 50.9172 | 48.9314 | 46.3965 | 43.2213 | 39.4183 | 35.2783 | 31.6201 | 29.9943 | 32.5208 | 31.0826 | 27.819 | 24.1823 | 20.8891 | 18.1623 | 16.0524 | 14.4444 | 13.2242 | 12.3018 | 11.6111 | 11.1021 | 10.7351 | 10.4771 | 10.3005 | 10.1825 | 10.1049 | 10.0537 | 10.0188 | 9.9941 | 9.9782 | 9.9761 | 10
2021-02-03 | 685 | 685 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 55.1929 | 55.5116 | 55.7483 | 55.907 | 55.9903 | 55.9954 | 55.9129 | 55.7262 | 55.4117 | 54.9397 | 54.2742 | 53.3729 | 52.1834 | 50.6383 | 48.6494 | 46.1119 | 42.9367 | 39.1412 | 35.0233 | 31.4071 | 29.8395 | 32.4101 | 31.0277 | 27.8035 | 24.1871 | 20.9009 | 18.1743 | 16.0622 | 14.4519 | 13.2297 | 12.3059 | 11.614 | 11.1041 | 10.7364 | 10.4778 | 10.3007 | 10.1822 | 10.1043 | 10.0529 | 10.0178 | 9.9931 | 9.9774 | 9.9756 | 10
2021-02-04 | 686 | 686 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 54.9273 | 55.2459 | 55.4826 | 55.6414 | 55.7246 | 55.7294 | 55.6465 | 55.4591 | 55.1437 | 54.6707 | 54.004 | 53.1012 | 51.9098 | 50.3621 | 48.3702 | 45.8301 | 42.6552 | 38.8675 | 34.7716 | 31.1974 | 29.6872 | 32.2997 | 30.9724 | 27.7874 | 24.1915 | 20.9125 | 18.1863 | 16.072 | 14.4593 | 13.2352 | 12.3099 | 11.617 | 11.1062 | 10.7378 | 10.4785 | 10.3009 | 10.182 | 10.1037 | 10.0521 | 10.0169 | 9.9922 | 9.9766 | 9.9752 | 10
2021-02-05 | 687 | 687 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 54.6646 | 54.9831 | 55.2199 | 55.3787 | 55.4618 | 55.4664 | 55.383 | 55.1949 | 54.8787 | 54.4046 | 53.7368 | 52.8324 | 51.6391 | 50.0889 | 48.0941 | 45.5514 | 42.3768 | 38.5971 | 34.5235 | 30.9911 | 29.5375 | 32.1898 | 30.9168 | 27.771 | 24.1956 | 20.924 | 18.1982 | 16.0819 | 14.4667 | 13.2407 | 12.314 | 11.62 | 11.1084 | 10.7391 | 10.4793 | 10.3011 | 10.1818 | 10.1032 | 10.0513 | 10.016 | 9.9912 | 9.9758 | 9.9747 | 10
2021-02-06 | 688 | 688 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 54.4049 | 54.7234 | 54.9603 | 55.1191 | 55.2021 | 55.2064 | 55.1225 | 54.9337 | 54.6167 | 54.1416 | 53.4725 | 52.5667 | 51.3714 | 49.8188 | 47.821 | 45.2758 | 42.1017 | 38.3301 | 34.2789 | 30.7883 | 29.3904 | 32.0804 | 30.8607 | 27.754 | 24.1993 | 20.9352 | 18.21 | 16.0917 | 14.4742 | 13.2462 | 12.3181 | 11.623 | 11.1105 | 10.7405 | 10.48 | 10.3013 | 10.1816 | 10.1026 | 10.0505 | 10.0151 | 9.9903 | 9.975 | 9.9743 | 10
2021-02-07 | 689 | 689 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 54.1484 | 54.4668 | 54.7037 | 54.8625 | 54.9454 | 54.9495 | 54.8651 | 54.6757 | 54.3578 | 53.8817 | 53.2114 | 52.3041 | 51.1068 | 49.5517 | 47.551 | 45.0034 | 41.8299 | 38.0666 | 34.038 | 30.589 | 29.2459 | 31.9715 | 30.8044 | 27.7366 | 24.2027 | 20.9463 | 18.2218 | 16.1015 | 14.4817 | 13.2518 | 12.3222 | 11.626 | 11.1126 | 10.7419 | 10.4808 | 10.3015 | 10.1814 | 10.1021 | 10.0497 | 10.0142 | 9.9894 | 9.9743 | 9.9739 | 10
2021-02-08 | 690 | 690 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 53.8951 | 54.2134 | 54.4503 | 54.6092 | 54.692 | 54.6957 | 54.6109 | 54.4208 | 54.1021 | 53.625 | 52.9535 | 52.0446 | 50.8454 | 49.2878 | 47.2842 | 44.7343 | 41.5615 | 37.8067 | 33.8007 | 30.3932 | 29.1042 | 31.8631 | 30.7478 | 27.7188 | 24.2058 | 20.9572 | 18.2335 | 16.1113 | 14.4892 | 13.2574 | 12.3263 | 11.629 | 11.1147 | 10.7433 | 10.4815 | 10.3018 | 10.1812 | 10.1016 | 10.049 | 10.0133 | 9.9885 | 9.9735 | 9.9735 | 10
2021-02-09 | 691 | 691 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 53.645 | 53.9632 | 54.2002 | 54.3591 | 54.4418 | 54.4453 | 54.36 | 54.1692 | 53.8497 | 53.3715 | 52.6988 | 51.7884 | 50.5873 | 49.0271 | 47.0206 | 44.4685 | 41.2965 | 37.5504 | 33.5673 | 30.201 | 28.9651 | 31.7553 | 30.6909 | 27.7004 | 24.2085 | 20.9679 | 18.2452 | 16.1212 | 14.4967 | 13.263 | 12.3305 | 11.6321 | 11.1169 | 10.7447 | 10.4823 | 10.302 | 10.181 | 10.1011 | 10.0482 | 10.0124 | 9.9876 | 9.9728 | 9.973 | 10
2021-02-10 | 692 | 692 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 53.3983 | 53.7164 | 53.9535 | 54.1124 | 54.195 | 54.1982 | 54.1124 | 53.921 | 53.6006 | 53.1214 | 52.4474 | 51.5355 | 50.3325 | 48.7698 | 46.7605 | 44.2061 | 41.0351 | 37.2979 | 33.3377 | 30.0126 | 28.8289 | 31.6481 | 30.6337 | 27.6817 | 24.2109 | 20.9784 | 18.2567 | 16.131 | 14.5043 | 13.2686 | 12.3346 | 11.6351 | 11.1191 | 10.7461 | 10.4831 | 10.3023 | 10.1808 | 10.1006 | 10.0475 | 10.0115 | 9.9867 | 9.972 | 9.9726 | 10
2021-02-11 | 693 | 693 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 53.1551 | 53.4731 | 53.7101 | 53.8691 | 53.9516 | 53.9545 | 53.8682 | 53.6762 | 53.3549 | 52.8747 | 52.1995 | 51.2861 | 50.0811 | 48.5159 | 46.5038 | 43.9472 | 40.7774 | 37.0492 | 33.112 | 29.8279 | 28.6955 | 31.5415 | 30.5762 | 27.6625 | 24.2129 | 20.9887 | 18.2682 | 16.1408 | 14.5118 | 13.2742 | 12.3388 | 11.6382 | 11.1212 | 10.7476 | 10.4839 | 10.3025 | 10.1806 | 10.1001 | 10.0467 | 10.0106 | 9.9858 | 9.9713 | 9.9723 | 10
2021-02-12 | 694 | 694 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 52.9153 | 53.2332 | 53.4703 | 53.6293 | 53.7116 | 53.7143 | 53.6275 | 53.4348 | 53.1127 | 52.6315 | 51.955 | 51.0401 | 49.8331 | 48.2655 | 46.2506 | 43.6919 | 40.5233 | 36.8043 | 32.8904 | 29.647 | 28.5649 | 31.4356 | 30.5186 | 27.6429 | 24.2146 | 20.9989 | 18.2797 | 16.1505 | 14.5194 | 13.2798 | 12.343 | 11.6412 | 11.1234 | 10.749 | 10.4847 | 10.3028 | 10.1805 | 10.0996 | 10.046 | 10.0098 | 9.985 | 9.9706 | 9.9719 | 10
2021-02-13 | 695 | 695 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 52.6792 | 52.9969 | 53.2341 | 53.393 | 53.4753 | 53.4776 | 53.3904 | 53.197 | 52.8741 | 52.3918 | 51.7141 | 50.7977 | 49.5887 | 48.0187 | 46.0009 | 43.4403 | 40.2731 | 36.5634 | 32.6727 | 29.4699 | 28.4373 | 31.3304 | 30.4607 | 27.6229 | 24.216 | 21.0088 | 18.291 | 16.1603 | 14.527 | 13.2855 | 12.3472 | 11.6443 | 11.1256 | 10.7504 | 10.4855 | 10.3031 | 10.1804 | 10.0991 | 10.0453 | 10.0089 | 9.9841 | 9.9699 | 9.9715 | 10
2021-02-14 | 696 | 696 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 52.4467 | 52.7643 | 53.0014 | 53.1604 | 53.2425 | 53.2446 | 53.1569 | 52.9629 | 52.6391 | 52.1558 | 51.4769 | 50.5589 | 49.348 | 47.7754 | 45.755 | 43.1924 | 40.0267 | 36.3266 | 32.4592 | 29.2967 | 28.3126 | 31.226 | 30.4026 | 27.6025 | 24.2171 | 21.0186 | 18.3023 | 16.1701 | 14.5345 | 13.2912 | 12.3514 | 11.6474 | 11.1278 | 10.7519 | 10.4863 | 10.3034 | 10.1802 | 10.0986 | 10.0446 | 10.0081 | 9.9833 | 9.9692 | 9.9711 | 10
2021-02-15 | 697 | 697 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 52.2179 | 52.5353 | 52.7725 | 52.9315 | 53.0135 | 53.0153 | 52.9271 | 52.7324 | 52.4078 | 51.9235 | 51.2433 | 50.3238 | 49.1109 | 47.5359 | 45.5127 | 42.9483 | 39.7842 | 36.0938 | 32.2499 | 29.1275 | 28.1909 | 31.1223 | 30.3444 | 27.5816 | 24.2178 | 21.0282 | 18.3135 | 16.1799 | 14.5422 | 13.2969 | 12.3556 | 11.6505 | 11.13 | 10.7534 | 10.4872 | 10.3037 | 10.1801 | 10.0982 | 10.0439 | 10.0073 | 9.9825 | 9.9686 | 9.9708 | 10
2021-02-16 | 698 | 698 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 51.9929 | 52.3102 | 52.5474 | 52.7064 | 52.7883 | 52.7898 | 52.7011 | 52.5058 | 52.1803 | 51.695 | 51.0135 | 50.0925 | 48.8776 | 47.3002 | 45.2743 | 42.7081 | 39.5457 | 35.8651 | 32.0448 | 28.9623 | 28.0722 | 31.0194 | 30.286 | 27.5604 | 24.2182 | 21.0376 | 18.3247 | 16.1896 | 14.5498 | 13.3026 | 12.3599 | 11.6537 | 11.1323 | 10.7549 | 10.488 | 10.304 | 10.18 | 10.0978 | 10.0433 | 10.0065 | 9.9817 | 9.9679 | 9.9704 | 10
2021-02-17 | 699 | 699 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 51.7718 | 52.0889 | 52.3262 | 52.4851 | 52.5669 | 52.5681 | 52.479 | 52.283 | 51.9567 | 51.4703 | 50.7876 | 49.865 | 48.6482 | 47.0683 | 45.0398 | 42.4719 | 39.3113 | 35.6407 | 31.8441 | 28.8011 | 27.9566 | 30.9174 | 30.2274 | 27.5388 | 24.2183 | 21.0468 | 18.3357 | 16.1993 | 14.5574 | 13.3084 | 12.3642 | 11.6568 | 11.1345 | 10.7564 | 10.4889 | 10.3043 | 10.1799 | 10.0973 | 10.0426 | 10.0057 | 9.9809 | 9.9673 | 9.9701 | 10
2021-02-18 | 700 | 700 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 51.5546 | 51.8716 | 52.1088 | 52.2678 | 52.3495 | 52.3504 | 52.2608 | 52.0641 | 51.7369 | 51.2495 | 50.5656 | 49.6414 | 48.4227 | 46.8403 | 44.8092 | 42.2396 | 39.0811 | 35.4206 | 31.6476 | 28.6441 | 27.844 | 30.8162 | 30.1687 | 27.5168 | 24.218 | 21.0558 | 18.3467 | 16.2091 | 14.5651 | 13.3141 | 12.3685 | 11.66 | 11.1368 | 10.7579 | 10.4898 | 10.3047 | 10.1798 | 10.0969 | 10.0419 | 10.0049 | 9.9801 | 9.9667 | 9.9698 | 10
2021-02-19 | 701 | 701 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 51.3414 | 51.6582 | 51.8955 | 52.0544 | 52.136 | 52.1366 | 52.0465 | 51.8492 | 51.5212 | 51.0327 | 50.3476 | 49.4218 | 48.2011 | 46.6163 | 44.5826 | 42.0114 | 38.855 | 35.2049 | 31.4557 | 28.4912 | 27.7346 | 30.7159 | 30.11 | 27.4945 | 24.2175 | 21.0646 | 18.3577 | 16.2188 | 14.5727 | 13.3199 | 12.3728 | 11.6632 | 11.1391 | 10.7594 | 10.4907 | 10.3051 | 10.1798 | 10.0965 | 10.0413 | 10.0042 | 9.9793 | 9.9661 | 9.9695 | 10
2021-02-20 | 702 | 702 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 51.1323 | 51.4489 | 51.6862 | 51.8451 | 51.9266 | 51.9269 | 51.8364 | 51.6383 | 51.3095 | 50.82 | 50.1336 | 49.2063 | 47.9836 | 46.3964 | 44.3601 | 41.7874 | 38.6332 | 34.9935 | 31.2682 | 28.3425 | 27.6283 | 30.6166 | 30.0511 | 27.4718 | 24.2166 | 21.0733 | 18.3685 | 16.2285 | 14.5804 | 13.3257 | 12.3771 | 11.6664 | 11.1413 | 10.7609 | 10.4916 | 10.3054 | 10.1797 | 10.0961 | 10.0407 | 10.0034 | 9.9786 | 9.9655 | 9.9692 | 10
2021-02-21 | 703 | 703 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 50.9273 | 51.2438 | 51.481 | 51.64 | 51.7213 | 51.7213 | 51.6303 | 51.4316 | 51.1019 | 50.6114 | 49.9237 | 48.9948 | 47.7702 | 46.1805 | 44.1417 | 41.5676 | 38.4158 | 34.7867 | 31.0852 | 28.198 | 27.5252 | 30.5182 | 29.9922 | 27.4487 | 24.2154 | 21.0817 | 18.3792 | 16.2382 | 14.5881 | 13.3316 | 12.3815 | 11.6696 | 11.1437 | 10.7625 | 10.4925 | 10.3058 | 10.1797 | 10.0958 | 10.0401 | 10.0027 | 9.9778 | 9.9649 | 9.9689 | 10
2021-02-22 | 704 | 704 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 50.7265 | 51.0428 | 51.28 | 51.439 | 51.5201 | 51.5199 | 51.4284 | 51.229 | 50.8985 | 50.4069 | 49.718 | 48.7876 | 47.5609 | 45.9689 | 43.9276 | 41.3521 | 38.2028 | 34.5844 | 30.9068 | 28.0578 | 27.4254 | 30.4208 | 29.9333 | 27.4253 | 24.2139 | 21.09 | 18.3899 | 16.2478 | 14.5958 | 13.3374 | 12.3858 | 11.6728 | 11.146 | 10.7641 | 10.4934 | 10.3062 | 10.1796 | 10.0954 | 10.0395 | 10.002 | 9.9771 | 9.9643 | 9.9686 | 10
2021-02-23 | 705 | 705 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 50.53 | 50.8461 | 51.0833 | 51.2422 | 51.3233 | 51.3227 | 51.2307 | 51.0307 | 50.6993 | 50.2067 | 49.5165 | 48.5845 | 47.3559 | 45.7615 | 43.7177 | 41.141 | 37.9942 | 34.3867 | 30.7331 | 27.922 | 27.3288 | 30.3244 | 29.8743 | 27.4016 | 24.2121 | 21.0981 | 18.4005 | 16.2575 | 14.6035 | 13.3433 | 12.3902 | 11.6761 | 11.1483 | 10.7656 | 10.4944 | 10.3066 | 10.1796 | 10.0951 | 10.0389 | 10.0012 | 9.9764 | 9.9638 | 9.9684 | 10
2021-02-24 | 706 | 706 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 50.3378 | 50.6537 | 50.8909 | 51.0498 | 51.1307 | 51.1298 | 51.0374 | 50.8367 | 50.5045 | 50.0108 | 49.3194 | 48.3858 | 47.1552 | 45.5584 | 43.5122 | 40.9343 | 37.7902 | 34.1937 | 30.564 | 27.7905 | 27.2354 | 30.229 | 29.8153 | 27.3775 | 24.21 | 21.106 | 18.4111 | 16.2671 | 14.6113 | 13.3492 | 12.3946 | 11.6793 | 11.1507 | 10.7672 | 10.4953 | 10.3071 | 10.1796 | 10.0947 | 10.0384 | 10.0006 | 9.9757 | 9.9632 | 9.9681 | 10
2021-02-25 | 707 | 707 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 50.15 | 50.4657 | 50.7028 | 50.8617 | 50.9425 | 50.9413 | 50.8484 | 50.6471 | 50.314 | 49.8193 | 49.1266 | 48.1914 | 46.9589 | 45.3596 | 43.311 | 40.732 | 37.5908 | 34.0054 | 30.3997 | 27.6634 | 27.1454 | 30.1348 | 29.7563 | 27.3531 | 24.2075 | 21.1136 | 18.4215 | 16.2768 | 14.619 | 13.3551 | 12.3991 | 11.6826 | 11.153 | 10.7689 | 10.4963 | 10.3075 | 10.1796 | 10.0944 | 10.0378 | 9.9999 | 9.9751 | 9.9627 | 9.9679 | 10
2021-02-26 | 708 | 708 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 49.9666 | 50.2821 | 50.5192 | 50.678 | 50.7587 | 50.7573 | 50.6639 | 50.4618 | 50.1279 | 49.6322 | 48.9382 | 48.0015 | 46.7669 | 45.1653 | 43.1144 | 40.5342 | 37.396 | 33.8219 | 30.2402 | 27.5407 | 27.0587 | 30.0416 | 29.6974 | 27.3284 | 24.2048 | 21.1211 | 18.4318 | 16.2864 | 14.6268 | 13.361 | 12.4035 | 11.6859 | 11.1554 | 10.7705 | 10.4973 | 10.308 | 10.1797 | 10.0941 | 10.0373 | 9.9992 | 9.9744 | 9.9622 | 9.9676 | 10
2021-02-27 | 709 | 709 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 49.7877 | 50.103 | 50.3401 | 50.4989 | 50.5794 | 50.5777 | 50.4838 | 50.2811 | 49.9463 | 49.4495 | 48.7543 | 47.816 | 46.5794 | 44.9755 | 42.9222 | 40.3411 | 37.2059 | 33.6432 | 30.0856 | 27.4226 | 26.9754 | 29.9496 | 29.6385 | 27.3035 | 24.2018 | 21.1285 | 18.4421 | 16.2959 | 14.6346 | 13.367 | 12.408 | 11.6892 | 11.1578 | 10.7721 | 10.4983 | 10.3085 | 10.1797 | 10.0938 | 10.0368 | 9.9986 | 9.9738 | 9.9617 | 9.9674 | 10
2021-02-28 | 710 | 710 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 49.6134 | 49.9284 | 50.1655 | 50.3242 | 50.4046 | 50.4026 | 50.3082 | 50.1049 | 49.7692 | 49.2714 | 48.5749 | 47.635 | 46.3965 | 44.7902 | 42.7346 | 40.1526 | 37.0206 | 33.4694 | 29.9358 | 27.3089 | 26.8955 | 29.8587 | 29.5797 | 27.2782 | 24.1985 | 21.1356 | 18.4523 | 16.3055 | 14.6423 | 13.373 | 12.4125 | 11.6926 | 11.1603 | 10.7738 | 10.4993 | 10.3089 | 10.1798 | 10.0936 | 10.0363 | 9.998 | 9.9731 | 9.9613 | 9.9672 | 10
2021-03-01 | 711 | 711 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 49.4436 | 49.7585 | 49.9955 | 50.1542 | 50.2344 | 50.2321 | 50.1373 | 49.9333 | 49.5968 | 49.0979 | 48.4001 | 47.4586 | 46.2181 | 44.6095 | 42.5517 | 39.9688 | 36.8401 | 33.3005 | 29.791 | 27.1998 | 26.819 | 29.7691 | 29.521 | 27.2527 | 24.1949 | 21.1425 | 18.4624 | 16.3151 | 14.6501 | 13.379 | 12.417 | 11.6959 | 11.1627 | 10.7755 | 10.5004 | 10.3095 | 10.1799 | 10.0933 | 10.0358 | 9.9974 | 9.9725 | 9.9608 | 9.967 | 10
2021-03-02 | 712 | 712 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 49.2786 | 49.5932 | 49.8301 | 49.9888 | 50.0689 | 50.0663 | 49.971 | 49.7663 | 49.4289 | 48.929 | 48.2299 | 47.2869 | 46.0444 | 44.4335 | 42.3734 | 39.7898 | 36.6645 | 33.1366 | 29.6511 | 27.0953 | 26.7459 | 29.6806 | 29.4624 | 27.2268 | 24.191 | 21.1493 | 18.4724 | 16.3246 | 14.6579 | 13.385 | 12.4216 | 11.6993 | 11.1652 | 10.7772 | 10.5014 | 10.31 | 10.18 | 10.0931 | 10.0353 | 9.9968 | 9.972 | 9.9604 | 9.9668 | 10
2021-03-03 | 713 | 713 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 49.1182 | 49.4326 | 49.6695 | 49.8281 | 49.9081 | 49.9051 | 49.8093 | 49.604 | 49.2658 | 48.7648 | 48.0645 | 47.1198 | 45.8754 | 44.2621 | 42.1999 | 39.6156 | 36.4938 | 32.9778 | 29.5162 | 26.9954 | 26.6763 | 29.5934 | 29.4039 | 27.2008 | 24.1868 | 21.1558 | 18.4824 | 16.3341 | 14.6658 | 13.391 | 12.4261 | 11.7027 | 11.1676 | 10.7789 | 10.5025 | 10.3105 | 10.1801 | 10.0929 | 10.0349 | 9.9962 | 9.9714 | 9.9599 | 9.9667 | 10
2021-03-04 | 714 | 714 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 48.9626 | 49.2767 | 49.5136 | 49.6721 | 49.752 | 49.7488 | 49.6525 | 49.4465 | 49.1074 | 48.6054 | 47.9037 | 46.9575 | 45.7111 | 44.0955 | 42.0311 | 39.4462 | 36.3281 | 32.824 | 29.3864 | 26.9001 | 26.6101 | 29.5075 | 29.3455 | 27.1745 | 24.1823 | 21.1622 | 18.4922 | 16.3436 | 14.6736 | 13.3971 | 12.4307 | 11.7062 | 11.1701 | 10.7806 | 10.5036 | 10.3111 | 10.1802 | 10.0927 | 10.0344 | 9.9956 | 9.9708 | 9.9595 | 9.9665 | 10
2021-03-05 | 715 | 715 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 48.8118 | 49.1257 | 49.3625 | 49.521 | 49.6007 | 49.5972 | 49.5004 | 49.2937 | 48.9538 | 48.4508 | 47.7478 | 46.8 | 45.5516 | 43.9337 | 41.8672 | 39.2817 | 36.1674 | 32.6754 | 29.2617 | 26.8095 | 26.5475 | 29.4229 | 29.2874 | 27.1479 | 24.1776 | 21.1683 | 18.502 | 16.3531 | 14.6814 | 13.4032 | 12.4353 | 11.7096 | 11.1726 | 10.7824 | 10.5047 | 10.3117 | 10.1804 | 10.0925 | 10.034 | 9.9951 | 9.9703 | 9.9591 | 9.9663 | 10
2021-03-06 | 716 | 716 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 48.6659 | 48.9795 | 49.2162 | 49.3747 | 49.4542 | 49.4504 | 49.3532 | 49.1458 | 48.805 | 48.3009 | 47.5967 | 46.6473 | 45.3969 | 43.7768 | 41.7082 | 39.1223 | 36.0118 | 32.5319 | 29.1422 | 26.7236 | 26.4884 | 29.3396 | 29.2294 | 27.1211 | 24.1726 | 21.1743 | 18.5116 | 16.3625 | 14.6893 | 13.4093 | 12.44 | 11.7131 | 11.1752 | 10.7841 | 10.5058 | 10.3123 | 10.1805 | 10.0923 | 10.0336 | 9.9946 | 9.9698 | 9.9588 | 9.9662 | 10
2021-03-07 | 717 | 717 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 48.5248 | 48.8382 | 49.0749 | 49.2333 | 49.3127 | 49.3085 | 49.2108 | 49.0028 | 48.6612 | 48.156 | 47.4505 | 46.4995 | 45.2472 | 43.6247 | 41.5541 | 38.9678 | 35.8613 | 32.3937 | 29.0278 | 26.6425 | 26.4328 | 29.2576 | 29.1716 | 27.0941 | 24.1673 | 21.1801 | 18.5212 | 16.372 | 14.6971 | 13.4154 | 12.4446 | 11.7165 | 11.1777 | 10.7859 | 10.507 | 10.3129 | 10.1807 | 10.0922 | 10.0332 | 9.9941 | 9.9693 | 9.9584 | 9.9661 | 10
2021-03-08 | 718 | 718 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 48.3888 | 48.7019 | 48.9384 | 49.0968 | 49.176 | 49.1716 | 49.0734 | 48.8647 | 48.5222 | 48.016 | 47.3092 | 46.3566 | 45.1023 | 43.4776 | 41.405 | 38.8183 | 35.7159 | 32.2607 | 28.9186 | 26.566 | 26.3808 | 29.1771 | 29.114 | 27.0669 | 24.1617 | 21.1858 | 18.5307 | 16.3814 | 14.705 | 13.4216 | 12.4493 | 11.7201 | 11.1803 | 10.7877 | 10.5081 | 10.3135 | 10.1809 | 10.092 | 10.0329 | 9.9936 | 9.9688 | 9.9581 | 9.966 | 10
2021-03-09 | 719 | 719 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 48.2577 | 48.5705 | 48.807 | 48.9653 | 49.0444 | 49.0397 | 48.941 | 48.7316 | 48.3883 | 47.881 | 47.1729 | 46.2187 | 44.9624 | 43.3355 | 41.261 | 38.674 | 35.5758 | 32.133 | 28.8146 | 26.4944 | 26.3323 | 29.0979 | 29.0567 | 27.0395 | 24.1559 | 21.1912 | 18.5401 | 16.3907 | 14.7129 | 13.4277 | 12.454 | 11.7236 | 11.1829 | 10.7895 | 10.5093 | 10.3141 | 10.1811 | 10.0919 | 10.0325 | 9.9931 | 9.9683 | 9.9578 | 9.9659 | 10
2021-03-10 | 720 | 720 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 48.1316 | 48.4442 | 48.6806 | 48.8388 | 48.9177 | 48.9127 | 48.8135 | 48.6035 | 48.2593 | 47.751 | 47.0416 | 46.0858 | 44.8275 | 43.1984 | 41.1219 | 38.5348 | 35.4409 | 32.0106 | 28.7159 | 26.4275 | 26.2874 | 29.0202 | 28.9996 | 27.0118 | 24.1498 | 21.1964 | 18.5495 | 16.4001 | 14.7208 | 13.4339 | 12.4587 | 11.7271 | 11.1855 | 10.7914 | 10.5105 | 10.3148 | 10.1814 | 10.0918 | 10.0322 | 9.9927 | 9.9679 | 9.9575 | 9.9658 | 10
2021-03-11 | 721 | 721 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 48.0106 | 48.323 | 48.5592 | 48.7174 | 48.7962 | 48.7908 | 48.6912 | 48.4805 | 48.1354 | 47.6261 | 46.9154 | 45.9579 | 44.6977 | 43.0664 | 40.988 | 38.4008 | 35.3113 | 31.8936 | 28.6225 | 26.3655 | 26.2462 | 28.9439 | 28.9429 | 26.984 | 24.1435 | 21.2015 | 18.5587 | 16.4094 | 14.7287 | 13.4401 | 12.4635 | 11.7307 | 11.1881 | 10.7932 | 10.5117 | 10.3155 | 10.1816 | 10.0917 | 10.0319 | 9.9922 | 9.9675 | 9.9572 | 9.9657 | 10
2021-03-12 | 722 | 722 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 47.8948 | 48.2068 | 48.443 | 48.6011 | 48.6797 | 48.6741 | 48.5739 | 48.3626 | 48.0167 | 47.5062 | 46.7942 | 45.8352 | 44.573 | 42.9395 | 40.8593 | 38.2721 | 35.187 | 31.782 | 28.5345 | 26.3083 | 26.2085 | 28.8691 | 28.8864 | 26.9561 | 24.1369 | 21.2064 | 18.5678 | 16.4187 | 14.7366 | 13.4464 | 12.4682 | 11.7343 | 11.1908 | 10.7951 | 10.513 | 10.3162 | 10.1819 | 10.0917 | 10.0316 | 9.9918 | 9.9671 | 9.9569 | 9.9656 | 10
2021-03-13 | 723 | 723 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 47.784 | 48.0958 | 48.3319 | 48.4899 | 48.5684 | 48.5624 | 48.4618 | 48.2498 | 47.903 | 47.3915 | 46.6782 | 45.7175 | 44.4534 | 42.8177 | 40.7357 | 38.1485 | 35.0681 | 31.6759 | 28.4517 | 26.2559 | 26.1745 | 28.7959 | 28.8302 | 26.928 | 24.1301 | 21.2111 | 18.5769 | 16.428 | 14.7445 | 13.4526 | 12.473 | 11.7379 | 11.1935 | 10.797 | 10.5142 | 10.3169 | 10.1822 | 10.0916 | 10.0313 | 9.9914 | 9.9667 | 9.9566 | 9.9656 | 10
2021-03-14 | 724 | 724 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 47.6785 | 47.99 | 48.226 | 48.3839 | 48.4622 | 48.4559 | 48.3548 | 48.1421 | 47.7945 | 47.2819 | 46.5673 | 45.6051 | 44.339 | 42.7011 | 40.6174 | 38.0303 | 34.9546 | 31.5752 | 28.3744 | 26.2085 | 26.1441 | 28.7241 | 28.7743 | 26.8997 | 24.123 | 21.2156 | 18.5858 | 16.4373 | 14.7524 | 13.4589 | 12.4778 | 11.7416 | 11.1962 | 10.7989 | 10.5155 | 10.3177 | 10.1825 | 10.0916 | 10.0311 | 9.9911 | 9.9663 | 9.9564 | 9.9655 | 10
2021-03-15 | 725 | 725 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 47.5782 | 47.8894 | 48.1253 | 48.2831 | 48.3612 | 48.3547 | 48.2531 | 48.0397 | 47.6912 | 47.1776 | 46.4617 | 45.4978 | 44.2298 | 42.5898 | 40.5043 | 37.9174 | 34.8465 | 31.48 | 28.3024 | 26.1659 | 26.1174 | 28.6539 | 28.7188 | 26.8713 | 24.1157 | 21.2199 | 18.5947 | 16.4465 | 14.7604 | 13.4652 | 12.4827 | 11.7452 | 11.1989 | 10.8009 | 10.5168 | 10.3184 | 10.1828 | 10.0916 | 10.0308 | 9.9907 | 9.966 | 9.9562 | 9.9655 | 10
2021-03-16 | 726 | 726 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 47.4831 | 47.794 | 48.0298 | 48.1876 | 48.2655 | 48.2586 | 48.1565 | 47.9425 | 47.5932 | 47.0785 | 46.3612 | 45.3958 | 44.1258 | 42.4837 | 40.3965 | 37.8099 | 34.7439 | 31.3903 | 28.2359 | 26.1282 | 26.0943 | 28.5852 | 28.6637 | 26.8427 | 24.1082 | 21.224 | 18.6034 | 16.4557 | 14.7683 | 13.4715 | 12.4876 | 11.7489 | 11.2016 | 10.8029 | 10.5181 | 10.3192 | 10.1832 | 10.0916 | 10.0306 | 9.9904 | 9.9657 | 9.956 | 9.9655 | 10
2021-03-17 | 727 | 727 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 47.3933 | 47.704 | 47.9396 | 48.0973 | 48.1751 | 48.1679 | 48.0653 | 47.8506 | 47.5004 | 46.9846 | 46.2661 | 45.299 | 44.0271 | 42.3828 | 40.294 | 37.7078 | 34.6467 | 31.3062 | 28.1748 | 26.0954 | 26.0749 | 28.5182 | 28.609 | 26.8141 | 24.1004 | 21.228 | 18.6121 | 16.4649 | 14.7763 | 13.4779 | 12.4925 | 11.7526 | 11.2044 | 10.8048 | 10.5195 | 10.32 | 10.1835 | 10.0917 | 10.0304 | 9.9901 | 9.9654 | 9.9558 | 9.9655 | 10
2021-03-18 | 728 | 728 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 47.3088 | 47.6192 | 47.8547 | 48.0123 | 48.0899 | 48.0824 | 47.9793 | 47.764 | 47.4129 | 46.8961 | 46.1762 | 45.2075 | 43.9337 | 42.2873 | 40.1969 | 37.6111 | 34.5551 | 31.2277 | 28.1191 | 26.0675 | 26.0591 | 28.4527 | 28.5546 | 26.7853 | 24.0924 | 21.2318 | 18.6207 | 16.474 | 14.7842 | 13.4842 | 12.4974 | 11.7564 | 11.2072 | 10.8068 | 10.5208 | 10.3208 | 10.1839 | 10.0917 | 10.0303 | 9.9898 | 9.9651 | 9.9557 | 9.9655 | 10
2021-03-19 | 729 | 729 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 47.2297 | 47.5397 | 47.7751 | 47.9327 | 48.0101 | 48.0023 | 47.8987 | 47.6827 | 47.3307 | 46.8128 | 46.0917 | 45.1214 | 43.8456 | 42.1972 | 40.1052 | 37.5198 | 34.469 | 31.1548 | 28.069 | 26.0445 | 26.047 | 28.3889 | 28.5007 | 26.7564 | 24.0842 | 21.2354 | 18.6292 | 16.4832 | 14.7922 | 13.4906 | 12.5023 | 11.7601 | 11.21 | 10.8089 | 10.5222 | 10.3217 | 10.1843 | 10.0918 | 10.0301 | 9.9895 | 9.9648 | 9.9555 | 9.9655 | 10
2021-03-20 | 730 | 730 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 47.1559 | 47.4657 | 47.7009 | 47.8584 | 47.9356 | 47.9275 | 47.8234 | 47.6067 | 47.2539 | 46.735 | 46.0125 | 45.0405 | 43.7628 | 42.1124 | 40.0189 | 37.4341 | 34.3885 | 31.0875 | 28.0243 | 26.0265 | 26.0387 | 28.3268 | 28.4473 | 26.7275 | 24.0757 | 21.2388 | 18.6376 | 16.4922 | 14.8001 | 13.497 | 12.5073 | 11.7639 | 11.2128 | 10.8109 | 10.5236 | 10.3226 | 10.1848 | 10.0919 | 10.03 | 9.9893 | 9.9646 | 9.9554 | 9.9655 | 10
2021-03-21 | 731 | 731 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 47.0876 | 47.397 | 47.6321 | 47.7894 | 47.8665 | 47.8581 | 47.7535 | 47.5361 | 47.1825 | 46.6625 | 45.9387 | 44.9651 | 43.6855 | 42.0329 | 39.938 | 37.3538 | 34.3136 | 31.0258 | 27.9851 | 26.0134 | 26.0339 | 28.2663 | 28.3942 | 26.6985 | 24.0671 | 21.2421 | 18.6459 | 16.5013 | 14.8081 | 13.5035 | 12.5123 | 11.7677 | 11.2156 | 10.813 | 10.525 | 10.3234 | 10.1852 | 10.092 | 10.0299 | 9.989 | 9.9644 | 9.9553 | 9.9656 | 10
2021-03-22 | 732 | 732 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 47.0246 | 47.3337 | 47.5687 | 47.7259 | 47.8028 | 47.794 | 47.689 | 47.471 | 47.1164 | 46.5953 | 45.8702 | 44.8951 | 43.6135 | 41.959 | 39.8625 | 37.2791 | 34.2444 | 30.9698 | 27.9514 | 26.0053 | 26.0329 | 28.2075 | 28.3417 | 26.6694 | 24.0582 | 21.2452 | 18.6541 | 16.5103 | 14.8161 | 13.5099 | 12.5173 | 11.7715 | 11.2185 | 10.8151 | 10.5265 | 10.3243 | 10.1857 | 10.0922 | 10.0298 | 9.9888 | 9.9642 | 9.9552 | 9.9656 | 10
2021-03-23 | 733 | 733 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 46.9671 | 47.2759 | 47.5107 | 47.6678 | 47.7446 | 47.7355 | 47.63 | 47.4112 | 47.0558 | 46.5337 | 45.8072 | 44.8304 | 43.547 | 41.8904 | 39.7926 | 37.2099 | 34.1807 | 30.9194 | 27.9233 | 26.0021 | 26.0356 | 28.1504 | 28.2896 | 26.6402 | 24.0492 | 21.2481 | 18.6622 | 16.5193 | 14.8241 | 13.5164 | 12.5223 | 11.7754 | 11.2214 | 10.8172 | 10.5279 | 10.3253 | 10.1862 | 10.0923 | 10.0297 | 9.9887 | 9.964 | 9.9551 | 9.9657 | 10
2021-03-24 | 734 | 734 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 46.915 | 47.2235 | 47.4582 | 47.6152 | 47.6917 | 47.6823 | 47.5763 | 47.3569 | 47.0007 | 46.4774 | 45.7496 | 44.7712 | 43.4859 | 41.8273 | 39.7282 | 37.1463 | 34.1227 | 30.8748 | 27.9007 | 26.0038 | 26.0419 | 28.095 | 28.2381 | 26.611 | 24.0399 | 21.2509 | 18.6703 | 16.5283 | 14.8321 | 13.5229 | 12.5274 | 11.7793 | 11.2243 | 10.8193 | 10.5294 | 10.3262 | 10.1867 | 10.0925 | 10.0297 | 9.9885 | 9.9638 | 9.9551 | 9.9658 | 10
2021-03-25 | 735 | 735 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 46.8684 | 47.1766 | 47.4111 | 47.568 | 47.6444 | 47.6346 | 47.5281 | 47.3081 | 46.9509 | 46.4266 | 45.6975 | 44.7175 | 43.4302 | 41.7697 | 39.6692 | 37.0883 | 34.0704 | 30.8359 | 27.8836 | 26.0105 | 26.052 | 28.0414 | 28.1871 | 26.5818 | 24.0304 | 21.2534 | 18.6782 | 16.5372 | 14.8401 | 13.5294 | 12.5325 | 11.7832 | 11.2273 | 10.8215 | 10.5309 | 10.3272 | 10.1872 | 10.0927 | 10.0296 | 9.9884 | 9.9637 | 9.9551 | 9.9659 | 10
2021-03-26 | 736 | 736 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 46.8273 | 47.1351 | 47.3696 | 47.5263 | 47.6025 | 47.5924 | 47.4854 | 47.2647 | 46.9067 | 46.3813 | 45.6509 | 44.6692 | 43.3801 | 41.7176 | 39.6159 | 37.0359 | 34.0238 | 30.8027 | 27.8721 | 26.0221 | 26.0657 | 27.9896 | 28.1366 | 26.5525 | 24.0208 | 21.2559 | 18.686 | 16.5461 | 14.8481 | 13.5359 | 12.5376 | 11.7871 | 11.2302 | 10.8237 | 10.5324 | 10.3282 | 10.1878 | 10.0929 | 10.0296 | 9.9882 | 9.9636 | 9.955 | 9.966 | 10
2021-03-27 | 737 | 737 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 46.7917 | 47.0992 | 47.3335 | 47.4901 | 47.5661 | 47.5557 | 47.4482 | 47.2268 | 46.8679 | 46.3415 | 45.6097 | 44.6265 | 43.3354 | 41.671 | 39.5681 | 36.9892 | 33.9829 | 30.7752 | 27.8661 | 26.0387 | 26.0831 | 27.9395 | 28.0867 | 26.5232 | 24.011 | 21.2581 | 18.6938 | 16.555 | 14.8561 | 13.5425 | 12.5427 | 11.7911 | 11.2332 | 10.8259 | 10.534 | 10.3292 | 10.1884 | 10.0932 | 10.0297 | 9.9881 | 9.9635 | 9.955 | 9.9661 | 10
2021-03-28 | 738 | 738 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 46.7616 | 47.0688 | 47.3029 | 47.4594 | 47.5352 | 47.5245 | 47.4165 | 47.1944 | 46.8347 | 46.3071 | 45.5741 | 44.5892 | 43.2962 | 41.6299 | 39.5258 | 36.948 | 33.9477 | 30.7534 | 27.8657 | 26.0603 | 26.1042 | 27.8913 | 28.0374 | 26.4939 | 24.001 | 21.2602 | 18.7014 | 16.5638 | 14.8641 | 13.549 | 12.5479 | 11.795 | 11.2363 | 10.8281 | 10.5356 | 10.3302 | 10.189 | 10.0935 | 10.0297 | 9.9881 | 9.9634 | 9.9551 | 9.9662 | 10
2021-03-29 | 739 | 739 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 46.737 | 47.0439 | 47.2779 | 47.4343 | 47.5099 | 47.4988 | 47.3904 | 47.1676 | 46.807 | 46.2783 | 45.5439 | 44.5574 | 43.2626 | 41.5944 | 39.4891 | 36.9126 | 33.9182 | 30.7374 | 27.8708 | 26.0867 | 26.1289 | 27.8448 | 27.9886 | 26.4647 | 23.9908 | 21.2621 | 18.709 | 16.5726 | 14.8721 | 13.5556 | 12.5531 | 11.799 | 11.2393 | 10.8303 | 10.5372 | 10.3313 | 10.1896 | 10.0938 | 10.0298 | 9.988 | 9.9633 | 9.9551 | 9.9664 | 10
2021-03-30 | 740 | 740 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 46.718 | 47.0245 | 47.2583 | 47.4146 | 47.49 | 47.4787 | 47.3697 | 47.1462 | 46.7848 | 46.255 | 45.5193 | 44.5312 | 43.2345 | 41.5645 | 39.4581 | 36.8827 | 33.8945 | 30.7271 | 27.8815 | 26.1181 | 26.1574 | 27.8002 | 27.9405 | 26.4354 | 23.9804 | 21.2638 | 18.7164 | 16.5814 | 14.8801 | 13.5622 | 12.5583 | 11.8031 | 11.2424 | 10.8326 | 10.5388 | 10.3324 | 10.1903 | 10.0941 | 10.0298 | 9.988 | 9.9633 | 9.9552 | 9.9665 | 10
2021-03-31 | 741 | 741 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 46.7045 | 47.0107 | 47.2444 | 47.4005 | 47.4757 | 47.464 | 47.3546 | 47.1304 | 46.7681 | 46.2373 | 45.5002 | 44.5105 | 43.2119 | 41.54 | 39.4326 | 36.8586 | 33.8765 | 30.7226 | 27.8977 | 26.1544 | 26.1894 | 27.7574 | 27.8929 | 26.4062 | 23.9699 | 21.2654 | 18.7238 | 16.5901 | 14.8881 | 13.5689 | 12.5636 | 11.8071 | 11.2454 | 10.8349 | 10.5404 | 10.3335 | 10.1909 | 10.0944 | 10.03 | 9.988 | 9.9633 | 9.9553 | 9.9667 | 10
2021-04-01 | 742 | 742 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 46.6966 | 47.0025 | 47.2359 | 47.392 | 47.467 | 47.455 | 47.345 | 47.1202 | 46.757 | 46.2251 | 45.4867 | 44.4954 | 43.1949 | 41.5212 | 39.4128 | 36.8401 | 33.8643 | 30.7238 | 27.9195 | 26.1956 | 26.2252 | 27.7165 | 27.8461 | 26.377 | 23.9592 | 21.2669 | 18.7311 | 16.5988 | 14.8961 | 13.5755 | 12.5688 | 11.8112 | 11.2486 | 10.8372 | 10.5421 | 10.3346 | 10.1916 | 10.0948 | 10.0301 | 9.988 | 9.9633 | 9.9554 | 9.9669 | 10
2021-04-02 | 743 | 743 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 46.6943 | 46.9998 | 47.2331 | 47.389 | 47.4638 | 47.4514 | 47.341 | 47.1155 | 46.7514 | 46.2184 | 45.4787 | 44.4858 | 43.1834 | 41.5079 | 39.3985 | 36.8274 | 33.8578 | 30.7308 | 27.9468 | 26.2417 | 26.2645 | 27.6775 | 27.7998 | 26.3478 | 23.9484 | 21.2681 | 18.7382 | 16.6075 | 14.9042 | 13.5822 | 12.5741 | 11.8153 | 11.2517 | 10.8396 | 10.5438 | 10.3357 | 10.1923 | 10.0951 | 10.0302 | 9.988 | 9.9633 | 9.9555 | 9.967 | 10
2021-04-03 | 744 | 744 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 46.6975 | 47.0027 | 47.2358 | 47.3915 | 47.4661 | 47.4534 | 47.3425 | 47.1163 | 46.7514 | 46.2173 | 45.4763 | 44.4817 | 43.1775 | 41.5002 | 39.3899 | 36.8203 | 33.8571 | 30.7436 | 27.9796 | 26.2927 | 26.3075 | 27.6403 | 27.7543 | 26.3187 | 23.9374 | 21.2693 | 18.7453 | 16.6161 | 14.9122 | 13.5889 | 12.5794 | 11.8195 | 11.2549 | 10.8419 | 10.5455 | 10.3369 | 10.1931 | 10.0955 | 10.0304 | 9.9881 | 9.9634 | 9.9556 | 9.9672 | 10
2021-04-04 | 745 | 745 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 46.7062 | 47.0111 | 47.244 | 47.3996 | 47.474 | 47.461 | 47.3496 | 47.1227 | 46.7569 | 46.2218 | 45.4794 | 44.4832 | 43.1772 | 41.4981 | 39.3869 | 36.8189 | 33.8621 | 30.762 | 28.0179 | 26.3485 | 26.3541 | 27.6051 | 27.7094 | 26.2897 | 23.9263 | 21.2702 | 18.7523 | 16.6247 | 14.9202 | 13.5956 | 12.5848 | 11.8236 | 11.258 | 10.8443 | 10.5472 | 10.3381 | 10.1938 | 10.096 | 10.0306 | 9.9882 | 9.9635 | 9.9558 | 9.9675 | 10
2021-04-05 | 746 | 746 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 46.7206 | 47.0251 | 47.2579 | 47.4133 | 47.4875 | 47.4742 | 47.3622 | 47.1347 | 46.768 | 46.2318 | 45.488 | 44.4902 | 43.1824 | 41.5016 | 39.3896 | 36.8232 | 33.8728 | 30.7863 | 28.0618 | 26.4092 | 26.4044 | 27.5717 | 27.6652 | 26.2608 | 23.9151 | 21.2711 | 18.7592 | 16.6333 | 14.9282 | 13.6023 | 12.5901 | 11.8278 | 11.2613 | 10.8468 | 10.549 | 10.3393 | 10.1946 | 10.0964 | 10.0308 | 9.9883 | 9.9636 | 9.9559 | 9.9677 | 10
2021-04-06 | 747 | 747 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 46.7405 | 47.0447 | 47.2772 | 47.4325 | 47.5065 | 47.4928 | 47.3804 | 47.1522 | 46.7846 | 46.2473 | 45.5022 | 44.5028 | 43.1932 | 41.5107 | 39.3978 | 36.8332 | 33.8894 | 30.8162 | 28.1111 | 26.4748 | 26.4582 | 27.5403 | 27.6218 | 26.2319 | 23.9037 | 21.2717 | 18.766 | 16.6418 | 14.9362 | 13.6091 | 12.5955 | 11.832 | 11.2645 | 10.8492 | 10.5508 | 10.3406 | 10.1954 | 10.0969 | 10.0311 | 9.9884 | 9.9637 | 9.9561 | 9.9679 | 10
2021-04-07 | 748 | 748 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 46.766 | 47.0698 | 47.3022 | 47.4573 | 47.5311 | 47.5171 | 47.4042 | 47.1753 | 46.8068 | 46.2684 | 45.522 | 44.521 | 43.2095 | 41.5253 | 39.4117 | 36.8488 | 33.9116 | 30.8519 | 28.1659 | 26.5451 | 26.5155 | 27.5107 | 27.5791 | 26.2032 | 23.8922 | 21.2723 | 18.7727 | 16.6502 | 14.9443 | 13.6158 | 12.601 | 11.8363 | 11.2678 | 10.8517 | 10.5526 | 10.3418 | 10.1962 | 10.0974 | 10.0313 | 9.9885 | 9.9638 | 9.9564 | 9.9682 | 10
2021-04-08 | 749 | 749 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 46.797 | 47.1005 | 47.3327 | 47.4877 | 47.5612 | 47.5469 | 47.4334 | 47.2039 | 46.8345 | 46.295 | 45.5473 | 44.5447 | 43.2314 | 41.5455 | 39.4312 | 36.8702 | 33.9396 | 30.8933 | 28.2262 | 26.6203 | 26.5765 | 27.4832 | 27.5371 | 26.1745 | 23.8806 | 21.2726 | 18.7793 | 16.6587 | 14.9523 | 13.6226 | 12.6064 | 11.8405 | 11.2711 | 10.8541 | 10.5544 | 10.3431 | 10.1971 | 10.0979 | 10.0316 | 9.9887 | 9.964 | 9.9566 | 9.9684 | 10
2021-04-09 | 750 | 750 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 46.8336 | 47.1367 | 47.3687 | 47.5235 | 47.5969 | 47.5822 | 47.4683 | 47.238 | 46.8678 | 46.3272 | 45.5781 | 44.5739 | 43.2588 | 41.5713 | 39.4563 | 36.8972 | 33.9734 | 30.9404 | 28.292 | 26.7002 | 26.641 | 27.4576 | 27.4959 | 26.146 | 23.8688 | 21.2729 | 18.7858 | 16.6671 | 14.9603 | 13.6294 | 12.6119 | 11.8448 | 11.2744 | 10.8567 | 10.5563 | 10.3444 | 10.198 | 10.0984 | 10.0319 | 9.9889 | 9.9642 | 9.9568 | 9.9687 | 10
2021-04-10 | 751 | 751 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 46.8757 | 47.1785 | 47.4103 | 47.565 | 47.6381 | 47.6231 | 47.5086 | 47.2777 | 46.9066 | 46.3649 | 45.6145 | 44.6087 | 43.2918 | 41.6026 | 39.487 | 36.9299 | 34.0128 | 30.9931 | 28.3631 | 26.7848 | 26.709 | 27.4339 | 27.4554 | 26.1176 | 23.8569 | 21.273 | 18.7923 | 16.6755 | 14.9683 | 13.6362 | 12.6174 | 11.8491 | 11.2777 | 10.8592 | 10.5581 | 10.3458 | 10.1989 | 10.099 | 10.0323 | 9.9891 | 9.9644 | 9.9571 | 9.969 | 10
2021-04-11 | 752 | 752 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 46.9233 | 47.2258 | 47.4574 | 47.6119 | 47.6848 | 47.6695 | 47.5545 | 47.3229 | 46.9509 | 46.4081 | 45.6564 | 44.6489 | 43.3303 | 41.6395 | 39.5234 | 36.9682 | 34.058 | 31.0516 | 28.4397 | 26.8742 | 26.7805 | 27.4122 | 27.4157 | 26.0894 | 23.845 | 21.2729 | 18.7986 | 16.6838 | 14.9763 | 13.6431 | 12.6229 | 11.8535 | 11.2811 | 10.8618 | 10.56 | 10.3471 | 10.1998 | 10.0996 | 10.0326 | 9.9894 | 9.9646 | 9.9574 | 9.9693 | 10
2021-04-12 | 753 | 753 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 46.9765 | 47.2786 | 47.51 | 47.6644 | 47.7371 | 47.7214 | 47.6059 | 47.3736 | 47.0008 | 46.4569 | 45.7038 | 44.6947 | 43.3743 | 41.682 | 39.5653 | 37.0122 | 34.1088 | 31.1157 | 28.5217 | 26.9683 | 26.8555 | 27.3925 | 27.3769 | 26.0613 | 23.8329 | 21.2728 | 18.8048 | 16.6921 | 14.9843 | 13.6499 | 12.6284 | 11.8578 | 11.2845 | 10.8643 | 10.562 | 10.3485 | 10.2007 | 10.1002 | 10.033 | 9.9896 | 9.9649 | 9.9577 | 9.9696 | 10
2021-04-13 | 754 | 754 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 47.0352 | 47.337 | 47.5681 | 47.7223 | 47.7948 | 47.7787 | 47.6628 | 47.4298 | 47.0561 | 46.5111 | 45.7566 | 44.746 | 43.4239 | 41.7299 | 39.6128 | 37.0619 | 34.1654 | 31.1854 | 28.609 | 27.0671 | 26.9339 | 27.3748 | 27.3388 | 26.0334 | 23.8208 | 21.2724 | 18.811 | 16.7003 | 14.9923 | 13.6568 | 12.634 | 11.8622 | 11.2879 | 10.867 | 10.5639 | 10.3499 | 10.2017 | 10.1008 | 10.0334 | 9.9899 | 9.9651 | 9.958 | 9.9699 | 10
2021-04-14 | 755 | 755 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 47.0993 | 47.4008 | 47.6317 | 47.7858 | 47.858 | 47.8416 | 47.7252 | 47.4915 | 47.1169 | 46.5708 | 45.815 | 44.8028 | 43.4789 | 41.7834 | 39.6658 | 37.1171 | 34.2276 | 31.2608 | 28.7016 | 27.1705 | 27.0158 | 27.359 | 27.3016 | 26.0056 | 23.8085 | 21.272 | 18.8171 | 16.7085 | 15.0004 | 13.6637 | 12.6396 | 11.8667 | 11.2913 | 10.8696 | 10.5659 | 10.3513 | 10.2027 | 10.1015 | 10.0339 | 9.9902 | 9.9654 | 9.9584 | 9.9702 | 10
2021-04-15 | 756 | 756 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 47.169 | 47.4701 | 47.7008 | 47.8547 | 47.9267 | 47.91 | 47.793 | 47.5587 | 47.1832 | 46.636 | 45.8789 | 44.865 | 43.5394 | 41.8424 | 39.7244 | 37.178 | 34.2954 | 31.3417 | 28.7996 | 27.2785 | 27.1011 | 27.3453 | 27.2652 | 25.9781 | 23.7962 | 21.2714 | 18.823 | 16.7167 | 15.0084 | 13.6706 | 12.6452 | 11.8711 | 11.2948 | 10.8722 | 10.5679 | 10.3528 | 10.2037 | 10.1022 | 10.0343 | 9.9906 | 9.9658 | 9.9587 | 9.9706 | 10
2021-04-16 | 757 | 757 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 47.2441 | 47.5449 | 47.7754 | 47.9291 | 48.0009 | 47.9838 | 47.8663 | 47.6313 | 47.2549 | 46.7066 | 45.9481 | 44.9327 | 43.6054 | 41.9069 | 39.7885 | 37.2444 | 34.3689 | 31.4282 | 28.9028 | 27.3911 | 27.1898 | 27.3335 | 27.2296 | 25.9507 | 23.7838 | 21.2707 | 18.8289 | 16.7248 | 15.0164 | 13.6775 | 12.6508 | 11.8756 | 11.2983 | 10.8749 | 10.5699 | 10.3542 | 10.2047 | 10.1029 | 10.0348 | 9.9909 | 9.9661 | 9.9591 | 9.9709 | 10
2021-04-17 | 758 | 758 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 47.3247 | 47.6251 | 47.8554 | 48.0089 | 48.0805 | 48.063 | 47.9451 | 47.7093 | 47.3321 | 46.7827 | 46.0229 | 45.0059 | 43.6768 | 41.9768 | 39.8581 | 37.3164 | 34.448 | 31.5203 | 29.0113 | 27.5083 | 27.2819 | 27.3238 | 27.1949 | 25.9235 | 23.7714 | 21.2699 | 18.8347 | 16.7329 | 15.0244 | 13.6844 | 12.6565 | 11.8801 | 11.3018 | 10.8776 | 10.5719 | 10.3557 | 10.2058 | 10.1036 | 10.0353 | 9.9913 | 9.9665 | 9.9595 | 9.9713 | 10
2021-04-18 | 759 | 759 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 47.4106 | 47.7107 | 47.9408 | 48.0941 | 48.1655 | 48.1477 | 48.0292 | 47.7928 | 47.4147 | 46.8642 | 46.103 | 45.0844 | 43.7536 | 42.0522 | 39.9332 | 37.3939 | 34.5326 | 31.6178 | 29.125 | 27.6299 | 27.3773 | 27.316 | 27.1611 | 25.8965 | 23.7588 | 21.269 | 18.8404 | 16.7409 | 15.0323 | 13.6914 | 12.6622 | 11.8846 | 11.3053 | 10.8804 | 10.574 | 10.3573 | 10.2069 | 10.1044 | 10.0358 | 9.9917 | 9.9668 | 9.9599 | 9.9717 | 10
2021-04-19 | 760 | 760 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 47.502 | 47.8017 | 48.0316 | 48.1847 | 48.2559 | 48.2377 | 48.1187 | 47.8816 | 47.5026 | 46.951 | 46.1885 | 45.1683 | 43.8358 | 42.133 | 40.0138 | 37.477 | 34.6228 | 31.7209 | 29.2439 | 27.7561 | 27.4761 | 27.3103 | 27.1282 | 25.8698 | 23.7462 | 21.2679 | 18.846 | 16.7489 | 15.0403 | 13.6983 | 12.6679 | 11.8891 | 11.3089 | 10.8831 | 10.5761 | 10.3588 | 10.208 | 10.1051 | 10.0363 | 9.9921 | 9.9672 | 9.9604 | 9.9721 | 10
2021-04-20 | 761 | 761 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 47.5987 | 47.8981 | 48.1277 | 48.2807 | 48.3516 | 48.3331 | 48.2136 | 47.9758 | 47.5959 | 47.0432 | 46.2794 | 45.2576 | 43.9234 | 42.2193 | 40.0998 | 37.5656 | 34.7185 | 31.8294 | 29.3679 | 27.8866 | 27.5781 | 27.3066 | 27.0962 | 25.8433 | 23.7336 | 21.2667 | 18.8515 | 16.7569 | 15.0483 | 13.7053 | 12.6736 | 11.8937 | 11.3125 | 10.8859 | 10.5782 | 10.3604 | 10.2091 | 10.1059 | 10.0369 | 9.9926 | 9.9677 | 9.9608 | 9.9725 | 10
2021-04-21 | 762 | 762 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 47.7008 | 47.9999 | 48.2293 | 48.3821 | 48.4527 | 48.4339 | 48.3139 | 48.0754 | 47.6946 | 47.1408 | 46.3756 | 45.3523 | 44.0164 | 42.3108 | 40.1913 | 37.6596 | 34.8198 | 31.9434 | 29.4971 | 28.0216 | 27.6833 | 27.3049 | 27.0651 | 25.817 | 23.7209 | 21.2654 | 18.8569 | 16.7648 | 15.0563 | 13.7123 | 12.6794 | 11.8983 | 11.3161 | 10.8887 | 10.5803 | 10.362 | 10.2103 | 10.1067 | 10.0375 | 9.993 | 9.9681 | 9.9613 | 9.9729 | 10
2021-04-22 | 763 | 763 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 47.8082 | 48.1069 | 48.3361 | 48.4887 | 48.5591 | 48.5399 | 48.4194 | 48.1802 | 47.7986 | 47.2437 | 46.4771 | 45.4522 | 44.1147 | 42.4078 | 40.2881 | 37.7591 | 34.9265 | 32.0627 | 29.6313 | 28.161 | 27.7918 | 27.3052 | 27.0349 | 25.791 | 23.7082 | 21.264 | 18.8623 | 16.7727 | 15.0643 | 13.7193 | 12.6852 | 11.9029 | 11.3198 | 10.8916 | 10.5825 | 10.3636 | 10.2114 | 10.1076 | 10.0381 | 9.9935 | 9.9686 | 9.9618 | 9.9733 | 10
2021-04-23 | 764 | 764 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 47.9209 | 48.2193 | 48.4482 | 48.6006 | 48.6708 | 48.6512 | 48.5302 | 48.2904 | 47.9078 | 47.3518 | 46.5839 | 45.5574 | 44.2183 | 42.51 | 40.3903 | 37.864 | 35.0386 | 32.1874 | 29.7705 | 28.3047 | 27.9035 | 27.3076 | 27.0056 | 25.7652 | 23.6954 | 21.2625 | 18.8675 | 16.7805 | 15.0722 | 13.7263 | 12.691 | 11.9076 | 11.3234 | 10.8944 | 10.5847 | 10.3652 | 10.2126 | 10.1085 | 10.0388 | 9.994 | 9.9691 | 9.9623 | 9.9737 | 10
2021-04-24 | 765 | 765 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 48.0389 | 48.3369 | 48.5656 | 48.7178 | 48.7878 | 48.7678 | 48.6463 | 48.4057 | 48.0223 | 47.4652 | 46.6959 | 45.6679 | 44.3271 | 42.6176 | 40.4978 | 37.9742 | 35.1561 | 32.3174 | 29.9148 | 28.4526 | 28.0184 | 27.312 | 26.9773 | 25.7397 | 23.6826 | 21.2608 | 18.8727 | 16.7883 | 15.0802 | 13.7334 | 12.6968 | 11.9123 | 11.3271 | 10.8973 | 10.5869 | 10.3669 | 10.2139 | 10.1093 | 10.0394 | 9.9946 | 9.9696 | 9.9628 | 9.9742 | 10
2021-04-25 | 766 | 766 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 48.1621 | 48.4597 | 48.6882 | 48.8402 | 48.9099 | 48.8897 | 48.7676 | 48.5264 | 48.142 | 47.5838 | 46.8132 | 45.7836 | 44.4412 | 42.7304 | 40.6106 | 38.0898 | 35.279 | 32.4527 | 30.064 | 28.6048 | 28.1364 | 27.3184 | 26.9499 | 25.7145 | 23.6698 | 21.2591 | 18.8778 | 16.7961 | 15.0881 | 13.7404 | 12.7026 | 11.917 | 11.3309 | 10.9002 | 10.5892 | 10.3686 | 10.2151 | 10.1103 | 10.0401 | 9.9952 | 9.9701 | 9.9633 | 9.9746 | 10
2021-04-26 | 767 | 767 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 48.2905 | 48.5878 | 48.816 | 48.9678 | 49.0373 | 49.0167 | 48.8941 | 48.6521 | 48.2669 | 47.7076 | 46.9357 | 45.9045 | 44.5605 | 42.8484 | 40.7287 | 38.2108 | 35.4073 | 32.5932 | 30.2181 | 28.7612 | 28.2575 | 27.3268 | 26.9235 | 25.6896 | 23.6569 | 21.2572 | 18.8828 | 16.8038 | 15.0961 | 13.7475 | 12.7085 | 11.9217 | 11.3346 | 10.9031 | 10.5914 | 10.3703 | 10.2164 | 10.1112 | 10.0408 | 9.9957 | 9.9707 | 9.9639 | 9.9751 | 10
2021-04-27 | 768 | 768 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 48.424 | 48.721 | 48.949 | 49.1006 | 49.1698 | 49.1488 | 49.0257 | 48.7831 | 48.397 | 47.8366 | 47.0633 | 46.0306 | 44.6849 | 42.9717 | 40.852 | 38.337 | 35.5408 | 32.7389 | 30.3771 | 28.9218 | 28.3816 | 27.3372 | 26.898 | 25.665 | 23.6441 | 21.2553 | 18.8877 | 16.8114 | 15.104 | 13.7545 | 12.7144 | 11.9265 | 11.3384 | 10.9061 | 10.5937 | 10.372 | 10.2177 | 10.1122 | 10.0416 | 9.9963 | 9.9712 | 9.9645 | 9.9755 | 10
2021-04-28 | 769 | 769 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 48.5627 | 48.8593 | 49.0871 | 49.2385 | 49.3074 | 49.2861 | 49.1625 | 48.9192 | 48.5322 | 47.9706 | 47.196 | 46.1618 | 44.8145 | 43.1 | 40.9805 | 38.4684 | 35.6796 | 32.8898 | 30.5408 | 29.0864 | 28.5088 | 27.3497 | 26.8735 | 25.6407 | 23.6312 | 21.2533 | 18.8925 | 16.819 | 15.1119 | 13.7616 | 12.7203 | 11.9312 | 11.3422 | 10.9091 | 10.596 | 10.3738 | 10.219 | 10.1131 | 10.0423 | 9.997 | 9.9718 | 9.965 | 9.976 | 10
2021-04-29 | 770 | 770 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 48.7064 | 49.0027 | 49.2302 | 49.3814 | 49.4501 | 49.4284 | 49.3043 | 49.0603 | 48.6724 | 48.1098 | 47.3338 | 46.298 | 44.9491 | 43.2335 | 41.1142 | 38.6051 | 35.8236 | 33.0458 | 30.7094 | 29.2551 | 28.6389 | 27.3642 | 26.85 | 25.6167 | 23.6183 | 21.2511 | 18.8973 | 16.8266 | 15.1198 | 13.7687 | 12.7262 | 11.936 | 11.346 | 10.9121 | 10.5983 | 10.3756 | 10.2203 | 10.1142 | 10.0431 | 9.9976 | 9.9724 | 9.9657 | 9.9765 | 10
2021-04-30 | 771 | 771 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 48.8552 | 49.1511 | 49.3784 | 49.5294 | 49.5979 | 49.5758 | 49.4512 | 49.2065 | 48.8177 | 48.2539 | 47.4766 | 46.4393 | 45.0889 | 43.3721 | 41.253 | 38.7469 | 35.9728 | 33.2068 | 30.8826 | 29.4278 | 28.772 | 27.3807 | 26.8275 | 25.593 | 23.6055 | 21.2489 | 18.9019 | 16.8341 | 15.1277 | 13.7758 | 12.7322 | 11.9409 | 11.3499 | 10.9151 | 10.6007 | 10.3774 | 10.2217 | 10.1152 | 10.0439 | 9.9983 | 9.9731 | 9.9663 | 9.977 | 10
2021-05-01 | 772 | 772 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 49.009 | 49.3046 | 49.5316 | 49.6824 | 49.7506 | 49.7282 | 49.6031 | 49.3576 | 48.968 | 48.4031 | 47.6245 | 46.5856 | 45.2336 | 43.5157 | 41.3969 | 38.8938 | 36.1271 | 33.3729 | 31.0606 | 29.6045 | 28.9081 | 27.3992 | 26.8061 | 25.5697 | 23.5926 | 21.2466 | 18.9065 | 16.8416 | 15.1356 | 13.783 | 12.7382 | 11.9457 | 11.3537 | 10.9182 | 10.6031 | 10.3792 | 10.2231 | 10.1162 | 10.0447 | 9.999 | 9.9737 | 9.9669 | 9.9775 | 10
2021-05-02 | 773 | 773 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 49.1677 | 49.463 | 49.6898 | 49.8404 | 49.9083 | 49.8855 | 49.7599 | 49.5138 | 49.1232 | 48.5572 | 47.7772 | 46.7368 | 45.3833 | 43.6643 | 41.5458 | 39.0458 | 36.2865 | 33.5439 | 31.2431 | 29.785 | 29.047 | 27.4197 | 26.7856 | 25.5467 | 23.5798 | 21.2442 | 18.911 | 16.8491 | 15.1435 | 13.7901 | 12.7442 | 11.9506 | 11.3576 | 10.9213 | 10.6055 | 10.3811 | 10.2245 | 10.1173 | 10.0456 | 9.9997 | 9.9744 | 9.9676 | 9.978 | 10
2021-05-03 | 774 | 774 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 49.3314 | 49.6263 | 49.8529 | 50.0033 | 50.071 | 50.0478 | 49.9216 | 49.6748 | 49.2833 | 48.7162 | 47.9349 | 46.893 | 45.5379 | 43.8179 | 41.6997 | 39.2029 | 36.4509 | 33.7199 | 31.4302 | 29.9694 | 29.1887 | 27.4422 | 26.7661 | 25.524 | 23.567 | 21.2417 | 18.9154 | 16.8565 | 15.1514 | 13.7972 | 12.7502 | 11.9555 | 11.3615 | 10.9244 | 10.6079 | 10.3829 | 10.2259 | 10.1184 | 10.0464 | 10.0005 | 9.9751 | 9.9683 | 9.9785 | 10
2021-05-04 | 775 | 775 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 49.4999 | 49.7946 | 50.0209 | 50.171 | 50.2384 | 50.2149 | 50.0882 | 49.8407 | 49.4483 | 48.8801 | 48.0975 | 47.054 | 45.6974 | 43.9764 | 41.8585 | 39.3649 | 36.6203 | 33.9007 | 31.6218 | 30.1576 | 29.3332 | 27.4667 | 26.7477 | 25.5017 | 23.5542 | 21.2392 | 18.9198 | 16.8638 | 15.1592 | 13.8044 | 12.7562 | 11.9604 | 11.3655 | 10.9275 | 10.6104 | 10.3848 | 10.2274 | 10.1195 | 10.0473 | 10.0012 | 9.9758 | 9.9689 | 9.9791 | 10
2021-05-05 | 776 | 776 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 49.6733 | 49.9676 | 50.1936 | 50.3436 | 50.4107 | 50.3868 | 50.2596 | 50.0114 | 49.6182 | 49.0488 | 48.2649 | 47.2199 | 45.8618 | 44.1397 | 42.0223 | 39.5319 | 36.7947 | 34.0864 | 31.8179 | 30.3496 | 29.4805 | 27.4932 | 26.7303 | 25.4798 | 23.5414 | 21.2365 | 18.924 | 16.8711 | 15.1671 | 13.8115 | 12.7623 | 11.9654 | 11.3695 | 10.9307 | 10.6128 | 10.3868 | 10.2289 | 10.1207 | 10.0482 | 10.002 | 9.9766 | 9.9697 | 9.9796 | 10
2021-05-06 | 777 | 777 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 49.8514 | 50.1454 | 50.3712 | 50.5209 | 50.5878 | 50.5635 | 50.4358 | 50.1869 | 49.7928 | 49.2223 | 48.437 | 47.3905 | 46.0309 | 44.3078 | 42.1908 | 39.7037 | 36.9739 | 34.2768 | 32.0183 | 30.5452 | 29.6304 | 27.5217 | 26.7139 | 25.4583 | 23.5287 | 21.2338 | 18.9282 | 16.8784 | 15.1749 | 13.8187 | 12.7684 | 11.9704 | 11.3735 | 10.9338 | 10.6153 | 10.3887 | 10.2304 | 10.1219 | 10.0492 | 10.0028 | 9.9773 | 9.9704 | 9.9802 | 10
2021-05-07 | 778 | 778 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 50.0343 | 50.3279 | 50.5535 | 50.703 | 50.7696 | 50.745 | 50.6167 | 50.3671 | 49.9721 | 49.4005 | 48.6139 | 47.5659 | 46.2048 | 44.4807 | 42.3642 | 39.8804 | 37.1579 | 34.4719 | 32.2231 | 30.7444 | 29.7831 | 27.5521 | 26.6986 | 25.4371 | 23.5161 | 21.231 | 18.9323 | 16.8856 | 15.1827 | 13.8259 | 12.7745 | 11.9754 | 11.3775 | 10.937 | 10.6179 | 10.3907 | 10.2319 | 10.123 | 10.0501 | 10.0037 | 9.9781 | 9.9711 | 9.9807 | 10
2021-05-08 | 779 | 779 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 50.2218 | 50.5151 | 50.7404 | 50.8897 | 50.9561 | 50.9311 | 50.8023 | 50.552 | 50.156 | 49.5834 | 48.7954 | 47.7459 | 46.3833 | 44.6584 | 42.5424 | 40.0619 | 37.3468 | 34.6716 | 32.4322 | 30.9473 | 29.9383 | 27.5846 | 26.6844 | 25.4164 | 23.5034 | 21.2282 | 18.9364 | 16.8928 | 15.1906 | 13.8331 | 12.7806 | 11.9804 | 11.3815 | 10.9403 | 10.6204 | 10.3927 | 10.2335 | 10.1243 | 10.0511 | 10.0045 | 9.9789 | 9.9719 | 9.9813 | 10
2021-05-09 | 780 | 780 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 50.414 | 50.707 | 50.932 | 51.0811 | 51.1472 | 51.1218 | 50.9925 | 50.7415 | 50.3446 | 49.7709 | 48.9815 | 47.9306 | 46.5665 | 44.8406 | 42.7252 | 40.2481 | 37.5403 | 34.8759 | 32.6454 | 31.1536 | 30.0962 | 27.6189 | 26.6712 | 25.396 | 23.4909 | 21.2253 | 18.9403 | 16.8999 | 15.1984 | 13.8403 | 12.7867 | 11.9854 | 11.3856 | 10.9435 | 10.623 | 10.3947 | 10.235 | 10.1255 | 10.0521 | 10.0054 | 9.9797 | 9.9726 | 9.9819 | 10
2021-05-10 | 781 | 781 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 50.6107 | 50.9034 | 51.1282 | 51.277 | 51.3428 | 51.317 | 51.1872 | 50.9355 | 50.5378 | 49.9629 | 49.1722 | 48.1198 | 46.7543 | 45.0275 | 42.9127 | 40.439 | 37.7386 | 35.0848 | 32.8628 | 31.3634 | 30.2565 | 27.6553 | 26.6591 | 25.3761 | 23.4784 | 21.2223 | 18.9442 | 16.907 | 15.2061 | 13.8475 | 12.7929 | 11.9905 | 11.3897 | 10.9468 | 10.6256 | 10.3967 | 10.2366 | 10.1267 | 10.0531 | 10.0063 | 9.9806 | 9.9734 | 9.9825 | 10
2021-05-11 | 782 | 782 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 50.8119 | 51.1043 | 51.3288 | 51.4774 | 51.543 | 51.5168 | 51.3865 | 51.1341 | 50.7354 | 50.1594 | 49.3675 | 48.3135 | 46.9466 | 45.219 | 43.1048 | 40.6345 | 37.9414 | 35.2981 | 33.0843 | 31.5765 | 30.4194 | 27.6936 | 26.648 | 25.3565 | 23.466 | 21.2192 | 18.948 | 16.9141 | 15.2139 | 13.8547 | 12.7991 | 11.9956 | 11.3938 | 10.9501 | 10.6282 | 10.3988 | 10.2382 | 10.128 | 10.0542 | 10.0072 | 9.9814 | 9.9742 | 9.9831 | 10
2021-05-12 | 783 | 783 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 51.0176 | 51.3097 | 51.5339 | 51.6823 | 51.7476 | 51.7211 | 51.5902 | 51.3371 | 50.9375 | 50.3604 | 49.5671 | 48.5117 | 47.1434 | 45.4149 | 43.3014 | 40.8346 | 38.1488 | 35.5158 | 33.3098 | 31.793 | 30.5846 | 27.7338 | 26.638 | 25.3374 | 23.4536 | 21.2161 | 18.9517 | 16.921 | 15.2217 | 13.8619 | 12.8053 | 12.0007 | 11.3979 | 10.9534 | 10.6308 | 10.4009 | 10.2399 | 10.1293 | 10.0553 | 10.0081 | 9.9823 | 9.975 | 9.9837 | 10
2021-05-13 | 784 | 784 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 51.2276 | 51.5194 | 51.7435 | 51.8916 | 51.9566 | 51.9297 | 51.7983 | 51.5445 | 51.144 | 50.5658 | 49.7712 | 48.7143 | 47.3446 | 45.6153 | 43.5025 | 41.0392 | 38.3606 | 35.7379 | 33.5393 | 32.0127 | 30.7523 | 27.7759 | 26.6291 | 25.3187 | 23.4413 | 21.213 | 18.9554 | 16.928 | 15.2294 | 13.8691 | 12.8115 | 12.0058 | 11.4021 | 10.9567 | 10.6335 | 10.403 | 10.2415 | 10.1307 | 10.0564 | 10.0091 | 9.9832 | 9.9759 | 9.9843 | 10
2021-05-14 | 785 | 785 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 51.4421 | 51.7335 | 51.9573 | 52.1052 | 52.1699 | 52.1426 | 52.0107 | 51.7562 | 51.3549 | 50.7755 | 49.9796 | 48.9212 | 47.5501 | 45.82 | 43.708 | 41.2482 | 38.5769 | 35.9642 | 33.7726 | 32.2357 | 30.9223 | 27.8199 | 26.6213 | 25.3005 | 23.4291 | 21.2098 | 18.959 | 16.9349 | 15.2371 | 13.8764 | 12.8177 | 12.011 | 11.4063 | 10.9601 | 10.6362 | 10.4051 | 10.2432 | 10.132 | 10.0575 | 10.0101 | 9.9841 | 9.9767 | 9.9849 | 10
2021-05-15 | 786 | 786 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 51.6607 | 51.9519 | 52.1754 | 52.3231 | 52.3875 | 52.3599 | 52.2274 | 51.9722 | 51.57 | 50.9895 | 50.1922 | 49.1324 | 47.7599 | 46.0291 | 43.9178 | 41.4616 | 38.7975 | 36.1947 | 34.0098 | 32.4618 | 31.0946 | 27.8659 | 26.6146 | 25.2827 | 23.417 | 21.2065 | 18.9625 | 16.9418 | 15.2449 | 13.8836 | 12.8239 | 12.0162 | 11.4105 | 10.9635 | 10.6389 | 10.4072 | 10.2449 | 10.1334 | 10.0586 | 10.0111 | 9.985 | 9.9776 | 9.9855 | 10
2021-05-16 | 787 | 787 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 51.8836 | 52.1745 | 52.3978 | 52.5452 | 52.6094 | 52.5813 | 52.4483 | 52.1924 | 51.7893 | 51.2077 | 50.4091 | 49.3478 | 47.974 | 46.2424 | 44.1319 | 41.6793 | 39.0225 | 36.4294 | 34.2507 | 32.6909 | 31.2691 | 27.9137 | 26.6089 | 25.2654 | 23.405 | 21.2032 | 18.966 | 16.9486 | 15.2525 | 13.8908 | 12.8302 | 12.0214 | 11.4147 | 10.9669 | 10.6416 | 10.4094 | 10.2467 | 10.1348 | 10.0598 | 10.0121 | 9.986 | 9.9784 | 9.9862 | 10
2021-05-17 | 788 | 788 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 52.1107 | 52.4013 | 52.6243 | 52.7715 | 52.8353 | 52.8069 | 52.6734 | 52.4168 | 52.0127 | 51.4301 | 50.6301 | 49.5674 | 48.1922 | 46.4599 | 44.3503 | 41.9012 | 39.2516 | 36.6681 | 34.4952 | 32.923 | 31.4459 | 27.9634 | 26.6044 | 25.2485 | 23.3931 | 21.1999 | 18.9694 | 16.9553 | 15.2602 | 13.8981 | 12.8365 | 12.0266 | 11.419 | 10.9703 | 10.6444 | 10.4116 | 10.2484 | 10.1362 | 10.0609 | 10.0131 | 9.9869 | 9.9793 | 9.9868 | 10
2021-05-18 | 789 | 789 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 52.3418 | 52.6321 | 52.8549 | 53.0018 | 53.0654 | 53.0366 | 52.9025 | 52.6452 | 52.2403 | 51.6565 | 50.8553 | 49.7911 | 48.4146 | 46.6816 | 44.5728 | 42.1274 | 39.4849 | 36.9108 | 34.7434 | 33.1581 | 31.6247 | 28.015 | 26.601 | 25.2321 | 23.3813 | 21.1965 | 18.9727 | 16.9621 | 15.2679 | 13.9053 | 12.8428 | 12.0318 | 11.4233 | 10.9738 | 10.6471 | 10.4138 | 10.2502 | 10.1376 | 10.0621 | 10.0142 | 9.9879 | 9.9802 | 9.9874 | 10
2021-05-19 | 790 | 790 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 52.577 | 52.867 | 53.0895 | 53.2362 | 53.2995 | 53.2703 | 53.1357 | 52.8777 | 52.4718 | 51.8869 | 51.0844 | 50.0188 | 48.6409 | 46.9073 | 44.7994 | 42.3577 | 39.7223 | 37.1574 | 34.9951 | 33.396 | 31.8056 | 28.0684 | 26.5986 | 25.2161 | 23.3697 | 21.1931 | 18.976 | 16.9688 | 15.2755 | 13.9126 | 12.8491 | 12.0371 | 11.4276 | 10.9773 | 10.6499 | 10.4161 | 10.252 | 10.139 | 10.0633 | 10.0152 | 9.9889 | 9.9811 | 9.9881 | 10
2021-05-20 | 791 | 791 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 52.8161 | 53.1058 | 53.328 | 53.4745 | 53.5375 | 53.5079 | 53.3728 | 53.1141 | 52.7073 | 52.1213 | 51.3175 | 50.2504 | 48.8713 | 47.137 | 45.0301 | 42.592 | 39.9637 | 37.4079 | 35.2503 | 33.6367 | 31.9886 | 28.1236 | 26.5974 | 25.2007 | 23.3581 | 21.1897 | 18.9792 | 16.9754 | 15.2832 | 13.9198 | 12.8554 | 12.0424 | 11.4319 | 10.9808 | 10.6527 | 10.4183 | 10.2538 | 10.1405 | 10.0646 | 10.0163 | 9.9899 | 9.982 | 9.9888 | 10
2021-05-21 | 792 | 792 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 53.0591 | 53.3485 | 53.5705 | 53.7167 | 53.7795 | 53.7495 | 53.6138 | 53.3544 | 52.9467 | 52.3596 | 51.5544 | 50.4859 | 49.1055 | 47.3706 | 45.2647 | 42.8303 | 40.2091 | 37.6622 | 35.5088 | 33.8801 | 32.1736 | 28.1807 | 26.5972 | 25.1857 | 23.3467 | 21.1862 | 18.9823 | 16.982 | 15.2908 | 13.9271 | 12.8618 | 12.0477 | 11.4362 | 10.9843 | 10.6556 | 10.4206 | 10.2556 | 10.142 | 10.0658 | 10.0175 | 9.991 | 9.983 | 9.9894 | 10
2021-05-22 | 793 | 793 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 53.3059 | 53.5951 | 53.8168 | 53.9627 | 54.0252 | 53.9948 | 53.8586 | 53.5985 | 53.1899 | 52.6017 | 51.7952 | 50.7253 | 49.3436 | 47.6082 | 45.5032 | 43.0725 | 40.4583 | 37.9202 | 35.7706 | 34.1262 | 32.3604 | 28.2395 | 26.5982 | 25.1712 | 23.3353 | 21.1827 | 18.9854 | 16.9885 | 15.2984 | 13.9344 | 12.8681 | 12.053 | 11.4406 | 10.9878 | 10.6584 | 10.4229 | 10.2575 | 10.1435 | 10.0671 | 10.0186 | 9.992 | 9.9839 | 9.9901 | 10
2021-05-23 | 794 | 794 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 53.5564 | 53.8453 | 54.0668 | 54.2125 | 54.2747 | 54.2439 | 54.1072 | 53.8463 | 53.4369 | 52.8475 | 52.0397 | 50.9684 | 49.5855 | 47.8495 | 45.7456 | 43.3186 | 40.7114 | 38.1818 | 36.0357 | 34.3749 | 32.5492 | 28.3001 | 26.6003 | 25.1572 | 23.3242 | 21.1792 | 18.9884 | 16.995 | 15.306 | 13.9416 | 12.8745 | 12.0583 | 11.445 | 10.9914 | 10.6613 | 10.4252 | 10.2593 | 10.1451 | 10.0684 | 10.0197 | 9.9931 | 9.9849 | 9.9908 | 10
2021-05-24 | 795 | 795 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 53.8107 | 54.0993 | 54.3205 | 54.466 | 54.5278 | 54.4967 | 54.3594 | 54.0979 | 53.6875 | 53.097 | 52.2879 | 51.2152 | 49.8311 | 48.0945 | 45.9917 | 43.5684 | 40.9681 | 38.4469 | 36.3039 | 34.626 | 32.7397 | 28.3625 | 26.6035 | 25.1438 | 23.3131 | 21.1756 | 18.9914 | 17.0015 | 15.3135 | 13.9489 | 12.8809 | 12.0637 | 11.4494 | 10.995 | 10.6642 | 10.4275 | 10.2612 | 10.1466 | 10.0697 | 10.0209 | 9.9942 | 9.9858 | 9.9915 | 10
2021-05-25 | 796 | 796 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 54.0685 | 54.3569 | 54.5778 | 54.723 | 54.7846 | 54.7531 | 54.6153 | 54.353 | 53.9417 | 53.3501 | 52.5398 | 51.4656 | 50.0802 | 48.3431 | 46.2414 | 43.822 | 41.2285 | 38.7155 | 36.5752 | 34.8796 | 32.9321 | 28.4267 | 26.6077 | 25.1308 | 23.3022 | 21.1721 | 18.9942 | 17.0079 | 15.321 | 13.9562 | 12.8873 | 12.0691 | 11.4538 | 10.9986 | 10.6671 | 10.4299 | 10.2631 | 10.1482 | 10.0711 | 10.0221 | 9.9953 | 9.9868 | 9.9921 | 10
2021-05-26 | 797 | 797 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 54.3299 | 54.618 | 54.8386 | 54.9836 | 55.0449 | 55.013 | 54.8746 | 54.6116 | 54.1995 | 53.6068 | 52.7951 | 51.7196 | 50.333 | 48.5954 | 46.4948 | 44.0791 | 41.4925 | 38.9875 | 36.8495 | 35.1355 | 33.1261 | 28.4926 | 26.6131 | 25.1183 | 23.2915 | 21.1685 | 18.9971 | 17.0143 | 15.3286 | 13.9634 | 12.8937 | 12.0745 | 11.4583 | 11.0022 | 10.6701 | 10.4323 | 10.2651 | 10.1498 | 10.0724 | 10.0233 | 9.9964 | 9.9878 | 9.9928 | 10
2021-05-27 | 798 | 798 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 54.5947 | 54.8825 | 55.1029 | 55.2477 | 55.3086 | 55.2763 | 55.1374 | 54.8737 | 54.4607 | 53.8669 | 53.0539 | 51.977 | 50.5892 | 48.8511 | 46.7517 | 44.3398 | 41.76 | 39.2628 | 37.1266 | 35.3937 | 33.3218 | 28.5602 | 26.6197 | 25.1064 | 23.2809 | 21.1649 | 18.9999 | 17.0206 | 15.3361 | 13.9707 | 12.9001 | 12.0799 | 11.4627 | 11.0058 | 10.673 | 10.4347 | 10.267 | 10.1514 | 10.0738 | 10.0245 | 9.9975 | 9.9888 | 9.9935 | 10
2021-05-28 | 799 | 799 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 54.8629 | 55.1505 | 55.3706 | 55.5151 | 55.5758 | 55.543 | 55.4036 | 55.1392 | 54.7252 | 54.1303 | 53.316 | 52.2378 | 50.8488 | 49.1103 | 47.0121 | 44.604 | 42.0309 | 39.5414 | 37.4066 | 35.6542 | 33.519 | 28.6295 | 26.6273 | 25.095 | 23.2705 | 21.1613 | 19.0026 | 17.0269 | 15.3435 | 13.978 | 12.9065 | 12.0853 | 11.4672 | 11.0095 | 10.676 | 10.4371 | 10.269 | 10.153 | 10.0752 | 10.0258 | 9.9987 | 9.9899 | 9.9942 | 10
2021-05-29 | 800 | 800 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 55.1344 | 55.4217 | 55.6416 | 55.7858 | 55.8462 | 55.8131 | 55.6731 | 55.408 | 54.9931 | 54.3971 | 53.5815 | 52.5019 | 51.1117 | 49.3728 | 47.2758 | 44.8715 | 42.3051 | 39.823 | 37.6894 | 35.9167 | 33.7178 | 28.7004 | 26.636 | 25.0842 | 23.2602 | 21.1577 | 19.0053 | 17.0331 | 15.351 | 13.9853 | 12.913 | 12.0908 | 11.4717 | 11.0132 | 10.679 | 10.4395 | 10.271 | 10.1547 | 10.0766 | 10.027 | 9.9998 | 9.9909 | 9.995 | 10
2021-05-30 | 801 | 801 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 55.4091 | 55.6962 | 55.9158 | 56.0598 | 56.1199 | 56.0863 | 55.9458 | 55.68 | 55.2642 | 54.6671 | 53.8502 | 52.7692 | 51.3779 | 49.6386 | 47.5429 | 45.1424 | 42.5826 | 40.1078 | 37.9748 | 36.1813 | 33.9181 | 28.773 | 26.6458 | 25.0738 | 23.2501 | 21.1541 | 19.0079 | 17.0393 | 15.3584 | 13.9925 | 12.9194 | 12.0962 | 11.4763 | 11.0169 | 10.682 | 10.442 | 10.273 | 10.1563 | 10.078 | 10.0283 | 10.001 | 9.9919 | 9.9957 | 10
2021-05-31 | 802 | 802 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 55.6869 | 55.9738 | 56.1932 | 56.3369 | 56.3967 | 56.3627 | 56.2217 | 55.9551 | 55.5385 | 54.9402 | 54.1221 | 53.0397 | 51.6473 | 49.9076 | 47.8131 | 45.4164 | 42.8633 | 40.3955 | 38.2627 | 36.4479 | 34.1198 | 28.8473 | 26.6568 | 25.064 | 23.2402 | 21.1505 | 19.0105 | 17.0454 | 15.3659 | 13.9998 | 12.9259 | 12.1017 | 11.4808 | 11.0206 | 10.685 | 10.4445 | 10.275 | 10.158 | 10.0795 | 10.0296 | 10.0022 | 9.993 | 9.9964 | 10
2021-06-01 | 803 | 803 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 55.9679 | 56.2545 | 56.4736 | 56.617 | 56.6765 | 56.6422 | 56.5006 | 56.2334 | 55.8158 | 55.2164 | 54.397 | 53.3133 | 51.9197 | 50.1798 | 48.0865 | 45.6937 | 43.147 | 40.6861 | 38.5532 | 36.7163 | 34.3228 | 28.9232 | 26.6688 | 25.0548 | 23.2304 | 21.1469 | 19.013 | 17.0515 | 15.3733 | 14.0071 | 12.9324 | 12.1072 | 11.4854 | 11.0244 | 10.6881 | 10.4469 | 10.277 | 10.1597 | 10.0809 | 10.0309 | 10.0034 | 9.994 | 9.9971 | 10
2021-06-02 | 804 | 804 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 56.2518 | 56.5382 | 56.757 | 56.9002 | 56.9594 | 56.9247 | 56.7826 | 56.5146 | 56.0961 | 55.4956 | 54.6749 | 53.5899 | 52.1952 | 50.4549 | 48.363 | 45.974 | 43.4338 | 40.9795 | 38.8461 | 36.9866 | 34.5271 | 29.0006 | 26.682 | 25.0461 | 23.2209 | 21.1433 | 19.0155 | 17.0576 | 15.3806 | 14.0143 | 12.9389 | 12.1128 | 11.49 | 11.0281 | 10.6912 | 10.4495 | 10.2791 | 10.1614 | 10.0824 | 10.0323 | 10.0046 | 9.9951 | 9.9978 | 10
2021-06-03 | 805 | 805 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 56.5386 | 56.8248 | 57.0434 | 57.1863 | 57.2452 | 57.21 | 57.0674 | 56.7987 | 56.3792 | 55.7777 | 54.9557 | 53.8694 | 52.4736 | 50.733 | 48.6424 | 46.2573 | 43.7234 | 41.2757 | 39.1413 | 37.2586 | 34.7327 | 29.0797 | 26.6962 | 25.038 | 23.2115 | 21.1397 | 19.0179 | 17.0636 | 15.388 | 14.0216 | 12.9454 | 12.1183 | 11.4946 | 11.0319 | 10.6943 | 10.452 | 10.2812 | 10.1632 | 10.0839 | 10.0336 | 10.0058 | 9.9962 | 9.9986 | 10
2021-06-04 | 806 | 806 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 56.8282 | 57.1142 | 57.3325 | 57.4752 | 57.5337 | 57.4982 | 57.355 | 57.0856 | 56.6653 | 56.0626 | 55.2394 | 54.1517 | 52.7548 | 51.014 | 48.9247 | 46.5434 | 44.016 | 41.5745 | 39.4387 | 37.5322 | 34.9395 | 29.1602 | 26.7116 | 25.0304 | 23.2023 | 21.1362 | 19.0203 | 17.0696 | 15.3953 | 14.0289 | 12.9519 | 12.1238 | 11.4992 | 11.0357 | 10.6974 | 10.4545 | 10.2833 | 10.1649 | 10.0854 | 10.035 | 10.0071 | 9.9973 | 9.9993 | 10
2021-06-05 | 807 | 807 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 57.1206 | 57.4063 | 57.6244 | 57.7668 | 57.8251 | 57.7891 | 57.6454 | 57.3753 | 56.954 | 56.3503 | 55.5257 | 54.4368 | 53.0388 | 51.2977 | 49.2099 | 46.8324 | 44.3112 | 41.8758 | 39.7383 | 37.8075 | 35.1473 | 29.2424 | 26.728 | 25.0234 | 23.1934 | 21.1326 | 19.0227 | 17.0755 | 15.4026 | 14.0361 | 12.9584 | 12.1294 | 11.5038 | 11.0395 | 10.7005 | 10.4571 | 10.2854 | 10.1667 | 10.087 | 10.0363 | 10.0084 | 9.9984 | 10 | 10
2021-06-06 | 808 | 808 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 57.4156 | 57.7011 | 57.919 | 58.0611 | 58.1191 | 58.0827 | 57.9384 | 57.6676 | 57.2454 | 56.6406 | 55.8148 | 54.7245 | 53.3255 | 51.5842 | 49.4978 | 47.1242 | 44.6091 | 42.1796 | 40.0399 | 38.0842 | 35.3563 | 29.326 | 26.7455 | 25.017 | 23.1846 | 21.1291 | 19.025 | 17.0814 | 15.4099 | 14.0434 | 12.9649 | 12.135 | 11.5085 | 11.0434 | 10.7037 | 10.4597 | 10.2875 | 10.1685 | 10.0885 | 10.0377 | 10.0096 | 9.9995 | 10.0008 | 10
2021-06-07 | 809 | 809 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 57.7132 | 57.9985 | 58.2161 | 58.358 | 58.4156 | 58.3789 | 58.234 | 57.9625 | 57.5394 | 56.9335 | 56.1064 | 55.0148 | 53.6148 | 51.8733 | 49.7883 | 47.4185 | 44.9096 | 42.4857 | 40.3435 | 38.3624 | 35.5662 | 29.4111 | 26.7642 | 25.0111 | 23.176 | 21.1256 | 19.0272 | 17.0873 | 15.4172 | 14.0506 | 12.9715 | 12.1406 | 11.5131 | 11.0472 | 10.7068 | 10.4623 | 10.2897 | 10.1703 | 10.0901 | 10.0391 | 10.0109 | 10.0006 | 10.0015 | 10
2021-06-08 | 810 | 810 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 58.0133 | 58.2984 | 58.5158 | 58.6574 | 58.7147 | 58.6775 | 58.5321 | 58.2598 | 57.8359 | 57.2288 | 56.4005 | 55.3076 | 53.9066 | 52.1649 | 50.0814 | 47.7154 | 45.2126 | 42.7941 | 40.6489 | 38.6418 | 35.7771 | 29.4976 | 26.7839 | 25.0058 | 23.1677 | 21.1221 | 19.0294 | 17.0931 | 15.4244 | 14.0579 | 12.978 | 12.1462 | 11.5178 | 11.0511 | 10.71 | 10.4649 | 10.2919 | 10.1721 | 10.0917 | 10.0405 | 10.0122 | 10.0017 | 10.0023 | 10
2021-06-09 | 811 | 811 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 58.3158 | 58.6007 | 58.8178 | 58.9591 | 59.0161 | 58.9786 | 58.8326 | 58.5596 | 58.1348 | 57.5266 | 56.697 | 55.6029 | 54.2009 | 52.459 | 50.3769 | 48.0148 | 45.518 | 43.1047 | 40.9562 | 38.9225 | 35.9888 | 29.5856 | 26.8046 | 25.0011 | 23.1595 | 21.1187 | 19.0316 | 17.0988 | 15.4316 | 14.0651 | 12.9846 | 12.1518 | 11.5225 | 11.055 | 10.7132 | 10.4675 | 10.294 | 10.174 | 10.0933 | 10.042 | 10.0135 | 10.0028 | 10.003 | 10
2021-06-10 | 812 | 812 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 58.6206 | 58.9053 | 59.1221 | 59.2632 | 59.3199 | 59.2819 | 59.1354 | 58.8617 | 58.4359 | 57.8267 | 56.9959 | 55.9004 | 54.4975 | 52.7554 | 50.6749 | 48.3166 | 45.8256 | 43.4174 | 41.2651 | 39.2044 | 36.2013 | 29.6749 | 26.8265 | 24.997 | 23.1516 | 21.1153 | 19.0338 | 17.1046 | 15.4388 | 14.0723 | 12.9911 | 12.1574 | 11.5272 | 11.0589 | 10.7164 | 10.4702 | 10.2962 | 10.1758 | 10.0949 | 10.0434 | 10.0148 | 10.004 | 10.0038 | 10
2021-06-11 | 813 | 813 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 58.9276 | 59.2121 | 59.4287 | 59.5695 | 59.6259 | 59.5875 | 59.4405 | 59.166 | 58.7394 | 58.129 | 57.2969 | 56.2002 | 54.7963 | 53.0541 | 50.9751 | 48.6207 | 46.1355 | 43.7321 | 41.5757 | 39.4874 | 36.4146 | 29.7657 | 26.8494 | 24.9934 | 23.1439 | 21.1119 | 19.0359 | 17.1102 | 15.446 | 14.0796 | 12.9977 | 12.1631 | 11.532 | 11.0628 | 10.7196 | 10.4728 | 10.2985 | 10.1777 | 10.0965 | 10.0449 | 10.0162 | 10.0051 | 10.0045 | 10
2021-06-12 | 814 | 814 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 59.2367 | 59.5211 | 59.7375 | 59.878 | 59.934 | 59.8952 | 59.7477 | 59.4725 | 59.0449 | 58.4334 | 57.6001 | 56.5022 | 55.0973 | 53.355 | 51.2775 | 48.9269 | 46.4475 | 44.0487 | 41.8877 | 39.7714 | 36.6286 | 29.8578 | 26.8734 | 24.9905 | 23.1365 | 21.1085 | 19.0379 | 17.1159 | 15.4531 | 14.0868 | 13.0043 | 12.1688 | 11.5367 | 11.0667 | 10.7229 | 10.4755 | 10.3007 | 10.1796 | 10.0981 | 10.0464 | 10.0175 | 10.0062 | 10.0053 | 10
2021-06-13 | 815 | 815 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 59.5479 | 59.8321 | 60.0482 | 60.1885 | 60.2442 | 60.205 | 60.0569 | 59.781 | 59.3525 | 58.7399 | 57.9054 | 56.8062 | 55.4004 | 53.658 | 51.5821 | 49.2353 | 46.7615 | 44.3671 | 42.2012 | 40.0562 | 36.8432 | 29.9513 | 26.8984 | 24.9881 | 23.1293 | 21.1052 | 19.04 | 17.1215 | 15.4602 | 14.094 | 13.0108 | 12.1744 | 11.5415 | 11.0707 | 10.7262 | 10.4782 | 10.3029 | 10.1815 | 10.0998 | 10.0478 | 10.0188 | 10.0074 | 10.0061 | 10
2021-06-14 | 816 | 816 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 59.8611 | 60.1451 | 60.361 | 60.501 | 60.5564 | 60.5167 | 60.3681 | 60.0915 | 59.6621 | 59.0484 | 58.2126 | 57.1122 | 55.7054 | 53.9631 | 51.8887 | 49.5457 | 47.0775 | 44.6873 | 42.516 | 40.342 | 37.0584 | 30.046 | 26.9245 | 24.9863 | 23.1223 | 21.102 | 19.042 | 17.127 | 15.4673 | 14.1012 | 13.0174 | 12.1801 | 11.5463 | 11.0746 | 10.7294 | 10.4809 | 10.3052 | 10.1834 | 10.1015 | 10.0493 | 10.0202 | 10.0086 | 10.0068 | 10
2021-06-15 | 817 | 817 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 60.1761 | 60.46 | 60.6756 | 60.8153 | 60.8704 | 60.8304 | 60.6811 | 60.4038 | 59.9735 | 59.3587 | 58.5217 | 57.4201 | 56.0124 | 54.27 | 52.1972 | 49.858 | 47.3953 | 45.009 | 42.8321 | 40.6284 | 37.2741 | 30.142 | 26.9517 | 24.9851 | 23.1155 | 21.0988 | 19.044 | 17.1326 | 15.4744 | 14.1084 | 13.024 | 12.1858 | 11.5511 | 11.0786 | 10.7327 | 10.4837 | 10.3075 | 10.1853 | 10.1031 | 10.0509 | 10.0216 | 10.0097 | 10.0076 | 10
2021-06-16 | 818 | 818 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 60.4929 | 60.7766 | 60.992 | 61.1314 | 61.1862 | 61.1457 | 60.996 | 60.7179 | 60.2867 | 59.6708 | 58.8326 | 57.7297 | 56.3212 | 54.5788 | 52.5076 | 50.1722 | 47.7149 | 45.3323 | 43.1493 | 40.9156 | 37.4902 | 30.2393 | 26.9799 | 24.9845 | 23.109 | 21.0956 | 19.0459 | 17.138 | 15.4814 | 14.1156 | 13.0306 | 12.1915 | 11.5559 | 11.0826 | 10.736 | 10.4864 | 10.3097 | 10.1873 | 10.1048 | 10.0524 | 10.023 | 10.0109 | 10.0084 | 10
2021-06-17 | 819 | 819 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 60.8114 | 61.0949 | 61.3101 | 61.4493 | 61.5037 | 61.4628 | 61.3125 | 61.0337 | 60.6016 | 59.9847 | 59.1452 | 58.0411 | 56.6316 | 54.8893 | 52.8197 | 50.4881 | 48.0361 | 45.6571 | 43.4675 | 41.2033 | 37.7067 | 30.3378 | 27.0091 | 24.9846 | 23.1028 | 21.0925 | 19.0479 | 17.1435 | 15.4885 | 14.1228 | 13.0372 | 12.1972 | 11.5607 | 11.0866 | 10.7393 | 10.4892 | 10.3121 | 10.1892 | 10.1066 | 10.0539 | 10.0243 | 10.0121 | 10.0091 | 10
2021-06-18 | 820 | 820 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 61.1315 | 61.4149 | 61.6298 | 61.7687 | 61.8228 | 61.7815 | 61.6306 | 61.3511 | 60.9181 | 60.3001 | 59.4594 | 58.3541 | 56.9438 | 55.2014 | 53.1335 | 50.8056 | 48.3589 | 45.9831 | 43.7867 | 41.4915 | 37.9235 | 30.4374 | 27.0393 | 24.9852 | 23.0968 | 21.0895 | 19.0498 | 17.1489 | 15.4954 | 14.1299 | 13.0438 | 12.203 | 11.5655 | 11.0906 | 10.7427 | 10.4919 | 10.3144 | 10.1912 | 10.1083 | 10.0555 | 10.0257 | 10.0133 | 10.0099 | 10
2021-06-19 | 821 | 821 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 61.453 | 61.7363 | 61.951 | 62.0896 | 62.1434 | 62.1017 | 61.9502 | 61.67 | 61.2361 | 60.617 | 59.7751 | 58.6686 | 57.2574 | 55.5151 | 53.4489 | 51.1247 | 48.6831 | 46.3104 | 44.1068 | 41.7801 | 38.1405 | 30.5383 | 27.0706 | 24.9864 | 23.091 | 21.0865 | 19.0516 | 17.1543 | 15.5024 | 14.1371 | 13.0504 | 12.2087 | 11.5704 | 11.0947 | 10.746 | 10.4947 | 10.3167 | 10.1932 | 10.11 | 10.057 | 10.0272 | 10.0145 | 10.0107 | 10
2021-06-20 | 822 | 822 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 61.776 | 62.0592 | 62.2736 | 62.412 | 62.4655 | 62.4233 | 62.2713 | 61.9904 | 61.5555 | 60.9353 | 60.0922 | 58.9845 | 57.5725 | 55.8303 | 53.7657 | 51.4453 | 49.0087 | 46.6389 | 44.4276 | 42.069 | 38.3577 | 30.6402 | 27.1028 | 24.9882 | 23.0855 | 21.0835 | 19.0535 | 17.1596 | 15.5093 | 14.1443 | 13.057 | 12.2144 | 11.5752 | 11.0987 | 10.7494 | 10.4975 | 10.319 | 10.1952 | 10.1118 | 10.0586 | 10.0286 | 10.0157 | 10.0114 | 10
2021-06-21 | 823 | 823 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 62.1003 | 62.3833 | 62.5976 | 62.7356 | 62.7888 | 62.7462 | 62.5937 | 62.312 | 61.8762 | 61.255 | 60.4106 | 59.3018 | 57.889 | 56.1468 | 54.0839 | 51.7672 | 49.3356 | 46.9684 | 44.7491 | 42.3582 | 38.5751 | 30.7433 | 27.1361 | 24.9906 | 23.0803 | 21.0807 | 19.0553 | 17.1649 | 15.5163 | 14.1514 | 13.0636 | 12.2202 | 11.5801 | 11.1028 | 10.7528 | 10.5003 | 10.3214 | 10.1972 | 10.1135 | 10.0602 | 10.03 | 10.0169 | 10.0122 | 10
2021-06-22 | 824 | 824 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 62.4259 | 62.7088 | 62.9227 | 63.0606 | 63.1134 | 63.0704 | 62.9173 | 62.6349 | 62.1982 | 61.5758 | 60.7303 | 59.6203 | 58.2067 | 56.4646 | 54.4034 | 52.0904 | 49.6636 | 47.2988 | 45.0712 | 42.6475 | 38.7925 | 30.8474 | 27.1704 | 24.9937 | 23.0754 | 21.0779 | 19.0571 | 17.1701 | 15.5231 | 14.1585 | 13.0702 | 12.226 | 11.585 | 11.1069 | 10.7562 | 10.5031 | 10.3238 | 10.1992 | 10.1153 | 10.0618 | 10.0314 | 10.0181 | 10.013 | 10
2021-06-23 | 825 | 825 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 62.7525 | 63.0353 | 63.249 | 63.3866 | 63.4391 | 63.3957 | 63.242 | 62.9589 | 62.5213 | 61.8979 | 61.0511 | 59.9399 | 58.5256 | 56.7836 | 54.7242 | 52.4148 | 49.9928 | 47.6301 | 45.3937 | 42.9369 | 39.0099 | 30.9526 | 27.2056 | 24.9973 | 23.0707 | 21.0751 | 19.0589 | 17.1753 | 15.53 | 14.1656 | 13.0768 | 12.2317 | 11.5899 | 11.111 | 10.7596 | 10.506 | 10.3261 | 10.2013 | 10.1171 | 10.0634 | 10.0329 | 10.0193 | 10.0137 | 10
2021-06-24 | 826 | 826 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 63.0802 | 63.3629 | 63.5764 | 63.7137 | 63.7659 | 63.722 | 63.5678 | 63.2839 | 62.8454 | 62.2209 | 61.373 | 60.2607 | 58.8455 | 57.1037 | 55.046 | 52.7402 | 50.3229 | 47.9622 | 45.7167 | 43.2263 | 39.2272 | 31.0588 | 27.2418 | 25.0015 | 23.0663 | 21.0725 | 19.0607 | 17.1805 | 15.5368 | 14.1728 | 13.0834 | 12.2375 | 11.5948 | 11.1151 | 10.763 | 10.5088 | 10.3285 | 10.2033 | 10.1189 | 10.065 | 10.0343 | 10.0205 | 10.0145 | 10
2021-06-25 | 827 | 827 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 63.4089 | 63.6914 | 63.9047 | 64.0417 | 64.0936 | 64.0493 | 63.8945 | 63.6099 | 63.1705 | 62.5449 | 61.6958 | 60.5823 | 59.1664 | 57.4248 | 55.3688 | 53.0666 | 50.6539 | 48.2949 | 46.0399 | 43.5156 | 39.4444 | 31.166 | 27.279 | 25.0064 | 23.0622 | 21.0699 | 19.0625 | 17.1856 | 15.5436 | 14.1798 | 13.09 | 12.2433 | 11.5997 | 11.1192 | 10.7664 | 10.5117 | 10.3309 | 10.2054 | 10.1207 | 10.0666 | 10.0358 | 10.0217 | 10.0153 | 10
2021-06-26 | 828 | 828 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 63.7384 | 64.0208 | 64.2339 | 64.3706 | 64.4221 | 64.3774 | 64.222 | 63.9368 | 63.4965 | 62.8698 | 62.0195 | 60.9049 | 59.4882 | 57.7468 | 55.6925 | 53.394 | 50.9857 | 48.6282 | 46.3634 | 43.8047 | 39.6614 | 31.2742 | 27.3171 | 25.0118 | 23.0583 | 21.0674 | 19.0642 | 17.1908 | 15.5504 | 14.1869 | 13.0966 | 12.2491 | 11.6046 | 11.1233 | 10.7698 | 10.5145 | 10.3333 | 10.2074 | 10.1225 | 10.0682 | 10.0372 | 10.0229 | 10.016 | 10
2021-06-27 | 829 | 829 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 64.0686 | 64.3509 | 64.5638 | 64.7003 | 64.7514 | 64.7063 | 64.5504 | 64.2644 | 63.8232 | 63.1954 | 62.3439 | 61.2282 | 59.8108 | 58.0696 | 56.017 | 53.7221 | 51.3181 | 48.9619 | 46.6869 | 44.0936 | 39.8781 | 31.3832 | 27.3562 | 25.0179 | 23.0547 | 21.065 | 19.0659 | 17.1958 | 15.5571 | 14.194 | 13.1032 | 12.2549 | 11.6095 | 11.1274 | 10.7733 | 10.5174 | 10.3358 | 10.2095 | 10.1243 | 10.0698 | 10.0387 | 10.0241 | 10.0168 | 10
2021-06-28 | 830 | 830 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 64.3995 | 64.6817 | 64.8944 | 65.0306 | 65.0814 | 65.0359 | 64.8794 | 64.5926 | 64.1505 | 63.5217 | 62.669 | 61.5522 | 60.1341 | 58.3931 | 56.3423 | 54.0509 | 51.6512 | 49.296 | 47.0104 | 44.3821 | 40.0945 | 31.4932 | 27.3962 | 25.0246 | 23.0515 | 21.0626 | 19.0677 | 17.2009 | 15.5639 | 14.2011 | 13.1098 | 12.2607 | 11.6145 | 11.1316 | 10.7767 | 10.5203 | 10.3382 | 10.2116 | 10.1261 | 10.0715 | 10.0401 | 10.0253 | 10.0176 | 10
2021-06-29 | 831 | 831 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 64.731 | 65.0131 | 65.2255 | 65.3615 | 65.412 | 65.366 | 65.2089 | 64.9215 | 64.4785 | 63.8485 | 62.9947 | 61.8768 | 60.458 | 58.7172 | 56.6682 | 54.3803 | 51.9847 | 49.6304 | 47.3339 | 44.6701 | 40.3105 | 31.604 | 27.4372 | 25.0319 | 23.0485 | 21.0604 | 19.0694 | 17.2059 | 15.5706 | 14.2081 | 13.1164 | 12.2665 | 11.6194 | 11.1357 | 10.7802 | 10.5232 | 10.3407 | 10.2137 | 10.128 | 10.0731 | 10.0416 | 10.0266 | 10.0183 | 10
2021-06-30 | 832 | 832 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 65.0629 | 65.345 | 65.5572 | 65.6928 | 65.743 | 65.6966 | 65.539 | 65.2508 | 64.8068 | 64.1759 | 63.3209 | 62.2018 | 60.7824 | 59.0419 | 56.9946 | 54.7102 | 52.3187 | 49.9649 | 47.6571 | 44.9576 | 40.5261 | 31.7156 | 27.4791 | 25.0398 | 23.0458 | 21.0582 | 19.0711 | 17.2108 | 15.5772 | 14.2151 | 13.123 | 12.2723 | 11.6244 | 11.1399 | 10.7837 | 10.5261 | 10.3431 | 10.2158 | 10.1298 | 10.0748 | 10.0431 | 10.0278 | 10.0191 | 10
2021-07-01 | 833 | 833 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 65.3952 | 65.6772 | 65.8892 | 66.0246 | 66.0744 | 66.0275 | 65.8694 | 65.5804 | 65.1356 | 64.5036 | 63.6474 | 62.5273 | 61.1072 | 59.3669 | 57.3214 | 55.0404 | 52.6529 | 50.2995 | 47.9801 | 45.2445 | 40.7411 | 31.8281 | 27.5218 | 25.0482 | 23.0434 | 21.0562 | 19.0728 | 17.2158 | 15.5838 | 14.2221 | 13.1296 | 12.2781 | 11.6293 | 11.1441 | 10.7872 | 10.529 | 10.3456 | 10.2179 | 10.1317 | 10.0765 | 10.0446 | 10.029 | 10.0198 | 10
2021-07-02 | 834 | 834 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 65.7278 | 66.0097 | 66.2215 | 66.3566 | 66.4061 | 66.3588 | 66.2001 | 65.9104 | 65.4647 | 64.8316 | 63.9742 | 62.8531 | 61.4323 | 59.6923 | 57.6486 | 55.371 | 52.9873 | 50.634 | 48.3027 | 45.5308 | 40.9556 | 31.9413 | 27.5655 | 25.0573 | 23.0413 | 21.0542 | 19.0745 | 17.2207 | 15.5905 | 14.2291 | 13.1361 | 12.2839 | 11.6343 | 11.1482 | 10.7907 | 10.5319 | 10.348 | 10.22 | 10.1335 | 10.0781 | 10.0461 | 10.0302 | 10.0206 | 10
2021-07-03 | 835 | 835 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 66.0605 | 66.3424 | 66.554 | 66.6888 | 66.738 | 66.6902 | 66.5309 | 66.2405 | 65.7939 | 65.1597 | 64.3013 | 63.179 | 61.7576 | 60.0179 | 57.976 | 55.7018 | 53.3218 | 50.9685 | 48.6249 | 45.8162 | 41.1694 | 32.0552 | 27.61 | 25.0671 | 23.0395 | 21.0523 | 19.0762 | 17.2255 | 15.597 | 14.2361 | 13.1427 | 12.2898 | 11.6393 | 11.1524 | 10.7942 | 10.5349 | 10.3505 | 10.2222 | 10.1354 | 10.0798 | 10.0476 | 10.0314 | 10.0214 | 10
2021-07-04 | 836 | 836 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 66.3934 | 66.6752 | 66.8865 | 67.0211 | 67.0699 | 67.0218 | 66.8619 | 66.5708 | 66.1233 | 65.488 | 64.6284 | 63.5051 | 62.083 | 60.3437 | 58.3035 | 56.0327 | 53.6563 | 51.3027 | 48.9464 | 46.1008 | 41.3825 | 32.1698 | 27.6554 | 25.0774 | 23.038 | 21.0505 | 19.0778 | 17.2304 | 15.6036 | 14.2431 | 13.1493 | 12.2956 | 11.6443 | 11.1566 | 10.7977 | 10.5378 | 10.353 | 10.2243 | 10.1373 | 10.0815 | 10.0491 | 10.0327 | 10.0221 | 10
2021-07-05 | 837 | 837 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 66.7262 | 67.0079 | 67.2191 | 67.3534 | 67.4019 | 67.3533 | 67.1928 | 66.901 | 66.4526 | 65.8163 | 64.9555 | 63.8312 | 62.4085 | 60.6695 | 58.6311 | 56.3637 | 53.9907 | 51.6365 | 49.2674 | 46.3844 | 41.5949 | 32.2851 | 27.7017 | 25.0883 | 23.0368 | 21.0489 | 19.0795 | 17.2352 | 15.6101 | 14.25 | 13.1559 | 12.3014 | 11.6493 | 11.1608 | 10.8012 | 10.5408 | 10.3555 | 10.2264 | 10.1392 | 10.0832 | 10.0506 | 10.0339 | 10.0229 | 10
2021-07-06 | 838 | 838 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 67.0589 | 67.3406 | 67.5516 | 67.6856 | 67.7337 | 67.6847 | 67.5237 | 67.2311 | 66.7818 | 66.1445 | 65.2825 | 64.1571 | 62.7339 | 60.9952 | 58.9587 | 56.6945 | 54.325 | 51.97 | 49.5875 | 46.667 | 41.8065 | 32.401 | 27.7488 | 25.0998 | 23.0359 | 21.0473 | 19.0812 | 17.2399 | 15.6166 | 14.257 | 13.1624 | 12.3073 | 11.6543 | 11.165 | 10.8047 | 10.5437 | 10.358 | 10.2286 | 10.1411 | 10.0849 | 10.0521 | 10.0351 | 10.0236 | 10
2021-07-07 | 839 | 839 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 67.3914 | 67.6731 | 67.8839 | 68.0176 | 68.0654 | 68.016 | 67.8544 | 67.5611 | 67.1108 | 66.4724 | 65.6094 | 64.483 | 63.0591 | 61.3208 | 59.2861 | 57.0251 | 54.6589 | 52.3029 | 49.9068 | 46.9485 | 42.0171 | 32.5175 | 27.7967 | 25.1119 | 23.0353 | 21.0458 | 19.0829 | 17.2447 | 15.623 | 14.2639 | 13.169 | 12.3131 | 11.6593 | 11.1693 | 10.8083 | 10.5467 | 10.3605 | 10.2308 | 10.143 | 10.0866 | 10.0536 | 10.0363 | 10.0244 | 10
2021-07-08 | 840 | 840 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 67.7236 | 68.0053 | 68.2158 | 68.3493 | 68.3968 | 68.3469 | 68.1847 | 67.8907 | 67.4396 | 66.8001 | 65.9359 | 64.8085 | 63.3841 | 61.6461 | 59.6132 | 57.3555 | 54.9924 | 52.6351 | 50.2252 | 47.2288 | 42.2268 | 32.6346 | 27.8455 | 25.1246 | 23.035 | 21.0445 | 19.0846 | 17.2494 | 15.6295 | 14.2708 | 13.1756 | 12.3189 | 11.6643 | 11.1735 | 10.8118 | 10.5497 | 10.363 | 10.2329 | 10.1449 | 10.0883 | 10.0551 | 10.0375 | 10.0251 | 10
2021-07-09 | 841 | 841 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 68.0555 | 68.3371 | 68.5474 | 68.6806 | 68.7278 | 68.6774 | 68.5147 | 68.22 | 67.7679 | 67.1274 | 66.2621 | 65.1337 | 63.7087 | 61.9711 | 59.94 | 57.6855 | 55.3254 | 52.9667 | 50.5425 | 47.5079 | 42.4355 | 32.7522 | 27.8951 | 25.1379 | 23.035 | 21.0432 | 19.0863 | 17.2541 | 15.6359 | 14.2776 | 13.1821 | 12.3248 | 11.6693 | 11.1777 | 10.8153 | 10.5527 | 10.3656 | 10.2351 | 10.1468 | 10.09 | 10.0566 | 10.0388 | 10.0258 | 10
2021-07-10 | 842 | 842 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 68.3868 | 68.6684 | 68.8786 | 69.0115 | 69.0583 | 69.0075 | 68.8442 | 68.5487 | 68.0958 | 67.4542 | 66.5878 | 65.4584 | 64.0328 | 62.2957 | 60.2664 | 58.015 | 55.6578 | 53.2974 | 50.8587 | 47.7855 | 42.6431 | 32.8703 | 27.9454 | 25.1518 | 23.0354 | 21.0421 | 19.088 | 17.2587 | 15.6423 | 14.2845 | 13.1886 | 12.3306 | 11.6743 | 11.182 | 10.8189 | 10.5556 | 10.3681 | 10.2373 | 10.1487 | 10.0917 | 10.0581 | 10.04 | 10.0266 | 10
2021-07-11 | 843 | 843 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 68.7175 | 68.9991 | 69.2091 | 69.3417 | 69.3882 | 69.337 | 69.1731 | 68.8769 | 68.4231 | 67.7805 | 66.9129 | 65.7825 | 64.3564 | 62.6197 | 60.5922 | 58.3439 | 55.9895 | 53.6273 | 51.1737 | 48.0618 | 42.8496 | 32.9889 | 27.9966 | 25.1663 | 23.0361 | 21.0411 | 19.0897 | 17.2634 | 15.6486 | 14.2913 | 13.1952 | 12.3364 | 11.6793 | 11.1862 | 10.8225 | 10.5586 | 10.3706 | 10.2395 | 10.1506 | 10.0934 | 10.0596 | 10.0412 | 10.0273 | 10
2021-07-12 | 844 | 844 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 69.0476 | 69.3292 | 69.539 | 69.6713 | 69.7175 | 69.6658 | 69.5014 | 69.2044 | 68.7497 | 68.106 | 67.2374 | 66.106 | 64.6794 | 62.9431 | 60.9174 | 58.6721 | 56.3205 | 53.9561 | 51.4873 | 48.3365 | 43.0549 | 33.1079 | 28.0485 | 25.1813 | 23.037 | 21.0402 | 19.0914 | 17.268 | 15.6549 | 14.2982 | 13.2017 | 12.3422 | 11.6844 | 11.1904 | 10.826 | 10.5616 | 10.3732 | 10.2417 | 10.1525 | 10.0951 | 10.0611 | 10.0424 | 10.028 | 10
2021-07-13 | 845 | 845 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 69.3769 | 69.6584 | 69.8681 | 70.0002 | 70.0459 | 69.9938 | 69.8288 | 69.5312 | 69.0755 | 68.4308 | 67.5611 | 66.4287 | 65.0016 | 63.2658 | 61.2418 | 58.9996 | 56.6505 | 54.2838 | 51.7996 | 48.6096 | 43.2589 | 33.2273 | 28.1011 | 25.197 | 23.0383 | 21.0394 | 19.0932 | 17.2725 | 15.6612 | 14.305 | 13.2082 | 12.3481 | 11.6894 | 11.1947 | 10.8296 | 10.5646 | 10.3757 | 10.2438 | 10.1545 | 10.0968 | 10.0626 | 10.0436 | 10.0288 | 10
2021-07-14 | 846 | 846 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 69.7053 | 69.9869 | 70.1963 | 70.3281 | 70.3736 | 70.321 | 70.1554 | 69.857 | 69.4005 | 68.7548 | 67.8839 | 66.7506 | 65.323 | 63.5876 | 61.5655 | 59.3262 | 56.9795 | 54.6102 | 52.1103 | 48.881 | 43.4617 | 33.3471 | 28.1545 | 25.2132 | 23.04 | 21.0387 | 19.0949 | 17.2771 | 15.6674 | 14.3118 | 13.2147 | 12.3539 | 11.6944 | 11.199 | 10.8332 | 10.5677 | 10.3783 | 10.246 | 10.1564 | 10.0986 | 10.0641 | 10.0448 | 10.0295 | 10
2021-07-15 | 847 | 847 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 70.0327 | 70.3143 | 70.5236 | 70.6551 | 70.7002 | 70.6473 | 70.4811 | 70.182 | 69.7245 | 69.0778 | 68.2058 | 67.0715 | 65.6435 | 63.9086 | 61.8882 | 59.6518 | 57.3075 | 54.9354 | 52.4195 | 49.1507 | 43.663 | 33.4671 | 28.2086 | 25.23 | 23.0419 | 21.0382 | 19.0967 | 17.2816 | 15.6737 | 14.3185 | 13.2212 | 12.3597 | 11.6994 | 11.2032 | 10.8368 | 10.5707 | 10.3808 | 10.2482 | 10.1583 | 10.1003 | 10.0656 | 10.046 | 10.0302 | 10
2021-07-16 | 848 | 848 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 70.3591 | 70.6407 | 70.8498 | 70.9811 | 71.0258 | 70.9724 | 70.8057 | 70.5058 | 70.0475 | 69.3997 | 68.5267 | 67.3914 | 65.9629 | 64.2285 | 62.2099 | 59.9764 | 57.6343 | 55.2592 | 52.7269 | 49.4185 | 43.8629 | 33.5875 | 28.2635 | 25.2474 | 23.0442 | 21.0378 | 19.0985 | 17.2861 | 15.6799 | 14.3253 | 13.2277 | 12.3656 | 11.7045 | 11.2075 | 10.8403 | 10.5737 | 10.3834 | 10.2505 | 10.1603 | 10.102 | 10.0671 | 10.0472 | 10.0309 | 10
2021-07-17 | 849 | 849 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 70.6844 | 70.966 | 71.1749 | 71.3059 | 71.3503 | 71.2965 | 71.1291 | 70.8286 | 70.3693 | 69.7205 | 68.8464 | 67.7102 | 66.2813 | 64.5473 | 62.5305 | 60.2998 | 57.9598 | 55.5815 | 53.0326 | 49.6844 | 44.0614 | 33.7081 | 28.319 | 25.2654 | 23.0468 | 21.0375 | 19.1003 | 17.2905 | 15.686 | 14.332 | 13.2342 | 12.3714 | 11.7095 | 11.2117 | 10.8439 | 10.5767 | 10.386 | 10.2527 | 10.1622 | 10.1037 | 10.0686 | 10.0484 | 10.0316 | 10
2021-07-18 | 850 | 850 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 71.0084 | 71.29 | 71.4987 | 71.6295 | 71.6736 | 71.6192 | 71.4514 | 71.15 | 70.6899 | 70.0401 | 69.1649 | 68.0278 | 66.5984 | 64.8649 | 62.8499 | 60.622 | 58.2839 | 55.9021 | 53.3364 | 49.9483 | 44.2583 | 33.829 | 28.3752 | 25.2839 | 23.0497 | 21.0374 | 19.1021 | 17.295 | 15.6922 | 14.3387 | 13.2406 | 12.3772 | 11.7145 | 11.216 | 10.8475 | 10.5797 | 10.3885 | 10.2549 | 10.1642 | 10.1054 | 10.0701 | 10.0496 | 10.0323 | 10
2021-07-19 | 851 | 851 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 71.331 | 71.6127 | 71.8212 | 71.9517 | 71.9955 | 71.9407 | 71.7722 | 71.4702 | 71.0092 | 70.3583 | 69.482 | 68.344 | 66.9142 | 65.1812 | 63.168 | 60.9429 | 58.6066 | 56.2211 | 53.6383 | 50.2101 | 44.4535 | 33.95 | 28.432 | 25.303 | 23.053 | 21.0374 | 19.1039 | 17.2994 | 15.6983 | 14.3454 | 13.2471 | 12.383 | 11.7196 | 11.2203 | 10.8511 | 10.5828 | 10.3911 | 10.2571 | 10.1661 | 10.1072 | 10.0716 | 10.0508 | 10.033 | 10
2021-07-20 | 852 | 852 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 71.6522 | 71.9339 | 72.1423 | 72.2726 | 72.3159 | 72.2607 | 72.0917 | 71.7889 | 71.327 | 70.6751 | 69.7978 | 68.6589 | 67.2286 | 65.4962 | 63.4847 | 61.2622 | 58.9277 | 56.5383 | 53.9381 | 50.4698 | 44.6472 | 34.0712 | 28.4895 | 25.3226 | 23.0565 | 21.0375 | 19.1058 | 17.3038 | 15.7043 | 14.352 | 13.2535 | 12.3888 | 11.7246 | 11.2246 | 10.8547 | 10.5858 | 10.3937 | 10.2593 | 10.168 | 10.1089 | 10.0731 | 10.052 | 10.0337 | 10
2021-07-21 | 853 | 853 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 71.9719 | 72.2536 | 72.4619 | 72.5919 | 72.6349 | 72.5792 | 72.4096 | 72.1061 | 71.6433 | 70.9904 | 70.112 | 68.9722 | 67.5416 | 65.8096 | 63.7999 | 61.5801 | 59.2471 | 56.8537 | 54.2358 | 50.7272 | 44.8391 | 34.1925 | 28.5476 | 25.3428 | 23.0604 | 21.0378 | 19.1076 | 17.3082 | 15.7104 | 14.3586 | 13.26 | 12.3946 | 11.7296 | 11.2288 | 10.8583 | 10.5888 | 10.3962 | 10.2615 | 10.17 | 10.1106 | 10.0746 | 10.0532 | 10.0344 | 10
2021-07-22 | 854 | 854 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 72.29 | 72.5718 | 72.7799 | 72.9096 | 72.9522 | 72.8961 | 72.726 | 72.4217 | 71.958 | 71.3041 | 70.4246 | 69.2839 | 67.8529 | 66.1215 | 64.1135 | 61.8963 | 59.5648 | 57.167 | 54.5313 | 50.9824 | 45.0292 | 34.3139 | 28.6064 | 25.3636 | 23.0647 | 21.0382 | 19.1095 | 17.3125 | 15.7164 | 14.3653 | 13.2664 | 12.4004 | 11.7347 | 11.2331 | 10.8619 | 10.5918 | 10.3988 | 10.2637 | 10.1719 | 10.1123 | 10.0761 | 10.0543 | 10.035 | 10
2021-07-23 | 855 | 855 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 72.6063 | 72.8882 | 73.0961 | 73.2256 | 73.2679 | 73.2114 | 73.0406 | 72.7356 | 72.271 | 71.6161 | 70.7356 | 69.594 | 68.1626 | 66.4317 | 64.4255 | 62.2108 | 59.8806 | 57.4783 | 54.8245 | 51.2351 | 45.2175 | 34.4353 | 28.6657 | 25.3849 | 23.0692 | 21.0387 | 19.1114 | 17.3168 | 15.7224 | 14.3718 | 13.2728 | 12.4062 | 11.7397 | 11.2374 | 10.8655 | 10.5949 | 10.4014 | 10.266 | 10.1739 | 10.1141 | 10.0776 | 10.0555 | 10.0357 | 10
2021-07-24 | 856 | 856 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 72.9209 | 73.2028 | 73.4106 | 73.5398 | 73.5818 | 73.5248 | 73.3534 | 73.0477 | 72.5823 | 71.9263 | 71.0447 | 69.9023 | 68.4705 | 66.7402 | 64.7357 | 62.5235 | 60.1945 | 57.7875 | 55.1152 | 51.4854 | 45.4039 | 34.5567 | 28.7256 | 25.4067 | 23.0741 | 21.0394 | 19.1134 | 17.3211 | 15.7283 | 14.3784 | 13.2792 | 12.412 | 11.7447 | 11.2416 | 10.8691 | 10.5979 | 10.404 | 10.2682 | 10.1758 | 10.1158 | 10.0791 | 10.0567 | 10.0364 | 10
2021-07-25 | 857 | 857 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 73.2336 | 73.5155 | 73.7232 | 73.8521 | 73.8937 | 73.8363 | 73.6644 | 73.3579 | 72.8916 | 72.2346 | 71.352 | 70.2087 | 68.7766 | 67.0469 | 65.0441 | 62.8343 | 60.5064 | 58.0944 | 55.4035 | 51.7332 | 45.5884 | 34.6781 | 28.7861 | 25.4291 | 23.0793 | 21.0402 | 19.1154 | 17.3254 | 15.7343 | 14.3849 | 13.2855 | 12.4178 | 11.7497 | 11.2459 | 10.8727 | 10.601 | 10.4066 | 10.2704 | 10.1778 | 10.1175 | 10.0806 | 10.0578 | 10.037 | 10
2021-07-26 | 858 | 858 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 73.5443 | 73.8263 | 74.0338 | 74.1625 | 74.2037 | 74.1459 | 73.9733 | 73.6662 | 73.199 | 72.5409 | 71.6573 | 70.5132 | 69.0807 | 67.3515 | 65.3505 | 63.143 | 60.8161 | 58.399 | 55.6893 | 51.9784 | 45.7709 | 34.7995 | 28.8472 | 25.452 | 23.0849 | 21.0412 | 19.1174 | 17.3297 | 15.7402 | 14.3915 | 13.2919 | 12.4235 | 11.7548 | 11.2502 | 10.8763 | 10.604 | 10.4091 | 10.2726 | 10.1797 | 10.1192 | 10.082 | 10.059 | 10.0377 | 10
2021-07-27 | 859 | 859 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 73.8529 | 74.135 | 74.3424 | 74.4708 | 74.5117 | 74.4534 | 74.2803 | 73.9724 | 73.5043 | 72.8452 | 71.9606 | 70.8156 | 69.3828 | 67.6542 | 65.6548 | 63.4497 | 61.1236 | 58.7011 | 55.9723 | 52.2209 | 45.9513 | 34.9207 | 28.9087 | 25.4754 | 23.0908 | 21.0423 | 19.1194 | 17.3339 | 15.746 | 14.398 | 13.2982 | 12.4293 | 11.7598 | 11.2545 | 10.8799 | 10.607 | 10.4117 | 10.2749 | 10.1817 | 10.1209 | 10.0835 | 10.0601 | 10.0383 | 10
2021-07-28 | 860 | 860 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 74.1594 | 74.4416 | 74.6488 | 74.7769 | 74.8175 | 74.7587 | 74.585 | 74.2764 | 73.8074 | 73.1474 | 72.2617 | 71.1159 | 69.6828 | 67.9548 | 65.9571 | 63.7542 | 61.4288 | 59.0007 | 56.2527 | 52.4607 | 46.1296 | 35.0418 | 28.9708 | 25.4994 | 23.097 | 21.0436 | 19.1215 | 17.3382 | 15.7519 | 14.4044 | 13.3046 | 12.435 | 11.7648 | 11.2587 | 10.8835 | 10.6101 | 10.4143 | 10.2771 | 10.1836 | 10.1226 | 10.085 | 10.0612 | 10.039 | 10
2021-07-29 | 861 | 861 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 74.4636 | 74.7459 | 74.9529 | 75.0808 | 75.1211 | 75.0618 | 74.8876 | 74.5782 | 74.1083 | 73.4473 | 72.5606 | 71.414 | 69.9806 | 68.2531 | 66.2571 | 64.0564 | 61.7316 | 59.2978 | 56.5302 | 52.6976 | 46.3058 | 35.1628 | 29.0334 | 25.5239 | 23.1035 | 21.045 | 19.1236 | 17.3424 | 15.7577 | 14.4109 | 13.3109 | 12.4408 | 11.7698 | 11.263 | 10.8871 | 10.6131 | 10.4169 | 10.2793 | 10.1855 | 10.1243 | 10.0864 | 10.0624 | 10.0396 | 10
2021-07-30 | 862 | 862 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 74.7655 | 75.0478 | 75.2548 | 75.3824 | 75.4223 | 75.3626 | 75.1878 | 74.8777 | 74.4069 | 73.7449 | 72.8572 | 71.7098 | 70.2761 | 68.5492 | 66.5548 | 64.3563 | 62.0319 | 59.5921 | 56.8049 | 52.9317 | 46.4798 | 35.2836 | 29.0965 | 25.5488 | 23.1104 | 21.0466 | 19.1257 | 17.3466 | 15.7635 | 14.4173 | 13.3172 | 12.4465 | 11.7748 | 11.2673 | 10.8907 | 10.6161 | 10.4195 | 10.2815 | 10.1875 | 10.1261 | 10.0879 | 10.0635 | 10.0402 | 10
2021-07-31 | 863 | 863 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 75.0649 | 75.3474 | 75.5542 | 75.6816 | 75.7211 | 75.661 | 75.4856 | 75.1747 | 74.7031 | 74.0401 | 73.1514 | 72.0031 | 70.5692 | 68.8429 | 66.8501 | 64.6537 | 62.3297 | 59.8837 | 57.0765 | 53.1628 | 46.6515 | 35.4041 | 29.16 | 25.5743 | 23.1176 | 21.0483 | 19.1279 | 17.3508 | 15.7692 | 14.4237 | 13.3235 | 12.4522 | 11.7798 | 11.2715 | 10.8943 | 10.6192 | 10.422 | 10.2837 | 10.1894 | 10.1277 | 10.0893 | 10.0646 | 10.0408 | 10
2021-08-01 | 864 | 864 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 75.3619 | 75.6445 | 75.8511 | 75.9783 | 76.0174 | 75.9568 | 75.7809 | 75.4693 | 74.9968 | 74.3328 | 73.4431 | 72.294 | 70.8598 | 69.1341 | 67.143 | 64.9486 | 62.6247 | 60.1724 | 57.3451 | 53.3909 | 46.8209 | 35.5243 | 29.2239 | 25.6003 | 23.1251 | 21.0502 | 19.1301 | 17.3549 | 15.7749 | 14.43 | 13.3297 | 12.458 | 11.7848 | 11.2758 | 10.8979 | 10.6222 | 10.4246 | 10.2859 | 10.1914 | 10.1294 | 10.0908 | 10.0657 | 10.0415 | 10
2021-08-02 | 865 | 865 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 75.6563 | 75.939 | 76.1455 | 76.2724 | 76.3112 | 76.2501 | 76.0736 | 75.7613 | 75.2879 | 74.6229 | 73.7322 | 72.5824 | 71.1479 | 69.4228 | 67.4333 | 65.2408 | 62.917 | 60.4581 | 57.6106 | 53.6159 | 46.988 | 35.6443 | 29.2883 | 25.6268 | 23.133 | 21.0522 | 19.1323 | 17.3591 | 15.7806 | 14.4364 | 13.336 | 12.4637 | 11.7898 | 11.28 | 10.9015 | 10.6252 | 10.4272 | 10.2881 | 10.1933 | 10.1311 | 10.0922 | 10.0668 | 10.0421 | 10
2021-08-03 | 866 | 866 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 75.948 | 76.2308 | 76.4372 | 76.5638 | 76.6023 | 76.5408 | 76.3636 | 76.0506 | 75.5763 | 74.9103 | 74.0187 | 72.8681 | 71.4333 | 69.7088 | 67.7209 | 65.5304 | 63.2065 | 60.7408 | 57.8729 | 53.8378 | 47.1527 | 35.7639 | 29.3531 | 25.6537 | 23.1412 | 21.0544 | 19.1346 | 17.3632 | 15.7863 | 14.4427 | 13.3422 | 12.4694 | 11.7948 | 11.2843 | 10.9051 | 10.6283 | 10.4297 | 10.2904 | 10.1952 | 10.1328 | 10.0936 | 10.0679 | 10.0427 | 10
2021-08-04 | 867 | 867 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 76.2369 | 76.5198 | 76.7261 | 76.8525 | 76.8906 | 76.8286 | 76.6509 | 76.3372 | 75.862 | 75.195 | 74.3024 | 73.151 | 71.716 | 69.9922 | 68.0058 | 65.8171 | 63.4931 | 61.0204 | 58.1318 | 54.0564 | 47.3149 | 35.8832 | 29.4183 | 25.6812 | 23.1497 | 21.0567 | 19.1369 | 17.3673 | 15.7919 | 14.449 | 13.3484 | 12.475 | 11.7997 | 11.2885 | 10.9087 | 10.6313 | 10.4323 | 10.2926 | 10.1971 | 10.1345 | 10.0951 | 10.0689 | 10.0432 | 10
2021-08-05 | 868 | 868 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 76.523 | 76.806 | 77.0122 | 77.1383 | 77.1761 | 77.1137 | 76.9354 | 76.6209 | 76.1449 | 75.4769 | 74.5833 | 73.4312 | 71.9959 | 70.2727 | 68.2879 | 66.101 | 63.7766 | 61.2968 | 58.3874 | 54.2718 | 47.4746 | 36.002 | 29.4839 | 25.7091 | 23.1585 | 21.0592 | 19.1393 | 17.3714 | 15.7975 | 14.4553 | 13.3546 | 12.4807 | 11.8047 | 11.2928 | 10.9123 | 10.6343 | 10.4349 | 10.2948 | 10.199 | 10.1362 | 10.0965 | 10.07 | 10.0438 | 10
2021-08-06 | 869 | 869 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 76.8061 | 77.0893 | 77.2954 | 77.4212 | 77.4587 | 77.3958 | 77.2169 | 76.9017 | 76.4248 | 75.7559 | 74.8613 | 73.7084 | 72.2729 | 70.5503 | 68.567 | 66.3819 | 64.0571 | 61.5699 | 58.6396 | 54.4838 | 47.6318 | 36.1204 | 29.5498 | 25.7375 | 23.1677 | 21.0619 | 19.1417 | 17.3755 | 15.8031 | 14.4615 | 13.3608 | 12.4864 | 11.8096 | 11.297 | 10.9158 | 10.6373 | 10.4374 | 10.297 | 10.2009 | 10.1378 | 10.0979 | 10.0711 | 10.0444 | 10
2021-08-07 | 870 | 870 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 77.0863 | 77.3696 | 77.5756 | 77.7012 | 77.7383 | 77.6749 | 77.4955 | 77.1795 | 76.7018 | 76.0319 | 75.1363 | 73.9827 | 72.547 | 70.825 | 68.8432 | 66.6597 | 64.3343 | 61.8397 | 58.8882 | 54.6924 | 47.7864 | 36.2383 | 29.6161 | 25.7663 | 23.1772 | 21.0647 | 19.1442 | 17.3796 | 15.8086 | 14.4677 | 13.3669 | 12.492 | 11.8146 | 11.3012 | 10.9194 | 10.6403 | 10.44 | 10.2991 | 10.2029 | 10.1395 | 10.0993 | 10.0721 | 10.045 | 10
2021-08-08 | 871 | 871 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 77.3634 | 77.6468 | 77.8527 | 77.978 | 78.0148 | 77.951 | 77.7709 | 77.4543 | 76.9756 | 76.3048 | 75.4083 | 74.2539 | 72.818 | 71.0966 | 69.1164 | 66.9344 | 64.6084 | 62.106 | 59.1333 | 54.8976 | 47.9383 | 36.3557 | 29.6827 | 25.7956 | 23.187 | 21.0677 | 19.1467 | 17.3836 | 15.8141 | 14.4739 | 13.373 | 12.4976 | 11.8195 | 11.3055 | 10.923 | 10.6433 | 10.4425 | 10.3013 | 10.2048 | 10.1411 | 10.1007 | 10.0732 | 10.0455 | 10
2021-08-09 | 872 | 872 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 77.6373 | 77.9209 | 78.1266 | 78.2517 | 78.2881 | 78.2239 | 78.0432 | 77.7259 | 77.2463 | 76.5745 | 75.6771 | 74.522 | 73.0858 | 71.3651 | 69.3863 | 67.206 | 64.879 | 62.3688 | 59.3746 | 55.0992 | 48.0876 | 36.4726 | 29.7496 | 25.8253 | 23.1972 | 21.0709 | 19.1492 | 17.3877 | 15.8196 | 14.48 | 13.3791 | 12.5033 | 11.8245 | 11.3097 | 10.9265 | 10.6463 | 10.4451 | 10.3035 | 10.2066 | 10.1428 | 10.102 | 10.0742 | 10.046 | 10
2021-08-10 | 873 | 873 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 77.908 | 78.1917 | 78.3973 | 78.5222 | 78.5583 | 78.4936 | 78.3123 | 77.9942 | 77.5138 | 76.841 | 75.9427 | 74.7868 | 73.3505 | 71.6304 | 69.6531 | 67.4742 | 65.1463 | 62.628 | 59.6123 | 55.2972 | 48.2342 | 36.5889 | 29.8167 | 25.8555 | 23.2076 | 21.0742 | 19.1518 | 17.3917 | 15.8251 | 14.4862 | 13.3852 | 12.5089 | 11.8294 | 11.3139 | 10.9301 | 10.6493 | 10.4476 | 10.3057 | 10.2085 | 10.1444 | 10.1034 | 10.0752 | 10.0466 | 10
2021-08-11 | 874 | 874 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 78.1753 | 78.4592 | 78.6647 | 78.7894 | 78.8251 | 78.7599 | 78.5781 | 78.2592 | 77.778 | 77.1042 | 76.2049 | 75.0484 | 73.6119 | 71.8924 | 69.9165 | 67.739 | 65.4101 | 62.8835 | 59.8461 | 55.4916 | 48.378 | 36.7046 | 29.8842 | 25.8861 | 23.2184 | 21.0777 | 19.1545 | 17.3958 | 15.8305 | 14.4923 | 13.3913 | 12.5145 | 11.8343 | 11.3181 | 10.9336 | 10.6523 | 10.4501 | 10.3079 | 10.2104 | 10.146 | 10.1048 | 10.0762 | 10.0471 | 10
2021-08-12 | 875 | 875 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 78.4393 | 78.7233 | 78.9288 | 79.0531 | 79.0885 | 79.0229 | 78.8405 | 78.5209 | 78.0388 | 77.3641 | 76.4638 | 75.3066 | 73.8699 | 72.151 | 70.1766 | 68.0004 | 65.6702 | 63.1353 | 60.0761 | 55.6823 | 48.519 | 36.8196 | 29.9518 | 25.9171 | 23.2295 | 21.0813 | 19.1572 | 17.3998 | 15.8359 | 14.4983 | 13.3973 | 12.52 | 11.8392 | 11.3223 | 10.9372 | 10.6553 | 10.4527 | 10.31 | 10.2123 | 10.1477 | 10.1061 | 10.0772 | 10.0476 | 10
2021-08-13 | 876 | 876 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 78.6997 | 78.984 | 79.1893 | 79.3134 | 79.3484 | 79.2824 | 79.0994 | 78.7791 | 78.2961 | 77.6204 | 76.7193 | 75.5613 | 74.1245 | 72.4063 | 70.4332 | 68.2583 | 65.9268 | 63.3833 | 60.3022 | 55.8692 | 48.6571 | 36.934 | 30.0197 | 25.9485 | 23.2409 | 21.0852 | 19.1599 | 17.4038 | 15.8413 | 14.5044 | 13.4034 | 12.5256 | 11.8441 | 11.3265 | 10.9407 | 10.6583 | 10.4552 | 10.3122 | 10.2141 | 10.1493 | 10.1074 | 10.0782 | 10.0481 | 10
2021-08-14 | 877 | 877 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 78.9567 | 79.2411 | 79.4463 | 79.5702 | 79.6049 | 79.5383 | 79.3548 | 79.0337 | 78.5499 | 77.8733 | 76.9712 | 75.8125 | 74.3755 | 72.658 | 70.6863 | 68.5126 | 66.1796 | 63.6274 | 60.5242 | 56.0523 | 48.7923 | 37.0476 | 30.0878 | 25.9804 | 23.2527 | 21.0891 | 19.1627 | 17.4078 | 15.8466 | 14.5104 | 13.4094 | 12.5311 | 11.849 | 11.3307 | 10.9443 | 10.6613 | 10.4577 | 10.3143 | 10.216 | 10.1509 | 10.1088 | 10.0791 | 10.0486 | 10
2021-08-15 | 878 | 878 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 79.21 | 79.4946 | 79.6997 | 79.8234 | 79.8577 | 79.7907 | 79.6065 | 79.2848 | 78.8001 | 78.1225 | 77.2195 | 76.0602 | 74.623 | 72.9061 | 70.9357 | 68.7631 | 66.4286 | 63.8674 | 60.7421 | 56.2315 | 48.9247 | 37.1605 | 30.1561 | 26.0126 | 23.2647 | 21.0933 | 19.1655 | 17.4118 | 15.8519 | 14.5164 | 13.4154 | 12.5367 | 11.8539 | 11.3348 | 10.9478 | 10.6642 | 10.4602 | 10.3165 | 10.2179 | 10.1525 | 10.1101 | 10.0801 | 10.0491 | 10
2021-08-16 | 879 | 879 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 79.4596 | 79.7443 | 79.9494 | 80.0728 | 80.1068 | 80.0394 | 79.8546 | 79.5321 | 79.0465 | 78.368 | 77.4641 | 76.3041 | 74.8668 | 73.1505 | 71.1815 | 69.01 | 66.6737 | 64.1035 | 60.956 | 56.4068 | 49.054 | 37.2727 | 30.2246 | 26.0452 | 23.2771 | 21.0976 | 19.1684 | 17.4158 | 15.8572 | 14.5223 | 13.4213 | 12.5422 | 11.8587 | 11.339 | 10.9513 | 10.6672 | 10.4627 | 10.3186 | 10.2197 | 10.1541 | 10.1114 | 10.081 | 10.0496 | 10
2021-08-17 | 880 | 880 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 79.7055 | 79.9904 | 80.1954 | 80.3186 | 80.3522 | 80.2843 | 80.0989 | 79.7757 | 79.2893 | 78.6098 | 77.705 | 76.5444 | 75.1069 | 73.3912 | 71.4235 | 69.253 | 66.9149 | 64.3355 | 61.1656 | 56.5782 | 49.1804 | 37.384 | 30.2932 | 26.0782 | 23.2898 | 21.1021 | 19.1714 | 17.4198 | 15.8625 | 14.5283 | 13.4272 | 12.5477 | 11.8636 | 11.3432 | 10.9548 | 10.6701 | 10.4652 | 10.3207 | 10.2215 | 10.1556 | 10.1127 | 10.082 | 10.0501 | 10
2021-08-18 | 881 | 881 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 79.9475 | 80.2326 | 80.4375 | 80.5605 | 80.5937 | 80.5253 | 80.3394 | 80.0155 | 79.5282 | 78.8478 | 77.9421 | 76.7808 | 75.3432 | 73.6282 | 71.6617 | 69.4921 | 67.1521 | 64.5632 | 61.371 | 56.7455 | 49.3037 | 37.4945 | 30.3619 | 26.1116 | 23.3027 | 21.1068 | 19.1744 | 17.4238 | 15.8677 | 14.5342 | 13.4332 | 12.5532 | 11.8684 | 11.3473 | 10.9583 | 10.6731 | 10.4677 | 10.3228 | 10.2234 | 10.1572 | 10.114 | 10.0829 | 10.0505 | 10
2021-08-19 | 882 | 882 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 80.1856 | 80.4709 | 80.6757 | 80.7985 | 80.8314 | 80.7625 | 80.576 | 80.2514 | 79.7632 | 79.0819 | 78.1753 | 77.0134 | 75.5757 | 73.8612 | 71.896 | 69.7273 | 67.3851 | 64.7868 | 61.572 | 56.9088 | 49.424 | 37.6041 | 30.4308 | 26.1454 | 23.316 | 21.1116 | 19.1775 | 17.4278 | 15.8729 | 14.54 | 13.439 | 12.5586 | 11.8732 | 11.3514 | 10.9618 | 10.676 | 10.4702 | 10.325 | 10.2252 | 10.1587 | 10.1152 | 10.0838 | 10.051 | 10
2021-08-20 | 883 | 883 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 80.4197 | 80.7052 | 80.91 | 81.0325 | 81.0651 | 80.9958 | 80.8087 | 80.4833 | 79.9943 | 79.312 | 78.4045 | 77.242 | 75.8042 | 74.0903 | 72.1263 | 69.9584 | 67.614 | 65.006 | 61.7687 | 57.0679 | 49.5411 | 37.7128 | 30.4997 | 26.1795 | 23.3296 | 21.1166 | 19.1806 | 17.4318 | 15.8781 | 14.5459 | 13.4449 | 12.5641 | 11.878 | 11.3556 | 10.9653 | 10.6789 | 10.4726 | 10.3271 | 10.227 | 10.1603 | 10.1165 | 10.0847 | 10.0514 | 10
2021-08-21 | 884 | 884 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 80.6499 | 80.9356 | 81.1402 | 81.2625 | 81.2947 | 81.225 | 81.0373 | 80.7112 | 80.2213 | 79.5381 | 78.6298 | 77.4666 | 76.0286 | 74.3154 | 72.3526 | 70.1854 | 67.8387 | 65.2208 | 61.9609 | 57.2229 | 49.6551 | 37.8206 | 30.5687 | 26.214 | 23.3435 | 21.1218 | 19.1838 | 17.4358 | 15.8832 | 14.5517 | 13.4507 | 12.5695 | 11.8828 | 11.3597 | 10.9687 | 10.6818 | 10.4751 | 10.3291 | 10.2288 | 10.1618 | 10.1177 | 10.0856 | 10.0519 | 10
2021-08-22 | 885 | 885 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 80.8759 | 81.1618 | 81.3664 | 81.4884 | 81.5203 | 81.4501 | 81.2618 | 80.9349 | 80.4443 | 79.7602 | 78.8509 | 77.6871 | 76.2491 | 74.5365 | 72.5748 | 70.4083 | 68.0591 | 65.4312 | 62.1486 | 57.3737 | 49.7659 | 37.9274 | 30.6378 | 26.2487 | 23.3577 | 21.1271 | 19.187 | 17.4397 | 15.8884 | 14.5574 | 13.4566 | 12.5749 | 11.8876 | 11.3638 | 10.9722 | 10.6847 | 10.4775 | 10.3312 | 10.2305 | 10.1633 | 10.119 | 10.0865 | 10.0523 | 10
2021-08-23 | 886 | 886 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 81.0977 | 81.3838 | 81.5884 | 81.7102 | 81.7417 | 81.671 | 81.4822 | 81.1546 | 80.663 | 79.978 | 79.0679 | 77.9035 | 76.4653 | 74.7534 | 72.7928 | 70.6269 | 68.2752 | 65.6372 | 62.3318 | 57.5202 | 49.8735 | 38.0332 | 30.7069 | 26.2839 | 23.3722 | 21.1327 | 19.1904 | 17.4437 | 15.8935 | 14.5632 | 13.4623 | 12.5803 | 11.8924 | 11.3678 | 10.9757 | 10.6876 | 10.48 | 10.3333 | 10.2323 | 10.1648 | 10.1202 | 10.0873 | 10.0527 | 10
2021-08-24 | 887 | 887 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 81.3153 | 81.6016 | 81.8061 | 81.9277 | 81.9589 | 81.8877 | 81.6983 | 81.37 | 80.8776 | 80.1917 | 79.2807 | 78.1156 | 76.6774 | 74.966 | 73.0066 | 70.8412 | 68.4868 | 65.8385 | 62.5104 | 57.6624 | 49.9779 | 38.1381 | 30.776 | 26.3193 | 23.387 | 21.1383 | 19.1937 | 17.4477 | 15.8985 | 14.5689 | 13.4681 | 12.5856 | 11.8971 | 11.3719 | 10.9791 | 10.6905 | 10.4824 | 10.3354 | 10.2341 | 10.1663 | 10.1214 | 10.0882 | 10.0531 | 10
2021-08-25 | 888 | 888 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 81.5286 | 81.8152 | 82.0196 | 82.141 | 82.1718 | 82.1002 | 81.9101 | 81.5811 | 81.0879 | 80.401 | 79.4892 | 78.3236 | 76.8853 | 75.1745 | 73.2162 | 71.0512 | 68.6939 | 66.0352 | 62.6843 | 57.8003 | 50.079 | 38.2418 | 30.8451 | 26.3551 | 23.4021 | 21.1442 | 19.1972 | 17.4516 | 15.9036 | 14.5746 | 13.4738 | 12.591 | 11.9018 | 11.376 | 10.9825 | 10.6934 | 10.4848 | 10.3374 | 10.2358 | 10.1678 | 10.1226 | 10.089 | 10.0535 | 10
2021-08-26 | 889 | 889 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 81.7376 | 82.0244 | 82.2287 | 82.3499 | 82.3803 | 82.3083 | 82.1177 | 81.7879 | 81.2938 | 80.6061 | 79.6934 | 78.5271 | 77.0888 | 75.3786 | 73.4213 | 71.2567 | 68.8965 | 66.2273 | 62.8536 | 57.9338 | 50.1768 | 38.3445 | 30.9142 | 26.3912 | 23.4174 | 21.1502 | 19.2007 | 17.4556 | 15.9086 | 14.5803 | 13.4796 | 12.5963 | 11.9066 | 11.38 | 10.9859 | 10.6963 | 10.4872 | 10.3395 | 10.2376 | 10.1693 | 10.1238 | 10.0898 | 10.0539 | 10
2021-08-27 | 890 | 890 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 81.9422 | 82.2291 | 82.4335 | 82.5544 | 82.5845 | 82.512 | 82.3208 | 81.9903 | 81.4954 | 80.8067 | 79.8932 | 78.7264 | 77.2879 | 75.5783 | 73.622 | 71.4577 | 69.0945 | 66.4146 | 63.018 | 58.0629 | 50.2712 | 38.446 | 30.9832 | 26.4275 | 23.4331 | 21.1564 | 19.2042 | 17.4596 | 15.9136 | 14.5859 | 13.4852 | 12.6016 | 11.9113 | 11.3841 | 10.9893 | 10.6991 | 10.4896 | 10.3415 | 10.2393 | 10.1707 | 10.1249 | 10.0906 | 10.0542 | 10
2021-08-28 | 891 | 891 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 82.1423 | 82.4294 | 82.6337 | 82.7544 | 82.7842 | 82.7112 | 82.5194 | 82.1882 | 81.6925 | 81.0029 | 80.0885 | 78.9211 | 77.4826 | 75.7736 | 73.8183 | 71.6542 | 69.2879 | 66.5972 | 63.1777 | 58.1875 | 50.3624 | 38.5464 | 31.0522 | 26.4642 | 23.449 | 21.1628 | 19.2078 | 17.4636 | 15.9186 | 14.5915 | 13.4909 | 12.6069 | 11.916 | 11.3881 | 10.9927 | 10.702 | 10.492 | 10.3435 | 10.241 | 10.1722 | 10.1261 | 10.0914 | 10.0546 | 10
2021-08-29 | 892 | 892 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 82.3378 | 82.6252 | 82.8295 | 82.9499 | 82.9794 | 82.9059 | 82.7135 | 82.3816 | 81.885 | 81.1946 | 80.2793 | 79.1114 | 77.6728 | 75.9643 | 74.01 | 71.8461 | 69.4765 | 66.7749 | 63.3325 | 58.3077 | 50.4501 | 38.6457 | 31.1211 | 26.5011 | 23.4652 | 21.1694 | 19.2115 | 17.4675 | 15.9235 | 14.5971 | 13.4965 | 12.6122 | 11.9206 | 11.3921 | 10.9961 | 10.7048 | 10.4944 | 10.3455 | 10.2427 | 10.1736 | 10.1272 | 10.0922 | 10.0549 | 10
2021-08-30 | 893 | 893 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 82.5288 | 82.8165 | 83.0206 | 83.1409 | 83.17 | 83.0961 | 82.9031 | 82.5705 | 82.073 | 81.3817 | 80.4656 | 79.2971 | 77.8584 | 76.1506 | 74.1972 | 72.0334 | 69.6603 | 66.9477 | 63.4824 | 58.4233 | 50.5344 | 38.7437 | 31.1899 | 26.5383 | 23.4817 | 21.1761 | 19.2153 | 17.4715 | 15.9284 | 14.6026 | 13.5021 | 12.6174 | 11.9253 | 11.3961 | 10.9995 | 10.7076 | 10.4968 | 10.3475 | 10.2444 | 10.175 | 10.1283 | 10.0929 | 10.0553 | 10
2021-08-31 | 894 | 894 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 82.7152 | 83.003 | 83.2072 | 83.3272 | 83.356 | 83.2816 | 83.088 | 82.7547 | 82.2564 | 81.5641 | 80.6473 | 79.4782 | 78.0395 | 76.3322 | 74.3797 | 72.2159 | 69.8393 | 67.1155 | 63.6274 | 58.5344 | 50.6153 | 38.8405 | 31.2586 | 26.5757 | 23.4984 | 21.183 | 19.2191 | 17.4755 | 15.9333 | 14.6081 | 13.5077 | 12.6226 | 11.9299 | 11.4001 | 11.0029 | 10.7104 | 10.4991 | 10.3495 | 10.2461 | 10.1764 | 10.1294 | 10.0937 | 10.0556 | 10
2021-09-01 | 895 | 895 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 82.8968 | 83.1849 | 83.3891 | 83.5089 | 83.5373 | 83.4624 | 83.2683 | 82.9342 | 82.4351 | 81.742 | 80.8243 | 79.6546 | 78.2158 | 76.5091 | 74.5575 | 72.3936 | 70.0135 | 67.2784 | 63.7674 | 58.6408 | 50.6928 | 38.9361 | 31.3271 | 26.6134 | 23.5155 | 21.1901 | 19.223 | 17.4795 | 15.9382 | 14.6136 | 13.5133 | 12.6278 | 11.9345 | 11.4041 | 11.0062 | 10.7132 | 10.5014 | 10.3514 | 10.2477 | 10.1778 | 10.1305 | 10.0944 | 10.0559 | 10
2021-09-02 | 896 | 896 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 83.0737 | 83.3621 | 83.5662 | 83.6858 | 83.7138 | 83.6386 | 83.4438 | 83.109 | 82.6091 | 81.915 | 80.9965 | 79.8264 | 78.3875 | 76.6813 | 74.7305 | 72.5666 | 70.1827 | 67.4362 | 63.9024 | 58.7427 | 50.7668 | 39.0304 | 31.3955 | 26.6513 | 23.5328 | 21.1973 | 19.227 | 17.4835 | 15.9431 | 14.619 | 13.5188 | 12.633 | 11.9391 | 11.408 | 11.0095 | 10.716 | 10.5038 | 10.3534 | 10.2494 | 10.1792 | 10.1316 | 10.0951 | 10.0562 | 10
2021-09-03 | 897 | 897 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 83.2459 | 83.5345 | 83.7385 | 83.8579 | 83.8856 | 83.8099 | 83.6145 | 83.279 | 82.7783 | 82.0833 | 81.164 | 79.9933 | 78.5544 | 76.8488 | 74.8988 | 72.7346 | 70.3469 | 67.5889 | 64.0323 | 58.8399 | 50.8373 | 39.1233 | 31.4637 | 26.6895 | 23.5503 | 21.2047 | 19.231 | 17.4875 | 15.9479 | 14.6245 | 13.5243 | 12.6382 | 11.9437 | 11.4119 | 11.0128 | 10.7188 | 10.5061 | 10.3553 | 10.251 | 10.1805 | 10.1326 | 10.0958 | 10.0565 | 10
2021-09-04 | 898 | 898 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 83.4132 | 83.702 | 83.9061 | 84.0252 | 84.0526 | 83.9764 | 83.7805 | 83.4442 | 82.9426 | 82.2468 | 81.3267 | 80.1555 | 78.7165 | 77.0114 | 75.0622 | 72.8977 | 70.5061 | 67.7365 | 64.1571 | 58.9324 | 50.9042 | 39.215 | 31.5317 | 26.7279 | 23.5681 | 21.2123 | 19.2351 | 17.4915 | 15.9527 | 14.6299 | 13.5298 | 12.6433 | 11.9483 | 11.4159 | 11.0161 | 10.7215 | 10.5084 | 10.3573 | 10.2526 | 10.1819 | 10.1337 | 10.0965 | 10.0568 | 10
2021-09-05 | 899 | 899 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 83.5756 | 83.8647 | 84.0687 | 84.1876 | 84.2147 | 84.138 | 83.9415 | 83.6046 | 83.1021 | 82.4055 | 81.4846 | 80.3128 | 78.8738 | 77.1692 | 75.2207 | 73.0559 | 70.6602 | 67.8789 | 64.2768 | 59.0202 | 50.9677 | 39.3052 | 31.5995 | 26.7665 | 23.5862 | 21.22 | 19.2393 | 17.4955 | 15.9575 | 14.6352 | 13.5352 | 12.6484 | 11.9528 | 11.4198 | 11.0194 | 10.7243 | 10.5107 | 10.3592 | 10.2543 | 10.1832 | 10.1347 | 10.0971 | 10.0571 | 10
2021-09-06 | 900 | 900 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 83.7331 | 84.0225 | 84.2264 | 84.3452 | 84.3718 | 84.2947 | 84.0976 | 83.76 | 83.2567 | 82.5592 | 81.6375 | 80.4652 | 79.0262 | 77.3221 | 75.3743 | 73.2091 | 70.8092 | 68.0161 | 64.3913 | 59.1033 | 51.0275 | 39.3941 | 31.6671 | 26.8052 | 23.6045 | 21.2279 | 19.2435 | 17.4995 | 15.9622 | 14.6405 | 13.5406 | 12.6535 | 11.9574 | 11.4237 | 11.0227 | 10.727 | 10.513 | 10.3611 | 10.2558 | 10.1845 | 10.1357 | 10.0978 | 10.0573 | 10
2021-09-07 | 901 | 901 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 83.8856 | 84.1752 | 84.3792 | 84.4977 | 84.5241 | 84.4465 | 84.2488 | 83.9104 | 83.4063 | 82.7079 | 81.7854 | 80.6126 | 79.1736 | 77.47 | 75.5228 | 73.3572 | 70.953 | 68.1481 | 64.5005 | 59.1816 | 51.0838 | 39.4816 | 31.7344 | 26.8442 | 23.6231 | 21.236 | 19.2478 | 17.5035 | 15.967 | 14.6458 | 13.546 | 12.6586 | 11.9619 | 11.4275 | 11.026 | 10.7297 | 10.5152 | 10.363 | 10.2574 | 10.1858 | 10.1367 | 10.0984 | 10.0576 | 10
2021-09-08 | 902 | 902 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 84.0331 | 84.323 | 84.5269 | 84.6452 | 84.6712 | 84.5932 | 84.3949 | 84.0558 | 83.5509 | 82.8516 | 81.9284 | 80.7551 | 79.316 | 77.6129 | 75.6664 | 73.5002 | 71.0916 | 68.2747 | 64.6046 | 59.2552 | 51.1366 | 39.5676 | 31.8014 | 26.8834 | 23.6419 | 21.2443 | 19.2522 | 17.5075 | 15.9717 | 14.6511 | 13.5513 | 12.6636 | 11.9664 | 11.4314 | 11.0292 | 10.7324 | 10.5175 | 10.3649 | 10.259 | 10.1871 | 10.1377 | 10.099 | 10.0578 | 10
2021-09-09 | 903 | 903 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 84.1756 | 84.4657 | 84.6696 | 84.7877 | 84.8134 | 84.7349 | 84.536 | 84.1962 | 83.6905 | 82.9903 | 82.0663 | 80.8925 | 79.4534 | 77.7508 | 75.8049 | 73.638 | 71.225 | 68.396 | 64.7034 | 59.3239 | 51.1857 | 39.6522 | 31.8682 | 26.9227 | 23.661 | 21.2527 | 19.2567 | 17.5116 | 15.9764 | 14.6563 | 13.5567 | 12.6686 | 11.9708 | 11.4352 | 11.0324 | 10.7351 | 10.5197 | 10.3667 | 10.2605 | 10.1883 | 10.1386 | 10.0996 | 10.058 | 10
2021-09-10 | 904 | 904 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 84.313 | 84.6033 | 84.8072 | 84.9251 | 84.9505 | 84.8715 | 84.672 | 84.3315 | 83.825 | 83.124 | 82.1992 | 81.0248 | 79.5857 | 77.8836 | 75.9382 | 73.7707 | 71.353 | 68.512 | 64.7969 | 59.3879 | 51.2312 | 39.7353 | 31.9346 | 26.9622 | 23.6803 | 21.2613 | 19.2612 | 17.5156 | 15.981 | 14.6615 | 13.562 | 12.6736 | 11.9753 | 11.4391 | 11.0357 | 10.7378 | 10.5219 | 10.3686 | 10.2621 | 10.1896 | 10.1396 | 10.1002 | 10.0582 | 10
2021-09-11 | 905 | 905 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 84.4452 | 84.7358 | 84.9397 | 85.0574 | 85.0824 | 85.0029 | 84.8029 | 84.4617 | 83.9543 | 83.2525 | 82.3269 | 81.1521 | 79.7129 | 78.0113 | 76.0664 | 73.8981 | 71.4758 | 68.6225 | 64.8851 | 59.447 | 51.2731 | 39.8169 | 32.0007 | 27.0018 | 23.6998 | 21.27 | 19.2658 | 17.5197 | 15.9857 | 14.6667 | 13.5672 | 12.6786 | 11.9797 | 11.4429 | 11.0389 | 10.7405 | 10.5241 | 10.3704 | 10.2636 | 10.1908 | 10.1405 | 10.1008 | 10.0584 | 10
2021-09-12 | 906 | 906 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 84.5722 | 84.8632 | 85.067 | 85.1845 | 85.2092 | 85.1293 | 84.9286 | 84.5867 | 84.0785 | 83.3758 | 82.4495 | 81.2742 | 79.835 | 78.1338 | 76.1894 | 74.0203 | 71.5932 | 68.7276 | 64.9679 | 59.5012 | 51.3113 | 39.897 | 32.0665 | 27.0415 | 23.7196 | 21.279 | 19.2705 | 17.5237 | 15.9903 | 14.6719 | 13.5725 | 12.6835 | 11.9841 | 11.4467 | 11.042 | 10.7431 | 10.5263 | 10.3722 | 10.2651 | 10.192 | 10.1414 | 10.1013 | 10.0586 | 10
2021-09-13 | 907 | 907 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 84.6941 | 84.9853 | 85.1891 | 85.3064 | 85.3307 | 85.2504 | 85.0491 | 84.7065 | 84.1975 | 83.494 | 82.5669 | 81.3911 | 79.9519 | 78.2511 | 76.3072 | 74.1371 | 71.7052 | 68.8272 | 65.0453 | 59.5506 | 51.3459 | 39.9755 | 32.1319 | 27.0814 | 23.7396 | 21.288 | 19.2752 | 17.5278 | 15.9949 | 14.677 | 13.5777 | 12.6884 | 11.9885 | 11.4504 | 11.0452 | 10.7457 | 10.5285 | 10.374 | 10.2666 | 10.1932 | 10.1423 | 10.1019 | 10.0588 | 10
2021-09-14 | 908 | 908 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 84.8107 | 85.1022 | 85.306 | 85.4231 | 85.4471 | 85.3662 | 85.1644 | 84.8211 | 84.3113 | 83.6069 | 82.6791 | 81.5028 | 80.0636 | 78.3632 | 76.4197 | 74.2487 | 71.8117 | 68.9214 | 65.1174 | 59.5951 | 51.3769 | 40.0524 | 32.197 | 27.1214 | 23.7598 | 21.2973 | 19.2801 | 17.5319 | 15.9995 | 14.6821 | 13.5829 | 12.6933 | 11.9929 | 11.4542 | 11.0484 | 10.7483 | 10.5306 | 10.3758 | 10.268 | 10.1944 | 10.1431 | 10.1024 | 10.059 | 10
2021-09-15 | 909 | 909 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 84.9221 | 85.2138 | 85.4176 | 85.5345 | 85.5582 | 85.4769 | 85.2745 | 84.9304 | 84.4198 | 83.7146 | 82.786 | 81.6093 | 80.17 | 78.4701 | 76.527 | 74.3548 | 71.9128 | 69.01 | 65.184 | 59.6346 | 51.4042 | 40.1277 | 32.2616 | 27.1615 | 23.7802 | 21.3067 | 19.285 | 17.536 | 16.0041 | 14.6871 | 13.588 | 12.6982 | 11.9972 | 11.4579 | 11.0515 | 10.7509 | 10.5328 | 10.3775 | 10.2695 | 10.1955 | 10.144 | 10.1029 | 10.0591 | 10
2021-09-16 | 910 | 910 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 85.0281 | 85.3201 | 85.5239 | 85.6407 | 85.664 | 85.5822 | 85.3792 | 85.0344 | 84.523 | 83.817 | 82.8876 | 81.7105 | 80.2711 | 78.5716 | 76.6289 | 74.4556 | 72.0085 | 69.0931 | 65.2452 | 59.6693 | 51.4278 | 40.2014 | 32.3258 | 27.2017 | 23.8008 | 21.3163 | 19.2899 | 17.5401 | 16.0086 | 14.6921 | 13.5931 | 12.703 | 12.0015 | 11.4616 | 11.0546 | 10.7535 | 10.5349 | 10.3793 | 10.2709 | 10.1967 | 10.1448 | 10.1034 | 10.0593 | 10
2021-09-17 | 911 | 911 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 85.1288 | 85.4211 | 85.6249 | 85.7415 | 85.7644 | 85.6822 | 85.4786 | 85.1331 | 84.6209 | 83.914 | 82.984 | 81.8063 | 80.367 | 78.6679 | 76.7254 | 74.551 | 72.0986 | 69.1706 | 65.301 | 59.6991 | 51.4477 | 40.2735 | 32.3896 | 27.242 | 23.8216 | 21.326 | 19.295 | 17.5443 | 16.0132 | 14.6971 | 13.5982 | 12.7078 | 12.0058 | 11.4653 | 11.0577 | 10.7561 | 10.537 | 10.381 | 10.2723 | 10.1978 | 10.1456 | 10.1038 | 10.0594 | 10
2021-09-18 | 912 | 912 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 85.2242 | 85.5167 | 85.7206 | 85.8369 | 85.8595 | 85.7769 | 85.5727 | 85.2265 | 84.7135 | 84.0058 | 83.075 | 81.8969 | 80.4575 | 78.7588 | 76.8166 | 74.6409 | 72.1831 | 69.2425 | 65.3512 | 59.7239 | 51.4639 | 40.3439 | 32.4529 | 27.2824 | 23.8427 | 21.3359 | 19.3001 | 17.5484 | 16.0177 | 14.7021 | 13.6033 | 12.7126 | 12.0101 | 11.469 | 11.0608 | 10.7586 | 10.5391 | 10.3827 | 10.2737 | 10.1989 | 10.1464 | 10.1043 | 10.0595 | 10
2021-09-19 | 913 | 913 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 85.3142 | 85.607 | 85.8108 | 85.927 | 85.9493 | 85.8661 | 85.6614 | 85.3145 | 84.8007 | 84.0921 | 83.1606 | 81.9821 | 80.5427 | 78.8443 | 76.9023 | 74.7253 | 72.2621 | 69.3087 | 65.396 | 59.7439 | 51.4765 | 40.4127 | 32.5157 | 27.3228 | 23.8639 | 21.3459 | 19.3053 | 17.5526 | 16.0222 | 14.707 | 13.6083 | 12.7174 | 12.0143 | 11.4726 | 11.0638 | 10.7611 | 10.5412 | 10.3844 | 10.2751 | 10.2 | 10.1472 | 10.1047 | 10.0596 | 10
2021-09-20 | 914 | 914 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 85.3988 | 85.6919 | 85.8957 | 86.0117 | 86.0336 | 85.95 | 85.7447 | 85.3971 | 84.8824 | 84.1731 | 83.2409 | 82.0619 | 80.6225 | 78.9244 | 76.9826 | 74.8042 | 72.3355 | 69.3694 | 65.4353 | 59.7588 | 51.4854 | 40.4797 | 32.5781 | 27.3633 | 23.8853 | 21.3562 | 19.3106 | 17.5567 | 16.0266 | 14.7119 | 13.6133 | 12.7221 | 12.0186 | 11.4763 | 11.0669 | 10.7637 | 10.5432 | 10.3861 | 10.2765 | 10.201 | 10.148 | 10.1051 | 10.0597 | 10
2021-09-21 | 915 | 915 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 85.478 | 85.7713 | 85.9752 | 86.0909 | 86.1126 | 86.0285 | 85.8226 | 85.4742 | 84.9588 | 84.2486 | 83.3157 | 82.1363 | 80.6968 | 78.9991 | 77.0575 | 74.8776 | 72.4033 | 69.4244 | 65.4691 | 59.7689 | 51.4905 | 40.5451 | 32.64 | 27.4038 | 23.907 | 21.3665 | 19.316 | 17.5609 | 16.0311 | 14.7168 | 13.6183 | 12.7268 | 12.0228 | 11.4799 | 11.0699 | 10.7661 | 10.5453 | 10.3878 | 10.2778 | 10.2021 | 10.1487 | 10.1055 | 10.0598 | 10
2021-09-22 | 916 | 916 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 85.5517 | 85.8453 | 86.0492 | 86.1647 | 86.186 | 86.1015 | 85.895 | 85.546 | 85.0298 | 84.3188 | 83.3851 | 82.2052 | 80.7658 | 79.0684 | 77.1269 | 74.9454 | 72.4654 | 69.4737 | 65.4974 | 59.774 | 51.492 | 40.6087 | 32.7013 | 27.4444 | 23.9287 | 21.377 | 19.3214 | 17.5651 | 16.0355 | 14.7216 | 13.6232 | 12.7315 | 12.027 | 11.4835 | 11.0729 | 10.7686 | 10.5473 | 10.3894 | 10.2791 | 10.2031 | 10.1494 | 10.1059 | 10.0599 | 10
2021-09-23 | 917 | 917 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 85.6199 | 85.9138 | 86.1177 | 86.2331 | 86.2541 | 86.1691 | 85.962 | 85.6122 | 85.0952 | 84.3834 | 83.4491 | 82.2688 | 80.8293 | 79.1322 | 77.1907 | 75.0077 | 72.5219 | 69.5173 | 65.5201 | 59.7741 | 51.4898 | 40.6705 | 32.7621 | 27.4849 | 23.9507 | 21.3877 | 19.327 | 17.5694 | 16.04 | 14.7264 | 13.6281 | 12.7361 | 12.0311 | 11.4871 | 11.0759 | 10.7711 | 10.5493 | 10.3911 | 10.2804 | 10.2041 | 10.1501 | 10.1063 | 10.0599 | 10
2021-09-24 | 918 | 918 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 85.6827 | 85.9769 | 86.1808 | 86.296 | 86.3166 | 86.2311 | 86.0235 | 85.673 | 85.1552 | 84.4426 | 83.5076 | 82.3268 | 80.8873 | 79.1905 | 77.2491 | 75.0644 | 72.5727 | 69.5553 | 65.5374 | 59.7693 | 51.4839 | 40.7306 | 32.8224 | 27.5255 | 23.9729 | 21.3985 | 19.3325 | 17.5736 | 16.0444 | 14.7312 | 13.633 | 12.7408 | 12.0353 | 11.4906 | 11.0789 | 10.7735 | 10.5513 | 10.3927 | 10.2817 | 10.2051 | 10.1508 | 10.1066 | 10.06 | 10
2021-09-25 | 919 | 919 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 85.7399 | 86.0344 | 86.2383 | 86.3534 | 86.3736 | 86.2877 | 86.0795 | 85.7283 | 85.2097 | 84.4963 | 83.5606 | 82.3794 | 80.9399 | 79.2434 | 77.3019 | 75.1155 | 72.6179 | 69.5875 | 65.549 | 59.7596 | 51.4743 | 40.7889 | 32.882 | 27.5661 | 23.9952 | 21.4095 | 19.3382 | 17.5779 | 16.0488 | 14.736 | 13.6378 | 12.7454 | 12.0394 | 11.4942 | 11.0818 | 10.7759 | 10.5533 | 10.3943 | 10.283 | 10.2061 | 10.1515 | 10.107 | 10.06 | 10
2021-09-26 | 920 | 920 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 85.7917 | 86.0865 | 86.2904 | 86.4052 | 86.4252 | 86.3388 | 86.13 | 85.7781 | 85.2587 | 84.5445 | 83.6081 | 82.4265 | 80.9869 | 79.2907 | 77.3492 | 75.1609 | 72.6573 | 69.614 | 65.5552 | 59.7449 | 51.461 | 40.8454 | 32.9411 | 27.6067 | 24.0177 | 21.4206 | 19.344 | 17.5821 | 16.0531 | 14.7407 | 13.6426 | 12.7499 | 12.0435 | 11.4977 | 11.0848 | 10.7784 | 10.5552 | 10.3958 | 10.2843 | 10.207 | 10.1521 | 10.1073 | 10.0601 | 10
2021-09-27 | 921 | 921 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 85.8379 | 86.133 | 86.3369 | 86.4516 | 86.4712 | 86.3844 | 86.1749 | 85.8224 | 85.3022 | 84.5872 | 83.6501 | 82.4681 | 81.0285 | 79.3325 | 77.3909 | 75.2008 | 72.6911 | 69.6348 | 65.5558 | 59.7253 | 51.4441 | 40.9 | 32.9996 | 27.6472 | 24.0403 | 21.4319 | 19.3498 | 17.5864 | 16.0575 | 14.7454 | 13.6474 | 12.7545 | 12.0476 | 11.5012 | 11.0877 | 10.7807 | 10.5571 | 10.3974 | 10.2855 | 10.208 | 10.1527 | 10.1076 | 10.0601 | 10
2021-09-28 | 922 | 922 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 85.8786 | 86.1739 | 86.3779 | 86.4924 | 86.5117 | 86.4244 | 86.2144 | 85.8611 | 85.3402 | 84.6244 | 83.6866 | 82.5041 | 81.0645 | 79.3687 | 77.427 | 75.235 | 72.7191 | 69.6499 | 65.5508 | 59.7008 | 51.4234 | 40.9529 | 33.0575 | 27.6878 | 24.0631 | 21.4433 | 19.3557 | 17.5907 | 16.0618 | 14.7501 | 13.6522 | 12.759 | 12.0516 | 11.5046 | 11.0906 | 10.7831 | 10.5591 | 10.3989 | 10.2867 | 10.2089 | 10.1533 | 10.1078 | 10.0601 | 10
2021-09-29 | 923 | 923 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 85.9138 | 86.2094 | 86.4133 | 86.5276 | 86.5466 | 86.4589 | 86.2483 | 85.8943 | 85.3726 | 84.656 | 83.7175 | 82.5347 | 81.095 | 79.3994 | 77.4576 | 75.2635 | 72.7414 | 69.6592 | 65.5404 | 59.6714 | 51.3991 | 41.0039 | 33.1147 | 27.7283 | 24.0861 | 21.4548 | 19.3617 | 17.5951 | 16.0662 | 14.7547 | 13.6569 | 12.7635 | 12.0556 | 11.5081 | 11.0934 | 10.7855 | 10.561 | 10.4005 | 10.2879 | 10.2098 | 10.1539 | 10.1081 | 10.0601 | 10
2021-09-30 | 924 | 924 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 85.9433 | 86.2392 | 86.4432 | 86.5574 | 86.576 | 86.4878 | 86.2766 | 85.922 | 85.3995 | 84.6821 | 83.7429 | 82.5597 | 81.1199 | 79.4246 | 77.4825 | 75.2864 | 72.758 | 69.6628 | 65.5244 | 59.637 | 51.3712 | 41.053 | 33.1713 | 27.7687 | 24.1091 | 21.4665 | 19.3677 | 17.5994 | 16.0705 | 14.7593 | 13.6616 | 12.7679 | 12.0596 | 11.5115 | 11.0963 | 10.7878 | 10.5628 | 10.402 | 10.2891 | 10.2107 | 10.1545 | 10.1083 | 10.0601 | 10
2021-10-01 | 925 | 925 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 85.9674 | 86.2635 | 86.4676 | 86.5815 | 86.5998 | 86.5112 | 86.2994 | 85.9441 | 85.4208 | 84.7026 | 83.7628 | 82.5791 | 81.1393 | 79.4442 | 77.5019 | 75.3036 | 72.7688 | 69.6606 | 65.5028 | 59.5978 | 51.3396 | 41.1003 | 33.2272 | 27.8091 | 24.1324 | 21.4784 | 19.3739 | 17.6038 | 16.0748 | 14.7639 | 13.6663 | 12.7724 | 12.0636 | 11.5149 | 11.0991 | 10.7901 | 10.5647 | 10.4035 | 10.2902 | 10.2115 | 10.155 | 10.1086 | 10.06 | 10
2021-10-02 | 926 | 926 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 85.9858 | 86.2823 | 86.4863 | 86.6001 | 86.6181 | 86.529 | 86.3166 | 85.9606 | 85.4365 | 84.7176 | 83.7771 | 82.593 | 81.1532 | 79.4582 | 77.5156 | 75.3151 | 72.7739 | 69.6528 | 65.4758 | 59.5537 | 51.3043 | 41.1457 | 33.2825 | 27.8493 | 24.1557 | 21.4903 | 19.3801 | 17.6082 | 16.0791 | 14.7685 | 13.6709 | 12.7768 | 12.0675 | 11.5183 | 11.102 | 10.7924 | 10.5665 | 10.4049 | 10.2914 | 10.2123 | 10.1555 | 10.1088 | 10.06 | 10
2021-10-03 | 927 | 927 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 85.9987 | 86.2955 | 86.4996 | 86.6132 | 86.6308 | 86.5412 | 86.3283 | 85.9716 | 85.4467 | 84.727 | 83.7859 | 82.6014 | 81.1615 | 79.4667 | 77.5238 | 75.321 | 72.7733 | 69.6392 | 65.4432 | 59.5047 | 51.2655 | 41.1892 | 33.337 | 27.8896 | 24.1792 | 21.5024 | 19.3864 | 17.6126 | 16.0833 | 14.773 | 13.6755 | 12.7811 | 12.0715 | 11.5217 | 11.1047 | 10.7947 | 10.5684 | 10.4064 | 10.2925 | 10.2132 | 10.156 | 10.109 | 10.0599 | 10
2021-10-04 | 928 | 928 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 86.0061 | 86.3031 | 86.5072 | 86.6206 | 86.638 | 86.5479 | 86.3344 | 85.977 | 85.4514 | 84.7309 | 83.7891 | 82.6042 | 81.1643 | 79.4695 | 77.5263 | 75.3212 | 72.7669 | 69.6198 | 65.4051 | 59.4508 | 51.223 | 41.2308 | 33.3908 | 27.9297 | 24.2028 | 21.5147 | 19.3928 | 17.6171 | 16.0876 | 14.7775 | 13.6801 | 12.7855 | 12.0753 | 11.525 | 11.1075 | 10.7969 | 10.5702 | 10.4078 | 10.2936 | 10.214 | 10.1565 | 10.1091 | 10.0599 | 10
2021-10-05 | 929 | 929 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 86.0078 | 86.3051 | 86.5093 | 86.6225 | 86.6395 | 86.549 | 86.3349 | 85.9768 | 85.4505 | 84.7292 | 83.7867 | 82.6015 | 81.1615 | 79.4668 | 77.5232 | 75.3157 | 72.7548 | 69.5948 | 65.3616 | 59.3921 | 51.1769 | 41.2704 | 33.4439 | 27.9697 | 24.2265 | 21.5271 | 19.3992 | 17.6215 | 16.0919 | 14.782 | 13.6846 | 12.7898 | 12.0792 | 11.5283 | 11.1103 | 10.7992 | 10.572 | 10.4092 | 10.2947 | 10.2147 | 10.157 | 10.1093 | 10.0598 | 10
2021-10-06 | 930 | 930 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 86.004 | 86.3016 | 86.5058 | 86.6189 | 86.6356 | 86.5446 | 86.3299 | 85.9711 | 85.444 | 84.722 | 83.7788 | 82.5932 | 81.1531 | 79.4586 | 77.5145 | 75.3046 | 72.737 | 69.564 | 65.3125 | 59.3286 | 51.1272 | 41.3082 | 33.4963 | 28.0096 | 24.2504 | 21.5396 | 19.4058 | 17.626 | 16.0961 | 14.7864 | 13.6891 | 12.7941 | 12.0831 | 11.5316 | 11.113 | 10.8014 | 10.5737 | 10.4106 | 10.2957 | 10.2155 | 10.1574 | 10.1094 | 10.0597 | 10
2021-10-07 | 931 | 931 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 85.9947 | 86.2925 | 86.4967 | 86.6097 | 86.626 | 86.5346 | 86.3193 | 85.9598 | 85.4319 | 84.7092 | 83.7654 | 82.5794 | 81.1392 | 79.4447 | 77.5002 | 75.2877 | 72.7134 | 69.5275 | 65.258 | 59.2603 | 51.074 | 41.3439 | 33.5479 | 28.0494 | 24.2743 | 21.5522 | 19.4124 | 17.6305 | 16.1003 | 14.7909 | 13.6936 | 12.7983 | 12.0869 | 11.5349 | 11.1157 | 10.8036 | 10.5755 | 10.412 | 10.2968 | 10.2162 | 10.1579 | 10.1095 | 10.0596 | 10
2021-10-08 | 932 | 932 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 85.9798 | 86.2779 | 86.4821 | 86.5949 | 86.6109 | 86.519 | 86.3032 | 85.943 | 85.4144 | 84.6908 | 83.7464 | 82.56 | 81.1198 | 79.4253 | 77.4802 | 75.2653 | 72.6842 | 69.4853 | 65.1981 | 59.1872 | 51.0172 | 41.3778 | 33.5987 | 28.089 | 24.2983 | 21.565 | 19.419 | 17.635 | 16.1045 | 14.7952 | 13.6981 | 12.8026 | 12.0907 | 11.5382 | 11.1184 | 10.8058 | 10.5772 | 10.4133 | 10.2978 | 10.2169 | 10.1583 | 10.1096 | 10.0595 | 10
2021-10-09 | 933 | 933 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 85.9593 | 86.2577 | 86.462 | 86.5746 | 86.5903 | 86.4979 | 86.2815 | 85.9206 | 85.3912 | 84.6669 | 83.7219 | 82.5351 | 81.0948 | 79.4004 | 77.4547 | 75.2371 | 72.6492 | 69.4375 | 65.1327 | 59.1093 | 50.9568 | 41.4097 | 33.6488 | 28.1285 | 24.3225 | 21.5779 | 19.4258 | 17.6396 | 16.1087 | 14.7996 | 13.7025 | 12.8068 | 12.0945 | 11.5414 | 11.1211 | 10.8079 | 10.5789 | 10.4146 | 10.2988 | 10.2176 | 10.1586 | 10.1097 | 10.0594 | 10
2021-10-10 | 934 | 934 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 85.9333 | 86.232 | 86.4363 | 86.5487 | 86.5641 | 86.4713 | 86.2543 | 85.8927 | 85.3626 | 84.6375 | 83.6918 | 82.5046 | 81.0642 | 79.3699 | 77.4236 | 75.2033 | 72.6085 | 69.384 | 65.062 | 59.0267 | 50.893 | 41.4396 | 33.6981 | 28.1678 | 24.3467 | 21.5909 | 19.4326 | 17.6442 | 16.1129 | 14.804 | 13.7069 | 12.8109 | 12.0982 | 11.5446 | 11.1237 | 10.81 | 10.5806 | 10.4159 | 10.2998 | 10.2183 | 10.159 | 10.1098 | 10.0592 | 10
2021-10-11 | 935 | 935 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 85.9018 | 86.2007 | 86.4051 | 86.5173 | 86.5324 | 86.4391 | 86.2216 | 85.8593 | 85.3284 | 84.6026 | 83.6563 | 82.4687 | 81.0282 | 79.3339 | 77.387 | 75.1639 | 72.5621 | 69.3248 | 64.9858 | 58.9394 | 50.8257 | 41.4676 | 33.7465 | 28.207 | 24.371 | 21.604 | 19.4396 | 17.6488 | 16.1171 | 14.8083 | 13.7112 | 12.8151 | 12.1019 | 11.5478 | 11.1264 | 10.8122 | 10.5823 | 10.4172 | 10.3007 | 10.2189 | 10.1594 | 10.1098 | 10.0591 | 10
2021-10-12 | 936 | 936 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 85.8647 | 86.1639 | 86.3683 | 86.4804 | 86.4952 | 86.4015 | 86.1833 | 85.8204 | 85.2887 | 84.5621 | 83.6152 | 82.4272 | 80.9867 | 79.2923 | 77.3447 | 75.1188 | 72.5101 | 69.26 | 64.9043 | 58.8475 | 50.7548 | 41.4935 | 33.7942 | 28.246 | 24.3954 | 21.6173 | 19.4465 | 17.6534 | 16.1213 | 14.8126 | 13.7155 | 12.8192 | 12.1056 | 11.5509 | 11.129 | 10.8143 | 10.5839 | 10.4185 | 10.3017 | 10.2196 | 10.1597 | 10.1099 | 10.0589 | 10
2021-10-13 | 937 | 937 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 85.8222 | 86.1217 | 86.3261 | 86.438 | 86.4524 | 86.3583 | 86.1395 | 85.7759 | 85.2435 | 84.5162 | 83.5686 | 82.3803 | 80.9396 | 79.2452 | 77.2969 | 75.0682 | 72.4524 | 69.1896 | 64.8174 | 58.7508 | 50.6806 | 41.5175 | 33.841 | 28.2848 | 24.4198 | 21.6306 | 19.4536 | 17.6581 | 16.1255 | 14.8168 | 13.7198 | 12.8233 | 12.1093 | 11.5541 | 11.1316 | 10.8163 | 10.5856 | 10.4198 | 10.3026 | 10.2202 | 10.16 | 10.1099 | 10.0588 | 10
2021-10-14 | 938 | 938 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 85.7741 | 86.0739 | 86.2783 | 86.3901 | 86.4042 | 86.3096 | 86.0903 | 85.726 | 85.1928 | 84.4648 | 83.5166 | 82.3279 | 80.8871 | 79.1926 | 77.2436 | 75.0119 | 72.389 | 69.1136 | 64.7252 | 58.6496 | 50.6028 | 41.5395 | 33.8869 | 28.3234 | 24.4444 | 21.6441 | 19.4607 | 17.6627 | 16.1296 | 14.8211 | 13.7241 | 12.8274 | 12.1129 | 11.5572 | 11.1341 | 10.8184 | 10.5872 | 10.421 | 10.3035 | 10.2208 | 10.1603 | 10.1099 | 10.0586 | 10
2021-10-15 | 939 | 939 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 85.7206 | 86.0206 | 86.2251 | 86.3368 | 86.3506 | 86.2555 | 86.0356 | 85.6706 | 85.1367 | 84.4079 | 83.4591 | 82.27 | 80.8291 | 79.1345 | 77.1847 | 74.9501 | 72.3201 | 69.0321 | 64.6278 | 58.5437 | 50.5217 | 41.5595 | 33.932 | 28.3618 | 24.4689 | 21.6577 | 19.468 | 17.6675 | 16.1338 | 14.8253 | 13.7284 | 12.8314 | 12.1165 | 11.5603 | 11.1367 | 10.8204 | 10.5888 | 10.4222 | 10.3044 | 10.2213 | 10.1605 | 10.1099 | 10.0584 | 10
2021-10-16 | 940 | 940 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 85.6617 | 85.9619 | 86.1665 | 86.278 | 86.2914 | 86.1959 | 85.9754 | 85.6097 | 85.0751 | 84.3456 | 83.3962 | 82.2067 | 80.7657 | 79.071 | 77.1203 | 74.8827 | 72.2455 | 68.945 | 64.5251 | 58.4333 | 50.4372 | 41.5775 | 33.9762 | 28.4 | 24.4936 | 21.6714 | 19.4752 | 17.6722 | 16.1379 | 14.8295 | 13.7326 | 12.8354 | 12.1201 | 11.5634 | 11.1392 | 10.8225 | 10.5903 | 10.4234 | 10.3052 | 10.2219 | 10.1608 | 10.1098 | 10.0582 | 10
2021-10-17 | 941 | 941 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 85.5973 | 85.8978 | 86.1024 | 86.2137 | 86.2269 | 86.1309 | 85.9098 | 85.5435 | 85.008 | 84.2778 | 83.3278 | 82.1379 | 80.6968 | 79.002 | 77.0505 | 74.8097 | 72.1654 | 68.8523 | 64.4171 | 58.3184 | 50.3494 | 41.5935 | 34.0196 | 28.438 | 24.5183 | 21.6852 | 19.4826 | 17.6769 | 16.1421 | 14.8336 | 13.7367 | 12.8394 | 12.1237 | 11.5664 | 11.1417 | 10.8245 | 10.5919 | 10.4246 | 10.3061 | 10.2224 | 10.161 | 10.1098 | 10.058 | 10
2021-10-18 | 942 | 942 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 85.5275 | 85.8283 | 86.0329 | 86.1441 | 86.1569 | 86.0604 | 85.8388 | 85.4718 | 84.9356 | 84.2046 | 83.254 | 82.0638 | 80.6225 | 78.9276 | 76.9751 | 74.7313 | 72.0797 | 68.7542 | 64.304 | 58.199 | 50.2582 | 41.6074 | 34.062 | 28.4757 | 24.543 | 21.6991 | 19.49 | 17.6817 | 16.1462 | 14.8378 | 13.7409 | 12.8433 | 12.1272 | 11.5694 | 11.1442 | 10.8264 | 10.5934 | 10.4257 | 10.3069 | 10.2229 | 10.1612 | 10.1097 | 10.0578 | 10
2021-10-19 | 943 | 943 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 85.4523 | 85.7533 | 85.958 | 86.069 | 86.0815 | 85.9846 | 85.7624 | 85.3947 | 84.8578 | 84.1261 | 83.1749 | 81.9843 | 80.5429 | 78.8478 | 76.8944 | 74.6473 | 71.9885 | 68.6507 | 64.1857 | 58.0751 | 50.1637 | 41.6194 | 34.1036 | 28.5132 | 24.5678 | 21.7131 | 19.4975 | 17.6865 | 16.1503 | 14.8419 | 13.745 | 12.8472 | 12.1308 | 11.5724 | 11.1467 | 10.8284 | 10.5949 | 10.4268 | 10.3077 | 10.2234 | 10.1614 | 10.1096 | 10.0576 | 10
2021-10-20 | 944 | 944 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 85.3717 | 85.673 | 85.8778 | 85.9886 | 86.0008 | 85.9034 | 85.6807 | 85.3123 | 84.7746 | 84.0422 | 83.0904 | 81.8994 | 80.4579 | 78.7626 | 76.8082 | 74.5579 | 71.8918 | 68.5417 | 64.0623 | 57.9468 | 50.066 | 41.6294 | 34.1442 | 28.5504 | 24.5926 | 21.7272 | 19.5051 | 17.6914 | 16.1544 | 14.846 | 13.7491 | 12.8511 | 12.1342 | 11.5754 | 11.1491 | 10.8303 | 10.5964 | 10.428 | 10.3085 | 10.2239 | 10.1616 | 10.1095 | 10.0573 | 10
2021-10-21 | 945 | 945 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 85.2858 | 85.5874 | 85.7922 | 85.9029 | 85.9147 | 85.8169 | 85.5936 | 85.2245 | 84.6861 | 83.953 | 83.0006 | 81.8092 | 80.3676 | 78.6721 | 76.7166 | 74.4631 | 71.7896 | 68.4273 | 63.9338 | 57.8141 | 49.965 | 41.6373 | 34.1839 | 28.5874 | 24.6174 | 21.7414 | 19.5128 | 17.6963 | 16.1585 | 14.8501 | 13.7532 | 12.855 | 12.1377 | 11.5784 | 11.1515 | 10.8322 | 10.5979 | 10.429 | 10.3092 | 10.2243 | 10.1617 | 10.1094 | 10.0571 | 10
2021-10-22 | 946 | 946 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 85.1946 | 85.4965 | 85.7013 | 85.8118 | 85.8234 | 85.7251 | 85.5012 | 85.1315 | 84.5923 | 83.8585 | 82.9055 | 81.7138 | 80.2719 | 78.5762 | 76.6197 | 74.3628 | 71.682 | 68.3075 | 63.8003 | 57.677 | 49.8607 | 41.6432 | 34.2227 | 28.624 | 24.6422 | 21.7557 | 19.5205 | 17.7012 | 16.1626 | 14.8541 | 13.7572 | 12.8588 | 12.1411 | 11.5813 | 11.1539 | 10.8341 | 10.5994 | 10.4301 | 10.31 | 10.2248 | 10.1618 | 10.1093 | 10.0568 | 10
2021-10-23 | 947 | 947 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 85.0982 | 85.4003 | 85.6051 | 85.7155 | 85.7267 | 85.628 | 85.4035 | 85.0331 | 84.4933 | 83.7587 | 82.8051 | 81.613 | 80.171 | 78.4751 | 76.5174 | 74.2571 | 71.569 | 68.1825 | 63.6618 | 57.5357 | 49.7534 | 41.6471 | 34.2605 | 28.6604 | 24.6671 | 21.7701 | 19.5283 | 17.7061 | 16.1667 | 14.8581 | 13.7612 | 12.8626 | 12.1446 | 11.5842 | 11.1563 | 10.836 | 10.6008 | 10.4312 | 10.3107 | 10.2252 | 10.1619 | 10.1091 | 10.0566 | 10
2021-10-24 | 948 | 948 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 84.9965 | 85.2988 | 85.5037 | 85.6139 | 85.6248 | 85.5257 | 85.3006 | 84.9295 | 84.389 | 83.6537 | 82.6995 | 81.507 | 80.0648 | 78.3686 | 76.4098 | 74.1461 | 71.4506 | 68.0521 | 63.5183 | 57.3901 | 49.6428 | 41.649 | 34.2973 | 28.6966 | 24.692 | 21.7846 | 19.5362 | 17.711 | 16.1708 | 14.8621 | 13.7652 | 12.8664 | 12.1479 | 11.5871 | 11.1586 | 10.8379 | 10.6022 | 10.4322 | 10.3114 | 10.2256 | 10.162 | 10.1089 | 10.0563 | 10
2021-10-25 | 949 | 949 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 84.8895 | 85.1921 | 85.397 | 85.5071 | 85.5177 | 85.4181 | 85.1925 | 84.8207 | 84.2794 | 83.5434 | 82.5887 | 81.3958 | 79.9535 | 78.257 | 76.297 | 74.0298 | 71.3268 | 67.9165 | 63.3698 | 57.2403 | 49.5292 | 41.6489 | 34.3332 | 28.7324 | 24.7168 | 21.7992 | 19.5441 | 17.716 | 16.1749 | 14.8661 | 13.7692 | 12.8701 | 12.1513 | 11.5899 | 11.161 | 10.8397 | 10.6036 | 10.4332 | 10.312 | 10.2259 | 10.1621 | 10.1088 | 10.056 | 10
2021-10-26 | 950 | 950 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 84.7774 | 85.0802 | 85.2852 | 85.3951 | 85.4054 | 85.3054 | 85.0792 | 84.7067 | 84.1647 | 83.428 | 82.4727 | 81.2795 | 79.8369 | 78.1401 | 76.1789 | 73.9082 | 71.1978 | 67.7757 | 63.2165 | 57.0863 | 49.4124 | 41.6467 | 34.3682 | 28.7679 | 24.7417 | 21.8138 | 19.5521 | 17.721 | 16.179 | 14.8701 | 13.7731 | 12.8739 | 12.1546 | 11.5928 | 11.1633 | 10.8415 | 10.605 | 10.4342 | 10.3127 | 10.2263 | 10.1622 | 10.1086 | 10.0557 | 10
2021-10-27 | 951 | 951 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 84.6602 | 84.9632 | 85.1682 | 85.278 | 85.288 | 85.1875 | 84.9607 | 84.5876 | 84.0449 | 83.3075 | 82.3516 | 81.158 | 79.7152 | 78.0181 | 76.0556 | 73.7814 | 71.0635 | 67.6297 | 63.0584 | 56.9283 | 49.2927 | 41.6426 | 34.4021 | 28.803 | 24.7666 | 21.8286 | 19.5602 | 17.7261 | 16.1831 | 14.874 | 13.777 | 12.8776 | 12.1579 | 11.5956 | 11.1656 | 10.8433 | 10.6063 | 10.4352 | 10.3133 | 10.2266 | 10.1622 | 10.1083 | 10.0554 | 10
2021-10-28 | 952 | 952 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 84.5378 | 84.8411 | 85.0462 | 85.1558 | 85.1655 | 85.0645 | 84.8372 | 84.4634 | 83.9199 | 83.1818 | 82.2253 | 81.0314 | 79.5884 | 77.8909 | 75.9271 | 73.6493 | 70.924 | 67.4786 | 62.8955 | 56.7661 | 49.1699 | 41.6364 | 34.435 | 28.8379 | 24.7914 | 21.8434 | 19.5683 | 17.7311 | 16.1872 | 14.8779 | 13.7808 | 12.8812 | 12.1612 | 11.5984 | 11.1679 | 10.8451 | 10.6077 | 10.4361 | 10.3139 | 10.2269 | 10.1622 | 10.1081 | 10.0551 | 10
2021-10-29 | 953 | 953 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 84.4104 | 84.7139 | 84.919 | 85.0285 | 85.0379 | 84.9365 | 84.7085 | 84.3341 | 83.7899 | 83.0511 | 82.0941 | 80.8997 | 79.4565 | 77.7587 | 75.7936 | 73.5121 | 70.7793 | 67.3224 | 62.7279 | 56.5999 | 49.0442 | 41.6282 | 34.467 | 28.8724 | 24.8163 | 21.8583 | 19.5765 | 17.7362 | 16.1913 | 14.8818 | 13.7847 | 12.8849 | 12.1645 | 11.6011 | 11.1701 | 10.8468 | 10.609 | 10.4371 | 10.3145 | 10.2272 | 10.1622 | 10.1079 | 10.0548 | 10
2021-10-30 | 954 | 954 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 84.278 | 84.5817 | 84.7868 | 84.8962 | 84.9053 | 84.8034 | 84.5749 | 84.1998 | 83.6549 | 82.9154 | 81.9578 | 80.763 | 79.3196 | 77.6214 | 75.6549 | 73.3697 | 70.6295 | 67.1612 | 62.5556 | 56.4297 | 48.9155 | 41.6181 | 34.4979 | 28.9065 | 24.8411 | 21.8732 | 19.5848 | 17.7414 | 16.1954 | 14.8857 | 13.7885 | 12.8885 | 12.1677 | 11.6039 | 11.1723 | 10.8486 | 10.6103 | 10.438 | 10.3151 | 10.2274 | 10.1622 | 10.1076 | 10.0544 | 10
2021-10-31 | 955 | 955 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 84.1405 | 84.4445 | 84.6497 | 84.7589 | 84.7676 | 84.6653 | 84.4363 | 84.0605 | 83.5149 | 82.7747 | 81.8165 | 80.6214 | 79.1778 | 77.4791 | 75.5112 | 73.2223 | 70.4746 | 66.995 | 62.3786 | 56.2557 | 48.7839 | 41.6059 | 34.5278 | 28.9404 | 24.8658 | 21.8883 | 19.5931 | 17.7465 | 16.1994 | 14.8896 | 13.7923 | 12.8921 | 12.1709 | 11.6066 | 11.1745 | 10.8503 | 10.6115 | 10.4389 | 10.3157 | 10.2277 | 10.1621 | 10.1073 | 10.0541 | 10
2021-11-01 | 956 | 956 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 83.9982 | 84.3024 | 84.5076 | 84.6166 | 84.6251 | 84.5223 | 84.2927 | 83.9163 | 83.3699 | 82.6291 | 81.6703 | 80.4748 | 79.0309 | 77.3318 | 75.3625 | 73.0698 | 70.3146 | 66.8239 | 62.1971 | 56.0777 | 48.6495 | 41.5917 | 34.5567 | 28.9738 | 24.8906 | 21.9034 | 19.6016 | 17.7517 | 16.2035 | 14.8934 | 13.7961 | 12.8956 | 12.1741 | 11.6093 | 11.1767 | 10.852 | 10.6128 | 10.4397 | 10.3162 | 10.2279 | 10.1621 | 10.107 | 10.0538 | 10
2021-11-02 | 957 | 957 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 83.8509 | 84.1553 | 84.3606 | 84.4695 | 84.4776 | 84.3744 | 84.1442 | 83.7671 | 83.2201 | 82.4786 | 81.5192 | 80.3233 | 78.8792 | 77.1796 | 75.2088 | 72.9123 | 70.1497 | 66.6479 | 62.011 | 55.8959 | 48.5123 | 41.5755 | 34.5846 | 29.0069 | 24.9153 | 21.9185 | 19.61 | 17.757 | 16.2076 | 14.8972 | 13.7998 | 12.8991 | 12.1773 | 11.612 | 11.1789 | 10.8537 | 10.614 | 10.4406 | 10.3167 | 10.2281 | 10.162 | 10.1067 | 10.0534 | 10
2021-11-03 | 958 | 958 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 83.6988 | 84.0034 | 84.2087 | 84.3175 | 84.3253 | 84.2217 | 83.9909 | 83.6132 | 83.0654 | 82.3232 | 81.3632 | 80.167 | 78.7226 | 77.0226 | 75.0502 | 72.7499 | 69.9798 | 66.4671 | 61.8205 | 55.7104 | 48.3723 | 41.5574 | 34.6114 | 29.0396 | 24.9399 | 21.9338 | 19.6186 | 17.7622 | 16.2117 | 14.901 | 13.8035 | 12.9026 | 12.1804 | 11.6146 | 11.181 | 10.8553 | 10.6153 | 10.4414 | 10.3172 | 10.2283 | 10.1619 | 10.1064 | 10.053 | 10
2021-11-04 | 959 | 959 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 83.5419 | 83.8467 | 84.0521 | 84.1607 | 84.1682 | 84.0641 | 83.8328 | 83.4544 | 82.9059 | 82.163 | 81.2025 | 80.0059 | 78.5612 | 76.8607 | 74.8868 | 72.5826 | 69.805 | 66.2815 | 61.6256 | 55.5211 | 48.2296 | 41.5373 | 34.6372 | 29.0719 | 24.9645 | 21.9491 | 19.6272 | 17.7675 | 16.2157 | 14.9048 | 13.8072 | 12.9061 | 12.1835 | 11.6173 | 11.1832 | 10.857 | 10.6165 | 10.4422 | 10.3177 | 10.2285 | 10.1618 | 10.1061 | 10.0527 | 10
2021-11-05 | 960 | 960 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 83.3803 | 83.6853 | 83.8907 | 83.9991 | 84.0063 | 83.9018 | 83.6699 | 83.2908 | 82.7417 | 81.9981 | 81.037 | 79.84 | 78.3951 | 76.694 | 74.7186 | 72.4104 | 69.6253 | 66.0912 | 61.4263 | 55.3282 | 48.0842 | 41.5152 | 34.662 | 29.1038 | 24.989 | 21.9644 | 19.6358 | 17.7728 | 16.2198 | 14.9086 | 13.8108 | 12.9096 | 12.1866 | 11.6199 | 11.1853 | 10.8586 | 10.6176 | 10.443 | 10.3182 | 10.2286 | 10.1616 | 10.1057 | 10.0523 | 10
2021-11-06 | 961 | 961 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 83.2139 | 83.5191 | 83.7245 | 83.8329 | 83.8398 | 83.7348 | 83.5023 | 83.1226 | 82.5727 | 81.8285 | 80.8669 | 79.6695 | 78.2243 | 76.5226 | 74.5455 | 72.2334 | 69.4409 | 65.8962 | 61.2227 | 55.1318 | 47.9361 | 41.4911 | 34.6856 | 29.1353 | 25.0135 | 21.9798 | 19.6445 | 17.7781 | 16.2239 | 14.9123 | 13.8145 | 12.913 | 12.1896 | 11.6225 | 11.1873 | 10.8602 | 10.6188 | 10.4438 | 10.3186 | 10.2288 | 10.1615 | 10.1053 | 10.0519 | 10
2021-11-07 | 962 | 962 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 83.0429 | 83.3483 | 83.5538 | 83.662 | 83.6686 | 83.5631 | 83.3301 | 82.9497 | 82.3992 | 81.6542 | 80.692 | 79.4942 | 78.0488 | 76.3466 | 74.3678 | 72.0517 | 69.2517 | 65.6967 | 61.0149 | 54.9317 | 47.7855 | 41.4651 | 34.7082 | 29.1663 | 25.0379 | 21.9952 | 19.6533 | 17.7835 | 16.228 | 14.9161 | 13.8181 | 12.9164 | 12.1927 | 11.625 | 11.1894 | 10.8617 | 10.6199 | 10.4446 | 10.319 | 10.2289 | 10.1613 | 10.105 | 10.0515 | 10
2021-11-08 | 963 | 963 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 82.8673 | 83.1729 | 83.3784 | 83.4865 | 83.4927 | 83.3868 | 83.1533 | 82.7722 | 82.221 | 81.4754 | 80.5126 | 79.3144 | 77.8687 | 76.1659 | 74.1854 | 71.8653 | 69.0579 | 65.4925 | 60.8029 | 54.7282 | 47.6323 | 41.4372 | 34.7298 | 29.197 | 25.0622 | 22.0107 | 19.6621 | 17.7889 | 16.2321 | 14.9198 | 13.8217 | 12.9198 | 12.1957 | 11.6276 | 11.1914 | 10.8633 | 10.6211 | 10.4453 | 10.3194 | 10.229 | 10.1611 | 10.1046 | 10.0511 | 10
2021-11-09 | 964 | 964 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 82.6872 | 82.9929 | 83.1985 | 83.3064 | 83.3124 | 83.206 | 82.9719 | 82.5902 | 82.0383 | 81.292 | 80.3287 | 79.1301 | 77.684 | 75.9806 | 73.9984 | 71.6743 | 68.8594 | 65.284 | 60.5869 | 54.5213 | 47.4767 | 41.4073 | 34.7503 | 29.2272 | 25.0864 | 22.0263 | 19.671 | 17.7944 | 16.2361 | 14.9235 | 13.8252 | 12.9231 | 12.1987 | 11.6301 | 11.1935 | 10.8648 | 10.6222 | 10.446 | 10.3198 | 10.229 | 10.1609 | 10.1042 | 10.0507 | 10
2021-11-10 | 965 | 965 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 82.5025 | 82.8085 | 83.0141 | 83.1218 | 83.1275 | 83.0207 | 82.786 | 82.4037 | 81.851 | 81.1041 | 80.1403 | 78.9413 | 77.4949 | 75.7908 | 73.8069 | 71.4786 | 68.6564 | 65.0709 | 60.3667 | 54.3111 | 47.3185 | 41.3755 | 34.7697 | 29.257 | 25.1106 | 22.0418 | 19.68 | 17.7998 | 16.2402 | 14.9272 | 13.8288 | 12.9264 | 12.2016 | 11.6326 | 11.1955 | 10.8664 | 10.6232 | 10.4467 | 10.3202 | 10.2291 | 10.1607 | 10.1037 | 10.0502 | 10
2021-11-11 | 966 | 966 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 82.3135 | 82.6196 | 82.8252 | 82.9329 | 82.9382 | 82.831 | 82.5957 | 82.2128 | 81.6594 | 80.9118 | 79.9474 | 78.748 | 77.3013 | 75.5966 | 73.6109 | 71.2785 | 68.4489 | 64.8536 | 60.1426 | 54.0975 | 47.158 | 41.3418 | 34.788 | 29.2864 | 25.1346 | 22.0575 | 19.689 | 17.8053 | 16.2443 | 14.9308 | 13.8323 | 12.9297 | 12.2046 | 11.6351 | 11.1974 | 10.8679 | 10.6243 | 10.4474 | 10.3205 | 10.2291 | 10.1604 | 10.1033 | 10.0498 | 10
2021-11-12 | 967 | 967 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 82.1201 | 82.4264 | 82.632 | 82.7395 | 82.7446 | 82.6369 | 82.4011 | 82.0174 | 81.4634 | 80.7151 | 79.7502 | 78.5504 | 77.1033 | 75.398 | 73.4104 | 71.0739 | 68.2369 | 64.6319 | 59.9146 | 53.8808 | 46.9951 | 41.3062 | 34.8052 | 29.3153 | 25.1586 | 22.0731 | 19.698 | 17.8109 | 16.2484 | 14.9345 | 13.8358 | 12.933 | 12.2075 | 11.6375 | 11.1994 | 10.8693 | 10.6254 | 10.4481 | 10.3208 | 10.2291 | 10.1602 | 10.1028 | 10.0494 | 10
2021-11-13 | 968 | 968 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 81.9223 | 82.2288 | 82.4345 | 82.5418 | 82.5466 | 82.4385 | 82.2021 | 81.8178 | 81.2631 | 80.5142 | 79.5487 | 78.3485 | 76.901 | 75.195 | 73.2056 | 70.8649 | 68.0206 | 64.406 | 59.6828 | 53.6608 | 46.8299 | 41.2687 | 34.8214 | 29.3438 | 25.1824 | 22.0888 | 19.7072 | 17.8164 | 16.2525 | 14.9381 | 13.8392 | 12.9362 | 12.2104 | 11.64 | 11.2013 | 10.8708 | 10.6264 | 10.4487 | 10.3211 | 10.2291 | 10.1599 | 10.1024 | 10.0489 | 10
2021-11-14 | 969 | 969 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 81.7204 | 82.027 | 82.2327 | 82.3399 | 82.3444 | 82.2358 | 81.9989 | 81.614 | 81.0585 | 80.309 | 79.3429 | 78.1423 | 76.6945 | 74.9877 | 72.9964 | 70.6516 | 67.7999 | 64.176 | 59.4472 | 53.4378 | 46.6624 | 41.2293 | 34.8364 | 29.3718 | 25.2062 | 22.1045 | 19.7163 | 17.822 | 16.2566 | 14.9418 | 13.8427 | 12.9395 | 12.2132 | 11.6424 | 11.2033 | 10.8722 | 10.6274 | 10.4494 | 10.3214 | 10.2291 | 10.1596 | 10.1019 | 10.0485 | 10
2021-11-15 | 970 | 970 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 81.5142 | 81.821 | 82.0268 | 82.1338 | 82.138 | 82.029 | 81.7915 | 81.4059 | 80.8498 | 80.0996 | 79.133 | 77.932 | 76.4838 | 74.7762 | 72.783 | 70.434 | 67.575 | 63.9418 | 59.2079 | 53.2118 | 46.4927 | 41.188 | 34.8504 | 29.3993 | 25.2298 | 22.1203 | 19.7256 | 17.8277 | 16.2607 | 14.9454 | 13.8461 | 12.9426 | 12.2161 | 11.6448 | 11.2052 | 10.8737 | 10.6284 | 10.45 | 10.3217 | 10.2291 | 10.1593 | 10.1014 | 10.048 | 10
2021-11-16 | 971 | 971 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 81.3039 | 81.6109 | 81.8167 | 81.9236 | 81.9274 | 81.818 | 81.5799 | 81.1937 | 80.6369 | 79.886 | 78.9189 | 77.7175 | 76.2689 | 74.5606 | 72.5655 | 70.2122 | 67.3459 | 63.7037 | 58.9649 | 52.9828 | 46.3209 | 41.1449 | 34.8632 | 29.4263 | 25.2533 | 22.136 | 19.7348 | 17.8333 | 16.2648 | 14.949 | 13.8495 | 12.9458 | 12.2189 | 11.6471 | 11.207 | 10.8751 | 10.6294 | 10.4506 | 10.322 | 10.229 | 10.159 | 10.1009 | 10.0476 | 10
2021-11-17 | 972 | 972 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 81.0896 | 81.3967 | 81.6025 | 81.7093 | 81.7129 | 81.603 | 81.3643 | 80.9775 | 80.42 | 79.6685 | 78.7008 | 77.499 | 76.05 | 74.3409 | 72.3438 | 69.9862 | 67.1128 | 63.4616 | 58.7184 | 52.7509 | 46.147 | 41.1 | 34.875 | 29.4529 | 25.2767 | 22.1518 | 19.7441 | 17.839 | 16.269 | 14.9526 | 13.8529 | 12.949 | 12.2217 | 11.6495 | 11.2089 | 10.8765 | 10.6303 | 10.4511 | 10.3222 | 10.229 | 10.1587 | 10.1004 | 10.0471 | 10
2021-11-18 | 973 | 973 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 80.8713 | 81.1785 | 81.3844 | 81.491 | 81.4943 | 81.3839 | 81.1448 | 80.7572 | 80.1991 | 79.4469 | 78.4787 | 77.2765 | 75.8271 | 74.1172 | 72.118 | 69.7562 | 66.8755 | 63.2156 | 58.4684 | 52.5162 | 45.971 | 41.0532 | 34.8857 | 29.4789 | 25.2999 | 22.1676 | 19.7535 | 17.8447 | 16.2731 | 14.9561 | 13.8562 | 12.9521 | 12.2245 | 11.6518 | 11.2107 | 10.8778 | 10.6313 | 10.4517 | 10.3224 | 10.2289 | 10.1583 | 10.0999 | 10.0466 | 10
2021-11-19 | 974 | 974 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 80.6491 | 80.9564 | 81.1623 | 81.2688 | 81.2717 | 81.161 | 80.9212 | 80.5331 | 79.9743 | 79.2214 | 78.2526 | 77.05 | 75.6002 | 73.8895 | 71.8883 | 69.5222 | 66.6343 | 62.9658 | 58.215 | 52.2787 | 45.793 | 41.0046 | 34.8952 | 29.5045 | 25.323 | 22.1834 | 19.7629 | 17.8505 | 16.2772 | 14.9597 | 13.8596 | 12.9552 | 12.2272 | 11.6541 | 11.2126 | 10.8792 | 10.6322 | 10.4522 | 10.3226 | 10.2288 | 10.1579 | 10.0994 | 10.0462 | 10
2021-11-20 | 975 | 975 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 80.423 | 80.7305 | 80.9364 | 81.0427 | 81.0454 | 80.9342 | 80.6939 | 80.3051 | 79.7456 | 78.9921 | 78.0228 | 76.8197 | 75.3695 | 73.6579 | 71.6546 | 69.2842 | 66.3892 | 62.7123 | 57.9583 | 52.0386 | 45.6131 | 40.9542 | 34.9037 | 29.5296 | 25.346 | 22.1992 | 19.7724 | 17.8563 | 16.2813 | 14.9632 | 13.8629 | 12.9583 | 12.2299 | 11.6564 | 11.2144 | 10.8805 | 10.6331 | 10.4528 | 10.3228 | 10.2287 | 10.1576 | 10.0988 | 10.0457 | 10
2021-11-21 | 976 | 976 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 80.1931 | 80.5007 | 80.7066 | 80.8128 | 80.8152 | 80.7036 | 80.4627 | 80.0733 | 79.5131 | 78.759 | 77.7891 | 76.5856 | 75.1349 | 73.4225 | 71.4171 | 69.0424 | 66.1403 | 62.4552 | 57.6983 | 51.7959 | 45.4313 | 40.9021 | 34.911 | 29.5542 | 25.3688 | 22.2151 | 19.7819 | 17.8621 | 16.2855 | 14.9668 | 13.8662 | 12.9613 | 12.2326 | 11.6587 | 11.2162 | 10.8818 | 10.634 | 10.4533 | 10.323 | 10.2285 | 10.1572 | 10.0983 | 10.0452 | 10
2021-11-22 | 977 | 977 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 79.9595 | 80.2673 | 80.4732 | 80.5793 | 80.5813 | 80.4692 | 80.2278 | 79.8378 | 79.2769 | 78.5221 | 77.5517 | 76.3478 | 74.8967 | 73.1833 | 71.1759 | 68.7968 | 65.8877 | 62.1945 | 57.4352 | 51.5506 | 45.2476 | 40.8482 | 34.9172 | 29.5782 | 25.3915 | 22.2309 | 19.7915 | 17.8679 | 16.2896 | 14.9703 | 13.8695 | 12.9644 | 12.2353 | 11.6609 | 11.2179 | 10.8831 | 10.6348 | 10.4538 | 10.3231 | 10.2284 | 10.1568 | 10.0977 | 10.0447 | 10
2021-11-23 | 978 | 978 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 79.7223 | 80.0302 | 80.2361 | 80.342 | 80.3438 | 80.2313 | 79.9893 | 79.5986 | 79.0371 | 78.2817 | 77.3107 | 76.1064 | 74.6548 | 72.9405 | 70.9309 | 68.5474 | 65.6313 | 61.9303 | 57.1689 | 51.3029 | 45.0622 | 40.7925 | 34.9224 | 29.6017 | 25.414 | 22.2468 | 19.8011 | 17.8738 | 16.2938 | 14.9738 | 13.8727 | 12.9674 | 12.238 | 11.6631 | 11.2197 | 10.8844 | 10.6357 | 10.4542 | 10.3232 | 10.2282 | 10.1563 | 10.0971 | 10.0442 | 10
2021-11-24 | 979 | 979 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 79.4815 | 79.7895 | 79.9954 | 80.1012 | 80.1027 | 79.9897 | 79.7472 | 79.3559 | 78.7937 | 78.0376 | 77.0661 | 75.8614 | 74.4093 | 72.6941 | 70.6823 | 68.2945 | 65.3714 | 61.6626 | 56.8996 | 51.0527 | 44.875 | 40.7351 | 34.9264 | 29.6247 | 25.4363 | 22.2626 | 19.8107 | 17.8797 | 16.298 | 14.9773 | 13.876 | 12.9704 | 12.2406 | 11.6653 | 11.2214 | 10.8857 | 10.6365 | 10.4547 | 10.3234 | 10.228 | 10.1559 | 10.0965 | 10.0437 | 10
2021-11-25 | 980 | 980 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 79.2372 | 79.5453 | 79.7513 | 79.8569 | 79.8581 | 79.7447 | 79.5016 | 79.1097 | 78.5468 | 77.7901 | 76.8181 | 75.6129 | 74.1603 | 72.4441 | 70.4301 | 68.0379 | 65.1079 | 61.3916 | 56.6274 | 50.8003 | 44.6862 | 40.6761 | 34.9293 | 29.6472 | 25.4585 | 22.2784 | 19.8204 | 17.8856 | 16.3021 | 14.9808 | 13.8792 | 12.9733 | 12.2433 | 11.6675 | 11.2231 | 10.8869 | 10.6373 | 10.4551 | 10.3235 | 10.2278 | 10.1554 | 10.0959 | 10.0432 | 10
2021-11-26 | 981 | 981 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 78.9895 | 79.2977 | 79.5037 | 79.6092 | 79.61 | 79.4962 | 79.2526 | 78.86 | 78.2965 | 77.5392 | 76.5666 | 75.3609 | 73.9078 | 72.1907 | 70.1744 | 67.7779 | 64.841 | 61.1174 | 56.3524 | 50.5457 | 44.4957 | 40.6153 | 34.9311 | 29.6691 | 25.4805 | 22.2943 | 19.8301 | 17.8916 | 16.3063 | 14.9843 | 13.8824 | 12.9763 | 12.2459 | 11.6697 | 11.2248 | 10.8882 | 10.6382 | 10.4556 | 10.3236 | 10.2276 | 10.155 | 10.0953 | 10.0426 | 10
2021-11-27 | 982 | 982 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 78.7385 | 79.0467 | 79.2527 | 79.3581 | 79.3587 | 79.2444 | 79.0002 | 78.607 | 78.0428 | 77.2849 | 76.3117 | 75.1056 | 73.652 | 71.9339 | 69.9154 | 67.5144 | 64.5708 | 60.84 | 56.0745 | 50.2888 | 44.3037 | 40.5528 | 34.9318 | 29.6905 | 25.5023 | 22.3101 | 19.8399 | 17.8976 | 16.3105 | 14.9878 | 13.8856 | 12.9792 | 12.2484 | 11.6719 | 11.2265 | 10.8894 | 10.6389 | 10.456 | 10.3236 | 10.2274 | 10.1545 | 10.0947 | 10.0421 | 10
2021-11-28 | 983 | 983 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 78.4842 | 78.7925 | 78.9985 | 79.1037 | 79.104 | 78.9893 | 78.7446 | 78.3507 | 77.7859 | 77.0273 | 76.0536 | 74.8471 | 73.393 | 71.6738 | 69.653 | 67.2476 | 64.2972 | 60.5595 | 55.794 | 50.0299 | 44.1103 | 40.4887 | 34.9314 | 29.7114 | 25.5239 | 22.3259 | 19.8496 | 17.9036 | 16.3147 | 14.9913 | 13.8887 | 12.9821 | 12.251 | 11.674 | 11.2282 | 10.8906 | 10.6397 | 10.4564 | 10.3237 | 10.2271 | 10.154 | 10.0941 | 10.0416 | 10
2021-11-29 | 984 | 984 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 78.2267 | 78.5351 | 78.7411 | 78.8462 | 78.8462 | 78.731 | 78.4858 | 78.0913 | 77.5258 | 76.7666 | 75.7924 | 74.5853 | 73.1307 | 71.4105 | 69.3874 | 66.9776 | 64.0205 | 60.276 | 55.5108 | 49.769 | 43.9153 | 40.423 | 34.9299 | 29.7317 | 25.5454 | 22.3417 | 19.8595 | 17.9097 | 16.3189 | 14.9948 | 13.8919 | 12.985 | 12.2535 | 11.6761 | 11.2298 | 10.8918 | 10.6405 | 10.4567 | 10.3237 | 10.2269 | 10.1535 | 10.0934 | 10.0411 | 10
2021-11-30 | 985 | 985 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 77.9661 | 78.2746 | 78.4806 | 78.5855 | 78.5852 | 78.4696 | 78.2238 | 77.8287 | 77.2625 | 76.5027 | 75.528 | 74.3205 | 72.8653 | 71.144 | 69.1186 | 66.7043 | 63.7406 | 59.9895 | 55.2251 | 49.5062 | 43.719 | 40.3557 | 34.9273 | 29.7514 | 25.5666 | 22.3575 | 19.8693 | 17.9158 | 16.3231 | 14.9982 | 13.895 | 12.9879 | 12.2561 | 11.6782 | 11.2314 | 10.8929 | 10.6412 | 10.4571 | 10.3237 | 10.2266 | 10.153 | 10.0928 | 10.0405 | 10
2021-12-01 | 986 | 986 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 77.7025 | 78.011 | 78.217 | 78.3218 | 78.3212 | 78.2052 | 77.9588 | 77.5631 | 76.9963 | 76.2358 | 75.2605 | 74.0526 | 72.5968 | 70.8744 | 68.8467 | 66.428 | 63.4577 | 59.7003 | 54.937 | 49.2415 | 43.5214 | 40.2868 | 34.9236 | 29.7706 | 25.5877 | 22.3732 | 19.8792 | 17.9219 | 16.3274 | 15.0017 | 13.8981 | 12.9907 | 12.2586 | 11.6803 | 11.233 | 10.8941 | 10.6419 | 10.4574 | 10.3237 | 10.2263 | 10.1524 | 10.0921 | 10.04 | 10
2021-12-02 | 987 | 987 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 77.4359 | 77.7445 | 77.9505 | 78.0552 | 78.0543 | 77.9378 | 77.6909 | 77.2945 | 76.7271 | 75.966 | 74.9901 | 73.7817 | 72.3254 | 70.6019 | 68.5718 | 66.1487 | 63.1719 | 59.4082 | 54.6466 | 48.9751 | 43.3225 | 40.2163 | 34.9187 | 29.7892 | 25.6085 | 22.3889 | 19.8892 | 17.928 | 16.3316 | 15.0051 | 13.9012 | 12.9935 | 12.2611 | 11.6823 | 11.2346 | 10.8952 | 10.6427 | 10.4578 | 10.3237 | 10.226 | 10.1519 | 10.0915 | 10.0395 | 10
2021-12-03 | 988 | 988 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 77.1665 | 77.4751 | 77.6811 | 77.7857 | 77.7844 | 77.6676 | 77.4201 | 77.0231 | 76.455 | 75.6933 | 74.7169 | 73.508 | 72.0511 | 70.3265 | 68.294 | 65.8664 | 62.8832 | 59.1135 | 54.3538 | 48.707 | 43.1224 | 40.1442 | 34.9128 | 29.8073 | 25.6292 | 22.4046 | 19.8991 | 17.9342 | 16.3359 | 15.0086 | 13.9043 | 12.9964 | 12.2635 | 11.6844 | 11.2362 | 10.8963 | 10.6434 | 10.4581 | 10.3237 | 10.2257 | 10.1513 | 10.0908 | 10.0389 | 10
2021-12-04 | 989 | 989 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 76.8943 | 77.203 | 77.409 | 77.5133 | 77.5118 | 77.3945 | 77.1465 | 76.7489 | 76.1801 | 75.4178 | 74.4409 | 73.2315 | 71.774 | 70.0482 | 68.0133 | 65.5813 | 62.5917 | 58.8163 | 54.0589 | 48.4372 | 42.9212 | 40.0707 | 34.9058 | 29.8248 | 25.6496 | 22.4203 | 19.9091 | 17.9404 | 16.3401 | 15.012 | 13.9074 | 12.9991 | 12.266 | 11.6864 | 11.2378 | 10.8974 | 10.644 | 10.4584 | 10.3237 | 10.2253 | 10.1508 | 10.0901 | 10.0384 | 10
2021-12-05 | 990 | 990 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 76.6194 | 76.9281 | 77.1341 | 77.2383 | 77.2365 | 77.1188 | 76.8702 | 76.472 | 75.9025 | 75.1396 | 74.1621 | 72.9523 | 71.4942 | 69.7673 | 67.7299 | 65.2935 | 62.2975 | 58.5165 | 53.7619 | 48.166 | 42.7189 | 39.9956 | 34.8978 | 29.8417 | 25.6698 | 22.4359 | 19.9191 | 17.9467 | 16.3444 | 15.0154 | 13.9105 | 13.0019 | 12.2684 | 11.6884 | 11.2393 | 10.8985 | 10.6447 | 10.4587 | 10.3236 | 10.225 | 10.1502 | 10.0894 | 10.0378 | 10
2021-12-06 | 991 | 991 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 76.3418 | 76.6506 | 76.8566 | 76.9607 | 76.9586 | 76.8404 | 76.5913 | 76.1924 | 75.6224 | 74.8588 | 73.8808 | 72.6704 | 71.2117 | 69.4836 | 67.4438 | 65.0029 | 62.0007 | 58.2143 | 53.4629 | 47.8933 | 42.5156 | 39.9191 | 34.8886 | 29.858 | 25.6898 | 22.4515 | 19.9292 | 17.9529 | 16.3487 | 15.0188 | 13.9135 | 13.0047 | 12.2708 | 11.6904 | 11.2409 | 10.8996 | 10.6454 | 10.459 | 10.3236 | 10.2246 | 10.1496 | 10.0887 | 10.0373 | 10
2021-12-07 | 992 | 992 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 76.0618 | 76.3706 | 76.5765 | 76.6805 | 76.6781 | 76.5595 | 76.3098 | 75.9104 | 75.3396 | 74.5754 | 73.5969 | 72.386 | 70.9267 | 69.1974 | 67.1551 | 64.7098 | 61.7014 | 57.9099 | 53.162 | 47.6192 | 42.3113 | 39.8411 | 34.8783 | 29.8738 | 25.7096 | 22.4671 | 19.9392 | 17.9592 | 16.353 | 15.0223 | 13.9165 | 13.0074 | 12.2732 | 11.6924 | 11.2424 | 10.9007 | 10.646 | 10.4592 | 10.3235 | 10.2243 | 10.149 | 10.088 | 10.0367 | 10
2021-12-08 | 993 | 993 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 75.7793 | 76.0881 | 76.294 | 76.3978 | 76.3951 | 76.2761 | 76.0259 | 75.6258 | 75.0544 | 74.2896 | 73.3105 | 72.0992 | 70.6392 | 68.9087 | 66.8639 | 64.4142 | 61.3997 | 57.6032 | 52.8593 | 47.3438 | 42.1062 | 39.7616 | 34.867 | 29.889 | 25.7292 | 22.4826 | 19.9493 | 17.9655 | 16.3573 | 15.0257 | 13.9196 | 13.0101 | 12.2756 | 11.6943 | 11.2439 | 10.9017 | 10.6466 | 10.4595 | 10.3234 | 10.2239 | 10.1484 | 10.0873 | 10.0362 | 10
2021-12-09 | 994 | 994 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 75.4944 | 75.8033 | 76.0092 | 76.1128 | 76.1098 | 75.9904 | 75.7397 | 75.3389 | 74.7669 | 74.0015 | 73.0218 | 71.81 | 70.3494 | 68.6176 | 66.5703 | 64.1162 | 61.0956 | 57.2944 | 52.5548 | 47.0673 | 41.9001 | 39.6808 | 34.8546 | 29.9035 | 25.7485 | 22.498 | 19.9595 | 17.9719 | 16.3616 | 15.0291 | 13.9226 | 13.0128 | 12.2779 | 11.6963 | 11.2454 | 10.9028 | 10.6473 | 10.4597 | 10.3233 | 10.2235 | 10.1478 | 10.0866 | 10.0356 | 10
2021-12-10 | 995 | 995 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 75.2073 | 75.5161 | 75.722 | 75.8255 | 75.8222 | 75.7024 | 75.4511 | 75.0498 | 74.4771 | 73.711 | 72.7309 | 71.5185 | 70.0572 | 68.3242 | 66.2743 | 63.8158 | 60.7893 | 56.9835 | 52.2487 | 46.7896 | 41.6934 | 39.5986 | 34.8412 | 29.9175 | 25.7676 | 22.5135 | 19.9696 | 17.9783 | 16.366 | 15.0325 | 13.9255 | 13.0155 | 12.2803 | 11.6982 | 11.2468 | 10.9038 | 10.6479 | 10.4599 | 10.3232 | 10.2231 | 10.1472 | 10.0859 | 10.0351 | 10
2021-12-11 | 996 | 996 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 74.918 | 75.2268 | 75.4327 | 75.536 | 75.5325 | 75.4122 | 75.1604 | 74.7584 | 74.1851 | 73.4184 | 72.4377 | 71.2248 | 69.7629 | 68.0285 | 65.9761 | 63.5132 | 60.4808 | 56.6707 | 51.941 | 46.5109 | 41.4859 | 39.515 | 34.8266 | 29.9309 | 25.7864 | 22.5288 | 19.9797 | 17.9847 | 16.3703 | 15.0359 | 13.9285 | 13.0182 | 12.2826 | 11.7001 | 11.2483 | 10.9048 | 10.6485 | 10.4602 | 10.3231 | 10.2227 | 10.1465 | 10.0852 | 10.0345 | 10
2021-12-12 | 997 | 997 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 74.6266 | 74.9354 | 75.1413 | 75.2445 | 75.2406 | 75.1198 | 74.8675 | 74.465 | 73.891 | 73.1237 | 72.1424 | 70.929 | 69.4664 | 67.7308 | 65.6758 | 63.2085 | 60.1703 | 56.3561 | 51.6319 | 46.2312 | 41.2777 | 39.4302 | 34.8111 | 29.9437 | 25.805 | 22.5441 | 19.9899 | 17.9911 | 16.3747 | 15.0394 | 13.9315 | 13.0209 | 12.2849 | 11.702 | 11.2497 | 10.9058 | 10.649 | 10.4604 | 10.323 | 10.2223 | 10.1459 | 10.0845 | 10.0339 | 10
2021-12-13 | 998 | 998 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 74.3332 | 74.642 | 74.8478 | 74.9509 | 74.9467 | 74.8255 | 74.5727 | 74.1695 | 73.5949 | 72.827 | 71.8452 | 70.6312 | 69.1679 | 67.431 | 65.3734 | 62.9017 | 59.8578 | 56.0397 | 51.3214 | 45.9507 | 41.069 | 39.344 | 34.7944 | 29.9559 | 25.8233 | 22.5594 | 20.0001 | 17.9976 | 16.3791 | 15.0428 | 13.9345 | 13.0235 | 12.2872 | 11.7039 | 11.2512 | 10.9068 | 10.6496 | 10.4606 | 10.3228 | 10.2218 | 10.1452 | 10.0837 | 10.0334 | 10
2021-12-14 | 999 | 999 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 74.0379 | 74.3467 | 74.5525 | 74.6553 | 74.6509 | 74.5293 | 74.2759 | 73.8721 | 73.2968 | 72.5283 | 71.546 | 70.3315 | 68.8674 | 67.1292 | 65.069 | 62.593 | 59.5434 | 55.7216 | 51.0097 | 45.6694 | 40.8598 | 39.2565 | 34.7768 | 29.9675 | 25.8414 | 22.5746 | 20.0103 | 18.0041 | 16.3835 | 15.0462 | 13.9374 | 13.0261 | 12.2895 | 11.7057 | 11.2526 | 10.9078 | 10.6502 | 10.4607 | 10.3227 | 10.2214 | 10.1446 | 10.083 | 10.0328 | 10
2021-12-15 | 1000 | 1000 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 73.7407 | 74.0495 | 74.2552 | 74.358 | 74.3532 | 74.2312 | 73.9773 | 73.5729 | 72.997 | 72.2279 | 71.2449 | 70.03 | 68.5652 | 66.8255 | 64.7628 | 62.2823 | 59.2273 | 55.402 | 50.6967 | 45.3874 | 40.6501 | 39.1678 | 34.7581 | 29.9785 | 25.8592 | 22.5897 | 20.0205 | 18.0106 | 16.3879 | 15.0496 | 13.9403 | 13.0287 | 12.2917 | 11.7076 | 11.254 | 10.9087 | 10.6507 | 10.4609 | 10.3225 | 10.2209 | 10.1439 | 10.0822 | 10.0322 | 10
2021-12-16 | 1001 | 1001 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 73.4419 | 73.7506 | 73.9563 | 74.0589 | 74.0538 | 73.9314 | 73.6769 | 73.2719 | 72.6954 | 71.9256 | 70.9422 | 69.7266 | 68.2611 | 66.5201 | 64.4547 | 61.97 | 58.9094 | 55.0809 | 50.3827 | 45.1048 | 40.44 | 39.0778 | 34.7383 | 29.9889 | 25.8768 | 22.6047 | 20.0308 | 18.0171 | 16.3923 | 15.053 | 13.9433 | 13.0313 | 12.294 | 11.7094 | 11.2554 | 10.9097 | 10.6512 | 10.4611 | 10.3223 | 10.2205 | 10.1432 | 10.0815 | 10.0317 | 10
2021-12-17 | 1002 | 1002 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 73.1414 | 73.45 | 73.6557 | 73.7581 | 73.7528 | 73.6299 | 73.3749 | 72.9693 | 72.3921 | 71.6218 | 70.6377 | 69.4217 | 67.9554 | 66.213 | 64.145 | 61.6559 | 58.59 | 54.7584 | 50.0677 | 44.8217 | 40.2296 | 38.9867 | 34.7176 | 29.9987 | 25.8941 | 22.6197 | 20.041 | 18.0237 | 16.3967 | 15.0564 | 13.9462 | 13.0339 | 12.2962 | 11.7113 | 11.2568 | 10.9106 | 10.6518 | 10.4612 | 10.3221 | 10.22 | 10.1425 | 10.0807 | 10.0311 | 10
2021-12-18 | 1003 | 1003 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 72.8393 | 73.1479 | 73.3535 | 73.4558 | 73.4502 | 73.3269 | 73.0713 | 72.6651 | 72.0873 | 71.3164 | 70.3318 | 69.1151 | 67.6481 | 65.9043 | 63.8336 | 61.3402 | 58.269 | 54.4347 | 49.7518 | 44.5381 | 40.0189 | 38.8944 | 34.6958 | 30.0079 | 25.9112 | 22.6346 | 20.0513 | 18.0303 | 16.4012 | 15.0598 | 13.9491 | 13.0365 | 12.2985 | 11.7131 | 11.2582 | 10.9115 | 10.6523 | 10.4613 | 10.3219 | 10.2195 | 10.1419 | 10.08 | 10.0306 | 10
2021-12-19 | 1004 | 1004 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 72.5358 | 72.8443 | 73.0499 | 73.152 | 73.1461 | 73.0223 | 72.7663 | 72.3594 | 71.781 | 71.0095 | 70.0243 | 68.8071 | 67.3393 | 65.5941 | 63.5208 | 61.0231 | 57.9467 | 54.1098 | 49.435 | 44.2541 | 39.808 | 38.8009 | 34.673 | 30.0165 | 25.9279 | 22.6495 | 20.0616 | 18.0369 | 16.4057 | 15.0632 | 13.952 | 13.0391 | 12.3007 | 11.7149 | 11.2595 | 10.9125 | 10.6528 | 10.4615 | 10.3217 | 10.219 | 10.1412 | 10.0792 | 10.03 | 10
2021-12-20 | 1005 | 1005 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 72.2309 | 72.5394 | 72.7449 | 72.8468 | 72.8406 | 72.7165 | 72.4598 | 72.0524 | 71.4734 | 70.7012 | 69.7155 | 68.4978 | 67.0292 | 65.2825 | 63.2065 | 60.7045 | 57.623 | 53.7837 | 49.1176 | 43.9699 | 39.5969 | 38.7064 | 34.6492 | 30.0244 | 25.9444 | 22.6642 | 20.0718 | 18.0435 | 16.4101 | 15.0666 | 13.9549 | 13.0416 | 12.3029 | 11.7167 | 11.2609 | 10.9134 | 10.6533 | 10.4616 | 10.3215 | 10.2185 | 10.1405 | 10.0784 | 10.0294 | 10
2021-12-21 | 1006 | 1006 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 71.9247 | 72.2331 | 72.4386 | 72.5404 | 72.5339 | 72.4093 | 72.1521 | 71.7441 | 71.1644 | 70.3917 | 69.4054 | 68.1871 | 66.7177 | 64.9696 | 62.8909 | 60.3846 | 57.2982 | 53.4567 | 48.7996 | 43.6855 | 39.3858 | 38.6108 | 34.6245 | 30.0318 | 25.9606 | 22.6789 | 20.0821 | 18.0502 | 16.4146 | 15.0701 | 13.9578 | 13.0442 | 12.305 | 11.7185 | 11.2622 | 10.9143 | 10.6538 | 10.4617 | 10.3213 | 10.218 | 10.1397 | 10.0777 | 10.0289 | 10
2021-12-22 | 1007 | 1007 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 71.6174 | 71.9257 | 72.1311 | 72.2328 | 72.2259 | 72.1009 | 71.8433 | 71.4346 | 70.8543 | 70.0809 | 69.0941 | 67.8752 | 66.405 | 64.6555 | 62.5741 | 60.0636 | 56.9722 | 53.1288 | 48.481 | 43.401 | 39.1747 | 38.5141 | 34.5987 | 30.0385 | 25.9766 | 22.6935 | 20.0924 | 18.0569 | 16.4192 | 15.0735 | 13.9607 | 13.0467 | 12.3072 | 11.7202 | 11.2635 | 10.9152 | 10.6542 | 10.4618 | 10.3211 | 10.2175 | 10.139 | 10.0769 | 10.0283 | 10
2021-12-23 | 1008 | 1008 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 71.309 | 71.6172 | 71.8226 | 71.924 | 71.9169 | 71.7915 | 71.5333 | 71.124 | 70.5431 | 69.7691 | 68.7817 | 67.5623 | 66.0912 | 64.3402 | 62.2561 | 59.7414 | 56.6452 | 52.8001 | 48.162 | 43.1164 | 38.9636 | 38.4164 | 34.572 | 30.0447 | 25.9922 | 22.708 | 20.1027 | 18.0636 | 16.4237 | 15.0769 | 13.9636 | 13.0492 | 12.3094 | 11.722 | 11.2648 | 10.916 | 10.6547 | 10.4619 | 10.3208 | 10.217 | 10.1383 | 10.0761 | 10.0277 | 10
2021-12-24 | 1009 | 1009 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 70.9996 | 71.3077 | 71.513 | 71.6143 | 71.6069 | 71.481 | 71.2223 | 70.8124 | 70.2309 | 69.4563 | 68.4684 | 67.2483 | 65.7764 | 64.0239 | 61.9371 | 59.4182 | 56.3173 | 52.4708 | 47.8427 | 42.8319 | 38.7526 | 38.3177 | 34.5443 | 30.0502 | 26.0076 | 22.7224 | 20.113 | 18.0704 | 16.4282 | 15.0803 | 13.9664 | 13.0517 | 12.3115 | 11.7237 | 11.2662 | 10.9169 | 10.6552 | 10.462 | 10.3206 | 10.2165 | 10.1376 | 10.0754 | 10.0272 | 10
2021-12-25 | 1010 | 1010 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 70.6893 | 70.9973 | 71.2025 | 71.3036 | 71.2959 | 71.1697 | 70.9104 | 70.4999 | 69.9178 | 69.1426 | 68.1541 | 66.9334 | 65.4607 | 63.7067 | 61.6171 | 59.094 | 55.9886 | 52.1408 | 47.5231 | 42.5476 | 38.5418 | 38.218 | 34.5156 | 30.0551 | 26.0226 | 22.7368 | 20.1233 | 18.0771 | 16.4328 | 15.0838 | 13.9693 | 13.0542 | 12.3137 | 11.7255 | 11.2675 | 10.9178 | 10.6556 | 10.462 | 10.3203 | 10.2159 | 10.1369 | 10.0746 | 10.0266 | 10
2021-12-26 | 1011 | 1011 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 70.3781 | 70.6861 | 70.8912 | 70.9922 | 70.9842 | 70.8575 | 70.5977 | 70.1866 | 69.6038 | 68.828 | 67.839 | 66.6177 | 65.1441 | 63.3886 | 61.2963 | 58.7691 | 55.6591 | 51.8103 | 47.2034 | 42.2635 | 38.3312 | 38.1174 | 34.486 | 30.0594 | 26.0374 | 22.751 | 20.1335 | 18.0839 | 16.4374 | 15.0872 | 13.9721 | 13.0567 | 12.3158 | 11.7272 | 11.2687 | 10.9186 | 10.656 | 10.4621 | 10.3201 | 10.2154 | 10.1361 | 10.0738 | 10.026 | 10
2021-12-27 | 1012 | 1012 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 70.0663 | 70.3741 | 70.5792 | 70.68 | 70.6717 | 70.5446 | 70.2843 | 69.8726 | 69.2892 | 68.5128 | 67.5231 | 66.3013 | 64.8269 | 63.0697 | 60.9747 | 58.4434 | 55.329 | 51.4794 | 46.8837 | 41.9798 | 38.121 | 38.0159 | 34.4555 | 30.0631 | 26.0519 | 22.7651 | 20.1438 | 18.0907 | 16.442 | 15.0906 | 13.975 | 13.0592 | 12.3179 | 11.7289 | 11.27 | 10.9195 | 10.6565 | 10.4622 | 10.3198 | 10.2148 | 10.1354 | 10.073 | 10.0255 | 10
2021-12-28 | 1013 | 1013 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 69.7539 | 70.0616 | 70.2666 | 70.3672 | 70.3586 | 70.2311 | 69.9702 | 69.558 | 68.9739 | 68.1969 | 67.2067 | 65.9842 | 64.5089 | 62.7502 | 60.6525 | 58.1171 | 54.9984 | 51.1482 | 46.564 | 41.6964 | 37.9111 | 37.9135 | 34.424 | 30.0662 | 26.0661 | 22.7792 | 20.1541 | 18.0975 | 16.4466 | 15.0941 | 13.9779 | 13.0616 | 12.32 | 11.7306 | 11.2713 | 10.9203 | 10.6569 | 10.4622 | 10.3195 | 10.2143 | 10.1346 | 10.0723 | 10.0249 | 10
2021-12-29 | 1014 | 1014 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 69.441 | 69.7485 | 69.9534 | 70.0539 | 70.045 | 69.917 | 69.6556 | 69.2428 | 68.6581 | 67.8805 | 66.8897 | 65.6666 | 64.1904 | 62.4302 | 60.3297 | 57.7902 | 54.6674 | 50.8168 | 46.2444 | 41.4135 | 37.7016 | 37.8103 | 34.3917 | 30.0686 | 26.08 | 22.7931 | 20.1644 | 18.1044 | 16.4512 | 15.0975 | 13.9807 | 13.0641 | 12.3221 | 11.7323 | 11.2726 | 10.9211 | 10.6573 | 10.4623 | 10.3192 | 10.2137 | 10.1339 | 10.0715 | 10.0244 | 10
2021-12-30 | 1015 | 1015 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 69.1276 | 69.435 | 69.6398 | 69.7401 | 69.7309 | 69.6025 | 69.3406 | 68.9272 | 68.3419 | 67.5637 | 66.5723 | 65.3486 | 63.8715 | 62.1097 | 60.0064 | 57.463 | 54.336 | 50.4853 | 45.9251 | 41.1312 | 37.4926 | 37.7063 | 34.3584 | 30.0705 | 26.0935 | 22.8069 | 20.1747 | 18.1113 | 16.4559 | 15.101 | 13.9836 | 13.0665 | 12.3242 | 11.734 | 11.2738 | 10.922 | 10.6577 | 10.4623 | 10.3189 | 10.2132 | 10.1331 | 10.0707 | 10.0238 | 10
2021-12-31 | 1016 | 1016 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 68.8139 | 69.1212 | 69.3259 | 69.426 | 69.4165 | 69.2877 | 69.0253 | 68.6113 | 68.0254 | 67.2466 | 66.2546 | 65.0302 | 63.5522 | 61.7888 | 59.6828 | 57.1353 | 54.0044 | 50.1538 | 45.6062 | 40.8496 | 37.2842 | 37.6015 | 34.3242 | 30.0717 | 26.1068 | 22.8206 | 20.1849 | 18.1181 | 16.4606 | 15.1045 | 13.9864 | 13.069 | 12.3263 | 11.7356 | 11.2751 | 10.9228 | 10.6581 | 10.4624 | 10.3186 | 10.2126 | 10.1324 | 10.0699 | 10.0233 | 10
2022-01-01 | 1017 | 1017 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 68.5 | 68.8071 | 69.0117 | 69.1117 | 69.1019 | 68.9727 | 68.7097 | 68.2951 | 67.7086 | 66.9292 | 65.9366 | 64.7116 | 63.2327 | 61.4677 | 59.3589 | 56.8075 | 53.6727 | 49.8224 | 45.2876 | 40.5687 | 37.0764 | 37.496 | 34.2892 | 30.0724 | 26.1198 | 22.8343 | 20.1952 | 18.1251 | 16.4653 | 15.1079 | 13.9892 | 13.0714 | 12.3283 | 11.7373 | 11.2763 | 10.9236 | 10.6586 | 10.4624 | 10.3183 | 10.212 | 10.1316 | 10.0692 | 10.0227 | 10
2022-01-02 | 1018 | 1018 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 68.1859 | 68.4929 | 68.6974 | 68.7972 | 68.7871 | 68.6574 | 68.394 | 67.9788 | 67.3916 | 66.6116 | 65.6185 | 64.3929 | 62.913 | 61.1463 | 59.0348 | 56.4795 | 53.3409 | 49.4912 | 44.9696 | 40.2887 | 36.8693 | 37.3898 | 34.2532 | 30.0724 | 26.1324 | 22.8478 | 20.2054 | 18.132 | 16.47 | 15.1114 | 13.9921 | 13.0739 | 12.3304 | 11.739 | 11.2775 | 10.9244 | 10.6589 | 10.4624 | 10.318 | 10.2115 | 10.1309 | 10.0684 | 10.0222 | 10
2022-01-03 | 1019 | 1019 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 67.8719 | 68.1786 | 68.383 | 68.4826 | 68.4723 | 68.3422 | 68.0782 | 67.6624 | 67.0746 | 66.294 | 65.3003 | 64.074 | 62.5932 | 60.8249 | 58.7106 | 56.1514 | 53.0092 | 49.1603 | 44.6523 | 40.0095 | 36.6629 | 37.2828 | 34.2165 | 30.0718 | 26.1447 | 22.8611 | 20.2156 | 18.1389 | 16.4747 | 15.1149 | 13.9949 | 13.0763 | 12.3325 | 11.7406 | 11.2788 | 10.9252 | 10.6593 | 10.4624 | 10.3177 | 10.2109 | 10.1301 | 10.0676 | 10.0216 | 10
2022-01-04 | 1020 | 1020 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 67.5578 | 67.8644 | 68.0687 | 68.1681 | 68.1575 | 68.027 | 67.7625 | 67.3461 | 66.7577 | 65.9765 | 64.9822 | 63.7553 | 62.2735 | 60.5035 | 58.3865 | 55.8234 | 52.6776 | 48.8298 | 44.3356 | 39.7314 | 36.4573 | 37.1753 | 34.1788 | 30.0706 | 26.1568 | 22.8744 | 20.2258 | 18.1459 | 16.4794 | 15.1184 | 13.9978 | 13.0787 | 12.3345 | 11.7423 | 11.28 | 10.926 | 10.6597 | 10.4624 | 10.3174 | 10.2103 | 10.1294 | 10.0668 | 10.0211 | 10
2022-01-05 | 1021 | 1021 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 67.244 | 67.5503 | 67.7545 | 67.8538 | 67.8428 | 67.7119 | 67.4469 | 67.0299 | 66.4409 | 65.6591 | 64.6642 | 63.4366 | 61.9539 | 60.1822 | 58.0624 | 55.4955 | 52.3464 | 48.4997 | 44.0197 | 39.4543 | 36.2526 | 37.0671 | 34.1404 | 30.0688 | 26.1684 | 22.8876 | 20.236 | 18.1529 | 16.4842 | 15.1219 | 14.0006 | 13.0811 | 12.3365 | 11.7439 | 11.2812 | 10.9268 | 10.6601 | 10.4625 | 10.3171 | 10.2097 | 10.1286 | 10.0661 | 10.0206 | 10
2022-01-06 | 1022 | 1022 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 66.9303 | 67.2365 | 67.4406 | 67.5397 | 67.5284 | 67.3971 | 67.1315 | 66.714 | 66.1244 | 65.3419 | 64.3465 | 63.1182 | 61.6345 | 59.8612 | 57.7386 | 55.1679 | 52.0154 | 48.1703 | 43.7048 | 39.1784 | 36.0488 | 36.9583 | 34.1011 | 30.0665 | 26.1798 | 22.9006 | 20.2462 | 18.1599 | 16.489 | 15.1254 | 14.0034 | 13.0835 | 12.3386 | 11.7456 | 11.2824 | 10.9275 | 10.6605 | 10.4625 | 10.3168 | 10.2091 | 10.1279 | 10.0653 | 10.02 | 10
2022-01-07 | 1023 | 1023 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 66.6171 | 66.923 | 67.127 | 67.2259 | 67.2143 | 67.0826 | 66.8165 | 66.3983 | 65.8081 | 65.0251 | 64.029 | 62.8001 | 61.3154 | 59.5404 | 57.4151 | 54.8406 | 51.685 | 47.8415 | 43.3909 | 38.9037 | 35.846 | 36.849 | 34.061 | 30.0635 | 26.1909 | 22.9135 | 20.2564 | 18.1669 | 16.4938 | 15.129 | 14.0063 | 13.086 | 12.3406 | 11.7472 | 11.2836 | 10.9283 | 10.6609 | 10.4625 | 10.3165 | 10.2085 | 10.1271 | 10.0645 | 10.0195 | 10
2022-01-08 | 1024 | 1024 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 66.3042 | 66.61 | 66.8138 | 66.9125 | 66.9007 | 66.7685 | 66.5019 | 66.0832 | 65.4923 | 64.7087 | 63.712 | 62.4824 | 60.9967 | 59.22 | 57.092 | 54.5138 | 51.3551 | 47.5135 | 43.078 | 38.6303 | 35.6442 | 36.7392 | 34.0201 | 30.0599 | 26.2016 | 22.9263 | 20.2665 | 18.1739 | 16.4986 | 15.1325 | 14.0091 | 13.0884 | 12.3426 | 11.7488 | 11.2848 | 10.9291 | 10.6612 | 10.4625 | 10.3161 | 10.208 | 10.1264 | 10.0638 | 10.019 | 10
2022-01-09 | 1025 | 1025 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 65.9919 | 66.2975 | 66.5012 | 66.5997 | 66.5875 | 66.455 | 66.1878 | 65.7685 | 65.1771 | 64.3928 | 63.3956 | 62.1653 | 60.6786 | 58.9002 | 56.7693 | 54.1875 | 51.0258 | 47.1864 | 42.7663 | 38.3584 | 35.4436 | 36.6289 | 33.9784 | 30.0557 | 26.212 | 22.9389 | 20.2766 | 18.181 | 16.5034 | 15.136 | 14.012 | 13.0908 | 12.3447 | 11.7504 | 11.286 | 10.9299 | 10.6616 | 10.4625 | 10.3158 | 10.2074 | 10.1256 | 10.063 | 10.0185 | 10
2022-01-10 | 1026 | 1026 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 65.6802 | 65.9856 | 66.1891 | 66.2875 | 66.275 | 66.142 | 65.8744 | 65.4545 | 64.8624 | 64.0776 | 63.0797 | 61.8487 | 60.361 | 58.5809 | 56.4473 | 53.8619 | 50.6974 | 46.8603 | 42.456 | 38.0879 | 35.2441 | 36.5181 | 33.936 | 30.051 | 26.2221 | 22.9514 | 20.2867 | 18.1881 | 16.5083 | 15.1396 | 14.0148 | 13.0932 | 12.3467 | 11.7521 | 11.2872 | 10.9306 | 10.662 | 10.4625 | 10.3155 | 10.2068 | 10.1248 | 10.0623 | 10.018 | 10
2022-01-11 | 1027 | 1027 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 65.3693 | 65.6744 | 65.8778 | 65.976 | 65.9632 | 65.8298 | 65.5616 | 65.1412 | 64.5485 | 63.7631 | 62.7646 | 61.5329 | 60.0441 | 58.2623 | 56.126 | 53.537 | 50.3697 | 46.5352 | 42.1469 | 37.8191 | 35.0459 | 36.4069 | 33.8928 | 30.0456 | 26.2319 | 22.9638 | 20.2968 | 18.1951 | 16.5131 | 15.1432 | 14.0177 | 13.0956 | 12.3487 | 11.7537 | 11.2884 | 10.9314 | 10.6623 | 10.4625 | 10.3152 | 10.2062 | 10.1241 | 10.0615 | 10.0174 | 10
2022-01-12 | 1028 | 1028 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 65.0592 | 65.364 | 65.5673 | 65.6653 | 65.6522 | 65.5184 | 65.2497 | 64.8287 | 64.2354 | 63.4493 | 62.4503 | 61.2178 | 59.728 | 57.9445 | 55.8054 | 53.2129 | 50.043 | 46.2114 | 41.8394 | 37.5518 | 34.8489 | 36.2954 | 33.8488 | 30.0397 | 26.2413 | 22.9761 | 20.3069 | 18.2022 | 16.518 | 15.1467 | 14.0205 | 13.098 | 12.3507 | 11.7553 | 11.2896 | 10.9322 | 10.6627 | 10.4624 | 10.3148 | 10.2056 | 10.1233 | 10.0608 | 10.0169 | 10
2022-01-13 | 1029 | 1029 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 64.75 | 65.0546 | 65.2577 | 65.3555 | 65.3421 | 65.2079 | 64.9387 | 64.517 | 63.9232 | 63.1365 | 62.1368 | 60.9037 | 59.4128 | 57.6275 | 55.4857 | 52.8897 | 49.7174 | 45.8888 | 41.5334 | 37.2863 | 34.6533 | 36.1835 | 33.8042 | 30.0331 | 26.2504 | 22.9882 | 20.3169 | 18.2094 | 16.5229 | 15.1503 | 14.0234 | 13.1004 | 12.3527 | 11.7569 | 11.2908 | 10.9329 | 10.663 | 10.4624 | 10.3145 | 10.205 | 10.1226 | 10.06 | 10.0164 | 10
2022-01-14 | 1030 | 1030 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 64.4418 | 64.7461 | 64.9491 | 65.0467 | 65.033 | 64.8984 | 64.6287 | 64.2064 | 63.612 | 62.8247 | 61.8244 | 60.5905 | 59.0986 | 57.3116 | 55.167 | 52.5676 | 49.3929 | 45.5675 | 41.2291 | 37.0227 | 34.4591 | 36.0713 | 33.7588 | 30.026 | 26.2591 | 23.0001 | 20.3269 | 18.2165 | 16.5279 | 15.1539 | 14.0262 | 13.1028 | 12.3547 | 11.7585 | 11.2919 | 10.9337 | 10.6634 | 10.4624 | 10.3142 | 10.2044 | 10.1218 | 10.0593 | 10.0159 | 10
2022-01-15 | 1031 | 1031 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 64.1347 | 64.4388 | 64.6416 | 64.739 | 64.725 | 64.59 | 64.3197 | 63.8969 | 63.3018 | 62.514 | 61.5131 | 60.2785 | 58.7855 | 56.9967 | 54.8494 | 52.2466 | 49.0697 | 45.2477 | 40.9265 | 36.7609 | 34.2664 | 35.9588 | 33.7127 | 30.0184 | 26.2676 | 23.012 | 20.3368 | 18.2236 | 16.5328 | 15.1575 | 14.0291 | 13.1051 | 12.3567 | 11.7601 | 11.2931 | 10.9345 | 10.6638 | 10.4624 | 10.3138 | 10.2038 | 10.1211 | 10.0585 | 10.0155 | 10
2022-01-16 | 1032 | 1032 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 63.8288 | 64.1326 | 64.3353 | 64.4325 | 64.4182 | 64.2827 | 64.012 | 63.5886 | 62.9929 | 62.2044 | 61.2029 | 59.9676 | 58.4735 | 56.6829 | 54.5329 | 51.9268 | 48.7478 | 44.9295 | 40.6257 | 36.501 | 34.0752 | 35.8461 | 33.666 | 30.0101 | 26.2757 | 23.0237 | 20.3468 | 18.2308 | 16.5378 | 15.1612 | 14.032 | 13.1075 | 12.3587 | 11.7617 | 11.2943 | 10.9352 | 10.6641 | 10.4624 | 10.3135 | 10.2032 | 10.1204 | 10.0578 | 10.015 | 10
2022-01-17 | 1033 | 1033 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 63.5242 | 63.8278 | 64.0303 | 64.1273 | 64.1127 | 63.9768 | 63.7055 | 63.2816 | 62.6853 | 61.8962 | 60.894 | 59.658 | 58.1628 | 56.3705 | 54.2177 | 51.6083 | 48.4273 | 44.6129 | 40.3269 | 36.2432 | 33.8855 | 35.7331 | 33.6185 | 30.0013 | 26.2834 | 23.0352 | 20.3567 | 18.2379 | 16.5428 | 15.1648 | 14.0349 | 13.1099 | 12.3607 | 11.7633 | 11.2955 | 10.936 | 10.6645 | 10.4624 | 10.3132 | 10.2027 | 10.1196 | 10.0571 | 10.0145 | 10
2022-01-18 | 1034 | 1034 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 63.221 | 63.5243 | 63.7266 | 63.8234 | 63.8085 | 63.6722 | 63.4004 | 62.9759 | 62.379 | 61.5893 | 60.5865 | 59.3497 | 57.8535 | 56.0593 | 53.9039 | 51.2912 | 48.1083 | 44.2981 | 40.03 | 35.9876 | 33.6975 | 35.62 | 33.5704 | 29.9919 | 26.2908 | 23.0466 | 20.3665 | 18.2451 | 16.5478 | 15.1685 | 14.0377 | 13.1123 | 12.3627 | 11.7649 | 11.2967 | 10.9367 | 10.6648 | 10.4624 | 10.3128 | 10.2021 | 10.1189 | 10.0564 | 10.014 | 10
2022-01-19 | 1035 | 1035 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 62.9193 | 63.2222 | 63.4244 | 63.521 | 63.5058 | 63.3691 | 63.0968 | 62.6717 | 62.0742 | 61.2839 | 60.2805 | 59.0429 | 57.5455 | 55.7496 | 53.5915 | 50.9756 | 47.791 | 43.9851 | 39.7353 | 35.7341 | 33.5112 | 35.5067 | 33.5217 | 29.982 | 26.2979 | 23.0579 | 20.3764 | 18.2523 | 16.5528 | 15.1721 | 14.0406 | 13.1147 | 12.3647 | 11.7665 | 11.2978 | 10.9375 | 10.6652 | 10.4624 | 10.3125 | 10.2015 | 10.1182 | 10.0557 | 10.0136 | 10
2022-01-20 | 1036 | 1036 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 62.6191 | 62.9218 | 63.1238 | 63.2202 | 63.2047 | 63.0675 | 62.7947 | 62.369 | 61.7709 | 60.98 | 59.976 | 58.7376 | 57.2392 | 55.4414 | 53.2807 | 50.6617 | 47.4754 | 43.674 | 39.4427 | 35.4829 | 33.3267 | 35.3934 | 33.4724 | 29.9715 | 26.3047 | 23.069 | 20.3862 | 18.2595 | 16.5579 | 15.1758 | 14.0435 | 13.1171 | 12.3667 | 11.768 | 11.299 | 10.9382 | 10.6655 | 10.4624 | 10.3122 | 10.2009 | 10.1174 | 10.055 | 10.0131 | 10
2022-01-21 | 1037 | 1037 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 62.3206 | 62.623 | 62.8248 | 62.921 | 62.9052 | 62.7676 | 62.4943 | 62.068 | 61.4693 | 60.6778 | 59.6731 | 58.434 | 56.9344 | 55.1349 | 52.9714 | 50.3494 | 47.1616 | 43.365 | 39.1524 | 35.2341 | 33.144 | 35.2799 | 33.4224 | 29.9604 | 26.3111 | 23.0799 | 20.3959 | 18.2667 | 16.5629 | 15.1795 | 14.0464 | 13.1195 | 12.3687 | 11.7696 | 11.3002 | 10.939 | 10.6659 | 10.4624 | 10.3119 | 10.2003 | 10.1167 | 10.0543 | 10.0126 | 10
2022-01-22 | 1038 | 1038 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 62.0239 | 62.3259 | 62.5276 | 62.6235 | 62.6074 | 62.4694 | 62.1956 | 61.7688 | 61.1694 | 60.3773 | 59.372 | 58.1321 | 56.6314 | 54.8301 | 52.664 | 50.0388 | 46.8497 | 43.0581 | 38.8645 | 34.9877 | 32.9631 | 35.1665 | 33.3719 | 29.9489 | 26.3172 | 23.0907 | 20.4056 | 18.2739 | 16.568 | 15.1832 | 14.0494 | 13.1219 | 12.3707 | 11.7712 | 11.3014 | 10.9398 | 10.6663 | 10.4624 | 10.3116 | 10.1998 | 10.116 | 10.0536 | 10.0122 | 10
2022-01-23 | 1039 | 1039 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 61.729 | 62.0307 | 62.2321 | 62.3279 | 62.3115 | 62.173 | 61.8987 | 61.4713 | 60.8714 | 60.0787 | 59.0727 | 57.8321 | 56.3302 | 54.5271 | 52.3583 | 49.7302 | 46.5399 | 42.7534 | 38.579 | 34.7437 | 32.7841 | 35.053 | 33.3208 | 29.9367 | 26.3229 | 23.1014 | 20.4153 | 18.2811 | 16.5731 | 15.187 | 14.0523 | 13.1243 | 12.3727 | 11.7728 | 11.3025 | 10.9405 | 10.6666 | 10.4624 | 10.3112 | 10.1992 | 10.1153 | 10.0529 | 10.0118 | 10
2022-01-24 | 1040 | 1040 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 61.436 | 61.7374 | 61.9387 | 62.0342 | 62.0175 | 61.8786 | 61.6038 | 61.1758 | 60.5753 | 59.7819 | 58.7753 | 57.5339 | 56.0309 | 54.2259 | 52.0545 | 49.4235 | 46.2321 | 42.451 | 38.2961 | 34.5024 | 32.6071 | 34.9396 | 33.2691 | 29.924 | 26.3283 | 23.1118 | 20.4249 | 18.2883 | 16.5782 | 15.1907 | 14.0552 | 13.1268 | 12.3747 | 11.7744 | 11.3037 | 10.9413 | 10.667 | 10.4624 | 10.3109 | 10.1987 | 10.1146 | 10.0522 | 10.0113 | 10
2022-01-25 | 1041 | 1041 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 61.1451 | 61.4461 | 61.6472 | 61.7425 | 61.7255 | 61.5862 | 61.3109 | 60.8823 | 60.2812 | 59.4872 | 58.48 | 57.2378 | 55.7336 | 53.9268 | 51.7528 | 49.1189 | 45.9265 | 42.151 | 38.0157 | 34.2637 | 32.4322 | 34.8262 | 33.2169 | 29.9108 | 26.3333 | 23.1222 | 20.4345 | 18.2956 | 16.5834 | 15.1945 | 14.0581 | 13.1292 | 12.3767 | 11.776 | 11.3049 | 10.942 | 10.6674 | 10.4624 | 10.3106 | 10.1981 | 10.1139 | 10.0515 | 10.0109 | 10
2022-01-26 | 1042 | 1042 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 60.8562 | 61.1569 | 61.3578 | 61.4529 | 61.4355 | 61.2959 | 61.02 | 60.5909 | 59.9892 | 59.1946 | 58.1867 | 56.9437 | 55.4384 | 53.6297 | 51.4531 | 48.8164 | 45.6231 | 41.8535 | 37.7381 | 34.0277 | 32.2593 | 34.7129 | 33.1641 | 29.8971 | 26.3381 | 23.1323 | 20.4441 | 18.3028 | 16.5885 | 15.1982 | 14.0611 | 13.1316 | 12.3787 | 11.7776 | 11.3061 | 10.9428 | 10.6677 | 10.4624 | 10.3103 | 10.1975 | 10.1132 | 10.0509 | 10.0105 | 10
2022-01-27 | 1043 | 1043 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 60.5696 | 60.8699 | 61.0706 | 61.1655 | 61.1478 | 61.0077 | 60.7314 | 60.3017 | 59.6994 | 58.9042 | 57.8956 | 56.6518 | 55.1453 | 53.3348 | 51.1556 | 48.5162 | 45.3222 | 41.5585 | 37.4633 | 33.7945 | 32.0885 | 34.5998 | 33.1109 | 29.8829 | 26.3424 | 23.1423 | 20.4536 | 18.3101 | 16.5937 | 15.202 | 14.0641 | 13.134 | 12.3807 | 11.7792 | 11.3073 | 10.9436 | 10.6681 | 10.4624 | 10.31 | 10.197 | 10.1125 | 10.0502 | 10.0101 | 10
2022-01-28 | 1044 | 1044 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 60.2852 | 60.5852 | 60.7857 | 60.8803 | 60.8624 | 60.7219 | 60.445 | 60.0148 | 59.4118 | 58.616 | 57.6068 | 56.3622 | 54.8545 | 53.0422 | 50.8604 | 48.2183 | 45.0237 | 41.2662 | 37.1913 | 33.5642 | 31.9199 | 34.4868 | 33.0571 | 29.8681 | 26.3465 | 23.1522 | 20.463 | 18.3173 | 16.5989 | 15.2058 | 14.067 | 13.1365 | 12.3827 | 11.7808 | 11.3084 | 10.9444 | 10.6685 | 10.4624 | 10.3097 | 10.1965 | 10.1119 | 10.0496 | 10.0097 | 10
2022-01-29 | 1045 | 1045 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 60.0033 | 60.3029 | 60.5031 | 60.5976 | 60.5793 | 60.4384 | 60.161 | 59.7302 | 59.1266 | 58.3302 | 57.3204 | 56.0749 | 54.566 | 52.7519 | 50.5676 | 47.9228 | 44.7277 | 40.9766 | 36.9222 | 33.3368 | 31.7536 | 34.374 | 33.0029 | 29.8528 | 26.3502 | 23.1618 | 20.4724 | 18.3246 | 16.6041 | 15.2097 | 14.07 | 13.1389 | 12.3847 | 11.7824 | 11.3096 | 10.9451 | 10.6689 | 10.4624 | 10.3094 | 10.1959 | 10.1112 | 10.049 | 10.0093 | 10
2022-01-30 | 1046 | 1046 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 59.7238 | 60.023 | 60.223 | 60.3172 | 60.2987 | 60.1573 | 59.8795 | 59.448 | 58.8439 | 58.0469 | 57.0364 | 55.7901 | 54.28 | 52.464 | 50.2771 | 47.6298 | 44.4344 | 40.6899 | 36.6562 | 33.1123 | 31.5895 | 34.2615 | 32.9482 | 29.837 | 26.3536 | 23.1714 | 20.4818 | 18.3318 | 16.6094 | 15.2135 | 14.073 | 13.1413 | 12.3867 | 11.784 | 11.3108 | 10.9459 | 10.6693 | 10.4625 | 10.3091 | 10.1954 | 10.1105 | 10.0483 | 10.0089 | 10
2022-01-31 | 1047 | 1047 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 59.4468 | 59.7457 | 59.9455 | 60.0394 | 60.0205 | 59.8788 | 59.6004 | 59.1685 | 58.5637 | 57.7661 | 56.7549 | 55.5078 | 53.9965 | 52.1787 | 49.9893 | 47.3394 | 44.1438 | 40.4061 | 36.3933 | 32.891 | 31.4277 | 34.1492 | 32.8931 | 29.8208 | 26.3566 | 23.1807 | 20.4911 | 18.3391 | 16.6146 | 15.2174 | 14.076 | 13.1438 | 12.3887 | 11.7856 | 11.312 | 10.9467 | 10.6696 | 10.4625 | 10.3089 | 10.1949 | 10.1099 | 10.0477 | 10.0085 | 10
2022-02-01 | 1048 | 1048 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 59.1725 | 59.471 | 59.6705 | 59.7643 | 59.7451 | 59.6029 | 59.324 | 58.8915 | 58.2861 | 57.4879 | 56.476 | 55.2281 | 53.7156 | 51.8959 | 49.704 | 47.0517 | 43.856 | 40.1253 | 36.1336 | 32.6727 | 31.2684 | 34.0373 | 32.8375 | 29.804 | 26.3593 | 23.1899 | 20.5004 | 18.3464 | 16.6199 | 15.2213 | 14.079 | 13.1462 | 12.3907 | 11.7872 | 11.3132 | 10.9475 | 10.67 | 10.4625 | 10.3086 | 10.1944 | 10.1093 | 10.0471 | 10.0081 | 10
2022-02-02 | 1049 | 1049 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 58.9009 | 59.199 | 59.3983 | 59.4918 | 59.4723 | 59.3297 | 59.0503 | 58.6172 | 58.0113 | 57.2124 | 56.1999 | 54.9511 | 53.4373 | 51.6159 | 49.4214 | 46.7667 | 43.571 | 39.8476 | 35.8771 | 32.4577 | 31.1114 | 33.9257 | 32.7816 | 29.7867 | 26.3616 | 23.1989 | 20.5096 | 18.3536 | 16.6252 | 15.2251 | 14.082 | 13.1487 | 12.3928 | 11.7889 | 11.3144 | 10.9483 | 10.6704 | 10.4626 | 10.3083 | 10.1939 | 10.1086 | 10.0465 | 10.0078 | 10
2022-02-03 | 1050 | 1050 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 58.6321 | 58.9297 | 59.1289 | 59.2221 | 59.2023 | 59.0593 | 58.7794 | 58.3457 | 57.7392 | 56.9397 | 55.9265 | 54.6769 | 53.1619 | 51.3386 | 49.1417 | 46.4847 | 43.2891 | 39.573 | 35.624 | 32.2459 | 30.957 | 33.8144 | 32.7253 | 29.769 | 26.3636 | 23.2077 | 20.5187 | 18.3609 | 16.6305 | 15.2291 | 14.0851 | 13.1512 | 12.3948 | 11.7905 | 11.3156 | 10.9491 | 10.6709 | 10.4626 | 10.3081 | 10.1934 | 10.108 | 10.0459 | 10.0074 | 10
2022-02-04 | 1051 | 1051 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 58.3661 | 58.6634 | 58.8623 | 58.9553 | 58.9351 | 58.7917 | 58.5113 | 58.0771 | 57.47 | 56.6698 | 55.656 | 54.4055 | 52.8893 | 51.0641 | 48.8648 | 46.2055 | 43.0102 | 39.3017 | 35.3743 | 32.0374 | 30.805 | 33.7036 | 32.6685 | 29.7508 | 26.3653 | 23.2164 | 20.5278 | 18.3682 | 16.6359 | 15.233 | 14.0881 | 13.1537 | 12.3969 | 11.7921 | 11.3169 | 10.9499 | 10.6713 | 10.4627 | 10.3078 | 10.1929 | 10.1074 | 10.0454 | 10.0071 | 10
2022-02-05 | 1052 | 1052 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 58.1032 | 58.4 | 58.5986 | 58.6914 | 58.671 | 58.5271 | 58.2462 | 57.8114 | 57.2037 | 56.403 | 55.3884 | 54.1371 | 52.6196 | 50.7926 | 48.5908 | 45.9293 | 42.7345 | 39.0337 | 35.1281 | 31.8323 | 30.6557 | 33.5932 | 32.6115 | 29.7321 | 26.3667 | 23.2249 | 20.5369 | 18.3755 | 16.6412 | 15.237 | 14.0912 | 13.1562 | 12.3989 | 11.7938 | 11.3181 | 10.9507 | 10.6717 | 10.4627 | 10.3076 | 10.1924 | 10.1068 | 10.0448 | 10.0068 | 10
2022-02-06 | 1053 | 1053 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 57.8432 | 58.1397 | 58.338 | 58.4306 | 58.4098 | 58.2656 | 57.9842 | 57.5488 | 56.9405 | 56.1391 | 55.1238 | 53.8717 | 52.353 | 50.5241 | 48.3199 | 45.6563 | 42.462 | 38.7692 | 34.8854 | 31.6307 | 30.5089 | 33.4833 | 32.5541 | 29.713 | 26.3677 | 23.2332 | 20.5459 | 18.3827 | 16.6466 | 15.2409 | 14.0943 | 13.1587 | 12.401 | 11.7954 | 11.3193 | 10.9515 | 10.6721 | 10.4628 | 10.3073 | 10.1919 | 10.1062 | 10.0443 | 10.0064 | 10
2022-02-07 | 1054 | 1054 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 57.5864 | 57.8824 | 58.0806 | 58.1728 | 58.1518 | 58.0071 | 57.7252 | 57.2893 | 56.6803 | 55.8783 | 54.8624 | 53.6094 | 52.0894 | 50.2587 | 48.0521 | 45.3864 | 42.1928 | 38.5081 | 34.6464 | 31.4326 | 30.3648 | 33.3739 | 32.4964 | 29.6934 | 26.3684 | 23.2414 | 20.5548 | 18.39 | 16.652 | 15.2449 | 14.0974 | 13.1612 | 12.403 | 11.797 | 11.3206 | 10.9524 | 10.6726 | 10.4629 | 10.3071 | 10.1915 | 10.1056 | 10.0437 | 10.0061 | 10
2022-02-08 | 1055 | 1055 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 57.3328 | 57.6284 | 57.8263 | 57.9183 | 57.8969 | 57.7518 | 57.4694 | 57.0329 | 56.4234 | 55.6208 | 54.6042 | 53.3502 | 51.829 | 49.9964 | 47.7875 | 45.1198 | 41.927 | 38.2506 | 34.4111 | 31.238 | 30.2234 | 33.2651 | 32.4384 | 29.6733 | 26.3687 | 23.2493 | 20.5636 | 18.3973 | 16.6574 | 15.2489 | 14.1005 | 13.1637 | 12.4051 | 11.7987 | 11.3218 | 10.9532 | 10.673 | 10.463 | 10.3069 | 10.191 | 10.1051 | 10.0432 | 10.0058 | 10
2022-02-09 | 1056 | 1056 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 57.0825 | 57.3777 | 57.5753 | 57.667 | 57.6453 | 57.4998 | 57.2169 | 56.7799 | 56.1697 | 55.3665 | 54.3492 | 53.0944 | 51.5719 | 49.7374 | 47.5262 | 44.8566 | 41.6647 | 37.9967 | 34.1796 | 31.047 | 30.0847 | 33.1568 | 32.3801 | 29.6529 | 26.3688 | 23.2571 | 20.5724 | 18.4046 | 16.6628 | 15.253 | 14.1036 | 13.1662 | 12.4072 | 11.8004 | 11.3231 | 10.954 | 10.6735 | 10.4631 | 10.3067 | 10.1906 | 10.1045 | 10.0427 | 10.0055 | 10
2022-02-10 | 1057 | 1057 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 56.8356 | 57.1303 | 57.3276 | 57.4191 | 57.3971 | 57.2512 | 56.9678 | 56.5301 | 55.9194 | 55.1155 | 54.0975 | 52.8418 | 51.3181 | 49.4818 | 47.2682 | 44.5967 | 41.4059 | 37.7466 | 33.9519 | 30.8598 | 29.9488 | 33.0491 | 32.3215 | 29.632 | 26.3685 | 23.2647 | 20.5812 | 18.4118 | 16.6683 | 15.257 | 14.1068 | 13.1688 | 12.4093 | 11.802 | 11.3243 | 10.9549 | 10.6739 | 10.4632 | 10.3065 | 10.1902 | 10.104 | 10.0422 | 10.0052 | 10
2022-02-11 | 1058 | 1058 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 56.592 | 56.8863 | 57.0833 | 57.1746 | 57.1522 | 57.0059 | 56.722 | 56.2838 | 55.6725 | 54.868 | 53.8493 | 52.5927 | 51.0677 | 49.2296 | 47.0137 | 44.3404 | 41.1508 | 37.5002 | 33.7281 | 30.6762 | 29.8158 | 32.9421 | 32.2627 | 29.6106 | 26.3678 | 23.2722 | 20.5899 | 18.4191 | 16.6737 | 15.2611 | 14.1099 | 13.1713 | 12.4114 | 11.8037 | 11.3256 | 10.9557 | 10.6744 | 10.4633 | 10.3063 | 10.1897 | 10.1034 | 10.0417 | 10.0049 | 10
2022-02-12 | 1059 | 1059 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 56.352 | 56.6458 | 56.8426 | 56.9336 | 56.9109 | 56.7642 | 56.4798 | 56.041 | 55.4291 | 54.624 | 53.6045 | 52.347 | 50.8207 | 48.9808 | 46.7627 | 44.0876 | 40.8993 | 37.2578 | 33.5083 | 30.4965 | 29.6856 | 32.8357 | 32.2037 | 29.5889 | 26.3669 | 23.2795 | 20.5985 | 18.4264 | 16.6792 | 15.2652 | 14.1131 | 13.1739 | 12.4135 | 11.8054 | 11.3268 | 10.9566 | 10.6749 | 10.4634 | 10.3061 | 10.1893 | 10.1029 | 10.0412 | 10.0047 | 10
2022-02-13 | 1060 | 1060 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 56.1156 | 56.4089 | 56.6054 | 56.6961 | 56.6731 | 56.526 | 56.2411 | 55.8018 | 55.1892 | 54.3835 | 53.3633 | 52.105 | 50.5774 | 48.7356 | 46.5152 | 43.8385 | 40.6516 | 37.0192 | 33.2926 | 30.3206 | 29.5583 | 32.7301 | 32.1445 | 29.5668 | 26.3656 | 23.2865 | 20.607 | 18.4336 | 16.6847 | 15.2693 | 14.1163 | 13.1765 | 12.4156 | 11.8071 | 11.3281 | 10.9575 | 10.6753 | 10.4635 | 10.3059 | 10.1889 | 10.1024 | 10.0407 | 10.0044 | 10
2022-02-14 | 1061 | 1061 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 55.8828 | 56.1757 | 56.3719 | 56.4623 | 56.439 | 56.2914 | 56.006 | 55.5662 | 54.953 | 54.1466 | 53.1258 | 51.8665 | 50.3376 | 48.494 | 46.2714 | 43.5931 | 40.4078 | 36.7847 | 33.0809 | 30.1486 | 29.4339 | 32.6252 | 32.085 | 29.5442 | 26.364 | 23.2934 | 20.6155 | 18.4409 | 16.6902 | 15.2734 | 14.1195 | 13.1791 | 12.4177 | 11.8088 | 11.3294 | 10.9584 | 10.6758 | 10.4637 | 10.3058 | 10.1885 | 10.1019 | 10.0403 | 10.0042 | 10
2022-02-15 | 1062 | 1062 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 55.6538 | 55.9461 | 56.142 | 56.2323 | 56.2086 | 56.0606 | 55.7747 | 55.3343 | 54.7206 | 53.9135 | 52.892 | 51.6318 | 50.1016 | 48.2561 | 46.0314 | 43.3515 | 40.1679 | 36.5543 | 32.8735 | 29.9806 | 29.3126 | 32.5211 | 32.0254 | 29.5213 | 26.3621 | 23.3002 | 20.6239 | 18.4481 | 16.6957 | 15.2776 | 14.1227 | 13.1817 | 12.4198 | 11.8105 | 11.3307 | 10.9593 | 10.6764 | 10.4638 | 10.3056 | 10.1882 | 10.1014 | 10.0398 | 10.0039 | 10
2022-02-16 | 1063 | 1063 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 55.4285 | 55.7204 | 55.916 | 56.006 | 55.982 | 55.8336 | 55.5472 | 55.1062 | 54.4919 | 53.6842 | 52.6619 | 51.4008 | 49.8693 | 48.022 | 45.7951 | 43.1138 | 39.932 | 36.328 | 32.6703 | 29.8165 | 29.1942 | 32.4178 | 31.9657 | 29.4979 | 26.3599 | 23.3067 | 20.6323 | 18.4554 | 16.7013 | 15.2817 | 14.126 | 13.1843 | 12.422 | 11.8122 | 11.332 | 10.9602 | 10.6769 | 10.464 | 10.3055 | 10.1878 | 10.1009 | 10.0394 | 10.0037 | 10
2022-02-17 | 1064 | 1064 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 55.2071 | 55.4985 | 55.6938 | 55.7835 | 55.7592 | 55.6104 | 55.3235 | 54.8819 | 54.267 | 53.4587 | 52.4357 | 51.1736 | 49.6408 | 47.7918 | 45.5627 | 42.88 | 39.7001 | 36.1059 | 32.4714 | 29.6565 | 29.079 | 32.3153 | 31.9058 | 29.4742 | 26.3574 | 23.3131 | 20.6406 | 18.4626 | 16.7069 | 15.2859 | 14.1292 | 13.1869 | 12.4241 | 11.814 | 11.3334 | 10.9611 | 10.6774 | 10.4642 | 10.3053 | 10.1875 | 10.1005 | 10.039 | 10.0035 | 10
2022-02-18 | 1065 | 1065 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 54.9897 | 55.2806 | 55.4756 | 55.565 | 55.5403 | 55.3911 | 55.1037 | 54.6616 | 54.0461 | 53.2371 | 52.2134 | 50.9504 | 49.4163 | 47.5654 | 45.3343 | 42.6502 | 39.4724 | 35.8882 | 32.2768 | 29.5006 | 28.9668 | 32.2136 | 31.8459 | 29.4502 | 26.3545 | 23.3193 | 20.6488 | 18.4698 | 16.7125 | 15.2902 | 14.1325 | 13.1896 | 12.4263 | 11.8157 | 11.3347 | 10.962 | 10.6779 | 10.4644 | 10.3052 | 10.1871 | 10.1 | 10.0386 | 10.0033 | 10
2022-02-19 | 1066 | 1066 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 54.7762 | 55.0666 | 55.2613 | 55.3505 | 55.3255 | 55.1758 | 54.8879 | 54.4453 | 53.8291 | 53.0196 | 51.9951 | 50.7312 | 49.1958 | 47.3431 | 45.1098 | 42.4245 | 39.2489 | 35.6747 | 32.0867 | 29.3489 | 28.8577 | 32.1129 | 31.7858 | 29.4257 | 26.3513 | 23.3253 | 20.6569 | 18.477 | 16.7181 | 15.2944 | 14.1358 | 13.1922 | 12.4285 | 11.8175 | 11.336 | 10.963 | 10.6785 | 10.4646 | 10.3051 | 10.1868 | 10.0996 | 10.0382 | 10.0031 | 10
2022-02-20 | 1067 | 1067 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 54.5668 | 54.8567 | 55.0511 | 55.14 | 55.1147 | 54.9646 | 54.6762 | 54.233 | 53.6163 | 52.806 | 51.7808 | 50.516 | 48.9793 | 47.1248 | 44.8895 | 42.203 | 39.0296 | 35.4657 | 31.901 | 29.2013 | 28.7518 | 32.0131 | 31.7256 | 29.401 | 26.3479 | 23.3311 | 20.665 | 18.4842 | 16.7237 | 15.2987 | 14.1391 | 13.1949 | 12.4307 | 11.8192 | 11.3374 | 10.9639 | 10.6791 | 10.4648 | 10.305 | 10.1865 | 10.0992 | 10.0378 | 10.0029 | 10
2022-02-21 | 1068 | 1068 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 54.3616 | 54.651 | 54.845 | 54.9336 | 54.908 | 54.7575 | 54.4686 | 54.0248 | 53.4075 | 52.5966 | 51.5707 | 50.3049 | 48.7668 | 46.9106 | 44.6732 | 41.9856 | 38.8147 | 35.2612 | 31.7199 | 29.058 | 28.649 | 31.9143 | 31.6654 | 29.3758 | 26.3441 | 23.3367 | 20.673 | 18.4914 | 16.7293 | 15.3029 | 14.1424 | 13.1976 | 12.4329 | 11.821 | 11.3387 | 10.9649 | 10.6796 | 10.465 | 10.305 | 10.1862 | 10.0988 | 10.0375 | 10.0027 | 10
2022-02-22 | 1069 | 1069 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 54.1605 | 54.4494 | 54.6431 | 54.7314 | 54.7055 | 54.5546 | 54.2652 | 53.8208 | 53.2029 | 52.3914 | 51.3647 | 50.098 | 48.5586 | 46.7005 | 44.4612 | 41.7726 | 38.6042 | 35.0612 | 31.5433 | 28.919 | 28.5495 | 31.8165 | 31.6052 | 29.3504 | 26.34 | 23.3422 | 20.6809 | 18.4986 | 16.735 | 15.3072 | 14.1458 | 13.2003 | 12.4351 | 11.8228 | 11.3401 | 10.9658 | 10.6802 | 10.4652 | 10.3049 | 10.1859 | 10.0984 | 10.0371 | 10.0025 | 10
2022-02-23 | 1070 | 1070 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 53.9637 | 54.2521 | 54.4455 | 54.5335 | 54.5072 | 54.3559 | 54.066 | 53.6211 | 53.0026 | 52.1904 | 51.163 | 49.8953 | 48.3546 | 46.4947 | 44.2535 | 41.5639 | 38.3982 | 34.8658 | 31.3714 | 28.7842 | 28.4533 | 31.7196 | 31.5449 | 29.3246 | 26.3356 | 23.3474 | 20.6888 | 18.5058 | 16.7406 | 15.3116 | 14.1492 | 13.203 | 12.4373 | 11.8246 | 11.3415 | 10.9668 | 10.6808 | 10.4655 | 10.3049 | 10.1857 | 10.098 | 10.0368 | 10.0024 | 10
2022-02-24 | 1071 | 1071 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 53.7713 | 54.0591 | 54.2522 | 54.3399 | 54.3132 | 54.1615 | 53.8712 | 53.4257 | 52.8066 | 51.9938 | 50.9656 | 49.6969 | 48.1549 | 46.2933 | 44.0501 | 41.3596 | 38.1967 | 34.6751 | 31.2042 | 28.6539 | 28.3603 | 31.6239 | 31.4847 | 29.2985 | 26.3309 | 23.3525 | 20.6966 | 18.513 | 16.7463 | 15.3159 | 14.1526 | 13.2058 | 12.4396 | 11.8264 | 11.3429 | 10.9678 | 10.6814 | 10.4657 | 10.3048 | 10.1854 | 10.0977 | 10.0365 | 10.0022 | 10
2022-02-25 | 1072 | 1072 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 53.5832 | 53.8704 | 54.0632 | 54.1506 | 54.1236 | 53.9715 | 53.6807 | 53.2346 | 52.6149 | 51.8014 | 50.7725 | 49.5029 | 47.9596 | 46.0961 | 43.8511 | 41.1597 | 37.9997 | 34.4891 | 31.0417 | 28.5279 | 28.2706 | 31.5292 | 31.4244 | 29.2721 | 26.326 | 23.3574 | 20.7043 | 18.5201 | 16.752 | 15.3203 | 14.156 | 13.2085 | 12.4418 | 11.8283 | 11.3443 | 10.9688 | 10.682 | 10.466 | 10.3048 | 10.1852 | 10.0974 | 10.0362 | 10.0021 | 10
2022-02-26 | 1073 | 1073 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 53.3995 | 53.6862 | 53.8787 | 53.9658 | 53.9385 | 53.7859 | 53.4946 | 53.048 | 52.4277 | 51.6136 | 50.5839 | 49.3133 | 47.7686 | 45.9034 | 43.6565 | 40.9644 | 37.8074 | 34.3078 | 30.884 | 28.4064 | 28.1843 | 31.4356 | 31.3642 | 29.2454 | 26.3207 | 23.3622 | 20.7119 | 18.5273 | 16.7577 | 15.3247 | 14.1594 | 13.2113 | 12.4441 | 11.8301 | 11.3458 | 10.9698 | 10.6827 | 10.4663 | 10.3048 | 10.185 | 10.097 | 10.0359 | 10.002 | 10
2022-02-27 | 1074 | 1074 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 53.2204 | 53.5065 | 53.6986 | 53.7855 | 53.7578 | 53.6048 | 53.313 | 52.8658 | 52.2449 | 51.4302 | 50.3997 | 49.1282 | 47.5822 | 45.7152 | 43.4664 | 40.7737 | 37.6198 | 34.1314 | 30.7311 | 28.2894 | 28.1013 | 31.3432 | 31.3041 | 29.2184 | 26.3151 | 23.3667 | 20.7195 | 18.5344 | 16.7635 | 15.3291 | 14.1629 | 13.2141 | 12.4464 | 11.8319 | 11.3472 | 10.9709 | 10.6833 | 10.4666 | 10.3048 | 10.1847 | 10.0967 | 10.0357 | 10.0019 | 10
2022-02-28 | 1075 | 1075 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 53.0457 | 53.3314 | 53.5231 | 53.6097 | 53.5817 | 53.4283 | 53.1359 | 52.6882 | 52.0667 | 51.2513 | 50.2201 | 48.9476 | 47.4002 | 45.5315 | 43.281 | 40.5876 | 37.437 | 33.9598 | 30.5831 | 28.1768 | 28.0218 | 31.2519 | 31.244 | 29.1911 | 26.3093 | 23.3711 | 20.7269 | 18.5415 | 16.7692 | 15.3335 | 14.1663 | 13.2169 | 12.4487 | 11.8338 | 11.3486 | 10.9719 | 10.684 | 10.4669 | 10.3048 | 10.1846 | 10.0964 | 10.0354 | 10.0018 | 10
2022-03-01 | 1076 | 1076 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 52.8757 | 53.1608 | 53.3522 | 53.4385 | 53.4101 | 53.2563 | 52.9635 | 52.5152 | 51.8931 | 51.077 | 50.0451 | 48.7716 | 47.2229 | 45.3525 | 43.1001 | 40.4062 | 37.259 | 33.7932 | 30.4401 | 28.0688 | 27.9456 | 31.1618 | 31.184 | 29.1636 | 26.3032 | 23.3753 | 20.7343 | 18.5486 | 16.775 | 15.338 | 14.1698 | 13.2197 | 12.451 | 11.8357 | 11.3501 | 10.973 | 10.6847 | 10.4673 | 10.3049 | 10.1844 | 10.0962 | 10.0352 | 10.0017 | 10
2022-03-02 | 1077 | 1077 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 52.7104 | 52.9949 | 53.186 | 53.2719 | 53.2432 | 53.089 | 52.7957 | 52.3469 | 51.7241 | 50.9074 | 49.8747 | 48.6002 | 47.0501 | 45.178 | 42.9239 | 40.2295 | 37.0858 | 33.6316 | 30.302 | 27.9654 | 27.8729 | 31.0729 | 31.1242 | 29.1358 | 26.2968 | 23.3793 | 20.7416 | 18.5557 | 16.7807 | 15.3425 | 14.1734 | 13.2226 | 12.4534 | 11.8376 | 11.3516 | 10.9741 | 10.6854 | 10.4676 | 10.3049 | 10.1842 | 10.0959 | 10.035 | 10.0016 | 10
2022-03-03 | 1078 | 1078 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 52.5498 | 52.8337 | 53.0244 | 53.11 | 53.081 | 52.9264 | 52.6325 | 52.1832 | 51.5598 | 50.7424 | 49.709 | 48.4335 | 46.8821 | 45.0083 | 42.7525 | 40.0577 | 36.9176 | 33.475 | 30.1689 | 27.8666 | 27.8036 | 30.9853 | 31.0645 | 29.1078 | 26.2901 | 23.3831 | 20.7489 | 18.5628 | 16.7865 | 15.347 | 14.1769 | 13.2254 | 12.4557 | 11.8395 | 11.3531 | 10.9752 | 10.6861 | 10.468 | 10.305 | 10.1841 | 10.0957 | 10.0348 | 10.0016 | 10
2022-03-04 | 1079 | 1079 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 52.3939 | 52.6773 | 52.8676 | 52.9529 | 52.9236 | 52.7685 | 52.4742 | 52.0243 | 51.4003 | 50.5823 | 49.548 | 48.2716 | 46.7188 | 44.8433 | 42.5858 | 39.8907 | 36.7543 | 33.3235 | 30.0409 | 27.7725 | 27.7378 | 30.899 | 31.0049 | 29.0795 | 26.2831 | 23.3867 | 20.756 | 18.5698 | 16.7923 | 15.3515 | 14.1805 | 13.2283 | 12.4581 | 11.8414 | 11.3546 | 10.9763 | 10.6868 | 10.4684 | 10.3051 | 10.184 | 10.0955 | 10.0346 | 10.0015 | 10
2022-03-05 | 1080 | 1080 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 52.2428 | 52.5257 | 52.7156 | 52.8006 | 52.7709 | 52.6154 | 52.3206 | 51.8701 | 51.2456 | 50.4269 | 49.3919 | 48.1144 | 46.5603 | 44.6831 | 42.424 | 39.7287 | 36.596 | 33.177 | 29.9179 | 27.683 | 27.6755 | 30.814 | 30.9455 | 29.0509 | 26.2759 | 23.3902 | 20.7631 | 18.5769 | 16.7981 | 15.356 | 14.184 | 13.2312 | 12.4605 | 11.8434 | 11.3561 | 10.9774 | 10.6876 | 10.4687 | 10.3052 | 10.1839 | 10.0953 | 10.0344 | 10.0015 | 10
2022-03-06 | 1081 | 1081 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 52.0966 | 52.3789 | 52.5685 | 52.6532 | 52.6231 | 52.4672 | 52.1719 | 51.7209 | 51.0957 | 50.2763 | 49.2405 | 47.9621 | 46.4067 | 44.5277 | 42.2671 | 39.5715 | 36.4428 | 33.0358 | 29.8001 | 27.5982 | 27.6167 | 30.7303 | 30.8863 | 29.0222 | 26.2684 | 23.3934 | 20.7701 | 18.5839 | 16.804 | 15.3606 | 14.1877 | 13.2342 | 12.4629 | 11.8453 | 11.3577 | 10.9785 | 10.6883 | 10.4692 | 10.3053 | 10.1838 | 10.0951 | 10.0343 | 10.0014 | 10
2022-03-07 | 1082 | 1082 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 51.9553 | 52.237 | 52.4262 | 52.5106 | 52.4802 | 52.3239 | 52.028 | 51.5765 | 50.9507 | 50.1307 | 49.0941 | 47.8146 | 46.2579 | 44.3773 | 42.1151 | 39.4194 | 36.2947 | 32.8998 | 29.6875 | 27.5181 | 27.5615 | 30.6479 | 30.8273 | 28.9932 | 26.2607 | 23.3965 | 20.777 | 18.5909 | 16.8098 | 15.3652 | 14.1913 | 13.2371 | 12.4653 | 11.8473 | 11.3592 | 10.9797 | 10.6891 | 10.4696 | 10.3055 | 10.1837 | 10.0949 | 10.0341 | 10.0014 | 10
2022-03-08 | 1083 | 1083 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 51.819 | 52.1001 | 52.2889 | 52.373 | 52.3422 | 52.1855 | 51.8891 | 51.437 | 50.8107 | 49.9899 | 48.9526 | 47.6721 | 46.114 | 44.2318 | 41.968 | 39.2724 | 36.1518 | 32.769 | 29.58 | 27.4428 | 27.5098 | 30.567 | 30.7685 | 28.9641 | 26.2527 | 23.3994 | 20.7838 | 18.5979 | 16.8157 | 15.3698 | 14.1949 | 13.2401 | 12.4677 | 11.8493 | 11.3608 | 10.9808 | 10.6899 | 10.47 | 10.3056 | 10.1837 | 10.0948 | 10.034 | 10.0014 | 10
2022-03-09 | 1084 | 1084 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 51.6876 | 51.9681 | 52.1566 | 52.2403 | 52.2092 | 52.052 | 51.7552 | 51.3025 | 50.6756 | 49.8542 | 48.8161 | 47.5346 | 45.9751 | 44.0912 | 41.826 | 39.1304 | 36.0141 | 32.6435 | 29.4778 | 27.3723 | 27.4617 | 30.4874 | 30.71 | 28.9347 | 26.2444 | 23.4022 | 20.7906 | 18.6049 | 16.8215 | 15.3745 | 14.1986 | 13.243 | 12.4702 | 11.8513 | 11.3624 | 10.982 | 10.6907 | 10.4705 | 10.3058 | 10.1836 | 10.0946 | 10.0339 | 10.0014 | 10
2022-03-10 | 1085 | 1085 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 51.5613 | 51.8412 | 52.0292 | 52.1127 | 52.0812 | 51.9236 | 51.6263 | 51.1731 | 50.5455 | 49.7235 | 48.6845 | 47.402 | 45.8413 | 43.9557 | 41.689 | 38.9935 | 35.8816 | 32.5233 | 29.3809 | 27.3065 | 27.4172 | 30.4093 | 30.6517 | 28.9052 | 26.2359 | 23.4047 | 20.7973 | 18.6118 | 16.8274 | 15.3791 | 14.2023 | 13.246 | 12.4727 | 11.8533 | 11.364 | 10.9832 | 10.6915 | 10.471 | 10.306 | 10.1836 | 10.0945 | 10.0338 | 10.0014 | 10
2022-03-11 | 1086 | 1086 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 51.44 | 51.7193 | 51.907 | 51.9901 | 51.9583 | 51.8003 | 51.5025 | 51.0487 | 50.4205 | 49.5978 | 48.5581 | 47.2746 | 45.7124 | 43.8253 | 41.5572 | 38.8619 | 35.7544 | 32.4085 | 29.2892 | 27.2456 | 27.3763 | 30.3326 | 30.5937 | 28.8755 | 26.2271 | 23.4071 | 20.8038 | 18.6187 | 16.8333 | 15.3838 | 14.206 | 13.2491 | 12.4752 | 11.8554 | 11.3656 | 10.9845 | 10.6923 | 10.4715 | 10.3062 | 10.1836 | 10.0944 | 10.0338 | 10.0015 | 10
2022-03-12 | 1087 | 1087 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 51.3239 | 51.6026 | 51.7899 | 51.8726 | 51.8405 | 51.682 | 51.3838 | 50.9294 | 50.3006 | 49.4772 | 48.4367 | 47.1522 | 45.5887 | 43.6999 | 41.4305 | 38.7354 | 35.6325 | 32.2991 | 29.2028 | 27.1894 | 27.339 | 30.2575 | 30.5361 | 28.8456 | 26.2181 | 23.4093 | 20.8103 | 18.6257 | 16.8392 | 15.3885 | 14.2098 | 13.2521 | 12.4777 | 11.8574 | 11.3672 | 10.9857 | 10.6932 | 10.472 | 10.3064 | 10.1836 | 10.0944 | 10.0337 | 10.0015 | 10
2022-03-13 | 1088 | 1088 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 51.2129 | 51.491 | 51.6779 | 51.7603 | 51.7278 | 51.5689 | 51.2702 | 50.8153 | 50.1859 | 49.3618 | 48.3205 | 47.0349 | 45.4701 | 43.5797 | 41.309 | 38.6142 | 35.5159 | 32.1951 | 29.1218 | 27.1382 | 27.3053 | 30.1838 | 30.4787 | 28.8156 | 26.2089 | 23.4114 | 20.8167 | 18.6325 | 16.8451 | 15.3932 | 14.2135 | 13.2552 | 12.4802 | 11.8595 | 11.3689 | 10.9869 | 10.6941 | 10.4725 | 10.3066 | 10.1837 | 10.0943 | 10.0337 | 10.0016 | 10
2022-03-14 | 1089 | 1089 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 51.1071 | 51.3846 | 51.5711 | 51.6532 | 51.6203 | 51.461 | 51.1617 | 50.7063 | 50.0763 | 49.2515 | 48.2094 | 46.9228 | 45.3567 | 43.4647 | 41.1926 | 38.4983 | 35.4048 | 32.0965 | 29.0462 | 27.0918 | 27.2752 | 30.1116 | 30.4217 | 28.7854 | 26.1994 | 23.4132 | 20.8231 | 18.6394 | 16.851 | 15.398 | 14.2173 | 13.2583 | 12.4827 | 11.8616 | 11.3706 | 10.9882 | 10.6949 | 10.4731 | 10.3069 | 10.1837 | 10.0943 | 10.0337 | 10.0016 | 10
2022-03-15 | 1090 | 1090 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 51.0065 | 51.2834 | 51.4695 | 51.5512 | 51.518 | 51.3583 | 51.0585 | 50.6025 | 49.9719 | 49.1465 | 48.1036 | 46.816 | 45.2485 | 43.3549 | 41.0816 | 38.3878 | 35.299 | 32.0035 | 28.9759 | 27.0502 | 27.2488 | 30.041 | 30.365 | 28.7551 | 26.1897 | 23.4149 | 20.8293 | 18.6462 | 16.857 | 15.4028 | 14.2211 | 13.2614 | 12.4853 | 11.8637 | 11.3723 | 10.9895 | 10.6959 | 10.4736 | 10.3072 | 10.1838 | 10.0943 | 10.0337 | 10.0017 | 10
2022-03-16 | 1091 | 1091 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 50.9112 | 51.1874 | 51.3731 | 51.4545 | 51.4209 | 51.2608 | 50.9606 | 50.504 | 49.8728 | 49.0467 | 48.0029 | 46.7143 | 45.1455 | 43.2504 | 40.9758 | 38.2825 | 35.1987 | 31.916 | 28.9111 | 27.0136 | 27.2261 | 29.972 | 30.3087 | 28.7247 | 26.1797 | 23.4164 | 20.8355 | 18.6531 | 16.8629 | 15.4076 | 14.225 | 13.2645 | 12.4879 | 11.8658 | 11.374 | 10.9908 | 10.6968 | 10.4742 | 10.3075 | 10.1839 | 10.0943 | 10.0337 | 10.0018 | 10
2022-03-17 | 1092 | 1092 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 50.8211 | 51.0968 | 51.282 | 51.3631 | 51.3291 | 51.1686 | 50.8679 | 50.4107 | 49.7789 | 48.9521 | 47.9076 | 46.6179 | 45.0478 | 43.1511 | 40.8754 | 38.1827 | 35.104 | 31.834 | 28.8517 | 26.9819 | 27.207 | 29.9045 | 30.2528 | 28.6942 | 26.1696 | 23.4177 | 20.8415 | 18.6599 | 16.8689 | 15.4124 | 14.2289 | 13.2676 | 12.4905 | 11.868 | 11.3757 | 10.9921 | 10.6977 | 10.4748 | 10.3078 | 10.184 | 10.0943 | 10.0338 | 10.0019 | 10
2022-03-18 | 1093 | 1093 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 50.7364 | 51.0114 | 51.1962 | 51.277 | 51.2426 | 51.0817 | 50.7805 | 50.3228 | 49.6903 | 48.8629 | 47.8175 | 46.5268 | 44.9553 | 43.0572 | 40.7803 | 38.0883 | 35.0147 | 31.7576 | 28.7977 | 26.9551 | 27.1916 | 29.8387 | 30.1973 | 28.6635 | 26.1592 | 23.4189 | 20.8475 | 18.6666 | 16.8748 | 15.4172 | 14.2327 | 13.2708 | 12.4931 | 11.8701 | 11.3774 | 10.9935 | 10.6987 | 10.4754 | 10.3082 | 10.1842 | 10.0943 | 10.0338 | 10.002 | 10
2022-03-19 | 1094 | 1094 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 50.657 | 50.9314 | 51.1158 | 51.1962 | 51.1615 | 51.0001 | 50.6984 | 50.2401 | 49.6071 | 48.7789 | 47.7328 | 46.441 | 44.8682 | 42.9686 | 40.6906 | 37.9993 | 34.9309 | 31.6868 | 28.7493 | 26.9332 | 27.1799 | 29.7745 | 30.1423 | 28.6328 | 26.1486 | 23.4199 | 20.8534 | 18.6734 | 16.8808 | 15.4221 | 14.2367 | 13.274 | 12.4958 | 11.8723 | 11.3792 | 10.9948 | 10.6997 | 10.4761 | 10.3085 | 10.1843 | 10.0944 | 10.0339 | 10.0022 | 10
2022-03-20 | 1095 | 1095 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 50.5829 | 50.8567 | 51.0407 | 51.1207 | 51.0857 | 50.9239 | 50.6217 | 50.1629 | 49.5292 | 48.7004 | 47.6534 | 46.3606 | 44.7865 | 42.8853 | 40.6062 | 37.9159 | 34.8528 | 31.6216 | 28.7063 | 26.9162 | 27.1718 | 29.712 | 30.0876 | 28.602 | 26.1378 | 23.4207 | 20.8592 | 18.6801 | 16.8868 | 15.427 | 14.2406 | 13.2772 | 12.4984 | 11.8745 | 11.381 | 10.9962 | 10.7007 | 10.4767 | 10.3089 | 10.1845 | 10.0945 | 10.034 | 10.0023 | 10
Datum | j | Zeit | Lufttemperatur | Verbrauch | Gewinn | Direktversorgung | Speicher laden
|  | d | °C | GWh | GWh | GWh | GWh
Kontrolle |  |  | 9.5956 | 593.2138 | 644.5072 | 237.8856 | 51.2934 | 36: 18.4239
[5 empty] | 51.2934 |  |  | 35: mittlere Temperatur in beeinflusster Umgebung von 32m
gesetzter Verlust |  |  |  |  | 7.9586 | % |  | 36: 18.9256
Formulas:
Schichtnummer = A13+[vergangene Zeit]

## w
Wärmeinhalt 1: bis zum Beginn von Tag j entstandener Teil-Wärmeinhalt der Schicht i, berechnet aus den Wämezuflüssen aus Wärmenetz und Nachbarschichten entsprechend der Temperaturdifferenen
Schichtnummer | i | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Ort*) |  | m | [6 empty] | Speicherkern | -40 | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
Wärmewiderstand der Schicht | Rth | K/W | [7 empty] | 4.3109e-06 | 4.1849e-06 | 4.0643e-06 | 3.949e-06 | 3.8385e-06 | 3.7326e-06 | 3.631e-06 | 3.5336e-06 | 3.44e-06 | 3.3501e-06 | 3.2637e-06 | 3.1807e-06 | 3.1007e-06 | 3.0238e-06 | 2.9497e-06 | 2.8783e-06 | 2.8095e-06 | 2.7431e-06 | 2.6791e-06 | 2.6172e-06 | 2.5575e-06 | 2.4999e-06 | 2.4441e-06 | 2.3903e-06 | 2.3381e-06 | 2.2877e-06 | 2.2389e-06 | 2.1916e-06 | 2.1459e-06 | 2.1015e-06 | 2.0585e-06 | 2.0169e-06 | 1.9764e-06 | 1.9372e-06 | 1.8992e-06 | 1.8622e-06 | 1.8264e-06 | 1.7915e-06 | 1.7577e-06 | 1.7248e-06 | 1.6928e-06 | 1.6617e-06 | 1.6314e-06
Kapazität der Schicht | C | kWh/K | [6 empty] | 4573215.6648 | 213130.841 | 219499.1123 | 225959.5202 | 232512.0648 | 239156.746 | 245893.5638 | 252722.5182 | 259643.6093 | 266656.837 | 273762.2013 | 280959.7022 | 288249.3398 | 295631.114 | 303105.0249 | 310671.0723 | 318329.2564 | 326079.5772 | 333922.0345 | 341856.6285 | 349883.3591 | 358002.2264 | 366213.2303 | 374516.3708 | 382911.6479 | 391399.0617 | 399978.6121 | 408650.2991 | 417414.1227 | 426270.083 | 435218.1799 | 444258.4135 | 453390.7836 | 462615.2904 | 471931.9339 | 481340.7139 | 490841.6306 | 500434.6839 | 510119.8739 | 519897.2005 | 529766.6637 | 539728.2635 | 549782 | 559927.8731
Anteil der Schicht am Speichervolumen |  | % | [6 empty] | 45.0526 | 2.0996 | 2.1624 | 2.226 | 2.2906 | 2.356 | 2.4224 | 2.4897 | 2.5579 | 2.6269 | 2.6969 | 2.7678 | 2.8397 | 2.9124 | 2.986 | 3.0605 | 3.136 | 3.2123 | 3.2896 | 3.3678 | 3.4468 | 3.5268 | 3.6077 | 3.6895 | 3.7722 | 3.8558 | 3.9403 | 4.0258 | 4.1121 | 4.1994 | 4.2875 | 4.3766 | 4.4665 | 4.5574 | 4.6492 | 4.7419 | 4.8355 | 4.93 | 5.0254 | 5.1217 | 5.2189 | 5.3171 | 5.4161 | 5.5161
Volumen der Schicht | V | m³ | [6 empty] | 7484804.6888 | 348822.9804 | 359245.683 | 369819.182 | 380543.4775 | 391418.5695 | 402444.4579 | 413621.1427 | 424948.624 | 436426.9017 | 448055.9759 | 459835.8465 | 471766.5136 | 483847.9771 | 496080.2371 | 508463.2935 | 520997.1464 | 533681.7957 | 546517.2415 | 559503.4837 | 572640.5223 | 585928.3574 | 599366.989 | 612956.417 | 626696.6414 | 640587.6623 | 654629.4797 | 668822.0934 | 683165.5037 | 697659.7104 | 712304.7135 | 727100.5131 | 742047.1091 | 757144.5016 | 772392.6905 | 787791.6758 | 803341.4576 | 819042.0359 | 834893.4106 | 850895.5818 | 867048.5494 | 883352.3134 | 899806.8739 | 916412.2309
Fläche nach oben zur Luft |  | m² | [6 empty] | 74848.0469 | 1952.2244 | 1977.3571 | 2002.4899 | 2027.6226 | 2052.7553 | 2077.8881 | 2103.0208 | 2128.1536 | 2153.2863 | 2178.419 | 2203.5518 | 2228.6845 | 2253.8173 | 2278.95 | 2304.0828 | 2329.2155 | 2354.3482 | 2379.481 | 2404.6137 | 2429.7465 | 2454.8792 | 2480.0119 | 2505.1447 | 2530.2774 | 2555.4102 | 2580.5429 | 2605.6757 | 2630.8084 | 2655.9411 | 2681.0739 | 2706.2066 | 2731.3394 | 2756.4721 | 2781.6048 | 2806.7376 | 2831.8703 | 2857.0031 | 2882.1358 | 2907.2685 | 2932.4013 | 2957.534 | 2982.6668 | 3007.7995
Wärmewiderstand nach oben |  | K/W | [6 empty] | 6.6802e-05 | 0.0025612 | 0.0025286 | 0.0024969 | 0.0024659 | 0.0024358 | 0.0024063 | 0.0023775 | 0.0023495 | 0.002322 | 0.0022952 | 0.0022691 | 0.0022435 | 0.0022185 | 0.002194 | 0.0021701 | 0.0021466 | 0.0021237 | 0.0021013 | 0.0020793 | 0.0020578 | 0.0020368 | 0.0020161 | 0.0019959 | 0.0019761 | 0.0019566 | 0.00043057 | 0.00042642 | 0.00042235 | 0.00041835 | 0.00041443 | 0.00041058 | 0.0004068 | 0.00040309 | 0.00039945 | 0.00039587 | 0.00039236 | 0.00038891 | 0.00038552 | 0.00038218 | 0.00037891 | 0.00037569 | 0.00037252 | 0.00036941
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers. | [7 empty] | → | 20: noch innen; 21: erste Außenschicht
Datum | Index j | vergangene Zeit | Lufttemperatur | Verbrauch | Gewinn | Direktversorgung | Speicher laden | Speicherverlust ans Erdreich bis Datum | kumulierte Wärme im Kern | kumulierte Wärme in Schicht 1 (beginnt bei -40m, endet bei -38m) | kumulierte Wärme in Schicht 2 (beginnt bei -38m, endet bei -36m) | kumulierte Wärme in Schicht 3 | kumulierte Wärme in Schicht 4 | kumulierte Wärme in Schicht 5 | kumulierte Wärme in Schicht 6 | kumulierte Wärme in Schicht 7 | kumulierte Wärme in Schicht 8 | kumulierte Wärme in Schicht 9 | kumulierte Wärme in Schicht 10 | kumulierte Wärme in Schicht 11 | kumulierte Wärme in Schicht 12 | kumulierte Wärme in Schicht 13 | kumulierte Wärme in Schicht 14 | kumulierte Wärme in Schicht 15 | kumulierte Wärme in Schicht 16 | kumulierte Wärme in Schicht 17 | kumulierte Wärme in Schicht 18 | kumulierte Wärme in Schicht 19 | kumulierte Wärme in Schicht 20 | kumulierte Wärme in Schicht 21 (beginnt bei 0m, endet bei +2m) | kumulierte Wärme in Schicht 22 (beginnt bei 2m, endet bei +4m) | kumulierte Wärme in Schicht 23 (beginnt bei 4m, endet bei 6m) | kumulierte Wärme in Schicht 24 | kumulierte Wärme in Schicht 25 | kumulierte Wärme in Schicht 26 | kumulierte Wärme in Schicht 27 | kumulierte Wärme in Schicht 28 | kumulierte Wärme in Schicht 29 | kumulierte Wärme in Schicht 30 | kumulierte Wärme in Schicht 31 | kumulierte Wärme in Schicht 32 | kumulierte Wärme in Schicht 33 | kumulierte Wärme in Schicht 34 | kumulierte Wärme in Schicht 35 | kumulierte Wärme in Schicht 36 | kumulierte Wärme in Schicht 37 | kumulierte Wärme in Schicht 38 | kumulierte Wärme in Schicht 39 | kumulierte Wärme in Schicht 40 | kumulierte Wärme in Schicht 41 | kumulierte Wärme in Schicht 42 |  | Speicherverlust ans Erdreich bis Datum | täglicher Speicherverlust ans Erdreich am Datum
|  | d | °C | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  | GWh | GWh
2019-03-21 | 0 | 0 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2019-03-22 | 1 | 1 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 0.28152 | -297.4728 | -13.8635 | -14.2777 | -14.6979 | -15.1242 | -15.5564 | -15.9946 | -16.4388 | -16.889 | -17.3452 | -17.8073 | -18.2755 | -18.7497 | -19.2298 | -19.716 | -20.2081 | -20.7063 | -21.2104 | -21.7205 | -22.2367 | -304.2788 | 281.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.28152 | 0.28152
2019-03-23 | 2 | 2 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 0.54749 | -570.2657 | -26.5834 | -27.3709 | -28.1764 | -28.9935 | -29.8221 | -30.6622 | -31.5137 | -32.3767 | -33.2513 | -34.1373 | -35.0348 | -35.9438 | -36.8643 | -37.7963 | -38.7397 | -39.6947 | -40.6611 | -41.639 | -50.0067 | -583.7418 | 539.9411 | 7.5495 | -4.5865e-08 | -4.4761e-08 | -0.0059853 | 0.0060567 | -1.8754e-07 | -1.8323e-07 | -1.7907e-07 | -1.7505e-07 | -1.7116e-07 | -1.674e-07 | -1.6377e-07 | -1.6025e-07 | -1.5684e-07 | -1.5354e-07 | -1.5034e-07 | -1.4724e-07 | -1.4424e-07 | -1.4133e-07 | -1.385e-07 | 0.0089845 |  | 0.5475 | 0.26598
2019-03-24 | 3 | 3 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 0.79918 | -818.279 | -38.1547 | -39.2748 | -40.4306 | -41.6031 | -42.792 | -43.9974 | -45.2193 | -46.4577 | -47.7125 | -48.9839 | -50.2717 | -51.576 | -52.8969 | -54.2342 | -55.5879 | -56.9582 | -58.345 | -59.9415 | -82.3103 | -840.452 | 777.3524 | 21.6284 | 0.20243 | -0.0001571 | -0.01731 | 0.017517 | 0.00016177 | -5.4421e-07 | -5.3185e-07 | -5.1991e-07 | -5.0836e-07 | -4.972e-07 | -4.8639e-07 | -4.7594e-07 | -4.6582e-07 | -4.56e-07 | -4.4655e-07 | -4.3732e-07 | -4.284e-07 | -4.1975e-07 | 0.00023562 | 0.026223 |  | 0.79921 | 0.25171
2019-03-25 | 4 | 4 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 1.0378 | -1041.4203 | -48.5728 | -49.9854 | -51.4559 | -52.948 | -54.4612 | -55.9953 | -57.5504 | -59.1265 | -60.7235 | -62.3416 | -63.9806 | -65.6406 | -67.3216 | -69.0236 | -70.7465 | -72.4905 | -74.2605 | -76.7784 | -118.2602 | -1076.282 | 995.6504 | 41.332 | 0.77161 | 0.0048242 | -0.033383 | 0.033782 | 0.00062207 | 3.2725e-06 | -1.0529e-06 | -1.0293e-06 | -1.0064e-06 | -9.8434e-07 | -9.6295e-07 | -9.4226e-07 | -9.2222e-07 | -9.0268e-07 | -8.8417e-07 | -8.6581e-07 | -8.4815e-07 | 5.3692e-06 | 0.00091159 | 0.051028 |  | 1.0378 | 0.2386
2019-03-26 | 5 | 5 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 1.2643 | -1239.6047 | -57.8334 | -59.4986 | -61.2481 | -63.0242 | -64.8253 | -66.6513 | -68.5024 | -70.3784 | -72.2794 | -74.2053 | -76.1563 | -78.1322 | -80.1331 | -82.1589 | -84.2098 | -86.2857 | -88.4105 | -92.2692 | -157.0699 | -1292.9321 | 1196.5569 | 65.8589 | 1.839 | 0.024379 | -0.053516 | 0.054304 | 0.0014937 | 1.9041e-05 | -1.6204e-06 | -1.6979e-06 | -1.6602e-06 | -1.6237e-06 | -1.5885e-06 | -1.5543e-06 | -1.5213e-06 | -1.4888e-06 | -1.4587e-06 | -1.4282e-06 | -1.2362e-06 | 2.8467e-05 | 0.0022033 | 0.082752 |  | 1.2644 | 0.22655
2019-03-27 | 6 | 6 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 1.4797 | -1412.7547 | -65.9324 | -67.8108 | -69.8033 | -71.8275 | -73.8801 | -75.9613 | -78.0709 | -80.2089 | -82.3755 | -84.5704 | -86.7939 | -89.0458 | -91.3262 | -93.635 | -95.9723 | -98.3388 | -100.8012 | -106.5073 | -198.0431 | -1491.9468 | 1381.6361 | 94.4995 | 3.508 | 0.070987 | -0.076817 | 0.078583 | 0.0028693 | 5.7153e-05 | -1.9101e-06 | -2.5173e-06 | -2.4644e-06 | -2.4103e-06 | -2.3579e-06 | -2.3073e-06 | -2.2582e-06 | -2.2096e-06 | -2.1658e-06 | -2.1158e-06 | -1.1389e-06 | 8.4135e-05 | 0.0042603 | 0.12078 |  | 1.4798 | 0.21548
2019-03-28 | 7 | 7 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 1.685 | -1560.8 | -72.8664 | -74.9188 | -77.1182 | -79.3544 | -81.6222 | -83.9214 | -86.2521 | -88.6142 | -91.0077 | -93.4327 | -95.8892 | -98.3771 | -100.8964 | -103.4472 | -106.0295 | -108.6456 | -111.4413 | -119.5634 | -240.5639 | -1674.7296 | 1552.309 | 126.6268 | 5.8576 | 0.15925 | -0.10212 | 0.10617 | 0.0048233 | 0.00012994 | -1.3367e-06 | -3.4705e-06 | -3.4137e-06 | -3.3389e-06 | -3.2663e-06 | -3.1962e-06 | -3.1282e-06 | -3.0602e-06 | -3.0009e-06 | -2.9083e-06 | 2.7454e-07 | 0.00019076 | 0.0072084 | 0.16455 |  | 1.6851 | 0.20529
2019-03-29 | 8 | 8 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 1.8808 | -1683.678 | -78.6321 | -80.8197 | -83.1897 | -85.6018 | -88.0481 | -90.5283 | -93.0425 | -95.5906 | -98.1726 | -100.7885 | -103.4383 | -106.1221 | -108.8398 | -111.5914 | -114.377 | -117.2027 | -120.3414 | -131.4892 | -284.0882 | -1842.5562 | 1709.8672 | 161.687 | 8.9462 | 0.30517 | -0.12794 | 0.13667 | 0.0074144 | 0.00025108 | 9.8488e-07 | -4.5257e-06 | -4.5025e-06 | -4.4042e-06 | -4.3086e-06 | -4.216e-06 | -4.1263e-06 | -4.0356e-06 | -3.9588e-06 | -3.7642e-06 | 4.2743e-06 | 0.00036908 | 0.011152 | 0.21349 |  | 1.881 | 0.19591
2019-03-30 | 9 | 9 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 2.068 | -1781.3334 | -83.2268 | -85.5108 | -88.015 | -90.5668 | -93.155 | -95.7791 | -98.4391 | -101.1349 | -103.8667 | -106.6343 | -109.4379 | -112.2773 | -115.1526 | -118.0638 | -121.0111 | -124.0076 | -127.5132 | -142.3201 | -328.1364 | -1996.5869 | 1855.485 | 199.1919 | 12.8149 | 0.52547 | -0.15244 | 0.16976 | 0.010688 | 0.00043513 | 6.2603e-06 | -5.629e-06 | -5.7243e-06 | -5.6012e-06 | -5.4796e-06 | -5.3619e-06 | -5.2477e-06 | -5.1309e-06 | -5.0338e-06 | -4.6112e-06 | 1.2609e-05 | 0.00064153 | 0.016177 | 0.26711 |  | 2.0683 | 0.18728
2019-03-31 | 10 | 10 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 2.2473 | -1853.7185 | -86.6479 | -88.99 | -91.5918 | -94.2471 | -96.9404 | -99.6711 | -102.4392 | -105.2446 | -108.0874 | -110.9675 | -113.8849 | -116.8397 | -119.8319 | -122.8614 | -125.9288 | -129.0585 | -132.9692 | -152.0781 | -372.286 | -2137.8772 | 1990.2308 | 238.7119 | 17.4897 | 0.83715 | -0.17346 | 0.20516 | 0.014679 | 0.00069713 | 1.6023e-05 | -6.6966e-06 | -7.0714e-06 | -6.9246e-06 | -6.7743e-06 | -6.6288e-06 | -6.4875e-06 | -6.341e-06 | -6.2182e-06 | -5.3343e-06 | 2.7525e-05 | 0.0010316 | 0.022351 | 0.32492 |  | 2.2477 | 0.17934
2019-04-01 | 11 | 11 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 2.4193 | -1900.7929 | -88.8933 | -91.2554 | -93.9182 | -96.6405 | -99.4022 | -102.2022 | -105.0406 | -107.9172 | -110.8322 | -113.7854 | -116.777 | -119.8068 | -122.8749 | -125.9814 | -129.1273 | -132.3547 | -136.7225 | -160.7738 | -416.1659 | -2267.3881 | 2115.0763 | 279.8693 | 22.9842 | 1.2571 | -0.1885 | 0.24269 | 0.019414 | 0.0010523 | 3.2128e-05 | -7.6081e-06 | -8.5342e-06 | -8.3689e-06 | -8.1875e-06 | -8.0116e-06 | -7.8408e-06 | -7.6608e-06 | -7.5015e-06 | -5.7656e-06 | 5.177e-05 | 0.0015634 | 0.029725 | 0.38644 |  | 2.4197 | 0.17201
2019-04-02 | 12 | 12 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 2.5845 | -1922.5238 | -89.9612 | -92.3055 | -94.9925 | -97.7453 | -100.5386 | -103.3707 | -106.2415 | -109.151 | -112.0993 | -115.0863 | -118.112 | -121.1765 | -124.2797 | -127.4217 | -130.6047 | -133.8961 | -138.7859 | -168.4082 | -459.4506 | -2385.9945 | 2230.9064 | 322.333 | 29.3018 | 1.8016 | -0.19472 | 0.28223 | 0.024912 | 0.0015157 | 5.6745e-05 | -8.1993e-06 | -1.01e-05 | -9.9287e-06 | -9.714e-06 | -9.5054e-06 | -9.3024e-06 | -9.0849e-06 | -8.8694e-06 | -5.6737e-06 | 8.8584e-05 | 0.0022612 | 0.038338 | 0.45125 |  | 2.5849 | 0.16527
2019-04-03 | 13 | 13 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 2.7434 | -1918.886 | -89.8504 | -92.1391 | -94.8135 | -97.5604 | -100.3484 | -103.1751 | -106.0405 | -108.9445 | -111.8872 | -114.8685 | -117.8886 | -120.9472 | -124.0446 | -127.1807 | -130.3594 | -133.6837 | -139.1725 | -174.9748 | -501.8556 | -2494.4936 | 2338.5265 | 365.8132 | 36.437 | 2.4865 | -0.18902 | 0.32375 | 0.031189 | 0.0021024 | 9.2337e-05 | -8.2564e-06 | -1.1753e-05 | -1.1598e-05 | -1.1349e-05 | -1.1105e-05 | -1.0868e-05 | -1.0608e-05 | -1.0302e-05 | -4.7537e-06 | 0.00014168 | 0.0031491 | 0.048214 | 0.51893 |  | 2.744 | 0.15905
2019-04-04 | 14 | 14 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 2.8967 | -1889.8618 | -88.5598 | -90.7554 | -93.3803 | -96.0848 | -98.8306 | -101.6145 | -104.4365 | -107.2966 | -110.1948 | -113.1311 | -116.1054 | -119.1178 | -122.1683 | -125.2571 | -128.3905 | -131.7191 | -137.8947 | -180.461 | -543.1326 | -2593.6123 | 2438.6707 | 410.0571 | 44.3773 | 3.3265 | -0.16804 | 0.36729 | 0.038261 | 0.0028268 | 0.00014164 | -7.5104e-06 | -1.3471e-05 | -1.3372e-05 | -1.3086e-05 | -1.2805e-05 | -1.2531e-05 | -1.2223e-05 | -1.1772e-05 | -2.6194e-06 | 0.0002152 | 0.0042505 | 0.059368 | 0.58909 |  | 2.8973 | 0.15332
2019-04-05 | 15 | 15 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 3.0446 | -1835.4408 | -86.0887 | -88.154 | -90.6926 | -93.3181 | -95.9846 | -98.6884 | -101.4292 | -104.2069 | -107.0216 | -109.8733 | -112.762 | -115.6877 | -118.6503 | -121.6504 | -124.6977 | -128.0044 | -134.9649 | -184.849 | -583.0657 | -2684.0132 | 2532.0076 | 454.8444 | 53.1047 | 4.3353 | -0.12819 | 0.41299 | 0.046142 | 0.0037035 | 0.00020765 | -5.633e-06 | -1.5226e-05 | -1.5243e-05 | -1.4922e-05 | -1.4601e-05 | -1.4288e-05 | -1.3925e-05 | -1.3244e-05 | 1.2052e-06 | 0.00031372 | 0.0055883 | 0.071801 | 0.66135 |  | 3.0454 | 0.14804
2019-04-06 | 16 | 16 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 3.1877 | -1755.6203 | -82.4369 | -84.3346 | -86.75 | -89.2599 | -91.8104 | -94.3966 | -97.0182 | -99.6751 | -102.3674 | -105.0951 | -107.8582 | -110.6566 | -113.4904 | -116.3603 | -119.2811 | -122.543 | -130.3947 | -188.1172 | -621.4681 | -2766.3015 | 2619.1471 | 499.9843 | 62.5962 | 5.5257 | -0.06571 | 0.46107 | 0.054852 | 0.0047464 | 0.00029358 | -2.232e-06 | -1.6984e-05 | -1.7204e-05 | -1.6849e-05 | -1.6488e-05 | -1.6133e-05 | -1.5706e-05 | -1.4671e-05 | 7.2913e-06 | 0.00044216 | 0.0071841 | 0.085507 | 0.73536 |  | 3.1885 | 0.14317
2019-04-07 | 17 | 17 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 3.3263 | -1650.4052 | -77.6044 | -79.2977 | -81.553 | -83.9107 | -86.3082 | -88.7394 | -91.2038 | -93.7016 | -96.2325 | -98.7967 | -101.3942 | -104.0249 | -106.6889 | -109.3872 | -112.1415 | -115.3383 | -124.1952 | -190.2413 | -658.1787 | -2841.0295 | 2700.6453 | 545.3116 | 72.8256 | 6.909 | 0.023322 | 0.51185 | 0.064414 | 0.0059693 | 0.00040289 | 3.151e-06 | -1.87e-05 | -1.9248e-05 | -1.8864e-05 | -1.8459e-05 | -1.8061e-05 | -1.7558e-05 | -1.5994e-05 | 1.631e-05 | 0.00060578 | 0.0090585 | 0.10047 | 0.81078 |  | 3.3272 | 0.13868
2019-04-08 | 18 | 18 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 3.4607 | -1519.8079 | -71.5916 | -73.0438 | -75.1022 | -77.2711 | -79.4786 | -81.7174 | -83.9869 | -86.2869 | -88.6176 | -90.9789 | -93.3709 | -95.7934 | -98.2466 | -100.732 | -103.2804 | -106.3949 | -116.3769 | -191.1948 | -693.0591 | -2908.702 | 2777.0097 | 590.6843 | 83.7638 | 8.4954 | 0.14292 | 0.56573 | 0.074862 | 0.0073863 | 0.0005392 | 1.1043e-05 | -2.032e-05 | -2.1366e-05 | -2.096e-05 | -2.0511e-05 | -2.0066e-05 | -1.9471e-05 | -1.7139e-05 | 2.9038e-05 | 0.00081011 | 0.011231 | 0.11667 | 0.88728 |  | 3.4618 | 0.13454
2019-04-09 | 19 | 19 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 3.5914 | -1363.848 | -64.3994 | -65.5738 | -67.3985 | -69.342 | -71.3227 | -73.3317 | -75.3683 | -77.4323 | -79.5239 | -81.6429 | -83.7893 | -85.9633 | -88.1648 | -90.3961 | -92.6996 | -95.7177 | -106.9497 | -190.9497 | -725.9917 | -2969.7805 | 2848.7036 | 635.9805 | 95.3796 | 10.2941 | 0.29719 | 0.6232 | 0.086234 | 0.0090114 | 0.00070635 | 2.2043e-05 | -2.1779e-05 | -2.3549e-05 | -2.3132e-05 | -2.2638e-05 | -2.2144e-05 | -2.1434e-05 | -1.8015e-05 | 4.6356e-05 | 0.0010609 | 0.013718 | 0.13408 | 0.96457 |  | 3.5925 | 0.13073
2019-04-10 | 20 | 20 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 3.7185 | -1182.5531 | -56.0288 | -56.8891 | -58.4433 | -60.1248 | -61.8419 | -63.5838 | -65.3497 | -67.1394 | -68.9529 | -70.7902 | -72.6513 | -74.5363 | -76.4452 | -78.3814 | -80.4017 | -83.3122 | -95.923 | -189.4774 | -756.8768 | -3024.6873 | 2916.1501 | 681.0968 | 107.6407 | 12.3128 | 0.49025 | 0.68483 | 0.098585 | 0.010859 | 0.00090838 | 3.6822e-05 | -2.2997e-05 | -2.5785e-05 | -2.5375e-05 | -2.4835e-05 | -2.4288e-05 | -2.3434e-05 | -1.8512e-05 | 6.9252e-05 | 0.0013641 | 0.016538 | 0.15266 | 1.0423 |  | 3.7197 | 0.12721
2019-04-11 | 21 | 21 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 3.8424 | -975.9581 | -46.4814 | -46.9913 | -48.2384 | -49.6214 | -51.038 | -52.4756 | -53.933 | -55.41 | -56.9066 | -58.423 | -59.959 | -61.5146 | -63.0902 | -64.6902 | -66.3898 | -69.1846 | -83.3056 | -186.749 | -785.631 | -3073.8092 | 2979.7358 | 725.9455 | 120.5136 | 14.5581 | 0.72625 | 0.75128 | 0.11198 | 0.012945 | 0.0011495 | 5.6125e-05 | -2.3883e-05 | -2.8061e-05 | -2.7682e-05 | -2.7096e-05 | -2.6493e-05 | -2.5456e-05 | -1.8501e-05 | 9.8822e-05 | 0.0017258 | 0.019704 | 0.17237 | 1.1203 |  | 3.8437 | 0.12397
2019-04-12 | 22 | 22 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 3.9632 | -744.1052 | -35.7591 | -35.8826 | -36.7858 | -37.8339 | -38.9133 | -40.0093 | -41.1204 | -42.2466 | -43.3877 | -44.5438 | -45.7149 | -46.901 | -48.1024 | -49.3255 | -50.6675 | -53.3414 | -69.1056 | -182.7355 | -812.185 | -3117.5006 | 3039.8142 | 770.4531 | 133.9648 | 17.0357 | 1.0093 | 0.82326 | 0.1265 | 0.015285 | 0.0014341 | 8.0773e-05 | -2.4328e-05 | -3.0363e-05 | -3.0048e-05 | -2.9416e-05 | -2.8753e-05 | -2.7481e-05 | -1.7829e-05 | 0.00013627 | 0.0021522 | 0.023228 | 0.19317 | 1.1983 |  | 3.9647 | 0.12099
2019-04-13 | 23 | 23 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 4.0814 | -487.0443 | -23.8641 | -23.5652 | -24.0881 | -24.7648 | -25.4703 | -26.1876 | -26.9149 | -27.652 | -28.3989 | -29.1556 | -29.9221 | -30.6985 | -31.4852 | -32.2906 | -33.2391 | -35.7896 | -53.3308 | -177.4086 | -836.4825 | -3156.0865 | 3096.7084 | 814.5587 | 147.9603 | 19.7498 | 1.3434 | 0.9016 | 0.14223 | 0.017897 | 0.0017669 | 0.00011166 | -2.4207e-05 | -3.2673e-05 | -3.2466e-05 | -3.179e-05 | -3.1062e-05 | -2.9488e-05 | -1.6321e-05 | 0.00018288 | 0.0026494 | 0.027124 | 0.215 | 1.2759 |  | 4.0829 | 0.11824
2019-04-14 | 24 | 24 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 4.197 | -204.8329 | -10.7989 | -10.042 | -10.1482 | -10.4171 | -10.7121 | -11.0136 | -11.3195 | -11.6295 | -11.9436 | -12.2618 | -12.5842 | -12.9107 | -13.2421 | -13.5896 | -14.1093 | -16.537 | -35.9886 | -170.7408 | -858.4784 | -3189.8652 | 3150.7142 | 858.2123 | 162.4668 | 22.7039 | 1.7327 | 0.98716 | 0.1593 | 0.0208 | 0.0021527 | 0.00014978 | -2.3379e-05 | -3.4972e-05 | -3.4931e-05 | -3.4213e-05 | -3.3412e-05 | -3.1452e-05 | -1.3774e-05 | 0.00024008 | 0.0032238 | 0.031399 | 0.23782 | 1.353 |  | 4.1986 | 0.11572
2019-04-15 | 25 | 25 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 4.3103 | 102.4644 | 3.4335 | 4.684 | 5.0309 | 5.2059 | 5.3579 | 5.5092 | 5.6622 | 5.8173 | 5.9744 | 6.1336 | 6.2949 | 6.4581 | 6.6225 | 6.7731 | 6.7164 | 4.4087 | -17.086 | -162.7056 | -878.1377 | -3219.111 | 3202.1022 | 901.3737 | 177.4513 | 25.9003 | 2.1809 | 1.0809 | 0.17783 | 0.024017 | 0.0025967 | 0.00019617 | -2.1681e-05 | -3.7238e-05 | -3.7434e-05 | -3.6678e-05 | -3.5797e-05 | -3.3345e-05 | -9.96e-06 | 0.00030935 | 0.0038813 | 0.036061 | 0.26156 | 1.4293 |  | 4.312 | 0.1134
2019-04-16 | 26 | 26 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 4.4215 | 434.7753 | 18.8299 | 20.6093 | 21.4455 | 22.1007 | 22.7361 | 23.3769 | 24.0262 | 24.6842 | 25.3509 | 26.0264 | 26.7107 | 27.4036 | 28.104 | 28.7926 | 29.2324 | 27.0389 | 3.3706 | -153.2775 | -895.4342 | -3244.0759 | 3251.1205 | 944.0113 | 192.8815 | 29.3406 | 2.6919 | 1.1837 | 0.19797 | 0.027571 | 0.0031045 | 0.000252 | -1.8932e-05 | -3.9444e-05 | -3.997e-05 | -3.9181e-05 | -3.8209e-05 | -3.5132e-05 | -4.6232e-06 | 0.00039227 | 0.0046283 | 0.041117 | 0.28617 | 1.5046 |  | 4.4233 | 0.11127
2019-04-17 | 27 | 27 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 4.5307 | 792.0202 | 35.3866 | 37.7301 | 39.0915 | 40.263 | 41.4181 | 42.5853 | 43.768 | 44.9667 | 46.1813 | 47.4118 | 48.6583 | 49.9207 | 51.1972 | 52.4635 | 53.432 | 51.3449 | 25.3746 | -142.4326 | -910.3495 | -3264.992 | 3297.9962 | 986.1007 | 208.7261 | 33.0255 | 3.2693 | 1.2968 | 0.21989 | 0.031488 | 0.003682 | 0.00031851 | -1.4926e-05 | -4.156e-05 | -4.253e-05 | -4.1716e-05 | -4.064e-05 | -3.6774e-05 | 2.5217e-06 | 0.00049052 | 0.0054705 | 0.046571 | 0.31159 | 1.5786 |  | 4.5326 | 0.10932
2019-04-18 | 28 | 28 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 4.6381 | 1174.1121 | 53.0997 | 56.0422 | 57.9649 | 59.6884 | 61.3995 | 63.1297 | 64.883 | 66.6599 | 68.4604 | 70.2846 | 72.1325 | 74.0039 | 75.8965 | 77.7797 | 79.3083 | 77.3175 | 48.9199 | -130.1486 | -922.8725 | -3282.0733 | 3342.9376 | 1027.6245 | 224.9548 | 36.9547 | 3.9166 | 1.4211 | 0.24377 | 0.0358 | 0.0043354 | 0.00039702 | -9.4386e-06 | -4.3554e-05 | -4.5106e-05 | -4.4277e-05 | -4.308e-05 | -3.8227e-05 | 1.179e-05 | 0.00060583 | 0.0064138 | 0.052425 | 0.33774 | 1.6513 |  | 4.6401 | 0.10753
2019-04-19 | 29 | 29 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 4.7439 | 1580.9565 | 71.9647 | 75.541 | 78.0607 | 80.3723 | 82.6754 | 85.0049 | 87.3658 | 89.7584 | 92.1829 | 94.6392 | 97.1273 | 99.6471 | 102.1957 | 104.7348 | 106.8538 | 104.947 | 74.0005 | -116.4044 | -932.9978 | -3295.517 | 3386.1356 | 1068.5707 | 241.5385 | 41.1275 | 4.6371 | 1.5579 | 0.26984 | 0.04054 | 0.0050717 | 0.00048898 | -2.2164e-06 | -4.5387e-05 | -4.7689e-05 | -4.6858e-05 | -4.552e-05 | -3.9441e-05 | 2.3526e-05 | 0.00074001 | 0.0074638 | 0.05868 | 0.36457 | 1.7223 |  | 4.746 | 0.10589
2019-04-20 | 30 | 30 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 4.8482 | 2012.4518 | 91.9771 | 96.2219 | 99.3741 | 102.3093 | 105.2403 | 108.2056 | 111.2108 | 114.2564 | 117.3426 | 120.4694 | 123.6366 | 126.8442 | 130.0882 | 133.3217 | 136.0605 | 134.2237 | 100.6105 | -101.1811 | -940.7257 | -3305.5055 | 3427.7654 | 1108.9323 | 258.4491 | 45.5424 | 5.434 | 1.7082 | 0.2983 | 0.045746 | 0.0058982 | 0.00059595 | 7.018e-06 | -4.7015e-05 | -5.0271e-05 | -4.9453e-05 | -4.7949e-05 | -4.0358e-05 | 3.8105e-05 | 0.00089493 | 0.0086258 | 0.065335 | 0.39201 | 1.7916 |  | 4.8504 | 0.1044
2019-04-21 | 31 | 31 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 4.9511 | 2468.489 | 113.1318 | 118.0794 | 121.8996 | 125.494 | 129.0886 | 132.7259 | 136.4121 | 140.1479 | 143.9334 | 147.7687 | 151.6537 | 155.588 | 159.5669 | 163.5331 | 166.9198 | 165.1372 | 128.7439 | -84.461 | -946.0614 | -3312.2074 | 3467.988 | 1148.7069 | 275.6599 | 50.1973 | 6.3103 | 1.8733 | 0.32942 | 0.051459 | 0.0068231 | 0.0007196 | 1.8571e-05 | -4.8391e-05 | -5.284e-05 | -5.2055e-05 | -5.0355e-05 | -4.0914e-05 | 5.5935e-05 | 0.0010725 | 0.0099051 | 0.072389 | 0.41999 | 1.8589 |  | 4.9535 | 0.10305
2019-04-22 | 32 | 32 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 5.0528 | 2948.9517 | 135.4235 | 141.1081 | 145.6315 | 149.9204 | 154.2143 | 158.5595 | 162.9631 | 167.4261 | 171.9484 | 176.5302 | 181.1713 | 185.8714 | 190.6243 | 195.3609 | 199.4227 | 197.6769 | 158.3948 | -66.2285 | -949.0141 | -3315.7787 | 3506.951 | 1187.8956 | 293.1456 | 55.0895 | 7.2687 | 2.0545 | 0.36346 | 0.057727 | 0.0078551 | 0.00086175 | 3.2777e-05 | -4.9459e-05 | -5.5385e-05 | -5.466e-05 | -5.2725e-05 | -4.1037e-05 | 7.7451e-05 | 0.0012747 | 0.011306 | 0.079837 | 0.44844 | 1.924 |  | 5.0553 | 0.10181
2019-04-23 | 33 | 33 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 5.1534 | 3453.7165 | 158.8464 | 165.302 | 170.5636 | 175.5823 | 180.6108 | 185.6997 | 190.8571 | 196.084 | 201.3804 | 206.7464 | 212.182 | 217.6865 | 223.2524 | 228.7967 | 233.5597 | 231.8318 | 189.5573 | -46.4696 | -949.5967 | -3316.3642 | 3544.7902 | 1226.5029 | 310.8821 | 60.2161 | 8.312 | 2.2528 | 0.4007 | 0.0646 | 0.0090038 | 0.0010244 | 5.0006e-05 | -5.016e-05 | -5.7895e-05 | -5.7258e-05 | -5.5044e-05 | -4.0647e-05 | 0.00010312 | 0.0015036 | 0.012834 | 0.087674 | 0.47729 | 1.9868 |  | 5.156 | 0.1007
2019-04-24 | 34 | 34 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 5.253 | 3982.6525 | 183.3946 | 190.6549 | 196.6895 | 202.4729 | 208.2713 | 214.1396 | 220.0869 | 226.1142 | 232.2218 | 238.4096 | 244.6776 | 251.025 | 257.4425 | 263.8315 | 269.3205 | 267.5906 | 222.2251 | -25.1722 | -947.8256 | -3314.0985 | 3581.6303 | 1264.5359 | 328.8465 | 65.5735 | 9.4424 | 2.4696 | 0.44147 | 0.072137 | 0.01028 | 0.0012096 | 7.066e-05 | -5.0425e-05 | -6.0355e-05 | -5.9844e-05 | -5.7297e-05 | -3.9657e-05 | 0.00013344 | 0.0017611 | 0.014493 | 0.095894 | 0.50646 | 2.0472 |  | 5.2557 | 0.099692
2019-04-25 | 35 | 35 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 5.3517 | 4535.622 | 209.0616 | 217.1601 | 224.0024 | 230.5852 | 237.1886 | 243.8717 | 250.6448 | 257.509 | 264.4646 | 271.5115 | 278.6498 | 285.8784 | 293.1859 | 300.4557 | 306.6948 | 304.9417 | 256.392 | -2.3258 | -943.7199 | -3309.1063 | 3617.5861 | 1302.0042 | 347.0174 | 71.1579 | 10.6623 | 2.7062 | 0.48607 | 0.080398 | 0.011695 | 0.0014197 | 9.5178e-05 | -5.0178e-05 | -6.2752e-05 | -6.2409e-05 | -5.9465e-05 | -3.7968e-05 | 0.00016894 | 0.0020493 | 0.016286 | 0.10449 | 0.53589 | 2.105 |  | 5.3545 | 0.098788
2019-04-26 | 36 | 36 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 5.4496 | 5112.4799 | 235.8407 | 244.8107 | 252.495 | 259.912 | 267.3551 | 274.8883 | 282.5227 | 290.26 | 298.1002 | 306.0434 | 314.0895 | 322.2373 | 330.4729 | 338.6596 | 345.6714 | 343.8731 | 292.0515 | 22.0783 | -937.3013 | -3301.5042 | 3652.763 | 1338.9194 | 365.3746 | 76.965 | 11.9737 | 2.9638 | 0.53486 | 0.089453 | 0.013262 | 0.0016572 | 0.00012404 | -4.9338e-05 | -6.5069e-05 | -6.4947e-05 | -6.153e-05 | -3.5476e-05 | 0.00021017 | 0.0023702 | 0.018218 | 0.11344 | 0.5655 | 2.1599 |  | 5.4525 | 0.097981
2019-04-27 | 37 | 37 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 5.5468 | 5713.074 | 263.7249 | 273.5995 | 282.1599 | 290.4454 | 298.7628 | 307.1811 | 315.7124 | 324.3586 | 333.1199 | 341.9962 | 350.9875 | 360.0923 | 369.2937 | 378.4326 | 386.239 | 384.3726 | 329.1967 | 48.0469 | -928.5935 | -3291.4007 | 3687.2582 | 1375.2948 | 383.8992 | 82.9906 | 13.3784 | 3.2436 | 0.5882 | 0.099375 | 0.014994 | 0.0019248 | 0.00015777 | -4.7811e-05 | -6.7288e-05 | -6.7447e-05 | -6.347e-05 | -3.2065e-05 | 0.00025772 | 0.002726 | 0.02029 | 0.12276 | 0.59523 | 2.2121 |  | 5.5497 | 0.097264
2019-04-28 | 38 | 38 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 5.6433 | 6337.2453 | 292.7068 | 303.5188 | 312.9892 | 322.1773 | 331.4035 | 340.7416 | 350.205 | 359.7958 | 369.5143 | 379.3604 | 389.334 | 399.4333 | 409.638 | 419.7638 | 428.3854 | 426.4276 | 367.8208 | 75.5855 | -917.6224 | -3278.8974 | 3721.1611 | 1411.1451 | 402.5735 | 89.2298 | 14.8782 | 3.5469 | 0.64645 | 0.11024 | 0.016907 | 0.0022255 | 0.00019695 | -4.5495e-05 | -6.939e-05 | -6.9902e-05 | -6.5261e-05 | -2.7609e-05 | 0.00031218 | 0.0031185 | 0.022507 | 0.13241 | 0.62499 | 2.2611 |  | 5.6464 | 0.096632
2019-04-29 | 39 | 39 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 5.7393 | 6984.8277 | 322.7787 | 334.5607 | 344.9747 | 355.0994 | 365.2685 | 375.5608 | 385.9913 | 396.5622 | 407.2737 | 418.126 | 429.1188 | 440.2497 | 451.495 | 462.6419 | 472.0982 | 470.0251 | 407.9161 | 104.6976 | -904.4154 | -3264.0891 | 3754.5538 | 1446.486 | 421.3811 | 95.6779 | 16.4745 | 3.8749 | 0.71003 | 0.12215 | 0.019018 | 0.0025625 | 0.00024219 | -4.2279e-05 | -7.1353e-05 | -7.2301e-05 | -6.6878e-05 | -2.1974e-05 | 0.0003742 | 0.0035499 | 0.02487 | 0.14239 | 0.65472 | 2.3071 |  | 5.7424 | 0.09608
2019-04-30 | 40 | 40 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 5.8349 | 7655.6481 | 353.9326 | 366.7168 | 378.1078 | 389.2027 | 400.3486 | 411.6296 | 423.0618 | 434.6479 | 446.3882 | 458.2827 | 470.3311 | 482.5308 | 494.8533 | 507.055 | 517.3646 | 515.1519 | 449.4752 | 135.3851 | -889.0014 | -3247.0649 | 3787.5122 | 1481.3344 | 440.3066 | 102.33 | 18.1686 | 4.2289 | 0.77933 | 0.13518 | 0.021344 | 0.0029394 | 0.00029417 | -3.8039e-05 | -7.3155e-05 | -7.4634e-05 | -6.8293e-05 | -1.5014e-05 | 0.00044443 | 0.0040221 | 0.027381 | 0.15268 | 0.68434 | 2.3497 |  | 5.838 | 0.095603
2019-05-01 | 41 | 41 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 5.93 | 8349.5265 | 386.16 | 399.9786 | 412.3797 | 424.4781 | 436.6345 | 448.938 | 461.4065 | 474.0427 | 486.8471 | 499.8197 | 512.9601 | 526.265 | 539.7012 | 552.9907 | 564.1712 | 561.7944 | 492.4897 | 167.6486 | -871.4106 | -3227.9084 | 3820.1062 | 1515.7078 | 459.336 | 109.1808 | 19.9617 | 4.6101 | 0.85477 | 0.14943 | 0.023906 | 0.00336 | 0.00035363 | -3.2639e-05 | -7.477e-05 | -7.689e-05 | -6.9475e-05 | -6.5749e-06 | 0.00052354 | 0.0045371 | 0.030041 | 0.16328 | 0.71378 | 2.389 |  | 5.9332 | 0.095197
2019-05-02 | 42 | 42 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 6.0248 | 9066.2762 | 419.4525 | 434.3371 | 447.781 | 460.9162 | 474.1164 | 487.4763 | 501.0151 | 514.736 | 528.6396 | 542.7258 | 556.9942 | 571.4407 | 586.0265 | 600.4362 | 612.5042 | 609.9386 | 536.9512 | 201.4869 | -851.6742 | -3206.6983 | 3852.4001 | 1549.6242 | 478.4562 | 116.2252 | 21.8548 | 5.0196 | 0.93679 | 0.16501 | 0.026724 | 0.0038285 | 0.00042139 | -2.5929e-05 | -7.6169e-05 | -7.9057e-05 | -7.039e-05 | 3.5095e-06 | 0.00061223 | 0.0050967 | 0.032852 | 0.17415 | 0.74298 | 2.4248 |  | 6.0281 | 0.094858
2019-05-03 | 43 | 43 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 6.1193 | 9805.7037 | 453.8008 | 469.7829 | 484.3023 | 498.5071 | 512.7842 | 527.2338 | 541.8769 | 556.7169 | 571.7544 | 586.9894 | 602.4214 | 618.0456 | 633.8167 | 649.3784 | 662.3495 | 659.5705 | 582.8508 | 236.8975 | -829.8244 | -3183.5088 | 3884.4531 | 1583.1022 | 497.6551 | 123.4581 | 23.8487 | 5.4586 | 1.0258 | 0.18204 | 0.029822 | 0.0043494 | 0.00049833 | -1.7748e-05 | -7.7321e-05 | -8.1122e-05 | -7.1002e-05 | 1.5415e-05 | 0.00071121 | 0.0057029 | 0.035815 | 0.18529 | 0.77185 | 2.4569 |  | 6.1227 | 0.094581
2019-05-04 | 44 | 44 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 6.2136 | 10567.6087 | 489.1958 | 506.3067 | 521.9336 | 537.2406 | 552.6274 | 568.2 | 583.9808 | 599.9739 | 616.1798 | 632.5986 | 649.2296 | 666.0671 | 683.0587 | 699.8034 | 713.6922 | 710.6753 | 630.1789 | 273.8762 | -805.8942 | -3158.4099 | 3916.3198 | 1616.1606 | 516.9217 | 130.8741 | 25.944 | 5.9282 | 1.1224 | 0.20063 | 0.033226 | 0.0049277 | 0.0005854 | -7.915e-06 | -7.8192e-05 | -8.307e-05 | -7.1272e-05 | 2.9328e-05 | 0.00082121 | 0.0063573 | 0.038929 | 0.19667 | 0.80033 | 2.4854 |  | 6.217 | 0.094364
2019-05-05 | 45 | 45 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 6.3077 | 11351.7842 | 525.6278 | 543.8983 | 560.6647 | 577.1061 | 593.6352 | 610.3635 | 627.3155 | 644.4953 | 661.9038 | 679.5409 | 697.406 | 715.492 | 733.739 | 751.6972 | 766.5174 | 763.2382 | 678.9258 | 312.4177 | -779.9172 | -3131.468 | 3948.0507 | 1648.8183 | 536.2459 | 138.4679 | 28.1412 | 6.4296 | 1.2268 | 0.22091 | 0.036962 | 0.0055688 | 0.00068366 | 3.7658e-06 | -7.8745e-05 | -8.4887e-05 | -7.1157e-05 | 4.5444e-05 | 0.00094297 | 0.0070617 | 0.042194 | 0.20828 | 0.82835 | 2.5101 |  | 6.3112 | 0.094203
2019-05-06 | 46 | 46 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 6.4017 | 12158.0167 | 563.0869 | 582.5476 | 600.4851 | 618.0928 | 635.7964 | 653.713 | 671.869 | 690.2691 | 708.9139 | 727.8037 | 746.9374 | 766.307 | 785.8436 | 805.0452 | 820.8096 | 817.2441 | 729.081 | 352.5152 | -751.9279 | -3102.7459 | 3979.6921 | 1681.0945 | 555.6186 | 146.2345 | 30.4408 | 6.9637 | 1.3397 | 0.24301 | 0.04106 | 0.0062785 | 0.00079424 | 1.7509e-05 | -7.8938e-05 | -8.6555e-05 | -7.0612e-05 | 6.397e-05 | 0.0010773 | 0.0078178 | 0.045609 | 0.2201 | 0.85585 | 2.5309 |  | 6.4053 | 0.094095
2019-05-07 | 47 | 47 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 6.4957 | 12986.0862 | 601.5628 | 622.244 | 641.3838 | 660.1896 | 679.0994 | 698.2367 | 717.6293 | 737.2825 | 757.1973 | 777.3736 | 797.8103 | 818.4981 | 839.3582 | 859.8323 | 876.5529 | 872.6772 | 780.6336 | 394.1607 | -721.9609 | -3072.3035 | 4011.2868 | 1713.0081 | 575.0315 | 154.1686 | 32.843 | 7.5318 | 1.4615 | 0.26706 | 0.045551 | 0.0070633 | 0.00091838 | 3.355e-05 | -7.8727e-05 | -8.8058e-05 | -6.9587e-05 | 8.5123e-05 | 0.0012248 | 0.008627 | 0.049174 | 0.2321 | 0.88274 | 2.5477 |  | 6.4994 | 0.094037
2019-05-08 | 48 | 48 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 6.5897 | 13835.7661 | 641.0451 | 662.9767 | 683.3497 | 703.3849 | 723.5326 | 743.9222 | 764.5838 | 785.523 | 806.7407 | 828.2371 | 850.0109 | 872.051 | 894.268 | 916.043 | 933.7308 | 929.5218 | 833.5724 | 437.3448 | -690.0515 | -3040.1975 | 4042.8741 | 1744.5782 | 594.4769 | 162.265 | 35.3479 | 8.1346 | 1.5926 | 0.29322 | 0.050468 | 0.00793 | 0.0010575 | 5.2146e-05 | -7.8063e-05 | -8.9374e-05 | -6.803e-05 | 0.00010913 | 0.0013864 | 0.0094909 | 0.052886 | 0.24427 | 0.90896 | 2.5604 |  | 6.5934 | 0.094026
2019-05-09 | 49 | 49 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 6.6837 | 14706.8236 | 681.5228 | 704.7345 | 726.3713 | 747.6668 | 769.0836 | 790.7572 | 812.7196 | 834.9771 | 857.5307 | 880.3804 | 903.5248 | 926.951 | 950.5579 | 973.6614 | 992.3268 | 987.7615 | 887.8852 | 482.0571 | -656.2351 | -3006.4824 | 4074.4903 | 1775.8236 | 613.9484 | 170.5187 | 37.9555 | 8.7733 | 1.7336 | 0.32163 | 0.055847 | 0.0088861 | 0.0012129 | 7.3577e-05 | -7.689e-05 | -9.0484e-05 | -6.5884e-05 | 0.00013622 | 0.0015628 | 0.010411 | 0.056743 | 0.25658 | 0.93446 | 2.569 |  | 6.6875 | 0.09406
2019-05-10 | 50 | 50 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 6.7778 | 15599.0192 | 722.9848 | 747.5059 | 770.4368 | 793.0231 | 815.74 | 838.7287 | 862.0236 | 885.6313 | 909.5531 | 933.789 | 958.3372 | 983.183 | 1008.2121 | 1032.6713 | 1052.3237 | 1047.3798 | 943.5598 | 528.2858 | -620.5477 | -2971.2099 | 4106.1688 | 1806.7629 | 633.4397 | 178.9248 | 40.6656 | 9.4487 | 1.885 | 0.35245 | 0.061727 | 0.0099396 | 0.0013864 | 9.815e-05 | -7.515e-05 | -9.1365e-05 | -6.309e-05 | 0.00016665 | 0.0017548 | 0.011388 | 0.060744 | 0.26901 | 0.95915 | 2.5734 |  | 6.7816 | 0.094137
2019-05-11 | 51 | 51 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 6.872 | 16512.1075 | 765.4198 | 791.2791 | 815.5339 | 839.4415 | 863.4888 | 887.8236 | 912.4821 | 937.4718 | 962.7938 | 988.4483 | 1014.4332 | 1040.7314 | 1067.2148 | 1093.0558 | 1113.704 | 1108.3599 | 1000.5831 | 576.0183 | -583.0254 | -2934.4297 | 4137.9403 | 1837.4144 | 652.9457 | 187.4783 | 43.4782 | 10.1617 | 2.0473 | 0.38584 | 0.068148 | 0.011099 | 0.0015796 | 0.0001262 | -7.2779e-05 | -9.1991e-05 | -5.9583e-05 | 0.00020066 | 0.0019631 | 0.012423 | 0.064885 | 0.28153 | 0.98298 | 2.5735 |  | 6.8758 | 0.094253
2019-05-12 | 52 | 52 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 6.9664 | 17445.8368 | 808.8159 | 836.0422 | 861.6504 | 886.909 | 912.3171 | 938.0283 | 964.0813 | 990.4841 | 1017.2381 | 1044.3432 | 1071.7972 | 1099.5804 | 1127.5494 | 1154.7978 | 1176.4498 | 1170.6843 | 1058.9417 | 625.2406 | -543.7044 | -2896.1897 | 4169.833 | 1867.7962 | 672.4617 | 196.1746 | 46.3928 | 10.9132 | 2.2209 | 0.42198 | 0.075152 | 0.012375 | 0.0017944 | 0.00015809 | -6.9704e-05 | -9.2336e-05 | -5.5295e-05 | 0.00023852 | 0.0021885 | 0.013518 | 0.069162 | 0.29412 | 1.0059 | 2.5692 |  | 6.9703 | 0.094408
2019-05-13 | 53 | 53 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 7.061 | 18399.9492 | 853.1612 | 881.7827 | 908.7734 | 935.4126 | 962.2111 | 989.3289 | 1016.8069 | 1044.6536 | 1072.8708 | 1101.4583 | 1130.4134 | 1159.7137 | 1189.1991 | 1217.8799 | 1240.5428 | 1234.3355 | 1118.6213 | 675.9379 | -502.6211 | -2856.5356 | 4201.8728 | 1897.9262 | 691.9836 | 205.0089 | 49.409 | 11.7041 | 2.4064 | 0.46103 | 0.082786 | 0.013775 | 0.0020329 | 0.00019423 | -6.5848e-05 | -9.2371e-05 | -5.0156e-05 | 0.0002805 | 0.0024318 | 0.014673 | 0.073572 | 0.30677 | 1.0278 | 2.5605 |  | 7.0649 | 0.094599
2019-05-14 | 54 | 54 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 7.1558 | 19374.1809 | 898.4434 | 928.488 | 956.8898 | 984.9389 | 1013.1572 | 1041.7113 | 1070.6442 | 1099.9654 | 1129.6766 | 1159.7777 | 1190.2655 | 1221.1145 | 1252.1467 | 1282.2839 | 1305.9643 | 1299.2956 | 1179.6075 | 728.0943 | -459.8121 | -2815.5116 | 4234.0836 | 1927.8216 | 711.5079 | 213.9768 | 52.5264 | 12.5349 | 2.6042 | 0.50317 | 0.091097 | 0.015313 | 0.0022973 | 0.00023504 | -6.1127e-05 | -9.2064e-05 | -4.4089e-05 | 0.00032688 | 0.0026938 | 0.015889 | 0.078111 | 0.31943 | 1.0486 | 2.5473 |  | 7.1597 | 0.094823
2019-05-15 | 55 | 55 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 7.2508 | 20368.2619 | 944.6499 | 976.1451 | 1005.9865 | 1035.4741 | 1065.1413 | 1095.1609 | 1125.5785 | 1156.4042 | 1187.6399 | 1219.2853 | 1251.337 | 1283.7659 | 1316.3746 | 1347.9917 | 1372.6955 | 1365.5463 | 1241.885 | 781.6931 | -415.3141 | -2773.1606 | 4266.4871 | 1957.4996 | 731.0317 | 223.0739 | 55.7445 | 13.4066 | 2.8149 | 0.54859 | 0.10014 | 0.016998 | 0.0025901 | 0.00028099 | -5.5446e-05 | -9.1381e-05 | -3.7015e-05 | 0.00037794 | 0.002975 | 0.017167 | 0.082774 | 0.33209 | 1.0684 | 2.5296 |  | 7.2548 | 0.09508
2019-05-16 | 56 | 56 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 7.3462 | 21381.9166 | 991.7679 | 1024.7408 | 1056.0497 | 1087.0042 | 1118.1489 | 1149.6629 | 1181.5944 | 1213.9543 | 1246.7444 | 1279.9647 | 1313.6109 | 1347.6505 | 1381.8648 | 1414.9843 | 1440.7169 | 1433.0688 | 1305.4381 | 836.7165 | -369.1637 | -2729.5236 | 4299.1034 | 1986.9767 | 750.5525 | 232.296 | 59.0625 | 14.3198 | 3.0389 | 0.59748 | 0.10996 | 0.018844 | 0.0029137 | 0.00033261 | -4.8706e-05 | -9.0286e-05 | -2.8849e-05 | 0.00043396 | 0.0032764 | 0.018507 | 0.087555 | 0.34472 | 1.0869 | 2.5073 |  | 7.3501 | 0.095368
2019-05-17 | 57 | 57 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 7.4419 | 22414.8634 | 1039.7842 | 1074.2616 | 1107.0655 | 1139.5148 | 1172.1652 | 1205.2022 | 1238.6765 | 1272.5996 | 1306.9738 | 1341.7989 | 1377.07 | 1412.7503 | 1448.5989 | 1483.2428 | 1510.0087 | 1501.8443 | 1370.2506 | 893.1459 | -321.3977 | -2684.6407 | 4331.9505 | 2016.2691 | 770.0684 | 241.6389 | 62.4797 | 15.2751 | 3.2768 | 0.65003 | 0.12061 | 0.020863 | 0.0032711 | 0.00039046 | -4.0795e-05 | -8.8739e-05 | -1.9504e-05 | 0.00049526 | 0.0035985 | 0.01991 | 0.092451 | 0.35729 | 1.1043 | 2.4803 |  | 7.4458 | 0.095684
2019-05-18 | 58 | 58 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 7.5379 | 23466.8151 | 1088.6855 | 1124.6937 | 1159.0198 | 1192.9915 | 1227.1754 | 1261.7634 | 1296.8088 | 1332.324 | 1368.3114 | 1404.7707 | 1441.6965 | 1479.0473 | 1516.5581 | 1552.7476 | 1580.5509 | 1571.8533 | 1436.3057 | 950.9619 | -272.0529 | -2638.5508 | 4365.0453 | 2045.3926 | 789.5778 | 251.0987 | 65.9955 | 16.2732 | 3.529 | 0.70644 | 0.13216 | 0.02307 | 0.0036652 | 0.00045513 | -3.1592e-05 | -8.6697e-05 | -8.8881e-06 | 0.00056212 | 0.0039421 | 0.021375 | 0.097454 | 0.36978 | 1.1203 | 2.4487 |  | 7.5418 | 0.096028
2019-05-19 | 59 | 59 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 7.6343 | 24537.4789 | 1138.4582 | 1176.0231 | 1211.898 | 1247.4192 | 1283.1639 | 1319.3306 | 1355.9751 | 1393.1107 | 1430.74 | 1468.8627 | 1507.4724 | 1546.523 | 1585.7234 | 1623.4788 | 1652.3231 | 1643.0762 | 1503.5861 | 1010.1444 | -221.1661 | -2591.2915 | 4398.4026 | 2074.3626 | 809.0795 | 260.6717 | 69.6091 | 17.3146 | 3.796 | 0.76691 | 0.14467 | 0.025479 | 0.0040992 | 0.00052729 | -2.0965e-05 | -8.4114e-05 | 3.0958e-06 | 0.00063485 | 0.0043078 | 0.022903 | 0.10256 | 0.38217 | 1.135 | 2.4123 |  | 7.6382 | 0.096398
2019-05-20 | 60 | 60 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 7.7311 | 25626.5562 | 1189.0882 | 1228.2355 | 1265.6855 | 1302.7829 | 1340.1154 | 1377.8878 | 1416.159 | 1454.9429 | 1494.2423 | 1534.0569 | 1574.3795 | 1615.1584 | 1656.0753 | 1695.4163 | 1725.3044 | 1715.493 | 1572.0738 | 1070.6724 | -168.7741 | -2542.8997 | 4432.0364 | 2103.194 | 828.5728 | 270.354 | 73.3195 | 18.3999 | 4.0783 | 0.83166 | 0.15819 | 0.028107 | 0.0045768 | 0.00060765 | -8.7719e-06 | -8.094e-05 | 1.6548e-05 | 0.00071377 | 0.0046963 | 0.024494 | 0.10776 | 0.39442 | 1.1483 | 2.3711 |  | 7.735 | 0.096792
2019-05-21 | 61 | 61 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 7.8283 | 26733.7433 | 1240.5615 | 1281.3163 | 1320.3672 | 1359.067 | 1398.0137 | 1437.4188 | 1477.3436 | 1517.8032 | 1558.8006 | 1600.3352 | 1642.3989 | 1684.9344 | 1727.5938 | 1768.5394 | 1799.4738 | 1789.0832 | 1641.7505 | 1132.5241 | -114.9136 | -2493.4112 | 4465.9589 | 2131.9012 | 848.0571 | 280.1424 | 77.1258 | 19.5296 | 4.3764 | 0.90088 | 0.1728 | 0.030971 | 0.0051017 | 0.000697 | 5.1451e-06 | -7.7122e-05 | 3.1572e-05 | 0.00079918 | 0.0051082 | 0.026147 | 0.11305 | 0.4065 | 1.1601 | 2.3251 |  | 7.8322 | 0.097209
2019-05-22 | 62 | 62 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 7.926 | 27858.7308 | 1292.8637 | 1335.2506 | 1375.9278 | 1416.2558 | 1456.8428 | 1497.9068 | 1539.5119 | 1581.6741 | 1624.3967 | 1667.679 | 1711.5118 | 1755.8315 | 1800.2589 | 1842.8273 | 1874.8097 | 1863.8262 | 1712.5972 | 1195.6772 | -59.6213 | -2442.861 | 4500.1813 | 2160.4983 | 867.5325 | 290.0333 | 81.0273 | 20.7042 | 4.6908 | 0.97479 | 0.18857 | 0.034087 | 0.0056778 | 0.00079616 | 2.0956e-05 | -7.2603e-05 | 4.8276e-05 | 0.0008914 | 0.005544 | 0.027863 | 0.11841 | 0.4184 | 1.1704 | 2.2742 |  | 7.9299 | 0.097649
2019-05-23 | 63 | 63 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 8.0242 | 29001.2043 | 1345.9801 | 1390.0235 | 1432.3519 | 1474.3334 | 1516.5863 | 1559.335 | 1602.6465 | 1646.5378 | 1691.0124 | 1736.0696 | 1781.6988 | 1827.8296 | 1874.05 | 1918.2586 | 1951.2906 | 1939.7009 | 1784.5946 | 1260.1086 | -2.9339 | -2391.2835 | 4534.7137 | 2188.9987 | 886.9991 | 300.0236 | 85.0228 | 21.924 | 5.0218 | 1.0536 | 0.20556 | 0.037475 | 0.0063096 | 0.00090605 | 3.8845e-05 | -6.7321e-05 | 6.6774e-05 | 0.00099075 | 0.0060043 | 0.02964 | 0.12386 | 0.43007 | 1.1791 | 2.2184 |  | 8.028 | 0.098109
2019-05-24 | 64 | 64 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 8.1228 | 30160.8441 | 1399.8958 | 1445.6194 | 1489.6235 | 1533.2834 | 1577.2273 | 1621.6861 | 1666.7297 | 1712.3762 | 1758.6291 | 1805.4877 | 1852.9401 | 1900.9087 | 1948.9462 | 1994.8117 | 2028.8942 | 2016.6859 | 1857.7226 | 1325.7946 | 55.1118 | -2338.7121 | 4569.5649 | 2217.4157 | 906.4573 | 310.1103 | 89.1115 | 23.1895 | 5.37 | 1.1376 | 0.22384 | 0.041155 | 0.0070015 | 0.0010276 | 5.9014e-05 | -6.1209e-05 | 8.7181e-05 | 0.0010975 | 0.0064895 | 0.031478 | 0.12936 | 0.44151 | 1.1863 | 2.1578 |  | 8.1266 | 0.098588
2019-05-25 | 65 | 65 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 8.2219 | 31337.3254 | 1454.5956 | 1502.0229 | 1547.7267 | 1593.0894 | 1638.749 | 1684.9427 | 1731.7436 | 1779.1706 | 1827.2277 | 1875.9139 | 1925.2159 | 1975.0481 | 2024.9263 | 2072.4648 | 2107.5981 | 2094.7594 | 1931.9609 | 1392.7109 | 114.4793 | -2285.1799 | 4604.7428 | 2245.7619 | 925.9079 | 320.2904 | 93.2923 | 24.5011 | 5.7358 | 1.2268 | 0.2435 | 0.045148 | 0.0077587 | 0.001162 | 8.1681e-05 | -5.4196e-05 | 0.00010962 | 0.0012121 | 0.0070003 | 0.033376 | 0.13493 | 0.45266 | 1.1917 | 2.0921 |  | 8.2257 | 0.099086
2019-05-26 | 66 | 66 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 8.3216 | 32530.3183 | 1510.0642 | 1559.2182 | 1606.6451 | 1653.7346 | 1701.134 | 1749.0871 | 1797.67 | 1846.9026 | 1896.7892 | 1947.3285 | 1998.5059 | 2050.2271 | 2101.9689 | 2151.1954 | 2187.3797 | 2173.8995 | 2007.2884 | 1460.8326 | 175.132 | -2230.7192 | 4640.2544 | 2274.0495 | 945.3517 | 330.5612 | 97.5642 | 25.859 | 6.1197 | 1.3217 | 0.26461 | 0.049475 | 0.0085862 | 0.0013102 | 0.00010708 | -4.6205e-05 | 0.00013421 | 0.0013347 | 0.007537 | 0.035333 | 0.14054 | 0.46352 | 1.1955 | 2.0215 |  | 8.3253 | 0.099601
2019-05-27 | 67 | 67 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 8.4218 | 33739.4883 | 1566.286 | 1617.1891 | 1666.3623 | 1715.202 | 1764.3649 | 1814.1013 | 1864.4903 | 1915.5529 | 1967.2938 | 2019.7115 | 2072.7894 | 2126.4244 | 2180.052 | 2230.9811 | 2268.2159 | 2254.0838 | 2083.6838 | 1530.1342 | 237.0334 | -2175.3619 | 4676.1057 | 2302.2903 | 964.7899 | 340.92 | 101.9261 | 27.2636 | 6.522 | 1.4224 | 0.28726 | 0.05416 | 0.0094897 | 0.0014736 | 0.00013548 | -3.7156e-05 | 0.00016108 | 0.0014657 | 0.0081 | 0.037349 | 0.14619 | 0.47405 | 1.1974 | 1.9459 |  | 8.4254 | 0.10013
2019-05-28 | 68 | 68 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 8.5225 | 34964.4959 | 1623.2452 | 1675.9194 | 1726.8615 | 1777.4743 | 1828.4239 | 1879.967 | 1932.1858 | 1985.1025 | 2038.7219 | 2093.0424 | 2148.0457 | 2203.6186 | 2259.1535 | 2311.799 | 2350.0834 | 2335.2894 | 2161.1252 | 1600.5899 | 300.1472 | -2119.1391 | 4712.3018 | 2330.4956 | 984.2237 | 351.3644 | 106.3771 | 28.7152 | 6.9432 | 1.5291 | 0.31152 | 0.059226 | 0.010475 | 0.0016534 | 0.00016714 | -2.696e-05 | 0.00019036 | 0.0016054 | 0.0086896 | 0.03942 | 0.15187 | 0.48423 | 1.1976 | 1.8653 |  | 8.5261 | 0.10068
2019-05-29 | 69 | 69 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 8.6239 | 36204.9969 | 1680.9257 | 1735.3926 | 1788.1256 | 1840.534 | 1893.2929 | 1946.6657 | 2000.7375 | 2055.5317 | 2111.0534 | 2167.3008 | 2224.2534 | 2281.7879 | 2339.251 | 2393.6258 | 2432.9586 | 2417.4935 | 2239.5902 | 1672.173 | 364.4368 | -2062.0819 | 4748.8471 | 2358.6764 | 1003.6548 | 361.8921 | 110.916 | 30.2139 | 7.3837 | 1.642 | 0.33748 | 0.064698 | 0.011549 | 0.001851 | 0.00020237 | -1.5523e-05 | 0.00022219 | 0.0017541 | 0.0093062 | 0.041547 | 0.15758 | 0.49402 | 1.1959 | 1.7797 |  | 8.6273 | 0.10124
2019-05-30 | 70 | 70 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 8.7258 | 37460.6425 | 1739.3112 | 1795.5919 | 1850.1374 | 1904.3633 | 1958.9539 | 2014.1786 | 2070.126 | 2126.8207 | 2184.268 | 2242.4657 | 2301.3913 | 2360.9103 | 2420.3217 | 2476.4382 | 2516.8177 | 2500.6725 | 2319.0561 | 1744.8566 | 429.866 | -2004.2206 | 4785.7452 | 2386.843 | 1023.0846 | 372.5009 | 115.5419 | 31.7601 | 7.844 | 1.7614 | 0.36523 | 0.070604 | 0.012717 | 0.002068 | 0.00024149 | -2.746e-06 | 0.00025671 | 0.0019121 | 0.00995 | 0.043727 | 0.16329 | 0.5034 | 1.1924 | 1.689 |  | 8.7291 | 0.10181
2019-05-31 | 71 | 71 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 8.8282 | 38731.0796 | 1798.3853 | 1856.5005 | 1912.8796 | 1968.9444 | 2025.3882 | 2082.4868 | 2140.332 | 2198.9495 | 2258.345 | 2318.516 | 2379.4376 | 2440.9633 | 2502.3425 | 2560.2122 | 2601.6364 | 2584.803 | 2399.4994 | 1818.6133 | 496.3986 | -1945.5854 | 4822.999 | 2415.0057 | 1042.515 | 383.1887 | 120.2536 | 33.3538 | 8.3243 | 1.8875 | 0.39486 | 0.07697 | 0.013988 | 0.0023059 | 0.00028486 | 1.148e-05 | 0.00029405 | 0.0020797 | 0.010621 | 0.045959 | 0.169 | 0.51233 | 1.1868 | 1.5933 |  | 8.8315 | 0.1024
2019-06-01 | 72 | 72 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 8.9313 | 40015.9506 | 1858.1314 | 1918.101 | 1976.3343 | 2034.2591 | 2092.5772 | 2151.5711 | 2211.3356 | 2271.8977 | 2333.2636 | 2395.4302 | 2458.3702 | 2521.9245 | 2585.2902 | 2644.9239 | 2687.3902 | 2669.8608 | 2480.8967 | 1893.4152 | 563.9983 | -1886.2058 | 4860.6106 | 2443.174 | 1061.948 | 393.9535 | 125.0502 | 34.9953 | 8.8251 | 2.0206 | 0.42647 | 0.083825 | 0.015368 | 0.0025666 | 0.00033285 | 2.7268e-05 | 0.00033436 | 0.0022572 | 0.01132 | 0.04824 | 0.17471 | 0.52081 | 1.1793 | 1.4925 |  | 8.9345 | 0.103
2019-06-02 | 73 | 73 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 9.0351 | 41314.8934 | 1918.5325 | 1980.3763 | 2040.4837 | 2100.2888 | 2160.502 | 2221.4119 | 2283.1168 | 2345.6449 | 2409.0027 | 2473.1868 | 2538.1669 | 2603.7708 | 2669.1411 | 2730.5488 | 2774.0546 | 2755.8217 | 2563.2236 | 1969.234 | 632.6292 | -1826.1114 | 4898.5815 | 2471.3572 | 1081.3854 | 404.7936 | 129.9305 | 36.6846 | 9.3468 | 2.1609 | 0.46013 | 0.091199 | 0.016865 | 0.0028518 | 0.00038587 | 4.4742e-05 | 0.00037779 | 0.0024449 | 0.012047 | 0.050569 | 0.1804 | 0.52878 | 1.1698 | 1.3867 |  | 9.0381 | 0.10361
2019-06-03 | 74 | 74 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 9.1394 | 42627.5422 | 1979.5716 | 2043.3086 | 2105.3098 | 2167.0151 | 2229.1434 | 2291.9896 | 2355.6554 | 2420.1702 | 2485.5409 | 2551.7637 | 2618.8052 | 2686.4792 | 2753.8714 | 2817.0625 | 2861.6044 | 2842.6612 | 2646.4559 | 2046.041 | 702.2551 | -1765.3311 | 4936.9127 | 2499.5641 | 1100.8293 | 415.7072 | 134.8936 | 38.422 | 9.8897 | 2.3085 | 0.49596 | 0.099122 | 0.018488 | 0.0031635 | 0.00044436 | 6.4031e-05 | 0.00042448 | 0.002643 | 0.012801 | 0.052943 | 0.18605 | 0.53624 | 1.1582 | 1.2758 |  | 9.1424 | 0.10423
2019-06-04 | 75 | 75 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 9.2444 | 43953.5267 | 2041.2314 | 2106.8803 | 2170.7943 | 2234.4191 | 2298.482 | 2363.2843 | 2428.9309 | 2495.4527 | 2562.8567 | 2631.1388 | 2700.2624 | 2770.0262 | 2839.4568 | 2904.4401 | 2950.0146 | 2930.3543 | 2730.5684 | 2123.8072 | 772.8402 | -1703.8938 | 4975.6045 | 2527.8031 | 1120.2821 | 426.6928 | 139.9384 | 40.2074 | 10.4541 | 2.4638 | 0.53405 | 0.10763 | 0.020245 | 0.0035039 | 0.00050879 | 8.5275e-05 | 0.0004746 | 0.0028518 | 0.013583 | 0.05536 | 0.19167 | 0.54315 | 1.1445 | 1.1598 |  | 9.2472 | 0.10485
2019-06-05 | 76 | 76 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 9.35 | 45292.4728 | 2103.4945 | 2171.0734 | 2236.9186 | 2302.4818 | 2368.4983 | 2435.2759 | 2502.9227 | 2571.471 | 2640.9283 | 2711.2897 | 2782.5153 | 2854.3881 | 2925.8731 | 2992.6564 | 3039.2595 | 3018.8759 | 2815.5359 | 2202.503 | 844.3484 | -1641.828 | 5014.6567 | 2556.0825 | 1139.7458 | 437.749 | 145.0639 | 42.041 | 11.0405 | 2.627 | 0.5745 | 0.11675 | 0.022146 | 0.0038751 | 0.00057966 | 0.00010862 | 0.00052829 | 0.0030715 | 0.014393 | 0.057817 | 0.19723 | 0.54948 | 1.1287 | 1.0387 |  | 9.3527 | 0.10549
2019-06-06 | 77 | 77 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 9.4563 | 46644.0027 | 2166.3432 | 2235.8697 | 2303.6641 | 2371.1839 | 2439.1725 | 2507.944 | 2577.6099 | 2648.2038 | 2719.7336 | 2792.1938 | 2865.5409 | 2939.541 | 3013.0955 | 3081.6861 | 3129.3135 | 3108.2006 | 2901.3327 | 2282.0989 | 916.7442 | -1579.1619 | 5054.0685 | 2584.4097 | 1159.2228 | 448.8744 | 150.2691 | 43.9228 | 11.6491 | 2.7982 | 0.61741 | 0.12651 | 0.0242 | 0.0042796 | 0.00065751 | 0.00013423 | 0.00058571 | 0.0033025 | 0.01523 | 0.060311 | 0.20273 | 0.55521 | 1.1107 | 0.91256 |  | 9.4588 | 0.10613
2019-06-07 | 78 | 78 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 9.5632 | 48007.7347 | 2229.7599 | 2301.251 | 2371.012 | 2440.5061 | 2510.4847 | 2581.2682 | 2652.9713 | 2725.6293 | 2799.2503 | 2873.8283 | 2949.3155 | 3025.4609 | 3101.0993 | 3171.5036 | 3220.1506 | 3198.3027 | 2987.9327 | 2362.5647 | 989.9917 | -1515.9235 | 5093.8386 | 2612.7921 | 1178.7155 | 460.0677 | 155.553 | 45.8529 | 12.2803 | 2.9778 | 0.66289 | 0.13697 | 0.026417 | 0.0047198 | 0.00074294 | 0.00016227 | 0.00064703 | 0.0035449 | 0.016094 | 0.06284 | 0.20816 | 0.5603 | 1.0905 | 0.78137 |  | 9.5656 | 0.10678
2019-06-08 | 79 | 79 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 9.6708 | 49383.2835 | 2293.7264 | 2367.1987 | 2438.9432 | 2510.4288 | 2582.4147 | 2655.2276 | 2728.9858 | 2803.7258 | 2879.4561 | 2956.1699 | 3033.8156 | 3112.1232 | 3189.8592 | 3262.0831 | 3311.7446 | 3289.1562 | 3075.3096 | 2443.8699 | 1064.0553 | -1452.1408 | 5133.9652 | 2641.2368 | 1198.2262 | 471.3279 | 160.9147 | 47.8312 | 12.9344 | 3.166 | 0.71103 | 0.14814 | 0.028808 | 0.0051985 | 0.00083656 | 0.00019292 | 0.0007124 | 0.003799 | 0.016986 | 0.0654 | 0.21349 | 0.56475 | 1.0681 | 0.64512 |  | 9.6731 | 0.10744
2019-06-09 | 80 | 80 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 9.7791 | 50770.2604 | 2358.2247 | 2433.6943 | 2507.4385 | 2580.9322 | 2654.9422 | 2729.8015 | 2805.6317 | 2882.471 | 2960.3281 | 3039.1956 | 3119.0171 | 3199.5035 | 3279.3499 | 3353.3984 | 3404.0691 | 3380.7349 | 3163.4366 | 2525.984 | 1138.8994 | -1387.8414 | 5174.4462 | 2669.7502 | 1217.7574 | 482.6538 | 166.3533 | 49.8577 | 13.6116 | 3.3629 | 0.76195 | 0.16007 | 0.031384 | 0.0057185 | 0.00093903 | 0.00022636 | 0.00078199 | 0.004065 | 0.017905 | 0.067988 | 0.21873 | 0.56851 | 1.0434 | 0.50384 |  | 9.7812 | 0.1081
2019-06-10 | 81 | 81 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 9.888 | 52168.2733 | 2423.2365 | 2500.7188 | 2576.4786 | 2651.9963 | 2728.0467 | 2804.9687 | 2882.8875 | 2961.8428 | 3041.8436 | 3122.8817 | 3204.8959 | 3287.5769 | 3369.546 | 3445.4235 | 3497.0975 | 3473.0122 | 3252.2866 | 2608.8759 | 1214.4887 | -1323.0527 | 5215.2789 | 2698.3386 | 1237.3115 | 494.0446 | 171.8677 | 51.9325 | 14.3123 | 3.5689 | 0.81575 | 0.1728 | 0.034157 | 0.0062827 | 0.0010511 | 0.00026281 | 0.00085596 | 0.0043429 | 0.01885 | 0.070602 | 0.22386 | 0.57156 | 1.0164 | 0.35752 |  | 9.8899 | 0.10877
2019-06-11 | 82 | 82 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 9.9976 | 53576.9266 | 2488.7433 | 2568.2533 | 2646.0438 | 2723.6011 | 2801.7074 | 2880.7079 | 2960.7313 | 3041.8187 | 3123.9796 | 3207.2047 | 3291.4278 | 3376.3183 | 3460.4215 | 3538.1317 | 3590.803 | 3565.9614 | 3341.8322 | 2692.5146 | 1290.7877 | -1257.8019 | 5256.4602 | 2727.0079 | 1256.8909 | 505.4994 | 177.4571 | 54.0555 | 15.0368 | 3.7841 | 0.87254 | 0.18637 | 0.037138 | 0.0068943 | 0.0011734 | 0.00030247 | 0.00093448 | 0.0046332 | 0.019821 | 0.073236 | 0.22887 | 0.57387 | 0.98707 | 0.2062 |  | 9.9994 | 0.10944
2019-06-12 | 83 | 83 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 10.1079 | 54995.8219 | 2554.7266 | 2636.2786 | 2716.1146 | 2795.7263 | 2875.9036 | 2956.9978 | 3039.1411 | 3122.3761 | 3206.7126 | 3292.1405 | 3378.5882 | 3465.7026 | 3551.9506 | 3631.4965 | 3685.1585 | 3659.5556 | 3432.0457 | 2776.8685 | 1367.7612 | -1192.1162 | 5297.9867 | 2755.7638 | 1276.4982 | 517.0175 | 183.1206 | 56.2267 | 15.7852 | 4.0087 | 0.93243 | 0.20082 | 0.040341 | 0.0075568 | 0.001307 | 0.00034558 | 0.0010177 | 0.0049358 | 0.020817 | 0.075888 | 0.23374 | 0.57543 | 0.9554 | 0.049873 |  | 10.1095 | 0.11012
2019-06-13 | 84 | 84 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 10.2189 | 56424.5575 | 2621.1677 | 2704.7756 | 2786.671 | 2868.3514 | 2950.6143 | 3033.8167 | 3118.0946 | 3203.4921 | 3290.0194 | 3377.6653 | 3466.3524 | 3555.7043 | 3644.107 | 3725.4909 | 3780.1367 | 3753.7675 | 3522.899 | 2861.9059 | 1445.3738 | -1126.0225 | 5339.8544 | 2784.6113 | 1296.1357 | 528.5981 | 188.8573 | 58.446 | 16.558 | 4.243 | 0.99554 | 0.21618 | 0.043778 | 0.0082735 | 0.0014525 | 0.00039237 | 0.0011058 | 0.0052509 | 0.021839 | 0.078554 | 0.23847 | 0.57621 | 0.92134 | -0.11143 |  | 10.2203 | 0.11079
2019-06-14 | 85 | 85 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 10.3306 | 57862.7289 | 2688.0476 | 2773.7248 | 2857.6931 | 2941.456 | 3025.8182 | 3111.1429 | 3197.5696 | 3285.1438 | 3373.8764 | 3463.7547 | 3554.6955 | 3646.2979 | 3736.8645 | 3820.0879 | 3875.7103 | 3848.5697 | 3614.364 | 2947.5951 | 1523.5907 | -1059.5475 | 5382.0591 | 2813.5555 | 1315.8059 | 540.2406 | 194.6664 | 60.7134 | 17.3553 | 4.4873 | 1.062 | 0.23252 | 0.047463 | 0.0090482 | 0.0016109 | 0.0004431 | 0.001199 | 0.0055787 | 0.022885 | 0.08123 | 0.24304 | 0.57617 | 0.88487 | -0.27768 |  | 10.3318 | 0.11147
2019-06-15 | 86 | 86 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 10.443 | 59309.9288 | 2755.3474 | 2843.1065 | 2929.1607 | 3015.0192 | 3101.4941 | 3188.9545 | 3277.5434 | 3367.3082 | 3458.2597 | 3550.3844 | 3643.5924 | 3737.4575 | 3830.1965 | 3915.2603 | 3971.8517 | 3943.9346 | 3706.412 | 3033.904 | 1602.3766 | -992.718 | 5424.5962 | 2842.601 | 1335.5113 | 551.9446 | 200.5471 | 63.0288 | 18.1774 | 4.7416 | 1.1319 | 0.24986 | 0.05141 | 0.0098849 | 0.0017832 | 0.00049805 | 0.0012974 | 0.0059193 | 0.023954 | 0.083912 | 0.24743 | 0.5753 | 0.84597 | -0.44887 |  | 10.4439 | 0.11215
2019-06-16 | 87 | 87 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 10.556 | 60765.7472 | 2823.0479 | 2912.9012 | 3001.0536 | 3089.0203 | 3177.6205 | 3267.2293 | 3357.9935 | 3449.9618 | 3543.1455 | 3637.5298 | 3733.0179 | 3829.1573 | 3924.0763 | 4010.9807 | 4068.533 | 4039.8342 | 3799.0142 | 3120.8003 | 1681.6968 | -925.5603 | 5467.4608 | 2871.7519 | 1355.2543 | 563.7096 | 206.4987 | 65.392 | 19.0245 | 5.0063 | 1.2053 | 0.26825 | 0.055634 | 0.010788 | 0.0019704 | 0.0005575 | 0.0014012 | 0.0062727 | 0.025047 | 0.086596 | 0.25164 | 0.57358 | 0.80462 | -0.62495 |  | 10.5568 | 0.11284
2019-06-17 | 88 | 88 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 10.6698 | 62229.7715 | 2891.13 | 2983.0891 | 3073.3515 | 3163.4383 | 3254.1759 | 3345.9454 | 3438.897 | 3533.0813 | 3628.5098 | 3725.1661 | 3822.9467 | 3921.3711 | 4018.477 | 4107.2216 | 4165.7264 | 4136.2406 | 3892.1416 | 3208.2516 | 1761.5165 | -858.101 | 5510.6477 | 2901.0124 | 1375.0372 | 575.5351 | 212.5202 | 67.8031 | 19.8968 | 5.2816 | 1.2824 | 0.28774 | 0.06015 | 0.01176 | 0.0021736 | 0.00062176 | 0.0015106 | 0.006639 | 0.026161 | 0.089277 | 0.25566 | 0.57097 | 0.7608 | -0.80592 |  | 10.6703 | 0.11352
2019-06-18 | 89 | 89 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 10.7842 | 63701.5868 | 2959.5743 | 3053.6502 | 3146.0337 | 3238.2521 | 3331.1385 | 3425.0803 | 3520.231 | 3616.643 | 3714.3282 | 3813.2687 | 3913.3531 | 4014.0726 | 4113.3716 | 4203.9552 | 4263.4037 | 4233.1255 | 3985.7649 | 3296.2254 | 1841.8008 | -790.366 | 5554.1512 | 2930.3862 | 1394.8624 | 587.421 | 218.611 | 70.2619 | 20.7946 | 5.5676 | 1.3633 | 0.30839 | 0.064974 | 0.012808 | 0.0023941 | 0.00069115 | 0.0016258 | 0.0070183 | 0.027297 | 0.091951 | 0.25946 | 0.56746 | 0.71448 | -0.99174 |  | 10.7845 | 0.1142
2019-06-19 | 90 | 90 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 10.8993 | 65180.7757 | 3028.3612 | 3124.5645 | 3219.0798 | 3313.4404 | 3408.4866 | 3504.6115 | 3601.9725 | 3700.6235 | 3800.5766 | 3901.8123 | 4004.2115 | 4107.2355 | 4208.733 | 4301.1536 | 4361.5367 | 4330.4603 | 4079.8545 | 3384.689 | 1922.5153 | -722.3817 | 5597.9655 | 2959.8766 | 1414.7322 | 599.3668 | 224.7704 | 72.7683 | 21.7181 | 5.8646 | 1.4481 | 0.33023 | 0.070122 | 0.013936 | 0.0026329 | 0.000766 | 0.0017468 | 0.0074105 | 0.028453 | 0.094614 | 0.26304 | 0.56302 | 0.66565 | -1.1824 |  | 10.8994 | 0.11488
2019-06-20 | 91 | 91 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 11.0151 | 66666.9189 | 3097.4714 | 3195.8118 | 3292.4689 | 3388.9819 | 3486.1982 | 3584.5166 | 3684.0983 | 3784.9987 | 3887.2304 | 3990.772 | 4095.4962 | 4200.8332 | 4304.5338 | 4398.789 | 4460.097 | 4428.2167 | 4174.3808 | 3473.6095 | 2003.6254 | -654.1739 | 5642.0845 | 2989.4868 | 1434.649 | 611.3725 | 230.9977 | 75.3222 | 22.6674 | 6.1728 | 1.5369 | 0.35331 | 0.075612 | 0.015147 | 0.0028914 | 0.00084669 | 0.001874 | 0.0078158 | 0.029628 | 0.09726 | 0.26639 | 0.55763 | 0.61429 | -1.3778 |  | 11.0149 | 0.11556
2019-06-21 | 92 | 92 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 11.1316 | 68159.5947 | 3166.885 | 3267.372 | 3366.1802 | 3464.8552 | 3564.2512 | 3664.7729 | 3766.585 | 3869.7448 | 3974.265 | 4080.1225 | 4187.1811 | 4294.839 | 4400.7466 | 4496.8332 | 4559.056 | 4526.3656 | 4269.3137 | 3562.9541 | 2085.0968 | -585.7684 | 5686.5017 | 3019.2196 | 1454.6149 | 623.4377 | 237.2923 | 77.9236 | 23.6428 | 6.4924 | 1.6299 | 0.37769 | 0.08146 | 0.016449 | 0.003171 | 0.00093358 | 0.0020074 | 0.008234 | 0.030821 | 0.099885 | 0.26948 | 0.55126 | 0.56037 | -1.5779 |  | 11.1312 | 0.11624
2019-06-22 | 93 | 93 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 11.2488 | 69658.3796 | 3236.5823 | 3339.2247 | 3440.1929 | 3541.0388 | 3642.6235 | 3745.3576 | 3849.4093 | 3954.8377 | 4061.6558 | 4169.8384 | 4279.2402 | 4389.2262 | 4497.3438 | 4595.2578 | 4658.3852 | 4624.8783 | 4364.6233 | 3652.6897 | 2166.8952 | -517.191 | 5731.2104 | 3049.0777 | 1474.6321 | 635.5626 | 243.6533 | 80.5722 | 24.6444 | 6.8235 | 1.7271 | 0.40342 | 0.087685 | 0.017845 | 0.0034731 | 0.0010271 | 0.0021473 | 0.0086652 | 0.032032 | 0.10248 | 0.27232 | 0.5439 | 0.5039 | -1.7828 |  | 11.2481 | 0.11692
2019-06-23 | 94 | 94 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 11.3667 | 71162.8485 | 3306.5436 | 3411.3495 | 3514.4859 | 3617.5111 | 3721.2929 | 3826.2478 | 3932.5477 | 4040.2533 | 4149.3779 | 4259.8942 | 4371.6473 | 4483.9678 | 4594.2978 | 4694.0347 | 4758.0557 | 4723.7255 | 4460.2791 | 3742.7832 | 2248.9865 | -448.4672 | 5776.2036 | 3079.0633 | 1494.7029 | 647.747 | 250.0804 | 83.2679 | 25.6724 | 7.1664 | 1.8287 | 0.43056 | 0.094305 | 0.019343 | 0.0037993 | 0.0011276 | 0.0022938 | 0.0091092 | 0.033257 | 0.10505 | 0.27488 | 0.53553 | 0.44485 | -1.9923 |  | 11.3657 | 0.11759
2019-06-24 | 95 | 95 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 11.4853 | 72672.5744 | 3376.7489 | 3483.7259 | 3589.038 | 3694.2502 | 3800.237 | 3907.4206 | 4015.9765 | 4125.9673 | 4237.4064 | 4350.2643 | 4464.3761 | 4579.0368 | 4691.5808 | 4793.1353 | 4858.0387 | 4822.8782 | 4556.2509 | 3833.2014 | 2331.3366 | -379.6226 | 5821.4742 | 3109.1785 | 1514.8292 | 659.9908 | 256.5728 | 86.0108 | 26.727 | 7.5213 | 1.9348 | 0.45914 | 0.10134 | 0.020946 | 0.0041511 | 0.0012357 | 0.0024472 | 0.009566 | 0.034497 | 0.10758 | 0.27716 | 0.52611 | 0.3832 | -2.2065 |  | 11.484 | 0.11827
2019-06-25 | 96 | 96 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 11.6045 | 74187.1286 | 3447.1782 | 3556.3333 | 3663.8283 | 3771.2345 | 3879.4335 | 3988.8529 | 4099.6721 | 4211.9554 | 4325.7164 | 4440.9232 | 4557.4004 | 4674.406 | 4789.1649 | 4892.5311 | 4958.3052 | 4922.3069 | 4652.5078 | 3923.9111 | 2413.9118 | -310.6824 | 5867.0147 | 3139.4252 | 1535.0131 | 672.2942 | 263.1301 | 88.8005 | 27.8084 | 7.8884 | 2.0455 | 0.48923 | 0.10881 | 0.022663 | 0.0045302 | 0.0013516 | 0.0026074 | 0.010036 | 0.035751 | 0.11007 | 0.27913 | 0.51564 | 0.31896 | -2.4252 |  | 11.6029 | 0.11893
2019-06-26 | 97 | 97 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 11.7244 | 75706.0813 | 3517.8114 | 3629.1511 | 3738.8353 | 3848.4421 | 3958.8597 | 4070.5216 | 4183.6108 | 4298.1932 | 4414.2828 | 4531.845 | 4650.6935 | 4770.0484 | 4887.0221 | 4992.1935 | 5058.826 | 5021.9821 | 4749.0193 | 4014.879 | 2496.6782 | -241.6719 | 5912.8174 | 3169.8049 | 1555.2566 | 684.6571 | 269.7516 | 91.637 | 28.9166 | 8.2679 | 2.161 | 0.52089 | 0.11673 | 0.024498 | 0.0049385 | 0.001476 | 0.0027749 | 0.010517 | 0.037015 | 0.11252 | 0.28079 | 0.50409 | 0.25211 | -2.6485 |  | 11.7225 | 0.1196
2019-06-27 | 98 | 98 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 11.8449 | 77229.0013 | 3588.6285 | 3702.1586 | 3814.0377 | 3925.8511 | 4038.4933 | 4152.4036 | 4267.7686 | 4384.6562 | 4503.0804 | 4623.0039 | 4744.229 | 4865.9365 | 4985.1245 | 5092.0936 | 5159.572 | 5121.8743 | 4845.7544 | 4106.0717 | 2579.6023 | -172.6161 | 5958.8745 | 3200.3189 | 1575.5617 | 697.0798 | 276.4369 | 94.5202 | 30.0519 | 8.6599 | 2.2813 | 0.55416 | 0.12513 | 0.026459 | 0.0053777 | 0.0016094 | 0.0029497 | 0.011012 | 0.03829 | 0.11491 | 0.28213 | 0.49145 | 0.18263 | -2.8763 |  | 11.8427 | 0.12025
2019-06-28 | 99 | 99 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 11.9662 | 78755.456 | 3659.6093 | 3775.335 | 3889.4143 | 4003.4394 | 4118.3115 | 4234.4755 | 4352.1218 | 4471.3199 | 4592.084 | 4714.374 | 4837.9802 | 4962.043 | 5083.4438 | 5192.2028 | 5260.514 | 5221.9537 | 4942.6822 | 4197.4558 | 2662.6505 | -103.5401 | 6005.178 | 3230.9684 | 1595.93 | 709.5623 | 283.1854 | 97.45 | 31.2144 | 9.0646 | 2.4066 | 0.58911 | 0.13402 | 0.028553 | 0.0058499 | 0.0017523 | 0.0031319 | 0.011518 | 0.039573 | 0.11724 | 0.28312 | 0.47768 | 0.11052 | -3.1085 |  | 11.9637 | 0.12091
2019-06-29 | 100 | 100 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 12.0881 | 80285.012 | 3730.7336 | 3848.6595 | 3964.9436 | 4081.185 | 4198.2917 | 4316.7141 | 4436.6463 | 4558.1596 | 4681.2683 | 4805.9294 | 4931.9205 | 5058.3406 | 5181.9518 | 5292.4922 | 5361.6227 | 5322.1906 | 5039.7716 | 4288.9981 | 2745.7897 | -34.4686 | 6051.7194 | 3261.7541 | 1616.3635 | 722.1048 | 289.9968 | 100.4261 | 32.4042 | 9.4823 | 2.537 | 0.62579 | 0.14344 | 0.030786 | 0.006357 | 0.0019053 | 0.0033219 | 0.012037 | 0.040864 | 0.11951 | 0.28377 | 0.46279 | 0.035778 | -3.3451 |  | 12.0852 | 0.12156
2019-06-30 | 101 | 101 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 12.2106 | 81817.2349 | 3801.9811 | 3922.1112 | 4040.6042 | 4159.0659 | 4278.4112 | 4399.096 | 4521.3181 | 4645.1507 | 4770.608 | 4897.6439 | 5026.0232 | 5154.8016 | 5280.6204 | 5392.9328 | 5462.8686 | 5422.555 | 5136.9915 | 4380.665 | 2828.9865 | 34.5736 | 6098.4903 | 3292.6768 | 1636.8637 | 734.7075 | 296.8704 | 103.4486 | 33.6215 | 9.913 | 2.6726 | 0.66426 | 0.15339 | 0.033166 | 0.0069013 | 0.002069 | 0.0035197 | 0.012567 | 0.042159 | 0.12172 | 0.28405 | 0.44673 | -0.041606 | -3.586 |  | 12.2074 | 0.1222
2019-07-01 | 102 | 102 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 12.3338 | 83351.6895 | 3873.3315 | 3995.6694 | 4116.3744 | 4237.0599 | 4358.6471 | 4481.5978 | 4606.1132 | 4732.2685 | 4860.0777 | 4989.4916 | 5120.2613 | 5251.3986 | 5379.4213 | 5493.4957 | 5564.2223 | 5523.0171 | 5234.3104 | 4472.4233 | 2912.2081 | 103.562 | 6145.4821 | 3323.7369 | 1657.4325 | 747.3706 | 303.806 | 106.5172 | 34.8663 | 10.3571 | 2.8136 | 0.70458 | 0.16391 | 0.035701 | 0.0074849 | 0.0022439 | 0.0037256 | 0.013108 | 0.043457 | 0.12384 | 0.28395 | 0.42951 | -0.12164 | -3.8312 |  | 12.3302 | 0.12283
2019-07-02 | 103 | 103 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 12.4576 | 84887.9399 | 3944.7645 | 4069.313 | 4192.2329 | 4315.1449 | 4438.9769 | 4564.196 | 4691.0075 | 4819.4881 | 4949.652 | 5081.4463 | 5214.6082 | 5348.104 | 5478.326 | 5594.1519 | 5665.6543 | 5623.5468 | 5331.6973 | 4564.2395 | 2995.4215 | 172.4721 | 6192.6859 | 3354.9345 | 1678.0713 | 760.0944 | 310.8032 | 109.6319 | 36.1389 | 10.8146 | 2.96 | 0.74681 | 0.17502 | 0.038398 | 0.0081102 | 0.0024309 | 0.0039397 | 0.013661 | 0.044758 | 0.12589 | 0.28346 | 0.41109 | -0.20432 | -4.0807 |  | 12.4537 | 0.12346
2019-07-03 | 104 | 104 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 12.582 | 86425.5499 | 4016.2598 | 4143.0211 | 4268.158 | 4393.2986 | 4519.3775 | 4646.8673 | 4775.9769 | 4906.7849 | 5039.3055 | 5173.4819 | 5309.0369 | 5444.8902 | 5577.3063 | 5694.8724 | 5767.1351 | 5724.114 | 5429.1206 | 4656.0805 | 3078.594 | 241.2796 | 6240.0927 | 3386.2697 | 1698.7817 | 772.879 | 317.8614 | 112.7925 | 37.4392 | 11.2857 | 3.112 | 0.79101 | 0.18673 | 0.041266 | 0.0087798 | 0.0026306 | 0.0041621 | 0.014225 | 0.046057 | 0.12785 | 0.28257 | 0.39147 | -0.28965 | -4.3343 |  | 12.5778 | 0.12408
2019-07-04 | 105 | 105 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 12.7071 | 87964.0825 | 4087.7969 | 4216.7727 | 4344.1281 | 4471.4989 | 4599.8261 | 4729.5881 | 4860.9973 | 4994.1341 | 5129.0126 | 5265.5722 | 5403.5206 | 5541.7295 | 5676.3338 | 5795.6281 | 5868.6352 | 5824.6886 | 5526.5489 | 4747.9127 | 3161.6933 | 309.9604 | 6287.6934 | 3417.7422 | 1719.5651 | 785.7248 | 324.9805 | 115.9989 | 38.7675 | 11.7706 | 3.2697 | 0.83724 | 0.19909 | 0.044313 | 0.009496 | 0.0028437 | 0.0043932 | 0.014799 | 0.047355 | 0.12972 | 0.28127 | 0.37063 | -0.37764 | -4.592 |  | 12.7025 | 0.1247
2019-07-05 | 106 | 106 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 12.8328 | 89503.1007 | 4159.3556 | 4290.5469 | 4420.1217 | 4549.7235 | 4680.3 | 4812.3349 | 4946.0444 | 5081.5108 | 5218.7478 | 5357.691 | 5498.0323 | 5638.5943 | 5775.38 | 5896.39 | 5970.125 | 5925.2404 | 5623.9509 | 4839.7031 | 3244.6868 | 378.4903 | 6335.4785 | 3449.3517 | 1740.4227 | 798.6321 | 332.16 | 119.2511 | 40.1238 | 12.2694 | 3.4332 | 0.88556 | 0.21211 | 0.047549 | 0.010262 | 0.0030709 | 0.004633 | 0.015383 | 0.048648 | 0.13149 | 0.27953 | 0.34855 | -0.46827 | -4.8538 |  | 12.8278 | 0.1253
2019-07-06 | 107 | 107 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 12.959 | 91042.1674 | 4230.9153 | 4364.3227 | 4496.1172 | 4627.9502 | 4760.7762 | 4895.0842 | 5031.0941 | 5168.8901 | 5308.4858 | 5449.8122 | 5592.5452 | 5735.4569 | 5874.4165 | 5997.1289 | 6071.5749 | 6025.7392 | 5721.2949 | 4931.4184 | 3327.5426 | 446.8456 | 6383.4386 | 3481.0975 | 1761.356 | 811.6012 | 339.3996 | 122.5488 | 41.5083 | 12.7824 | 3.6027 | 0.93604 | 0.22581 | 0.050981 | 0.011079 | 0.0033132 | 0.0048817 | 0.015976 | 0.049934 | 0.13315 | 0.27736 | 0.32522 | -0.56156 | -5.1196 |  | 12.9537 | 0.1259
2019-07-07 | 108 | 108 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 13.0859 | 92580.8453 | 4302.4557 | 4438.079 | 4572.0929 | 4706.1568 | 4841.2318 | 4977.8124 | 5116.1223 | 5256.2474 | 5398.2009 | 5541.9095 | 5687.0323 | 5832.2896 | 5973.415 | 6097.8159 | 6172.9553 | 6126.1549 | 5818.5496 | 5023.0256 | 3410.2286 | 515.0025 | 6431.5642 | 3512.9788 | 1782.3661 | 824.6323 | 346.699 | 125.8921 | 42.9209 | 13.3096 | 3.7782 | 0.98873 | 0.24023 | 0.05462 | 0.011952 | 0.0035712 | 0.0051395 | 0.016579 | 0.051212 | 0.1347 | 0.27474 | 0.30061 | -0.6575 | -5.3893 |  | 13.0802 | 0.12649
2019-07-08 | 109 | 109 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 13.2134 | 94118.6973 | 4373.9565 | 4511.7949 | 4648.0272 | 4784.3211 | 4921.6441 | 5060.4962 | 5201.1049 | 5343.5577 | 5487.8676 | 5633.9568 | 5781.4668 | 5929.0649 | 6072.347 | 6198.4218 | 6274.2367 | 6226.4572 | 5915.6834 | 5114.4916 | 3492.713 | 582.9374 | 6479.8454 | 3544.9946 | 1803.454 | 837.7258 | 354.0579 | 129.2807 | 44.3619 | 13.8512 | 3.9599 | 1.0437 | 0.25539 | 0.058475 | 0.012883 | 0.003846 | 0.0054067 | 0.017191 | 0.052479 | 0.13614 | 0.27164 | 0.27473 | -0.75608 | -5.6628 |  | 13.2072 | 0.12707
2019-07-09 | 110 | 110 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 13.3414 | 95655.2865 | 4445.3973 | 4585.4494 | 4723.8986 | 4862.4208 | 5001.9901 | 5143.112 | 5286.0176 | 5430.7962 | 5577.4606 | 5725.9278 | 5875.8216 | 6025.755 | 6171.1841 | 6298.9177 | 6375.3894 | 6326.6159 | 6012.6648 | 5205.7834 | 3574.9643 | 650.6268 | 6528.2723 | 3577.1438 | 1824.621 | 850.882 | 361.4761 | 132.7146 | 45.8313 | 14.4075 | 4.1479 | 1.101 | 0.27131 | 0.062555 | 0.013876 | 0.0041383 | 0.0056833 | 0.017811 | 0.053733 | 0.13745 | 0.26808 | 0.24755 | -0.8573 | -5.9402 |  | 13.3349 | 0.12764
2019-07-10 | 111 | 111 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 13.47 | 97190.1765 | 4516.7576 | 4659.0216 | 4799.6855 | 4940.4338 | 5082.247 | 5225.6363 | 5370.8363 | 5517.9382 | 5666.9543 | 5817.7965 | 5970.07 | 6122.3323 | 6269.898 | 6399.2745 | 6476.3839 | 6426.6008 | 6109.4624 | 5296.8683 | 3656.9511 | 718.0476 | 6576.835 | 3609.4251 | 1845.8678 | 864.1012 | 368.9533 | 136.1936 | 47.3291 | 14.9784 | 4.3423 | 1.1607 | 0.28804 | 0.066872 | 0.014932 | 0.0044493 | 0.0059695 | 0.018438 | 0.054972 | 0.13863 | 0.26402 | 0.21905 | -0.96116 | -6.2213 |  | 13.4631 | 0.1282
2019-07-11 | 112 | 112 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 13.5992 | 98722.9313 | 4588.0173 | 4732.4905 | 4875.3664 | 5018.3378 | 5162.3921 | 5308.0457 | 5455.537 | 5604.9589 | 5756.3232 | 5909.5367 | 6064.1851 | 6218.7693 | 6368.4604 | 6499.4632 | 6577.1908 | 6526.3816 | 6206.0448 | 5387.7135 | 3738.6423 | 785.1766 | 6625.5233 | 3641.8368 | 1867.1955 | 877.3837 | 376.4893 | 139.7178 | 48.8556 | 15.5643 | 4.5432 | 1.2229 | 0.30558 | 0.071435 | 0.016057 | 0.0047797 | 0.0062656 | 0.019073 | 0.056192 | 0.13968 | 0.25946 | 0.18924 | -1.0676 | -6.506 |  | 13.5918 | 0.12875
2019-07-12 | 113 | 113 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 13.7289 | 100253.1155 | 4659.1558 | 4805.8352 | 4950.9197 | 5096.1108 | 5242.4025 | 5390.3168 | 5540.0955 | 5691.8336 | 5845.5421 | 6001.1223 | 6158.1401 | 6315.0384 | 6466.843 | 6599.455 | 6677.7805 | 6625.9283 | 6302.3806 | 5478.2865 | 3820.0069 | 851.9908 | 6674.3269 | 3674.3774 | 1888.6047 | 890.73 | 384.0839 | 143.287 | 50.4107 | 16.1652 | 4.7508 | 1.2877 | 0.32399 | 0.076255 | 0.017253 | 0.0051308 | 0.0065718 | 0.019715 | 0.057393 | 0.14059 | 0.25439 | 0.15809 | -1.1767 | -6.7943 |  | 13.7211 | 0.12929
2019-07-13 | 114 | 114 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 13.8592 | 101780.2946 | 4730.1532 | 4879.0349 | 5026.324 | 5173.7306 | 5322.2556 | 5472.4262 | 5624.488 | 5778.5376 | 5934.5856 | 6092.5272 | 6251.9082 | 6411.1122 | 6565.0176 | 6699.2209 | 6778.1235 | 6725.2107 | 6398.4385 | 5568.5547 | 3901.0142 | 918.4675 | 6723.2356 | 3707.0449 | 1910.0963 | 904.1402 | 391.7368 | 146.9011 | 51.9945 | 16.7812 | 4.9652 | 1.355 | 0.34327 | 0.081343 | 0.018524 | 0.0055035 | 0.0068881 | 0.020362 | 0.058571 | 0.14134 | 0.2488 | 0.1256 | -1.2885 | -7.0862 |  | 13.8509 | 0.12981
2019-07-14 | 115 | 115 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 13.9899 | 103304.0348 | 4800.9889 | 4952.0688 | 5101.5578 | 5251.1752 | 5401.9287 | 5554.3506 | 5708.6903 | 5865.0463 | 6023.4283 | 6183.7256 | 6345.4628 | 6506.9631 | 6662.9559 | 6798.7322 | 6878.1907 | 6824.1988 | 6494.1871 | 5658.4858 | 3981.6338 | 984.5842 | 6772.2389 | 3739.8373 | 1931.6708 | 917.6148 | 399.4479 | 150.56 | 53.6071 | 17.4126 | 5.1864 | 1.425 | 0.36346 | 0.086712 | 0.019874 | 0.005899 | 0.0072149 | 0.021015 | 0.059723 | 0.14194 | 0.24267 | 0.091748 | -1.4028 | -7.3815 |  | 13.9813 | 0.13033
2019-07-15 | 116 | 116 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 14.1212 | 104823.9036 | 4871.643 | 5024.916 | 5176.5997 | 5328.4227 | 5481.399 | 5636.0667 | 5792.6787 | 5951.3351 | 6112.045 | 6274.6914 | 6438.7773 | 6602.5638 | 6760.63 | 6897.9601 | 6977.9525 | 6922.8625 | 6589.5954 | 5748.0478 | 4061.8353 | 1050.3182 | 6821.3262 | 3772.7524 | 1953.3289 | 931.1539 | 407.2169 | 154.2638 | 55.2486 | 18.0594 | 5.4146 | 1.4978 | 0.3846 | 0.092371 | 0.021306 | 0.0063185 | 0.0075524 | 0.021672 | 0.060848 | 0.14238 | 0.23599 | 0.05653 | -1.5197 | -7.6801 |  | 14.1121 | 0.13084
2019-07-16 | 117 | 117 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 14.253 | 106339.4692 | 4942.0953 | 5097.5558 | 5251.4285 | 5405.451 | 5560.6441 | 5717.5513 | 5876.4291 | 6037.3795 | 6200.4106 | 6365.3988 | 6531.8249 | 6697.887 | 6858.0118 | 6996.8759 | 7077.3799 | 7021.1718 | 6684.6322 | 5837.2084 | 4141.5887 | 1115.6475 | 6870.4869 | 3805.788 | 1975.071 | 944.7581 | 415.0438 | 158.0122 | 56.919 | 18.7218 | 5.65 | 1.5733 | 0.40672 | 0.098334 | 0.022825 | 0.0067632 | 0.0079006 | 0.022334 | 0.061942 | 0.14265 | 0.22875 | 0.019934 | -1.6391 | -7.9821 |  | 14.2434 | 0.13133
2019-07-17 | 118 | 118 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 14.3853 | 107850.3016 | 5012.3257 | 5169.9677 | 5326.0229 | 5482.2382 | 5639.6415 | 5798.7813 | 5959.918 | 6123.1551 | 6288.5 | 6455.8221 | 6624.5793 | 6792.9055 | 6955.0734 | 7095.4511 | 7176.4436 | 7119.097 | 6779.2665 | 5925.936 | 4220.8643 | 1180.55 | 6919.7104 | 3838.9414 | 1996.8974 | 958.4275 | 422.9283 | 161.8052 | 58.6185 | 19.3999 | 5.8925 | 1.6517 | 0.42983 | 0.10461 | 0.024435 | 0.0072343 | 0.0082599 | 0.022999 | 0.063003 | 0.14275 | 0.22095 | -0.018049 | -1.7612 | -8.2872 |  | 14.3752 | 0.13181
2019-07-18 | 119 | 119 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 14.518 | 109355.9718 | 5082.3142 | 5242.131 | 5400.3616 | 5558.7627 | 5718.3687 | 5879.7336 | 6043.1215 | 6208.6375 | 6376.288 | 6545.9355 | 6717.014 | 6887.5921 | 7051.7868 | 7193.6572 | 7275.1147 | 7216.6082 | 6873.4674 | 6014.1988 | 4299.6326 | 1245.0038 | 6968.9857 | 3872.2102 | 2018.8086 | 972.1624 | 430.8704 | 165.6429 | 60.347 | 20.0939 | 6.1424 | 1.7331 | 0.45399 | 0.11122 | 0.02614 | 0.0077332 | 0.0086304 | 0.023666 | 0.064028 | 0.14266 | 0.21257 | -0.057428 | -1.8858 | -8.5955 |  | 14.5075 | 0.13228
2019-07-19 | 120 | 120 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 14.6513 | 110856.0526 | 5152.0409 | 5314.0252 | 5474.4237 | 5635.0026 | 5796.8034 | 5960.3853 | 6126.016 | 6293.8025 | 6463.7499 | 6635.7133 | 6809.1028 | 6981.9199 | 7148.1245 | 7291.4657 | 7373.3641 | 7313.6758 | 6967.2043 | 6101.9654 | 4377.8642 | 1308.9872 | 7018.3021 | 3905.5914 | 2040.8047 | 985.9631 | 438.8699 | 169.525 | 62.1047 | 20.8038 | 6.3997 | 1.8174 | 0.47921 | 0.11816 | 0.027945 | 0.0082612 | 0.0090123 | 0.024335 | 0.065014 | 0.14239 | 0.20359 | -0.09821 | -2.0129 | -8.9068 |  | 14.6402 | 0.13273
2019-07-20 | 121 | 121 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 14.7849 | 112350.1182 | 5221.4859 | 5385.6298 | 5548.1879 | 5710.9363 | 5874.9232 | 6040.7134 | 6208.5781 | 6378.6259 | 6550.8608 | 6725.1302 | 6900.8194 | 7075.8618 | 7244.0587 | 7388.8486 | 7471.1629 | 7410.2701 | 7060.4463 | 6189.2045 | 4455.5303 | 1372.4788 | 7067.6486 | 3939.0823 | 2062.8859 | 999.8299 | 446.9266 | 173.4516 | 63.8916 | 21.5298 | 6.6646 | 1.9048 | 0.50553 | 0.12547 | 0.029854 | 0.0088198 | 0.0094059 | 0.025005 | 0.065958 | 0.14192 | 0.19401 | -0.1404 | -2.1425 | -9.2211 |  | 14.7734 | 0.13318
2019-07-21 | 122 | 122 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 14.919 | 113837.7448 | 5290.6296 | 5456.9245 | 5621.6335 | 5786.5423 | 5952.7062 | 6120.6952 | 6290.7843 | 6463.0836 | 6637.5959 | 6814.1607 | 6992.1376 | 7169.3911 | 7339.5619 | 7485.7775 | 7568.4826 | 7506.3618 | 7153.1631 | 6275.885 | 4532.602 | 1435.4573 | 7117.0142 | 3972.6796 | 2085.0523 | 1013.7631 | 455.0405 | 177.4227 | 65.7077 | 22.2721 | 6.9371 | 1.9954 | 0.53299 | 0.13313 | 0.031873 | 0.0094104 | 0.0098114 | 0.025675 | 0.066858 | 0.14125 | 0.18382 | -0.18402 | -2.2746 | -9.5383 |  | 14.907 | 0.1336
2019-07-22 | 123 | 123 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 15.0535 | 115318.5104 | 5359.4521 | 5527.8891 | 5694.7394 | 5861.799 | 6030.1301 | 6200.308 | 6372.6112 | 6547.1517 | 6723.9306 | 6902.7795 | 7083.0317 | 7262.4811 | 7434.6067 | 7582.2245 | 7665.2944 | 7601.9214 | 7245.3242 | 6361.976 | 4609.0509 | 1497.9017 | 7166.3879 | 4006.3803 | 2107.3038 | 1027.7628 | 463.2114 | 181.4381 | 67.5532 | 23.0307 | 7.2174 | 2.0892 | 0.56162 | 0.14118 | 0.034004 | 0.010035 | 0.010229 | 0.026345 | 0.067711 | 0.14037 | 0.17301 | -0.22906 | -2.4092 | -9.8584 |  | 15.041 | 0.13402
2019-07-23 | 124 | 124 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 15.1885 | 116791.9951 | 5427.9339 | 5598.5033 | 5767.4851 | 5936.6853 | 6107.173 | 6279.5292 | 6454.0358 | 6630.8063 | 6809.8405 | 6990.9615 | 7173.4756 | 7355.1052 | 7529.166 | 7678.1617 | 7761.57 | 7696.9198 | 7336.8995 | 6447.447 | 4684.8488 | 1559.7912 | 7215.7586 | 4040.181 | 2129.6404 | 1041.8293 | 471.4393 | 185.4978 | 69.428 | 23.8058 | 7.5056 | 2.1862 | 0.59145 | 0.14963 | 0.036255 | 0.010694 | 0.010659 | 0.027012 | 0.068513 | 0.13928 | 0.16157 | -0.27553 | -2.5463 | -10.1811 |  | 15.1755 | 0.13442
2019-07-24 | 125 | 125 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 15.3238 | 118257.781 | 5496.0556 | 5668.7472 | 5839.8498 | 6011.1797 | 6183.8131 | 6358.3362 | 6535.0347 | 6714.0236 | 6895.3012 | 7078.6816 | 7263.4436 | 7447.2369 | 7623.2125 | 7773.5614 | 7857.2809 | 7791.3279 | 7427.8589 | 6532.2675 | 4759.9679 | 1621.105 | 7265.1151 | 4074.0783 | 2152.062 | 1055.9628 | 479.724 | 189.6019 | 71.3323 | 24.5975 | 7.8018 | 2.2866 | 0.62251 | 0.15848 | 0.03863 | 0.01139 | 0.011102 | 0.027678 | 0.069262 | 0.13797 | 0.14949 | -0.32343 | -2.6858 | -10.5065 |  | 15.3103 | 0.13481
2019-07-25 | 126 | 126 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 15.4595 | 119715.4528 | 5563.7977 | 5738.6008 | 5911.813 | 6085.2612 | 6260.0287 | 6436.7069 | 6615.5852 | 6796.7802 | 6980.2883 | 7165.9148 | 7352.9102 | 7538.8501 | 7716.7193 | 7868.3959 | 7952.399 | 7885.1169 | 7518.1726 | 6616.4074 | 4834.3806 | 1681.8228 | 7314.4462 | 4108.0687 | 2174.5682 | 1070.1635 | 488.0655 | 193.7502 | 73.2661 | 25.4059 | 8.1061 | 2.3904 | 0.65484 | 0.16776 | 0.041135 | 0.012125 | 0.011557 | 0.02834 | 0.069954 | 0.13643 | 0.13676 | -0.37278 | -2.8277 | -10.8344 |  | 15.4455 | 0.13518
2019-07-26 | 127 | 127 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 15.5956 | 121164.5972 | 5631.1411 | 5808.0442 | 5983.3543 | 6158.9087 | 6335.7981 | 6514.619 | 6695.6644 | 6879.0525 | 7064.7779 | 7252.6366 | 7441.8499 | 7629.9185 | 7809.6596 | 7962.6379 | 8046.8963 | 7978.2578 | 7607.8109 | 6699.8367 | 4908.0595 | 1741.9245 | 7363.7406 | 4142.1483 | 2197.1588 | 1084.4316 | 496.4637 | 197.9428 | 75.2295 | 26.2311 | 8.4186 | 2.4977 | 0.68848 | 0.17748 | 0.043774 | 0.012899 | 0.012026 | 0.028998 | 0.070588 | 0.13466 | 0.12336 | -0.42357 | -2.972 | -11.1648 |  | 15.581 | 0.13554
2019-07-27 | 128 | 128 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 15.732 | 122604.8037 | 5698.0664 | 5877.0577 | 6054.4534 | 6232.1015 | 6411.0998 | 6592.0503 | 6775.2496 | 6960.8172 | 7148.746 | 7338.8221 | 7530.2375 | 7720.4162 | 7902.0068 | 8056.2601 | 8140.7449 | 8070.7223 | 7696.7444 | 6782.5259 | 4980.9776 | 1801.39 | 7412.9872 | 4176.3135 | 2219.8333 | 1098.7672 | 504.9185 | 202.1796 | 77.2224 | 27.0733 | 8.7394 | 2.6085 | 0.72346 | 0.18765 | 0.046554 | 0.013716 | 0.012507 | 0.02965 | 0.071158 | 0.13264 | 0.1093 | -0.47582 | -3.1187 | -11.4976 |  | 15.7169 | 0.13588
2019-07-28 | 129 | 129 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 15.8687 | 124035.6644 | 5764.5549 | 5945.6218 | 6125.0901 | 6304.8187 | 6485.9126 | 6668.979 | 6854.3182 | 7042.0512 | 7232.1688 | 7424.4471 | 7618.0478 | 7810.3174 | 7993.7343 | 8149.2354 | 8233.9173 | 8162.4819 | 7784.9438 | 6864.4455 | 5053.1084 | 1860.1998 | 7462.1747 | 4210.5603 | 2242.5913 | 1113.1704 | 513.4299 | 206.4606 | 79.245 | 27.9325 | 9.0686 | 2.723 | 0.75982 | 0.19829 | 0.04948 | 0.014577 | 0.013003 | 0.030296 | 0.071663 | 0.13038 | 0.094555 | -0.52951 | -3.2677 | -11.8326 |  | 15.8531 | 0.13621
2019-07-29 | 130 | 130 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 16.0058 | 125456.7741 | 5830.5874 | 6013.717 | 6195.2445 | 6377.0398 | 6560.2152 | 6745.3833 | 6932.8479 | 7122.7314 | 7315.0225 | 7509.4871 | 7705.2558 | 7899.5964 | 8084.8159 | 8241.5369 | 8326.3858 | 8253.5084 | 7872.3801 | 6945.5665 | 5124.4253 | 1918.3342 | 7511.2916 | 4244.8847 | 2265.4322 | 1127.6414 | 521.9977 | 210.7858 | 81.2974 | 28.8088 | 9.4064 | 2.8411 | 0.79759 | 0.20941 | 0.052558 | 0.015484 | 0.013512 | 0.030935 | 0.072099 | 0.12787 | 0.079126 | -0.58466 | -3.4191 | -12.1699 |  | 15.9896 | 0.13652
2019-07-30 | 131 | 131 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 16.1432 | 126867.7306 | 5896.1453 | 6081.3239 | 6264.8966 | 6448.7443 | 6633.9866 | 6821.2415 | 7010.8164 | 7202.835 | 7397.2839 | 7593.9182 | 7791.8368 | 7988.2279 | 8175.2256 | 8333.1379 | 8418.1232 | 8343.7738 | 7959.0244 | 7025.8599 | 5194.9025 | 1975.7741 | 7560.3267 | 4279.2826 | 2288.3554 | 1142.1802 | 530.6219 | 215.1552 | 83.3795 | 29.7025 | 9.7528 | 2.9631 | 0.83681 | 0.22104 | 0.055795 | 0.016438 | 0.014036 | 0.031565 | 0.072462 | 0.12509 | 0.063 | -0.64127 | -3.5727 | -12.5093 |  | 16.1264 | 0.13682
2019-07-31 | 132 | 132 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 16.2808 | 128268.1346 | 5961.21 | 6148.4235 | 6334.0267 | 6519.9119 | 6707.2059 | 6896.5322 | 7088.2017 | 7282.3394 | 7478.9295 | 7677.7163 | 7877.7662 | 8076.1865 | 8264.9373 | 8424.0119 | 8509.1023 | 8433.2502 | 8044.8482 | 7105.2974 | 5264.5141 | 2032.5005 | 7609.2685 | 4313.7498 | 2311.3602 | 1156.7868 | 539.3025 | 219.5688 | 85.4914 | 30.6134 | 10.1078 | 3.0888 | 0.87752 | 0.23318 | 0.059197 | 0.017443 | 0.014574 | 0.032186 | 0.072751 | 0.12206 | 0.046171 | -0.69934 | -3.7286 | -12.8506 |  | 16.2635 | 0.1371
2019-08-01 | 133 | 133 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 16.4187 | 129657.59 | 6025.763 | 6214.9966 | 6402.6153 | 6590.5225 | 6779.8525 | 6971.2341 | 7164.9818 | 7361.222 | 7559.9363 | 7760.8577 | 7963.0197 | 8163.4471 | 8353.9254 | 8514.1327 | 8599.2965 | 8521.9102 | 8129.8232 | 7183.8507 | 5333.2349 | 2088.4948 | 7658.1059 | 4348.2818 | 2334.4457 | 1171.4614 | 548.0393 | 224.0266 | 87.6333 | 31.5419 | 10.4718 | 3.2184 | 0.91975 | 0.24586 | 0.062769 | 0.0185 | 0.015127 | 0.032796 | 0.072961 | 0.11874 | 0.02863 | -0.75887 | -3.8868 | -13.1939 |  | 16.4009 | 0.13737
2019-08-02 | 134 | 134 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 16.5569 | 131035.7039 | 6089.786 | 6281.0245 | 6470.6429 | 6660.556 | 6851.9057 | 7045.326 | 7241.1351 | 7439.4605 | 7640.2813 | 7843.3189 | 8047.5729 | 8249.985 | 8442.1644 | 8603.4741 | 8688.6788 | 8609.7263 | 8213.9212 | 7261.4918 | 5401.0397 | 2143.7383 | 7706.8273 | 4382.8744 | 2357.6112 | 1186.2039 | 556.8324 | 228.5285 | 89.805 | 32.4879 | 10.8446 | 3.352 | 0.96354 | 0.25909 | 0.066519 | 0.01961 | 0.015696 | 0.033395 | 0.073089 | 0.11515 | 0.01037 | -0.81985 | -4.0471 | -13.5391 |  | 16.5385 | 0.13762
2019-08-03 | 135 | 135 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 16.6953 | 132402.0868 | 6153.2608 | 6346.4884 | 6538.0903 | 6729.9927 | 6923.3451 | 7118.7871 | 7316.64 | 7517.0328 | 7719.9419 | 7925.0765 | 8131.4019 | 8335.7755 | 8529.629 | 8692.0102 | 8777.223 | 8696.6715 | 8297.1145 | 7338.1932 | 5467.9039 | 2198.213 | 7755.4214 | 4417.5229 | 2380.8556 | 1201.0143 | 565.6816 | 233.0747 | 92.0067 | 33.4516 | 11.2265 | 3.4897 | 1.0089 | 0.27289 | 0.070454 | 0.020778 | 0.016279 | 0.033981 | 0.073132 | 0.11128 | -0.0086181 | -0.8823 | -4.2096 | -13.886 |  | 16.6764 | 0.13785
2019-08-04 | 136 | 136 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 16.834 | 133756.3526 | 6216.1694 | 6411.3698 | 6604.9383 | 6798.813 | 6994.1507 | 7191.5964 | 7391.4752 | 7593.917 | 7798.8954 | 8006.1074 | 8214.483 | 8420.7942 | 8616.2942 | 8779.7155 | 8864.9028 | 8782.7188 | 8379.3756 | 7413.9275 | 5533.8031 | 2251.9009 | 7803.8768 | 4452.2228 | 2404.1781 | 1215.8926 | 574.5869 | 237.665 | 94.2385 | 34.4331 | 11.6175 | 3.6314 | 1.0559 | 0.28727 | 0.07458 | 0.022004 | 0.016879 | 0.034553 | 0.073087 | 0.10711 | -0.028341 | -0.9462 | -4.3743 | -14.2345 |  | 16.8144 | 0.13806
2019-08-05 | 137 | 137 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 16.9728 | 135098.1189 | 6278.494 | 6475.6503 | 6671.1682 | 6866.9974 | 7064.3024 | 7263.7336 | 7465.6195 | 7670.0914 | 7877.1196 | 8086.3886 | 8296.7925 | 8505.0169 | 8702.1352 | 8866.5645 | 8951.6923 | 8867.8416 | 8460.6771 | 7488.6679 | 5598.7134 | 2304.7843 | 7852.1822 | 4486.9693 | 2427.5774 | 1230.8387 | 583.5482 | 242.2996 | 96.5004 | 35.4325 | 12.0178 | 3.7773 | 1.1046 | 0.30226 | 0.078904 | 0.023292 | 0.017495 | 0.03511 | 0.072949 | 0.10264 | -0.048805 | -1.0116 | -4.5411 | -14.5845 |  | 16.9527 | 0.13826
2019-08-06 | 138 | 138 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 17.1119 | 136427.0069 | 6340.2169 | 6539.3118 | 6736.7611 | 6934.5266 | 7133.7803 | 7335.1782 | 7539.0521 | 7745.5344 | 7954.5924 | 8165.8975 | 8378.3072 | 8588.4196 | 8787.1274 | 8952.5322 | 9037.5657 | 8952.0136 | 8540.9921 | 7562.3877 | 5662.6111 | 2356.8459 | 7900.3262 | 4521.7578 | 2451.0525 | 1245.8525 | 592.5655 | 246.9783 | 98.7924 | 36.4498 | 12.4274 | 3.9275 | 1.1551 | 0.31787 | 0.083434 | 0.024643 | 0.018127 | 0.035651 | 0.072717 | 0.097876 | -0.070017 | -1.0784 | -4.7099 | -14.936 |  | 17.0911 | 0.13845
2019-08-07 | 139 | 139 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 17.2511 | 137742.6417 | 6401.3206 | 6602.3362 | 6801.6986 | 7001.3816 | 7202.565 | 7405.91 | 7611.7521 | 7820.2248 | 8031.2919 | 8244.6115 | 8459.004 | 8670.9785 | 8871.2464 | 9037.5936 | 9122.4975 | 9035.2086 | 8620.2939 | 7635.0607 | 5725.473 | 2408.0684 | 7948.2974 | 4556.5833 | 2474.6022 | 1260.9339 | 601.6387 | 251.7013 | 101.1146 | 37.4853 | 12.8463 | 4.0819 | 1.2072 | 0.33412 | 0.088177 | 0.026061 | 0.018777 | 0.036174 | 0.072386 | 0.092798 | -0.091985 | -1.1467 | -4.8809 | -15.2889 |  | 17.2298 | 0.13861
2019-08-08 | 140 | 140 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 17.3904 | 139044.6522 | 6461.7879 | 6664.7057 | 6865.9624 | 7067.5435 | 7270.6369 | 7475.9091 | 7683.6992 | 7894.1414 | 8107.1964 | 8322.5085 | 8538.8599 | 8752.6703 | 8954.4683 | 9121.7241 | 9206.4627 | 9117.4008 | 8698.5561 | 7706.6609 | 5787.2763 | 2458.4352 | 7996.0846 | 4591.4409 | 2498.2251 | 1276.0827 | 610.7677 | 256.4685 | 103.4671 | 38.5388 | 13.2749 | 4.2408 | 1.2612 | 0.35103 | 0.09314 | 0.027547 | 0.019443 | 0.036679 | 0.071954 | 0.087404 | -0.11471 | -1.2164 | -5.0538 | -15.643 |  | 17.3685 | 0.13876
2019-08-09 | 141 | 141 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 17.5299 | 140332.6716 | 6521.6016 | 6726.4027 | 6929.5342 | 7132.9937 | 7337.9768 | 7545.1558 | 7754.8729 | 7967.2635 | 8182.2846 | 8399.5663 | 8617.8525 | 8833.4718 | 9036.7691 | 9204.8993 | 9289.4362 | 9198.5647 | 8775.7527 | 7777.1629 | 5847.9983 | 2507.9297 | 8043.6765 | 4626.3255 | 2521.9199 | 1291.2988 | 619.9525 | 261.28 | 105.8498 | 39.6107 | 13.713 | 4.4041 | 1.317 | 0.36861 | 0.098332 | 0.029106 | 0.020128 | 0.037164 | 0.071416 | 0.081689 | -0.13821 | -1.2875 | -5.2287 | -15.9983 |  | 17.5074 | 0.13889
2019-08-10 | 142 | 142 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 17.6695 | 141606.3369 | 6580.7448 | 6787.4099 | 6992.3961 | 7197.7136 | 7404.5659 | 7613.6305 | 7825.2533 | 8039.5705 | 8256.5352 | 8475.7634 | 8695.9592 | 8913.3598 | 9118.1255 | 9287.0951 | 9371.3935 | 9278.6751 | 8851.858 | 7846.5414 | 5907.6171 | 2556.5356 | 8091.0618 | 4661.2322 | 2545.6852 | 1306.5819 | 629.1929 | 266.1358 | 108.2629 | 40.7009 | 14.1608 | 4.5719 | 1.3746 | 0.38689 | 0.10376 | 0.030738 | 0.020831 | 0.037628 | 0.070769 | 0.075646 | -0.16248 | -1.3601 | -5.4055 | -16.3547 |  | 17.6464 | 0.139
2019-08-11 | 143 | 143 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 17.8092 | 142865.2896 | 6639.2008 | 6847.7098 | 7054.5305 | 7261.6852 | 7470.3853 | 7681.314 | 7894.8205 | 8111.0419 | 8329.9274 | 8551.0781 | 8773.1582 | 8992.3119 | 9198.514 | 9368.2878 | 9452.3101 | 9357.7068 | 8926.8466 | 7914.7717 | 5966.1108 | 2604.2369 | 8138.2292 | 4696.1557 | 2569.5194 | 1321.9318 | 638.489 | 271.0359 | 110.7065 | 41.8095 | 14.6185 | 4.7443 | 1.4342 | 0.40588 | 0.10943 | 0.032448 | 0.021553 | 0.03807 | 0.070011 | 0.06927 | -0.18753 | -1.4342 | -5.5843 | -16.712 |  | 17.7855 | 0.1391
2019-08-12 | 144 | 144 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 17.949 | 144109.1755 | 6696.9531 | 6907.2857 | 7115.9198 | 7324.8903 | 7535.4166 | 7748.1872 | 7963.555 | 8181.6576 | 8402.4404 | 8625.4892 | 8849.4274 | 9070.3055 | 9277.9117 | 9448.4538 | 9532.1621 | 9435.6354 | 9000.6933 | 7981.8293 | 6023.4582 | 2651.0181 | 8185.1676 | 4731.0909 | 2593.4211 | 1337.3482 | 647.8405 | 275.9803 | 113.1805 | 42.9367 | 15.086 | 4.9214 | 1.4957 | 0.42561 | 0.11536 | 0.034238 | 0.022294 | 0.038489 | 0.069137 | 0.062554 | -0.21336 | -1.5096 | -5.7649 | -17.0702 |  | 17.9247 | 0.13918
2019-08-13 | 145 | 145 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 18.0889 | 145337.6449 | 6753.9854 | 6966.1206 | 7176.5468 | 7387.3112 | 7599.6414 | 7814.2314 | 8031.4374 | 8251.3979 | 8474.0539 | 8698.9758 | 8924.7455 | 9147.3186 | 9356.296 | 9527.57 | 9610.9256 | 9512.4365 | 9073.3736 | 8047.6903 | 6079.6383 | 2696.8637 | 8231.8658 | 4766.0324 | 2617.3885 | 1352.8309 | 657.2474 | 280.9691 | 115.685 | 44.0825 | 15.5635 | 5.1032 | 1.5592 | 0.4461 | 0.12154 | 0.036112 | 0.023055 | 0.038882 | 0.068144 | 0.055494 | -0.23998 | -1.5865 | -5.9474 | -17.4291 |  | 18.0639 | 0.13924
2019-08-14 | 146 | 146 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 18.2288 | 146550.3525 | 6810.2815 | 7024.1981 | 7236.3943 | 7448.9303 | 7663.0417 | 7879.4279 | 8098.4486 | 8320.243 | 8544.7477 | 8771.5171 | 8999.091 | 9223.3293 | 9433.6444 | 9605.6133 | 9688.5772 | 9588.0861 | 9144.8629 | 8112.3309 | 6134.6306 | 2741.7587 | 8278.3127 | 4800.9749 | 2641.4201 | 1368.3795 | 666.7097 | 286.0022 | 118.2201 | 45.2471 | 16.0512 | 5.2898 | 1.6248 | 0.46736 | 0.12799 | 0.038071 | 0.023836 | 0.03925 | 0.067029 | 0.048084 | -0.2674 | -1.6649 | -6.1316 | -17.7887 |  | 18.2032 | 0.13928
2019-08-15 | 147 | 147 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 18.3687 | 147746.9578 | 6865.8257 | 7081.5016 | 7295.4456 | 7509.7303 | 7725.5996 | 7943.7585 | 8164.5699 | 8388.1737 | 8614.5019 | 8843.0928 | 9072.4431 | 9298.316 | 9509.9349 | 9682.5612 | 9765.0938 | 9662.5604 | 9215.1374 | 8175.7279 | 6188.4149 | 2785.6884 | 8324.4973 | 4835.913 | 2665.514 | 1383.9936 | 676.2271 | 291.0798 | 120.7858 | 46.4304 | 16.549 | 5.4813 | 1.6924 | 0.48941 | 0.13473 | 0.04012 | 0.024638 | 0.03959 | 0.065788 | 0.040318 | -0.29561 | -1.7446 | -6.3176 | -18.1489 |  | 18.3425 | 0.1393
2019-08-16 | 148 | 148 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 18.5086 | 148927.1252 | 6920.6022 | 7138.0152 | 7353.6841 | 7569.6942 | 7787.2977 | 8007.205 | 8229.7826 | 8455.1708 | 8683.297 | 8913.6827 | 9144.7811 | 9372.2575 | 9585.1456 | 9758.3914 | 9840.4526 | 9735.8362 | 9284.1733 | 8237.8586 | 6240.9717 | 2828.6385 | 8370.4084 | 4870.8413 | 2689.6685 | 1399.6729 | 685.7997 | 296.2018 | 123.3822 | 47.6326 | 17.057 | 5.6776 | 1.7621 | 0.51228 | 0.14175 | 0.042262 | 0.025461 | 0.039902 | 0.064418 | 0.032191 | -0.32462 | -1.8257 | -6.5053 | -18.5095 |  | 18.4818 | 0.13931
2019-08-17 | 149 | 149 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 18.6486 | 150090.5237 | 6974.5957 | 7193.723 | 7411.0933 | 7628.8051 | 7848.1185 | 8069.7498 | 8294.0685 | 8521.2156 | 8751.1136 | 8983.2669 | 9216.0845 | 9445.1329 | 9659.2552 | 9833.0819 | 9914.6311 | 9807.8905 | 9351.9475 | 8298.7006 | 6292.2815 | 2870.5946 | 8416.0351 | 4905.7542 | 2713.8816 | 1415.4169 | 695.4272 | 301.3682 | 126.0094 | 48.8539 | 17.5754 | 5.879 | 1.834 | 0.53599 | 0.14906 | 0.044499 | 0.026306 | 0.040184 | 0.062916 | 0.023697 | -0.35445 | -1.9082 | -6.6947 | -18.8705 |  | 18.6211 | 0.13929
2019-08-18 | 150 | 150 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 18.7885 | 151236.8274 | 7027.7909 | 7248.6092 | 7467.6573 | 7687.0464 | 7908.0452 | 8131.3752 | 8357.4096 | 8586.2897 | 8817.9328 | 9051.826 | 9286.3333 | 9516.9216 | 9732.2424 | 9906.6111 | 9987.6072 | 9878.7006 | 9418.437 | 8358.2317 | 6342.3255 | 2911.5432 | 8461.3667 | 4940.6462 | 2738.1514 | 1431.2251 | 705.1096 | 306.5792 | 128.6673 | 50.0941 | 18.1043 | 6.0855 | 1.9081 | 0.56055 | 0.15668 | 0.046836 | 0.027174 | 0.040435 | 0.061278 | 0.014831 | -0.38508 | -1.9922 | -6.8857 | -19.2318 |  | 18.7604 | 0.13926
2019-08-19 | 151 | 151 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 18.9283 | 152365.7156 | 7080.1729 | 7302.6585 | 7523.3601 | 7744.4019 | 7967.0608 | 8192.0641 | 8419.7881 | 8650.3746 | 8883.7357 | 9119.3406 | 9355.5077 | 9587.6033 | 9804.0864 | 9978.9576 | 10059.3591 | 9948.2443 | 9483.6194 | 8416.4306 | 6391.0854 | 2951.4708 | 8506.3921 | 4975.5117 | 2762.476 | 1447.0972 | 714.8467 | 311.8346 | 131.3561 | 51.3536 | 18.6436 | 6.2971 | 1.9844 | 0.58599 | 0.16461 | 0.049276 | 0.028066 | 0.040653 | 0.0595 | 0.0055887 | -0.41652 | -2.0774 | -7.0783 | -19.5932 |  | 18.8996 | 0.13921
2019-08-20 | 152 | 152 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 19.0681 | 153476.8724 | 7131.7269 | 7355.8558 | 7578.1862 | 7800.8555 | 8025.1489 | 8251.7994 | 8481.1866 | 8713.4526 | 8948.504 | 9185.7919 | 9423.5883 | 9657.1579 | 9874.7669 | 10050.1006 | 10129.8653 | 10016.4996 | 9547.4726 | 8473.276 | 6438.543 | 2990.3642 | 8551.1006 | 5010.3451 | 2786.8533 | 1463.0325 | 724.6383 | 317.1346 | 134.0758 | 52.6323 | 19.1936 | 6.5139 | 2.063 | 0.61234 | 0.17287 | 0.051822 | 0.028981 | 0.040837 | 0.05758 | -0.0040359 | -0.44878 | -2.1641 | -7.2724 | -19.9546 |  | 19.0387 | 0.13914
2019-08-21 | 153 | 153 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 19.2078 | 154569.9876 | 7182.4385 | 7408.186 | 7632.1202 | 7856.3913 | 8082.2932 | 8310.5645 | 8541.5879 | 8775.5059 | 9012.2196 | 9251.1612 | 9490.5559 | 9725.5659 | 9944.2635 | 10120.0194 | 10199.1047 | 10083.445 | 9609.9749 | 8528.7473 | 6484.6809 | 3028.2106 | 8595.4816 | 5045.1407 | 2811.2812 | 1479.0306 | 734.4844 | 322.4792 | 136.8264 | 53.9302 | 19.7543 | 6.7359 | 2.1439 | 0.6396 | 0.18146 | 0.054478 | 0.02992 | 0.040986 | 0.055514 | -0.014048 | -0.48186 | -2.2521 | -7.4681 | -20.3161 |  | 19.1778 | 0.13905
2019-08-22 | 154 | 154 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 19.3474 | 155644.7561 | 7232.2935 | 7459.6347 | 7685.147 | 7910.9939 | 8138.4778 | 8368.3429 | 8600.9752 | 8836.5174 | 9074.8646 | 9315.4303 | 9556.3917 | 9792.8079 | 10012.5567 | 10188.6938 | 10267.0567 | 10149.0594 | 9671.105 | 8582.8243 | 6529.4818 | 3064.9976 | 8639.5244 | 5079.8927 | 2835.7575 | 1495.0908 | 744.3848 | 327.8683 | 139.608 | 55.2476 | 20.3258 | 6.9634 | 2.2272 | 0.66781 | 0.1904 | 0.057248 | 0.030885 | 0.041099 | 0.053299 | -0.024451 | -0.51576 | -2.3415 | -7.6651 | -20.6774 |  | 19.3167 | 0.13895
2019-08-23 | 155 | 155 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 19.4869 | 156700.8781 | 7281.278 | 7510.1874 | 7737.2519 | 7964.6481 | 8193.687 | 8425.1185 | 8659.3319 | 8896.4698 | 9136.4215 | 9378.5811 | 9621.0773 | 9858.865 | 10079.6268 | 10256.1038 | 10333.7009 | 10213.3219 | 9730.8422 | 8635.4872 | 6572.9292 | 3100.713 | 8683.2184 | 5114.5954 | 2860.28 | 1511.2125 | 754.3392 | 333.302 | 142.4207 | 56.5845 | 20.9082 | 7.1962 | 2.3128 | 0.69698 | 0.19969 | 0.060136 | 0.031876 | 0.041175 | 0.05093 | -0.035251 | -0.55049 | -2.4322 | -7.8636 | -21.0384 |  | 19.4555 | 0.13882
2019-08-24 | 156 | 156 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 19.6262 | 157738.0597 | 7329.3781 | 7559.8299 | 7788.4202 | 8017.3389 | 8247.9055 | 8480.8756 | 8716.6418 | 8955.3466 | 9196.8733 | 9440.596 | 9684.5945 | 9923.7185 | 10145.4548 | 10322.2299 | 10399.0172 | 10276.2122 | 9789.1659 | 8686.7165 | 6615.0068 | 3135.3452 | 8726.5533 | 5149.243 | 2884.8464 | 1527.3951 | 764.3476 | 338.7804 | 145.2645 | 57.941 | 21.5016 | 7.4345 | 2.401 | 0.72714 | 0.20934 | 0.063145 | 0.032894 | 0.041211 | 0.048406 | -0.046452 | -0.58604 | -2.5242 | -8.0635 | -21.3991 |  | 19.5942 | 0.13868
2019-08-25 | 157 | 157 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 19.7654 | 158756.0122 | 7376.5804 | 7608.5484 | 7838.6378 | 8069.0516 | 8301.1181 | 8535.5986 | 8772.8888 | 9013.1313 | 9256.203 | 9501.4577 | 9746.9256 | 9987.3503 | 10210.022 | 10387.053 | 10462.9862 | 10337.7103 | 9846.0561 | 8736.4936 | 6655.6988 | 3168.8826 | 8769.5185 | 5183.8297 | 2909.4544 | 1543.638 | 774.4097 | 344.3034 | 148.1395 | 59.3171 | 22.106 | 7.6783 | 2.4916 | 0.75831 | 0.21936 | 0.066279 | 0.033939 | 0.041207 | 0.045723 | -0.058059 | -0.62242 | -2.6175 | -8.2647 | -21.7594 |  | 19.7327 | 0.13852
2019-08-26 | 158 | 158 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 19.9044 | 159754.453 | 7422.8719 | 7656.3294 | 7887.8906 | 8119.7718 | 8353.3101 | 8589.2722 | 8828.0574 | 9069.8079 | 9314.3941 | 9561.1493 | 9808.0531 | 10049.7423 | 10273.3101 | 10450.5542 | 10525.5886 | 10397.7966 | 9901.4934 | 8784.7999 | 6694.9899 | 3201.3142 | 8812.1039 | 5218.3497 | 2934.1017 | 1559.9403 | 784.5253 | 349.8711 | 151.0457 | 60.7129 | 22.7215 | 7.9277 | 2.5847 | 0.79052 | 0.22977 | 0.069543 | 0.035013 | 0.041161 | 0.042876 | -0.070076 | -0.65962 | -2.7121 | -8.4671 | -22.1191 |  | 19.8711 | 0.13834
2019-08-27 | 159 | 159 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 20.0432 | 160733.1049 | 7468.2394 | 7703.1595 | 7936.1649 | 8169.4855 | 8404.4669 | 8641.8817 | 8882.1323 | 9125.3607 | 9371.4305 | 9619.654 | 9867.9599 | 10110.8772 | 10335.3011 | 10512.7153 | 10586.8056 | 10456.452 | 9955.4585 | 8831.6175 | 6732.8653 | 3232.6293 | 8854.2991 | 5252.797 | 2958.7858 | 1576.3014 | 794.6942 | 355.4835 | 153.9832 | 62.1285 | 23.3483 | 8.1828 | 2.6805 | 0.82378 | 0.24058 | 0.072941 | 0.036116 | 0.041073 | 0.039864 | -0.082508 | -0.69766 | -2.8081 | -8.6708 | -22.4781 |  | 20.0092 | 0.13814
2019-08-28 | 160 | 160 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 20.1817 | 161691.6969 | 7512.6705 | 7749.0258 | 7983.4475 | 8218.1788 | 8454.5744 | 8693.4124 | 8935.0984 | 9179.7741 | 9427.2963 | 9676.9558 | 9926.6293 | 10170.7376 | 10395.9773 | 10573.5181 | 10646.6188 | 10513.6578 | 10007.9328 | 8876.929 | 6769.3104 | 3262.8174 | 8896.0941 | 5287.1659 | 2983.5043 | 1592.7205 | 804.9162 | 361.1406 | 156.9521 | 63.564 | 23.9863 | 8.4437 | 2.7788 | 0.85812 | 0.25179 | 0.076476 | 0.03725 | 0.04094 | 0.036683 | -0.095358 | -0.73653 | -2.9052 | -8.8756 | -22.8364 |  | 20.1471 | 0.13792
2019-08-29 | 161 | 161 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 20.3201 | 162629.9637 | 7556.1528 | 7793.9154 | 8029.7251 | 8265.8383 | 8503.6187 | 8743.8501 | 8986.9411 | 9233.0333 | 9481.976 | 9733.0386 | 9984.0451 | 10229.3069 | 10455.3216 | 10632.945 | 10705.0101 | 10569.3955 | 10058.8982 | 8920.7174 | 6804.3116 | 3291.8686 | 8937.4789 | 5321.4503 | 3008.2546 | 1609.1968 | 815.1911 | 366.8424 | 159.9523 | 65.0195 | 24.6357 | 8.7103 | 2.8798 | 0.89357 | 0.26342 | 0.080154 | 0.038414 | 0.040762 | 0.03333 | -0.10863 | -0.77622 | -3.0037 | -9.0816 | -23.1939 |  | 20.2848 | 0.13768
2019-08-30 | 162 | 162 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 20.4582 | 163547.6461 | 7598.6741 | 7837.816 | 8074.9849 | 8312.4509 | 8551.5862 | 8793.1807 | 9037.6461 | 9285.1234 | 9535.4546 | 9787.8868 | 10040.1911 | 10286.5685 | 10513.3172 | 10690.979 | 10761.9621 | 10623.6474 | 10108.3368 | 8962.9663 | 6837.8551 | 3319.7731 | 8978.4436 | 5355.6444 | 3033.0341 | 1625.7295 | 825.5185 | 372.5889 | 162.9839 | 66.495 | 25.2966 | 8.9829 | 2.9835 | 0.93014 | 0.27547 | 0.083979 | 0.039611 | 0.040538 | 0.029801 | -0.12233 | -0.81675 | -3.1034 | -9.2886 | -23.5503 |  | 20.4222 | 0.13742
2019-08-31 | 163 | 163 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 20.596 | 164444.4911 | 7640.2227 | 7880.7154 | 8119.2145 | 8358.0035 | 8598.4638 | 8841.3908 | 9087.1994 | 9336.03 | 9587.7172 | 9841.4854 | 10095.0518 | 10342.5066 | 10569.9475 | 10747.603 | 10817.4574 | 10676.396 | 10156.2313 | 9003.6595 | 6869.9281 | 3346.5218 | 9018.9783 | 5389.7421 | 3057.8403 | 1642.3176 | 835.8984 | 378.3802 | 166.0471 | 67.9907 | 25.9691 | 9.2613 | 3.09 | 0.96786 | 0.28797 | 0.087954 | 0.040841 | 0.040265 | 0.026093 | -0.13646 | -0.85811 | -3.2043 | -9.4967 | -23.9058 |  | 20.5594 | 0.13715
2019-09-01 | 164 | 164 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 20.7335 | 165320.2517 | 7680.7871 | 7922.6017 | 8162.4015 | 8402.4838 | 8644.2384 | 8888.467 | 9135.5873 | 9385.7392 | 9638.7495 | 9893.8194 | 10148.612 | 10397.1054 | 10625.1967 | 10802.8008 | 10871.4795 | 10727.6243 | 10202.5649 | 9042.7817 | 6900.5181 | 3372.1055 | 9059.0734 | 5423.7377 | 3082.6706 | 1658.9604 | 846.3303 | 384.2161 | 169.1417 | 69.5065 | 26.6532 | 9.5458 | 3.1992 | 1.0068 | 0.30091 | 0.092085 | 0.042104 | 0.039943 | 0.022204 | -0.15103 | -0.9003 | -3.3064 | -9.7058 | -24.26 |  | 20.6962 | 0.13685
2019-09-02 | 165 | 165 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 20.8707 | 166174.6872 | 7720.356 | 7963.4634 | 8204.5343 | 8445.8793 | 8688.8976 | 8934.3964 | 9182.7966 | 9434.2372 | 9688.5373 | 9944.8745 | 10200.8568 | 10450.3497 | 10679.049 | 10856.5564 | 10924.0118 | 10777.3156 | 10247.3213 | 9080.3178 | 6929.6131 | 3396.5158 | 9098.7193 | 5457.6251 | 3107.5221 | 1675.6568 | 856.814 | 390.0968 | 172.268 | 71.0426 | 27.3489 | 9.8364 | 3.3113 | 1.0469 | 0.31432 | 0.096377 | 0.043403 | 0.039571 | 0.01813 | -0.16603 | -0.94332 | -3.4097 | -9.9158 | -24.613 |  | 20.8328 | 0.13654
2019-09-03 | 166 | 166 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 21.0076 | 167007.5634 | 7758.9186 | 8003.2892 | 8245.6011 | 8488.1783 | 8732.4291 | 8979.1664 | 9228.8142 | 9481.5108 | 9737.067 | 9994.6366 | 10251.7717 | 10502.2247 | 10731.4893 | 10908.8541 | 10975.0386 | 10825.454 | 10290.4846 | 9116.2533 | 6957.2014 | 3419.7445 | 9137.9064 | 5491.3982 | 3132.3922 | 1692.4059 | 867.3492 | 396.0222 | 175.4259 | 72.5991 | 28.0565 | 10.133 | 3.4263 | 1.0882 | 0.3282 | 0.10083 | 0.044739 | 0.039146 | 0.013868 | -0.18147 | -0.98717 | -3.5142 | -10.1266 | -24.9647 |  | 20.969 | 0.1362
2019-09-04 | 167 | 167 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 21.1441 | 167818.6522 | 7796.4642 | 8042.0682 | 8285.5906 | 8529.3691 | 8774.8208 | 9022.7647 | 9273.6276 | 9527.547 | 9784.3252 | 10043.0919 | 10301.3428 | 10552.716 | 10782.5028 | 10959.6789 | 11024.5444 | 10872.0237 | 10332.0394 | 9150.5743 | 6983.2721 | 3441.7837 | 9176.6255 | 5525.0513 | 3157.2781 | 1709.2068 | 877.9356 | 401.9924 | 178.6155 | 74.176 | 28.776 | 10.4359 | 3.5441 | 1.1307 | 0.34257 | 0.10546 | 0.046111 | 0.03867 | 0.0094152 | -0.19736 | -1.0318 | -3.6198 | -10.3383 | -25.3149 |  | 21.1048 | 0.13585
2019-09-05 | 168 | 168 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 21.2802 | 168607.7322 | 7832.9825 | 8079.7897 | 8324.492 | 8569.4405 | 8816.0614 | 9065.1794 | 9317.2246 | 9572.3332 | 9830.2991 | 10090.2273 | 10349.5562 | 10601.8094 | 10832.075 | 11009.016 | 11072.5142 | 10917.0095 | 10371.9708 | 9183.2671 | 7007.8145 | 3462.6259 | 9214.8674 | 5558.5783 | 3182.1771 | 1726.0584 | 888.5729 | 408.0072 | 181.8368 | 75.7734 | 29.5074 | 10.7451 | 3.665 | 1.1746 | 0.35744 | 0.11026 | 0.047522 | 0.038139 | 0.0047686 | -0.2137 | -1.0773 | -3.7266 | -10.5508 | -25.6635 |  | 21.2403 | 0.13548
2019-09-06 | 169 | 169 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 21.416 | 169374.5884 | 7868.4634 | 8116.4435 | 8362.2947 | 8608.3814 | 8856.1394 | 9106.399 | 9359.5932 | 9615.8572 | 9874.9761 | 10136.0297 | 10396.3989 | 10649.4914 | 10880.192 | 11056.8512 | 11118.9333 | 10960.3968 | 10410.2645 | 9214.319 | 7030.8186 | 3482.264 | 9252.6228 | 5591.9732 | 3207.0861 | 1742.9596 | 899.2607 | 414.0667 | 185.0899 | 77.3913 | 30.2508 | 11.0605 | 3.7888 | 1.2197 | 0.37281 | 0.11524 | 0.048973 | 0.037552 | -7.473e-05 | -0.23049 | -1.1237 | -3.8345 | -10.764 | -26.0105 |  | 21.3754 | 0.13509
2019-09-07 | 170 | 170 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 21.5513 | 170119.0123 | 7902.8973 | 8152.0195 | 8398.9882 | 8646.1815 | 8895.044 | 9146.4122 | 9400.7219 | 9658.1071 | 9918.344 | 10180.4867 | 10441.8579 | 10695.7488 | 10926.8404 | 11103.1706 | 11163.7878 | 11002.1712 | 10446.9065 | 9243.7174 | 7052.2748 | 3500.6914 | 9289.8828 | 5625.2301 | 3232.0024 | 1759.9094 | 909.9987 | 420.1709 | 188.3749 | 79.03 | 31.0063 | 11.3824 | 3.9157 | 1.2662 | 0.38871 | 0.12041 | 0.050465 | 0.03691 | -0.0051177 | -0.24773 | -1.1708 | -3.9435 | -10.9778 | -26.3557 |  | 21.5101 | 0.13468
2019-09-08 | 171 | 171 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 21.6863 | 170840.8023 | 7936.2748 | 8186.508 | 8434.5627 | 8682.8303 | 8932.7647 | 9185.2082 | 9440.5996 | 9699.0716 | 9960.391 | 10223.5862 | 10485.9207 | 10740.5689 | 10972.0069 | 11147.9608 | 11207.0638 | 11042.319 | 10481.8833 | 9271.4504 | 7072.174 | 3517.9016 | 9326.6386 | 5658.3429 | 3256.923 | 1776.9067 | 920.7866 | 426.3197 | 191.6917 | 80.6893 | 31.774 | 11.7107 | 4.0457 | 1.314 | 0.40514 | 0.12577 | 0.052 | 0.036209 | -0.010363 | -0.26543 | -1.2188 | -4.0536 | -11.1923 | -26.699 |  | 21.6443 | 0.13426
2019-09-09 | 172 | 172 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 21.8207 | 171539.7633 | 7968.5867 | 8219.8997 | 8469.0085 | 8718.3179 | 8969.2912 | 9222.7765 | 9479.2154 | 9738.7394 | 10001.1057 | 10265.3164 | 10528.5754 | 10783.9391 | 11015.6789 | 11191.2088 | 11248.7483 | 11080.8269 | 10515.1822 | 9297.5065 | 7090.5076 | 3533.8888 | 9362.8814 | 5691.3059 | 3281.8451 | 1793.9503 | 931.6239 | 432.5131 | 195.0405 | 82.3694 | 32.5539 | 12.0456 | 4.1789 | 1.3631 | 0.42212 | 0.13132 | 0.053577 | 0.03545 | -0.015814 | -0.28358 | -1.2676 | -4.1648 | -11.4074 | -27.0404 |  | 21.7781 | 0.13381
2019-09-10 | 173 | 173 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 21.9548 | 172215.707 | 7999.8244 | 8252.1856 | 8502.3162 | 8752.6348 | 9004.6137 | 9259.107 | 9516.5591 | 9777.0999 | 10040.4771 | 10305.666 | 10569.8103 | 10825.8477 | 11057.8442 | 11232.9022 | 11288.8284 | 11117.682 | 10546.7908 | 9321.875 | 7107.2675 | 3548.6473 | 9398.6027 | 5724.1129 | 3306.7655 | 1811.0391 | 942.5102 | 438.7511 | 198.4212 | 84.0704 | 33.3462 | 12.387 | 4.3152 | 1.4137 | 0.43966 | 0.13708 | 0.0552 | 0.034632 | -0.021473 | -0.3022 | -1.3172 | -4.277 | -11.623 | -27.3797 |  | 21.9115 | 0.13335
2019-09-11 | 174 | 174 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 22.0883 | 172868.4519 | 8029.9793 | 8283.3568 | 8534.4771 | 8785.7718 | 9038.7227 | 9294.1899 | 9552.6204 | 9814.1428 | 10078.4947 | 10344.6242 | 10609.6141 | 10866.283 | 11098.4911 | 11273.0289 | 11327.292 | 11152.8721 | 10576.6971 | 9344.5455 | 7122.4461 | 3562.1719 | 9433.7939 | 5756.7581 | 3331.6812 | 1828.1719 | 953.4453 | 445.0337 | 201.8339 | 85.7923 | 34.1509 | 12.7351 | 4.4547 | 1.4657 | 0.45777 | 0.14304 | 0.05687 | 0.033752 | -0.027342 | -0.32129 | -1.3676 | -4.3903 | -11.839 | -27.7169 |  | 22.0443 | 0.13286
2019-09-12 | 175 | 175 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 22.2213 | 173497.8236 | 8059.0433 | 8313.4051 | 8565.4823 | 8817.7199 | 9071.6091 | 9328.0158 | 9587.3899 | 9849.8582 | 10115.1482 | 10382.1805 | 10647.9762 | 10905.2341 | 11137.608 | 11311.5773 | 11364.1271 | 11186.3853 | 10604.8898 | 9365.5081 | 7136.0363 | 3574.4578 | 9468.4469 | 5789.2357 | 3356.5893 | 1845.3474 | 964.4286 | 451.3607 | 205.2786 | 87.5352 | 34.9681 | 13.0899 | 4.5975 | 1.5191 | 0.47647 | 0.14921 | 0.058587 | 0.032811 | -0.033425 | -0.34084 | -1.4188 | -4.5045 | -12.0554 | -28.0518 |  | 22.1767 | 0.13236
2019-09-13 | 176 | 176 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 22.3538 | 174103.6543 | 8087.0087 | 8342.3224 | 8595.3236 | 8848.4707 | 9103.2641 | 9360.5758 | 9620.8582 | 9884.2365 | 10150.4278 | 10418.3247 | 10684.8862 | 10942.6903 | 11175.1843 | 11348.5363 | 11399.3225 | 11218.2103 | 10631.3581 | 9384.7536 | 7148.0316 | 3585.5006 | 9502.5533 | 5821.5396 | 3381.4867 | 1862.5644 | 975.4597 | 457.7321 | 208.7554 | 89.2992 | 35.7978 | 13.4515 | 4.7437 | 1.5741 | 0.49577 | 0.1556 | 0.060354 | 0.031806 | -0.039723 | -0.36086 | -1.4708 | -4.6198 | -12.2722 | -28.3844 |  | 22.3086 | 0.13184
2019-09-14 | 177 | 177 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 22.4858 | 174685.7833 | 8113.8678 | 8370.1009 | 8623.993 | 8878.016 | 9133.6794 | 9391.8611 | 9653.0164 | 9917.2686 | 10184.3242 | 10453.0472 | 10720.3341 | 10978.6415 | 11211.2093 | 11383.8951 | 11432.8673 | 11248.3362 | 10656.0917 | 9402.2732 | 7158.4258 | 3595.2962 | 9536.1052 | 5853.664 | 3406.3701 | 1879.8217 | 986.5382 | 464.148 | 212.2644 | 91.0843 | 36.6402 | 13.8199 | 4.8932 | 1.6305 | 0.51569 | 0.16222 | 0.062172 | 0.030738 | -0.04624 | -0.38135 | -1.5236 | -4.7359 | -12.4893 | -28.7146 |  | 22.4399 | 0.13131
2019-09-15 | 178 | 178 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 22.6172 | 175244.057 | 8139.6136 | 8396.7334 | 8651.4831 | 8906.3479 | 9162.8467 | 9421.8635 | 9683.8561 | 9948.9458 | 10216.8283 | 10486.3388 | 10754.3104 | 11013.0777 | 11245.6732 | 11417.6437 | 11464.7512 | 11276.7526 | 10679.0808 | 9418.0588 | 7167.2133 | 3603.841 | 9569.0948 | 5885.603 | 3431.2366 | 1897.1178 | 997.6636 | 470.6081 | 215.8055 | 92.8906 | 37.4953 | 14.1952 | 5.0461 | 1.6884 | 0.53622 | 0.16906 | 0.064042 | 0.029605 | -0.052978 | -0.40231 | -1.5772 | -4.8531 | -12.7066 | -29.0422 |  | 22.5706 | 0.13075
2019-09-16 | 179 | 179 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 22.748 | 175778.3288 | 8164.2393 | 8422.2127 | 8677.7865 | 8933.459 | 9190.7586 | 9450.5751 | 9713.3691 | 9979.2597 | 10247.9316 | 10518.1907 | 10786.8061 | 11045.9899 | 11278.5664 | 11449.7722 | 11494.9643 | 11303.4498 | 10700.3161 | 9432.1027 | 7174.3892 | 3611.1316 | 9601.5142 | 5917.351 | 3456.083 | 1914.4515 | 1008.8354 | 477.1125 | 219.3788 | 94.7182 | 38.3632 | 14.5775 | 5.2024 | 1.7479 | 0.5574 | 0.17614 | 0.065966 | 0.028406 | -0.059939 | -0.42374 | -1.6316 | -4.9711 | -12.9242 | -29.3671 |  | 22.7008 | 0.13018
2019-09-17 | 180 | 180 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 22.8783 | 176288.4593 | 8187.7383 | 8446.5321 | 8702.8963 | 8959.3422 | 9217.4077 | 9477.9884 | 9741.5477 | 10008.2024 | 10277.6259 | 10548.5944 | 10817.8126 | 11077.369 | 11309.8798 | 11480.2714 | 11523.4971 | 11328.4184 | 10719.789 | 9444.3977 | 7179.9488 | 3617.1652 | 9633.356 | 5948.9019 | 3480.906 | 1931.8215 | 1020.0532 | 483.6611 | 222.9843 | 96.5671 | 39.2439 | 14.9668 | 5.3622 | 1.809 | 0.57923 | 0.18346 | 0.067947 | 0.02714 | -0.067126 | -0.44566 | -1.6868 | -5.0901 | -13.1418 | -29.6894 |  | 22.8304 | 0.12958
2019-09-18 | 181 | 181 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 23.0079 | 176774.316 | 8210.1045 | 8469.6854 | 8726.806 | 8983.9908 | 9242.787 | 9504.0963 | 9768.3846 | 10035.7664 | 10305.9035 | 10577.5421 | 10847.3216 | 11107.2067 | 11339.6048 | 11509.1325 | 11550.3409 | 11351.6497 | 10737.4912 | 9454.9373 | 7183.888 | 3621.9392 | 9664.6127 | 5980.2501 | 3505.7026 | 1949.2263 | 1031.3165 | 490.2538 | 226.622 | 98.4375 | 40.1376 | 15.3633 | 5.5256 | 1.8717 | 0.60173 | 0.19103 | 0.069985 | 0.025807 | -0.074541 | -0.46804 | -1.7427 | -5.2099 | -13.3596 | -30.0088 |  | 22.9593 | 0.12897
2019-09-19 | 182 | 182 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 23.1369 | 177235.774 | 8231.3321 | 8491.6664 | 8749.5094 | 9007.3984 | 9266.8901 | 9528.8921 | 9793.8728 | 10061.9445 | 10332.7571 | 10605.0262 | 10875.3255 | 11135.4951 | 11367.7333 | 11536.3472 | 11575.4871 | 11373.1352 | 10753.4152 | 9463.7155 | 7186.2034 | 3625.4516 | 9695.277 | 6011.3899 | 3530.4694 | 1966.6645 | 1042.6247 | 496.8905 | 230.292 | 100.3293 | 41.0442 | 15.7668 | 5.6925 | 1.936 | 0.62491 | 0.19885 | 0.072082 | 0.024405 | -0.082186 | -0.49091 | -1.7995 | -5.3306 | -13.5774 | -30.3254 |  | 23.0877 | 0.12835
2019-09-20 | 183 | 183 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 23.2653 | 177672.7152 | 8251.4155 | 8512.4696 | 8771.0007 | 9029.559 | 9289.7107 | 9552.3694 | 9818.006 | 10086.7301 | 10358.1798 | 10631.0396 | 10901.817 | 11162.2267 | 11394.2576 | 11561.9077 | 11598.9278 | 11392.8673 | 10767.5537 | 9470.7268 | 7186.892 | 3627.7006 | 9725.3419 | 6042.3154 | 3555.2032 | 1984.1347 | 1053.9772 | 503.571 | 233.9944 | 102.2427 | 41.9639 | 16.1776 | 5.8631 | 2.002 | 0.64879 | 0.20693 | 0.074241 | 0.022934 | -0.090063 | -0.51426 | -1.8569 | -5.4521 | -13.7951 | -30.6389 |  | 23.2154 | 0.1277
2019-09-21 | 184 | 184 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 23.393 | 178085.0291 | 8270.3497 | 8532.0897 | 8791.2743 | 9050.467 | 9311.2431 | 9574.5223 | 9840.7779 | 10110.1169 | 10382.165 | 10655.5756 | 10926.7891 | 11187.3944 | 11419.1705 | 11585.8066 | 11620.6558 | 11410.8386 | 10779.9003 | 9475.9663 | 7185.9511 | 3628.6849 | 9754.8005 | 6073.0212 | 3579.9008 | 2001.6355 | 1065.3737 | 510.2954 | 124.1932 | 333.6711 | -73.0608 | 16.5957 | 6.0373 | 2.0697 | 0.67338 | 0.21528 | 0.076462 | 0.021393 | -0.098175 | -0.53808 | -1.9152 | -5.5744 | -14.0128 | -30.9493 |  | 23.3424 | 0.12704
2019-09-22 | 185 | 185 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 23.52 | 178472.6123 | 8288.1297 | 8550.5216 | 8810.3253 | 9070.1171 | 9331.4819 | 9595.3452 | 9862.1827 | 10132.0989 | 10404.7068 | 10678.6281 | 10950.2355 | 11210.9916 | 11442.4653 | 11608.0371 | 11640.6639 | 11427.0425 | 10790.4489 | 9479.4296 | 7183.3788 | 3628.4035 | 9783.6459 | 6103.5014 | 3604.5589 | 2019.1653 | 1076.8134 | 514.0853 | 140.0136 | 317.3485 | -59.8042 | 13.9144 | 6.2153 | 2.1391 | 0.69869 | 0.2239 | 0.078749 | 0.019781 | -0.10652 | -0.56239 | -1.9742 | -5.6975 | -14.2303 | -31.2566 |  | 23.4688 | 0.12636
2019-09-23 | 186 | 186 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 23.6463 | 178835.3688 | 8304.7513 | 8567.7607 | 8828.1489 | 9088.5045 | 9350.422 | 9614.8329 | 9882.2153 | 10152.6708 | 10425.7996 | 10700.1912 | 10972.1503 | 11233.0123 | 11464.1357 | 11628.5928 | 11658.9459 | 11441.4727 | 10799.1941 | 9481.1129 | 7179.1736 | 3626.8559 | 9811.8715 | 6133.7506 | 3629.1743 | 2036.7226 | 1088.2177 | 518.3933 | 154.6662 | 302.6656 | -47.7601 | 11.7355 | 6.3138 | 2.2102 | 0.72474 | 0.2328 | 0.081103 | 0.018097 | -0.11511 | -0.58718 | -2.034 | -5.8213 | -14.4476 | -31.5606 |  | 23.5945 | 0.12566
2019-09-24 | 187 | 187 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 23.7719 | 179173.2099 | 8320.2101 | 8583.8029 | 8844.7406 | 9105.6246 | 9368.0589 | 9632.9807 | 9900.8707 | 10171.8274 | 10445.4381 | 10720.2595 | 10992.5278 | 11253.4508 | 11484.1759 | 11647.4678 | 11675.4959 | 11454.1235 | 10806.131 | 9481.013 | 7173.3345 | 3624.0418 | 9839.471 | 6163.7632 | 3653.7435 | 2054.3039 | 1099.6026 | 523.1605 | 168.2698 | 289.4721 | -36.8069 | 9.9977 | 6.3505 | 2.2809 | 0.75154 | 0.24199 | 0.083526 | 0.016342 | -0.12394 | -0.61245 | -2.0945 | -5.9458 | -14.6647 | -31.8612 |  | 23.7194 | 0.12495
2019-09-25 | 188 | 188 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 23.8967 | 179486.0544 | 8334.5025 | 8598.6442 | 8860.0964 | 9121.4734 | 9384.3881 | 9649.7843 | 9918.1444 | 10189.5641 | 10463.6175 | 10738.8283 | 11011.3632 | 11272.3018 | 11502.5807 | 11664.6568 | 11690.3084 | 11464.9898 | 10811.2551 | 9479.1271 | 7165.8611 | 3619.9615 | 9866.4381 | 6193.5337 | 3678.2634 | 2071.9061 | 1110.9816 | 528.3346 | 180.9316 | 277.6319 | -26.8352 | 8.6468 | 6.3406 | 2.3495 | 0.77906 | 0.25147 | 0.08602 | 0.014513 | -0.13301 | -0.6382 | -2.1557 | -6.0711 | -14.8815 | -32.1584 |  | 23.8436 | 0.12422
2019-09-26 | 189 | 189 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 24.0208 | 179773.8285 | 8347.625 | 8612.281 | 8874.2128 | 9136.0469 | 9399.406 | 9665.2395 | 9934.0324 | 10205.8768 | 10480.3336 | 10755.8929 | 11028.6518 | 11289.5608 | 11519.3451 | 11680.1548 | 11703.3785 | 11474.067 | 10814.5626 | 9475.4531 | 7156.7533 | 3614.6157 | 9892.7667 | 6223.0566 | 3702.7303 | 2089.5265 | 1122.3661 | 533.8694 | 192.7482 | 267.0222 | -17.7464 | 7.6345 | 6.2968 | 2.4149 | 0.8072 | 0.26125 | 0.088588 | 0.012612 | -0.14232 | -0.66443 | -2.2177 | -6.197 | -15.0979 | -32.4521 |  | 23.9671 | 0.12347
2019-09-27 | 190 | 190 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 24.1442 | 180036.4656 | 8359.5745 | 8624.7102 | 8887.0864 | 9149.3419 | 9413.109 | 9679.3429 | 9948.5308 | 10220.7617 | 10495.5825 | 10771.4495 | 11044.3895 | 11305.2234 | 11534.465 | 11693.9574 | 11714.702 | 11481.3509 | 10816.0504 | 9469.9893 | 7146.0118 | 3608.0052 | 9918.4508 | 6252.3265 | 3727.141 | 2107.1629 | 1133.7655 | 539.7238 | 203.8065 | 257.5318 | -9.4517 | 6.9184 | 6.23 | 2.4764 | 0.83585 | 0.27133 | 0.091231 | 0.010636 | -0.15188 | -0.69115 | -2.2803 | -6.3236 | -15.3139 | -32.7422 |  | 24.0898 | 0.1227
2019-09-28 | 191 | 191 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 24.2667 | 180273.9069 | 8370.3483 | 8635.9289 | 8898.7142 | 9161.3554 | 9425.494 | 9692.0912 | 9961.6365 | 10234.2153 | 10509.3606 | 10785.4944 | 11058.5725 | 11319.2859 | 11547.9363 | 11706.0607 | 11724.2748 | 11486.8379 | 10815.7156 | 9462.7348 | 7133.6376 | 3600.1315 | 9943.4848 | 6281.3381 | 3751.4918 | 2124.8133 | 1145.1877 | 545.8616 | 214.1845 | 249.0599 | -1.8711 | 6.4609 | 6.1491 | 2.5336 | 0.86488 | 0.28171 | 0.093952 | 0.008586 | -0.16168 | -0.71835 | -2.3437 | -6.4508 | -15.5294 | -33.0285 |  | 24.2117 | 0.12192
2019-09-29 | 192 | 192 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 24.3885 | 180486.1007 | 8379.944 | 8645.9347 | 8909.0938 | 9172.0848 | 9436.5583 | 9703.4818 | 9973.3467 | 10246.2348 | 10521.665 | 10798.0246 | 11071.1977 | 11331.745 | 11559.7558 | 11716.4614 | 11732.0937 | 11490.5251 | 10813.5561 | 9453.6891 | 7119.6322 | 3590.9963 | 9967.8631 | 6310.086 | 3775.7795 | 2142.4759 | 1156.639 | 552.2506 | 223.953 | 241.5154 | 5.0675 | 6.2286 | 6.0618 | 2.5863 | 0.89418 | 0.29239 | 0.096752 | 0.006461 | -0.17174 | -0.74603 | -2.4078 | -6.5786 | -15.7444 | -33.3111 |  | 24.3328 | 0.12113
2019-09-30 | 193 | 193 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 24.5094 | 180673.0031 | 8388.3595 | 8654.7255 | 8918.223 | 9181.5277 | 9446.2997 | 9713.5122 | 9983.6588 | 10256.8176 | 10532.493 | 10809.0373 | 11082.2624 | 11342.5978 | 11569.9205 | 11725.1565 | 11738.1559 | 11492.41 | 10809.5703 | 9442.8522 | 7103.9978 | 3580.6018 | 9991.5803 | 6338.5649 | 3800.0003 | 2160.149 | 1168.1245 | 558.8626 | 233.1752 | 234.8159 | 11.4289 | 6.1923 | 5.9743 | 2.6347 | 0.92362 | 0.30336 | 0.099634 | 0.0042608 | -0.18204 | -0.77419 | -2.4726 | -6.707 | -15.9588 | -33.5898 |  | 24.4531 | 0.12031
2019-10-01 | 194 | 194 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 24.6295 | 180834.5775 | 8395.5932 | 8662.2994 | 8926.1 | 9189.6824 | 9454.7161 | 9722.1804 | 9992.5709 | 10265.9617 | 10541.8426 | 10818.5303 | 11091.7641 | 11351.842 | 11578.4281 | 11732.1436 | 11742.4591 | 11492.4906 | 10803.7571 | 9430.2247 | 7086.7369 | 3568.9505 | 10014.6313 | 6366.7697 | 3824.151 | 2177.8312 | 1179.6484 | 565.6724 | 241.9085 | 228.8866 | 17.2716 | 6.3261 | 5.8917 | 2.6789 | 0.95307 | 0.31461 | 0.1026 | 0.0019849 | -0.1926 | -0.80283 | -2.538 | -6.8359 | -16.1726 | -33.8645 |  | 24.5726 | 0.11948
2019-10-02 | 195 | 195 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 24.7488 | 180970.7949 | 8401.6438 | 8668.6552 | 8932.7233 | 9196.5473 | 9461.8062 | 9729.4849 | 10000.0813 | 10273.6654 | 10549.712 | 10826.5018 | 11099.7012 | 11359.4757 | 11585.2766 | 11737.4208 | 11745.0013 | 11490.7654 | 10796.1161 | 9415.8078 | 7067.8526 | 3556.0453 | 10037.0111 | 6394.6952 | 3848.228 | 2195.521 | 1191.2139 | 572.658 | 250.2043 | 223.6599 | 22.6483 | 6.6071 | 5.8183 | 2.7193 | 0.98244 | 0.32613 | 0.10565 | -0.00036702 | -0.20341 | -0.83195 | -2.6041 | -6.9654 | -16.3857 | -34.1353 |  | 24.6913 | 0.11864
2019-10-03 | 196 | 196 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 24.8671 | 181081.6337 | 8406.5101 | 8673.7917 | 8938.0918 | 9202.1214 | 9467.5687 | 9735.4246 | 10006.1888 | 10279.9274 | 10556.0998 | 10832.9506 | 11106.0722 | 11365.4975 | 11590.4646 | 11740.9867 | 11745.7814 | 11487.2336 | 10786.6472 | 9399.6033 | 7047.3486 | 3541.8896 | 10058.7147 | 6422.3363 | 3872.2278 | 2213.2172 | 1202.8233 | 579.7998 | 258.109 | 219.0745 | 27.6065 | 7.0153 | 5.7574 | 2.7564 | 1.0116 | 0.3379 | 0.10878 | -0.0027954 | -0.21447 | -0.86155 | -2.6709 | -7.0953 | -16.5981 | -34.4019 |  | 24.8091 | 0.11778
2019-10-04 | 197 | 197 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 24.9847 | 181167.08 | 8410.1916 | 8677.7083 | 8942.2049 | 9206.4039 | 9472.0029 | 9739.9987 | 10010.8927 | 10284.747 | 10561.0054 | 10837.8757 | 11110.8761 | 11369.9064 | 11593.9911 | 11742.8403 | 11744.7986 | 11481.8949 | 10775.3512 | 9381.6135 | 7025.2289 | 3526.487 | 10079.7376 | 6449.688 | 3896.147 | 2230.9183 | 1214.4784 | 587.0807 | 265.6645 | 215.0747 | 32.1889 | 7.533 | 5.7116 | 2.7907 | 1.0406 | 0.34991 | 0.112 | -0.0053004 | -0.22579 | -0.89162 | -2.7384 | -7.2257 | -16.8096 | -34.6644 |  | 24.926 | 0.1169
2019-10-05 | 198 | 198 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 25.1013 | 181227.1272 | 8412.688 | 8680.4047 | 8945.0622 | 9209.3946 | 9475.1085 | 9743.2067 | 10014.1926 | 10288.1237 | 10564.4282 | 10841.2767 | 11114.1127 | 11372.702 | 11595.8558 | 11742.9813 | 11742.0526 | 11474.7493 | 10762.2291 | 9361.8411 | 7001.4982 | 3509.8417 | 10100.0754 | 6476.7452 | 3919.9822 | 2248.6233 | 1226.1803 | 594.4856 | 272.9083 | 211.6103 | 36.434 | 8.1448 | 5.683 | 2.8227 | 1.0692 | 0.36215 | 0.1153 | -0.0078826 | -0.23737 | -0.92218 | -2.8065 | -7.3565 | -17.0203 | -34.9226 |  | 25.042 | 0.11601
2019-10-06 | 199 | 199 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 25.217 | 181261.7765 | 8413.9994 | 8681.881 | 8946.6639 | 9211.0934 | 9476.8855 | 9745.0489 | 10016.0886 | 10290.0576 | 10566.3684 | 10843.1537 | 11115.7818 | 11373.8843 | 11596.0585 | 11741.4098 | 11737.5437 | 11465.7978 | 10747.2827 | 9340.2895 | 6976.1615 | 3491.9579 | 10119.7238 | 6503.5031 | 3943.73 | 2266.3307 | 1237.9296 | 602.0011 | 279.8744 | 208.6356 | 40.3767 | 8.837 | 5.6731 | 2.8529 | 1.0975 | 0.37458 | 0.11869 | -0.010542 | -0.2492 | -0.9532 | -2.8752 | -7.4877 | -17.23 | -35.1764 |  | 25.1571 | 0.11511
2019-10-07 | 200 | 200 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 25.3317 | 181271.0363 | 8414.1261 | 8682.1375 | 8947.0102 | 9211.5008 | 9477.3344 | 9745.5256 | 10016.581 | 10290.5493 | 10566.8263 | 10843.5071 | 11115.8839 | 11373.4538 | 11594.5999 | 11738.1264 | 11731.2728 | 11455.0414 | 10730.5142 | 9316.9628 | 6949.2245 | 3472.8407 | 10138.6788 | 6529.9569 | 3967.3869 | 2284.0393 | 1249.7265 | 609.6156 | 286.5935 | 206.1092 | 44.0482 | 9.5978 | 5.6832 | 2.882 | 1.1254 | 0.3872 | 0.12216 | -0.01328 | -0.26129 | -0.9847 | -2.9446 | -7.6193 | -17.4388 | -35.4259 |  | 25.2713 | 0.11419
2019-10-08 | 201 | 201 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 25.4456 | 181254.9229 | 8413.069 | 8681.1751 | 8946.1021 | 9210.6177 | 9476.4561 | 9744.6376 | 10015.6709 | 10289.5995 | 10565.8029 | 10842.3378 | 11114.4201 | 11371.4114 | 11591.481 | 11733.1321 | 11723.241 | 11442.482 | 10711.9265 | 9291.8653 | 6920.6932 | 3452.4951 | 10156.9364 | 6556.1016 | 3990.9496 | 2301.7478 | 1261.571 | 617.3189 | 293.093 | 203.9934 | 47.4767 | 10.4168 | 5.7138 | 2.9106 | 1.153 | 0.39999 | 0.12571 | -0.016095 | -0.27364 | -1.0167 | -3.0145 | -7.7513 | -17.6466 | -35.6709 |  | 25.3845 | 0.11325
2019-10-09 | 202 | 202 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 25.5585 | 181213.4597 | 8410.8291 | 8678.9948 | 8943.9406 | 9208.4451 | 9474.2516 | 9742.3864 | 10013.3594 | 10287.2096 | 10563.2996 | 10839.6473 | 11111.3916 | 11367.7586 | 11586.7031 | 11726.4285 | 11713.4503 | 11428.122 | 10691.523 | 9265.0021 | 6890.5743 | 3430.9267 | 10174.4931 | 6581.9328 | 4014.4147 | 2319.455 | 1273.4627 | 625.1019 | 299.3977 | 202.2543 | 50.6878 | 11.2849 | 5.7655 | 2.9392 | 1.1802 | 0.41293 | 0.12934 | -0.01899 | -0.28624 | -1.0491 | -3.0851 | -7.8835 | -17.8533 | -35.9113 |  | 25.4968 | 0.11231
2019-10-10 | 203 | 203 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 25.6704 | 181146.678 | 8407.4078 | 8675.5982 | 8940.5274 | 9204.9847 | 9470.7228 | 9738.7734 | 10009.6483 | 10283.3813 | 10559.3181 | 10835.4373 | 11106.8004 | 11362.4973 | 11580.2685 | 11718.0178 | 11701.903 | 11411.9642 | 10669.3075 | 9236.3788 | 6858.8748 | 3408.1416 | 10191.3453 | 6607.4456 | 4037.7789 | 2337.1593 | 1285.4007 | 632.9568 | 305.5301 | 200.8608 | 53.7043 | 12.1942 | 5.8384 | 2.9684 | 1.207 | 0.42601 | 0.13305 | -0.021963 | -0.29911 | -1.082 | -3.1563 | -8.0161 | -18.0589 | -36.1471 |  | 25.6082 | 0.11134
2019-10-11 | 204 | 204 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 25.7813 | 181054.6164 | 8402.8072 | 8670.9871 | 8935.8643 | 9200.2385 | 9465.8715 | 9733.8009 | 10004.5398 | 10278.1169 | 10553.8607 | 10829.7101 | 11100.6488 | 11355.6299 | 11572.1793 | 11707.9026 | 11688.6019 | 11394.0121 | 10645.2846 | 9206.0016 | 6825.6024 | 3384.1459 | 10207.4898 | 6632.6355 | 4061.0389 | 2354.8596 | 1297.3844 | 640.8767 | 311.5103 | 199.7848 | 56.5469 | 13.1379 | 5.9326 | 2.9987 | 1.2336 | 0.4392 | 0.13683 | -0.025016 | -0.31224 | -1.1154 | -3.228 | -8.1489 | -18.2633 | -36.3782 |  | 25.7185 | 0.11037
2019-10-12 | 205 | 205 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 25.8913 | 180937.3209 | 8397.0291 | 8665.1637 | 8929.9535 | 9194.2088 | 9459.7002 | 9727.4712 | 9998.0364 | 10271.419 | 10546.93 | 10822.4684 | 11092.9395 | 11347.1592 | 11562.4388 | 11696.086 | 11673.5504 | 11374.2695 | 10619.4593 | 9173.877 | 6790.7651 | 3358.9465 | 10222.9234 | 6657.4982 | 4084.1913 | 2372.5543 | 1309.4125 | 648.8556 | 317.3565 | 199.0009 | 59.2343 | 14.1101 | 6.0479 | 3.0306 | 1.2598 | 0.45251 | 0.14069 | -0.02815 | -0.32563 | -1.1492 | -3.3003 | -8.2819 | -18.4665 | -36.6046 |  | 25.8279 | 0.10938
2019-10-13 | 206 | 206 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 26.0002 | 180794.8452 | 8390.0763 | 8658.1306 | 8922.7978 | 9186.8983 | 9452.2118 | 9719.7873 | 9990.1409 | 10263.2905 | 10538.5292 | 10813.7155 | 11083.6759 | 11337.0885 | 11551.0502 | 11682.5714 | 11656.7525 | 11352.741 | 10591.8372 | 9140.0122 | 6754.3714 | 3332.5503 | 10237.6434 | 6682.0291 | 4107.2329 | 2390.2419 | 1321.4839 | 656.8883 | 323.085 | 198.4858 | 61.7834 | 15.1056 | 6.1839 | 3.0645 | 1.2859 | 0.46591 | 0.14461 | -0.031365 | -0.33928 | -1.1835 | -3.3732 | -8.4152 | -18.6683 | -36.8261 |  | 25.9363 | 0.10837
2019-10-14 | 207 | 207 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 26.1081 | 180627.2504 | 8381.9515 | 8649.8908 | 8914.4002 | 9178.3102 | 9443.4093 | 9710.7525 | 9980.8569 | 10253.7349 | 10528.6617 | 10803.4549 | 11072.8615 | 11325.4217 | 11538.0175 | 11667.3632 | 11638.2124 | 11329.4315 | 10562.4243 | 9104.4151 | 6716.4304 | 3304.9648 | 10251.647 | 6706.2239 | 4130.1605 | 2407.921 | 1333.5974 | 664.9701 | 328.7106 | 198.2185 | 64.2092 | 16.12 | 6.3403 | 3.101 | 1.3119 | 0.4794 | 0.1486 | -0.034661 | -0.3532 | -1.2183 | -3.4466 | -8.5486 | -18.8689 | -37.0427 |  | 26.0436 | 0.10736
2019-10-15 | 208 | 208 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 26.215 | 180434.6049 | 8372.658 | 8640.4476 | 8904.764 | 9168.4478 | 9433.2964 | 9700.3703 | 9970.188 | 10242.7562 | 10517.3316 | 10791.6907 | 11060.5006 | 11312.1631 | 11523.3451 | 11650.4658 | 11617.9352 | 11304.3467 | 10531.2273 | 9067.0938 | 6676.9517 | 3276.1977 | 10264.9318 | 6730.0784 | 4152.9707 | 2425.5901 | 1345.7514 | 673.0972 | 334.2465 | 198.1797 | 66.5255 | 17.1496 | 6.5164 | 3.1405 | 1.3378 | 0.49298 | 0.15266 | -0.03804 | -0.36737 | -1.2535 | -3.5206 | -8.6822 | -19.068 | -37.2544 |  | 26.15 | 0.10633
2019-10-16 | 209 | 209 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 26.3208 | 180216.9847 | 8362.1993 | 8629.8045 | 8893.893 | 9157.3151 | 9421.877 | 9688.6449 | 9958.1385 | 10230.3585 | 10504.5432 | 10778.4275 | 11046.5978 | 11297.3173 | 11507.0379 | 11631.8843 | 11595.9263 | 11277.4925 | 10498.2535 | 9028.0572 | 6635.9451 | 3246.2572 | 10277.4955 | 6753.5885 | 4175.6604 | 2443.2474 | 1357.9446 | 681.2661 | 339.7048 | 198.3521 | 68.7446 | 18.1911 | 6.7118 | 3.1832 | 1.3638 | 0.50663 | 0.15677 | -0.041502 | -0.38181 | -1.2891 | -3.595 | -8.8158 | -19.2657 | -37.4611 |  | 26.2553 | 0.10529
2019-10-17 | 210 | 210 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 26.4256 | 179974.4731 | 8350.5793 | 8617.9656 | 8881.7913 | 9144.9163 | 9409.1555 | 9675.5808 | 9944.7129 | 10216.5466 | 10490.3014 | 10763.67 | 11031.1582 | 11280.8896 | 11489.1012 | 11611.6244 | 11572.1916 | 11248.8757 | 10463.5106 | 8987.3146 | 6593.4212 | 3215.1519 | 10289.336 | 6776.75 | 4198.2264 | 2460.8915 | 1370.1754 | 689.4738 | 345.0962 | 198.7198 | 70.8776 | 19.2419 | 6.9259 | 3.2296 | 1.3899 | 0.52037 | 0.16094 | -0.045049 | -0.39651 | -1.3252 | -3.67 | -8.9496 | -19.4619 | -37.6627 |  | 26.3595 | 0.10424
2019-10-18 | 211 | 211 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 26.5293 | 179707.1608 | 8337.8023 | 8604.9352 | 8868.4634 | 9131.256 | 9395.1367 | 9661.1828 | 9929.9163 | 10201.3257 | 10474.6114 | 10747.4238 | 11014.1873 | 11262.8856 | 11469.5409 | 11589.6921 | 11546.7376 | 11218.5032 | 10427.0068 | 8944.8759 | 6549.3909 | 3182.8904 | 10300.4515 | 6799.559 | 4220.6655 | 2478.5207 | 1382.4422 | 697.7177 | 350.4304 | 199.2684 | 72.9347 | 20.2995 | 7.1579 | 3.2799 | 1.4162 | 0.53418 | 0.16516 | -0.04868 | -0.41147 | -1.3618 | -3.7455 | -9.0834 | -19.6565 | -37.8592 |  | 26.4627 | 0.10317
2019-10-19 | 212 | 212 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 26.6319 | 179415.1458 | 8323.8728 | 8590.7181 | 8853.9141 | 9116.3392 | 9379.8256 | 9645.4562 | 9913.754 | 10184.7013 | 10457.4789 | 10729.6948 | 10995.691 | 11243.3115 | 11448.3634 | 11566.0939 | 11519.5712 | 11186.3828 | 10388.7511 | 8900.7514 | 6503.8656 | 3149.4821 | 10310.8403 | 6822.0116 | 4242.9744 | 2496.1331 | 1394.7435 | 705.9956 | 355.7163 | 199.9847 | 74.9248 | 21.3621 | 7.4073 | 3.3345 | 1.4428 | 0.54807 | 0.16943 | -0.052398 | -0.4267 | -1.3988 | -3.8214 | -9.2172 | -19.8495 | -38.0505 |  | 26.5648 | 0.1021
2019-10-20 | 213 | 213 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 26.7334 | 179098.5336 | 8308.7957 | 8575.3193 | 8838.1486 | 9100.1712 | 9363.2277 | 9628.4067 | 9896.232 | 10166.6794 | 10438.9102 | 10710.489 | 10975.6758 | 11222.1739 | 11425.5753 | 11540.8369 | 11490.6999 | 11152.5226 | 10348.7526 | 8854.9521 | 6456.8571 | 3114.9365 | 10320.501 | 6844.1039 | 4265.1502 | 2513.7272 | 1407.0775 | 714.3055 | 360.9616 | 200.8567 | 76.8562 | 22.4281 | 7.6733 | 3.3935 | 1.4698 | 0.56204 | 0.17375 | -0.056203 | -0.44219 | -1.4362 | -3.8979 | -9.3511 | -20.0409 | -38.2365 |  | 26.6658 | 0.10101
2019-10-21 | 214 | 214 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 26.8338 | 178757.4368 | 8292.5764 | 8558.7443 | 8821.1726 | 9082.7578 | 9345.349 | 9610.0403 | 9877.3563 | 10147.2662 | 10418.9116 | 10689.8133 | 10954.1486 | 11199.4798 | 11401.184 | 11513.9288 | 11460.1316 | 11116.9313 | 10307.0213 | 8807.4893 | 6408.3778 | 3079.2635 | 10329.4322 | 6865.8323 | 4287.1897 | 2531.301 | 1419.4428 | 722.6458 | 366.1735 | 201.8736 | 78.7362 | 23.4962 | 7.9552 | 3.4572 | 1.4973 | 0.57611 | 0.17811 | -0.060096 | -0.45794 | -1.474 | -3.9747 | -9.4848 | -20.2306 | -38.4172 |  | 26.7657 | 0.099909
2019-10-22 | 215 | 215 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 26.9331 | 178391.9752 | 8275.2204 | 8540.9987 | 8802.9919 | 9064.105 | 9326.1958 | 9590.3635 | 9857.1336 | 10126.4688 | 10397.4901 | 10667.6748 | 10931.1167 | 11175.2367 | 11375.1973 | 11485.3774 | 11427.8749 | 11079.6181 | 10263.5676 | 8758.375 | 6358.4405 | 3042.4733 | 10337.6331 | 6887.1931 | 4309.0897 | 2548.8529 | 1431.8377 | 731.0151 | 371.3584 | 203.0254 | 80.5715 | 24.5652 | 8.2525 | 3.5258 | 1.5255 | 0.59029 | 0.18252 | -0.064078 | -0.47395 | -1.5123 | -4.0521 | -9.6185 | -20.4185 | -38.5926 |  | 26.8645 | 0.098799
2019-10-23 | 216 | 216 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 27.0313 | 178002.2761 | 8256.7337 | 8522.0887 | 8783.6127 | 9044.2194 | 9305.7746 | 9569.3831 | 9835.571 | 10104.2941 | 10374.6533 | 10644.0811 | 10906.5878 | 11149.4527 | 11347.6232 | 11455.1913 | 11393.9386 | 11040.5927 | 10218.4024 | 8707.6216 | 6307.0584 | 3004.5765 | 10345.1028 | 6908.1827 | 4330.8473 | 2566.381 | 1444.2604 | 739.4121 | 376.522 | 204.303 | 82.3682 | 25.6343 | 8.5643 | 3.5995 | 1.5543 | 0.60458 | 0.18697 | -0.06815 | -0.49023 | -1.551 | -4.1298 | -9.7522 | -20.6047 | -38.7626 |  | 26.9622 | 0.097678
2019-10-24 | 217 | 217 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 27.1283 | 177588.4738 | 8237.1226 | 8502.0208 | 8763.0419 | 9023.1077 | 9284.0924 | 9547.1062 | 9812.6758 | 10080.7499 | 10350.4087 | 10619.0402 | 10880.5702 | 11122.1361 | 11318.4705 | 11423.3795 | 11358.3323 | 10999.8655 | 10171.5372 | 8655.242 | 6254.245 | 2965.5841 | 10351.8406 | 6928.7978 | 4352.4593 | 2583.8834 | 1456.7095 | 747.8357 | 381.6694 | 205.6981 | 84.1316 | 26.7029 | 8.8902 | 3.6784 | 1.584 | 0.619 | 0.19145 | -0.072313 | -0.50676 | -1.5902 | -4.208 | -9.8856 | -20.7889 | -38.9271 |  | 27.0587 | 0.096548
2019-10-25 | 218 | 218 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 27.2242 | 177150.7097 | 8216.3936 | 8480.8017 | 8741.2862 | 9000.7771 | 9261.1568 | 9523.5406 | 9788.4559 | 10055.8442 | 10324.7648 | 10592.5605 | 10853.0724 | 11093.2958 | 11287.7484 | 11389.9514 | 11321.0659 | 10957.447 | 10122.9839 | 8601.2498 | 6200.0147 | 2925.5072 | 10357.8461 | 6949.035 | 4373.9228 | 2601.3582 | 1469.1832 | 756.2851 | 386.8054 | 207.2033 | 85.8666 | 27.7705 | 9.2295 | 3.7626 | 1.6146 | 0.63356 | 0.19598 | -0.076568 | -0.52356 | -1.6297 | -4.2865 | -10.019 | -20.9713 | -39.0861 |  | 27.1541 | 0.095407
2019-10-26 | 219 | 219 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 27.3189 | 176689.1323 | 8194.5537 | 8458.4385 | 8718.3532 | 8977.2353 | 9236.9754 | 9498.6941 | 9762.9194 | 10029.5854 | 10297.7301 | 10564.6508 | 10824.1037 | 11062.9411 | 11255.4663 | 11354.9171 | 11282.1498 | 10913.3486 | 10072.755 | 8545.6588 | 6144.3818 | 2884.3575 | 10363.1191 | 6968.891 | 4395.2347 | 2618.8035 | 1481.6801 | 764.7595 | 391.9342 | 208.8115 | 87.5778 | 28.8368 | 9.5815 | 3.8522 | 1.6462 | 0.64829 | 0.20054 | -0.080917 | -0.54062 | -1.6697 | -4.3655 | -10.1521 | -21.1517 | -39.2396 |  | 27.2484 | 0.094257
2019-10-27 | 220 | 220 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 27.4125 | 176203.8973 | 8171.6102 | 8434.9389 | 8694.2504 | 8952.49 | 9211.5563 | 9472.5752 | 9736.075 | 10001.9822 | 10269.3136 | 10535.3205 | 10793.6735 | 11031.0819 | 11221.6344 | 11318.2868 | 11241.595 | 10867.582 | 10020.8635 | 8488.4834 | 6087.3615 | 2842.1468 | 10367.6597 | 6988.3627 | 4416.392 | 2636.2174 | 1494.1984 | 773.2581 | 397.0594 | 210.5165 | 89.269 | 29.9014 | 9.9457 | 3.9472 | 1.6789 | 0.66321 | 0.20514 | -0.085359 | -0.55794 | -1.71 | -4.4448 | -10.285 | -21.3302 | -39.3874 |  | 27.3415 | 0.093097
2019-10-28 | 221 | 221 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 27.5049 | 175695.1674 | 8147.5707 | 8410.3104 | 8668.9859 | 8926.5496 | 9184.9082 | 9445.1926 | 9707.9316 | 9973.044 | 10239.5249 | 10504.5792 | 10761.7917 | 10997.7282 | 11186.2633 | 11280.0716 | 11199.4129 | 10820.1594 | 9967.3228 | 8429.7386 | 6028.969 | 2798.8874 | 10371.4681 | 7007.447 | 4437.3918 | 2653.5979 | 1506.7365 | 781.7805 | 402.1845 | 212.3126 | 90.9439 | 30.9643 | 10.3216 | 4.0479 | 1.7128 | 0.67832 | 0.20977 | -0.089896 | -0.57551 | -1.7508 | -4.5244 | -10.4176 | -21.5066 | -39.5296 |  | 27.4334 | 0.091929
2019-10-29 | 222 | 222 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 27.5961 | 175163.1121 | 8122.443 | 8384.5614 | 8642.568 | 8899.4227 | 9157.0398 | 9416.5554 | 9678.4986 | 9942.7803 | 10208.3737 | 10472.4371 | 10728.4688 | 10962.8908 | 11149.3637 | 11240.2826 | 11155.6154 | 10771.0936 | 9912.1469 | 8369.4397 | 5969.2203 | 2754.5918 | 10374.5446 | 7026.141 | 4458.2313 | 2670.9431 | 1519.2931 | 790.3261 | 407.3124 | 214.1944 | 92.6058 | 32.0254 | 10.7086 | 4.1541 | 1.748 | 0.69366 | 0.21445 | -0.094529 | -0.59335 | -1.7919 | -4.6045 | -10.55 | -21.6809 | -39.6662 |  | 27.5242 | 0.090752
2019-10-30 | 223 | 223 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 27.6861 | 174607.9079 | 8096.2355 | 8357.7003 | 8615.0056 | 8871.1182 | 9127.9603 | 9386.6731 | 9647.7857 | 9911.2012 | 10175.8704 | 10438.9047 | 10693.7154 | 10926.5808 | 11110.9472 | 11198.9319 | 11110.2148 | 10720.3978 | 9855.3503 | 8307.6027 | 5908.1316 | 2709.2728 | 10376.89 | 7044.4418 | 4478.9074 | 2688.251 | 1531.8664 | 798.8944 | 412.446 | 216.1571 | 94.2575 | 33.0847 | 11.1062 | 4.266 | 1.7845 | 0.70925 | 0.21917 | -0.099258 | -0.61144 | -1.8335 | -4.6848 | -10.6821 | -21.8531 | -39.797 |  | 27.6137 | 0.089566
2019-10-31 | 224 | 224 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 27.7749 | 174029.7381 | 8068.9567 | 8329.7359 | 8586.3076 | 8841.6455 | 9097.6794 | 9355.5556 | 9615.803 | 9878.317 | 10142.0256 | 10403.9929 | 10657.543 | 10888.8097 | 11071.0256 | 11156.0315 | 11063.224 | 10668.0857 | 9796.9481 | 8244.2439 | 5845.7195 | 2662.9437 | 10378.5051 | 7062.3466 | 4499.4173 | 2705.5195 | 1544.455 | 807.4851 | 417.5876 | 218.1964 | 95.9018 | 34.1425 | 11.514 | 4.3836 | 1.8226 | 0.72512 | 0.22393 | -0.10408 | -0.62979 | -1.8754 | -4.7655 | -10.8138 | -22.0231 | -39.922 |  | 27.7021 | 0.088372
2019-11-01 | 225 | 225 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 27.8624 | 173428.793 | 8040.6155 | 8300.6773 | 8556.4835 | 8811.0143 | 9066.207 | 9323.213 | 9582.5611 | 9844.1385 | 10106.8504 | 10367.7131 | 10619.963 | 10849.5893 | 11029.6112 | 11111.5943 | 11014.6563 | 10614.1716 | 9736.9555 | 8179.3801 | 5782.0012 | 2615.6179 | 10379.3909 | 7079.8528 | 4519.7582 | 2722.7468 | 1557.0573 | 816.0978 | 422.7394 | 220.3081 | 97.5411 | 35.1987 | 11.9316 | 4.5068 | 1.8622 | 0.74128 | 0.22873 | -0.10901 | -0.6484 | -1.9178 | -4.8464 | -10.9451 | -22.1908 | -40.0413 |  | 27.7893 | 0.08717
2019-11-02 | 226 | 226 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 27.9488 | 172805.2694 | 8011.2211 | 8270.534 | 8525.543 | 8779.2345 | 9033.5535 | 9289.6559 | 9548.0709 | 9808.6769 | 10070.3562 | 10330.0771 | 10580.9875 | 10808.9322 | 10986.7168 | 11065.6334 | 10964.5255 | 10558.6701 | 9675.3887 | 8113.0286 | 5716.9941 | 2567.3092 | 10379.5487 | 7096.9578 | 4539.9272 | 2739.9307 | 1569.6719 | 824.7322 | 427.9033 | 222.4885 | 99.1775 | 36.2537 | 12.3585 | 4.6357 | 1.9033 | 0.75778 | 0.23358 | -0.11403 | -0.66726 | -1.9605 | -4.9276 | -11.0761 | -22.3563 | -40.1547 |  | 27.8752 | 0.085961
2019-11-03 | 227 | 227 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 28.034 | 172159.371 | 7980.7829 | 8239.3157 | 8493.4961 | 8746.3165 | 8999.7293 | 9254.8953 | 9512.3435 | 9771.9437 | 10032.555 | 10291.0969 | 10540.6291 | 10766.8511 | 10942.3554 | 11018.1624 | 10912.8458 | 10501.5963 | 9612.264 | 8045.2072 | 5650.7161 | 2518.0317 | 10378.98 | 7113.6592 | 4559.9216 | 2757.0693 | 1582.2973 | 833.388 | 433.0812 | 224.7343 | 100.813 | 37.3076 | 12.7943 | 4.7703 | 1.9462 | 0.77462 | 0.23849 | -0.11915 | -0.68638 | -2.0035 | -5.0091 | -11.2065 | -22.5195 | -40.2622 |  | 27.96 | 0.084745
2019-11-04 | 228 | 228 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 28.1179 | 171491.308 | 7949.3109 | 8207.0326 | 8460.3532 | 8712.271 | 8964.7456 | 9218.9425 | 9475.3905 | 9733.9508 | 9993.4588 | 10250.7851 | 10498.9006 | 10723.3591 | 10896.5408 | 10969.1954 | 10859.632 | 10442.9659 | 9547.5983 | 7975.9339 | 5583.1854 | 2467.7996 | 10377.6865 | 7129.9547 | 4579.7387 | 2774.1605 | 1594.932 | 842.065 | 438.2745 | 227.0423 | 102.4493 | 38.3607 | 13.2387 | 4.9105 | 1.9909 | 0.79185 | 0.24345 | -0.12436 | -0.70575 | -2.0469 | -5.0909 | -11.3366 | -22.6804 | -40.3638 |  | 28.0435 | 0.083522
2019-11-05 | 229 | 229 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 28.2005 | 170801.2971 | 7916.8151 | 8173.6951 | 8426.1251 | 8677.109 | 8928.6136 | 9181.8092 | 9437.224 | 9694.7106 | 9953.0803 | 10209.1548 | 10455.8152 | 10678.4701 | 10849.2869 | 10918.7469 | 10804.8991 | 10382.7951 | 9481.4089 | 7905.2276 | 5514.4207 | 2416.6278 | 10375.67 | 7145.8419 | 4599.3756 | 2791.2023 | 1607.5747 | 850.7628 | 443.4845 | 229.4097 | 104.0881 | 39.4134 | 13.6914 | 5.0563 | 2.0374 | 0.80949 | 0.24847 | -0.12968 | -0.72537 | -2.0907 | -5.1728 | -11.4661 | -22.8388 | -40.4595 |  | 28.1258 | 0.082292
2019-11-06 | 230 | 230 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 28.282 | 170089.5618 | 7883.3059 | 8139.3138 | 8390.8227 | 8640.8418 | 8891.345 | 9143.5072 | 9397.8563 | 9654.2356 | 9911.4326 | 10166.2191 | 10411.3867 | 10632.1979 | 10800.6081 | 10866.8319 | 10748.6628 | 10321.1002 | 9413.7138 | 7833.1071 | 5444.4412 | 2364.531 | 10372.9328 | 7161.3188 | 4618.8298 | 2808.1926 | 1620.2237 | 859.4814 | 448.7127 | 231.8337 | 105.7309 | 40.4659 | 14.1521 | 5.2077 | 2.0858 | 0.82756 | 0.25356 | -0.13509 | -0.74524 | -2.1349 | -5.255 | -11.5951 | -22.9948 | -40.5493 |  | 28.2068 | 0.081056
2019-11-07 | 231 | 231 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 28.3622 | 169356.3317 | 7848.7941 | 8103.8999 | 8354.4575 | 8603.4812 | 8852.9519 | 9104.0491 | 9357.3001 | 9612.539 | 9868.529 | 10121.9918 | 10365.629 | 10584.557 | 10750.5195 | 10813.4656 | 10690.9392 | 10257.8984 | 9344.5312 | 7759.5921 | 5373.266 | 2311.5246 | 10369.477 | 7176.3833 | 4638.0986 | 2825.1295 | 1632.8779 | 868.2203 | 453.9599 | 234.3121 | 107.3788 | 41.5185 | 14.6204 | 5.3647 | 2.1361 | 0.84611 | 0.25871 | -0.1406 | -0.76536 | -2.1793 | -5.3374 | -11.7235 | -23.1483 | -40.633 |  | 28.2867 | 0.079815
2019-11-08 | 232 | 232 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 28.4411 | 168601.843 | 7813.2907 | 8067.4647 | 8317.0411 | 8565.0392 | 8813.4466 | 9063.4474 | 9315.5683 | 9569.6341 | 9824.3832 | 10076.4871 | 10318.5568 | 10535.5624 | 10699.0361 | 10758.664 | 10631.7446 | 10193.207 | 9273.8797 | 7684.7025 | 5300.9152 | 2257.6241 | 10365.3053 | 7191.0336 | 4657.1794 | 2842.0109 | 1645.5357 | 876.9795 | 459.2272 | 236.8424 | 109.0331 | 42.5716 | 15.0961 | 5.5272 | 2.1885 | 0.86515 | 0.26395 | -0.1462 | -0.78573 | -2.2242 | -5.42 | -11.8514 | -23.2993 | -40.7108 |  | 28.3652 | 0.078568
2019-11-09 | 233 | 233 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 28.5187 | 167826.338 | 7776.8071 | 8030.0198 | 8278.5855 | 8525.528 | 8772.8418 | 9021.7152 | 9272.6745 | 9525.5347 | 9779.0094 | 10029.7194 | 10270.1848 | 10485.2292 | 10646.1738 | 10702.4432 | 10571.0962 | 10127.0441 | 9201.7787 | 7608.4587 | 5227.4087 | 2202.8451 | 10360.4203 | 7205.2677 | 4676.0695 | 2858.8347 | 1658.1958 | 885.7586 | 464.5154 | 239.4228 | 110.6949 | 43.6254 | 15.5791 | 5.6952 | 2.2429 | 0.88472 | 0.26927 | -0.15191 | -0.80634 | -2.2693 | -5.5027 | -11.9786 | -23.4478 | -40.7825 |  | 28.4425 | 0.077315
2019-11-10 | 234 | 234 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 28.5951 | 167030.0655 | 7739.3548 | 7991.5771 | 8239.1029 | 8484.9603 | 8731.1504 | 8978.8659 | 9228.6322 | 9480.2548 | 9732.422 | 9981.7035 | 10220.5283 | 10433.5731 | 10591.9485 | 10644.8199 | 10509.0111 | 10059.428 | 9128.2477 | 7530.8815 | 5152.7671 | 2147.2038 | 10354.825 | 7219.084 | 4694.7665 | 2875.599 | 1670.8568 | 894.5574 | 469.8253 | 242.0512 | 112.3651 | 44.6805 | 16.069 | 5.8686 | 2.2994 | 0.90484 | 0.27468 | -0.1577 | -0.8272 | -2.3148 | -5.5857 | -12.1052 | -23.5936 | -40.8481 |  | 28.5186 | 0.076058
2019-11-11 | 235 | 235 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 28.6703 | 166213.2801 | 7700.9457 | 7952.1489 | 8198.606 | 8443.3491 | 8688.3858 | 8934.9132 | 9183.4557 | 9433.8089 | 9684.6358 | 9932.4547 | 10169.6028 | 10380.6101 | 10536.3769 | 10585.8111 | 10445.5071 | 9990.3773 | 9053.3068 | 7451.992 | 5077.0112 | 2090.7164 | 10348.5225 | 7232.481 | 4713.2679 | 2892.3017 | 1683.5174 | 903.3756 | 475.1574 | 244.7259 | 114.0446 | 45.7371 | 16.5656 | 6.0474 | 2.3582 | 0.92556 | 0.28019 | -0.1636 | -0.8483 | -2.3606 | -5.6687 | -12.2311 | -23.7368 | -40.9077 |  | 28.5934 | 0.074796
2019-11-12 | 236 | 236 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 28.7441 | 165376.2428 | 7661.592 | 7911.7478 | 8157.1076 | 8400.7076 | 8644.5616 | 8889.871 | 9137.1592 | 9386.2118 | 9635.6661 | 9881.9886 | 10117.4244 | 10326.3566 | 10479.4758 | 10525.4343 | 10380.6026 | 9919.9114 | 8976.9764 | 7371.8118 | 5000.1623 | 2033.3995 | 10341.5163 | 7245.457 | 4731.5712 | 2908.9408 | 1696.1763 | 912.2132 | 480.5123 | 247.4453 | 115.7342 | 46.7955 | 17.0689 | 6.2316 | 2.4191 | 0.94688 | 0.2858 | -0.16958 | -0.86964 | -2.4067 | -5.7518 | -12.3563 | -23.8774 | -40.9612 |  | 28.6669 | 0.07353
2019-11-13 | 237 | 237 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 28.8167 | 164519.2205 | 7621.3062 | 7870.3865 | 8114.6209 | 8357.0493 | 8599.6918 | 8843.7537 | 9089.7576 | 9337.4787 | 9585.5284 | 9830.321 | 10064.0095 | 10270.8295 | 10421.2625 | 10463.7073 | 10314.316 | 9848.0499 | 8899.2776 | 7290.363 | 4922.2419 | 1975.2699 | 10333.8097 | 7258.0107 | 4749.674 | 2925.5143 | 1708.832 | 921.0696 | 485.8905 | 250.2079 | 117.4346 | 47.8561 | 17.5785 | 6.421 | 2.4823 | 0.96886 | 0.29154 | -0.17566 | -0.89121 | -2.4531 | -5.8351 | -12.4808 | -24.0152 | -41.0085 |  | 28.7392 | 0.07226
2019-11-14 | 238 | 238 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 28.888 | 163642.4859 | 7580.1009 | 7828.0781 | 8071.1595 | 8312.3882 | 8553.7906 | 8796.5761 | 9041.2658 | 9287.6249 | 9534.2385 | 9777.4684 | 10009.3747 | 10214.0459 | 10361.7546 | 10400.6483 | 10246.6664 | 9774.8128 | 8820.2315 | 7207.6679 | 4843.2718 | 1916.3447 | 10325.4066 | 7270.1409 | 4767.5739 | 2942.0202 | 1721.4833 | 929.9448 | 491.2924 | 253.0123 | 119.1464 | 48.9192 | 18.0945 | 6.6157 | 2.5477 | 0.9915 | 0.29739 | -0.18182 | -0.91302 | -2.4998 | -5.9185 | -12.6045 | -24.1503 | -41.0498 |  | 28.8102 | 0.070987
2019-11-15 | 239 | 239 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 28.958 | 162746.3177 | 7537.9893 | 7784.836 | 8026.737 | 8266.7385 | 8506.8726 | 8748.353 | 8991.6994 | 9236.6664 | 9481.8126 | 9723.4472 | 9953.5372 | 10156.0233 | 10300.9702 | 10336.2761 | 10177.6733 | 9700.2206 | 8739.86 | 7123.7493 | 4763.2742 | 1856.641 | 10316.311 | 7281.8464 | 4785.2686 | 2958.4565 | 1734.1289 | 938.8383 | 496.7184 | 255.8572 | 120.8702 | 49.9853 | 18.6166 | 6.8155 | 2.6155 | 1.0149 | 0.30338 | -0.18807 | -0.93507 | -2.5468 | -6.0019 | -12.7274 | -24.2825 | -41.0848 |  | 28.8799 | 0.069711
2019-11-16 | 240 | 240 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 29.0267 | 161831.0003 | 7494.9846 | 7740.674 | 7981.3676 | 8220.1145 | 8458.9527 | 8699.0997 | 8941.0739 | 9184.6192 | 9428.2674 | 9668.2746 | 9896.5143 | 10096.7797 | 10238.9277 | 10270.6097 | 10107.3563 | 9624.2941 | 8658.1852 | 7038.6304 | 4682.2716 | 1796.1765 | 10306.527 | 7293.1261 | 4802.7557 | 2974.8212 | 1746.7675 | 947.75 | 502.1686 | 258.7414 | 122.6066 | 51.0545 | 19.1448 | 7.0205 | 2.6857 | 1.0389 | 0.30951 | -0.19441 | -0.95735 | -2.5941 | -6.0854 | -12.8495 | -24.412 | -41.1138 |  | 28.9483 | 0.068432
2019-11-17 | 241 | 241 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 29.0941 | 160896.8237 | 7451.1003 | 7695.6058 | 7935.0656 | 8172.531 | 8410.0461 | 8648.8318 | 8889.4054 | 9131.4997 | 9373.6198 | 9611.9678 | 9838.3239 | 10036.3333 | 10175.646 | 10203.6685 | 10035.7359 | 9547.0547 | 8575.2296 | 6952.3347 | 4600.2869 | 1734.9689 | 10296.0589 | 7303.9792 | 4820.0332 | 2991.1123 | 1759.3978 | 956.6795 | 507.6434 | 261.6639 | 124.356 | 52.1273 | 19.6789 | 7.2306 | 2.7582 | 1.0638 | 0.3158 | -0.20084 | -0.97985 | -2.6417 | -6.1689 | -12.9707 | -24.5386 | -41.1366 |  | 29.0155 | 0.06715
2019-11-18 | 242 | 242 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 29.1602 | 159944.0836 | 7406.3502 | 7649.6458 | 7887.8455 | 8124.0031 | 8360.1681 | 8597.5653 | 8836.7103 | 9077.3249 | 9317.8868 | 9554.5446 | 9778.984 | 9974.7027 | 10111.144 | 10135.4722 | 9962.8325 | 9468.524 | 8491.0162 | 6864.886 | 4517.3432 | 1673.0362 | 10284.9114 | 7314.4047 | 4837.0986 | 3007.3279 | 1772.0185 | 965.6264 | 513.1428 | 264.6235 | 126.1188 | 53.2039 | 20.2189 | 7.4457 | 2.8332 | 1.0894 | 0.32224 | -0.20734 | -1.0026 | -2.6895 | -6.2524 | -13.0911 | -24.6623 | -41.1532 |  | 29.0813 | 0.065866
2019-11-19 | 243 | 243 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 29.2251 | 158973.0812 | 7360.7483 | 7602.8083 | 7839.7223 | 8074.546 | 8309.3346 | 8545.3163 | 8783.0052 | 9022.1117 | 9261.0862 | 9496.0229 | 9718.5132 | 9911.9069 | 10045.4415 | 10066.041 | 9888.6671 | 9388.724 | 8405.5683 | 6776.3086 | 4433.4639 | 1610.3967 | 10273.0891 | 7324.4021 | 4853.95 | 3023.4661 | 1784.6283 | 974.5905 | 518.6671 | 267.6193 | 127.8954 | 54.2846 | 20.7646 | 7.6659 | 2.9106 | 1.1158 | 0.32886 | -0.21392 | -1.0255 | -2.7376 | -6.3359 | -13.2105 | -24.7832 | -41.1636 |  | 29.1459 | 0.06458
2019-11-20 | 244 | 244 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 29.2886 | 157984.123 | 7314.3091 | 7555.1082 | 7790.7111 | 8024.1754 | 8257.5615 | 8492.1013 | 8728.3069 | 8965.8775 | 9203.2356 | 9436.421 | 9656.9303 | 9847.9652 | 9978.5581 | 9995.3955 | 9813.2611 | 9307.6773 | 8318.9095 | 6686.6272 | 4348.6727 | 1547.0686 | 10260.5971 | 7333.9706 | 4870.5852 | 3039.5248 | 1797.226 | 983.5714 | 524.2163 | 270.6504 | 129.6861 | 55.3699 | 21.3161 | 7.8909 | 2.9905 | 1.1431 | 0.33566 | -0.22058 | -1.0487 | -2.7859 | -6.4194 | -13.329 | -24.901 | -41.1679 |  | 29.2092 | 0.063293
2019-11-21 | 245 | 245 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 29.3508 | 156977.5209 | 7267.047 | 7506.5603 | 7740.8273 | 7972.9071 | 8204.8652 | 8437.937 | 8672.6327 | 8908.64 | 9144.3533 | 9375.7576 | 9594.2543 | 9782.8973 | 9910.5143 | 9923.5564 | 9736.6362 | 9225.4065 | 8231.0639 | 6595.8665 | 4262.9936 | 1483.0706 | 10247.4404 | 7343.1098 | 4887.002 | 3055.5022 | 1809.8104 | 992.5687 | 529.7904 | 273.7159 | 131.4913 | 56.4598 | 21.8732 | 8.1209 | 3.0729 | 1.1713 | 0.34266 | -0.22731 | -1.0721 | -2.8345 | -6.5029 | -13.4466 | -25.0159 | -41.1659 |  | 29.2712 | 0.062005
2019-11-22 | 246 | 246 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 29.4118 | 155953.5921 | 7218.9769 | 7457.1799 | 7690.0866 | 7920.7572 | 8151.2623 | 8382.8406 | 8616.0002 | 8850.4172 | 9084.4578 | 9314.0516 | 9530.5048 | 9716.723 | 9841.3303 | 9850.5452 | 9658.8145 | 9141.9349 | 8142.056 | 6504.052 | 4176.4508 | 1418.4216 | 10233.6245 | 7351.8194 | 4903.1987 | 3071.3964 | 1822.3801 | 1001.5821 | 535.3895 | 276.8152 | 133.3113 | 57.5548 | 22.4359 | 8.3557 | 3.1578 | 1.2003 | 0.34986 | -0.2341 | -1.0957 | -2.8833 | -6.5864 | -13.5631 | -25.1278 | -41.1578 |  | 29.3319 | 0.060717
2019-11-23 | 247 | 247 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 29.4714 | 154912.6588 | 7170.1137 | 7406.9826 | 7638.5049 | 7867.7422 | 8096.7696 | 8326.8292 | 8558.4272 | 8791.2275 | 9023.5678 | 9251.3222 | 9465.7015 | 9649.4628 | 9771.0273 | 9776.3832 | 9579.8184 | 9057.286 | 8051.9104 | 6411.2091 | 4089.069 | 1353.1406 | 10219.1548 | 7360.0991 | 4919.173 | 3087.2054 | 1834.934 | 1010.611 | 541.0136 | 279.9474 | 135.1462 | 58.6551 | 23.0043 | 8.5954 | 3.2453 | 1.2303 | 0.35728 | -0.24097 | -1.1195 | -2.9324 | -6.6697 | -13.6786 | -25.2366 | -41.1435 |  | 29.3914 | 0.059427
2019-11-24 | 248 | 248 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 29.5297 | 153855.0483 | 7120.4728 | 7355.9839 | 7586.0985 | 7813.8785 | 8041.4041 | 8269.9206 | 8499.9316 | 8731.0892 | 8961.7023 | 9187.5891 | 9399.8644 | 9581.1372 | 9699.6264 | 9701.0925 | 9499.6708 | 8971.4838 | 7960.6525 | 6317.3638 | 4000.8728 | 1287.2468 | 10204.0372 | 7367.9487 | 4934.9233 | 3102.9275 | 1847.4708 | 1019.6553 | 546.6625 | 283.1119 | 136.9964 | 59.761 | 23.5781 | 8.8398 | 3.3353 | 1.2612 | 0.36492 | -0.24789 | -1.1435 | -2.9817 | -6.753 | -13.7931 | -25.3424 | -41.1231 |  | 29.4495 | 0.058138
2019-11-25 | 249 | 249 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 29.5868 | 152781.0927 | 7070.0697 | 7304.1999 | 7532.8836 | 7759.1832 | 7985.1834 | 8212.1325 | 8440.5319 | 8670.0214 | 8898.8807 | 9122.8721 | 9333.014 | 9511.7671 | 9627.149 | 9624.6952 | 9418.3947 | 8884.5523 | 7868.3075 | 6222.5424 | 3911.8874 | 1220.7596 | 10188.2774 | 7375.3682 | 4950.4475 | 3118.5607 | 1859.9892 | 1028.7143 | 552.3364 | 286.3079 | 138.862 | 60.8727 | 24.1575 | 9.089 | 3.4278 | 1.2931 | 0.3728 | -0.25487 | -1.1678 | -3.0311 | -6.8362 | -13.9065 | -25.4451 | -41.0964 |  | 29.5063 | 0.056849
2019-11-26 | 250 | 250 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 29.6425 | 151691.1293 | 7018.9201 | 7251.6467 | 7478.877 | 7703.6734 | 7928.125 | 8153.4831 | 8380.2467 | 8608.0431 | 8835.1227 | 9057.1914 | 9265.1709 | 9441.3739 | 9553.6172 | 9547.214 | 9336.0135 | 8796.5163 | 7774.9013 | 6126.7712 | 3822.138 | 1153.6985 | 10171.8817 | 7382.3577 | 4965.7439 | 3134.1032 | 1872.4882 | 1037.7877 | 558.0349 | 289.535 | 140.7432 | 61.9905 | 24.7424 | 9.3428 | 3.523 | 1.3259 | 0.38094 | -0.26191 | -1.1922 | -3.0808 | -6.9193 | -14.0188 | -25.5446 | -41.0636 |  | 29.5619 | 0.055561
2019-11-27 | 251 | 251 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 29.697 | 150585.4998 | 6967.0399 | 7198.3408 | 7424.0956 | 7647.3664 | 7870.2468 | 8093.9908 | 8319.0948 | 8545.1736 | 8770.4482 | 8990.5673 | 9196.3561 | 9369.979 | 9479.0529 | 9468.6717 | 9252.5512 | 8707.4006 | 7680.46 | 6030.0772 | 3731.6502 | 1086.0835 | 10154.8563 | 7388.9173 | 4980.8107 | 3149.5532 | 1884.9664 | 1046.8751 | 563.758 | 292.7925 | 142.6402 | 63.1145 | 25.3328 | 9.6014 | 3.6208 | 1.3598 | 0.38933 | -0.26899 | -1.2168 | -3.1307 | -7.0022 | -14.13 | -25.641 | -41.0247 |  | 29.6162 | 0.054274
2019-11-28 | 252 | 252 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 29.7501 | 149464.5507 | 6914.4454 | 7144.2988 | 7368.5564 | 7590.2799 | 7811.5668 | 8033.6741 | 8257.0954 | 8481.4328 | 8704.8772 | 8923.0206 | 9126.5908 | 9297.6042 | 9403.4788 | 9389.0915 | 9168.0318 | 8617.2305 | 7585.0101 | 5932.4875 | 3640.4498 | 1017.9342 | 10137.2076 | 7395.0475 | 4995.6463 | 3164.9088 | 1897.4226 | 1055.9758 | 569.5057 | 296.0798 | 144.553 | 64.2452 | 25.9287 | 9.8646 | 3.7211 | 1.3947 | 0.39801 | -0.27612 | -1.2416 | -3.1808 | -7.085 | -14.24 | -25.7342 | -40.9796 |  | 29.6692 | 0.052988
2019-11-29 | 253 | 253 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 29.802 | 148328.633 | 6861.1528 | 7089.5376 | 7312.2769 | 7532.4317 | 7752.1035 | 7972.552 | 8194.2679 | 8416.8404 | 8638.4304 | 8854.5722 | 9055.8966 | 9224.2717 | 9326.9175 | 9308.4969 | 9082.4796 | 8526.0314 | 7488.5782 | 5834.0295 | 3548.5626 | 949.271 | 10118.9424 | 7400.7487 | 5010.249 | 3180.1684 | 1909.8556 | 1065.0896 | 575.2776 | 299.3966 | 146.4819 | 65.3826 | 26.5302 | 10.1323 | 3.8242 | 1.4307 | 0.40696 | -0.28329 | -1.2666 | -3.231 | -7.1676 | -14.3488 | -25.8243 | -40.9283 |  | 29.7209 | 0.051704
2019-11-30 | 254 | 254 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 29.8525 | 147178.1021 | 6807.1789 | 7034.0743 | 7255.2746 | 7473.8399 | 7691.8755 | 7910.6435 | 8130.6319 | 8351.4166 | 8571.1283 | 8785.2435 | 8984.2953 | 9150.0039 | 9249.392 | 9226.9118 | 8995.9195 | 8433.8294 | 7391.1915 | 5734.7307 | 3456.015 | 880.1139 | 10100.0675 | 7406.0213 | 5024.6172 | 3195.3301 | 1922.2643 | 1074.2159 | 581.0737 | 302.7421 | 148.4269 | 66.527 | 27.1371 | 10.4047 | 3.9298 | 1.4678 | 0.41622 | -0.2905 | -1.2918 | -3.2814 | -7.25 | -14.4564 | -25.9111 | -40.8709 |  | 29.7713 | 0.050422
2019-12-01 | 255 | 255 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 29.9018 | 146013.3178 | 6752.5403 | 6977.926 | 7197.5672 | 7414.5227 | 7630.9015 | 7847.968 | 8066.2072 | 8285.1819 | 8502.9919 | 8715.0558 | 8911.809 | 9074.8234 | 9170.9259 | 9144.3602 | 8908.3765 | 8340.6505 | 7292.8773 | 5634.6191 | 3362.8334 | 810.4834 | 10080.5898 | 7410.8661 | 5038.7493 | 3210.3921 | 1934.6474 | 1083.3541 | 586.8937 | 306.1161 | 150.3882 | 67.6786 | 27.7496 | 10.6816 | 4.0381 | 1.5059 | 0.42579 | -0.29773 | -1.3172 | -3.332 | -7.3322 | -14.5628 | -25.9947 | -40.8075 |  | 29.8204 | 0.049143
2019-12-02 | 256 | 256 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 29.9498 | 144834.6441 | 6697.2541 | 6921.1103 | 7139.1728 | 7354.4987 | 7569.2005 | 7784.545 | 8001.0141 | 8218.1568 | 8434.0424 | 8644.0311 | 8838.46 | 8998.7533 | 9091.5425 | 9060.8665 | 8819.8759 | 8246.5211 | 7193.6632 | 5533.7229 | 3269.0442 | 740.4001 | 10060.5167 | 7415.2837 | 5052.6439 | 3225.3528 | 1947.0038 | 1092.5038 | 592.7375 | 309.518 | 152.3658 | 68.8375 | 28.3677 | 10.963 | 4.1491 | 1.5452 | 0.43568 | -0.305 | -1.3427 | -3.3827 | -7.4142 | -14.6679 | -26.075 | -40.7379 |  | 29.8683 | 0.047866
2019-12-03 | 257 | 257 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 29.9965 | 143642.4491 | 6641.3374 | 6863.6449 | 7080.1095 | 7293.7866 | 7506.7919 | 7720.3944 | 7935.0727 | 8150.3623 | 8364.3013 | 8572.1912 | 8764.2708 | 8921.8166 | 9011.2658 | 8976.4553 | 8730.4433 | 8151.4682 | 7093.5771 | 5432.0705 | 3174.6744 | 669.8845 | 10039.8554 | 7419.2752 | 5066.2996 | 3240.2105 | 1959.3322 | 1101.6644 | 598.6047 | 312.9475 | 154.3598 | 70.0041 | 28.9913 | 11.249 | 4.2627 | 1.5856 | 0.44591 | -0.31228 | -1.3684 | -3.4336 | -7.496 | -14.7718 | -26.152 | -40.6623 |  | 29.9149 | 0.046593
2019-12-04 | 258 | 258 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 30.0419 | 142437.1049 | 6584.8077 | 6805.5477 | 7020.3958 | 7232.4053 | 7443.6951 | 7655.5361 | 7868.4037 | 8081.8195 | 8293.7902 | 8499.5584 | 8689.2644 | 8844.0368 | 8930.12 | 8891.1516 | 8640.1046 | 8055.5185 | 6992.6472 | 5329.6905 | 3079.7509 | 598.9576 | 10018.6136 | 7422.8414 | 5079.715 | 3254.9635 | 1971.6316 | 1110.8354 | 604.4952 | 316.4041 | 156.3702 | 71.1784 | 29.6205 | 11.5394 | 4.379 | 1.6272 | 0.45648 | -0.31957 | -1.3943 | -3.4846 | -7.5775 | -14.8743 | -26.2258 | -40.5806 |  | 29.9602 | 0.045323
2019-12-05 | 259 | 259 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 30.086 | 141218.9875 | 6527.6824 | 6746.8367 | 6960.0502 | 7170.374 | 7379.9296 | 7589.9904 | 7801.0279 | 8012.5497 | 8222.531 | 8426.1552 | 8613.4637 | 8765.4378 | 8848.1294 | 8804.9805 | 8548.8858 | 7958.6996 | 6890.9019 | 5226.6119 | 2984.3009 | 527.6402 | 9996.7988 | 7425.9836 | 5092.8888 | 3269.6101 | 1983.9006 | 1120.0162 | 610.4088 | 319.8874 | 158.3972 | 72.3606 | 30.2553 | 11.8343 | 4.498 | 1.67 | 0.46741 | -0.32687 | -1.4203 | -3.5357 | -7.6587 | -14.9756 | -26.2962 | -40.4929 |  | 30.0043 | 0.044057
2019-12-06 | 260 | 260 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 30.1289 | 139988.4767 | 6469.9792 | 6687.5301 | 6899.0916 | 7107.7118 | 7315.5155 | 7523.7776 | 7732.9661 | 7942.5745 | 8150.5459 | 8352.0043 | 8536.8922 | 8686.0433 | 8765.3186 | 8717.9676 | 8456.8136 | 7861.0388 | 6788.3699 | 5122.8637 | 2888.3517 | 455.9533 | 9974.4191 | 7428.7029 | 5105.8197 | 3284.1486 | 1996.1383 | 1129.2063 | 616.3451 | 323.3971 | 160.4407 | 73.551 | 30.8958 | 12.1336 | 4.6197 | 1.714 | 0.47872 | -0.33418 | -1.4465 | -3.587 | -7.7397 | -15.0754 | -26.3633 | -40.3993 |  | 30.0471 | 0.042795
2019-12-07 | 261 | 261 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 30.1705 | 138745.956 | 6411.7162 | 6627.6464 | 6837.5387 | 7044.4384 | 7250.4727 | 7456.9184 | 7664.2396 | 7871.9155 | 8077.8572 | 8277.1287 | 8459.5733 | 8605.8775 | 8681.7126 | 8630.1384 | 8363.9144 | 7762.5641 | 6685.0801 | 5018.4752 | 2791.9307 | 383.9183 | 9951.4824 | 7431.0006 | 5118.5065 | 3298.5776 | 2008.3433 | 1138.4051 | 622.3038 | 326.9329 | 162.5008 | 74.7496 | 31.542 | 12.4374 | 4.7441 | 1.7591 | 0.49041 | -0.34148 | -1.4729 | -3.6383 | -7.8203 | -15.1739 | -26.427 | -40.2996 |  | 30.0886 | 0.041537
2019-12-08 | 262 | 262 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 30.2108 | 137491.8125 | 6352.9113 | 6567.2041 | 6775.4108 | 6980.5734 | 7184.8215 | 7389.4336 | 7594.8698 | 7800.5948 | 8004.4874 | 8201.5514 | 8381.5308 | 8524.9649 | 8597.3364 | 8541.519 | 8270.2152 | 7663.3035 | 6581.0617 | 4913.4759 | 2695.0657 | 311.5562 | 9927.997 | 7432.8783 | 5130.9482 | 3312.8953 | 2020.5146 | 1147.612 | 628.2848 | 330.4942 | 164.5776 | 75.9566 | 32.1939 | 12.7456 | 4.8712 | 1.8056 | 0.50249 | -0.34877 | -1.4993 | -3.6897 | -7.9006 | -15.271 | -26.4874 | -40.194 |  | 30.1289 | 0.040284
2019-12-09 | 263 | 263 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 30.2499 | 136226.4365 | 6293.5827 | 6506.222 | 6712.7272 | 6916.1367 | 7118.5823 | 7321.3441 | 7524.8782 | 7728.6345 | 7930.4593 | 8125.2958 | 8302.7886 | 8443.3301 | 8512.2155 | 8452.1354 | 8175.7432 | 7563.2852 | 6476.344 | 4807.8956 | 2597.7843 | 238.8885 | 9903.9713 | 7434.3375 | 5143.1436 | 3327.1003 | 2032.651 | 1156.8264 | 634.2877 | 334.0809 | 166.671 | 77.1722 | 32.8516 | 13.0582 | 5.001 | 1.8532 | 0.51499 | -0.35605 | -1.526 | -3.7413 | -7.9806 | -15.3666 | -26.5444 | -40.0824 |  | 30.1679 | 0.039037
2019-12-10 | 264 | 264 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 30.2877 | 134950.2218 | 6233.7488 | 6444.719 | 6649.5073 | 6851.1482 | 7051.7757 | 7252.6712 | 7454.2866 | 7656.057 | 7855.7957 | 8048.3855 | 8223.371 | 8360.9979 | 8426.3752 | 8362.0141 | 8080.5258 | 7462.5379 | 6370.9567 | 4701.7641 | 2500.1144 | 165.9367 | 9879.4137 | 7435.3799 | 5155.0918 | 3341.191 | 2044.7514 | 1166.0477 | 640.3121 | 337.6926 | 168.7811 | 78.3965 | 33.5151 | 13.3752 | 5.1335 | 1.9022 | 0.5279 | -0.3633 | -1.5527 | -3.7929 | -8.0602 | -15.4608 | -26.5979 | -39.965 |  | 30.2057 | 0.037795
2019-12-11 | 265 | 265 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 30.3243 | 133663.5656 | 6173.4283 | 6382.7143 | 6585.7708 | 6785.6282 | 6984.4224 | 7183.4361 | 7383.1169 | 7582.8848 | 7780.5199 | 7970.8442 | 8143.3022 | 8277.9934 | 8339.8415 | 8271.1817 | 7984.5905 | 7361.0902 | 6264.9295 | 4595.1116 | 2402.0842 | 92.7223 | 9854.333 | 7436.0073 | 5166.7917 | 3355.1659 | 2056.8146 | 1175.2753 | 646.3579 | 341.329 | 170.9079 | 79.6297 | 34.1844 | 13.6966 | 5.2688 | 1.9524 | 0.54125 | -0.37053 | -1.5796 | -3.8445 | -8.1394 | -15.5536 | -26.6481 | -39.8418 |  | 30.2423 | 0.036559
2019-12-12 | 266 | 266 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 30.3597 | 132366.8679 | 6112.6396 | 6320.2269 | 6521.5374 | 6719.5969 | 6916.5434 | 7113.6604 | 7311.3912 | 7509.1405 | 7704.6551 | 7892.6958 | 8062.6069 | 8194.3417 | 8252.6402 | 8179.6649 | 7887.9651 | 7258.9711 | 6158.2925 | 4487.9681 | 2303.7217 | 19.2669 | 9828.738 | 7436.2215 | 5178.2426 | 3369.0235 | 2068.8395 | 1184.5086 | 652.4246 | 344.9898 | 173.0514 | 80.8718 | 34.8596 | 14.0224 | 5.4068 | 2.004 | 0.55505 | -0.37771 | -1.6066 | -3.8962 | -8.2183 | -15.6448 | -26.6948 | -39.7127 |  | 30.2776 | 0.03533
2019-12-13 | 267 | 267 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 30.3938 | 131060.5317 | 6051.4017 | 6257.2763 | 6456.827 | 6653.075 | 6848.1597 | 7043.3658 | 7239.1318 | 7434.8471 | 7628.2249 | 7813.9644 | 7981.3098 | 8110.0684 | 8164.7975 | 8087.4908 | 7790.6778 | 7156.2098 | 6051.0759 | 4380.3641 | 2205.0552 | -54.4077 | 9802.6378 | 7436.0246 | 5189.4435 | 3382.7623 | 2080.825 | 1193.7469 | 658.512 | 348.6747 | 175.2115 | 82.123 | 35.5408 | 14.3526 | 5.5476 | 2.0568 | 0.5693 | -0.38486 | -1.6337 | -3.948 | -8.2967 | -15.7346 | -26.7382 | -39.5778 |  | 30.3117 | 0.034107
2019-12-14 | 268 | 268 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 30.4266 | 129744.9631 | 5989.7334 | 6193.8819 | 6391.6597 | 6586.083 | 6779.2926 | 6972.574 | 7166.3611 | 7360.0275 | 7551.2528 | 7734.6743 | 7899.4358 | 8025.1989 | 8076.3398 | 7994.6866 | 7692.7566 | 7052.8356 | 5943.31 | 4272.3302 | 2106.1131 | -128.2798 | 9776.0414 | 7435.4187 | 5200.3937 | 3396.381 | 2092.7699 | 1202.9897 | 664.6197 | 352.3833 | 177.3884 | 83.3835 | 36.2279 | 14.6872 | 5.6911 | 2.111 | 0.58402 | -0.39196 | -1.661 | -3.9998 | -8.3747 | -15.8228 | -26.778 | -39.4372 |  | 30.3446 | 0.03289
2019-12-15 | 269 | 269 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 30.4583 | 128420.5707 | 5927.6539 | 6130.0635 | 6326.0557 | 6518.6418 | 6709.9634 | 6901.307 | 7093.1016 | 7284.705 | 7473.7626 | 7654.8499 | 7817.01 | 7939.7591 | 7987.2936 | 7901.2797 | 7594.23 | 6948.8781 | 5835.0255 | 4163.897 | 2006.9237 | -202.3276 | 9748.9582 | 7434.4061 | 5211.0925 | 3409.8781 | 2104.6732 | 1212.2362 | 670.7474 | 356.1155 | 179.5819 | 84.6533 | 36.921 | 15.0261 | 5.8373 | 2.1665 | 0.59922 | -0.399 | -1.6883 | -4.0516 | -8.4523 | -15.9094 | -26.8145 | -39.2909 |  | 30.3763 | 0.031682
2019-12-16 | 270 | 270 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 30.4887 | 127087.7657 | 5865.1823 | 6065.8406 | 6260.0354 | 6450.7721 | 6640.1937 | 6829.587 | 7019.3761 | 7208.9029 | 7395.7784 | 7574.5159 | 7734.0577 | 7853.7749 | 7897.6856 | 7807.2976 | 7495.1266 | 6844.367 | 5726.2529 | 4055.0953 | 1907.5157 | -276.5291 | 9721.3976 | 7432.9891 | 5221.5393 | 3423.2522 | 2116.5338 | 1221.4858 | 676.8947 | 359.8709 | 181.7921 | 85.9325 | 37.6202 | 15.3695 | 5.9863 | 2.2234 | 0.61492 | -0.40598 | -1.7157 | -4.1035 | -8.5294 | -15.9945 | -26.8474 | -39.1389 |  | 30.4068 | 0.03048
2019-12-17 | 271 | 271 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 30.518 | 125746.962 | 5802.3379 | 6001.2333 | 6193.6191 | 6382.4951 | 6570.005 | 6757.4361 | 6945.2074 | 7132.6446 | 7317.3242 | 7493.6969 | 7650.6042 | 7767.2724 | 7807.5427 | 7712.7682 | 7395.4751 | 6739.3321 | 5617.0232 | 3945.956 | 1807.9175 | -350.8624 | 9693.3691 | 7431.1701 | 5231.7334 | 3436.502 | 2128.3505 | 1230.7379 | 683.0612 | 363.6493 | 184.019 | 87.2212 | 38.3254 | 15.7172 | 6.1381 | 2.2817 | 0.63112 | -0.41288 | -1.7433 | -4.1553 | -8.606 | -16.078 | -26.8769 | -38.9814 |  | 30.4361 | 0.029287
2019-12-18 | 272 | 272 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 30.546 | 124398.5757 | 5739.1402 | 5936.2614 | 6126.8275 | 6313.8319 | 6499.4192 | 6684.8768 | 6870.6186 | 7055.9538 | 7238.4243 | 7412.4178 | 7566.6751 | 7680.2779 | 7716.8918 | 7617.7191 | 7295.3045 | 6633.8037 | 5507.3674 | 3836.5102 | 1708.158 | -425.3056 | 9664.8826 | 7428.9518 | 5241.6744 | 3449.6261 | 2140.1223 | 1239.9918 | 689.2467 | 367.4503 | 186.2625 | 88.5196 | 39.0369 | 16.0693 | 6.2926 | 2.3414 | 0.64784 | -0.41971 | -1.7709 | -4.2071 | -8.6822 | -16.1599 | -26.9029 | -38.8182 |  | 30.4642 | 0.028102
2019-12-19 | 273 | 273 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 30.5729 | 123043.0252 | 5675.6087 | 5870.9452 | 6059.6812 | 6244.8038 | 6428.458 | 6611.9315 | 6795.6326 | 6978.8542 | 7159.103 | 7330.7038 | 7482.2961 | 7592.8177 | 7625.7601 | 7522.1786 | 7194.6438 | 6527.8118 | 5397.3166 | 3726.7889 | 1608.2657 | -499.8366 | 9635.9478 | 7426.3368 | 5251.3618 | 3462.6234 | 2151.8481 | 1249.2467 | 695.4507 | 371.2738 | 188.5226 | 89.8278 | 39.7545 | 16.4258 | 6.45 | 2.4024 | 0.66509 | -0.42646 | -1.7986 | -4.259 | -8.7578 | -16.2401 | -26.9255 | -38.6495 |  | 30.4911 | 0.026925
2019-12-20 | 274 | 274 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 30.5986 | 121680.731 | 5611.7629 | 5805.3047 | 5992.2009 | 6175.4322 | 6357.1435 | 6538.6228 | 6720.2729 | 6901.3697 | 7079.3848 | 7248.5798 | 7397.493 | 7504.9184 | 7534.1751 | 7426.1749 | 7093.5223 | 6421.3867 | 5286.9021 | 3616.8235 | 1508.2695 | -574.4334 | 9606.5748 | 7423.3278 | 5260.7952 | 3475.4924 | 2163.5269 | 1258.5021 | 701.6728 | 375.1194 | 190.7992 | 91.1457 | 40.4784 | 16.7867 | 6.6101 | 2.4649 | 0.68288 | -0.43311 | -1.8263 | -4.3108 | -8.8329 | -16.3188 | -26.9446 | -38.4754 |  | 30.5168 | 0.025757
2019-12-21 | 275 | 275 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 30.6231 | 120312.1156 | 5547.6227 | 5739.3603 | 5924.4077 | 6105.7385 | 6285.4979 | 6464.9735 | 6644.5626 | 6823.5242 | 6999.2944 | 7166.0712 | 7312.2917 | 7416.6066 | 7442.164 | 7329.7361 | 6991.9693 | 6314.5591 | 5176.1553 | 3506.6453 | 1408.1982 | -649.0739 | 9576.7736 | 7419.9278 | 5269.9744 | 3488.2321 | 2175.1575 | 1267.7573 | 707.9128 | 378.9869 | 193.0925 | 92.4736 | 41.2086 | 17.1521 | 6.773 | 2.5288 | 0.70123 | -0.43965 | -1.8541 | -4.3625 | -8.9075 | -16.3957 | -26.9601 | -38.2958 |  | 30.5414 | 0.024599
2019-12-22 | 276 | 276 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 30.6464 | 118937.6035 | 5483.2078 | 5673.1324 | 5856.3224 | 6035.7444 | 6213.5432 | 6391.0063 | 6568.5252 | 6745.3418 | 6918.8565 | 7083.2034 | 7226.7184 | 7327.9092 | 7349.7544 | 7232.8909 | 6890.0143 | 6207.3594 | 5065.1077 | 3396.2855 | 1308.0805 | -723.736 | 9546.5545 | 7416.1398 | 5278.8989 | 3500.8411 | 2186.739 | 1277.0115 | 714.1701 | 382.8761 | 195.4022 | 93.8115 | 41.9451 | 17.5218 | 6.9387 | 2.5942 | 0.72013 | -0.44609 | -1.882 | -4.4142 | -8.9815 | -16.471 | -26.9722 | -38.1108 |  | 30.5649 | 0.02345
2019-12-23 | 277 | 277 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 30.6686 | 117557.6208 | 5418.5381 | 5606.6413 | 5787.9662 | 5965.4714 | 6141.3017 | 6316.7442 | 6492.1843 | 6666.8467 | 6838.0958 | 7000.0018 | 7140.7991 | 7238.8529 | 7256.9741 | 7135.6678 | 6787.6869 | 6099.8184 | 4953.7909 | 3285.7757 | 1207.9455 | -798.3977 | 9515.9279 | 7411.9669 | 5287.5687 | 3513.3184 | 2198.2702 | 1286.2641 | 720.4445 | 386.7867 | 197.7284 | 95.1594 | 42.688 | 17.8959 | 7.1072 | 2.661 | 0.73962 | -0.45242 | -1.9099 | -4.4659 | -9.055 | -16.5445 | -26.9808 | -37.9205 |  | 30.5872 | 0.022311
2019-12-24 | 278 | 278 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 30.6897 | 116172.5952 | 5353.6335 | 5539.9078 | 5719.3601 | 5894.9414 | 6068.7959 | 6242.2101 | 6415.5635 | 6588.0632 | 6757.0374 | 6916.4921 | 7054.5602 | 7149.4649 | 7163.8508 | 7038.0954 | 6685.0169 | 5991.967 | 4842.2365 | 3175.1474 | 1107.8219 | -873.0368 | 9484.9042 | 7407.4122 | 5295.9836 | 3525.6627 | 2209.7501 | 1295.5144 | 726.7355 | 390.7185 | 200.0711 | 96.5175 | 43.4373 | 18.2745 | 7.2786 | 2.7293 | 0.75969 | -0.45862 | -1.9379 | -4.5175 | -9.1278 | -16.6163 | -26.986 | -37.725 |  | 30.6084 | 0.021182
2019-12-25 | 279 | 279 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 30.7096 | 114782.956 | 5288.5141 | 5472.9523 | 5650.5254 | 5824.1761 | 5996.0481 | 6167.4272 | 6338.6865 | 6509.0156 | 6675.7061 | 6832.6999 | 6968.028 | 7059.7721 | 7070.4123 | 6940.2025 | 6582.034 | 5883.836 | 4730.4764 | 3064.4321 | 1007.7386 | -947.6313 | 9453.4941 | 7402.4792 | 5304.1436 | 3537.8729 | 2221.1778 | 1304.7617 | 733.0428 | 394.6711 | 202.4302 | 97.8858 | 44.1931 | 18.6575 | 7.4527 | 2.7991 | 0.78036 | -0.46468 | -1.9659 | -4.569 | -9.2001 | -16.6865 | -26.9876 | -37.5242 |  | 30.6284 | 0.020064
2019-12-26 | 280 | 280 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 30.7285 | 113389.1338 | 5223.1999 | 5405.7956 | 5581.4833 | 5753.1976 | 5923.0809 | 6092.4186 | 6261.5771 | 6429.7283 | 6594.1272 | 6748.6509 | 6881.2289 | 6969.8018 | 6976.6868 | 6842.0181 | 6478.7683 | 5775.4564 | 4618.5423 | 2953.6613 | 907.7245 | -1022.1591 | 9421.7083 | 7397.1711 | 5312.0486 | 3549.9481 | 2232.5522 | 1314.0052 | 739.3659 | 398.6444 | 204.8056 | 99.2644 | 44.9554 | 19.045 | 7.6297 | 2.8704 | 0.80164 | -0.47061 | -1.9939 | -4.6204 | -9.2717 | -16.7548 | -26.9858 | -37.3183 |  | 30.6474 | 0.018956
2019-12-27 | 281 | 281 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 30.7462 | 111991.5604 | 5157.7112 | 5338.4584 | 5512.2552 | 5682.0276 | 5849.9169 | 6017.2074 | 6184.2591 | 6350.2258 | 6512.3257 | 6664.371 | 6794.1895 | 6879.5812 | 6882.7021 | 6743.5711 | 6375.2495 | 5666.8594 | 4506.4661 | 2842.8668 | 807.8085 | -1096.5981 | 9389.5576 | 7391.4915 | 5319.6987 | 3561.8871 | 2243.8723 | 1323.2443 | 745.7044 | 402.6381 | 207.1973 | 100.6533 | 45.7243 | 19.4369 | 7.8096 | 2.9432 | 0.82354 | -0.47639 | -2.022 | -4.6717 | -9.3427 | -16.8214 | -26.9804 | -37.1073 |  | 30.6653 | 0.01786
2019-12-28 | 282 | 282 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 30.7628 | 110590.6689 | 5092.0681 | 5270.9615 | 5442.8625 | 5610.6882 | 5776.5787 | 5941.817 | 6106.7565 | 6270.5328 | 6430.327 | 6579.886 | 6706.9363 | 6789.1376 | 6788.4865 | 6644.8905 | 6271.508 | 5558.0761 | 4394.2799 | 2732.0801 | 708.0194 | -1170.9263 | 9357.0529 | 7385.4441 | 5327.094 | 3573.6889 | 2255.137 | 1332.4782 | 752.058 | 406.6519 | 209.6053 | 102.0527 | 46.4998 | 19.8333 | 7.9922 | 3.0175 | 0.84607 | -0.48201 | -2.0501 | -4.7229 | -9.413 | -16.8862 | -26.9716 | -36.8912 |  | 30.682 | 0.016775
2019-12-29 | 283 | 283 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 30.7783 | 109186.8932 | 5026.2908 | 5203.3258 | 5373.3267 | 5539.2016 | 5703.0889 | 5866.2707 | 6029.0932 | 6190.6738 | 6348.1561 | 6495.222 | 6619.4961 | 6698.4985 | 6694.0682 | 6546.0055 | 6167.5738 | 5449.1377 | 4282.0155 | 2621.3328 | 608.386 | -1245.1217 | 9324.2054 | 7379.0325 | 5334.2347 | 3585.3525 | 2266.3455 | 1341.7063 | 758.4261 | 410.6857 | 212.0295 | 103.4625 | 47.282 | 20.2342 | 8.1778 | 3.0934 | 0.86925 | -0.48746 | -2.0781 | -4.774 | -9.4827 | -16.9492 | -26.9593 | -36.6702 |  | 30.6977 | 0.015701
2019-12-30 | 284 | 284 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 30.7928 | 107780.6682 | 4960.3997 | 5135.572 | 5303.6692 | 5467.5897 | 5629.4704 | 5790.5918 | 5951.2933 | 6110.6735 | 6265.8386 | 6410.405 | 6531.8955 | 6607.6912 | 6599.4753 | 6446.9452 | 6063.4771 | 5340.0755 | 4169.705 | 2510.6567 | 508.9371 | -1319.1623 | 9291.0261 | 7372.2606 | 5341.1211 | 3596.877 | 2277.4967 | 1350.9278 | 764.8085 | 414.7391 | 214.4698 | 104.8828 | 48.0708 | 20.6396 | 8.3662 | 3.1707 | 0.89308 | -0.49275 | -2.1062 | -4.8249 | -9.5517 | -17.0105 | -26.9436 | -36.4442 |  | 30.7124 | 0.01464
2019-12-31 | 285 | 285 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 30.8062 | 106372.4292 | 4894.415 | 5067.7212 | 5233.9115 | 5395.8748 | 5555.7459 | 5714.8038 | 5873.3807 | 6030.5565 | 6183.3997 | 6325.4609 | 6444.1612 | 6516.7433 | 6504.7363 | 6347.7389 | 5959.2481 | 5230.9208 | 4057.3804 | 2400.0832 | 409.7014 | -1393.0261 | 9257.5262 | 7365.1322 | 5347.7535 | 3608.2614 | 2288.5897 | 1360.142 | 771.2047 | 418.812 | 216.9263 | 106.3136 | 48.8664 | 21.0496 | 8.5574 | 3.2497 | 0.91758 | -0.49785 | -2.1342 | -4.8757 | -9.62 | -17.0699 | -26.9244 | -36.2134 |  | 30.726 | 0.013591
2020-01-01 | 286 | 286 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 30.8185 | 104962.6125 | 4828.3571 | 4999.7943 | 5164.0753 | 5324.079 | 5481.9382 | 5638.9301 | 5795.3796 | 5950.3478 | 6100.8649 | 6240.4159 | 6356.3201 | 6425.6822 | 6409.8794 | 6248.4157 | 5854.9173 | 5121.705 | 3945.0738 | 2289.6441 | 310.7076 | -1466.6914 | 9223.7172 | 7357.6515 | 5354.1322 | 3619.505 | 2299.6235 | 1369.3482 | 777.6142 | 422.904 | 219.3987 | 107.7551 | 49.6688 | 21.464 | 8.7516 | 3.3302 | 0.94276 | -0.50276 | -2.1623 | -4.9264 | -9.6876 | -17.1274 | -26.9017 | -35.9778 |  | 30.7385 | 0.012554
2020-01-02 | 287 | 287 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 30.8298 | 103551.6547 | 4762.2465 | 4931.8123 | 5094.1821 | 5252.2245 | 5408.0701 | 5562.9941 | 5717.3142 | 5870.0719 | 6018.2597 | 6155.2961 | 6268.399 | 6334.5356 | 6314.9331 | 6149.0051 | 5750.5148 | 5012.4594 | 3832.8172 | 2179.3709 | 211.9843 | -1540.1363 | 9189.6105 | 7349.8224 | 5360.2578 | 3630.6067 | 2310.5972 | 1378.5456 | 784.0366 | 427.015 | 221.8872 | 109.2072 | 50.4781 | 21.8831 | 8.9486 | 3.4123 | 0.96862 | -0.50747 | -2.1903 | -4.9769 | -9.7545 | -17.1831 | -26.8756 | -35.7375 |  | 30.7501 | 0.011531
2020-01-03 | 288 | 288 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 30.8401 | 102139.9928 | 4696.1033 | 4863.7961 | 5024.2534 | 5180.3335 | 5334.1645 | 5487.0195 | 5639.2084 | 5789.7538 | 5935.6093 | 6070.1276 | 6180.4246 | 6243.3311 | 6219.9257 | 6049.5363 | 5646.071 | 4903.2153 | 3720.6426 | 2069.295 | 113.56 | -1613.339 | 9155.2176 | 7341.6493 | 5366.1307 | 3641.5659 | 2321.5098 | 1387.7336 | 790.4715 | 431.1447 | 224.3915 | 110.67 | 51.2942 | 22.3067 | 9.1486 | 3.496 | 0.99519 | -0.51197 | -2.2182 | -5.0272 | -9.8206 | -17.237 | -26.8461 | -35.4926 |  | 30.7606 | 0.01052
2020-01-04 | 289 | 289 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 30.8494 | 100728.0638 | 4629.9482 | 4795.7667 | 4954.3109 | 5108.4283 | 5260.2442 | 5411.0296 | 5561.0866 | 5709.4181 | 5852.9395 | 5984.9366 | 6092.424 | 6152.0962 | 6124.8856 | 5950.0386 | 5541.6164 | 4794.0043 | 3608.5822 | 1959.4481 | 15.4631 | -1686.2779 | 9120.55 | 7333.1364 | 5371.7516 | 3652.3817 | 2332.3605 | 1396.9114 | 796.9185 | 435.2929 | 226.9118 | 112.1435 | 52.1172 | 22.7348 | 9.3515 | 3.5813 | 1.0225 | -0.51626 | -2.2462 | -5.0773 | -9.886 | -17.289 | -26.8131 | -35.2431 |  | 30.7701 | 0.0095229
2020-01-05 | 290 | 290 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 30.8577 | 99316.3049 | 4563.8014 | 4727.7451 | 4884.3762 | 5036.5311 | 5186.3321 | 5335.0479 | 5482.9727 | 5629.0898 | 5770.2755 | 5899.7492 | 6004.4238 | 6060.8586 | 6029.8413 | 5850.5415 | 5437.1813 | 4684.8576 | 3496.6678 | 1849.8615 | -82.2779 | -1758.9313 | 9085.6195 | 7324.288 | 5377.121 | 3663.0533 | 2343.1483 | 1406.0783 | 803.3771 | 439.4592 | 229.4478 | 113.6278 | 52.9471 | 23.1676 | 9.5572 | 3.6682 | 1.0505 | -0.52033 | -2.274 | -5.1272 | -9.9506 | -17.3391 | -26.7768 | -34.9891 |  | 30.7786 | 0.0085394
2020-01-06 | 291 | 291 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 30.8651 | 97905.1535 | 4497.6833 | 4659.7524 | 4814.471 | 4964.6641 | 5112.4511 | 5259.098 | 5404.8911 | 5548.7936 | 5687.6429 | 5814.5916 | 5916.4511 | 5969.6458 | 5934.8212 | 5751.0742 | 5332.796 | 4575.8066 | 3384.9315 | 1740.5665 | -179.6347 | -1831.2777 | 9050.4379 | 7315.1088 | 5382.2396 | 3673.5801 | 2353.8723 | 1415.2336 | 809.847 | 443.6436 | 231.9995 | 115.1229 | 53.7841 | 23.605 | 9.766 | 3.7567 | 1.0792 | -0.52416 | -2.3018 | -5.1769 | -10.0144 | -17.3874 | -26.737 | -34.7306 |  | 30.7862 | 0.00757
2020-01-07 | 292 | 292 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 30.8714 | 96495.0464 | 4431.6143 | 4591.8095 | 4744.6167 | 4892.8495 | 5038.6239 | 5183.2034 | 5326.8657 | 5468.5543 | 5605.0671 | 5729.4899 | 5828.5325 | 5878.4854 | 5839.8538 | 5651.6661 | 5228.4909 | 4466.8827 | 3273.4052 | 1631.5945 | -276.5794 | -1903.2956 | 9015.0169 | 7305.6032 | 5387.1084 | 3683.9614 | 2364.5317 | 1424.3764 | 816.3276 | 447.8456 | 234.5668 | 116.6288 | 54.6281 | 24.0471 | 9.9776 | 3.8469 | 1.1087 | -0.52774 | -2.3296 | -5.2264 | -10.0775 | -17.4337 | -26.6939 | -34.4678 |  | 30.7928 | 0.0066147
2020-01-08 | 293 | 293 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 30.8768 | 95086.4203 | 4365.6149 | 4523.9374 | 4674.835 | 4821.1096 | 4964.8735 | 5107.3874 | 5248.9208 | 5388.3967 | 5522.5736 | 5644.4703 | 5740.695 | 5787.4051 | 5744.9673 | 5552.3466 | 5124.2963 | 4358.1171 | 3162.1208 | 1522.9766 | -373.0837 | -1974.9639 | 8979.3686 | 7295.7759 | 5391.728 | 3694.1965 | 2375.1255 | 1433.5062 | 822.8185 | 452.0651 | 237.1497 | 118.1456 | 55.4791 | 24.4938 | 10.1922 | 3.9387 | 1.1389 | -0.53108 | -2.3573 | -5.2757 | -10.1397 | -17.4781 | -26.6473 | -34.2008 |  | 30.7985 | 0.0056739
2020-01-09 | 294 | 294 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 30.8813 | 93679.7116 | 4299.7053 | 4456.157 | 4605.1475 | 4749.4664 | 4891.2227 | 5031.6737 | 5171.0804 | 5308.3455 | 5440.1878 | 5559.5588 | 5652.9654 | 5696.4324 | 5650.1903 | 5453.1448 | 5020.2425 | 4249.5412 | 3051.11 | 1414.7439 | -469.1198 | -2046.261 | 8943.5048 | 7285.6317 | 5396.0994 | 3704.2848 | 2385.653 | 1442.6222 | 829.3192 | 456.3019 | 239.7481 | 119.6733 | 56.3373 | 24.9452 | 10.4098 | 4.0322 | 1.1699 | -0.53416 | -2.3848 | -5.3247 | -10.2011 | -17.5206 | -26.5975 | -33.9295 |  | 30.8032 | 0.0047479
2020-01-10 | 295 | 295 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 30.8848 | 92275.3558 | 4233.9059 | 4388.4893 | 4535.5756 | 4677.9423 | 4817.6941 | 4956.0855 | 5093.3686 | 5228.4255 | 5357.9351 | 5474.7814 | 5565.3704 | 5605.5947 | 5555.5509 | 5354.0901 | 4916.3599 | 4141.1862 | 2940.4046 | 1306.9275 | -564.6599 | -2117.1661 | 8907.4376 | 7275.1754 | 5400.2235 | 3714.2257 | 2396.1133 | 1451.7237 | 835.8295 | 460.5557 | 242.362 | 121.2119 | 57.2026 | 25.4013 | 10.6304 | 4.1273 | 1.2016 | -0.53696 | -2.4123 | -5.3735 | -10.2617 | -17.5612 | -26.5442 | -33.6541 |  | 30.8071 | 0.0038369
2020-01-11 | 296 | 296 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 30.8875 | 90873.788 | 4168.2369 | 4320.9552 | 4466.1409 | 4606.5592 | 4744.3106 | 4880.6463 | 5015.8094 | 5148.6613 | 5275.8408 | 5390.1643 | 5477.9367 | 5514.9196 | 5461.0776 | 5255.2117 | 4812.6785 | 4033.0832 | 2830.0362 | 1199.5581 | -659.6763 | -2187.6579 | 8871.1791 | 7264.4119 | 5404.1014 | 3724.0187 | 2406.5055 | 1460.8098 | 842.3486 | 464.8261 | 244.9911 | 122.7613 | 58.0751 | 25.8621 | 10.8539 | 4.2241 | 1.2342 | -0.53949 | -2.4397 | -5.422 | -10.3214 | -17.5998 | -26.4877 | -33.3746 |  | 30.81 | 0.0029412
2020-01-12 | 297 | 297 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 30.8892 | 89475.4423 | 4102.7186 | 4253.5754 | 4396.8649 | 4535.3393 | 4671.0949 | 4805.3794 | 4938.4268 | 5069.0775 | 5193.9302 | 5305.7334 | 5390.6911 | 5424.4345 | 5366.7986 | 5156.5386 | 4709.2286 | 3925.2633 | 2720.0364 | 1092.6666 | -754.1416 | -2257.7157 | 8834.7415 | 7253.3463 | 5407.7342 | 3733.6633 | 2416.8289 | 1469.88 | 848.8763 | 469.1131 | 247.6355 | 124.3218 | 58.9548 | 26.3276 | 11.0804 | 4.3226 | 1.2675 | -0.54174 | -2.467 | -5.4702 | -10.3803 | -17.6366 | -26.4279 | -33.0912 |  | 30.8121 | 0.0020609
2020-01-13 | 298 | 298 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 30.8901 | 88080.7519 | 4037.3713 | 4186.3709 | 4327.7689 | 4464.3045 | 4598.0696 | 4730.308 | 4861.2448 | 4989.6989 | 5112.2285 | 5221.5146 | 5303.6601 | 5334.1668 | 5272.742 | 5058.1001 | 4606.0401 | 3817.7575 | 2610.4367 | 986.2835 | -848.0284 | -2327.3186 | 8798.137 | 7241.9837 | 5411.123 | 3743.159 | 2427.0827 | 1478.9335 | 855.4121 | 473.4163 | 250.2951 | 125.8932 | 59.8418 | 26.798 | 11.31 | 4.4229 | 1.3017 | -0.54369 | -2.4941 | -5.5181 | -10.4383 | -17.6713 | -26.3648 | -32.8039 |  | 30.8133 | 0.0011964
2020-01-14 | 299 | 299 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 30.8901 | 86690.1489 | 3972.2151 | 4119.3623 | 4258.8743 | 4393.477 | 4525.2574 | 4655.4555 | 4784.2871 | 4910.5497 | 5030.761 | 5137.5338 | 5216.8703 | 5244.1437 | 5178.9359 | 4959.9252 | 4503.1433 | 3710.5967 | 2501.2684 | 880.4393 | -941.3095 | -2396.4461 | 8761.3778 | 7230.3291 | 5414.2691 | 3752.5054 | 2437.266 | 1487.9696 | 861.9555 | 477.7355 | 252.9698 | 127.4755 | 60.736 | 27.273 | 11.5426 | 4.5248 | 1.3366 | -0.54533 | -2.5211 | -5.5657 | -10.4954 | -17.7041 | -26.2984 | -32.5128 |  | 30.8136 | 0.00034778
2020-01-15 | 300 | 300 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 30.8893 | 85304.0643 | 3907.27 | 4052.5704 | 4190.2024 | 4322.8784 | 4452.6806 | 4580.845 | 4707.5776 | 4831.6546 | 4949.5527 | 5053.8167 | 5130.3482 | 5154.3925 | 5085.4085 | 4862.0427 | 4400.5679 | 3603.8118 | 2392.5626 | 775.1644 | -1033.958 | -2465.0775 | 8724.4763 | 7218.3879 | 5417.1736 | 3761.7021 | 2447.3781 | 1496.9875 | 868.506 | 482.0705 | 255.6595 | 129.0689 | 61.6375 | 27.7529 | 11.7782 | 4.6285 | 1.3724 | -0.54666 | -2.548 | -5.6131 | -10.5516 | -17.735 | -26.2288 | -32.218 |  | 30.8131 | -0.00048458
2020-01-16 | 301 | 301 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 30.8877 | 83922.9276 | 3842.5562 | 3986.0158 | 4121.7744 | 4252.5308 | 4380.3619 | 4506.4995 | 4631.14 | 4753.0379 | 4868.6286 | 4970.389 | 5044.1201 | 5064.9403 | 4992.1876 | 4764.4816 | 4298.3437 | 3497.4334 | 2284.3506 | 670.4889 | -1125.947 | -2533.1926 | 8687.4448 | 7206.1654 | 5419.8381 | 3770.7487 | 2457.4182 | 1505.9865 | 875.0633 | 486.4209 | 258.3641 | 130.6732 | 62.5464 | 28.2376 | 12.0168 | 4.7339 | 1.4091 | -0.54766 | -2.5747 | -5.6601 | -10.6069 | -17.7639 | -26.1559 | -31.9195 |  | 30.8118 | -0.0013005
2020-01-17 | 302 | 302 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 30.8852 | 82547.1669 | 3778.0935 | 3919.719 | 4053.6115 | 4182.4559 | 4308.3235 | 4432.4421 | 4554.998 | 4674.7238 | 4788.0138 | 4887.2764 | 4958.2124 | 4975.8142 | 4899.3011 | 4667.2706 | 4196.5006 | 3391.4922 | 2176.6633 | 566.4429 | -1217.2498 | -2600.7711 | 8650.2957 | 7193.667 | 5422.2638 | 3779.6448 | 2467.3857 | 1514.966 | 881.6268 | 490.7866 | 261.0835 | 132.2886 | 63.4627 | 28.7272 | 12.2585 | 4.841 | 1.4465 | -0.54834 | -2.6013 | -5.7068 | -10.6613 | -17.7908 | -26.0799 | -31.6175 |  | 30.8097 | -0.0020998
2020-01-18 | 303 | 303 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 30.882 | 81177.2087 | 3713.9019 | 3853.7006 | 3985.7348 | 4112.6752 | 4236.5879 | 4358.6957 | 4479.1751 | 4596.7366 | 4707.733 | 4804.5043 | 4872.6513 | 4887.0412 | 4806.7768 | 4570.4384 | 4095.0682 | 3286.0187 | 2069.5314 | 463.056 | -1307.8401 | -2667.793 | 8613.0413 | 7180.8982 | 5424.4522 | 3788.3903 | 2477.2797 | 1523.9252 | 888.1961 | 495.1672 | 263.8177 | 133.9149 | 64.3864 | 29.2216 | 12.5033 | 4.95 | 1.4849 | -0.54867 | -2.6277 | -5.7531 | -10.7147 | -17.8157 | -26.0007 | -31.312 |  | 30.8069 | -0.0028822
2020-01-19 | 304 | 304 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 30.878 | 79813.4778 | 3650.0012 | 3787.9809 | 3918.1652 | 4043.2106 | 4165.1771 | 4285.2831 | 4403.6948 | 4519.1003 | 4627.811 | 4722.0982 | 4787.463 | 4798.6479 | 4714.6424 | 4474.0134 | 3994.0758 | 3181.0431 | 1962.9856 | 360.358 | -1397.6915 | -2734.2383 | 8575.6942 | 7167.8646 | 5426.4049 | 3796.9848 | 2487.0996 | 1532.8634 | 894.7707 | 499.5625 | 266.5664 | 135.5523 | 65.3175 | 29.7209 | 12.7512 | 5.0606 | 1.5241 | -0.54865 | -2.6539 | -5.7991 | -10.7672 | -17.8387 | -25.9183 | -31.0032 |  | 30.8032 | -0.0036476
2020-01-20 | 305 | 305 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 30.8732 | 78456.3972 | 3586.4112 | 3722.5802 | 3850.9237 | 3974.0834 | 4094.1134 | 4212.2271 | 4328.5804 | 4441.839 | 4548.2724 | 4640.0834 | 4702.6733 | 4710.6613 | 4622.9253 | 4378.0243 | 3893.553 | 3076.5957 | 1857.0564 | 258.3783 | -1486.7782 | -2800.0875 | 8538.2669 | 7154.5718 | 5428.1235 | 3805.4281 | 2496.8447 | 1541.7799 | 901.3501 | 503.9724 | 269.3298 | 137.2007 | 66.256 | 30.225 | 13.0022 | 5.1731 | 1.5642 | -0.54827 | -2.6799 | -5.8447 | -10.8188 | -17.8597 | -25.8329 | -30.691 |  | 30.7988 | -0.0043957
2020-01-21 | 306 | 306 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 30.8677 | 77106.3878 | 3523.1514 | 3657.5188 | 3784.0311 | 3905.3151 | 4023.4187 | 4139.5503 | 4253.8552 | 4364.9766 | 4469.1419 | 4558.4851 | 4618.3081 | 4623.1079 | 4531.653 | 4282.4991 | 3793.5289 | 2972.7066 | 1751.7741 | 157.146 | -1575.0742 | -2865.3208 | 8500.7718 | 7141.0254 | 5429.6096 | 3813.7201 | 2506.5143 | 1550.674 | 907.934 | 508.3964 | 272.1075 | 138.86 | 67.2021 | 30.7342 | 13.2563 | 5.2874 | 1.6051 | -0.54753 | -2.7057 | -5.89 | -10.8693 | -17.8787 | -25.7443 | -30.3757 |  | 30.7937 | -0.0051262
2020-01-22 | 307 | 307 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 30.8615 | 75763.8685 | 3460.2413 | 3592.8168 | 3717.5081 | 3836.9269 | 3953.1149 | 4067.2751 | 4179.5423 | 4288.5368 | 4390.4436 | 4477.3283 | 4534.3933 | 4536.0142 | 4440.8527 | 4187.4662 | 3694.0326 | 2869.4055 | 1647.1689 | 56.6904 | -1662.554 | -2929.9191 | 8463.2215 | 7127.2313 | 5430.8649 | 3821.8606 | 2516.1078 | 1559.545 | 914.5217 | 512.8343 | 274.8997 | 140.5304 | 68.1556 | 31.2482 | 13.5135 | 5.4034 | 1.647 | -0.5464 | -2.7314 | -5.9348 | -10.919 | -17.8957 | -25.6527 | -30.0573 |  | 30.7878 | -0.0058391
2020-01-23 | 308 | 308 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 30.8545 | 74429.256 | 3397.7006 | 3528.4942 | 3651.3752 | 3768.9401 | 3883.2238 | 3995.4241 | 4105.6648 | 4212.5432 | 4312.2021 | 4396.638 | 4450.9545 | 4449.4065 | 4350.5516 | 4092.9535 | 3595.0931 | 2766.7223 | 1543.2706 | -42.96 | -1749.1924 | -2993.863 | 8425.6284 | 7113.1954 | 5431.8911 | 3829.8495 | 2525.6244 | 1568.3923 | 921.113 | 517.2859 | 277.706 | 142.2118 | 69.1167 | 31.7672 | 13.7739 | 5.5213 | 1.6898 | -0.54489 | -2.7568 | -5.9793 | -10.9676 | -17.9108 | -25.558 | -29.7359 |  | 30.7813 | -0.0065342
2020-01-24 | 309 | 309 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 30.8469 | 73102.9645 | 3335.5483 | 3464.5709 | 3585.653 | 3701.3757 | 3813.7671 | 3924.0195 | 4032.2455 | 4137.0193 | 4234.4413 | 4316.4389 | 4368.017 | 4363.3111 | 4260.7767 | 3998.9889 | 3496.7391 | 2664.6864 | 1440.109 | -141.7765 | -1834.9641 | -3057.1335 | 8388.0052 | 7098.9234 | 5432.6902 | 3837.6866 | 2535.0636 | 1577.215 | 927.7072 | 521.751 | 280.5265 | 143.9042 | 70.0854 | 32.2912 | 14.0374 | 5.641 | 1.7335 | -0.54297 | -2.782 | -6.0234 | -11.0152 | -17.9239 | -25.4603 | -29.4115 |  | 30.7741 | -0.0072111
2020-01-25 | 310 | 310 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 30.8386 | 71785.406 | 3273.8039 | 3401.0667 | 3520.3618 | 3634.2546 | 3744.7663 | 3853.0833 | 3959.3072 | 4061.9886 | 4157.1853 | 4236.7557 | 4285.6062 | 4277.7538 | 4171.5548 | 3905.6 | 3398.9992 | 2563.3273 | 1337.7137 | -239.7309 | -1919.8443 | -3119.712 | 8350.3644 | 7084.4214 | 5433.264 | 3845.3721 | 2544.4248 | 1586.0126 | 934.3039 | 526.2292 | 283.3611 | 145.6076 | 71.0616 | 32.8202 | 14.3041 | 5.7626 | 1.7782 | -0.54066 | -2.807 | -6.067 | -11.0618 | -17.9349 | -25.3596 | -29.0843 |  | 30.7662 | -0.0078699
2020-01-26 | 311 | 311 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 30.8297 | 70476.9897 | 3212.4863 | 3338.0012 | 3455.5218 | 3567.5977 | 3676.2428 | 3782.6377 | 3886.8724 | 3987.4743 | 4080.458 | 4157.613 | 4203.7474 | 4192.7607 | 4082.9126 | 3812.8144 | 3301.9019 | 2462.674 | 1236.1138 | -336.7949 | -2003.8086 | -3181.5798 | 8312.7186 | 7069.6955 | 5433.6144 | 3852.9059 | 2553.7074 | 1594.7843 | 940.9027 | 530.7203 | 286.2095 | 147.322 | 72.0455 | 33.3543 | 14.5739 | 5.886 | 1.8237 | -0.53792 | -2.8317 | -6.1102 | -11.1074 | -17.944 | -25.256 | -28.7544 |  | 30.7577 | -0.0085102
2020-01-27 | 312 | 312 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 30.8201 | 69178.1221 | 3151.6145 | 3275.3939 | 3391.1532 | 3501.4256 | 3608.2179 | 3712.7044 | 3814.9637 | 3913.4993 | 4004.283 | 4079.0349 | 4122.4653 | 4108.3575 | 3994.8765 | 3720.6594 | 3205.4753 | 2362.7555 | 1135.3385 | -432.9409 | -2086.8324 | -3242.7185 | 8275.0802 | 7054.7517 | 5433.7435 | 3860.288 | 2562.9108 | 1603.5295 | 947.5031 | 535.224 | 289.0718 | 149.0473 | 73.037 | 33.8933 | 14.847 | 6.0113 | 1.8703 | -0.53476 | -2.8562 | -6.153 | -11.152 | -17.9511 | -25.1495 | -28.4219 |  | 30.7486 | -0.0091319
2020-01-28 | 313 | 313 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 30.8099 | 67889.207 | 3091.2073 | 3213.2643 | 3327.2758 | 3435.7589 | 3540.7126 | 3643.3052 | 3743.6033 | 3840.0866 | 3928.6838 | 4001.0457 | 4041.785 | 4024.5696 | 3907.4729 | 3629.1622 | 3109.7475 | 2263.6006 | 1035.4165 | -528.1412 | -2168.8919 | -3303.1099 | 8237.462 | 7039.5961 | 5433.6533 | 3867.5185 | 2572.0344 | 1612.2475 | 954.1047 | 539.7401 | 291.9478 | 150.7836 | 74.0361 | 34.4375 | 15.1232 | 6.1384 | 1.9178 | -0.53117 | -2.8804 | -6.1954 | -11.1955 | -17.9563 | -25.0401 | -28.0868 |  | 30.7389 | -0.0097349
2020-01-29 | 314 | 314 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 30.7992 | 66610.6451 | 3031.2835 | 3151.6316 | 3263.9095 | 3370.6179 | 3473.748 | 3574.4615 | 3672.8133 | 3767.259 | 3853.6838 | 3923.6694 | 3961.731 | 3941.4224 | 3820.7278 | 3538.3498 | 3014.7464 | 2165.2378 | 936.3766 | -622.3686 | -2249.9632 | -3362.7362 | 8199.8764 | 7024.2351 | 5433.3459 | 3874.5976 | 2581.0777 | 1620.9376 | 960.7069 | 544.2682 | 294.8374 | 152.5309 | 75.0429 | 34.9867 | 15.4027 | 6.2674 | 1.9663 | -0.52713 | -2.9043 | -6.2372 | -11.238 | -17.9594 | -24.9278 | -27.7492 |  | 30.7285 | -0.010319
2020-01-30 | 315 | 315 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 30.7878 | 65342.8342 | 2971.8615 | 3090.5148 | 3201.074 | 3306.0229 | 3407.3448 | 3506.1949 | 3602.6158 | 3695.039 | 3779.3061 | 3846.9297 | 3882.3278 | 3858.9411 | 3734.6672 | 3448.2489 | 2920.4994 | 2067.6953 | 838.247 | -715.5961 | -2330.0229 | -3421.5795 | 8162.336 | 7008.6748 | 5432.8235 | 3881.5253 | 2590.0403 | 1629.5992 | 967.3092 | 548.8082 | 297.7405 | 154.2891 | 76.0574 | 35.541 | 15.6855 | 6.3984 | 2.0157 | -0.52264 | -2.928 | -6.2786 | -11.2794 | -17.9606 | -24.8127 | -27.4093 |  | 30.7177 | -0.010884
2020-01-31 | 316 | 316 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 30.7759 | 64086.1687 | 2912.9599 | 3029.933 | 3138.7887 | 3241.9938 | 3341.5237 | 3438.5264 | 3533.0325 | 3623.449 | 3705.5739 | 3770.8503 | 3803.5997 | 3777.1507 | 3649.3169 | 3358.886 | 2827.0341 | 1971.0013 | 741.0557 | -807.797 | -2409.0477 | -3479.6224 | 8124.8532 | 6992.9216 | 5432.0884 | 3888.3019 | 2598.9215 | 1638.2317 | 973.9113 | 553.3597 | 300.657 | 156.0581 | 77.0796 | 36.1005 | 15.9714 | 6.5312 | 2.0662 | -0.51768 | -2.9513 | -6.3196 | -11.3198 | -17.9598 | -24.6949 | -27.0672 |  | 30.7062 | -0.01143
2020-02-01 | 317 | 317 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 30.7635 | 62841.04 | 2854.5967 | 2969.905 | 3077.0729 | 3178.5507 | 3276.3051 | 3371.4771 | 3464.0851 | 3552.5112 | 3632.5098 | 3695.4545 | 3725.5706 | 3696.0758 | 3564.7022 | 3270.2875 | 2734.3776 | 1875.1834 | 644.8306 | -898.9448 | -2487.0149 | -3536.8477 | 8087.4407 | 6976.9818 | 5431.1428 | 3894.9275 | 2607.7209 | 1646.8342 | 980.5127 | 557.9225 | 303.5867 | 157.8381 | 78.1096 | 36.6651 | 16.2607 | 6.666 | 2.1176 | -0.51225 | -2.9744 | -6.36 | -11.3591 | -17.957 | -24.5743 | -26.7229 |  | 30.6943 | -0.011956
2020-02-02 | 318 | 318 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 30.7506 | 61607.8357 | 2796.7902 | 2910.4493 | 3015.946 | 3115.7133 | 3211.7092 | 3305.0679 | 3395.7948 | 3482.2476 | 3560.1364 | 3620.7657 | 3648.2645 | 3615.741 | 3480.8486 | 3182.4795 | 2642.5568 | 1780.2693 | 549.5992 | -989.0135 | -2563.9017 | -3593.2382 | 8050.1109 | 6960.862 | 5429.989 | 3901.4026 | 2616.438 | 1655.4064 | 987.1128 | 562.4962 | 306.5296 | 159.629 | 79.1472 | 37.2348 | 16.5532 | 6.8027 | 2.1701 | -0.50633 | -2.9972 | -6.4 | -11.3973 | -17.9522 | -24.4509 | -26.3765 |  | 30.6818 | -0.012463
2020-02-03 | 319 | 319 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 30.7372 | 60386.9402 | 2739.5583 | 2851.5844 | 2955.4268 | 3053.5009 | 3147.7562 | 3239.3193 | 3328.1831 | 3412.68 | 3488.4762 | 3546.8067 | 3571.705 | 3536.1706 | 3397.781 | 3095.4879 | 2551.5983 | 1686.2863 | 455.3887 | -1077.9772 | -2639.6861 | -3648.7773 | 8012.8762 | 6944.5685 | 5428.6295 | 3907.7273 | 2625.0724 | 1663.9474 | 993.7112 | 567.0807 | 309.4855 | 161.4306 | 80.1927 | 37.8098 | 16.849 | 6.9413 | 2.2236 | -0.49993 | -3.0196 | -6.4394 | -11.4344 | -17.9455 | -24.325 | -26.0282 |  | 30.6689 | -0.01295
2020-02-04 | 320 | 320 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 30.7232 | 59178.734 | 2682.9186 | 2793.3285 | 2895.5341 | 2991.9331 | 3084.466 | 3174.252 | 3261.2708 | 3343.8299 | 3417.5512 | 3473.6004 | 3495.9154 | 3457.3888 | 3315.5243 | 3009.3382 | 2461.5287 | 1593.2613 | 362.2261 | -1165.8105 | -2714.3459 | -3703.4484 | 7975.7491 | 6928.1079 | 5427.0667 | 3913.9019 | 2633.6237 | 1672.4566 | 1000.3075 | 571.6757 | 312.4543 | 163.2431 | 81.2459 | 38.3899 | 17.1482 | 7.0819 | 2.2781 | -0.49302 | -3.0417 | -6.4783 | -11.4705 | -17.9369 | -24.1963 | -25.6781 |  | 30.6554 | -0.013418
2020-02-05 | 321 | 321 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 30.7089 | 57983.5941 | 2626.8887 | 2735.6999 | 2836.2866 | 2931.029 | 3021.8583 | 3109.886 | 3195.0788 | 3275.7189 | 3347.3836 | 3401.1693 | 3420.9191 | 3379.4193 | 3234.1031 | 2924.0559 | 2372.3741 | 1501.221 | 270.1379 | -1252.4883 | -2787.8597 | -3757.2352 | 7938.742 | 6911.4868 | 5425.3031 | 3919.927 | 2642.0914 | 1680.9335 | 1006.9012 | 576.2808 | 315.4359 | 165.0664 | 82.3068 | 38.9753 | 17.4506 | 7.2245 | 2.3337 | -0.4856 | -3.0635 | -6.5167 | -11.5054 | -17.9262 | -24.0651 | -25.3262 |  | 30.6416 | -0.013866
2020-02-06 | 322 | 322 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 30.6941 | 56801.8934 | 2571.4862 | 2678.7164 | 2777.7027 | 2870.8075 | 2959.9526 | 3046.2415 | 3129.6277 | 3208.3679 | 3277.9949 | 3329.5357 | 3346.7388 | 3302.2857 | 3153.5416 | 2839.6661 | 2284.1603 | 1410.192 | 179.1505 | -1337.9856 | -2860.2061 | -3810.1218 | 7901.8672 | 6894.7118 | 5423.3412 | 3925.8028 | 2650.4751 | 1689.3774 | 1013.4918 | 580.8958 | 318.4301 | 166.9005 | 83.3756 | 39.5658 | 17.7564 | 7.369 | 2.3904 | -0.47766 | -3.0849 | -6.5545 | -11.5392 | -17.9137 | -23.9314 | -24.9726 |  | 30.6273 | -0.014293
2020-02-07 | 323 | 323 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 30.6789 | 55634.001 | 2516.728 | 2622.3957 | 2719.8007 | 2811.2875 | 2898.7681 | 2983.3383 | 3064.9379 | 3141.798 | 3209.4068 | 3258.7217 | 3273.3974 | 3226.0115 | 3073.8641 | 2756.1935 | 2196.913 | 1320.2003 | 89.2899 | -1422.2781 | -2931.3642 | -3862.0923 | 7865.137 | 6877.7895 | 5421.1837 | 3931.5299 | 2658.7746 | 1697.7876 | 1020.0788 | 585.5205 | 321.4368 | 168.7453 | 84.4522 | 40.1617 | 18.0656 | 7.5155 | 2.4481 | -0.46919 | -3.106 | -6.5918 | -11.5719 | -17.8992 | -23.7951 | -24.6175 |  | 30.6126 | -0.014701
2020-02-08 | 324 | 324 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 30.6633 | 54480.2816 | 2462.6314 | 2566.7553 | 2662.5986 | 2752.4873 | 2838.3241 | 2921.196 | 3001.0295 | 3076.0299 | 3141.6404 | 3188.7493 | 3200.9172 | 3150.6197 | 2995.0942 | 2673.663 | 2110.6576 | 1231.2719 | 0.58179 | -1505.3417 | -3001.3134 | -3913.1313 | 7828.5638 | 6860.7266 | 5418.8332 | 3937.1086 | 2666.9894 | 1706.1637 | 1026.6618 | 590.1545 | 324.456 | 170.6008 | 85.5366 | 40.7628 | 18.3781 | 7.6641 | 2.5068 | -0.46017 | -3.1267 | -6.6286 | -11.6035 | -17.8827 | -23.6563 | -24.261 |  | 30.5975 | -0.015088
2020-02-09 | 325 | 325 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 30.6473 | 53341.0962 | 2409.2131 | 2511.8126 | 2606.1142 | 2694.4255 | 2778.6392 | 2859.834 | 2937.9225 | 3011.084 | 3074.7168 | 3119.6398 | 3129.3205 | 3076.1332 | 2917.2556 | 2592.0986 | 2025.419 | 1143.4322 | -86.9486 | -1587.1525 | -3070.0335 | -3963.2236 | 7792.1597 | 6843.5299 | 5416.2925 | 3942.5396 | 2675.1191 | 1714.505 | 1033.2404 | 594.7975 | 327.4874 | 172.467 | 86.6288 | 41.3692 | 18.694 | 7.8146 | 2.5667 | -0.45061 | -3.147 | -6.6647 | -11.634 | -17.8643 | -23.5151 | -23.9031 |  | 30.582 | -0.015455
2020-02-10 | 326 | 326 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 30.631 | 52216.801 | 2356.4897 | 2457.5847 | 2550.3651 | 2637.1201 | 2719.7322 | 2799.2714 | 2875.6366 | 2946.9806 | 3008.6568 | 3051.4148 | 3058.6292 | 3002.5745 | 2840.3715 | 2511.5244 | 1941.222 | 1056.7065 | -173.2761 | -1667.6872 | -3137.5045 | -4012.3542 | 7755.9369 | 6826.2061 | 5413.5642 | 3947.8234 | 2683.1636 | 1722.8108 | 1039.814 | 599.4493 | 330.531 | 174.3439 | 87.7288 | 41.9809 | 19.0133 | 7.9672 | 2.6277 | -0.44048 | -3.167 | -6.7003 | -11.6633 | -17.8441 | -23.3715 | -23.5439 |  | 30.5662 | -0.015802
2020-02-11 | 327 | 327 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 30.6143 | 51107.748 | 2304.4776 | 2404.0885 | 2495.3688 | 2580.589 | 2661.6214 | 2739.5272 | 2814.1911 | 2883.7396 | 2943.4809 | 2984.0952 | 2988.8649 | 2929.9659 | 2764.4648 | 2431.9643 | 1858.091 | 971.1196 | -258.3763 | -1746.9228 | -3203.7071 | -4060.5086 | 7719.9076 | 6808.7621 | 5410.6511 | 3952.9605 | 2691.1224 | 1731.0807 | 1046.3823 | 604.1096 | 333.5865 | 176.2313 | 88.8367 | 42.598 | 19.3361 | 8.1218 | 2.6898 | -0.42979 | -3.1865 | -6.7353 | -11.6915 | -17.8219 | -23.2256 | -23.1836 |  | 30.5501 | -0.016128
2020-02-12 | 328 | 328 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 30.5974 | 50014.2848 | 2253.1931 | 2351.3407 | 2441.1424 | 2524.85 | 2604.325 | 2680.6201 | 2753.6052 | 2821.3807 | 2879.2092 | 2917.7018 | 2920.049 | 2858.3294 | 2689.5584 | 2353.4415 | 1776.0502 | 886.6962 | -342.2248 | -1824.8365 | -3268.622 | -4107.6723 | 7684.0838 | 6791.2046 | 5407.5562 | 3957.9516 | 2698.9953 | 1739.314 | 1052.9447 | 608.7781 | 336.654 | 178.1293 | 89.9525 | 43.2204 | 19.6622 | 8.2785 | 2.753 | -0.41851 | -3.2057 | -6.7697 | -11.7186 | -17.7978 | -23.0774 | -22.8223 |  | 30.5337 | -0.016434
2020-02-13 | 329 | 329 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 30.5801 | 48936.7541 | 2202.6521 | 2299.3578 | 2387.7029 | 2469.9203 | 2547.8611 | 2622.5684 | 2693.898 | 2759.9234 | 2815.8619 | 2852.2553 | 2852.2026 | 2787.6868 | 2615.6745 | 2275.9791 | 1695.1234 | 803.4604 | -424.7976 | -1901.4062 | -3332.2304 | -4153.8313 | 7648.4774 | 6773.5405 | 5404.2823 | 3962.7975 | 2706.7821 | 1747.5102 | 1059.5007 | 613.4545 | 339.7332 | 180.0378 | 91.0761 | 43.8481 | 19.9918 | 8.4372 | 2.8173 | -0.40665 | -3.2244 | -6.8035 | -11.7445 | -17.7718 | -22.9269 | -22.4601 |  | 30.5169 | -0.016719
2020-02-14 | 330 | 330 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 30.5626 | 47875.4942 | 2152.8704 | 2248.1559 | 2335.0669 | 2415.8172 | 2492.2471 | 2565.3904 | 2635.088 | 2699.3868 | 2753.4585 | 2787.7757 | 2785.3465 | 2718.0594 | 2542.8352 | 2199.6001 | 1615.334 | 721.4361 | -506.0713 | -1976.6099 | -3394.5141 | -4198.9718 | 7613.1005 | 6755.7767 | 5400.8323 | 3967.4986 | 2714.4825 | 1755.6687 | 1066.0501 | 618.1386 | 342.824 | 181.9569 | 92.2075 | 44.4812 | 20.3249 | 8.5981 | 2.8828 | -0.39419 | -3.2427 | -6.8367 | -11.7692 | -17.7439 | -22.7742 | -22.097 |  | 30.5 | -0.016984
2020-02-15 | 331 | 331 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 30.5448 | 46830.8383 | 2103.8635 | 2197.7511 | 2283.251 | 2362.5578 | 2437.5006 | 2509.1039 | 2577.1938 | 2639.79 | 2692.0186 | 2724.2832 | 2719.5013 | 2649.4684 | 2471.0624 | 2124.3269 | 1536.7052 | 640.6468 | -586.0226 | -2050.4263 | -3455.4549 | -4243.0804 | 7577.9649 | 6737.9202 | 5397.2093 | 3972.0559 | 2722.0964 | 1763.789 | 1072.5922 | 622.83 | 345.9262 | 183.8863 | 93.3469 | 45.1197 | 20.6614 | 8.761 | 2.9494 | -0.38111 | -3.2605 | -6.8693 | -11.7928 | -17.7142 | -22.6193 | -21.7332 |  | 30.4827 | -0.017227
2020-02-16 | 332 | 332 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 30.5268 | 45803.1149 | 2055.6468 | 2148.1592 | 2232.2713 | 2310.1585 | 2383.6387 | 2453.7267 | 2520.2333 | 2581.1514 | 2631.5612 | 2661.7972 | 2654.6871 | 2581.9346 | 2400.3775 | 2050.1816 | 1459.2598 | 561.1157 | -664.6288 | -2122.8341 | -3515.0353 | -4286.1439 | 7543.0823 | 6719.9779 | 5393.4163 | 3976.4701 | 2729.6234 | 1771.8705 | 1079.1266 | 627.5285 | 349.0398 | 185.8262 | 94.4941 | 45.7636 | 21.0014 | 8.926 | 3.0172 | -0.36742 | -3.278 | -6.9012 | -11.8153 | -17.6826 | -22.4623 | -21.3688 |  | 30.4653 | -0.01745
2020-02-17 | 333 | 333 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 30.5086 | 44792.6473 | 2008.2353 | 2099.3957 | 2182.1439 | 2258.636 | 2330.6784 | 2399.276 | 2464.2246 | 2523.4895 | 2572.1052 | 2600.3373 | 2590.9239 | 2515.4785 | 2330.8016 | 1977.186 | 1383.0201 | 482.8656 | -741.8675 | -2193.8129 | -3573.2381 | -4328.1493 | 7508.4644 | 6701.9567 | 5389.4563 | 3980.742 | 2737.0635 | 1779.9127 | 1085.6529 | 632.2338 | 352.1646 | 187.7765 | 95.6491 | 46.413 | 21.3449 | 9.0931 | 3.0862 | -0.3531 | -3.2949 | -6.9325 | -11.8365 | -17.6492 | -22.3033 | -21.0039 |  | 30.4476 | -0.017652
2020-02-18 | 334 | 334 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 30.4902 | 43799.7537 | 1961.6439 | 2051.4759 | 2132.8845 | 2208.0064 | 2278.6362 | 2345.769 | 2409.185 | 2466.8223 | 2513.6691 | 2539.9224 | 2528.2312 | 2450.1202 | 2262.3555 | 1905.3617 | 1308.0084 | 405.9189 | -817.7167 | -2263.3422 | -3630.0465 | -4369.0843 | 7474.123 | 6683.8636 | 5385.3325 | 3984.8724 | 2744.4164 | 1787.9151 | 1092.1707 | 636.9456 | 355.3004 | 189.737 | 96.8121 | 47.0677 | 21.6919 | 9.2623 | 3.1563 | -0.33813 | -3.3114 | -6.9632 | -11.8566 | -17.614 | -22.1422 | -20.6385 |  | 30.4298 | -0.017833
2020-02-19 | 335 | 335 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 30.4716 | 42824.7473 | 1915.8872 | 2004.4147 | 2084.5086 | 2158.2855 | 2227.5286 | 2293.2225 | 2355.1321 | 2411.1676 | 2456.2713 | 2480.5713 | 2466.6284 | 2385.8796 | 2195.0598 | 1834.7298 | 1234.2464 | 330.2975 | -892.1548 | -2331.4024 | -3685.4441 | -4408.9364 | 7440.0694 | 6665.7056 | 5381.048 | 3988.8622 | 2751.6821 | 1795.8771 | 1098.6794 | 641.6636 | 358.4471 | 191.7079 | 97.9829 | 47.7279 | 22.0425 | 9.4337 | 3.2277 | -0.32252 | -3.3275 | -6.9931 | -11.8755 | -17.5769 | -21.9791 | -20.2729 |  | 30.4118 | -0.017993
2020-02-20 | 336 | 336 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 30.4529 | 41867.9358 | 1870.9794 | 1958.2271 | 2037.0314 | 2109.4891 | 2177.3717 | 2241.6531 | 2302.0826 | 2356.5428 | 2399.9295 | 2422.3024 | 2406.1343 | 2322.7762 | 2128.9345 | 1765.3109 | 1161.7553 | 256.0233 | -965.1607 | -2397.974 | -3739.4148 | -4447.6938 | 7406.3153 | 6647.4898 | 5376.6061 | 3992.7123 | 2758.8604 | 1803.7982 | 1105.1787 | 646.3876 | 361.6046 | 193.689 | 99.1615 | 48.3936 | 22.3966 | 9.6072 | 3.3002 | -0.30625 | -3.343 | -7.0225 | -11.8933 | -17.538 | -21.8141 | -19.907 |  | 30.3937 | -0.018133
2020-02-21 | 337 | 337 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 30.4341 | 40929.6215 | 1826.9348 | 1912.9276 | 1990.4678 | 2061.6326 | 2128.1811 | 2191.077 | 2250.0534 | 2302.965 | 2344.6615 | 2365.1338 | 2346.7676 | 2260.8292 | 2063.9995 | 1697.1257 | 1090.5562 | 183.1173 | -1036.7135 | -2463.038 | -3791.9432 | -4485.345 | 7372.8718 | 6629.2231 | 5372.0099 | 3996.4237 | 2765.9513 | 1811.678 | 1111.6681 | 651.1171 | 364.7726 | 195.6802 | 100.3481 | 49.0648 | 22.7542 | 9.7829 | 3.374 | -0.28931 | -3.3581 | -7.0511 | -11.9098 | -17.4973 | -21.6472 | -19.5411 |  | 30.3754 | -0.018251
2020-02-22 | 338 | 338 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 30.4152 | 40010.1014 | 1783.7672 | 1868.5303 | 1944.8325 | 2014.7309 | 2079.9726 | 2141.5101 | 2199.0609 | 2250.4512 | 2290.4846 | 2309.0833 | 2288.5466 | 2200.0575 | 2000.2741 | 1630.194 | 1020.6697 | 111.6004 | -1106.793 | -2526.576 | -3843.0141 | -4521.8786 | 7339.7504 | 6610.9127 | 5367.2628 | 3999.9973 | 2772.9547 | 1819.516 | 1118.1472 | 655.852 | 367.9512 | 197.6816 | 101.5425 | 49.7414 | 23.1155 | 9.9608 | 3.449 | -0.2717 | -3.3726 | -7.0791 | -11.9252 | -17.4549 | -21.4785 | -19.1752 |  | 30.3571 | -0.018348
2020-02-23 | 339 | 339 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 30.3962 | 39109.6668 | 1741.49 | 1825.0492 | 1900.1399 | 1968.799 | 2032.7612 | 2092.9682 | 2149.121 | 2199.0178 | 2237.4156 | 2254.1684 | 2231.4891 | 2140.4794 | 1937.7774 | 1564.5357 | 952.1161 | 41.4931 | -1175.3793 | -2588.5699 | -3892.6128 | -4557.2836 | 7306.9622 | 6592.5655 | 5362.3681 | 4003.4342 | 2779.8704 | 1827.3116 | 1124.6155 | 660.592 | 371.1401 | 199.693 | 102.7448 | 50.4235 | 23.4803 | 10.1409 | 3.5252 | -0.25339 | -3.3867 | -7.1063 | -11.9394 | -17.4107 | -21.308 | -18.8094 |  | 30.3387 | -0.018424
2020-02-24 | 340 | 340 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 30.3771 | 38228.6032 | 1700.1168 | 1782.4982 | 1856.4041 | 1923.8514 | 1986.562 | 2045.4665 | 2100.2497 | 2148.6811 | 2185.4713 | 2200.4061 | 2175.6129 | 2082.1132 | 1876.5281 | 1500.1699 | 884.9151 | -27.1845 | -1242.4528 | -2649.0021 | -3940.7249 | -4591.5496 | 7274.5181 | 6574.1886 | 5357.3291 | 4006.7354 | 2786.6986 | 1835.0645 | 1131.0726 | 665.3367 | 374.3391 | 201.7145 | 103.9549 | 51.1112 | 23.8487 | 10.3231 | 3.6027 | -0.23438 | -3.4002 | -7.1329 | -11.9524 | -17.3647 | -21.1358 | -18.4438 |  | 30.3202 | -0.01848
2020-02-25 | 341 | 341 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 30.358 | 37367.1907 | 1659.6604 | 1740.8906 | 1813.639 | 1879.9022 | 1941.3895 | 1999.0202 | 2052.4623 | 2099.4569 | 2134.668 | 2147.8132 | 2120.9351 | 2024.9765 | 1816.5446 | 1437.1157 | 819.0862 | -94.413 | -1307.9946 | -2707.8553 | -3987.3367 | -4624.6661 | 7242.4293 | 6555.7892 | 5352.1493 | 4009.902 | 2793.4391 | 1842.7741 | 1137.5181 | 670.086 | 377.5481 | 203.7459 | 105.1729 | 51.8043 | 24.2208 | 10.5076 | 3.6814 | -0.21467 | -3.4132 | -7.1588 | -11.9643 | -17.317 | -20.9619 | -18.0785 |  | 30.3017 | -0.018514
2020-02-26 | 342 | 342 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 30.3389 | 36525.7033 | 1620.1337 | 1700.2396 | 1771.8581 | 1836.9655 | 1897.2582 | 1953.6439 | 2005.774 | 2051.3608 | 2085.0216 | 2096.4062 | 2067.4726 | 1969.0868 | 1757.8448 | 1375.3915 | 754.6483 | -160.1731 | -1371.9861 | -2765.113 | -4032.4348 | -4656.6233 | 7210.7065 | 6537.3741 | 5346.832 | 4012.9351 | 2800.092 | 1850.44 | 1143.9516 | 674.8394 | 380.7671 | 205.7873 | 106.3988 | 52.503 | 24.5964 | 10.6943 | 3.7615 | -0.19424 | -3.4257 | -7.1839 | -11.9749 | -17.2676 | -20.7863 | -17.7137 |  | 30.2831 | -0.018527
2020-02-27 | 343 | 343 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 30.3198 | 35704.4093 | 1581.5492 | 1660.5581 | 1731.0746 | 1795.0549 | 1854.1819 | 1909.352 | 1960.1995 | 2004.408 | 2036.5479 | 2046.201 | 2015.242 | 1914.4612 | 1700.4463 | 1315.0155 | 691.6202 | -224.4461 | -1434.4092 | -2820.7589 | -4076.0061 | -4687.4116 | 7179.3606 | 6518.9506 | 5341.3807 | 4015.8359 | 2806.6573 | 1858.0618 | 1150.3725 | 679.5967 | 383.9957 | 207.8384 | 107.6324 | 53.2073 | 24.9757 | 10.8832 | 3.8428 | -0.17308 | -3.4376 | -7.2083 | -11.9844 | -17.2165 | -20.6092 | -17.3494 |  | 30.2646 | -0.018519
2020-02-28 | 344 | 344 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 30.3007 | 34903.5708 | 1543.9192 | 1621.8587 | 1691.3016 | 1754.1836 | 1812.1745 | 1866.1587 | 1915.7535 | 1958.6134 | 1989.2619 | 1997.2134 | 1964.2594 | 1861.1162 | 1644.3663 | 1256.0055 | 630.02 | -287.2136 | -1495.2463 | -2874.7772 | -4118.0382 | -4717.0216 | 7148.402 | 6500.5257 | 5335.799 | 4018.6055 | 2813.1351 | 1865.639 | 1156.7806 | 684.3576 | 387.2339 | 209.8994 | 108.874 | 53.9171 | 25.3587 | 11.0744 | 3.9253 | -0.15118 | -3.4489 | -7.232 | -11.9926 | -17.1637 | -20.4306 | -16.9857 |  | 30.2461 | -0.018491
2020-02-29 | 345 | 345 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 30.2817 | 34123.4439 | 1507.2554 | 1584.1536 | 1652.5517 | 1714.3648 | 1771.2493 | 1824.0777 | 1872.45 | 1913.9914 | 1943.1788 | 1949.4588 | 1914.5406 | 1809.0681 | 1589.6216 | 1198.3787 | 569.8655 | -348.4578 | -1554.48 | -2927.1526 | -4158.5189 | -4745.4446 | 7117.8414 | 6482.1065 | 5330.0904 | 4021.2452 | 2819.5254 | 1873.1712 | 1163.1754 | 689.1219 | 390.4814 | 211.9702 | 110.1233 | 54.6325 | 25.7453 | 11.2678 | 4.0092 | -0.12853 | -3.4597 | -7.255 | -11.9997 | -17.1092 | -20.2505 | -16.6228 |  | 30.2277 | -0.018441
2020-03-01 | 346 | 346 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 30.2627 | 33364.2788 | 1471.5697 | 1547.4549 | 1614.8372 | 1675.6111 | 1731.4195 | 1783.1225 | 1830.3028 | 1870.5564 | 1898.313 | 1902.9521 | 1866.101 | 1758.3328 | 1536.2285 | 1142.1522 | 511.1741 | -408.1612 | -1612.0938 | -2977.8704 | -4197.4368 | -4772.6719 | 7087.689 | 6463.7 | 5324.2583 | 4023.7561 | 2825.8284 | 1880.6581 | 1169.5564 | 693.8892 | 393.7383 | 214.0506 | 111.3805 | 55.3535 | 26.1356 | 11.4635 | 4.0944 | -0.10512 | -3.4699 | -7.2772 | -12.0056 | -17.0531 | -20.0689 | -16.2607 |  | 30.2093 | -0.01837
2020-03-02 | 347 | 347 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 30.2438 | 32626.3191 | 1436.8734 | 1511.7743 | 1578.1702 | 1637.9349 | 1692.6976 | 1743.3061 | 1789.3253 | 1828.322 | 1854.6787 | 1857.7078 | 1818.9557 | 1708.9259 | 1484.2031 | 1087.3423 | 453.9626 | -466.307 | -1668.0713 | -3026.9162 | -4234.7805 | -4798.6953 | 7057.9553 | 6445.3133 | 5318.3065 | 4026.1397 | 2832.0441 | 1888.0991 | 1175.9233 | 698.6593 | 397.0042 | 216.1406 | 112.6455 | 56.08 | 26.5296 | 11.6615 | 4.181 | -0.080944 | -3.4795 | -7.2986 | -12.0102 | -16.9954 | -19.886 | -15.8996 |  | 30.191 | -0.018279
2020-03-03 | 348 | 348 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 30.225 | 31909.8025 | 1403.1774 | 1477.1233 | 1542.5625 | 1601.3484 | 1655.0962 | 1704.6413 | 1749.5308 | 1787.3018 | 1812.2899 | 1813.7403 | 1773.1192 | 1660.8623 | 1433.561 | 1033.9653 | 398.2475 | -522.8785 | -1722.3968 | -3074.2762 | -4270.5395 | -4823.507 | 7028.6503 | 6426.9534 | 5312.2386 | 4028.3971 | 2838.1726 | 1895.494 | 1182.2757 | 703.4318 | 400.279 | 218.2401 | 113.9182 | 56.8122 | 26.9274 | 11.8618 | 4.2688 | -0.055989 | -3.4886 | -7.3193 | -12.0137 | -16.936 | -19.7018 | -15.5396 |  | 30.1729 | -0.018167
2020-03-04 | 349 | 349 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 30.2064 | 31214.96 | 1370.4927 | 1443.5128 | 1508.0254 | 1565.8632 | 1618.6274 | 1667.1406 | 1710.9319 | 1747.5089 | 1771.1599 | 1771.0635 | 1728.6059 | 1614.1569 | 1384.3173 | 982.0367 | 344.045 | -577.8597 | -1775.055 | -3119.937 | -4304.7035 | -4847.0994 | 6999.7839 | 6408.6274 | 5306.0581 | 4030.5297 | 2844.2142 | 1902.8423 | 1188.6131 | 708.2065 | 403.5627 | 220.3492 | 115.1988 | 57.5499 | 27.3288 | 12.0644 | 4.3581 | -0.030246 | -3.497 | -7.3392 | -12.016 | -16.8751 | -19.5163 | -15.1807 |  | 30.1548 | -0.018033
2020-03-05 | 350 | 350 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 30.1879 | 30542.0164 | 1338.8297 | 1410.9537 | 1474.5702 | 1531.4908 | 1583.3028 | 1630.8159 | 1673.5412 | 1708.9561 | 1731.3019 | 1729.6906 | 1685.4295 | 1568.8238 | 1336.4868 | 931.5719 | 291.3705 | -631.2351 | -1826.031 | -3163.8859 | -4337.2628 | -4869.4655 | 6971.3662 | 6390.3422 | 5299.7689 | 4032.539 | 2850.169 | 1910.1437 | 1194.9351 | 712.983 | 406.8549 | 222.4677 | 116.4871 | 58.2933 | 27.734 | 12.2693 | 4.4486 | -0.0037037 | -3.5048 | -7.3584 | -12.0171 | -16.8126 | -19.3297 | -14.823 |  | 30.137 | -0.01788
2020-03-06 | 351 | 351 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 30.1696 | 29891.1899 | 1308.1986 | 1379.4565 | 1442.2074 | 1498.2423 | 1549.134 | 1595.6791 | 1637.3705 | 1671.6557 | 1692.7286 | 1689.6349 | 1643.6036 | 1524.8771 | 1290.0839 | 882.5856 | 240.2393 | -682.9896 | -1875.3107 | -3206.1105 | -4368.208 | -4890.5985 | 6943.4068 | 6372.105 | 5293.3745 | 4034.4262 | 2856.0373 | 1917.3979 | 1201.2415 | 717.7612 | 410.1556 | 224.5955 | 117.7832 | 59.0423 | 28.1429 | 12.4766 | 4.5406 | 0.023647 | -3.512 | -7.3768 | -12.0171 | -16.7485 | -19.1419 | -14.4667 |  | 30.1192 | -0.017705
2020-03-07 | 352 | 352 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 30.1515 | 29262.6924 | 1278.6092 | 1349.0313 | 1410.9477 | 1466.1285 | 1516.1319 | 1561.7415 | 1602.4316 | 1635.6197 | 1655.4524 | 1650.909 | 1603.1412 | 1482.3301 | 1245.1225 | 835.0922 | 190.666 | -733.1084 | -1922.8801 | -3246.5989 | -4397.5304 | -4910.4919 | 6915.9154 | 6353.9226 | 5286.8788 | 4036.1929 | 2861.8191 | 1924.6044 | 1207.5317 | 722.5407 | 413.4645 | 226.7326 | 119.087 | 59.7969 | 28.5556 | 12.6862 | 4.6339 | 0.051817 | -3.5186 | -7.3944 | -12.0158 | -16.6829 | -18.9529 | -14.1119 |  | 30.1017 | -0.01751
2020-03-08 | 353 | 353 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 30.1336 | 28656.7287 | 1250.0711 | 1319.688 | 1380.8012 | 1435.1597 | 1484.3073 | 1529.0142 | 1568.7359 | 1600.8597 | 1619.4851 | 1613.5252 | 1564.055 | 1441.1959 | 1201.6161 | 789.1056 | 142.6649 | -781.5774 | -1968.726 | -3285.3399 | -4425.2216 | -4929.1397 | 6888.9013 | 6335.8022 | 5280.2855 | 4037.8404 | 2867.5148 | 1931.763 | 1213.8054 | 727.3212 | 416.7816 | 228.8789 | 120.3986 | 60.5571 | 28.9721 | 12.8981 | 4.7286 | 0.080815 | -3.5245 | -7.4112 | -12.0134 | -16.6158 | -18.763 | -13.7587 |  | 30.0844 | -0.017294
2020-03-09 | 354 | 354 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 30.1159 | 28073.4973 | 1222.5935 | 1291.4362 | 1351.7777 | 1405.3461 | 1453.6706 | 1497.5077 | 1536.2943 | 1567.3871 | 1584.8383 | 1577.4955 | 1526.3572 | 1401.4871 | 1159.5777 | 744.6393 | 96.2497 | -828.3831 | -2012.8356 | -3322.3226 | -4451.2737 | -4946.5361 | 6862.3739 | 6317.7505 | 5273.5983 | 4039.3703 | 2873.1246 | 1938.8734 | 1220.0622 | 732.1025 | 420.1067 | 231.0344 | 121.7179 | 61.323 | 29.3923 | 13.1125 | 4.8247 | 0.11065 | -3.5297 | -7.4272 | -12.0097 | -16.5472 | -18.5721 | -13.4071 |  | 30.0674 | -0.017058
2020-03-10 | 355 | 355 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 30.0985 | 27513.19 | 1196.1853 | 1264.285 | 1323.8866 | 1376.6974 | 1424.2318 | 1467.2324 | 1505.1173 | 1535.2127 | 1551.5233 | 1542.8312 | 1490.0596 | 1363.2161 | 1119.02 | 701.7063 | 51.4337 | -873.5121 | -2055.1965 | -3357.5368 | -4475.6794 | -4962.676 | 6836.3423 | 6299.7745 | 5266.8211 | 4040.7842 | 2878.6487 | 1945.9351 | 1226.3017 | 736.8842 | 423.4396 | 233.199 | 123.0448 | 62.0946 | 29.8164 | 13.3292 | 4.9223 | 0.14134 | -3.5343 | -7.4424 | -12.0049 | -16.4772 | -18.3802 | -13.0573 |  | 30.0506 | -0.016802
2020-03-11 | 356 | 356 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 30.0814 | 26975.9915 | 1170.8553 | 1238.2433 | 1297.1371 | 1349.2231 | 1396.0005 | 1438.1982 | 1475.2152 | 1504.3469 | 1519.5507 | 1509.5434 | 1455.1738 | 1326.3945 | 1079.9551 | 660.3193 | 8.2297 | -916.9518 | -2095.797 | -3390.9726 | -4498.4318 | -4977.5544 | 6810.8156 | 6281.8812 | 5259.9578 | 4042.0834 | 2884.0876 | 1952.948 | 1232.5236 | 741.666 | 426.7801 | 235.3725 | 124.3795 | 62.8718 | 30.2442 | 13.5483 | 5.0212 | 0.17288 | -3.5383 | -7.4567 | -11.9989 | -16.4057 | -18.1875 | -12.7094 |  | 30.0341 | -0.016525
2020-03-12 | 357 | 357 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 30.0645 | 26462.0799 | 1146.6116 | 1213.3196 | 1271.538 | 1322.9321 | 1368.9861 | 1410.4148 | 1446.5978 | 1474.7999 | 1488.9311 | 1477.643 | 1421.7105 | 1291.0337 | 1042.3949 | 620.4903 | -33.3498 | -958.6901 | -2134.6258 | -3422.6209 | -4519.5245 | -4991.1666 | 6785.8027 | 6264.0774 | 5253.012 | 4043.2697 | 2889.4415 | 1959.9118 | 1238.7275 | 746.4478 | 430.128 | 237.555 | 125.7218 | 63.6546 | 30.6759 | 13.7698 | 5.1216 | 0.2053 | -3.5416 | -7.4703 | -11.9918 | -16.3327 | -17.994 | -12.3634 |  | 30.0178 | -0.016229
2020-03-13 | 358 | 358 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 30.048 | 25971.6263 | 1123.4623 | 1189.5222 | 1247.0977 | 1297.8332 | 1343.1975 | 1383.8912 | 1419.2745 | 1446.5814 | 1459.6742 | 1447.14 | 1389.6805 | 1257.1446 | 1006.3505 | 582.2309 | -73.293 | -998.7151 | -2171.6723 | -3452.4728 | -4538.9515 | -5003.5084 | 6761.3122 | 6246.37 | 5245.9879 | 4044.3446 | 2894.7107 | 1966.8261 | 1244.913 | 751.2292 | 433.4833 | 239.7464 | 127.0717 | 64.4431 | 31.1114 | 13.9938 | 5.2234 | 0.23859 | -3.5441 | -7.4831 | -11.9835 | -16.2584 | -17.7997 | -12.0195 |  | 30.0019 | -0.015912
2020-03-14 | 359 | 359 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 30.0318 | 25504.7949 | 1101.415 | 1166.859 | 1223.8245 | 1273.9347 | 1318.6433 | 1358.6363 | 1393.2545 | 1419.7006 | 1431.7898 | 1418.0443 | 1359.0939 | 1224.7377 | 971.8329 | 545.5525 | -111.5886 | -1037.0158 | -2206.926 | -3480.5202 | -4556.7074 | -5014.5761 | 6737.3526 | 6228.7657 | 5238.8891 | 4045.3097 | 2899.8956 | 1973.6908 | 1251.0797 | 756.0099 | 436.8457 | 241.9465 | 128.4293 | 65.2373 | 31.5507 | 14.2201 | 5.3267 | 0.27277 | -3.546 | -7.495 | -11.974 | -16.1827 | -17.6047 | -11.6777 |  | 29.9863 | -0.015575
2020-03-15 | 360 | 360 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 30.016 | 25061.7429 | 1080.477 | 1145.3375 | 1201.7259 | 1251.2446 | 1295.3316 | 1334.6585 | 1368.5463 | 1394.1665 | 1405.287 | 1390.3655 | 1329.9604 | 1193.8231 | 938.8524 | 510.4656 | -148.2256 | -1073.5814 | -2240.3775 | -3506.7555 | -4572.7874 | -5024.3662 | 6713.9324 | 6211.2714 | 5231.7197 | 4046.1668 | 2904.9966 | 1980.5055 | 1257.2274 | 760.7896 | 440.215 | 244.1553 | 129.7945 | 66.0372 | 31.994 | 14.449 | 5.4315 | 0.30785 | -3.5472 | -7.5061 | -11.9633 | -16.1057 | -17.4091 | -11.3383 |  | 29.9711 | -0.015218
2020-03-16 | 361 | 361 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 30.0005 | 24642.6204 | 1060.6553 | 1124.9649 | 1180.8095 | 1229.7706 | 1273.2705 | 1311.966 | 1345.1583 | 1369.9877 | 1380.1744 | 1364.1124 | 1302.2893 | 1164.4104 | 907.4191 | 476.9806 | -183.1936 | -1108.4018 | -2272.0174 | -3531.1714 | -4587.1868 | -5032.8756 | 6691.0598 | 6193.8938 | 5224.4834 | 4046.9174 | 2910.0141 | 1987.27 | 1263.3556 | 765.5681 | 443.5912 | 246.3728 | 131.1672 | 66.8427 | 32.441 | 14.6802 | 5.5377 | 0.34384 | -3.5477 | -7.5163 | -11.9515 | -16.0273 | -17.2129 | -11.0011 |  | 29.9563 | -0.014842
2020-03-17 | 362 | 362 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 29.9855 | 24247.5703 | 1041.9566 | 1105.7481 | 1161.0824 | 1209.5199 | 1252.4672 | 1290.5664 | 1323.0984 | 1347.1722 | 1356.4606 | 1339.2937 | 1276.0895 | 1136.5086 | 877.5423 | 445.1073 | -216.4827 | -1141.4673 | -2301.8372 | -3553.7614 | -4599.9018 | -5040.1016 | 6668.7429 | 6176.6396 | 5217.1844 | 4047.5633 | 2914.9485 | 1993.9842 | 1269.464 | 770.3451 | 446.974 | 248.5988 | 132.5475 | 67.6539 | 32.892 | 14.914 | 5.6455 | 0.38074 | -3.5475 | -7.5257 | -11.9385 | -15.9476 | -17.0161 | -10.6665 |  | 29.9418 | -0.014446
2020-03-18 | 363 | 363 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 29.9708 | 23876.7287 | 1024.3872 | 1087.6936 | 1142.5512 | 1190.4994 | 1232.929 | 1270.4669 | 1302.374 | 1325.7277 | 1334.1533 | 1315.9175 | 1251.3692 | 1110.1266 | 849.231 | 414.8549 | -248.0834 | -1172.7688 | -2329.8288 | -3574.5194 | -4610.929 | -5046.0418 | 6646.9895 | 6159.5155 | 5209.8265 | 4048.1063 | 2919.8002 | 2000.6477 | 1275.5523 | 775.1202 | 450.3632 | 250.8333 | 133.9353 | 68.4708 | 33.3468 | 15.1502 | 5.7547 | 0.41858 | -3.5465 | -7.5343 | -11.9244 | -15.8666 | -16.8189 | -10.3344 |  | 29.9278 | -0.01403
2020-03-19 | 364 | 364 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 29.9566 | 23530.2243 | 1007.953 | 1070.8077 | 1125.2224 | 1172.7157 | 1214.6625 | 1251.6746 | 1282.9923 | 1305.6615 | 1313.2601 | 1293.9915 | 1228.1366 | 1085.2725 | 822.4939 | 386.2323 | -277.9869 | -1202.2977 | -2355.9845 | -3593.4398 | -4620.2653 | -5050.6945 | 6625.8073 | 6142.5281 | 5202.4136 | 4048.5481 | 2924.5697 | 2007.2604 | 1281.6201 | 779.8934 | 453.7587 | 253.0761 | 135.3306 | 69.2934 | 33.8056 | 15.3889 | 5.8654 | 0.45735 | -3.5448 | -7.542 | -11.9091 | -15.7844 | -16.6213 | -10.0049 |  | 29.9142 | -0.013596
2020-03-20 | 365 | 365 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 29.9429 | 23208.1785 | 992.6599 | 1055.096 | 1109.1018 | 1156.175 | 1197.6742 | 1234.1959 | 1264.96 | 1286.9805 | 1293.788 | 1273.5231 | 1206.3992 | 1061.9542 | 797.339 | 359.2478 | -306.1846 | -1230.0458 | -2380.2975 | -3610.5177 | -4627.9082 | -5054.0578 | 6605.2039 | 6125.684 | 5194.9499 | 4048.8904 | 2929.2575 | 2013.8221 | 1287.6671 | 784.6641 | 457.1604 | 255.3273 | 136.7334 | 70.1216 | 34.2682 | 15.6301 | 5.9777 | 0.49708 | -3.5423 | -7.5489 | -11.8927 | -15.701 | -16.4234 | -9.6781 |  | 29.9011 | -0.013142
2020-03-21 | 366 | 366 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 29.9296 | 22910.7057 | 978.513 | 1040.5642 | 1094.1953 | 1140.883 | 1181.9699 | 1218.037 | 1248.2833 | 1269.6912 | 1275.7438 | 1254.519 | 1186.164 | 1040.179 | 773.774 | 333.9092 | -332.6687 | -1256.0055 | -2402.7611 | -3625.7487 | -4633.8559 | -5056.1308 | 6585.1866 | 6108.9896 | 5187.4391 | 4049.1351 | 2933.8641 | 2020.3327 | 1293.693 | 789.4323 | 460.568 | 257.5867 | 138.1437 | 70.9556 | 34.7348 | 15.8738 | 6.0915 | 0.53776 | -3.5391 | -7.5549 | -11.8751 | -15.6163 | -16.2251 | -9.3542 |  | 29.8884 | -0.012669
2020-03-22 | 367 | 367 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 29.9168 | 22637.9128 | 965.5174 | 1027.2174 | 1080.508 | 1126.8452 | 1167.5554 | 1203.2036 | 1232.9683 | 1253.7997 | 1259.1337 | 1236.9858 | 1167.4376 | 1019.9538 | 751.8059 | 310.224 | -357.4318 | -1280.1699 | -2423.3694 | -3639.1287 | -4638.1068 | -5056.9125 | 6565.7627 | 6092.4516 | 5179.8854 | 4049.284 | 2938.3899 | 2026.7919 | 1299.6974 | 794.1975 | 463.9813 | 259.8543 | 139.5614 | 71.7952 | 35.2053 | 16.1201 | 6.2068 | 0.57941 | -3.5352 | -7.56 | -11.8565 | -15.5305 | -16.0266 | -9.0333 |  | 29.8762 | -0.012177
2020-03-23 | 368 | 368 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 29.9045 | 22389.8995 | 953.6777 | 1015.0603 | 1068.0449 | 1114.0668 | 1154.4357 | 1189.7011 | 1219.0203 | 1239.3116 | 1243.9635 | 1220.9294 | 1150.2264 | 1001.285 | 731.4415 | 288.199 | -380.4669 | -1302.5324 | -2442.1171 | -3650.6545 | -4640.6599 | -5056.4026 | 6546.9392 | 6076.0764 | 5172.2928 | 4049.339 | 2942.8356 | 2033.1996 | 1305.6801 | 798.9596 | 467.4003 | 262.1299 | 140.9864 | 72.6405 | 35.6797 | 16.3689 | 6.3237 | 0.62203 | -3.5304 | -7.5643 | -11.8366 | -15.4435 | -15.8279 | -8.7153 |  | 29.8646 | -0.011667
2020-03-24 | 369 | 369 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 29.8928 | 22166.7582 | 942.9982 | 1004.0973 | 1056.8106 | 1102.5522 | 1142.6157 | 1177.5344 | 1206.4445 | 1226.2322 | 1230.2385 | 1206.3554 | 1134.5359 | 984.1786 | 712.6869 | 267.8406 | -401.7677 | -1323.087 | -2458.9993 | -3660.3232 | -4641.5149 | -5054.601 | 6528.7229 | 6059.8703 | 5164.6651 | 4049.3019 | 2947.2016 | 2039.5557 | 1311.6408 | 803.7183 | 470.8247 | 264.4135 | 142.4189 | 73.4915 | 36.1581 | 16.6202 | 6.4422 | 0.66565 | -3.5249 | -7.5676 | -11.8157 | -15.3554 | -15.6291 | -8.4004 |  | 29.8534 | -0.011138
2020-03-25 | 370 | 370 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 29.8816 | 21968.5738 | 933.4829 | 994.3327 | 1046.8092 | 1092.306 | 1132.0999 | 1166.7081 | 1195.2455 | 1214.5662 | 1217.9637 | 1193.2689 | 1120.3716 | 968.64 | 695.5479 | 249.1547 | -421.3281 | -1341.8283 | -2474.0117 | -3668.1325 | -4640.6716 | -5051.5081 | 6511.1204 | 6043.8397 | 5157.0066 | 4049.1747 | 2951.4886 | 2045.86 | 1317.5791 | 808.4732 | 474.2544 | 266.705 | 143.8587 | 74.3481 | 36.6404 | 16.8741 | 6.5622 | 0.71026 | -3.5186 | -7.5702 | -11.7937 | -15.2662 | -15.4302 | -8.0888 |  | 29.8428 | -0.01059
2020-03-26 | 371 | 371 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 29.871 | 21795.4238 | 925.1353 | 985.77 | 1038.0446 | 1083.332 | 1122.8922 | 1157.2263 | 1185.4277 | 1204.318 | 1207.1437 | 1181.6744 | 1107.7382 | 954.6744 | 680.0297 | 232.1467 | -439.143 | -1358.7512 | -2487.1505 | -3674.0807 | -4638.1307 | -5047.1245 | 6494.1382 | 6027.9909 | 5149.3211 | 4048.9592 | 2955.6971 | 2052.1124 | 1323.4947 | 813.2242 | 477.6891 | 269.0043 | 145.3058 | 75.2105 | 37.1267 | 17.1306 | 6.6839 | 0.75588 | -3.5115 | -7.5718 | -11.7706 | -15.1759 | -15.2314 | -7.7804 |  | 29.8328 | -0.010025
2020-03-27 | 372 | 372 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 29.861 | 21647.3785 | 917.9587 | 978.4128 | 1030.5203 | 1075.6339 | 1114.9965 | 1149.0929 | 1176.9949 | 1195.4917 | 1197.7825 | 1171.5764 | 1096.6401 | 942.2862 | 666.1371 | 216.8215 | -455.2073 | -1373.8515 | -2498.4125 | -3678.1666 | -4633.8931 | -5041.4513 | 6477.7826 | 6012.33 | 5141.6127 | 4048.6574 | 2959.8278 | 2058.3129 | 1329.3873 | 817.971 | 481.1288 | 271.3113 | 146.7602 | 76.0785 | 37.617 | 17.3896 | 6.8071 | 0.80252 | -3.5036 | -7.5725 | -11.7463 | -15.0846 | -15.0325 | -7.4754 |  | 29.8234 | -0.0094412
2020-03-28 | 373 | 373 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 29.8515 | 21524.5005 | 911.9561 | 972.2638 | 1024.2394 | 1069.2147 | 1108.4159 | 1142.3111 | 1169.9506 | 1188.0908 | 1189.8838 | 1162.9785 | 1087.0813 | 931.4795 | 653.8742 | 203.1835 | -469.5169 | -1387.1253 | -2507.7952 | -3680.3896 | -4627.9604 | -5034.4901 | 6462.0597 | 5996.8634 | 5133.8855 | 4048.2713 | 2963.8813 | 2064.4613 | 1335.2568 | 822.7133 | 484.5732 | 273.6259 | 148.2218 | 76.9522 | 38.1113 | 17.6513 | 6.9319 | 0.85019 | -3.4949 | -7.5724 | -11.721 | -14.9922 | -14.8338 | -7.1738 |  | 29.8145 | -0.0088398
2020-03-29 | 374 | 374 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 29.8427 | 21426.8451 | 907.13 | 967.3259 | 1019.2046 | 1064.0773 | 1103.1533 | 1136.884 | 1164.2978 | 1182.1184 | 1183.4509 | 1155.884 | 1079.0651 | 922.258 | 643.2451 | 191.2366 | -482.0677 | -1398.5692 | -2515.2963 | -3680.7496 | -4620.3346 | -5026.2427 | 6446.9754 | 5981.597 | 5126.1434 | 4047.8028 | 2967.8582 | 2070.5576 | 1341.1027 | 827.4508 | 488.0221 | 275.9481 | 149.6907 | 77.8316 | 38.6095 | 17.9155 | 7.0584 | 0.89889 | -3.4854 | -7.5714 | -11.6946 | -14.8989 | -14.6353 | -6.8758 |  | 29.8063 | -0.0082209
2020-03-30 | 375 | 375 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 29.8345 | 21354.46 | 903.4826 | 963.6014 | 1015.4183 | 1060.2242 | 1099.2113 | 1132.8141 | 1160.0391 | 1177.5772 | 1178.4864 | 1150.296 | 1072.5947 | 914.6249 | 634.2528 | 180.9843 | -492.8565 | -1408.1804 | -2520.9143 | -3679.247 | -4611.0182 | -5016.7113 | 6432.5353 | 5966.5369 | 5118.3905 | 4047.254 | 2971.7592 | 2076.6016 | 1346.9248 | 832.1833 | 491.4755 | 278.2777 | 151.1667 | 78.7166 | 39.1118 | 18.1824 | 7.1865 | 0.94864 | -3.4751 | -7.5694 | -11.6671 | -14.8046 | -14.437 | -6.5814 |  | 29.7987 | -0.0075845
2020-03-31 | 376 | 376 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 29.827 | 21307.3857 | 901.0158 | 961.0921 | 1012.8824 | 1057.6574 | 1096.5919 | 1130.1036 | 1157.1767 | 1174.4695 | 1174.9928 | 1146.2167 | 1067.6725 | 908.5827 | 626.9003 | 172.4293 | -501.8806 | -1415.9568 | -2524.6483 | -3675.8828 | -4600.0142 | -5005.8985 | 6418.745 | 5951.6891 | 5110.6308 | 4046.6268 | 2975.5849 | 2082.5934 | 1352.7229 | 836.9105 | 494.9331 | 280.6147 | 152.6499 | 79.6073 | 39.618 | 18.4518 | 7.3162 | 0.99944 | -3.4639 | -7.5666 | -11.6386 | -14.7094 | -14.2389 | -6.2907 |  | 29.7918 | -0.0069308
2020-04-01 | 377 | 377 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 29.8202 | 21285.6547 | 899.7311 | 959.7996 | 1011.5986 | 1056.3785 | 1095.2968 | 1128.7543 | 1155.7125 | 1172.7971 | 1172.972 | 1143.6482 | 1064.3007 | 904.1338 | 621.1899 | 165.5742 | -509.1377 | -1421.8967 | -2526.4978 | -3670.6586 | -4587.3261 | -4993.8073 | 6405.6099 | 5937.0595 | 5102.8683 | 4045.9233 | 2979.3362 | 2088.533 | 1358.4966 | 841.6322 | 498.3947 | 282.959 | 154.1402 | 80.5037 | 40.1283 | 18.724 | 7.4476 | 1.0513 | -3.4519 | -7.5629 | -11.6089 | -14.6133 | -14.0412 | -6.0038 |  | 29.7855 | -0.0062602
2020-04-02 | 378 | 378 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 29.814 | 21289.2925 | 899.6297 | 959.7252 | 1011.5682 | 1056.3888 | 1095.3275 | 1128.7674 | 1155.6479 | 1172.5616 | 1172.4254 | 1142.5921 | 1062.4809 | 901.2799 | 617.1234 | 160.4209 | -514.6259 | -1425.9987 | -2526.4629 | -3663.5765 | -4572.9579 | -4980.4412 | 6393.1349 | 5922.654 | 5095.1071 | 4045.1456 | 2983.0137 | 2094.4202 | 1364.2458 | 846.3481 | 501.8602 | 285.3104 | 155.6376 | 81.4057 | 40.6426 | 18.9987 | 7.5807 | 1.1043 | -3.439 | -7.5583 | -11.5783 | -14.5162 | -13.8439 | -5.7208 |  | 29.78 | -0.0055728
2020-04-03 | 379 | 379 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 29.8086 | 21318.3168 | 900.7124 | 960.8696 | 1012.792 | 1057.6893 | 1096.6847 | 1130.1439 | 1156.9838 | 1173.7638 | 1173.3541 | 1143.0494 | 1062.2142 | 900.0221 | 614.7022 | 156.9706 | -518.3442 | -1428.2625 | -2524.5443 | -3654.6392 | -4556.9142 | -4965.8037 | 6381.3251 | 5908.4783 | 5087.3512 | 4044.2957 | 2986.618 | 2100.255 | 1369.9701 | 851.058 | 505.3294 | 287.6689 | 157.142 | 82.3134 | 41.1609 | 19.2762 | 7.7154 | 1.1583 | -3.4253 | -7.5528 | -11.5466 | -14.4184 | -13.6471 | -5.4417 |  | 29.7751 | -0.0048688
2020-04-04 | 380 | 380 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 29.8039 | 21372.7378 | 902.9796 | 963.2335 | 1015.2705 | 1060.2805 | 1099.369 | 1132.8844 | 1159.7208 | 1176.4044 | 1175.7587 | 1145.0207 | 1063.5013 | 900.3614 | 613.9272 | 155.2243 | -520.2917 | -1428.6878 | -2520.7432 | -3643.8497 | -4539.1999 | -4949.8991 | 6370.1851 | 5894.5381 | 5079.6045 | 4043.3757 | 2990.1501 | 2106.0376 | 1375.6694 | 855.7616 | 508.8021 | 290.0344 | 158.6534 | 83.2267 | 41.6833 | 19.5563 | 7.8518 | 1.2134 | -3.4107 | -7.5463 | -11.5138 | -14.3197 | -13.4508 | -5.1667 |  | 29.7709 | -0.0041484
2020-04-05 | 381 | 381 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 29.7999 | 21452.5582 | 906.4315 | 966.8169 | 1019.0038 | 1064.1624 | 1103.3806 | 1136.989 | 1163.859 | 1180.4835 | 1179.6394 | 1148.5063 | 1066.3426 | 902.298 | 614.7987 | 155.1825 | -520.4683 | -1427.2751 | -2515.0614 | -3631.2118 | -4519.8204 | -4932.7318 | 6359.7196 | 5880.8392 | 5071.8712 | 4042.3877 | 2993.6107 | 2111.7678 | 1381.3434 | 860.4587 | 512.2782 | 292.4068 | 160.1718 | 84.1456 | 42.2097 | 19.8391 | 7.9899 | 1.2697 | -3.3953 | -7.539 | -11.4801 | -14.2203 | -13.255 | -4.8957 |  | 29.7675 | -0.003412
2020-04-06 | 382 | 382 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 29.7967 | 21557.7733 | 911.0679 | 971.6196 | 1023.9918 | 1069.3349 | 1108.7192 | 1142.4575 | 1169.3981 | 1186.0008 | 1184.9958 | 1153.506 | 1070.7377 | 905.8317 | 617.3167 | 156.8449 | -518.8744 | -1424.0254 | -2507.5011 | -3616.7299 | -4498.7819 | -4914.3067 | 6349.9327 | 5867.3869 | 5064.1551 | 4041.3338 | 2997.0005 | 2117.4457 | 1386.9919 | 865.1491 | 515.7575 | 294.7861 | 161.6972 | 85.0702 | 42.7402 | 20.1245 | 8.1297 | 1.327 | -3.379 | -7.5308 | -11.4453 | -14.12 | -13.0598 | -4.629 |  | 29.7649 | -0.0026596
2020-04-07 | 383 | 383 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 29.7942 | 21688.3707 | 916.8882 | 977.6409 | 1030.2339 | 1075.7974 | 1115.3842 | 1149.2891 | 1176.3375 | 1192.9556 | 1191.8273 | 1160.0189 | 1076.686 | 910.962 | 621.4805 | 160.211 | -515.5108 | -1418.9403 | -2498.0654 | -3600.4086 | -4476.0906 | -4894.6291 | 6340.8286 | 5854.1869 | 5056.4603 | 4040.2162 | 3000.3203 | 2123.0714 | 1392.6146 | 869.8324 | 519.2397 | 297.172 | 163.2294 | 86.0004 | 43.2747 | 20.4127 | 8.2713 | 1.3855 | -3.3618 | -7.5216 | -11.4095 | -14.0191 | -12.8654 | -4.3665 |  | 29.763 | -0.0018916
2020-04-08 | 384 | 384 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 29.7926 | 21844.3305 | 923.8913 | 984.8801 | 1037.729 | 1083.5488 | 1123.3745 | 1157.4829 | 1184.676 | 1201.3469 | 1200.1328 | 1168.0439 | 1084.1863 | 917.6876 | 627.2891 | 165.2797 | -510.3789 | -1412.0219 | -2486.7575 | -3582.2534 | -4451.7537 | -4873.7044 | 6332.4112 | 5841.2445 | 5048.7907 | 4039.0371 | 3003.5711 | 2128.6448 | 1398.2113 | 874.5084 | 522.7249 | 299.5645 | 164.7685 | 86.9362 | 43.8133 | 20.7036 | 8.4145 | 1.4451 | -3.3437 | -7.5115 | -11.3728 | -13.9174 | -12.6717 | -4.1083 |  | 29.7619 | -0.0011081
2020-04-09 | 385 | 385 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 29.7917 | 22025.6254 | 932.0761 | 993.3356 | 1046.4757 | 1092.5877 | 1132.6886 | 1167.0373 | 1194.4122 | 1211.1729 | 1209.9105 | 1177.5795 | 1093.2371 | 926.0071 | 634.7409 | 172.0492 | -503.4806 | -1403.2728 | -2473.5815 | -3562.2702 | -4425.7784 | -4851.5388 | 6324.6842 | 5828.5651 | 5041.1504 | 4037.7985 | 3006.7535 | 2134.1661 | 1403.7819 | 879.177 | 526.2126 | 301.9636 | 166.3144 | 87.8776 | 44.3559 | 20.9972 | 8.5595 | 1.5058 | -3.3247 | -7.5005 | -11.335 | -13.8151 | -12.4787 | -3.8546 |  | 29.7616 | -0.00030953
2020-04-10 | 386 | 386 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 29.7917 | 22232.2205 | 941.4409 | 1003.0059 | 1056.4725 | 1102.9123 | 1143.3249 | 1177.9504 | 1205.5441 | 1222.4318 | 1221.1585 | 1188.6235 | 1103.8362 | 935.9184 | 643.8338 | 180.5175 | -494.8183 | -1392.6961 | -2458.542 | -3540.4654 | -4398.1727 | -4828.1385 | 6317.6512 | 5816.1539 | 5033.5432 | 4036.5027 | 3009.8685 | 2139.6354 | 1409.3261 | 883.8378 | 529.7029 | 304.369 | 167.867 | 88.8247 | 44.9026 | 21.2935 | 8.7063 | 1.5677 | -3.3048 | -7.4886 | -11.2963 | -13.7121 | -12.2866 | -3.6053 |  | 29.7621 | 0.00050399
2020-04-11 | 387 | 387 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 29.7925 | 22464.0734 | 951.9838 | 1013.889 | 1067.7171 | 1114.5206 | 1155.281 | 1190.22 | 1218.0693 | 1235.1212 | 1233.8744 | 1201.1736 | 1115.9812 | 947.4189 | 654.5654 | 190.682 | -484.395 | -1380.2955 | -2441.6439 | -3516.8459 | -4368.945 | -4803.5102 | 6311.3153 | 5804.016 | 5025.9732 | 4035.1518 | 3012.9169 | 2145.0527 | 1414.8437 | 888.4907 | 533.1955 | 306.7808 | 169.4264 | 89.7773 | 45.4534 | 21.5926 | 8.8548 | 1.6308 | -3.2839 | -7.4758 | -11.2566 | -13.6086 | -12.0955 | -3.3606 |  | 29.7634 | 0.0013322
2020-04-12 | 388 | 388 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 29.7941 | 22721.1342 | 963.7023 | 1025.9824 | 1080.2072 | 1127.41 | 1168.5543 | 1203.8434 | 1231.9851 | 1249.2381 | 1248.0552 | 1215.2266 | 1129.6691 | 960.5056 | 666.9325 | 202.5394 | -472.2142 | -1366.0754 | -2422.893 | -3491.4193 | -4338.1042 | -4777.661 | 6305.6797 | 5792.1566 | 5018.4442 | 4033.748 | 3015.8997 | 2150.4181 | 1420.3346 | 893.1354 | 536.6902 | 309.1988 | 170.9925 | 90.7355 | 46.0083 | 21.8944 | 9.0051 | 1.695 | -3.2622 | -7.4621 | -11.2159 | -13.5044 | -11.9052 | -3.1205 |  | 29.7656 | 0.0021748
2020-04-13 | 389 | 389 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 29.7966 | 23003.3456 | 976.5938 | 1039.2833 | 1093.9398 | 1141.5775 | 1183.1418 | 1218.8174 | 1247.2883 | 1264.7794 | 1263.6976 | 1230.7793 | 1144.8964 | 975.1752 | 680.9317 | 216.0862 | -458.2798 | -1350.0404 | -2402.2953 | -3464.1935 | -4305.6596 | -4750.5984 | 6300.7472 | 5780.5806 | 5010.9601 | 4032.2936 | 3018.8177 | 2155.7318 | 1425.7985 | 897.7717 | 540.1869 | 311.623 | 172.5653 | 91.6992 | 46.5672 | 22.199 | 9.1571 | 1.7604 | -3.2396 | -7.4474 | -11.1743 | -13.3997 | -11.716 | -2.885 |  | 29.7686 | 0.0030315
2020-04-14 | 390 | 390 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 29.8 | 23310.6429 | 990.6552 | 1053.7887 | 1108.9118 | 1157.0198 | 1199.0402 | 1235.1387 | 1263.9754 | 1281.7414 | 1280.7978 | 1247.8277 | 1161.6592 | 991.4235 | 696.559 | 231.3183 | -442.5964 | -1332.1958 | -2379.8576 | -3435.1772 | -4271.6209 | -4722.33 | 6296.5204 | 5769.293 | 5003.5249 | 4030.7908 | 3021.6718 | 2160.9938 | 1431.2352 | 902.3993 | 543.6854 | 314.0532 | 174.1446 | 92.6685 | 47.1303 | 22.5064 | 9.311 | 1.827 | -3.216 | -7.4318 | -11.1318 | -13.2945 | -11.5279 | -2.6543 |  | 29.7725 | 0.0039021
2020-04-15 | 391 | 391 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 29.8042 | 23642.9538 | 1005.8832 | 1069.4951 | 1125.1197 | 1173.7334 | 1216.2456 | 1252.8033 | 1282.0423 | 1300.1199 | 1299.3517 | 1266.3676 | 1179.9531 | 1009.2463 | 713.8099 | 248.2309 | -425.169 | -1312.5476 | -2355.5872 | -3404.3794 | -4235.9986 | -4692.864 | 6293.0019 | 5758.2985 | 4996.1424 | 4029.2417 | 3024.463 | 2166.2043 | 1436.6447 | 907.0181 | 547.1855 | 316.4893 | 175.7305 | 93.6434 | 47.6974 | 22.8165 | 9.4666 | 1.8948 | -3.1914 | -7.4153 | -11.0884 | -13.1888 | -11.3409 | -2.4284 |  | 29.7773 | 0.0047863
2020-04-16 | 392 | 392 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 29.8094 | 24000.1987 | 1022.2741 | 1086.3987 | 1142.5594 | 1191.7141 | 1234.7539 | 1271.8069 | 1301.4845 | 1319.9104 | 1319.3545 | 1286.3943 | 1199.7735 | 1028.6385 | 732.6793 | 266.819 | -406.003 | -1291.102 | -2329.4918 | -3371.8097 | -4198.8033 | -4662.209 | 6290.1939 | 5747.602 | 4988.8164 | 4027.6487 | 3027.1922 | 2171.3635 | 1442.0267 | 911.6278 | 550.6871 | 318.9312 | 177.323 | 94.6238 | 48.2687 | 23.1294 | 9.6241 | 1.9638 | -3.166 | -7.3979 | -11.044 | -13.0826 | -11.1551 | -2.2074 |  | 29.783 | 0.0056838
2020-04-17 | 393 | 393 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 29.8155 | 24382.2906 | 1039.8238 | 1104.4953 | 1161.2268 | 1210.9575 | 1254.5606 | 1292.1448 | 1322.2974 | 1341.108 | 1340.8013 | 1307.9025 | 1221.1149 | 1049.595 | 753.162 | 287.0769 | -385.1047 | -1267.866 | -2301.5797 | -3337.4783 | -4160.0462 | -4630.3737 | 6288.0983 | 5737.2079 | 4981.5509 | 4026.014 | 3029.8603 | 2176.4716 | 1447.3812 | 916.2282 | 554.19 | 321.3788 | 178.9218 | 95.6097 | 48.844 | 23.4451 | 9.7834 | 2.034 | -3.1395 | -7.3796 | -10.9988 | -12.976 | -10.9704 | -1.9913 |  | 29.7896 | 0.0065943
2020-04-18 | 394 | 394 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 29.8225 | 24789.135 | 1058.5278 | 1123.7803 | 1181.117 | 1231.4589 | 1275.6607 | 1313.812 | 1344.4757 | 1363.7074 | 1363.6865 | 1330.8868 | 1243.9716 | 1072.1099 | 775.2519 | 308.9985 | -362.4804 | -1242.847 | -2271.8598 | -3301.3957 | -4119.7391 | -4597.3674 | 6286.717 | 5727.1209 | 4974.3495 | 4024.3398 | 3032.4684 | 2181.5286 | 1452.7078 | 920.8191 | 557.6941 | 323.8321 | 180.5272 | 96.6011 | 49.4235 | 23.7636 | 9.9445 | 2.1055 | -3.1122 | -7.3603 | -10.9526 | -12.869 | -10.7871 | -1.7802 |  | 29.7971 | 0.0075176
2020-04-19 | 395 | 395 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 29.8305 | 25220.6304 | 1078.3815 | 1144.2489 | 1202.2252 | 1253.213 | 1298.0488 | 1336.8029 | 1368.0137 | 1387.7027 | 1388.0042 | 1355.3409 | 1268.3376 | 1096.1768 | 798.9427 | 332.5772 | -338.1373 | -1216.0529 | -2240.3416 | -3263.5733 | -4077.894 | -4563.1995 | 6286.0515 | 5717.3455 | 4967.2162 | 4022.6285 | 3035.0174 | 2186.5348 | 1458.0066 | 925.4003 | 561.199 | 326.2909 | 182.1389 | 97.5981 | 50.007 | 24.085 | 10.1074 | 2.1782 | -3.0838 | -7.3402 | -10.9056 | -12.7617 | -10.6051 | -1.5742 |  | 29.8055 | 0.0084534
2020-04-20 | 396 | 396 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 29.8394 | 25676.6675 | 1099.3797 | 1165.8959 | 1224.5459 | 1276.2143 | 1321.7193 | 1361.1118 | 1392.9055 | 1413.0877 | 1413.748 | 1381.2585 | 1294.2062 | 1121.7891 | 824.2275 | 357.8059 | -312.083 | -1187.4923 | -2207.0349 | -3224.0225 | -4034.5235 | -4527.88 | 6286.1033 | 5707.8859 | 4960.1546 | 4020.8822 | 3037.5083 | 2191.4905 | 1463.2773 | 929.9716 | 564.7048 | 328.7552 | 183.7569 | 98.6005 | 50.5947 | 24.4091 | 10.2722 | 2.2521 | -3.0545 | -7.3191 | -10.8577 | -12.654 | -10.4245 | -1.3732 |  | 29.8149 | 0.0094014
2020-04-21 | 397 | 397 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 29.8493 | 26157.1303 | 1121.5169 | 1188.7156 | 1248.0733 | 1300.4569 | 1346.6662 | 1386.7324 | 1419.1445 | 1439.8559 | 1440.9113 | 1408.6326 | 1321.5703 | 1148.9396 | 851.0989 | 384.6769 | -284.3256 | -1157.1741 | -2171.9501 | -3182.7556 | -3989.6406 | -4491.4191 | 6286.8735 | 5698.7464 | 4953.1686 | 4019.1032 | 3039.9422 | 2196.3957 | 1468.5199 | 934.5327 | 568.2112 | 331.2248 | 185.3812 | 99.6083 | 51.1865 | 24.7361 | 10.4389 | 2.3273 | -3.0242 | -7.297 | -10.809 | -12.546 | -10.2453 | -1.1775 |  | 29.8253 | 0.010361
2020-04-22 | 398 | 398 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 29.8601 | 26661.895 | 1144.7875 | 1212.7021 | 1272.8015 | 1325.9345 | 1372.8828 | 1413.6579 | 1446.724 | 1468.0003 | 1469.4867 | 1437.4558 | 1350.4224 | 1177.6207 | 879.5491 | 413.1823 | -254.8736 | -1125.1078 | -2135.0982 | -3139.7853 | -3943.2588 | -4453.8272 | 6288.363 | 5689.9313 | 4946.2617 | 4017.2939 | 3042.32 | 2201.2508 | 1473.7342 | 939.0835 | 571.7181 | 333.6995 | 187.0117 | 100.6217 | 51.7824 | 25.066 | 10.6074 | 2.4037 | -2.993 | -7.2741 | -10.7595 | -12.4377 | -10.0677 | -0.98691 |  | 29.8366 | 0.011333
2020-04-23 | 399 | 399 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 29.872 | 27190.8311 | 1169.1853 | 1237.8492 | 1298.7238 | 1352.6405 | 1400.3624 | 1441.8814 | 1475.6367 | 1497.5133 | 1499.4668 | 1467.7204 | 1380.7545 | 1207.8241 | 909.57 | 443.3134 | -223.7361 | -1091.3035 | -2096.4908 | -3095.1248 | -3895.3921 | -4415.1154 | 6290.5726 | 5681.4445 | 4939.4378 | 4015.4565 | 3044.6428 | 2206.0559 | 1478.9201 | 943.6238 | 575.2253 | 336.1794 | 188.6485 | 101.6404 | 52.3824 | 25.3986 | 10.7778 | 2.4814 | -2.9607 | -7.2502 | -10.7091 | -12.3292 | -9.8915 | -0.80162 |  | 29.8489 | 0.012315
2020-04-24 | 400 | 400 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 29.8848 | 27743.8005 | 1194.7039 | 1264.1502 | 1325.8336 | 1380.5678 | 1429.0978 | 1471.3955 | 1505.875 | 1528.3873 | 1530.8434 | 1499.4181 | 1412.5584 | 1239.5414 | 941.1526 | 475.0613 | -190.9227 | -1055.7717 | -2056.1398 | -3048.7877 | -3846.0546 | -4375.2948 | 6293.5028 | 5673.29 | 4932.7005 | 4013.5933 | 3046.9117 | 2210.8114 | 1484.0775 | 948.1533 | 578.7325 | 338.6644 | 190.2913 | 102.6646 | 52.9866 | 25.7342 | 10.9501 | 2.5604 | -2.9275 | -7.2255 | -10.6579 | -12.2205 | -9.717 | -0.62165 |  | 29.8623 | 0.013309
2020-04-25 | 401 | 401 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 29.8987 | 28320.6584 | 1221.3364 | 1291.5981 | 1354.1236 | 1409.7091 | 1459.0814 | 1502.1923 | 1537.4309 | 1560.6139 | 1563.6081 | 1532.5403 | 1445.8251 | 1272.7636 | 974.2878 | 508.4162 | -156.4435 | -1018.5234 | -2014.0578 | -3000.7883 | -3795.2614 | -4334.3769 | 6297.1539 | 5665.4717 | 4926.0533 | 4011.7067 | 3049.1276 | 2215.5175 | 1489.2063 | 952.672 | 582.2398 | 341.1542 | 191.9403 | 103.6942 | 53.5948 | 26.0726 | 11.1243 | 2.6407 | -2.8932 | -7.1998 | -10.6059 | -12.1116 | -9.544 | -0.44705 |  | 29.8766 | 0.014314
2020-04-26 | 402 | 402 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 29.9135 | 28921.2525 | 1249.0758 | 1320.1857 | 1383.5863 | 1440.0567 | 1490.3052 | 1534.2637 | 1570.2959 | 1594.1845 | 1597.7521 | 1567.078 | 1480.5454 | 1307.4812 | 1008.9659 | 543.3684 | -120.3091 | -979.5703 | -1970.2577 | -2951.1411 | -3743.0274 | -4292.3736 | 6301.5259 | 5657.9933 | 4919.5 | 4009.7988 | 3051.2918 | 2220.1745 | 1494.3065 | 957.1795 | 585.7469 | 343.6489 | 193.5953 | 104.7292 | 54.2072 | 26.4138 | 11.3004 | 2.7223 | -2.858 | -7.1732 | -10.5531 | -12.0026 | -9.3728 | -0.27786 |  | 29.8919 | 0.015328
2020-04-27 | 403 | 403 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 29.9295 | 29545.4239 | 1277.9147 | 1349.9054 | 1414.2138 | 1471.6024 | 1522.7609 | 1567.6011 | 1604.4614 | 1629.09 | 1633.2661 | 1603.0216 | 1516.7095 | 1343.6843 | 1045.1769 | 579.9073 | -82.5304 | -938.9242 | -1924.7531 | -2899.8613 | -3689.3685 | -4249.2972 | 6306.6188 | 5650.8585 | 4913.044 | 4007.872 | 3053.4052 | 2224.7826 | 1499.3779 | 961.6758 | 589.2536 | 346.1482 | 195.2563 | 105.7696 | 54.8237 | 26.758 | 11.4785 | 2.8051 | -2.8217 | -7.1456 | -10.4996 | -11.8935 | -9.2033 | -0.11413 |  | 29.9082 | 0.016353
2020-04-28 | 404 | 404 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 29.9464 | 30193.0062 | 1307.8452 | 1380.749 | 1445.998 | 1504.3379 | 1556.4399 | 1602.1956 | 1639.918 | 1665.3211 | 1670.1404 | 1640.3612 | 1554.3075 | 1381.3626 | 1082.91 | 618.022 | -43.1191 | -896.5979 | -1877.558 | -2846.9646 | -3634.3005 | -4205.1601 | 6312.4323 | 5644.0708 | 4906.6889 | 4005.9286 | 3055.469 | 2229.3421 | 1504.4204 | 966.1606 | 592.7598 | 348.6522 | 196.9232 | 106.8153 | 55.4443 | 27.105 | 11.6584 | 2.8893 | -2.7845 | -7.1172 | -10.4453 | -11.7842 | -9.0356 | 0.044103 |  | 29.9256 | 0.017388
2020-04-29 | 405 | 405 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 29.9644 | 30863.8266 | 1338.8594 | 1412.7084 | 1478.9303 | 1538.2542 | 1591.333 | 1638.0379 | 1676.6562 | 1702.868 | 1708.3649 | 1679.0866 | 1593.3287 | 1420.5053 | 1122.1543 | 657.701 | -2.0872 | -852.6043 | -1828.6869 | -2792.467 | -3577.84 | -4159.975 | 6318.9657 | 5637.6337 | 4900.4383 | 4003.971 | 3057.4843 | 2233.8535 | 1509.434 | 970.6337 | 596.2653 | 351.1607 | 198.596 | 107.8664 | 56.0691 | 27.455 | 11.8403 | 2.9748 | -2.7462 | -7.0878 | -10.3902 | -11.6749 | -8.8698 | 0.19678 |  | 29.9441 | 0.018432
2020-04-30 | 406 | 406 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 29.9835 | 31557.705 | 1370.9488 | 1445.7748 | 1513.0019 | 1573.3423 | 1627.4309 | 1675.1182 | 1714.6661 | 1741.7203 | 1747.9292 | 1719.187 | 1633.7621 | 1461.1012 | 1162.8983 | 698.9325 | 40.5529 | -806.957 | -1778.1549 | -2736.385 | -3520.0039 | -4113.7553 | 6326.2182 | 5631.5504 | 4894.2955 | 4002.0013 | 3059.4521 | 2238.3169 | 1514.4187 | 975.095 | 599.7699 | 353.6735 | 200.2746 | 108.9228 | 56.6979 | 27.8078 | 12.0241 | 3.0617 | -2.7069 | -7.0576 | -10.3345 | -11.5656 | -8.7058 | 0.34388 |  | 29.9636 | 0.019485
2020-05-01 | 407 | 407 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 30.0036 | 32274.4548 | 1404.1047 | 1479.9394 | 1548.2034 | 1609.5927 | 1664.7237 | 1713.4266 | 1753.9373 | 1781.8675 | 1788.8224 | 1760.6512 | 1675.5964 | 1503.1387 | 1205.1301 | 741.7042 | 84.7881 | -759.67 | -1725.9775 | -2678.7359 | -3460.8094 | -4066.5142 | 6334.189 | 5625.8244 | 4888.264 | 4000.0219 | 3061.3737 | 2242.7327 | 1519.3743 | 979.5444 | 603.2736 | 356.1907 | 201.959 | 109.9845 | 57.3309 | 28.1636 | 12.2099 | 3.1498 | -2.6665 | -7.0264 | -10.278 | -11.4563 | -8.5437 | 0.48535 |  | 29.9841 | 0.020547
2020-05-02 | 408 | 408 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 30.0248 | 33013.8822 | 1438.318 | 1515.1928 | 1584.5253 | 1646.9956 | 1703.2014 | 1752.9525 | 1794.4592 | 1823.2987 | 1831.0333 | 1803.4678 | 1718.8198 | 1546.6056 | 1248.8373 | 786.0033 | 130.605 | -710.7579 | -1672.1707 | -2619.5369 | -3400.2743 | -4018.2656 | 6342.8767 | 5620.4585 | 4882.3473 | 3998.0351 | 3063.2502 | 2247.1014 | 1524.3009 | 983.9815 | 606.7761 | 358.712 | 203.6492 | 111.0514 | 57.968 | 28.5222 | 12.3977 | 3.2394 | -2.6251 | -6.9943 | -10.2208 | -11.3471 | -8.3836 | 0.62116 |  | 30.0057 | 0.021617
2020-05-03 | 409 | 409 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 30.0471 | 33775.7872 | 1473.5794 | 1551.5254 | 1621.9577 | 1685.5406 | 1742.8535 | 1793.6854 | 1836.2207 | 1866.0024 | 1874.55 | 1847.6247 | 1763.42 | 1591.4895 | 1294.007 | 831.8165 | 177.9898 | -660.2355 | -1616.7508 | -2558.8062 | -3338.4164 | -3969.0233 | 6352.28 | 5615.4559 | 4876.5486 | 3996.0433 | 3065.0826 | 2251.4231 | 1529.1983 | 988.4064 | 610.2774 | 361.2375 | 205.345 | 112.1237 | 58.6093 | 28.8838 | 12.5874 | 3.3303 | -2.5827 | -6.9613 | -10.1629 | -11.2379 | -8.2255 | 0.75127 |  | 30.0284 | 0.022695
2020-05-04 | 410 | 410 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 30.0705 | 34559.9627 | 1509.8792 | 1588.9272 | 1660.4904 | 1725.2174 | 1783.6691 | 1835.6139 | 1879.2102 | 1909.9668 | 1919.3607 | 1893.1096 | 1809.3844 | 1637.7775 | 1340.6261 | 879.1302 | 226.9279 | -608.1183 | -1559.735 | -2496.562 | -3275.2545 | -3918.8019 | 6362.3972 | 5610.8194 | 4870.8713 | 3994.0486 | 3066.8722 | 2255.6983 | 1534.0666 | 992.8188 | 613.7771 | 363.7669 | 207.0464 | 113.2011 | 59.2546 | 29.2483 | 12.7791 | 3.4225 | -2.5393 | -6.9275 | -10.1043 | -11.1288 | -8.0695 | 0.87564 |  | 30.0522 | 0.023782
2020-05-05 | 411 | 411 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 30.095 | 35366.1952 | 1547.2075 | 1627.3881 | 1700.1129 | 1766.0151 | 1825.6372 | 1878.7267 | 1923.4162 | 1955.18 | 1965.4529 | 1939.9098 | 1856.6999 | 1685.4562 | 1388.681 | 927.9302 | 277.4046 | -554.4224 | -1501.1405 | -2432.8232 | -3210.8072 | -3867.6159 | 6373.2266 | 5606.5519 | 4865.3186 | 3992.0534 | 3068.6202 | 2259.9275 | 1538.9058 | 997.2185 | 617.2753 | 366.3002 | 208.7534 | 114.2838 | 59.9041 | 29.6158 | 12.9728 | 3.5161 | -2.4947 | -6.8927 | -10.0451 | -11.0198 | -7.9156 | 0.99425 |  | 30.0771 | 0.024875
2020-05-06 | 412 | 412 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 30.1206 | 36194.2647 | 1585.5539 | 1666.8974 | 1740.8143 | 1807.9224 | 1868.7461 | 1923.0119 | 1968.8262 | 2001.6293 | 2012.8137 | 1988.0122 | 1905.3532 | 1734.512 | 1438.1573 | 978.202 | 329.4047 | -499.164 | -1440.9853 | -2367.6092 | -3145.0938 | -3815.4801 | 6384.7659 | 5602.656 | 4859.8939 | 3990.06 | 3070.3276 | 2264.1108 | 1543.7157 | 1001.6054 | 620.7716 | 368.8373 | 210.4659 | 115.3718 | 60.5577 | 29.9862 | 13.1685 | 3.6111 | -2.4492 | -6.857 | -9.9852 | -10.911 | -7.7638 | 1.1071 |  | 30.103 | 0.025976
2020-05-07 | 413 | 413 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 30.1473 | 37043.9447 | 1624.908 | 1707.4442 | 1782.5833 | 1850.9279 | 1912.984 | 1968.4573 | 2015.4279 | 2049.3019 | 2061.43 | 2037.4032 | 1955.3305 | 1784.9305 | 1489.0408 | 1029.9306 | 382.9123 | -442.3601 | -1379.2876 | -2300.9396 | -3078.1339 | -3762.4098 | 6397.0131 | 5599.1342 | 4854.6003 | 3988.0706 | 3071.9958 | 2268.2489 | 1548.4965 | 1005.9794 | 624.2661 | 371.378 | 212.1838 | 116.4648 | 61.2154 | 30.3596 | 13.3663 | 3.7075 | -2.4026 | -6.8204 | -9.9248 | -10.8024 | -7.6142 | 1.2141 |  | 30.1301 | 0.027084
2020-05-08 | 414 | 414 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 30.1752 | 37915.0021 | 1665.2588 | 1749.0174 | 1825.4085 | 1895.0197 | 1958.3388 | 2015.0504 | 2063.2084 | 2098.1847 | 2111.2881 | 2088.069 | 2006.6174 | 1836.6974 | 1541.3164 | 1083.1005 | 437.9112 | -384.0279 | -1316.0664 | -2232.8345 | -3009.9474 | -3708.4204 | 6409.9656 | 5595.989 | 4849.4409 | 3986.0876 | 3073.6258 | 2272.342 | 1553.2481 | 1010.3404 | 627.7585 | 373.9223 | 213.9072 | 117.5631 | 61.8772 | 30.7359 | 13.566 | 3.8053 | -2.3549 | -6.783 | -9.8636 | -10.6941 | -7.4669 | 1.3152 |  | 30.1583 | 0.028198
2020-05-09 | 415 | 415 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 30.2041 | 38807.1977 | 1706.5952 | 1791.6055 | 1869.278 | 1940.1857 | 2004.7979 | 2062.7783 | 2112.1544 | 2148.2639 | 2162.3743 | 2139.9952 | 2059.1993 | 1889.7976 | 1594.9688 | 1137.696 | 494.385 | -324.1851 | -1251.3408 | -2163.3145 | -2940.5547 | -3653.5276 | 6423.6207 | 5593.2227 | 4844.4189 | 3984.1132 | 3075.2189 | 2276.3907 | 1557.9705 | 1014.688 | 631.2487 | 376.4701 | 215.6358 | 118.6665 | 62.5431 | 31.1151 | 13.7677 | 3.9044 | -2.3061 | -6.7446 | -9.8019 | -10.5859 | -7.3218 | 1.4105 |  | 30.1876 | 0.029318
2020-05-10 | 416 | 416 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 30.2342 | 39720.2861 | 1748.9057 | 1835.1967 | 1914.1797 | 1986.4133 | 2052.3485 | 2111.6278 | 2162.2523 | 2199.5257 | 2214.6741 | 2193.1672 | 2113.0613 | 1944.2158 | 1649.9823 | 1193.7006 | 552.3164 | -262.8501 | -1185.1304 | -2092.4007 | -2869.9765 | -3597.7475 | 6437.9755 | 5590.8376 | 4839.5374 | 3982.1497 | 3076.7763 | 2280.3953 | 1562.6637 | 1019.0224 | 634.7365 | 379.0212 | 217.3698 | 119.775 | 63.2131 | 31.4974 | 13.9715 | 4.005 | -2.2563 | -6.7053 | -9.7396 | -10.4781 | -7.1791 | 1.4998 |  | 30.2181 | 0.030444
2020-05-11 | 417 | 417 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 30.2655 | 40654.0154 | 1792.1785 | 1879.7789 | 1960.1012 | 2033.6898 | 2100.9774 | 2161.5853 | 2213.4884 | 2251.9558 | 2268.1729 | 2247.57 | 2168.188 | 1999.9361 | 1706.3406 | 1251.0977 | 611.6881 | -200.0414 | -1117.4555 | -2020.1143 | -2798.2337 | -3541.0962 | 6453.027 | 5588.8357 | 4834.7993 | 3980.1993 | 3078.2992 | 2284.3562 | 1567.3278 | 1023.3432 | 638.2218 | 381.5756 | 219.109 | 120.8886 | 63.8872 | 31.8826 | 14.1774 | 4.107 | -2.2054 | -6.6652 | -9.6768 | -10.3706 | -7.0387 | 1.5833 |  | 30.2497 | 0.031575
2020-05-12 | 418 | 418 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 30.2979 | 41608.1278 | 1836.4017 | 1925.3397 | 2007.0297 | 2082.0021 | 2150.6711 | 2212.6371 | 2265.8482 | 2305.5396 | 2322.8556 | 2303.1881 | 2224.5637 | 2056.9426 | 1764.0273 | 1309.8702 | 672.4821 | -135.7781 | -1048.3365 | -1946.4772 | -2725.3477 | -3483.5904 | 6468.7718 | 5587.2191 | 4830.2077 | 3978.2643 | 3079.7888 | 2288.274 | 1571.9627 | 1027.6504 | 641.7045 | 384.1332 | 220.8534 | 122.0073 | 64.5655 | 32.2708 | 14.3853 | 4.2105 | -2.1534 | -6.6242 | -9.6133 | -10.2634 | -6.9007 | 1.6608 |  | 30.2824 | 0.032711
2020-05-13 | 419 | 419 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 30.3314 | 42582.3594 | 1881.5628 | 1971.8664 | 2054.9522 | 2131.3367 | 2201.4159 | 2264.7689 | 2319.3172 | 2360.262 | 2378.707 | 2360.0059 | 2282.1721 | 2115.2187 | 1823.0253 | 1370.0007 | 734.68 | -70.0797 | -977.7944 | -1871.5116 | -2651.3403 | -3425.2467 | 6485.2064 | 5585.9895 | 4825.7655 | 3976.3469 | 3081.2463 | 2292.1492 | 1576.5685 | 1031.9438 | 645.1844 | 386.6938 | 222.6028 | 123.131 | 65.2478 | 32.6619 | 14.5952 | 4.3153 | -2.1004 | -6.5823 | -9.5494 | -10.1566 | -6.7651 | 1.7324 |  | 30.3162 | 0.033852
2020-05-14 | 420 | 420 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 30.3661 | 43576.4404 | 1927.6493 | 2019.3461 | 2103.8554 | 2181.6799 | 2253.1976 | 2317.9661 | 2373.8805 | 2416.1077 | 2435.7113 | 2418.0073 | 2340.9968 | 2174.7475 | 1883.3174 | 1431.4711 | 798.2632 | -2.9661 | -905.8506 | -1795.24 | -2576.2334 | -3366.0822 | 6502.3271 | 5585.1487 | 4821.4755 | 3974.4494 | 3082.6731 | 2295.9821 | 1581.1453 | 1036.2234 | 648.6613 | 389.2573 | 224.3574 | 124.2597 | 65.9342 | 33.0561 | 14.8072 | 4.4216 | -2.0462 | -6.5396 | -9.4849 | -10.0502 | -6.632 | 1.7979 |  | 30.3512 | 0.034998
2020-05-15 | 421 | 421 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 30.402 | 44590.0951 | 1974.6484 | 2067.7656 | 2153.7256 | 2233.0177 | 2306.0018 | 2372.2141 | 2429.5228 | 2473.0612 | 2493.8525 | 2477.1757 | 2401.0209 | 2235.5117 | 1944.8858 | 1494.2631 | 863.2125 | 65.5423 | -832.5269 | -1717.6855 | -2500.0494 | -3306.1141 | 6520.13 | 5584.6984 | 4817.3406 | 3972.574 | 3084.0702 | 2299.7732 | 1585.6931 | 1040.4889 | 652.1352 | 391.8237 | 226.1169 | 125.3935 | 66.6247 | 33.4533 | 15.0213 | 4.5294 | -1.991 | -6.4959 | -9.4199 | -9.9442 | -6.5013 | 1.8575 |  | 30.3874 | 0.036147
2020-05-16 | 422 | 422 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 30.439 | 45623.0419 | 2022.5468 | 2117.1112 | 2204.5489 | 2285.3358 | 2359.8138 | 2427.4975 | 2486.2287 | 2531.1064 | 2553.1141 | 2537.4944 | 2462.2273 | 2297.4937 | 2007.7125 | 1558.3581 | 929.5083 | 135.4248 | -757.8455 | -1638.8713 | -2422.811 | -3245.3599 | 6538.6109 | 5584.6401 | 4813.3636 | 3970.723 | 3085.439 | 2303.5232 | 1590.212 | 1044.7404 | 655.6058 | 394.3928 | 227.8814 | 126.5322 | 67.3192 | 33.8534 | 15.2375 | 4.6386 | -1.9347 | -6.4514 | -9.3544 | -9.8387 | -6.3733 | 1.9111 |  | 30.4247 | 0.0373
2020-05-17 | 423 | 423 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 30.4772 | 46674.9937 | 2071.3313 | 2167.3693 | 2256.3111 | 2338.6195 | 2414.6185 | 2483.801 | 2543.9822 | 2590.227 | 2613.4794 | 2598.9462 | 2524.5984 | 2360.6755 | 2071.7789 | 1623.737 | 997.1307 | 206.6602 | -681.829 | -1558.8211 | -2344.5411 | -3183.8374 | 6557.7656 | 5584.9751 | 4809.5472 | 3968.8984 | 3086.7808 | 2307.2324 | 1594.702 | 1048.9776 | 659.0731 | 396.9646 | 229.6507 | 127.6758 | 68.0179 | 34.2566 | 15.4557 | 4.7492 | -1.8772 | -6.4061 | -9.2884 | -9.7337 | -6.2478 | 1.9587 |  | 30.4631 | 0.038456
2020-05-18 | 424 | 424 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 30.5165 | 47745.6574 | 2120.988 | 2218.5258 | 2308.9978 | 2392.8541 | 2470.4006 | 2541.1089 | 2602.7671 | 2650.4064 | 2674.9313 | 2661.5136 | 2588.1162 | 2425.0387 | 2137.0662 | 1690.3803 | 1066.0593 | 279.227 | -604.5003 | -1477.5591 | -2265.2631 | -3121.5645 | 6577.5895 | 5585.7047 | 4805.8941 | 3967.1025 | 3088.0966 | 2310.9014 | 1599.1631 | 1053.2005 | 662.537 | 399.5389 | 231.4249 | 128.8244 | 68.7206 | 34.6627 | 15.6761 | 4.8614 | -1.8187 | -6.3598 | -9.2219 | -9.6292 | -6.1249 | 2.0002 |  | 30.5027 | 0.039616
2020-05-19 | 425 | 425 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 30.557 | 48834.7347 | 2171.5031 | 2270.5663 | 2362.5941 | 2448.0242 | 2527.1445 | 2599.405 | 2662.5669 | 2711.6276 | 2737.4526 | 2725.1788 | 2652.7625 | 2490.5647 | 2203.5552 | 1758.2681 | 1136.2734 | 353.1033 | -525.883 | -1395.1096 | -2185.0005 | -3058.5594 | 6598.0778 | 5586.8301 | 4802.4069 | 3965.3375 | 3089.3879 | 2314.5307 | 1603.5956 | 1057.409 | 665.9972 | 402.1156 | 233.2038 | 129.9779 | 69.4274 | 35.0719 | 15.8986 | 4.975 | -1.7591 | -6.3128 | -9.155 | -9.5252 | -6.0046 | 2.0357 |  | 30.5435 | 0.040778
2020-05-20 | 426 | 426 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 30.5987 | 49941.9218 | 2222.8624 | 2323.4762 | 2417.0851 | 2504.1145 | 2584.8344 | 2658.6731 | 2723.3649 | 2773.8735 | 2801.0254 | 2789.9237 | 2718.5188 | 2557.2345 | 2271.2263 | 1827.3803 | 1207.752 | 428.2666 | -446.0006 | -1311.4974 | -2103.7772 | -2994.8404 | 6619.2257 | 5588.3522 | 4799.0882 | 3963.6056 | 3090.6559 | 2318.1208 | 1607.9993 | 1061.6029 | 669.4537 | 404.6946 | 234.9874 | 131.1362 | 70.1382 | 35.4841 | 16.1231 | 5.0901 | -1.6983 | -6.2648 | -9.0877 | -9.4218 | -5.8871 | 2.0652 |  | 30.5855 | 0.041942
2020-05-21 | 427 | 427 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 30.6416 | 51066.9093 | 2275.0515 | 2377.2407 | 2472.4556 | 2561.1093 | 2643.454 | 2718.8964 | 2785.1439 | 2837.1264 | 2865.6318 | 2855.7298 | 2785.366 | 2625.0286 | 2340.0597 | 1897.6963 | 1280.4734 | 504.6944 | -364.8774 | -1226.7476 | -2021.6173 | -2930.4262 | 6641.0281 | 5590.2721 | 4795.9406 | 3961.9089 | 3091.9018 | 2321.6723 | 1612.3746 | 1065.7822 | 672.9062 | 407.2759 | 236.7757 | 132.2994 | 70.8531 | 35.8993 | 16.3499 | 5.2067 | -1.6365 | -6.2161 | -9.0199 | -9.3191 | -5.7722 | 2.0887 |  | 30.6286 | 0.043108
2020-05-22 | 428 | 428 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 30.6856 | 52209.3829 | 2328.0556 | 2431.8446 | 2528.6898 | 2618.9925 | 2702.9869 | 2780.0582 | 2847.8866 | 2901.3685 | 2931.2534 | 2922.5783 | 2853.285 | 2693.9273 | 2410.0351 | 1969.1952 | 1354.416 | 582.3635 | -282.5378 | -1140.8857 | -1938.5453 | -2865.3355 | 6663.4796 | 5592.5905 | 4792.9664 | 3960.2495 | 3093.127 | 2325.1858 | 1616.7214 | 1069.9468 | 676.3548 | 409.8593 | 238.5686 | 133.4674 | 71.572 | 36.3176 | 16.5787 | 5.3248 | -1.5735 | -6.1664 | -8.9518 | -9.2169 | -5.6601 | 2.1061 |  | 30.6728 | 0.044276
2020-05-23 | 429 | 429 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 30.7308 | 53369.0226 | 2381.8599 | 2487.2727 | 2585.7722 | 2677.7478 | 2763.4164 | 2842.1411 | 2911.5753 | 2966.5816 | 2997.8716 | 2990.4502 | 2922.2562 | 2763.9105 | 2481.1319 | 2041.8556 | 1429.5574 | 661.2505 | -199.0067 | -1053.9375 | -1854.5858 | -2799.5874 | 6686.5748 | 5595.308 | 4790.1682 | 3958.6296 | 3094.3326 | 2328.6618 | 1621.0398 | 1074.0966 | 679.7993 | 412.4448 | 240.3659 | 134.6402 | 72.295 | 36.7388 | 16.8096 | 5.4443 | -1.5094 | -6.116 | -8.8832 | -9.1154 | -5.5507 | 2.1174 |  | 30.7183 | 0.045445
2020-05-24 | 430 | 430 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 30.7772 | 54545.5039 | 2436.4492 | 2543.5093 | 2643.6865 | 2737.3589 | 2824.7255 | 2905.1278 | 2976.1921 | 3032.7474 | 3065.4676 | 3059.326 | 2992.2598 | 2834.958 | 2553.3292 | 2115.6559 | 1505.8751 | 741.3316 | -114.3093 | -965.929 | -1769.7638 | -2733.2012 | 6710.3079 | 5598.4251 | 4787.5483 | 3957.0513 | 3095.5199 | 2332.1008 | 1625.33 | 1078.2316 | 683.2395 | 415.0322 | 242.1678 | 135.8178 | 73.022 | 37.1631 | 17.0428 | 5.5654 | -1.4442 | -6.0647 | -8.8143 | -9.0146 | -5.4442 | 2.1227 |  | 30.7649 | 0.046614
2020-05-25 | 431 | 431 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 30.8248 | 55738.4968 | 2491.8081 | 2600.5386 | 2702.4165 | 2797.8089 | 2886.8969 | 2969.0004 | 3041.7186 | 3099.847 | 3134.0221 | 3129.186 | 3063.2755 | 2907.049 | 2626.6057 | 2190.5743 | 1583.3463 | 822.5826 | -28.471 | -876.8866 | -1684.1045 | -2666.196 | 6734.6732 | 5601.9424 | 4785.109 | 3955.5167 | 3096.6903 | 2335.5035 | 1629.5922 | 1082.3515 | 686.6753 | 417.6213 | 243.974 | 137.0001 | 73.753 | 37.5904 | 17.278 | 5.6881 | -1.3779 | -6.0126 | -8.745 | -8.9145 | -5.3404 | 2.122 |  | 30.8127 | 0.047784
2020-05-26 | 432 | 432 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 30.8736 | 56947.6668 | 2547.9211 | 2658.3445 | 2761.9457 | 2859.0807 | 2949.9132 | 3033.7411 | 3108.1365 | 3167.8616 | 3203.5156 | 3200.0103 | 3135.2828 | 2980.1625 | 2700.9399 | 2266.5884 | 1661.9476 | 904.9791 | 58.4821 | -786.8371 | -1597.6333 | -2598.5917 | 6759.6644 | 5605.8601 | 4782.8524 | 3954.0278 | 3097.845 | 2338.8705 | 1633.8263 | 1086.4565 | 690.1066 | 420.2123 | 245.7845 | 138.1871 | 74.4881 | 38.0208 | 17.5154 | 5.8122 | -1.3104 | -5.9596 | -8.6754 | -8.8152 | -5.2395 | 2.1153 |  | 30.8616 | 0.048955
2020-05-27 | 433 | 433 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 30.9235 | 58172.6744 | 2604.7721 | 2716.9107 | 2822.2573 | 2921.1572 | 3013.7565 | 3099.3314 | 3175.427 | 3236.7718 | 3273.9283 | 3271.7786 | 3208.2611 | 3054.2773 | 2776.3098 | 2343.6756 | 1741.6555 | 988.4962 | 146.524 | -695.8075 | -1510.376 | -2530.4078 | 6785.2754 | 5610.1784 | 4780.7809 | 3952.5868 | 3098.9853 | 2342.2022 | 1638.0326 | 1090.5463 | 693.5333 | 422.8048 | 247.5994 | 139.3788 | 75.2272 | 38.4542 | 17.755 | 5.9379 | -1.2418 | -5.9059 | -8.6054 | -8.7166 | -5.1415 | 2.1025 |  | 30.9118 | 0.050124
2020-05-28 | 434 | 434 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 30.9746 | 59413.1754 | 2662.3453 | 2776.2207 | 2883.3343 | 2984.0207 | 3078.409 | 3165.753 | 3243.571 | 3306.5582 | 3345.2402 | 3344.4704 | 3282.1892 | 3129.3717 | 2852.6934 | 2421.813 | 1822.446 | 1073.1087 | 235.6281 | -603.825 | -1422.3585 | -2461.6643 | 6811.4998 | 5614.8974 | 4778.8966 | 3951.1956 | 3100.1124 | 2345.4994 | 1642.2112 | 1094.621 | 696.9553 | 425.3989 | 249.4184 | 140.5751 | 75.9702 | 38.8906 | 17.9967 | 6.0651 | -1.1721 | -5.8513 | -8.5352 | -8.6188 | -5.0464 | 2.0837 |  | 30.9631 | 0.051294
2020-05-29 | 435 | 435 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 31.0269 | 60668.8211 | 2720.6242 | 2836.2577 | 2945.1594 | 3047.6537 | 3143.8522 | 3232.9871 | 3312.5493 | 3377.2008 | 3417.4311 | 3418.0647 | 3357.0458 | 3205.4238 | 2930.068 | 2500.9773 | 1904.2951 | 1158.7912 | 325.7675 | -510.9171 | -1333.6068 | -2392.3813 | 6838.3309 | 5620.0169 | 4777.2015 | 3949.8562 | 3101.2276 | 2348.7626 | 1646.3622 | 1098.6804 | 700.3724 | 427.9944 | 251.2416 | 141.7761 | 76.7173 | 39.3301 | 18.2407 | 6.1938 | -1.1013 | -5.7959 | -8.4646 | -8.5219 | -4.9543 | 2.0589 |  | 31.0155 | 0.052462
2020-05-30 | 436 | 436 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 31.0804 | 61939.2582 | 2779.5925 | 2897.0048 | 3007.7152 | 3112.0381 | 3210.0679 | 3301.0147 | 3382.3423 | 3448.6797 | 3490.4802 | 3492.5405 | 3432.8092 | 3282.4116 | 3008.4109 | 2581.145 | 1987.1781 | 1245.5179 | 416.9152 | -417.1118 | -1244.1474 | -2322.5791 | 6865.7619 | 5625.5368 | 4775.6976 | 3948.5708 | 3102.3323 | 2351.9925 | 1650.4859 | 1102.7246 | 703.7846 | 430.5913 | 253.0689 | 142.9816 | 77.4683 | 39.7726 | 18.4868 | 6.3241 | -1.0293 | -5.7397 | -8.3938 | -8.4257 | -4.865 | 2.0282 |  | 31.0692 | 0.053629
2020-05-31 | 437 | 437 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 31.1351 | 63224.1291 | 2839.2335 | 2958.4448 | 3070.984 | 3177.1558 | 3277.0372 | 3369.8165 | 3452.9303 | 3520.9746 | 3564.3668 | 3567.8765 | 3509.4577 | 3360.3125 | 3087.6991 | 2662.2923 | 2071.0702 | 1333.2627 | 509.0437 | -322.4372 | -1154.0069 | -2252.2781 | 6893.7859 | 5631.4568 | 4774.3869 | 3947.3412 | 3103.4277 | 2355.1897 | 1654.5823 | 1106.7534 | 707.1917 | 433.1893 | 254.9003 | 144.1917 | 78.2233 | 40.2182 | 18.735 | 6.4559 | -0.95616 | -5.6827 | -8.3227 | -8.3305 | -4.7788 | 1.9914 |  | 31.124 | 0.054795
2020-06-01 | 438 | 438 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 31.1909 | 64523.072 | 2899.5302 | 3020.5602 | 3134.948 | 3242.9883 | 3344.7412 | 3439.3731 | 3524.2933 | 3594.0649 | 3639.0698 | 3644.051 | 3586.9689 | 3439.1038 | 3167.9092 | 2744.395 | 2155.9462 | 1421.9991 | 602.1253 | -226.9215 | -1063.2119 | -2181.4987 | 6922.3958 | 5637.7765 | 4773.2713 | 3946.1695 | 3104.515 | 2358.3548 | 1658.6517 | 1110.7668 | 710.5936 | 435.7886 | 256.7356 | 145.4063 | 78.9823 | 40.6668 | 18.9855 | 6.5893 | -0.8819 | -5.6249 | -8.2514 | -8.2361 | -4.6956 | 1.9487 |  | 31.1799 | 0.055958
2020-06-02 | 439 | 439 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 31.2479 | 65835.7207 | 2960.4655 | 3083.3337 | 3199.5889 | 3309.517 | 3413.1608 | 3509.6648 | 3596.4111 | 3667.9299 | 3714.5679 | 3721.0422 | 3665.3205 | 3518.7625 | 3249.0176 | 2827.4288 | 2241.7808 | 1511.7006 | 696.132 | -130.5934 | -971.7894 | -2110.2617 | 6951.5842 | 5644.4952 | 4772.3526 | 3945.0576 | 3105.5956 | 2361.4885 | 1662.6941 | 1114.7648 | 713.9902 | 438.3888 | 258.5748 | 146.6254 | 79.7452 | 41.1185 | 19.2382 | 6.7243 | -0.8065 | -5.5663 | -8.1798 | -8.1427 | -4.6154 | 1.9 |  | 31.237 | 0.057119
2020-06-03 | 440 | 440 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 31.306 | 67161.7052 | 3022.0223 | 3146.7472 | 3264.8887 | 3376.7232 | 3482.2766 | 3580.6717 | 3669.2632 | 3742.5485 | 3790.8395 | 3798.828 | 3744.4899 | 3599.2655 | 3331.0003 | 2911.3688 | 2328.5482 | 1602.34 | 791.0356 | -33.4817 | -879.7667 | -2038.588 | 6981.3436 | 5651.6124 | 4771.6326 | 3944.0074 | 3106.6708 | 2364.5914 | 1666.7099 | 1118.7474 | 717.3814 | 440.9901 | 260.4179 | 147.849 | 80.5121 | 41.5733 | 19.4931 | 6.8608 | -0.72995 | -5.5069 | -8.108 | -8.0502 | -4.5382 | 1.8454 |  | 31.2953 | 0.058278
2020-06-04 | 441 | 441 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 31.3654 | 68500.6513 | 3084.183 | 3210.783 | 3330.8286 | 3444.5877 | 3552.0692 | 3652.3737 | 3742.8289 | 3817.8995 | 3867.8628 | 3877.3859 | 3824.4542 | 3680.5891 | 3413.8333 | 2996.1903 | 2416.2224 | 1693.8902 | 886.8074 | 64.3845 | -787.1709 | -1966.4984 | 7011.6664 | 5659.1272 | 4771.1129 | 3943.0207 | 3107.7417 | 2367.6641 | 1670.6992 | 1122.7144 | 720.7671 | 443.5921 | 262.2647 | 149.077 | 81.2829 | 42.031 | 19.7502 | 6.999 | -0.65226 | -5.4468 | -8.036 | -7.9586 | -4.4641 | 1.785 |  | 31.3547 | 0.059433
2020-06-05 | 442 | 442 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 31.4259 | 69852.1812 | 3146.93 | 3275.4227 | 3397.3902 | 3513.0914 | 3622.5186 | 3724.7504 | 3817.0874 | 3893.9615 | 3945.6159 | 3956.6935 | 3905.1901 | 3762.7097 | 3497.4921 | 3081.868 | 2504.7773 | 1786.3237 | 983.4188 | 162.9759 | -694.0296 | -1894.0141 | 7042.5448 | 5667.0387 | 4770.7953 | 3942.0996 | 3108.8097 | 2370.7074 | 1674.6621 | 1126.6659 | 724.1472 | 446.195 | 264.1152 | 150.3095 | 82.0577 | 42.4919 | 20.0095 | 7.1387 | -0.57342 | -5.3859 | -7.9638 | -7.8681 | -4.393 | 1.7186 |  | 31.4153 | 0.060585
2020-06-06 | 443 | 443 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 31.4875 | 71215.9132 | 3210.2455 | 3340.6482 | 3464.5544 | 3582.2149 | 3693.6049 | 3797.7814 | 3892.0175 | 3970.7128 | 4024.0765 | 4036.728 | 3986.6744 | 3845.6034 | 3581.9521 | 3168.3764 | 2594.1862 | 1879.6126 | 1080.8407 | 262.2631 | -600.3705 | -1821.1562 | 7073.9708 | 5675.3459 | 4770.6813 | 3941.2458 | 3109.876 | 2373.7218 | 1678.5989 | 1130.6019 | 727.5216 | 448.7985 | 265.9695 | 151.5463 | 82.8363 | 42.9558 | 20.2711 | 7.2799 | -0.49344 | -5.3242 | -7.8914 | -7.7786 | -4.3251 | 1.6464 |  | 31.4771 | 0.061733
2020-06-07 | 444 | 444 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 31.5503 | 72591.462 | 3274.1115 | 3406.4409 | 3532.3024 | 3651.9385 | 3765.308 | 3871.4459 | 3967.598 | 4048.1315 | 4103.2221 | 4117.4663 | 4068.8834 | 3929.2458 | 3667.1884 | 3255.6898 | 2684.4225 | 1973.729 | 1179.0439 | 362.2163 | -506.2212 | -1747.9461 | 7105.9363 | 5684.0477 | 4770.7724 | 3940.4612 | 3110.942 | 2376.7082 | 1682.5099 | 1134.5222 | 730.8902 | 451.4025 | 267.8273 | 152.7874 | 83.6189 | 43.4227 | 20.5348 | 7.4228 | -0.4123 | -5.2617 | -7.8189 | -7.6901 | -4.2602 | 1.5683 |  | 31.5399 | 0.062876
2020-06-08 | 445 | 445 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 31.6143 | 73978.439 | 3338.5099 | 3472.7821 | 3600.6148 | 3722.2425 | 3837.6076 | 3945.723 | 4043.8073 | 4126.1956 | 4183.0301 | 4198.8852 | 4151.7933 | 4013.6126 | 3753.1758 | 3343.7822 | 2775.4591 | 2068.6445 | 1277.9988 | 462.8056 | -411.6098 | -1674.4051 | 7138.4329 | 5693.1426 | 4771.0701 | 3939.7476 | 3112.0089 | 2379.667 | 1686.3951 | 1138.427 | 734.2529 | 454.0071 | 269.6886 | 154.0329 | 84.4053 | 43.8927 | 20.8008 | 7.5673 | -0.33001 | -5.1985 | -7.7462 | -7.6026 | -4.1985 | 1.4845 |  | 31.6039 | 0.064016
2020-06-09 | 446 | 446 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 31.6794 | 75376.4518 | 3403.4224 | 3539.653 | 3669.4723 | 3793.107 | 3910.4832 | 4020.5916 | 4120.6239 | 4204.8829 | 4263.4778 | 4280.9613 | 4235.3802 | 4098.6791 | 3839.8892 | 3432.6276 | 2867.2688 | 2164.3307 | 1377.6757 | 564.001 | -316.5643 | -1600.5548 | 7171.4522 | 5702.6295 | 4771.5757 | 3939.1068 | 3113.0778 | 2382.5991 | 1690.2549 | 1142.3162 | 737.6096 | 456.612 | 271.5535 | 155.2826 | 85.1957 | 44.3658 | 21.0691 | 7.7134 | -0.24656 | -5.1346 | -7.6735 | -7.5163 | -4.14 | 1.3949 |  | 31.6691 | 0.06515
2020-06-10 | 447 | 447 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 31.7456 | 76785.1051 | 3468.8305 | 3607.0347 | 3738.8553 | 3864.5119 | 3983.914 | 4096.0305 | 4198.0259 | 4284.1708 | 4344.5419 | 4363.6709 | 4319.6197 | 4184.4206 | 3927.3029 | 3522.1994 | 2959.8242 | 2260.7589 | 1478.0448 | 665.7722 | -221.113 | -1526.4168 | 7204.9856 | 5712.5066 | 4772.2907 | 3938.5405 | 3114.1502 | 2385.5051 | 1694.0894 | 1146.1897 | 740.9603 | 459.2173 | 273.4217 | 156.5366 | 85.9899 | 44.8419 | 21.3396 | 7.8611 | -0.16196 | -5.0699 | -7.6006 | -7.431 | -4.0846 | 1.2995 |  | 31.7354 | 0.06628
2020-06-11 | 448 | 448 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 31.813 | 78204.0004 | 3534.7157 | 3674.9079 | 3808.7442 | 3936.4369 | 4057.8792 | 4172.0182 | 4275.9911 | 4364.0368 | 4426.1994 | 4446.9903 | 4404.4875 | 4270.8118 | 4015.3911 | 3612.4711 | 3053.0975 | 2357.9001 | 1579.0759 | 768.0888 | -125.284 | -1452.0128 | 7239.0244 | 5722.7725 | 4773.2161 | 3938.0505 | 3115.2273 | 2388.3858 | 1697.899 | 1150.0476 | 744.3048 | 461.8228 | 275.2933 | 157.7948 | 86.788 | 45.3211 | 21.6123 | 8.0104 | -0.076204 | -5.0044 | -7.5276 | -7.3469 | -4.0323 | 1.1985 |  | 31.8028 | 0.067404
2020-06-12 | 449 | 449 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 31.8815 | 79632.736 | 3601.0591 | 3743.2533 | 3879.119 | 4008.8615 | 4132.3578 | 4248.5331 | 4354.4976 | 4444.4581 | 4508.4268 | 4530.8955 | 4489.959 | 4357.8277 | 4104.1279 | 3703.4159 | 3147.0609 | 2455.7251 | 1680.7387 | 870.9201 | -29.106 | -1377.3644 | 7273.5596 | 5733.4253 | 4774.3533 | 3937.6384 | 3116.3102 | 2391.2417 | 1701.6837 | 1153.8898 | 747.643 | 464.4283 | 277.1681 | 159.0572 | 87.5899 | 45.8034 | 21.8873 | 8.1613 | 0.01071 | -4.9382 | -7.4545 | -7.2639 | -3.9833 | 1.0917 |  | 31.8713 | 0.068522
2020-06-13 | 450 | 450 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 31.9511 | 81070.9074 | 3667.842 | 3812.0516 | 3949.9599 | 4081.7652 | 4207.3287 | 4325.5536 | 4433.5228 | 4525.4117 | 4591.2006 | 4615.3623 | 4576.0094 | 4445.4428 | 4193.4871 | 3795.0067 | 3241.6862 | 2554.2047 | 1783.0027 | 974.2356 | 67.3927 | -1302.4937 | 7308.5822 | 5744.4632 | 4775.7034 | 3937.306 | 3117.4003 | 2394.0737 | 1705.444 | 1157.7165 | 750.9749 | 467.034 | 279.0462 | 160.3237 | 88.3956 | 46.2887 | 22.1645 | 8.3138 | 0.098782 | -4.8713 | -7.3813 | -7.1821 | -3.9374 | 0.97939 |  | 31.9409 | 0.069634
2020-06-14 | 451 | 451 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 32.0218 | 82518.1073 | 3735.0452 | 3881.2832 | 4021.2466 | 4155.1273 | 4282.7705 | 4403.0576 | 4513.0443 | 4606.8744 | 4674.497 | 4700.3663 | 4662.6137 | 4533.6314 | 4283.4425 | 3887.2163 | 3336.9453 | 2653.3092 | 1885.8371 | 1078.0042 | 164.1833 | -1227.4224 | 7344.0829 | 5755.8842 | 4777.2673 | 3937.0549 | 3118.4987 | 2396.8824 | 1709.18 | 1161.5275 | 754.3004 | 469.6395 | 280.9275 | 161.5943 | 89.2052 | 46.777 | 22.444 | 8.468 | 0.18801 | -4.8037 | -7.3081 | -7.1015 | -3.8947 | 0.86145 |  | 32.0117 | 0.070739
2020-06-15 | 452 | 452 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 32.0937 | 83973.9257 | 3802.6498 | 3950.9284 | 4092.9589 | 4228.927 | 4358.6618 | 4481.0231 | 4593.0395 | 4688.8231 | 4758.2922 | 4785.8831 | 4749.7469 | 4622.3678 | 4373.9675 | 3980.0174 | 3432.8095 | 2753.0089 | 1989.2113 | 1182.1951 | 261.2373 | -1152.1725 | 7380.0526 | 5767.6862 | 4779.0462 | 3936.8868 | 3119.6068 | 2399.6686 | 1712.8919 | 1165.3229 | 757.6194 | 472.2449 | 282.8118 | 162.869 | 90.0186 | 47.2685 | 22.7258 | 8.6238 | 0.27841 | -4.7353 | -7.2349 | -7.022 | -3.8552 | 0.73796 |  | 32.0835 | 0.071837
2020-06-16 | 453 | 453 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 32.1666 | 85437.95 | 3870.6364 | 4020.9674 | 4165.0764 | 4303.1432 | 4434.9811 | 4559.428 | 4673.4854 | 4771.2344 | 4842.5621 | 4871.888 | 4837.3836 | 4711.6261 | 4465.0354 | 4073.3824 | 3529.2503 | 2853.274 | 2093.0942 | 1286.777 | 358.5257 | -1076.7661 | 7416.4816 | 5779.867 | 4781.0409 | 3936.8032 | 3120.7257 | 2402.433 | 1716.5802 | 1169.1027 | 760.9318 | 474.8501 | 284.6992 | 164.1478 | 90.8357 | 47.7629 | 23.0098 | 8.7812 | 0.36996 | -4.6663 | -7.1617 | -6.9438 | -3.819 | 0.60896 |  | 32.1564 | 0.072928
2020-06-17 | 454 | 454 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 32.2406 | 86909.7653 | 3938.9857 | 4091.3802 | 4237.5786 | 4377.7549 | 4511.7066 | 4638.2499 | 4754.3593 | 4854.0846 | 4927.2826 | 4958.3563 | 4925.4984 | 4801.3802 | 4556.6194 | 4167.2835 | 3626.2388 | 2954.0743 | 2197.4545 | 1391.7187 | 456.0198 | -1001.2252 | 7453.3604 | 5792.4242 | 4783.2522 | 3936.8057 | 3121.8567 | 2405.1762 | 1720.2449 | 1172.8669 | 764.2376 | 477.455 | 286.5896 | 165.4305 | 91.6567 | 48.2604 | 23.2962 | 8.9403 | 0.46268 | -4.5965 | -7.0884 | -6.8669 | -3.786 | 0.47449 |  | 32.2305 | 0.074012
2020-06-18 | 455 | 455 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 32.3158 | 88388.9542 | 4007.6781 | 4162.1469 | 4310.4449 | 4452.7408 | 4588.8165 | 4717.4664 | 4835.638 | 4937.3501 | 5012.4294 | 5045.2629 | 5014.0658 | 4891.6038 | 4648.6925 | 4261.6928 | 3723.7461 | 3055.3797 | 2302.2612 | 1496.9889 | 553.6907 | -925.5718 | 7490.6793 | 5805.3554 | 4785.681 | 3936.8959 | 3123.001 | 2407.8991 | 1723.8865 | 1176.6156 | 767.5366 | 480.0595 | 288.4829 | 166.7172 | 92.4814 | 48.761 | 23.5848 | 9.101 | 0.55655 | -4.5261 | -7.0151 | -6.7912 | -3.7562 | 0.3346 |  | 32.3055 | 0.075088
2020-06-19 | 456 | 456 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 32.392 | 89875.0974 | 4076.6942 | 4233.2471 | 4383.6546 | 4528.0796 | 4666.2889 | 4797.0549 | 4917.2984 | 5021.007 | 5097.978 | 5132.5829 | 5103.06 | 4982.2705 | 4741.2275 | 4356.5824 | 3821.743 | 3157.1598 | 2407.4826 | 1602.5562 | 651.5093 | -849.8283 | 7528.4284 | 5818.6581 | 4788.328 | 3937.0752 | 3124.1598 | 2410.6023 | 1727.5051 | 1180.3488 | 770.8289 | 482.6635 | 290.379 | 168.0079 | 93.3099 | 49.2646 | 23.8756 | 9.2634 | 0.65159 | -4.4549 | -6.9419 | -6.7168 | -3.7296 | 0.18934 |  | 32.3817 | 0.076155
2020-06-20 | 457 | 457 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 32.4692 | 91367.7732 | 4146.0143 | 4304.6609 | 4457.1867 | 4603.7499 | 4744.1016 | 4876.9928 | 4999.3172 | 5105.0315 | 5183.9039 | 5220.291 | 5192.4553 | 5073.3539 | 4834.1972 | 4451.924 | 3920.2002 | 3259.384 | 2513.0874 | 1708.389 | 749.4467 | -774.0166 | 7566.5977 | 5832.3296 | 4791.1939 | 3937.3452 | 3125.3342 | 2413.2866 | 1731.1011 | 1184.0665 | 774.1143 | 485.267 | 292.2779 | 169.3025 | 94.1421 | 49.7713 | 24.1688 | 9.4274 | 0.7478 | -4.3831 | -6.8687 | -6.6436 | -3.7063 | 0.038754 |  | 32.4589 | 0.077215
2020-06-21 | 458 | 458 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 32.5476 | 92866.5582 | 4215.6185 | 4376.3677 | 4531.0205 | 4679.7301 | 4822.2327 | 4957.2573 | 5081.6709 | 5189.3996 | 5270.1824 | 5308.362 | 5282.2256 | 5164.8273 | 4927.5743 | 4547.6894 | 4019.0884 | 3362.0218 | 2619.0439 | 1814.4557 | 847.4739 | -698.1591 | 7605.177 | 5846.367 | 4794.2791 | 3937.7073 | 3126.5255 | 2415.9528 | 1734.6748 | 1187.7687 | 777.3928 | 487.8698 | 294.1796 | 170.601 | 94.9781 | 50.281 | 24.4642 | 9.5931 | 0.84517 | -4.3106 | -6.7955 | -6.5718 | -3.6862 | -0.11711 |  | 32.5372 | 0.078265
2020-06-22 | 459 | 459 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 32.6269 | 94371.0271 | 4285.4872 | 4448.3471 | 4605.1347 | 4755.9986 | 4900.6597 | 5037.8256 | 5164.3361 | 5274.0871 | 5356.7887 | 5396.7704 | 5372.345 | 5256.664 | 5021.3311 | 4643.85 | 4118.378 | 3465.0424 | 2725.3203 | 1920.7247 | 945.5617 | -622.2778 | 7644.1563 | 5860.7675 | 4797.5843 | 3938.1629 | 3127.7349 | 2418.6015 | 1738.2264 | 1191.4555 | 780.6643 | 490.4719 | 296.0839 | 171.9033 | 95.8177 | 50.7938 | 24.762 | 9.7604 | 0.9437 | -4.2374 | -6.7224 | -6.5014 | -3.6693 | -0.27819 |  | 32.6165 | 0.079306
2020-06-23 | 460 | 460 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 32.7074 | 95880.7529 | 4355.6002 | 4520.5787 | 4679.5085 | 4832.5338 | 4979.3605 | 5118.6746 | 5247.2892 | 5359.0697 | 5443.6981 | 5485.4907 | 5462.7872 | 5348.837 | 5115.44 | 4740.3774 | 4218.0393 | 3568.4149 | 2831.8848 | 2027.1643 | 1043.6812 | -546.395 | 7683.525 | 5875.5281 | 4801.1099 | 3938.7134 | 3128.9636 | 2421.2336 | 1741.7563 | 1195.127 | 783.9287 | 493.0732 | 297.9909 | 173.2093 | 96.6611 | 51.3096 | 25.062 | 9.9294 | 1.0434 | -4.1635 | -6.6494 | -6.4322 | -3.6557 | -0.44444 |  | 32.6968 | 0.080338
2020-06-24 | 461 | 461 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 32.7888 | 97395.3072 | 4425.9378 | 4593.0418 | 4754.1205 | 4909.3137 | 5058.3125 | 5199.7813 | 5330.5064 | 5444.3231 | 5530.8854 | 5574.4974 | 5553.526 | 5441.3195 | 5209.8733 | 4837.2428 | 4318.0426 | 3672.1084 | 2938.7054 | 2133.7426 | 1141.8032 | -470.533 | 7723.2729 | 5890.6457 | 4804.8562 | 3939.3602 | 3130.2126 | 2423.8497 | 1745.2648 | 1198.7831 | 787.186 | 495.6736 | 299.9003 | 174.5192 | 97.5081 | 51.8285 | 25.3644 | 10.1001 | 1.1443 | -4.089 | -6.5764 | -6.3645 | -3.6453 | -0.61581 |  | 32.7782 | 0.081359
2020-06-25 | 462 | 462 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 32.8713 | 98914.2599 | 4496.4797 | 4665.7159 | 4828.9496 | 4986.3166 | 5137.4934 | 5281.1226 | 5413.9642 | 5529.8231 | 5618.3257 | 5663.7647 | 5644.535 | 5534.0844 | 5304.6031 | 4934.4176 | 4418.358 | 3776.0917 | 3045.7503 | 2240.428 | 1239.8987 | -394.7138 | 7763.3892 | 5906.117 | 4808.8236 | 3940.1045 | 3131.4832 | 2426.4507 | 1748.7521 | 1202.424 | 790.4362 | 498.273 | 301.8123 | 175.8328 | 98.3588 | 52.3504 | 25.669 | 10.2724 | 1.2463 | -4.0138 | -6.5036 | -6.2981 | -3.6382 | -0.79223 |  | 32.8605 | 0.082371
2020-06-26 | 463 | 463 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 32.9548 | 100437.1798 | 4567.2059 | 4738.5802 | 4903.9743 | 5063.5205 | 5216.8804 | 5362.6754 | 5497.6385 | 5615.5449 | 5705.9939 | 5753.2668 | 5735.7878 | 5627.1045 | 5399.6016 | 5031.8728 | 4518.9556 | 3880.3339 | 3152.9873 | 2347.1884 | 1337.9385 | -318.9597 | 7803.8633 | 5921.9388 | 4813.0123 | 3940.9478 | 3132.7765 | 2429.0373 | 1752.2186 | 1206.0496 | 793.6791 | 500.8714 | 303.7267 | 177.1501 | 99.2132 | 52.8753 | 25.976 | 10.4465 | 1.3495 | -3.938 | -6.4309 | -6.2331 | -3.6343 | -0.97365 |  | 32.9439 | 0.083372
2020-06-27 | 464 | 464 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 33.0392 | 101963.6345 | 4638.0961 | 4811.6139 | 4979.1734 | 5140.9035 | 5296.4511 | 5444.4163 | 5581.5056 | 5701.4643 | 5793.8647 | 5842.978 | 5827.2579 | 5720.3527 | 5494.8407 | 5129.5795 | 4619.8053 | 3984.8036 | 3260.3843 | 2453.9922 | 1435.8937 | -243.2929 | 7844.6845 | 5938.1075 | 4817.4224 | 3941.8912 | 3134.0937 | 2431.6101 | 1755.6646 | 1209.6602 | 796.9148 | 503.4688 | 305.6435 | 178.471 | 100.0712 | 53.4032 | 26.2852 | 10.6221 | 1.4538 | -3.8615 | -6.3583 | -6.1695 | -3.6337 | -1.16 |  | 33.0283 | 0.084363
2020-06-28 | 465 | 465 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 33.1247 | 103493.1905 | 4709.1303 | 4884.7962 | 5054.5254 | 5218.4434 | 5376.1828 | 5526.3221 | 5665.5414 | 5787.5564 | 5881.913 | 5932.8723 | 5918.9188 | 5813.8016 | 5590.2924 | 5227.5088 | 4720.877 | 4089.4695 | 3367.9092 | 2560.8074 | 1533.7351 | -167.7355 | 7885.8419 | 5954.6197 | 4822.0542 | 3942.936 | 3135.4358 | 2434.1701 | 1759.0905 | 1213.2556 | 800.1432 | 506.0649 | 307.5626 | 179.7956 | 100.9328 | 53.9342 | 26.5968 | 10.7995 | 1.5594 | -3.7844 | -6.2858 | -6.1073 | -3.6362 | -1.3513 |  | 33.1136 | 0.085343
2020-06-29 | 466 | 466 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 33.2112 | 105025.4134 | 4780.2881 | 4958.1063 | 5130.0089 | 5296.1182 | 5456.0526 | 5608.3694 | 5749.722 | 5873.7968 | 5970.1134 | 6022.9238 | 6010.7437 | 5907.424 | 5685.9285 | 5325.6316 | 4822.1406 | 4194.3004 | 3475.5298 | 2667.6021 | 1631.4339 | -92.3095 | 7927.3244 | 5971.4717 | 4826.9075 | 3944.0834 | 3136.8041 | 2436.7179 | 1762.4965 | 1216.836 | 803.3642 | 508.6598 | 309.4839 | 181.1237 | 101.798 | 54.4682 | 26.9107 | 10.9786 | 1.6661 | -3.7067 | -6.2135 | -6.0465 | -3.642 | -1.5473 |  | 33.1999 | 0.086311
2020-06-30 | 467 | 467 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 33.2986 | 106559.868 | 4851.5491 | 5031.5233 | 5205.6023 | 5373.9058 | 5536.038 | 5690.5348 | 5834.0233 | 5960.1606 | 6058.4405 | 6113.1065 | 6102.7061 | 6001.1924 | 5781.7208 | 5423.9187 | 4923.5658 | 4299.2649 | 3583.2139 | 2774.3446 | 1728.961 | -17.0372 | 7969.121 | 5988.6597 | 4831.9824 | 3945.3346 | 3138.1995 | 2439.2543 | 1765.8831 | 1220.4015 | 806.5777 | 511.2533 | 311.4074 | 182.4554 | 102.6668 | 55.0053 | 27.2269 | 11.1593 | 1.7739 | -3.6283 | -6.1414 | -5.9872 | -3.651 | -1.7481 |  | 33.2872 | 0.087268
2020-07-01 | 468 | 468 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 33.387 | 108096.1185 | 4922.8932 | 5105.0261 | 5281.284 | 5451.784 | 5616.116 | 5772.7949 | 5918.4212 | 6046.6232 | 6146.869 | 6203.3942 | 6194.7792 | 6095.0793 | 5877.6411 | 5522.3409 | 5025.1224 | 4404.3314 | 3690.9292 | 2881.0029 | 1826.2876 | 58.0595 | 8011.2206 | 6006.1799 | 4837.2788 | 3946.6906 | 3139.6233 | 2441.7801 | 1769.2505 | 1223.9521 | 809.7839 | 513.8455 | 313.333 | 183.7907 | 103.5392 | 55.5453 | 27.5454 | 11.3418 | 1.8829 | -3.5494 | -6.0695 | -5.9294 | -3.6632 | -1.9536 |  | 33.3754 | 0.088212
2020-07-02 | 469 | 469 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 33.4763 | 109633.7284 | 4994.2998 | 5178.5939 | 5357.0326 | 5529.7306 | 5696.2639 | 5855.1261 | 6002.8917 | 6133.1598 | 6235.3736 | 6293.761 | 6286.9362 | 6189.0574 | 5973.6612 | 5620.8691 | 5126.7801 | 4509.4687 | 3798.6436 | 2987.5452 | 1923.3848 | 132.9587 | 8053.6119 | 6024.0284 | 4842.7965 | 3948.1525 | 3141.0765 | 2444.296 | 1772.5991 | 1227.488 | 812.9825 | 516.4361 | 315.2608 | 185.1294 | 104.4151 | 56.0884 | 27.8662 | 11.5259 | 1.9931 | -3.4698 | -5.9977 | -5.873 | -3.6787 | -2.1638 |  | 33.4646 | 0.089145
2020-07-03 | 470 | 470 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 33.5665 | 111172.261 | 5065.7487 | 5252.2057 | 5432.8265 | 5607.7234 | 5776.4587 | 5937.5051 | 6087.4106 | 6219.7457 | 6323.9286 | 6384.1808 | 6379.1504 | 6283.0992 | 6069.7526 | 5719.4739 | 5228.5084 | 4614.6452 | 3906.3248 | 3093.9399 | 2020.2239 | 207.6384 | 8096.2835 | 6042.2011 | 4848.5353 | 3949.7215 | 3142.5601 | 2446.8029 | 1775.9293 | 1231.0092 | 816.1736 | 519.0253 | 317.1905 | 186.4715 | 105.2946 | 56.6344 | 28.1894 | 11.7117 | 2.1044 | -3.3896 | -5.9261 | -5.8181 | -3.6973 | -2.3784 |  | 33.5546 | 0.090065
2020-07-04 | 471 | 471 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 33.6577 | 112711.2793 | 5137.2195 | 5325.8405 | 5508.6439 | 5685.7401 | 5856.6778 | 6019.9083 | 6171.9537 | 6306.3559 | 6412.5087 | 6474.6274 | 6471.3949 | 6377.177 | 6165.8872 | 5818.1262 | 5330.2772 | 4719.8294 | 4013.9405 | 3200.1551 | 2116.7762 | 282.0767 | 8139.2242 | 6060.6939 | 4854.4947 | 3951.3986 | 3144.0752 | 2449.3013 | 1779.2413 | 1234.5157 | 819.3572 | 521.6128 | 319.1222 | 187.8171 | 106.1776 | 57.1835 | 28.5148 | 11.8992 | 2.2169 | -3.3088 | -5.8548 | -5.7647 | -3.719 | -2.5976 |  | 33.6456 | 0.090973
2020-07-05 | 472 | 472 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 33.7497 | 114250.3459 | 5208.6917 | 5399.4773 | 5584.4634 | 5763.7586 | 5936.8981 | 6102.3122 | 6256.4969 | 6392.9657 | 6501.0884 | 6565.0747 | 6563.6431 | 6471.2634 | 6262.0365 | 5916.7967 | 5432.0559 | 4824.9899 | 4121.4587 | 3306.1591 | 2213.013 | 356.2519 | 8182.4222 | 6079.5024 | 4860.6745 | 3953.1846 | 3145.6229 | 2451.7922 | 1782.5356 | 1238.0078 | 822.5332 | 524.1987 | 321.0557 | 189.166 | 107.0641 | 57.7356 | 28.8426 | 12.0885 | 2.3306 | -3.2274 | -5.7837 | -5.7128 | -3.744 | -2.8212 |  | 33.7375 | 0.091867
2020-07-06 | 473 | 473 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 33.8427 | 115789.0238 | 5280.1449 | 5473.0951 | 5660.2633 | 5841.7567 | 6017.0968 | 6184.6933 | 6341.0161 | 6479.5503 | 6589.6423 | 6655.4965 | 6655.868 | 6565.3309 | 6358.1722 | 6015.456 | 5533.8143 | 4930.0952 | 4228.847 | 3411.9205 | 2308.9059 | 430.1422 | 8225.8662 | 6098.6225 | 4867.0743 | 3955.0807 | 3147.2043 | 2454.2763 | 1785.8125 | 1241.4854 | 825.7015 | 526.7828 | 322.9911 | 190.5182 | 107.9541 | 58.2907 | 29.1728 | 12.2794 | 2.4454 | -3.1455 | -5.7128 | -5.6624 | -3.7721 | -3.0491 |  | 33.8302 | 0.092748
2020-07-07 | 474 | 474 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 33.9365 | 117326.8758 | 5351.5588 | 5546.6728 | 5736.0219 | 5919.7119 | 6097.2511 | 6267.0281 | 6425.487 | 6566.0849 | 6678.1449 | 6745.8669 | 6748.0429 | 6659.3519 | 6454.2661 | 6114.075 | 5635.5219 | 5035.1139 | 4336.0734 | 3517.4075 | 2404.4265 | 503.7261 | 8269.5445 | 6118.0495 | 4873.6934 | 3957.0876 | 3148.8202 | 2456.7544 | 1789.0724 | 1244.9487 | 828.8622 | 529.3651 | 324.9283 | 191.8738 | 108.8476 | 58.8487 | 29.5052 | 12.472 | 2.5614 | -3.0629 | -5.6422 | -5.6136 | -3.8034 | -3.2812 |  | 33.9238 | 0.093616
2020-07-08 | 475 | 475 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 34.0312 | 118863.465 | 5422.913 | 5620.1896 | 5811.7178 | 5997.6023 | 6177.338 | 6349.2931 | 6509.8856 | 6652.5448 | 6766.5707 | 6836.1595 | 6840.1409 | 6753.2989 | 6550.2896 | 6212.6242 | 5737.1485 | 5140.0145 | 4443.1059 | 3622.5889 | 2499.5464 | 576.9821 | 8313.4453 | 6137.7791 | 4880.5313 | 3959.2064 | 3150.4719 | 2459.2271 | 1792.3156 | 1248.3978 | 832.0152 | 531.9456 | 326.8673 | 193.2326 | 109.7445 | 59.4098 | 29.84 | 12.6664 | 2.6786 | -2.9798 | -5.5718 | -5.5662 | -3.8378 | -3.5176 |  | 34.0183 | 0.094469
2020-07-09 | 476 | 476 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 34.1268 | 120398.355 | 5494.1871 | 5693.6245 | 5887.3293 | 6075.4055 | 6257.3349 | 6431.4648 | 6594.1876 | 6738.905 | 6854.8943 | 6926.3485 | 6932.1354 | 6847.1445 | 6646.2147 | 6311.0745 | 5838.6637 | 5244.7658 | 4549.9124 | 3727.4332 | 2594.2375 | 649.8886 | 8357.5569 | 6157.8066 | 4887.5873 | 3961.4377 | 3152.1601 | 2461.6953 | 1795.5426 | 1251.8328 | 835.1605 | 534.5241 | 328.8079 | 194.5946 | 110.6448 | 59.9738 | 30.1771 | 12.8624 | 2.7969 | -2.8961 | -5.5017 | -5.5204 | -3.8753 | -3.7581 |  | 34.1136 | 0.095309
2020-07-10 | 477 | 477 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 34.2231 | 121931.1098 | 5565.3608 | 5766.9564 | 5962.8349 | 6153.0994 | 6337.2188 | 6513.5198 | 6678.3692 | 6825.1409 | 6943.0904 | 7016.4076 | 7023.9996 | 6940.8611 | 6742.0129 | 6409.3967 | 5940.0372 | 5349.3362 | 4656.461 | 3831.9092 | 2688.4718 | 722.4244 | 8401.8674 | 6178.1273 | 4894.8608 | 3963.7825 | 3153.886 | 2464.1598 | 1798.7536 | 1255.2538 | 838.2981 | 537.1007 | 330.7501 | 195.9598 | 111.5486 | 60.5408 | 30.5165 | 13.0602 | 2.9163 | -2.8119 | -5.4319 | -5.4762 | -3.9159 | -4.0026 |  | 34.2097 | 0.096134
2020-07-11 | 478 | 478 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 34.3203 | 123461.294 | 5636.4138 | 5840.1646 | 6038.2131 | 6230.6619 | 6416.9671 | 6595.4347 | 6762.4061 | 6911.2279 | 7031.1335 | 7106.311 | 7115.7067 | 7034.4213 | 6837.656 | 6507.5616 | 6041.2389 | 5453.6946 | 4762.7198 | 3935.9857 | 2782.2214 | 794.5683 | 8446.3651 | 6198.7364 | 4902.3509 | 3966.2415 | 3155.6505 | 2466.6213 | 1801.9491 | 1258.6609 | 841.428 | 539.6752 | 332.6938 | 197.3282 | 112.4557 | 61.1108 | 30.8583 | 13.2596 | 3.037 | -2.7271 | -5.3623 | -5.4334 | -3.9596 | -4.2511 |  | 34.3067 | 0.096945
2020-07-12 | 479 | 479 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 34.4183 | 124988.4731 | 5707.3258 | 5913.2281 | 6113.4424 | 6308.0708 | 6496.5569 | 6677.1862 | 6846.2744 | 6997.1411 | 7118.9984 | 7196.0326 | 7207.2302 | 7127.7978 | 6933.1159 | 6605.5401 | 6142.2384 | 5557.8098 | 4868.657 | 4039.6318 | 2875.4585 | 866.2991 | 8491.0379 | 6219.6289 | 4910.0568 | 3968.8154 | 3157.4545 | 2469.0805 | 1805.1295 | 1262.0543 | 844.5501 | 542.2476 | 334.6391 | 198.6997 | 113.3663 | 61.6837 | 31.2024 | 13.4608 | 3.1587 | -2.6417 | -5.2931 | -5.3923 | -4.0063 | -4.5035 |  | 34.4044 | 0.097741
2020-07-13 | 480 | 480 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 34.5171 | 126512.2134 | 5778.0766 | 5986.1261 | 6188.5013 | 6385.3042 | 6575.9656 | 6758.7508 | 6929.9501 | 7082.8561 | 7206.6598 | 7285.5464 | 7298.5434 | 7220.9633 | 7028.3644 | 6703.303 | 6243.0058 | 5661.6506 | 4974.241 | 4142.8165 | 2968.1554 | 937.5959 | 8535.8738 | 6240.8001 | 4917.9775 | 3971.505 | 3159.2991 | 2471.5383 | 1808.2951 | 1265.4341 | 847.6645 | 544.8178 | 336.5858 | 200.0743 | 114.2802 | 62.2596 | 31.5488 | 13.6637 | 3.2817 | -2.5559 | -5.2242 | -5.3527 | -4.0561 | -4.7596 |  | 34.503 | 0.098521
2020-07-14 | 481 | 481 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 34.6167 | 128032.0821 | 5848.6459 | 6058.8378 | 6263.3685 | 6462.3399 | 6655.1705 | 6840.1054 | 7013.4093 | 7168.3483 | 7294.0925 | 7374.8268 | 7389.6198 | 7313.8904 | 7123.3735 | 6800.8215 | 6343.5109 | 5765.186 | 5079.4402 | 4245.5091 | 3060.2848 | 1008.4378 | 8580.8609 | 6262.2447 | 4926.112 | 3974.3109 | 3161.185 | 2473.9953 | 1811.4463 | 1268.8003 | 850.7711 | 547.3859 | 338.5339 | 201.4519 | 115.1974 | 62.8385 | 31.8976 | 13.8684 | 3.4057 | -2.4694 | -5.1556 | -5.3147 | -4.1089 | -5.0195 |  | 34.6022 | 0.099287
2020-07-15 | 482 | 482 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 34.717 | 129547.6478 | 5919.0137 | 6131.3425 | 6338.0226 | 6539.1561 | 6734.1492 | 6921.2267 | 7096.6281 | 7253.5931 | 7381.2713 | 7463.8477 | 7480.4329 | 7406.552 | 7218.1152 | 6898.0665 | 6443.7237 | 5868.3849 | 5184.2232 | 4347.6789 | 3151.8194 | 1078.8041 | 8625.9871 | 6283.9576 | 4934.4594 | 3977.2337 | 3163.1133 | 2476.4523 | 1814.5836 | 1272.1531 | 853.8699 | 549.9516 | 340.4833 | 202.8325 | 116.118 | 63.4203 | 32.2487 | 14.0747 | 3.531 | -2.3825 | -5.0874 | -5.2782 | -4.1647 | -5.283 |  | 34.7023 | 0.10004
2020-07-16 | 483 | 483 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 34.8181 | 131058.4801 | 5989.1599 | 6203.6196 | 6412.4424 | 6615.7309 | 6812.8791 | 7002.0915 | 7179.5829 | 7338.5662 | 7468.1713 | 7552.5837 | 7570.9564 | 7498.921 | 7312.5614 | 6995.0092 | 6543.6145 | 5971.2167 | 5288.5586 | 4449.2956 | 3242.732 | 1148.6743 | 8671.2401 | 6305.9337 | 4943.0184 | 3980.2739 | 3165.0848 | 2478.9102 | 1817.7072 | 1275.4927 | 856.9609 | 552.5151 | 342.4341 | 204.216 | 117.0418 | 64.005 | 32.6021 | 14.2828 | 3.6574 | -2.295 | -5.0195 | -5.2433 | -4.2235 | -5.5501 |  | 34.803 | 0.10077
2020-07-17 | 484 | 484 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 34.9198 | 132564.1504 | 6059.0645 | 6275.6484 | 6486.6066 | 6692.0424 | 6891.3377 | 7082.677 | 7262.2499 | 7423.2433 | 7554.7674 | 7641.0089 | 7661.1639 | 7590.9704 | 7406.6845 | 7091.6208 | 6643.1534 | 6073.6504 | 5392.4152 | 4550.3289 | 3332.9958 | 1218.0278 | 8716.608 | 6328.1676 | 4951.788 | 3983.4322 | 3167.1004 | 2481.3696 | 1820.8177 | 1278.8192 | 860.0442 | 555.0761 | 344.386 | 205.6025 | 117.969 | 64.5927 | 32.9579 | 14.4925 | 3.7849 | -2.207 | -4.9519 | -5.21 | -4.2853 | -5.8206 |  | 34.9045 | 0.10149
2020-07-18 | 485 | 485 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 35.0223 | 134064.2311 | 6128.7076 | 6347.4084 | 6560.4942 | 6768.069 | 6969.5027 | 7162.96 | 7344.6054 | 7507.6001 | 7641.0348 | 7729.098 | 7751.0293 | 7682.6731 | 7500.4566 | 7187.8728 | 6742.3107 | 6175.6555 | 5495.762 | 4650.7486 | 3422.5841 | 1286.8445 | 8762.0785 | 6350.654 | 4960.7667 | 3986.7091 | 3169.161 | 2483.8312 | 1823.9154 | 1282.1327 | 863.1196 | 557.6348 | 346.3392 | 206.9919 | 118.8994 | 65.1833 | 33.316 | 14.704 | 3.9136 | -2.1185 | -4.8847 | -5.1783 | -4.35 | -6.0946 |  | 35.0067 | 0.10219
2020-07-19 | 486 | 486 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 35.1255 | 135558.2967 | 6198.0692 | 6418.8792 | 6634.0841 | 6843.7889 | 7047.3519 | 7242.9176 | 7426.626 | 7591.6124 | 7726.9486 | 7816.8253 | 7840.5264 | 7774.0025 | 7593.8501 | 7283.7364 | 6841.0568 | 6277.2015 | 5598.5681 | 4750.5248 | 3511.4702 | 1355.1042 | 8807.6393 | 6373.3874 | 4969.9533 | 3990.105 | 3171.2674 | 2486.2959 | 1827.0007 | 1285.4334 | 866.1873 | 560.1909 | 348.2934 | 208.3842 | 119.8331 | 65.7768 | 33.6764 | 14.9173 | 4.0434 | -2.0295 | -4.8179 | -5.1482 | -4.4176 | -6.3718 |  | 35.1096 | 0.10288
2020-07-20 | 487 | 487 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 35.2294 | 137045.9233 | 6267.1297 | 6490.0403 | 6707.3553 | 6919.1807 | 7124.863 | 7322.5272 | 7508.2883 | 7675.2562 | 7812.4842 | 7904.1657 | 7929.6292 | 7864.9317 | 7686.8376 | 7379.1834 | 6939.3624 | 6378.258 | 5700.8028 | 4849.6278 | 3599.628 | 1422.787 | 8853.2784 | 6396.3623 | 4979.3465 | 3993.6203 | 3173.4205 | 2488.7644 | 1830.074 | 1288.7214 | 869.2472 | 562.7446 | 350.2488 | 209.7792 | 120.7699 | 66.3732 | 34.0391 | 15.1322 | 4.1744 | -1.94 | -4.7515 | -5.1196 | -4.4881 | -6.6522 |  | 35.2131 | 0.10354
2020-07-21 | 488 | 488 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 35.3339 | 138526.6889 | 6335.8694 | 6560.8717 | 6780.287 | 6994.2229 | 7202.0141 | 7401.7659 | 7589.5689 | 7758.5075 | 7897.6169 | 7991.0939 | 8018.3118 | 7955.4342 | 7779.3916 | 7474.1854 | 7037.1981 | 6478.7949 | 5802.4356 | 4948.0281 | 3687.0313 | 1489.8731 | 8898.9833 | 6419.5731 | 4988.9447 | 3997.2554 | 3175.621 | 2491.2373 | 1833.1357 | 1291.9969 | 872.2993 | 565.2956 | 352.2051 | 211.1771 | 121.71 | 66.9726 | 34.4042 | 15.3489 | 4.3065 | -1.85 | -4.6854 | -5.0927 | -4.5614 | -6.9357 |  | 35.3173 | 0.1042
2020-07-22 | 489 | 489 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 35.4391 | 140000.1736 | 6404.2685 | 6631.353 | 6852.8585 | 7068.894 | 7278.7831 | 7480.6113 | 7670.4447 | 7841.3426 | 7982.3224 | 8077.5848 | 8106.5485 | 8045.4836 | 7871.4848 | 7568.7141 | 7134.5347 | 6578.782 | 5903.4359 | 5045.6964 | 3773.6543 | 1556.3428 | 8944.7418 | 6443.0141 | 4998.7465 | 4001.0108 | 3177.8697 | 2493.7155 | 1836.1863 | 1295.26 | 875.3436 | 567.8441 | 354.1625 | 212.5777 | 122.6533 | 67.5748 | 34.7716 | 15.5673 | 4.4398 | -1.7595 | -4.6197 | -5.0673 | -4.6376 | -7.2222 |  | 35.4222 | 0.10483
2020-07-23 | 490 | 490 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 35.5449 | 141465.9596 | 6472.3078 | 6701.4642 | 6925.0491 | 7143.173 | 7355.1482 | 7559.0408 | 7750.8925 | 7923.7377 | 8066.5763 | 8163.6133 | 8194.3137 | 8135.0533 | 7963.0901 | 7662.7417 | 7231.3432 | 6678.1894 | 6003.7738 | 5142.6035 | 3859.4713 | 1622.1769 | 8990.5417 | 6466.6796 | 5008.7503 | 4004.8866 | 3180.1675 | 2496.1997 | 1839.2261 | 1298.5108 | 878.3802 | 570.3899 | 356.1207 | 213.981 | 123.5998 | 68.1799 | 35.1414 | 15.7874 | 4.5742 | -1.6685 | -4.5545 | -5.0436 | -4.7165 | -7.5117 |  | 35.5276 | 0.10545
2020-07-24 | 491 | 491 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 35.6513 | 142923.6313 | 6539.9678 | 6771.1853 | 6996.8382 | 7217.0386 | 7431.0877 | 7637.0322 | 7830.8895 | 8005.6692 | 8150.3545 | 8249.1548 | 8281.5818 | 8224.1174 | 8054.1805 | 7756.2401 | 7327.5948 | 6776.9876 | 6103.4191 | 5238.7207 | 3944.4569 | 1687.3559 | 9036.3706 | 6490.5638 | 5018.9543 | 4008.8832 | 3182.5151 | 2498.6906 | 1842.2555 | 1301.7496 | 881.4091 | 572.933 | 358.0799 | 215.387 | 124.5494 | 68.7879 | 35.5135 | 16.0093 | 4.7097 | -1.5771 | -4.4896 | -5.0214 | -4.7983 | -7.804 |  | 35.6337 | 0.10605
2020-07-25 | 492 | 492 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 35.7583 | 144372.7757 | 6607.2291 | 6840.4966 | 7068.2054 | 7290.4698 | 7506.58 | 7714.5631 | 7910.4127 | 8087.1137 | 8233.6327 | 8334.1845 | 8368.3275 | 8312.6496 | 8144.7292 | 7849.1816 | 7423.2608 | 6875.1469 | 6202.3421 | 5334.0192 | 4028.586 | 1751.861 | 9082.2163 | 6514.6608 | 5029.3571 | 4013.0009 | 3184.9133 | 2501.1889 | 1845.275 | 1304.9765 | 884.4303 | 575.4733 | 360.0399 | 216.7956 | 125.5021 | 69.3988 | 35.8879 | 16.2329 | 4.8464 | -1.4852 | -4.4252 | -5.0008 | -4.8828 | -8.0991 |  | 35.7403 | 0.10663
2020-07-26 | 493 | 493 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 35.8658 | 145812.9822 | 6674.0728 | 6909.3782 | 7139.1305 | 7363.4458 | 7581.6035 | 7791.6116 | 7989.4395 | 8168.048 | 8316.3872 | 8418.6778 | 8454.5256 | 8400.6242 | 8234.7094 | 7941.5388 | 7518.3126 | 6972.6379 | 6300.5132 | 5428.4707 | 4111.8337 | 1815.6732 | 9128.0663 | 6538.9647 | 5039.9567 | 4017.2397 | 3187.3627 | 2503.6954 | 1848.285 | 1308.1916 | 887.4437 | 578.0109 | 362.0006 | 218.2068 | 126.4579 | 70.0125 | 36.2646 | 16.4582 | 4.9842 | -1.3928 | -4.3611 | -4.9818 | -4.9699 | -8.3968 |  | 35.8475 | 0.1072
2020-07-27 | 494 | 494 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 35.974 | 147243.8429 | 6740.4797 | 6977.8107 | 7209.5932 | 7435.9458 | 7656.137 | 7868.1557 | 8067.9473 | 8248.4488 | 8398.5942 | 8502.6104 | 8540.1511 | 8488.0154 | 8324.0948 | 8033.2841 | 7612.722 | 7069.4317 | 6397.9032 | 5522.047 | 4194.1753 | 1878.774 | 9173.9085 | 6563.4694 | 5050.7513 | 4021.5999 | 3189.8641 | 2506.2107 | 1851.2859 | 1311.3951 | 890.4495 | 580.5457 | 363.9621 | 219.6206 | 127.4169 | 70.6291 | 36.6436 | 16.6852 | 5.1231 | -1.2999 | -4.2976 | -4.9644 | -5.0598 | -8.6971 |  | 35.9552 | 0.10774
2020-07-28 | 495 | 495 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 36.0826 | 148664.9527 | 6806.4309 | 7045.7745 | 7279.5736 | 7507.9492 | 7730.1592 | 7944.1735 | 8145.9139 | 8328.2932 | 8480.23 | 8585.9581 | 8625.1792 | 8574.7976 | 8412.859 | 8124.3905 | 7706.4607 | 7165.4991 | 6494.4828 | 5614.7204 | 4275.5866 | 1941.1449 | 9219.7304 | 6588.169 | 5061.7391 | 4026.0816 | 3192.4181 | 2508.7356 | 1854.2781 | 1314.5873 | 893.4476 | 583.0776 | 365.9242 | 221.0369 | 128.3788 | 71.2486 | 37.025 | 16.914 | 5.2632 | -1.2066 | -4.2344 | -4.9486 | -5.1523 | -8.9998 |  | 36.0635 | 0.10827
2020-07-29 | 496 | 496 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 36.1918 | 150075.9092 | 6871.9078 | 7113.2503 | 7349.0517 | 7579.4355 | 7803.6492 | 8019.6436 | 8223.3169 | 8407.5584 | 8561.2713 | 8668.6968 | 8709.5851 | 8660.9455 | 8500.9758 | 8214.8308 | 7799.5009 | 7260.8116 | 6590.2233 | 5706.4631 | 4356.0434 | 2002.7677 | 9265.5199 | 6613.0573 | 5072.9181 | 4030.6848 | 3195.0255 | 2511.2708 | 1857.262 | 1317.7682 | 896.4381 | 585.6066 | 367.887 | 222.4557 | 129.3439 | 71.8709 | 37.4087 | 17.1445 | 5.4044 | -1.1129 | -4.1717 | -4.9343 | -5.2475 | -9.305 |  | 36.1723 | 0.10878
2020-07-30 | 497 | 497 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 36.3014 | 151476.3132 | 6936.8916 | 7180.2189 | 7418.0079 | 7650.3845 | 7876.586 | 8094.5444 | 8300.1343 | 8486.2216 | 8641.6948 | 8750.8027 | 8793.3443 | 8746.4339 | 8588.4192 | 8304.5782 | 7891.8148 | 7355.3406 | 6685.096 | 5797.2478 | 4435.5219 | 2063.6244 | 9311.2645 | 6638.1281 | 5084.2863 | 4035.4097 | 3197.687 | 2513.817 | 1860.2381 | 1320.938 | 899.421 | 588.1326 | 369.8504 | 223.877 | 130.3119 | 72.496 | 37.7947 | 17.3767 | 5.5467 | -1.0187 | -4.1094 | -4.9216 | -5.3452 | -9.6123 |  | 36.2816 | 0.10927
2020-07-31 | 498 | 498 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 36.4116 | 152865.7686 | 7001.3639 | 7246.6614 | 7486.4225 | 7720.776 | 7948.9489 | 8168.8546 | 8376.3442 | 8564.2605 | 8721.4774 | 8832.252 | 8876.4326 | 8831.2377 | 8675.1636 | 8393.6062 | 7983.3748 | 7449.0579 | 6779.0726 | 5887.0476 | 4513.9987 | 2123.6973 | 9356.9521 | 6663.3752 | 5095.8417 | 4040.2561 | 3200.403 | 2516.3748 | 1863.2068 | 1324.097 | 902.3963 | 590.6558 | 371.8143 | 225.3007 | 131.283 | 73.1239 | 38.183 | 17.6107 | 5.6902 | -0.92406 | -4.0476 | -4.9105 | -5.4454 | -9.9219 |  | 36.3913 | 0.10975
2020-08-01 | 499 | 499 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 36.5222 | 154243.8825 | 7065.3063 | 7312.5588 | 7554.2761 | 7790.59 | 8020.7174 | 8242.5531 | 8451.925 | 8641.6528 | 8800.5963 | 8913.0214 | 8958.8258 | 8915.3323 | 8761.1833 | 8481.8883 | 8074.1538 | 7541.9354 | 6872.125 | 5975.8356 | 4591.4505 | 2182.9689 | 9402.5703 | 6688.7924 | 5107.5821 | 4045.2241 | 3203.1743 | 2518.945 | 1866.1685 | 1327.2453 | 905.364 | 593.1759 | 373.7787 | 226.7267 | 132.257 | 73.7547 | 38.5736 | 17.8464 | 5.8347 | -0.82899 | -3.9863 | -4.901 | -5.5482 | -10.2335 |  | 36.5015 | 0.1102
2020-08-02 | 500 | 500 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 36.6332 | 155610.2653 | 7128.7008 | 7377.8925 | 7621.5494 | 7859.8067 | 8091.8711 | 8315.619 | 8526.855 | 8718.3763 | 8879.0288 | 8993.0874 | 9040.5001 | 8998.693 | 8846.453 | 8569.3984 | 8164.1246 | 7633.9454 | 6964.2254 | 6063.5855 | 4667.8544 | 2241.4218 | 9448.107 | 6714.3733 | 5119.5053 | 4050.3136 | 3206.0014 | 2521.5282 | 1869.1236 | 1330.383 | 908.3243 | 595.693 | 375.7436 | 228.1551 | 133.234 | 74.3883 | 38.9666 | 18.0838 | 5.9804 | -0.7335 | -3.9254 | -4.893 | -5.6534 | -10.5471 |  | 36.6122 | 0.11064
2020-08-03 | 501 | 501 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 36.7447 | 156964.5312 | 7191.5292 | 7442.6438 | 7688.2235 | 7928.4065 | 8162.3898 | 8388.0314 | 8601.113 | 8794.4091 | 8956.7523 | 9072.4271 | 9121.4316 | 9081.2955 | 8930.9477 | 8656.1105 | 8253.2604 | 7725.0605 | 7055.3463 | 6150.271 | 4743.1878 | 2299.0391 | 9493.5499 | 6740.1114 | 5131.6091 | 4055.5245 | 3208.885 | 2524.1252 | 1872.0725 | 1333.5105 | 911.2771 | 598.207 | 377.7089 | 229.5859 | 134.214 | 75.0246 | 39.3618 | 18.3229 | 6.1273 | -0.63758 | -3.865 | -4.8866 | -5.7611 | -10.8626 |  | 36.7232 | 0.11105
2020-08-04 | 502 | 502 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 36.8566 | 158306.2974 | 7253.7739 | 7506.7945 | 7754.2793 | 7996.3699 | 8232.2536 | 8459.7699 | 8674.6778 | 8869.7296 | 9033.7447 | 9151.0176 | 9201.5971 | 9163.1156 | 9014.6425 | 8741.999 | 8341.5347 | 7815.2533 | 7145.4605 | 6235.8665 | 4817.4284 | 2355.8039 | 9538.8869 | 6766.0005 | 5143.8912 | 4060.8566 | 3211.8256 | 2526.7366 | 1875.0157 | 1336.6277 | 914.2225 | 600.718 | 379.6746 | 231.0189 | 135.1969 | 75.6638 | 39.7594 | 18.5638 | 6.2752 | -0.54124 | -3.8051 | -4.8818 | -5.8711 | -11.1799 |  | 36.8347 | 0.11145
2020-08-05 | 503 | 503 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 36.9688 | 159635.1854 | 7315.417 | 7570.3263 | 7819.6982 | 8063.6777 | 8301.4425 | 8530.814 | 8747.5285 | 8944.3162 | 9109.9838 | 9228.8363 | 9280.9731 | 9244.1295 | 9097.5126 | 8827.0382 | 8428.9211 | 7904.497 | 7234.541 | 6320.3463 | 4890.5544 | 2411.6997 | 9584.1057 | 6792.034 | 5156.3493 | 4066.3097 | 3214.8237 | 2529.363 | 1877.9536 | 1339.7351 | 917.1605 | 603.2259 | 381.6406 | 232.4542 | 136.1826 | 76.3057 | 40.1593 | 18.8064 | 6.4242 | -0.44449 | -3.7456 | -4.8785 | -5.9835 | -11.4988 |  | 36.9465 | 0.11183
2020-08-06 | 504 | 504 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 37.0815 | 160950.8202 | 7376.4411 | 7633.2212 | 7884.4616 | 8130.3107 | 8369.937 | 8601.1437 | 8819.6445 | 9018.1477 | 9185.4478 | 9305.8606 | 9359.5368 | 9324.3134 | 9179.5338 | 8911.2031 | 8515.3936 | 7992.7648 | 7322.5611 | 6403.6854 | 4962.5441 | 2466.7103 | 9629.1943 | 6818.2054 | 5168.981 | 4071.8836 | 3217.8798 | 2532.0051 | 1880.8866 | 1342.8326 | 920.0911 | 605.7306 | 383.6068 | 233.8916 | 137.1713 | 76.9504 | 40.5614 | 19.0507 | 6.5744 | -0.34733 | -3.6867 | -4.8767 | -6.0983 | -11.8193 |  | 37.0587 | 0.11219
2020-08-07 | 505 | 505 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 37.1944 | 162252.8307 | 7436.829 | 7695.4615 | 7948.5511 | 8196.2502 | 8437.7177 | 8670.7389 | 8891.0051 | 9091.2031 | 9260.1151 | 9382.0686 | 9437.2653 | 9403.6439 | 9260.6818 | 8994.4687 | 8600.9265 | 8080.0304 | 7409.4947 | 6485.8589 | 5033.3762 | 2520.8196 | 9674.1406 | 6844.5081 | 5181.7838 | 4077.578 | 3220.9944 | 2534.6637 | 1883.8152 | 1345.9206 | 923.0145 | 608.2322 | 385.5733 | 235.3313 | 138.1628 | 77.5979 | 40.9659 | 19.2967 | 6.7257 | -0.24977 | -3.6282 | -4.8765 | -6.2153 | -12.1413 |  | 37.1712 | 0.11253
2020-08-08 | 506 | 506 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 37.3077 | 163540.8501 | 7496.5634 | 7757.0294 | 8011.9487 | 8261.4775 | 8504.7654 | 8739.58 | 8961.5902 | 9163.4614 | 9333.9644 | 9457.4381 | 9514.1361 | 9482.0979 | 9340.9328 | 9076.8103 | 8685.4942 | 8166.2677 | 7495.3158 | 6566.8423 | 5103.0297 | 2574.0118 | 9718.9326 | 6870.9356 | 5194.7552 | 4083.3926 | 3224.1681 | 2537.3392 | 1886.7397 | 1348.9993 | 925.9306 | 610.7306 | 387.54 | 236.7731 | 139.1571 | 78.2481 | 41.3727 | 19.5445 | 6.8781 | -0.15181 | -3.5702 | -4.8777 | -6.3345 | -12.4646 |  | 37.284 | 0.11284
2020-08-09 | 507 | 507 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 37.4213 | 164814.5154 | 7555.6275 | 7817.9076 | 8074.6364 | 8325.974 | 8571.0611 | 8807.6474 | 9031.3797 | 9234.9023 | 9406.9745 | 9531.9476 | 9590.1269 | 9559.6525 | 9420.2632 | 9158.2034 | 8769.0715 | 8251.4508 | 7579.9986 | 6646.6116 | 5171.4841 | 2626.2715 | 9763.5582 | 6897.4812 | 5207.8926 | 4089.3271 | 3227.4013 | 2540.0324 | 1889.6607 | 1352.0688 | 928.8395 | 613.2258 | 389.5069 | 238.217 | 140.1543 | 78.901 | 41.7817 | 19.794 | 7.0315 | -0.053449 | -3.5127 | -4.8805 | -6.4559 | -12.7893 |  | 37.3972 | 0.11314
2020-08-10 | 508 | 508 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 37.5352 | 166073.4681 | 7614.0045 | 7878.0788 | 8136.5965 | 8389.7217 | 8636.5861 | 8874.9218 | 9100.3538 | 9305.5052 | 9479.1246 | 9605.5756 | 9665.2158 | 9636.2851 | 9498.6496 | 9238.6241 | 8851.6336 | 8335.5545 | 7663.5179 | 6725.143 | 5238.7193 | 2677.5835 | 9808.0055 | 6924.1382 | 5221.1934 | 4095.381 | 3230.6943 | 2542.7439 | 1892.5784 | 1355.1293 | 931.7413 | 615.7178 | 391.4739 | 239.663 | 141.1542 | 79.5567 | 42.193 | 20.0452 | 7.1861 | 0.0453 | -3.4557 | -4.8848 | -6.5795 | -13.115 |  | 37.5106 | 0.11342
2020-08-11 | 509 | 509 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 37.6493 | 167317.354 | 7671.678 | 7937.526 | 8197.8114 | 8452.7024 | 8701.3218 | 8941.3843 | 9168.4929 | 9375.2501 | 9550.3939 | 9678.301 | 9739.3809 | 9711.9732 | 9576.069 | 9318.0483 | 8933.1558 | 8418.5535 | 7745.8487 | 6802.413 | 5304.7152 | 2727.9328 | 9852.2627 | 6950.9 | 5234.655 | 4101.554 | 3234.0477 | 2545.4743 | 1895.4934 | 1358.181 | 934.636 | 618.2066 | 393.441 | 241.111 | 142.1569 | 80.2151 | 42.6067 | 20.2981 | 7.3418 | 0.14444 | -3.3992 | -4.8906 | -6.7052 | -13.4419 |  | 37.6243 | 0.11368
2020-08-12 | 510 | 510 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 37.7637 | 168545.8234 | 7728.6316 | 7996.2325 | 8258.2639 | 8514.8984 | 8765.2499 | 9007.0159 | 9235.7776 | 9444.1172 | 9620.7622 | 9750.1028 | 9812.6008 | 9786.6947 | 9652.4985 | 9396.4526 | 9013.6138 | 8500.423 | 7826.9665 | 6878.3988 | 5369.4524 | 2777.3049 | 9896.3179 | 6977.7598 | 5248.2746 | 4107.8455 | 3237.4619 | 2548.2242 | 1898.406 | 1361.2242 | 937.5236 | 620.6921 | 395.4081 | 242.561 | 143.1624 | 80.8762 | 43.0226 | 20.5527 | 7.4986 | 0.24395 | -3.3432 | -4.8979 | -6.8329 | -13.7697 |  | 37.7382 | 0.11392
2020-08-13 | 511 | 511 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 37.8783 | 169758.531 | 7784.8493 | 8054.1815 | 8317.9369 | 8576.2921 | 8828.3525 | 9071.7982 | 9302.1891 | 9512.0868 | 9690.2093 | 9820.9603 | 9884.8543 | 9860.4279 | 9727.9157 | 9473.8138 | 9092.9836 | 8581.1385 | 7906.8469 | 6953.0776 | 5432.9118 | 2825.6854 | 9940.1593 | 7004.7108 | 5262.0495 | 4114.2551 | 3240.9371 | 2550.9943 | 1901.3168 | 1364.2591 | 940.4043 | 623.1744 | 397.3752 | 244.013 | 144.1706 | 81.54 | 43.4408 | 20.8091 | 7.6565 | 0.34385 | -3.2877 | -4.9066 | -6.9627 | -14.0984 |  | 37.8524 | 0.11414
2020-08-14 | 512 | 512 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 37.9931 | 170955.1363 | 7840.3151 | 8111.3569 | 8376.8136 | 8636.8661 | 8890.6116 | 9135.7129 | 9367.7083 | 9579.1397 | 9758.7155 | 9890.8533 | 9956.1206 | 9933.1513 | 9802.2985 | 9550.1089 | 9171.2416 | 8660.6759 | 7985.4662 | 7026.4272 | 5495.0747 | 2873.0602 | 9983.7753 | 7031.7463 | 5275.9768 | 4120.7823 | 3244.4738 | 2553.7851 | 1904.226 | 1367.2858 | 943.2781 | 625.6534 | 399.3423 | 245.4669 | 145.1815 | 82.2065 | 43.8612 | 21.0672 | 7.8155 | 0.44412 | -3.2327 | -4.9168 | -7.0944 | -14.4278 |  | 37.9667 | 0.11434
2020-08-15 | 513 | 513 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 38.1081 | 172135.3037 | 7895.0133 | 8167.7425 | 8434.8774 | 8696.6036 | 8952.0097 | 9198.7418 | 9432.3168 | 9645.2569 | 9826.261 | 9959.7617 | 10026.3789 | 10004.8437 | 9875.6248 | 9625.3153 | 9248.3645 | 8739.0115 | 8062.8008 | 7098.4258 | 5555.9227 | 2919.4157 | 10027.1542 | 7058.8594 | 5290.0538 | 4127.4264 | 3248.0723 | 2556.5972 | 1907.1342 | 1370.3046 | 946.145 | 628.1291 | 401.3094 | 246.9228 | 146.1951 | 82.8757 | 44.284 | 21.3269 | 7.9755 | 0.54476 | -3.1782 | -4.9284 | -7.2281 | -14.7578 |  | 38.0812 | 0.11452
2020-08-16 | 514 | 514 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 38.2233 | 173298.7022 | 7948.9287 | 8223.3223 | 8492.1119 | 8755.4875 | 9012.5296 | 9260.8672 | 9495.9963 | 9710.4195 | 9892.8268 | 10027.6657 | 10095.609 | 10075.484 | 9947.8733 | 9699.4107 | 9324.3293 | 8816.1218 | 8138.8275 | 7169.052 | 5615.4378 | 2964.7382 | 10070.2843 | 7086.0434 | 5304.2775 | 4134.1868 | 3251.7329 | 2559.4312 | 1910.0418 | 1373.3156 | 949.0052 | 630.6015 | 403.2763 | 248.3805 | 147.2114 | 83.5475 | 44.709 | 21.5884 | 8.1367 | 0.64577 | -3.1242 | -4.9415 | -7.3636 | -15.0884 |  | 38.1959 | 0.11468
2020-08-17 | 515 | 515 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 38.3386 | 174445.0059 | 8002.0459 | 8278.0807 | 8548.501 | 8813.5013 | 9072.1541 | 9322.0716 | 9558.7288 | 9774.609 | 9958.3939 | 10094.5458 | 10163.7908 | 10145.0519 | 10019.0225 | 9772.3732 | 9399.1133 | 8891.9838 | 8213.5238 | 7238.2847 | 5673.6024 | 3009.0148 | 10113.1543 | 7113.2913 | 5318.6449 | 4141.0629 | 3255.4559 | 2562.2877 | 1912.9491 | 1376.3192 | 951.8586 | 633.0705 | 405.2431 | 249.8401 | 148.2303 | 84.222 | 45.1362 | 21.8517 | 8.2989 | 0.74714 | -3.0707 | -4.956 | -7.501 | -15.4195 |  | 38.3107 | 0.11482
2020-08-18 | 516 | 516 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 38.454 | 175573.8941 | 8054.35 | 8332.0023 | 8604.0288 | 8870.6287 | 9130.8665 | 9382.3377 | 9620.4966 | 9837.8074 | 10022.9434 | 10160.3828 | 10230.9047 | 10213.5269 | 10089.0517 | 9844.1812 | 9472.6943 | 8966.5748 | 8286.8672 | 7306.1033 | 5730.3995 | 3052.2326 | 10155.7527 | 7140.5962 | 5333.1531 | 4148.0541 | 3259.2416 | 2565.1673 | 1915.8566 | 1379.3155 | 954.7054 | 635.5363 | 407.2098 | 251.3014 | 149.2518 | 84.8991 | 45.5657 | 22.1166 | 8.4622 | 0.84888 | -3.0178 | -4.9719 | -7.6401 | -15.7508 |  | 38.4257 | 0.11494
2020-08-19 | 517 | 517 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 38.5695 | 176685.051 | 8105.8263 | 8385.072 | 8658.6798 | 8926.8537 | 9188.6503 | 9441.6486 | 9681.2822 | 9899.9966 | 10086.4571 | 10225.1579 | 10296.9313 | 10280.8891 | 10157.9401 | 9914.8133 | 9545.0503 | 9039.8724 | 8358.8359 | 7372.4876 | 5785.8122 | 3094.3791 | 10198.0681 | 7167.9513 | 5347.7989 | 4155.1594 | 3263.0902 | 2568.0705 | 1918.7647 | 1382.3047 | 957.5456 | 637.9988 | 409.1762 | 252.7646 | 150.2759 | 85.5789 | 45.9975 | 22.3832 | 8.6267 | 0.95096 | -2.9653 | -4.9892 | -7.781 | -16.0824 |  | 38.5407 | 0.11503
2020-08-20 | 518 | 518 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 38.6851 | 177778.1662 | 8156.4603 | 8437.2747 | 8712.4386 | 8982.1605 | 9245.4892 | 9499.9876 | 9741.0685 | 9961.159 | 10148.9169 | 10288.8525 | 10361.8515 | 10347.1189 | 10225.6676 | 9984.2486 | 9616.1597 | 9111.8548 | 8429.4082 | 7437.4179 | 5839.8242 | 3135.442 | 10240.0893 | 7195.3497 | 5362.5795 | 4162.3783 | 3267.0019 | 2570.9978 | 1921.6738 | 1385.2871 | 960.3793 | 640.4579 | 411.1424 | 254.2294 | 151.3026 | 86.2613 | 46.4315 | 22.6515 | 8.7921 | 1.0534 | -2.9134 | -5.0079 | -7.9236 | -16.4142 |  | 38.6558 | 0.11511
2020-08-21 | 519 | 519 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 38.8008 | 178852.9346 | 8206.2378 | 8488.596 | 8765.29 | 9036.5335 | 9301.3673 | 9557.3382 | 9799.8387 | 10021.2774 | 10210.305 | 10351.4483 | 10425.6466 | 10412.197 | 10292.2143 | 10052.4666 | 9686.0014 | 9182.5005 | 8498.5632 | 7500.8747 | 5892.4195 | 3175.4096 | 10281.8051 | 7222.7844 | 5377.4915 | 4169.7099 | 3270.977 | 2573.9499 | 1924.5844 | 1388.2629 | 963.2065 | 642.9137 | 413.1084 | 255.6961 | 152.3318 | 86.9463 | 46.8678 | 22.9216 | 8.9587 | 1.1562 | -2.8619 | -5.0279 | -8.0678 | -16.7459 |  | 38.771 | 0.11517
2020-08-22 | 520 | 520 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 38.9165 | 179909.0567 | 8255.1448 | 8539.0214 | 8817.2194 | 9089.9575 | 9356.269 | 9613.6843 | 9857.5761 | 10080.3347 | 10270.604 | 10412.9276 | 10488.2981 | 10476.1045 | 10357.5606 | 10119.4471 | 9754.5545 | 9251.7883 | 8566.2801 | 7562.8393 | 5943.5827 | 3214.2702 | 10323.2044 | 7250.2486 | 5392.5319 | 4177.1533 | 3275.0157 | 2576.9272 | 1927.4968 | 1391.2322 | 966.0275 | 645.3661 | 415.074 | 257.1643 | 153.3636 | 87.6338 | 47.3063 | 23.1933 | 9.1263 | 1.2593 | -2.811 | -5.0493 | -8.2136 | -17.0775 |  | 38.8862 | 0.1152
2020-08-23 | 521 | 521 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 39.0322 | 180946.2382 | 8303.1677 | 8588.5367 | 8868.2122 | 9142.4175 | 9410.1788 | 9669.0103 | 9914.2646 | 10138.3144 | 10329.7967 | 10473.2726 | 10549.788 | 10538.8228 | 10421.6874 | 10185.1702 | 9821.7986 | 9319.6975 | 8632.5388 | 7623.2931 | 5993.2987 | 3252.0127 | 10364.2763 | 7277.7352 | 5407.6974 | 4184.7078 | 3279.118 | 2579.9302 | 1930.4114 | 1394.1954 | 968.8421 | 647.8153 | 417.0394 | 258.6343 | 154.3979 | 88.324 | 47.747 | 23.4667 | 9.2951 | 1.3628 | -2.7606 | -5.072 | -8.3609 | -17.409 |  | 39.0014 | 0.11522
2020-08-24 | 522 | 522 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 39.148 | 181964.1908 | 8350.2928 | 8637.1281 | 8918.254 | 9193.8989 | 9463.0816 | 9723.3004 | 9969.8882 | 10195.1999 | 10387.8663 | 10532.4661 | 10610.0986 | 10600.3336 | 10484.5757 | 10249.6164 | 9887.7136 | 9386.2078 | 8697.3193 | 7682.2182 | 6041.5527 | 3288.6261 | 10405.0098 | 7305.2373 | 5422.9848 | 4192.3723 | 3283.2842 | 2582.9594 | 1933.3287 | 1397.1526 | 971.6506 | 650.261 | 419.0044 | 260.1058 | 155.4347 | 89.0168 | 48.19 | 23.7418 | 9.4648 | 1.4666 | -2.7107 | -5.096 | -8.5098 | -17.7401 |  | 39.1166 | 0.11522
2020-08-25 | 523 | 523 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 39.2637 | 182962.6315 | 8396.5072 | 8684.7821 | 8967.331 | 9244.3873 | 9514.9627 | 9776.5396 | 10024.4313 | 10250.9753 | 10444.7965 | 10590.4913 | 10669.2125 | 10660.619 | 10546.2071 | 10312.7667 | 9952.28 | 9451.2993 | 8760.6023 | 7739.5971 | 6088.3307 | 3324.1 | 10445.3941 | 7332.748 | 5438.3908 | 4200.146 | 3287.5144 | 2586.0155 | 1936.2491 | 1400.1041 | 974.4529 | 652.7035 | 420.969 | 261.579 | 156.474 | 89.7121 | 48.6352 | 24.0187 | 9.6357 | 1.5708 | -2.6613 | -5.1213 | -8.66 | -18.0709 |  | 39.2318 | 0.11519
2020-08-26 | 524 | 524 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 39.3793 | 183941.2835 | 8441.7978 | 8731.4852 | 9015.4294 | 9293.8686 | 9565.8075 | 9828.713 | 10077.8786 | 10305.6249 | 10500.571 | 10647.3315 | 10727.1127 | 10719.6615 | 10606.5635 | 10374.6024 | 10015.4784 | 9514.9526 | 8822.3689 | 7795.4125 | 6133.6188 | 3358.424 | 10485.4186 | 7360.2603 | 5453.9121 | 4208.0278 | 3291.8087 | 2589.0988 | 1939.173 | 1403.0501 | 977.2492 | 655.1426 | 422.9332 | 263.0537 | 157.5157 | 90.41 | 49.0826 | 24.2972 | 9.8076 | 1.6753 | -2.6124 | -5.1479 | -8.8116 | -18.4011 |  | 39.3469 | 0.11514
2020-08-27 | 525 | 525 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 39.4949 | 184899.8754 | 8486.152 | 8777.2246 | 9062.5357 | 9342.3291 | 9615.6019 | 9879.8059 | 10130.2151 | 10359.1332 | 10555.1741 | 10702.9707 | 10783.7825 | 10777.444 | 10665.6273 | 10435.1051 | 10077.29 | 9577.1485 | 8882.6006 | 7849.648 | 6177.4036 | 3391.5885 | 10525.0726 | 7387.7672 | 5469.5454 | 4216.0168 | 3296.1671 | 2592.2098 | 1942.1007 | 1405.9908 | 980.0396 | 657.5784 | 424.8969 | 264.5299 | 158.5598 | 91.1104 | 49.5322 | 24.5774 | 9.9806 | 1.7801 | -2.564 | -5.1758 | -8.9646 | -18.7307 |  | 39.462 | 0.11508
2020-08-28 | 526 | 526 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 39.6104 | 185838.1422 | 8529.5574 | 8821.9874 | 9108.637 | 9389.7551 | 9664.3321 | 9929.8041 | 10181.4262 | 10411.4853 | 10608.5903 | 10757.3928 | 10839.2056 | 10833.9496 | 10723.381 | 10494.2569 | 10137.6964 | 9637.8684 | 8941.2794 | 7902.2873 | 6219.6723 | 3423.5837 | 10564.3456 | 7415.2619 | 5485.2872 | 4224.1119 | 3300.5897 | 2595.349 | 1945.0327 | 1408.9264 | 982.8241 | 660.0109 | 426.8602 | 266.0077 | 159.6064 | 91.8133 | 49.9841 | 24.8593 | 10.1546 | 1.8852 | -2.5161 | -5.2049 | -9.1188 | -19.0596 |  | 39.577 | 0.11499
2020-08-29 | 527 | 527 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 39.7258 | 186755.8246 | 8572.002 | 8865.7612 | 9153.7204 | 9436.1336 | 9711.9843 | 9978.6937 | 10231.4975 | 10462.6664 | 10660.8045 | 10810.5824 | 10893.3662 | 10889.162 | 10779.8077 | 10552.0403 | 10196.6796 | 9697.0943 | 8998.3877 | 7953.3148 | 6260.4125 | 3454.4006 | 10603.2274 | 7442.7373 | 5501.1341 | 4232.312 | 3305.0766 | 2598.5169 | 1947.9693 | 1411.8572 | 985.6029 | 662.4401 | 428.8231 | 267.4869 | 160.6553 | 92.5188 | 50.4381 | 25.1428 | 10.3297 | 1.9907 | -2.4687 | -5.2352 | -9.2743 | -19.3877 |  | 39.6919 | 0.11488
2020-08-30 | 528 | 528 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 39.8411 | 187652.6696 | 8613.474 | 8908.5338 | 9197.7733 | 9481.4516 | 9758.5456 | 10026.461 | 10280.4152 | 10512.6622 | 10711.8021 | 10862.5244 | 10946.2485 | 10943.0651 | 10834.8909 | 10608.4382 | 10254.222 | 9754.8084 | 9053.9085 | 8002.7152 | 6299.6121 | 3484.0304 | 10641.7075 | 7470.1865 | 5517.0827 | 4240.616 | 3309.6277 | 2601.7139 | 1950.9111 | 1414.7835 | 988.3759 | 664.8659 | 430.7854 | 268.9675 | 161.7066 | 93.2267 | 50.8943 | 25.4281 | 10.5058 | 2.0965 | -2.4217 | -5.2668 | -9.4309 | -19.7148 |  | 39.8066 | 0.11475
2020-08-31 | 529 | 529 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 39.9562 | 188528.4302 | 8653.9618 | 8950.2935 | 9240.7837 | 9525.6966 | 9804.0028 | 10073.0928 | 10328.1654 | 10561.4587 | 10761.5685 | 10913.204 | 10997.8376 | 10995.6433 | 10888.6144 | 10663.4339 | 10310.3063 | 9810.9934 | 9107.8251 | 8050.474 | 6337.2596 | 3512.4645 | 10679.776 | 7497.6026 | 5533.1295 | 4249.0227 | 3314.2431 | 2604.9405 | 1953.8582 | 1417.7054 | 991.1434 | 667.2885 | 432.7471 | 270.4496 | 162.7602 | 93.9372 | 51.3528 | 25.715 | 10.683 | 2.2027 | -2.3753 | -5.2995 | -9.5887 | -20.041 |  | 39.9213 | 0.11461
2020-09-01 | 530 | 530 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 40.0711 | 189382.8657 | 8693.4543 | 8991.0285 | 9282.7394 | 9568.8564 | 9848.3434 | 10118.5762 | 10374.735 | 10609.0423 | 10810.0899 | 10962.6069 | 11048.1185 | 11046.8813 | 10940.9625 | 10717.0112 | 10364.916 | 9865.6324 | 9160.1214 | 8096.5768 | 6373.344 | 3539.6948 | 10717.4227 | 7524.9786 | 5549.2709 | 4257.5311 | 3318.9227 | 2608.197 | 1956.8112 | 1420.6231 | 993.9054 | 669.7078 | 434.7084 | 271.9331 | 163.8162 | 94.6501 | 51.8134 | 26.0036 | 10.8613 | 2.3091 | -2.3294 | -5.3334 | -9.7475 | -20.3659 |  | 40.0357 | 0.11444
2020-09-02 | 531 | 531 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 40.1859 | 190215.7419 | 8731.9405 | 9030.7278 | 9323.6291 | 9610.9191 | 9891.5552 | 10162.8986 | 10420.1111 | 10655.3996 | 10857.3526 | 11010.719 | 11097.0769 | 11096.7644 | 10991.9198 | 10769.1541 | 10418.0347 | 9918.7092 | 9210.7818 | 8141.0099 | 6407.8547 | 3565.7136 | 10754.6377 | 7552.3076 | 5565.5035 | 4266.1398 | 3323.6664 | 2611.484 | 1959.7704 | 1423.537 | 996.662 | 672.1238 | 436.669 | 273.4179 | 164.8744 | 95.3655 | 52.2762 | 26.2939 | 11.0405 | 2.4159 | -2.2839 | -5.3684 | -9.9073 | -20.6897 |  | 40.1499 | 0.11425
2020-09-03 | 532 | 532 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 40.3005 | 191026.8307 | 8769.4098 | 9069.3802 | 9363.4413 | 9651.873 | 9933.6262 | 10206.0477 | 10464.2809 | 10700.5177 | 10903.3433 | 11057.5267 | 11144.6988 | 11145.278 | 11041.4714 | 10819.8472 | 10469.6466 | 9970.2078 | 9259.791 | 8183.7601 | 6440.7815 | 3590.5136 | 10791.4114 | 7579.5828 | 5581.8236 | 4274.8476 | 3328.4742 | 2614.8017 | 1962.7362 | 1426.4471 | 999.4133 | 674.5365 | 438.629 | 274.904 | 165.935 | 96.0833 | 52.7411 | 26.5858 | 11.2209 | 2.523 | -2.2389 | -5.4045 | -10.068 | -21.012 |  | 40.264 | 0.11404
2020-09-04 | 533 | 533 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 40.4148 | 191815.9107 | 8805.8518 | 9106.9752 | 9402.1652 | 9691.7068 | 9974.5449 | 10248.0115 | 10507.2324 | 10744.3841 | 10948.0491 | 11103.0167 | 11190.9705 | 11192.4081 | 11089.6028 | 10869.0755 | 10519.7362 | 10020.1128 | 9307.1344 | 8224.8146 | 6472.1147 | 3614.0876 | 10827.734 | 7606.7973 | 5598.2276 | 4283.6533 | 3333.3461 | 2618.1507 | 1965.709 | 1429.3539 | 1002.1594 | 676.9461 | 440.5884 | 276.3915 | 166.9977 | 96.8036 | 53.2083 | 26.8794 | 11.4023 | 2.6304 | -2.1944 | -5.4417 | -10.2297 | -21.333 |  | 40.3778 | 0.11381
2020-09-05 | 534 | 534 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 40.5289 | 192582.7669 | 8841.2566 | 9143.5025 | 9439.7902 | 9730.4097 | 10014.3 | 10288.7786 | 10548.9535 | 10786.9866 | 10991.4575 | 11147.1763 | 11235.8788 | 11238.1411 | 11136.3 | 10916.8245 | 10568.2887 | 10068.4093 | 9352.7978 | 8264.1613 | 6501.8452 | 3636.429 | 10863.5959 | 7633.9441 | 5614.712 | 4292.5554 | 3338.2818 | 2621.5312 | 1968.6892 | 1432.2574 | 1004.9004 | 679.3523 | 442.5472 | 277.8802 | 168.0628 | 97.5264 | 53.6776 | 27.1747 | 11.5847 | 2.7381 | -2.1504 | -5.4801 | -10.3922 | -21.6524 |  | 40.4913 | 0.11356
2020-09-06 | 535 | 535 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 40.6427 | 193327.1908 | 8875.6143 | 9178.952 | 9476.3058 | 9767.9711 | 10052.8806 | 10328.3378 | 10589.4329 | 10828.3133 | 11033.5563 | 11189.9929 | 11279.411 | 11282.4638 | 11181.5491 | 10963.08 | 10615.2895 | 10115.0828 | 9396.7675 | 8301.7883 | 6529.9643 | 3657.5315 | 10898.988 | 7661.0165 | 5631.273 | 4301.5528 | 3343.2813 | 2624.9438 | 1971.677 | 1435.158 | 1007.6364 | 681.7554 | 444.5053 | 279.3702 | 169.13 | 98.2515 | 54.149 | 27.4716 | 11.7681 | 2.8461 | -2.1068 | -5.5194 | -10.5554 | -21.9701 |  | 40.6046 | 0.11329
2020-09-07 | 536 | 536 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 40.7562 | 194048.9808 | 8908.9158 | 9213.3141 | 9511.7022 | 9804.3806 | 10090.2761 | 10366.6781 | 10628.6593 | 10868.3529 | 11074.3339 | 11231.4544 | 11321.5545 | 11325.3634 | 11225.3371 | 11007.8284 | 10660.7246 | 10160.1192 | 9439.0304 | 8337.6845 | 6556.4637 | 3677.3891 | 10933.9008 | 7688.0076 | 5647.907 | 4310.644 | 3348.3443 | 2628.3886 | 1974.673 | 1438.0559 | 1010.3675 | 684.1553 | 446.4627 | 280.8614 | 170.1994 | 98.979 | 54.6226 | 27.7702 | 11.9526 | 2.9545 | -2.0637 | -5.5598 | -10.7194 | -22.2861 |  | 40.7176 | 0.113
2020-09-08 | 537 | 537 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 40.8694 | 194747.9418 | 8941.1517 | 9246.5793 | 9545.9697 | 9839.6284 | 10126.4764 | 10403.7892 | 10666.6221 | 10907.0942 | 11113.7789 | 11271.5493 | 11362.2974 | 11366.8275 | 11267.651 | 11051.0563 | 10704.5805 | 10203.5051 | 9479.5737 | 8371.8392 | 6581.3357 | 3695.9964 | 10968.3253 | 7714.9106 | 5664.6103 | 4319.8276 | 3353.4708 | 2631.8661 | 1977.6774 | 1440.9512 | 1013.0937 | 686.552 | 448.4195 | 282.3538 | 171.271 | 99.709 | 55.0984 | 28.0704 | 12.1381 | 3.0631 | -2.0211 | -5.6012 | -10.8841 | -22.6002 |  | 40.8303 | 0.11268
2020-09-09 | 538 | 538 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 40.9823 | 195423.8855 | 8972.3134 | 9278.7387 | 9579.099 | 9873.7049 | 10161.4716 | 10439.6608 | 10703.3107 | 10944.5266 | 11151.8803 | 11310.2663 | 11401.6282 | 11406.8442 | 11308.4786 | 11092.7511 | 10746.8441 | 10245.2275 | 9518.3854 | 8404.2423 | 6604.573 | 3713.3481 | 11002.2525 | 7741.7187 | 5681.3791 | 4329.1022 | 3358.6605 | 2635.3766 | 1980.6906 | 1443.8443 | 1015.8153 | 688.9456 | 450.3755 | 283.8473 | 172.3448 | 100.4413 | 55.5763 | 28.3723 | 12.3247 | 3.1721 | -1.9788 | -5.6436 | -11.0494 | -22.9124 |  | 40.9427 | 0.11235
2020-09-10 | 539 | 539 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 41.0948 | 196076.6305 | 9002.3924 | 9309.7835 | 9611.0811 | 9906.6008 | 10195.2522 | 10474.2833 | 10738.7153 | 10980.6398 | 11188.6275 | 11347.5945 | 11439.5356 | 11445.4018 | 11347.8079 | 11132.9004 | 10787.5027 | 10285.2739 | 9555.4537 | 8434.8839 | 6626.1688 | 3729.4394 | 11035.6736 | 7768.4253 | 5698.2097 | 4338.4663 | 3363.9131 | 2638.9205 | 1983.713 | 1446.7353 | 1018.5323 | 691.3361 | 452.3308 | 285.3421 | 173.4207 | 101.176 | 56.0563 | 28.6759 | 12.5122 | 3.2814 | -1.9371 | -5.6869 | -11.2152 | -23.2225 |  | 41.0547 | 0.112
2020-09-11 | 540 | 540 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 41.2069 | 196706.0021 | 9031.3806 | 9339.7054 | 9641.9073 | 9938.3073 | 10227.8091 | 10507.6472 | 10772.826 | 11015.4239 | 11224.0104 | 11383.5234 | 11476.0089 | 11482.4895 | 11385.6274 | 11171.4922 | 10826.5442 | 10323.6322 | 9590.7676 | 8463.7551 | 6646.1169 | 3744.2658 | 11068.58 | 7795.0235 | 5715.0983 | 4347.9185 | 3369.2285 | 2642.498 | 1986.7449 | 1449.6245 | 1021.2449 | 693.7234 | 454.2853 | 286.8379 | 174.4987 | 101.913 | 56.5384 | 28.981 | 12.7008 | 3.391 | -1.8957 | -5.7312 | -11.3815 | -23.5305 |  | 41.1663 | 0.11163
2020-09-12 | 541 | 541 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 41.3187 | 197311.8328 | 9059.2702 | 9368.4962 | 9671.5695 | 9968.8158 | 10259.1335 | 10539.7436 | 10805.6338 | 11048.8695 | 11258.0193 | 11418.0432 | 11511.0379 | 11518.0964 | 11421.9262 | 11208.5153 | 10863.957 | 10360.291 | 9624.3165 | 8490.8472 | 6664.4114 | 3757.8234 | 11100.963 | 7821.5068 | 5732.0413 | 4357.4572 | 3374.6064 | 2646.1095 | 1989.7866 | 1452.5122 | 1023.953 | 696.1077 | 456.2391 | 288.3348 | 175.5787 | 102.6524 | 57.0227 | 29.2879 | 12.8904 | 3.5009 | -1.8548 | -5.7764 | -11.5482 | -23.8362 |  | 41.2775 | 0.11124
2020-09-13 | 542 | 542 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 41.43 | 197893.9618 | 9086.0536 | 9396.1483 | 9700.0596 | 9998.1183 | 10289.2171 | 10570.5637 | 10837.1297 | 11080.9673 | 11290.6448 | 11451.144 | 11544.6125 | 11552.2123 | 11456.6935 | 11243.9586 | 10899.7299 | 10395.2391 | 9656.0902 | 8516.1521 | 6681.047 | 3770.1083 | 11132.8144 | 7847.8685 | 5749.0346 | 4367.0808 | 3380.0464 | 2649.7552 | 1992.8386 | 1455.3985 | 1026.6569 | 698.4889 | 458.1921 | 289.8328 | 176.6609 | 103.3941 | 57.5091 | 29.5963 | 13.0811 | 3.6111 | -1.8143 | -5.8225 | -11.7154 | -24.1396 |  | 41.3884 | 0.11083
2020-09-14 | 543 | 543 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 41.541 | 198452.2355 | 9111.7237 | 9422.6543 | 9727.37 | 10026.2067 | 10318.0517 | 10600.0994 | 10867.3053 | 11111.7087 | 11321.8779 | 11482.8169 | 11576.7234 | 11584.8276 | 11489.9194 | 11277.8117 | 10933.8522 | 10428.4662 | 9686.0792 | 8539.6623 | 6696.0189 | 3781.1174 | 11164.1259 | 7874.1018 | 5766.0747 | 4376.7878 | 3385.5483 | 2653.4355 | 1995.9011 | 1458.2838 | 1029.3566 | 700.8671 | 460.1444 | 291.3319 | 177.7451 | 104.1381 | 57.9975 | 29.9064 | 13.2727 | 3.7216 | -1.7742 | -5.8694 | -11.8828 | -24.4405 |  | 41.4988 | 0.1104
2020-09-15 | 544 | 544 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 41.6514 | 198986.5074 | 9136.2737 | 9448.0071 | 9753.4936 | 10053.0737 | 10345.6297 | 10628.3428 | 10896.1524 | 11141.0854 | 11351.7102 | 11513.0529 | 11607.3615 | 11615.9329 | 11521.594 | 11310.0646 | 10966.3136 | 10459.9622 | 9714.2745 | 8561.3708 | 6709.3227 | 3790.8476 | 11194.8895 | 7900.2004 | 5783.1575 | 4386.5767 | 3391.1118 | 2657.1506 | 1998.9745 | 1461.1681 | 1032.0523 | 703.2423 | 462.0958 | 292.832 | 178.8313 | 104.8844 | 58.4881 | 30.2181 | 13.4654 | 3.8324 | -1.7345 | -5.9172 | -12.0505 | -24.7388 |  | 41.6087 | 0.10996
2020-09-16 | 545 | 545 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 41.7614 | 199496.6378 | 9159.6971 | 9472.2 | 9778.4233 | 10078.7123 | 10371.9438 | 10655.2864 | 10923.6633 | 11169.0895 | 11380.1334 | 11541.8438 | 11636.5182 | 11645.5192 | 11551.7083 | 11340.7077 | 10997.1046 | 10489.7177 | 9740.6676 | 8581.2711 | 6720.9547 | 3799.2965 | 11225.0972 | 7926.1577 | 5800.2793 | 4396.4457 | 3396.7365 | 2660.9007 | 2002.0591 | 1464.0518 | 1034.7441 | 705.6145 | 464.0464 | 294.3331 | 179.9196 | 105.633 | 58.9807 | 30.5314 | 13.6591 | 3.9436 | -1.6953 | -5.9657 | -12.2185 | -25.0346 |  | 41.7182 | 0.10949
2020-09-17 | 546 | 546 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 41.871 | 199982.4946 | 9181.9877 | 9495.2267 | 9802.1527 | 10103.1156 | 10396.9871 | 10680.923 | 10949.8308 | 11195.7135 | 11407.14 | 11569.1816 | 11664.1854 | 11673.5782 | 11580.2535 | 11369.7321 | 11026.2159 | 10517.7236 | 9765.2506 | 8599.3572 | 6730.9116 | 3806.4618 | 11254.7413 | 7951.967 | 5817.4362 | 4406.3932 | 3402.422 | 2664.6861 | 2005.1553 | 1466.9351 | 1037.432 | 707.9838 | 465.9962 | 295.8352 | 181.0098 | 106.3839 | 59.4755 | 30.8464 | 13.8538 | 4.055 | -1.6564 | -6.0151 | -12.3865 | -25.3276 |  | 41.8272 | 0.109
2020-09-18 | 547 | 547 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 41.98 | 200443.9525 | 9203.1397 | 9517.0812 | 9824.6755 | 10126.2773 | 10420.753 | 10705.2459 | 10974.648 | 11220.9503 | 11432.7226 | 11595.059 | 11690.3554 | 11700.1019 | 11607.2212 | 11397.1291 | 11053.6388 | 10543.9716 | 9788.0161 | 8615.6238 | 6739.1903 | 3812.3419 | 11283.8143 | 7977.6222 | 5834.6244 | 4416.4176 | 3408.168 | 2668.507 | 2008.2632 | 1469.8182 | 1040.1163 | 710.3502 | 467.9452 | 297.3382 | 182.102 | 107.1371 | 59.9723 | 31.163 | 14.0495 | 4.1668 | -1.6179 | -6.0652 | -12.5547 | -25.6177 |  | 41.9357 | 0.1085
2020-09-19 | 548 | 548 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 42.0884 | 200880.8937 | 9223.1476 | 9537.7578 | 9845.986 | 10148.1914 | 10443.2354 | 10728.2489 | 10998.1082 | 11244.7932 | 11456.8744 | 11619.4687 | 11715.0209 | 11725.0827 | 11632.6037 | 11422.8906 | 11079.365 | 10568.4538 | 9808.9571 | 8630.066 | 6745.7888 | 3816.9352 | 11312.3087 | 8003.1166 | 5851.84 | 4426.5171 | 3413.974 | 2672.3637 | 2011.3834 | 1472.7014 | 1042.7969 | 712.7138 | 469.8934 | 298.8422 | 183.1962 | 107.8925 | 60.4712 | 31.4812 | 14.2462 | 4.2788 | -1.5797 | -6.116 | -12.7228 | -25.9049 |  | 42.0437 | 0.10797
2020-09-20 | 549 | 549 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 42.1964 | 201293.2076 | 9242.0063 | 9557.2512 | 9866.0786 | 10168.8522 | 10464.4286 | 10749.9258 | 11020.2055 | 11267.2359 | 11479.5889 | 11642.4042 | 11738.1751 | 11748.5136 | 11656.3937 | 11447.0091 | 11103.387 | 10591.1627 | 9828.0674 | 8642.6794 | 6750.705 | 3820.2408 | 11340.2172 | 8028.444 | 5869.079 | 4436.6901 | 3419.8397 | 2676.2564 | 2014.5161 | 1475.5848 | 1045.4741 | 715.0745 | 471.8407 | 300.3471 | 184.2923 | 108.6501 | 60.9721 | 31.8009 | 14.4439 | 4.3912 | -1.5419 | -6.1675 | -12.891 | -26.1891 |  | 42.1511 | 0.10743
2020-09-21 | 550 | 550 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 42.3037 | 201680.7908 | 9259.7109 | 9575.5565 | 9884.9483 | 10188.2546 | 10484.327 | 10770.2713 | 11040.9342 | 11288.2727 | 11500.8602 | 11663.8594 | 11759.8115 | 11770.388 | 11678.5842 | 11469.4775 | 11125.6974 | 10612.0915 | 9845.3411 | 8653.4604 | 6753.9377 | 3822.258 | 11367.5329 | 8053.598 | 5886.3377 | 4446.9347 | 3425.7645 | 2680.1851 | 2017.6615 | 1478.4688 | 1048.148 | 717.4324 | 473.7871 | 301.8529 | 185.3903 | 109.4099 | 61.4751 | 32.1223 | 14.6426 | 4.5039 | -1.5045 | -6.2197 | -13.059 | -26.4702 |  | 42.258 | 0.10687
2020-09-22 | 551 | 551 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 42.4105 | 202043.5473 | 9276.2569 | 9592.6689 | 9902.5902 | 10206.3936 | 10502.9256 | 10789.2802 | 11060.2888 | 11307.898 | 11520.6826 | 11683.8284 | 11779.9243 | 11790.6998 | 11699.1689 | 11490.289 | 11146.2896 | 10631.2339 | 9860.7731 | 8662.4057 | 6755.4861 | 3822.9866 | 11394.2488 | 8078.5725 | 5903.612 | 4457.2492 | 3431.748 | 2684.1502 | 2020.82 | 1481.3535 | 1050.8186 | 719.7875 | 475.7327 | 303.3595 | 186.4901 | 110.172 | 61.9801 | 32.4453 | 14.8423 | 4.6169 | -1.4674 | -6.2725 | -13.2269 | -26.7481 |  | 42.3643 | 0.10629
2020-09-23 | 552 | 552 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 42.5167 | 202381.3884 | 9291.6404 | 9608.5843 | 9919.0001 | 10223.2646 | 10520.2199 | 10806.9476 | 11078.2647 | 11326.1068 | 11539.051 | 11702.3061 | 11798.5081 | 11809.4432 | 11718.1418 | 11509.4377 | 11165.1575 | 10648.584 | 9874.3587 | 8669.5125 | 6755.3497 | 3822.4267 | 11420.3582 | 8103.3612 | 5920.8981 | 4467.6318 | 3437.7897 | 2688.1518 | 2023.9919 | 1484.2391 | 1053.486 | 722.1399 | 477.6774 | 304.867 | 187.5919 | 110.9363 | 62.4872 | 32.7699 | 15.043 | 4.7302 | -1.4307 | -6.326 | -13.3946 | -27.0227 |  | 42.47 | 0.10569
2020-09-24 | 553 | 553 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 42.6223 | 202694.233 | 9305.8573 | 9623.2988 | 9934.1738 | 10238.8637 | 10536.2056 | 10823.2692 | 11094.8571 | 11342.8946 | 11555.9607 | 11719.2874 | 11815.5577 | 11826.613 | 11735.4976 | 11526.9178 | 11182.2954 | 10664.1366 | 9886.0936 | 8674.7788 | 6753.5288 | 3820.5788 | 11445.8546 | 8127.9579 | 5938.1921 | 4478.0807 | 3443.8891 | 2692.19 | 2027.1774 | 1487.1259 | 1056.1505 | 724.4896 | 479.6213 | 306.3754 | 188.6955 | 111.7027 | 62.9963 | 33.0961 | 15.2447 | 4.8438 | -1.3943 | -6.38 | -13.5621 | -27.294 |  | 42.5751 | 0.10508
2020-09-25 | 554 | 554 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 42.7272 | 202982.007 | 9318.9044 | 9636.8087 | 9948.1078 | 10253.187 | 10550.8787 | 10838.2411 | 11110.0622 | 11358.2572 | 11571.4074 | 11734.7681 | 11831.0686 | 11842.2045 | 11751.2312 | 11542.7242 | 11197.698 | 10677.887 | 9895.9744 | 8678.203 | 6750.0241 | 3817.4439 | 11470.7315 | 8152.3567 | 5955.49 | 4488.594 | 3450.0456 | 2696.2651 | 2030.377 | 1490.0141 | 1058.8121 | 726.8367 | 481.5643 | 307.8846 | 189.801 | 112.4713 | 63.5074 | 33.4239 | 15.4474 | 4.9578 | -1.3582 | -6.4346 | -13.7292 | -27.5617 |  | 42.6795 | 0.10444
2020-09-26 | 555 | 555 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 42.8315 | 203244.6441 | 9330.7786 | 9649.111 | 9960.7987 | 10266.2311 | 10564.2359 | 10851.8596 | 11123.8762 | 11372.1907 | 11585.3872 | 11748.7441 | 11845.0367 | 11856.2135 | 11765.3381 | 11556.8523 | 11211.3609 | 10689.831 | 9903.9979 | 8679.784 | 6744.8367 | 3813.0232 | 11494.9827 | 8176.5513 | 5972.788 | 4499.1699 | 3456.2588 | 2700.377 | 2033.5907 | 1492.904 | 1061.471 | 729.1812 | 483.5064 | 309.3945 | 190.9082 | 113.2421 | 64.0205 | 33.7533 | 15.6511 | 5.072 | -1.3224 | -6.4896 | -13.8959 | -27.8259 |  | 42.7833 | 0.10379
2020-09-27 | 556 | 556 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 42.9351 | 203482.0854 | 9341.477 | 9660.2027 | 9972.2437 | 10277.993 | 10576.2741 | 10864.1216 | 11136.2958 | 11384.692 | 11597.8967 | 11761.2119 | 11857.4584 | 11868.636 | 11777.8145 | 11569.2979 | 11223.2799 | 10699.9648 | 9910.1617 | 8679.5214 | 6737.9682 | 3807.3183 | 11518.6024 | 8200.536 | 5990.0821 | 4509.8065 | 3462.528 | 2704.526 | 2036.819 | 1495.7957 | 1064.1272 | 731.5231 | 485.4476 | 310.9053 | 192.0173 | 114.015 | 64.5357 | 34.0842 | 15.8558 | 5.1866 | -1.2868 | -6.5452 | -14.0621 | -28.0865 |  | 42.8864 | 0.10312
2020-09-28 | 557 | 557 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 43.038 | 203694.2792 | 9350.9973 | 9670.0814 | 9982.4401 | 10288.4702 | 10586.9905 | 10875.0244 | 11147.3184 | 11395.758 | 11608.933 | 11772.1684 | 11868.3304 | 11879.4687 | 11788.6567 | 11580.0574 | 11233.4513 | 10708.2855 | 9914.4639 | 8677.4151 | 6729.4209 | 3800.3314 | 11541.5846 | 8224.3048 | 6007.3684 | 4520.5019 | 3468.8528 | 2708.7121 | 2040.062 | 1498.6895 | 1066.7809 | 733.8624 | 487.3879 | 312.4168 | 193.1281 | 114.7901 | 65.0528 | 34.4167 | 16.0615 | 5.3015 | -1.2516 | -6.6013 | -14.2279 | -28.3433 |  | 42.9889 | 0.10244
2020-09-29 | 558 | 558 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 43.1402 | 203881.1816 | 9359.3375 | 9678.745 | 9991.3857 | 10297.6603 | 10596.3828 | 10884.5656 | 11156.9413 | 11405.3862 | 11618.4933 | 11781.611 | 11877.65 | 11888.7088 | 11797.8617 | 11589.1276 | 11241.8721 | 10714.7903 | 9916.903 | 8673.4659 | 6719.1974 | 3792.0649 | 11563.9237 | 8247.8517 | 6024.643 | 4531.2542 | 3475.2323 | 2712.9354 | 2043.3201 | 1501.5856 | 1069.4323 | 736.1993 | 489.3274 | 313.929 | 194.2407 | 115.5672 | 65.572 | 34.7508 | 16.2681 | 5.4168 | -1.2166 | -6.6578 | -14.3931 | -28.5963 |  | 43.0906 | 0.10174
2020-09-30 | 559 | 559 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 43.2417 | 204042.756 | 9366.4959 | 9686.1917 | 9999.0789 | 10305.5614 | 10604.4492 | 10892.7432 | 11165.1626 | 11413.5747 | 11626.5758 | 11789.5376 | 11885.415 | 11896.3539 | 11805.427 | 11596.506 | 11248.5398 | 10719.4773 | 9917.4783 | 8667.6748 | 6707.3009 | 3782.5215 | 11585.6143 | 8271.1712 | 6041.902 | 4542.0614 | 3481.6662 | 2717.1961 | 2046.5934 | 1504.4842 | 1072.0813 | 738.5338 | 491.266 | 315.442 | 195.355 | 116.3465 | 66.0931 | 35.0865 | 16.4758 | 5.5323 | -1.1819 | -6.7146 | -14.5577 | -28.8454 |  | 43.1916 | 0.10102
2020-10-01 | 560 | 560 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 43.3425 | 204178.9734 | 9372.4711 | 9692.4202 | 10005.5181 | 10312.1723 | 10611.1881 | 10899.5556 | 11171.9807 | 11420.3218 | 11633.1786 | 11795.9462 | 11891.6235 | 11902.4019 | 11811.3505 | 11602.1903 | 11253.4523 | 10722.345 | 9916.1895 | 8660.0435 | 6693.735 | 3771.7045 | 11606.651 | 8294.2574 | 6059.1415 | 4552.9216 | 3488.1536 | 2721.4941 | 2049.8823 | 1507.3855 | 1074.7282 | 740.8659 | 493.2037 | 316.9557 | 196.4711 | 117.1278 | 66.6162 | 35.4237 | 16.6844 | 5.6482 | -1.1475 | -6.7719 | -14.7216 | -29.0905 |  | 43.2919 | 0.10028
2020-10-02 | 561 | 561 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 43.4425 | 204289.8122 | 9377.2621 | 9697.4293 | 10010.7022 | 10317.4916 | 10616.5984 | 10905.0017 | 11177.3945 | 11425.6263 | 11638.3005 | 11800.8358 | 11896.2741 | 11906.8516 | 11815.6306 | 11606.1789 | 11256.6081 | 10723.3923 | 9913.0368 | 8650.5744 | 6678.5039 | 3759.6175 | 11627.0289 | 8317.1047 | 6076.3575 | 4563.8328 | 3494.694 | 2725.8296 | 2053.187 | 1510.2897 | 1077.3731 | 743.1956 | 495.1405 | 318.4701 | 197.5889 | 117.9113 | 67.1412 | 35.7624 | 16.894 | 5.7644 | -1.1133 | -6.8295 | -14.8847 | -29.3316 |  | 43.3914 | 0.099526
2020-10-03 | 562 | 562 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 43.5417 | 204375.2585 | 9380.8682 | 9701.2185 | 10014.6306 | 10321.5187 | 10620.6793 | 10909.0808 | 11181.4031 | 11429.4873 | 11641.9408 | 11804.2054 | 11899.366 | 11909.7019 | 11818.2664 | 11608.4706 | 11258.0062 | 10722.6189 | 9908.0211 | 8639.2701 | 6661.6123 | 3746.2643 | 11646.743 | 8339.7076 | 6093.5462 | 4574.793 | 3501.2867 | 2730.2025 | 2056.5077 | 1513.1971 | 1080.0161 | 745.523 | 497.0764 | 319.9852 | 198.7083 | 118.6968 | 67.6682 | 36.1028 | 17.1046 | 5.8809 | -1.0793 | -6.8874 | -15.0471 | -29.5685 |  | 43.4902 | 0.098757
2020-10-04 | 563 | 563 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 43.6401 | 204435.3057 | 9383.2893 | 9703.7874 | 10017.303 | 10324.2533 | 10623.4306 | 10911.7925 | 11184.0062 | 11431.9046 | 11644.099 | 11806.0547 | 11900.8987 | 11910.9522 | 11819.2571 | 11609.065 | 11257.6461 | 10720.0249 | 9901.1438 | 8626.1341 | 6643.0653 | 3731.6493 | 11665.7887 | 8362.0605 | 6110.7037 | 4585.8003 | 3507.931 | 2734.6129 | 2059.8447 | 1516.1079 | 1082.6574 | 747.8482 | 499.0115 | 321.5009 | 199.8295 | 119.4843 | 68.1972 | 36.4446 | 17.3161 | 5.9978 | -1.0455 | -6.9456 | -15.2086 | -29.8013 |  | 43.5881 | 0.097972
2020-10-05 | 564 | 564 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 43.7377 | 204469.955 | 9384.5253 | 9705.136 | 10018.7193 | 10325.6954 | 10624.8523 | 10913.1369 | 11185.2039 | 11432.8782 | 11644.7752 | 11806.3837 | 11900.8722 | 11910.6026 | 11818.6027 | 11607.9617 | 11255.5279 | 10715.611 | 9892.4069 | 8611.1702 | 6622.8686 | 3715.7772 | 11684.1614 | 8384.158 | 6127.8262 | 4596.8525 | 3514.6261 | 2739.0608 | 2063.1981 | 1519.0223 | 1085.2969 | 750.1712 | 500.9457 | 323.0172 | 200.9522 | 120.2739 | 68.7281 | 36.7881 | 17.5286 | 6.115 | -1.0119 | -7.004 | -15.3692 | -30.0297 |  | 43.6853 | 0.097171
2020-10-06 | 565 | 565 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 43.8345 | 204479.2148 | 9384.5767 | 9705.2648 | 10018.8801 | 10325.8455 | 10624.9447 | 10913.1144 | 11184.9967 | 11432.4086 | 11643.97 | 11805.1929 | 11899.2871 | 11908.6535 | 11816.3035 | 11605.1613 | 11251.6522 | 10709.3783 | 9881.8127 | 8594.3828 | 6601.0282 | 3698.653 | 11701.8568 | 8405.9948 | 6144.9096 | 4607.9476 | 3521.3714 | 2743.5462 | 2066.5683 | 1521.9404 | 1087.935 | 752.492 | 502.879 | 324.5342 | 202.0767 | 121.0655 | 69.261 | 37.133 | 17.7421 | 6.2326 | -0.97844 | -7.0627 | -15.5289 | -30.2537 |  | 43.7817 | 0.096355
2020-10-07 | 566 | 566 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 43.9305 | 204463.1014 | 9383.4441 | 9704.1745 | 10017.786 | 10324.7043 | 10623.7088 | 10911.7259 | 11183.3854 | 11430.4967 | 11641.6843 | 11802.4833 | 11896.1443 | 11905.1058 | 11812.3604 | 11600.6645 | 11246.02 | 10701.3286 | 9869.3645 | 8575.7769 | 6577.5509 | 3680.2823 | 11718.871 | 8427.5656 | 6161.9503 | 4619.0837 | 3528.166 | 2748.0691 | 2069.9554 | 1524.8625 | 1090.5717 | 754.8107 | 504.8115 | 326.0519 | 203.2027 | 121.8592 | 69.7957 | 37.4795 | 17.9566 | 6.3505 | -0.9452 | -7.1215 | -15.6875 | -30.4734 |  | 43.8772 | 0.095523
2020-10-08 | 567 | 567 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 44.0256 | 204421.6383 | 9381.1288 | 9701.8663 | 10015.4383 | 10322.2731 | 10621.1458 | 10908.9726 | 11180.3714 | 11427.1439 | 11637.9194 | 11798.2563 | 11891.4452 | 11899.9608 | 11806.7748 | 11594.4728 | 11238.633 | 10691.4642 | 9855.0657 | 8555.3581 | 6552.4436 | 3660.6709 | 11735.1999 | 8448.8652 | 6178.9442 | 4630.2586 | 3535.0094 | 2752.6295 | 2073.3595 | 1527.7888 | 1093.2071 | 757.1274 | 506.7431 | 327.5701 | 204.3303 | 122.6548 | 70.3324 | 37.8275 | 18.172 | 6.4687 | -0.91211 | -7.1805 | -15.845 | -30.6884 |  | 43.9719 | 0.094677
2020-10-09 | 568 | 568 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 44.1198 | 204354.8565 | 9377.6322 | 9698.3416 | 10011.8385 | 10318.5534 | 10617.2574 | 10904.8563 | 11175.9564 | 11422.352 | 11632.6773 | 11792.5138 | 11885.1917 | 11893.2205 | 11799.5485 | 11586.5881 | 11229.4933 | 10679.7879 | 9838.9206 | 8533.1323 | 6525.7141 | 3639.8248 | 11750.8398 | 8469.8885 | 6195.8877 | 4641.4702 | 3541.9005 | 2757.2273 | 2076.7811 | 1530.7195 | 1095.8413 | 759.4421 | 508.6738 | 329.0889 | 205.4596 | 123.4524 | 70.871 | 38.1771 | 18.3885 | 6.5873 | -0.87916 | -7.2396 | -16.0013 | -30.8989 |  | 44.0657 | 0.093815
2020-10-10 | 569 | 569 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 44.2132 | 204262.7949 | 9372.9561 | 9693.6024 | 10006.9885 | 10313.5472 | 10612.0454 | 10899.3791 | 11170.1426 | 11416.1232 | 11625.9601 | 11785.258 | 11877.386 | 11884.8872 | 11790.6839 | 11577.0127 | 11218.6036 | 10666.3031 | 9820.9338 | 8509.1062 | 6497.3703 | 3617.7508 | 11765.7873 | 8490.6304 | 6212.7768 | 4652.7165 | 3548.8388 | 2761.8625 | 2080.2201 | 1533.6548 | 1098.4745 | 761.7548 | 510.6037 | 330.6083 | 206.5903 | 124.252 | 71.4115 | 38.5282 | 18.6058 | 6.7063 | -0.84634 | -7.2987 | -16.1565 | -31.1048 |  | 44.1586 | 0.092939
2020-10-11 | 570 | 570 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 44.3056 | 204145.4994 | 9367.1027 | 9687.6507 | 10000.8906 | 10307.2569 | 10605.5125 | 10892.5434 | 11162.9325 | 11408.46 | 11617.7706 | 11776.4918 | 11868.0311 | 11874.9637 | 11780.1837 | 11565.7495 | 11205.9671 | 10651.0137 | 9801.1105 | 8483.2868 | 6467.4209 | 3594.4556 | 11780.0391 | 8511.0861 | 6229.6078 | 4663.9954 | 3555.8233 | 2766.5351 | 2083.6768 | 1536.5949 | 1101.1069 | 764.0656 | 512.5328 | 332.1283 | 207.7227 | 125.0535 | 71.9539 | 38.8808 | 18.8242 | 6.8256 | -0.81364 | -7.358 | -16.3104 | -31.3059 |  | 44.2507 | 0.092048
2020-10-12 | 571 | 571 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 44.3972 | 204003.0238 | 9360.0744 | 9680.4893 | 9993.5474 | 10299.6851 | 10597.6612 | 10884.3521 | 11154.329 | 11399.3657 | 11608.1119 | 11766.2183 | 11857.1301 | 11863.4533 | 11768.0513 | 11552.802 | 11191.5874 | 10633.924 | 9779.4567 | 8455.6819 | 6435.8748 | 3569.9466 | 11793.592 | 8531.2505 | 6246.3769 | 4675.3047 | 3562.8532 | 2771.2448 | 2087.1515 | 1539.5399 | 1103.7384 | 766.3746 | 514.461 | 333.6488 | 208.8566 | 125.857 | 72.4982 | 39.2349 | 19.0435 | 6.9453 | -0.78104 | -7.4172 | -16.4631 | -31.5022 |  | 44.3418 | 0.091144
2020-10-13 | 572 | 572 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 44.4878 | 203835.4289 | 9351.8741 | 9672.121 | 9984.9619 | 10290.835 | 10588.4949 | 10874.8084 | 11144.3356 | 11388.8435 | 11596.9876 | 11754.4411 | 11844.6868 | 11850.3596 | 11754.2904 | 11538.1739 | 11175.4688 | 10615.0391 | 9755.9785 | 8426.2996 | 6402.7416 | 3544.2314 | 11806.4432 | 8551.1191 | 6263.0803 | 4686.6423 | 3569.9277 | 2775.9917 | 2090.6442 | 1542.4902 | 1106.3694 | 768.6819 | 516.3885 | 335.1698 | 209.992 | 126.6624 | 73.0444 | 39.5905 | 19.2638 | 7.0653 | -0.74853 | -7.4765 | -16.6143 | -31.6936 |  | 44.432 | 0.090225
2020-10-14 | 573 | 573 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 44.5775 | 203642.7834 | 9342.5051 | 9662.5491 | 9975.1375 | 10280.71 | 10578.0172 | 10863.9162 | 11132.956 | 11376.8976 | 11584.4016 | 11741.1645 | 11830.7052 | 11835.687 | 11738.9054 | 11521.8699 | 11157.6161 | 10594.3646 | 9730.683 | 8395.1486 | 6368.0313 | 3517.3181 | 11818.59 | 8570.6869 | 6279.7143 | 4698.0061 | 3577.046 | 2780.7757 | 2094.1551 | 1545.4458 | 1108.9998 | 770.9874 | 518.3151 | 336.6914 | 211.1289 | 127.4698 | 73.5924 | 39.9476 | 19.485 | 7.1857 | -0.71608 | -7.5357 | -16.7641 | -31.8801 |  | 44.5213 | 0.089293
2020-10-15 | 574 | 574 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 44.6662 | 203425.1632 | 9331.9709 | 9651.7773 | 9964.078 | 10269.314 | 10566.2319 | 10851.6794 | 11120.1945 | 11363.532 | 11570.3585 | 11726.3928 | 11815.1902 | 11819.4401 | 11721.9009 | 11503.8946 | 11138.0343 | 10571.9063 | 9703.5774 | 8362.2382 | 6331.7543 | 3489.2149 | 11830.03 | 8589.9496 | 6296.2751 | 4709.394 | 3584.2071 | 2785.5966 | 2097.6844 | 1548.407 | 1111.6298 | 773.2912 | 520.2409 | 338.2135 | 212.2673 | 128.279 | 74.1423 | 40.3062 | 19.7072 | 7.3065 | -0.6837 | -7.5948 | -16.9125 | -32.0616 |  | 44.6097 | 0.088348
2020-10-16 | 575 | 575 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 44.754 | 203182.6516 | 9320.2754 | 9639.8095 | 9951.7874 | 10256.6512 | 10553.1435 | 10838.1025 | 11106.0557 | 11348.7517 | 11554.863 | 11710.1311 | 11798.1466 | 11801.624 | 11703.2821 | 11484.2535 | 11116.7295 | 10547.6709 | 9674.6699 | 8327.5781 | 6293.9215 | 3459.9306 | 11840.7607 | 8608.9025 | 6312.759 | 4720.8037 | 3591.4102 | 2790.4543 | 2101.2323 | 1551.3739 | 1114.2596 | 775.5934 | 522.1659 | 339.7362 | 213.4072 | 129.0902 | 74.694 | 40.6663 | 19.9303 | 7.4277 | -0.65135 | -7.6538 | -17.0593 | -32.2381 |  | 44.6971 | 0.08739
2020-10-17 | 576 | 576 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 44.8408 | 202915.3393 | 9307.4227 | 9626.6502 | 9938.2703 | 10242.7263 | 10538.7567 | 10823.1905 | 11090.5445 | 11332.5618 | 11537.9206 | 11692.3849 | 11779.5801 | 11782.2444 | 11683.0549 | 11462.9525 | 11093.7077 | 10521.6656 | 9643.9687 | 8291.1786 | 6254.5442 | 3429.4743 | 11850.7803 | 8627.5411 | 6329.1623 | 4732.2331 | 3598.6544 | 2795.3487 | 2104.7989 | 1554.3467 | 1116.8892 | 777.8941 | 524.0902 | 341.2593 | 214.5485 | 129.9032 | 75.2476 | 41.0279 | 20.1545 | 7.5492 | -0.61903 | -7.7126 | -17.2045 | -32.4094 |  | 44.7835 | 0.086419
2020-10-18 | 577 | 577 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 44.9266 | 202623.3244 | 9293.4176 | 9612.304 | 9923.5314 | 10227.5442 | 10523.0766 | 10806.9486 | 11073.6665 | 11314.9678 | 11519.5368 | 11673.1599 | 11759.4967 | 11761.3074 | 11661.2254 | 11439.9979 | 11068.9758 | 10493.8978 | 9611.4831 | 8253.0506 | 6213.6344 | 3397.8553 | 11860.0867 | 8645.8613 | 6345.4815 | 4743.6801 | 3605.9387 | 2800.2796 | 2108.3843 | 1557.3257 | 1119.5188 | 780.1932 | 526.0136 | 342.7829 | 215.6913 | 130.7181 | 75.803 | 41.391 | 20.3795 | 7.6711 | -0.58673 | -7.7713 | -17.3481 | -32.5756 |  | 44.8689 | 0.085435
2020-10-19 | 578 | 578 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 45.0114 | 202306.7121 | 9278.2649 | 9596.7759 | 9907.5761 | 10211.1103 | 10506.1088 | 10789.3824 | 11055.4274 | 11295.9757 | 11499.7179 | 11652.4624 | 11737.9026 | 11738.8195 | 11637.8002 | 11415.3967 | 11042.5411 | 10464.3758 | 9577.2226 | 8213.2052 | 6171.2044 | 3365.0835 | 11868.6785 | 8663.8587 | 6361.7127 | 4755.1425 | 3613.2623 | 2805.2469 | 2111.9886 | 1560.3109 | 1122.1485 | 782.491 | 527.9364 | 344.307 | 216.8355 | 131.5349 | 76.3602 | 41.7556 | 20.6056 | 7.7935 | -0.55441 | -7.8298 | -17.49 | -32.7365 |  | 44.9534 | 0.08444
2020-10-20 | 579 | 579 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 45.0952 | 201965.6153 | 9261.9699 | 9580.0715 | 9890.4098 | 10193.4303 | 10487.8591 | 10770.4981 | 11035.8335 | 11275.592 | 11478.4704 | 11630.2993 | 11714.8049 | 11714.7877 | 11612.7866 | 11389.1561 | 11014.4113 | 10433.1082 | 9541.1971 | 8171.6545 | 6127.2668 | 3331.1688 | 11876.554 | 8681.5291 | 6377.8525 | 4766.6181 | 3620.6242 | 2810.2503 | 2115.6121 | 1563.3026 | 1124.7784 | 784.7873 | 529.8584 | 345.8316 | 217.9811 | 132.3535 | 76.9193 | 42.1216 | 20.8325 | 7.9162 | -0.52208 | -7.888 | -17.6301 | -32.8922 |  | 45.0368 | 0.083432
2020-10-21 | 580 | 580 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 45.178 | 201600.1537 | 9244.5383 | 9562.1964 | 9872.0385 | 10174.5103 | 10468.3337 | 10750.3021 | 11014.8915 | 11253.8234 | 11455.8014 | 11606.6777 | 11690.2109 | 11689.2194 | 11586.192 | 11361.284 | 10984.5949 | 10400.1042 | 9503.4175 | 8128.4106 | 6081.8348 | 3296.1219 | 11883.7122 | 8698.8686 | 6393.8972 | 4778.1047 | 3628.0234 | 2815.2898 | 2119.2548 | 1566.301 | 1127.4088 | 787.0823 | 531.7797 | 347.3566 | 219.1282 | 133.1739 | 77.4801 | 42.4891 | 21.0605 | 8.0393 | -0.48971 | -7.946 | -17.7684 | -33.0424 |  | 45.1192 | 0.082413
2020-10-22 | 581 | 581 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 45.2597 | 201210.4546 | 9225.9758 | 9543.1567 | 9852.4684 | 10154.3567 | 10447.5394 | 10728.8011 | 10992.6082 | 11230.6773 | 11431.7182 | 11581.6051 | 11664.1283 | 11662.1226 | 11558.0245 | 11331.7888 | 10953.1006 | 10365.3735 | 9463.8947 | 8083.4864 | 6034.9221 | 3259.9533 | 11890.152 | 8715.8732 | 6409.8432 | 4789.6002 | 3635.459 | 2820.365 | 2122.9168 | 1569.3061 | 1130.0395 | 789.3761 | 533.7002 | 348.8821 | 220.2766 | 133.9962 | 78.0428 | 42.8581 | 21.2894 | 8.1628 | -0.45729 | -8.0036 | -17.9049 | -33.1873 |  | 45.2006 | 0.081383
2020-10-23 | 582 | 582 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 45.3404 | 200796.6523 | 9206.2889 | 9522.9589 | 9831.7062 | 10132.9764 | 10425.4832 | 10706.0026 | 10968.9913 | 11206.1611 | 11406.2286 | 11555.0897 | 11636.5653 | 11633.5056 | 11528.2928 | 11300.6792 | 10919.9376 | 10328.9264 | 9422.6404 | 8036.8953 | 5986.5429 | 3222.6743 | 11895.8726 | 8732.539 | 6425.6871 | 4801.1022 | 3642.9299 | 2825.4758 | 2126.5983 | 1572.3182 | 1132.6709 | 791.6687 | 535.6201 | 350.4081 | 221.4264 | 134.8202 | 78.6072 | 43.2285 | 21.5192 | 8.2868 | -0.4248 | -8.0609 | -18.0395 | -33.3268 |  | 45.2809 | 0.080341
2020-10-24 | 583 | 583 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 45.42 | 200358.8882 | 9185.4841 | 9501.6099 | 9809.7589 | 10110.3765 | 10402.1725 | 10681.914 | 10944.0484 | 11180.2831 | 11379.3411 | 11527.1398 | 11607.5305 | 11603.3772 | 11497.0058 | 11267.9646 | 10885.1159 | 10290.7735 | 9379.6669 | 7988.6511 | 5936.7115 | 3184.2963 | 11900.8733 | 8748.8623 | 6441.4253 | 4812.6087 | 3650.4353 | 2830.6219 | 2130.2993 | 1575.3375 | 1135.3031 | 793.9601 | 537.5393 | 351.9345 | 222.5775 | 135.6461 | 79.1735 | 43.6004 | 21.75 | 8.4111 | -0.39222 | -8.1178 | -18.1721 | -33.4607 |  | 45.3602 | 0.079289
2020-10-25 | 584 | 584 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 45.4985 | 199897.3108 | 9163.5683 | 9479.1166 | 9786.6338 | 10086.5647 | 10377.615 | 10656.5433 | 10917.7879 | 11153.0515 | 11351.0641 | 11497.7643 | 11577.0331 | 11571.7468 | 11464.1729 | 11233.6546 | 10848.6456 | 10250.926 | 9334.9867 | 7938.768 | 5885.4429 | 3144.831 | 11905.1539 | 8764.8393 | 6457.0544 | 4824.1175 | 3657.9741 | 2835.8031 | 2134.0199 | 1578.364 | 1137.936 | 796.2505 | 539.4579 | 353.4613 | 223.73 | 136.4737 | 79.7415 | 43.9738 | 21.9818 | 8.5359 | -0.35955 | -8.1743 | -18.3028 | -33.5891 |  | 45.4384 | 0.078227
2020-10-26 | 585 | 585 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 45.576 | 199412.0759 | 9140.5489 | 9455.4867 | 9762.3386 | 10061.5488 | 10351.8188 | 10629.899 | 10890.2183 | 11124.4754 | 11321.4068 | 11466.9726 | 11545.0825 | 11538.624 | 11429.8042 | 11197.7596 | 10810.5376 | 10209.3959 | 9288.6131 | 7887.261 | 5832.7525 | 3104.2905 | 11908.7141 | 8780.4667 | 6472.5708 | 4835.6262 | 3665.5452 | 2841.0192 | 2137.7603 | 1581.3981 | 1140.57 | 798.5398 | 541.3758 | 354.9886 | 224.8838 | 137.3031 | 80.3113 | 44.3486 | 22.2145 | 8.6611 | -0.32675 | -8.2304 | -18.4313 | -33.7118 |  | 45.5156 | 0.077154
2020-10-27 | 586 | 586 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 45.6523 | 198903.3459 | 9116.4334 | 9430.7279 | 9736.8814 | 10035.3371 | 10324.7925 | 10601.9897 | 10861.3487 | 11094.5638 | 11290.3788 | 11434.7743 | 11511.6888 | 11504.0189 | 11393.9099 | 11160.2902 | 10770.8032 | 10166.1951 | 9240.5597 | 7834.1454 | 5778.6561 | 3062.6873 | 11911.554 | 8795.7408 | 6487.9713 | 4847.1328 | 3673.1477 | 2846.2699 | 2141.5204 | 1584.4397 | 1143.205 | 800.8283 | 543.293 | 356.5163 | 226.039 | 138.1343 | 80.8828 | 44.7248 | 22.4481 | 8.7868 | -0.29382 | -8.2859 | -18.5578 | -33.829 |  | 45.5917 | 0.076072
2020-10-28 | 587 | 587 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 45.7276 | 198371.2906 | 9091.2298 | 9404.8483 | 9710.2704 | 10007.9382 | 10296.545 | 10572.8247 | 10831.1883 | 11063.3264 | 11257.9897 | 11401.1797 | 11476.8621 | 11467.9423 | 11356.501 | 11121.2576 | 10729.454 | 10121.3366 | 9190.8408 | 7779.4368 | 5723.1699 | 3020.034 | 11913.6738 | 8810.6583 | 6503.2524 | 4858.6351 | 3680.7806 | 2851.5549 | 2145.3004 | 1587.4891 | 1145.8413 | 803.1158 | 545.2097 | 358.0444 | 227.1954 | 138.9672 | 81.4561 | 45.1025 | 22.6827 | 8.9129 | -0.26073 | -8.341 | -18.6821 | -33.9404 |  | 45.6666 | 0.07498
2020-10-29 | 588 | 588 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 45.8018 | 197816.0864 | 9064.9462 | 9377.8564 | 9682.5145 | 9979.3611 | 10267.0854 | 10542.4133 | 10799.747 | 11030.7734 | 11224.2501 | 11366.1992 | 11440.6135 | 11430.405 | 11317.5887 | 11080.6734 | 10686.5024 | 10074.8335 | 9139.471 | 7723.1515 | 5666.3106 | 2976.3437 | 11915.0741 | 8825.2161 | 6518.4108 | 4870.1307 | 3688.4426 | 2856.8739 | 2149.1004 | 1590.5464 | 1148.4788 | 805.4025 | 547.1258 | 359.573 | 228.3532 | 139.8019 | 82.0311 | 45.4816 | 22.9182 | 9.0394 | -0.22748 | -8.3955 | -18.8042 | -34.0461 |  | 45.7405 | 0.073879
2020-10-30 | 589 | 589 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 45.8748 | 197237.9166 | 9037.5913 | 9349.7611 | 9653.6226 | 9949.6151 | 10236.4234 | 10510.7655 | 10767.035 | 10996.915 | 11189.1705 | 11329.8438 | 11402.954 | 11391.4185 | 11277.1846 | 11038.5498 | 10641.961 | 10026.6995 | 9086.4655 | 7665.3063 | 5608.0952 | 2931.6298 | 11915.7553 | 8839.4109 | 6533.4432 | 4881.6176 | 3696.1329 | 2862.2267 | 2152.9203 | 1593.6118 | 1151.1179 | 807.6884 | 549.0413 | 361.1019 | 229.5122 | 140.6382 | 82.6079 | 45.8621 | 23.1547 | 9.1664 | -0.19404 | -8.4495 | -18.924 | -34.1461 |  | 45.8133 | 0.072769
2020-10-31 | 590 | 590 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 45.9467 | 196636.9715 | 9009.1739 | 9320.5714 | 9623.6042 | 9918.7099 | 10204.5689 | 10477.8914 | 10733.0626 | 10961.7621 | 11152.762 | 11292.125 | 11363.8953 | 11350.9948 | 11235.3011 | 10994.8993 | 10595.843 | 9976.9489 | 9031.84 | 7605.9183 | 5548.541 | 2885.9058 | 11915.7186 | 8853.2397 | 6548.3463 | 4893.0934 | 3703.8504 | 2867.6129 | 2156.7602 | 1596.6854 | 1153.7585 | 809.9737 | 550.9563 | 362.6313 | 230.6725 | 141.4763 | 83.1864 | 46.2441 | 23.3922 | 9.2938 | -0.16039 | -8.5028 | -19.0416 | -34.2402 |  | 45.8849 | 0.071651
2020-11-01 | 591 | 591 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 46.0175 | 196013.4479 | 8979.7033 | 9290.2968 | 9592.4691 | 9886.6555 | 10171.5323 | 10443.8017 | 10697.8409 | 10925.3259 | 11115.0362 | 11253.0544 | 11323.4495 | 11309.1462 | 11191.9507 | 10949.735 | 10548.1621 | 9925.5963 | 8975.6106 | 7545.0052 | 5487.666 | 2839.1857 | 11914.9649 | 8866.6996 | 6563.1169 | 4904.5561 | 3711.5938 | 2873.0322 | 2160.6203 | 1599.7673 | 1156.4008 | 812.2583 | 552.8708 | 364.1611 | 231.8341 | 142.3161 | 83.7666 | 46.6275 | 23.6306 | 9.4217 | -0.12653 | -8.5555 | -19.1568 | -34.3285 |  | 45.9555 | 0.070524
2020-11-02 | 592 | 592 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 46.0871 | 195367.5495 | 8949.1888 | 9258.9471 | 9560.2272 | 9853.4621 | 10137.324 | 10408.5073 | 10661.381 | 10887.618 | 11076.0049 | 11212.6442 | 11281.629 | 11265.8853 | 11147.1465 | 10903.0702 | 10498.9324 | 9872.6569 | 8917.7939 | 7482.585 | 5425.4884 | 2791.4839 | 11913.4956 | 8879.7877 | 6577.7518 | 4916.0034 | 3719.3623 | 2878.4843 | 2164.5004 | 1602.8578 | 1159.0449 | 814.5423 | 554.7847 | 365.6912 | 232.9969 | 143.1576 | 84.3485 | 47.0122 | 23.8699 | 9.5501 | -0.092421 | -8.6075 | -19.2696 | -34.4109 |  | 46.0249 | 0.06939
2020-11-03 | 593 | 593 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 46.1556 | 194699.4865 | 8917.6405 | 9226.5324 | 9526.8889 | 9819.1406 | 10101.9552 | 10372.0196 | 10623.6946 | 10848.6503 | 11035.6804 | 11170.907 | 11238.4467 | 11221.2254 | 11100.9019 | 10854.9189 | 10448.1684 | 9818.1463 | 8858.407 | 7418.6763 | 5362.0267 | 2742.8147 | 11911.3122 | 8892.5015 | 6592.2479 | 4927.4332 | 3727.1546 | 2883.9688 | 2168.4007 | 1605.9568 | 1161.6909 | 816.8259 | 556.6982 | 367.2218 | 234.161 | 144.0007 | 84.9321 | 47.3985 | 24.1102 | 9.679 | -0.058057 | -8.6588 | -19.38 | -34.4874 |  | 46.0931 | 0.068248
2020-11-04 | 594 | 594 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 46.223 | 194009.4757 | 8885.0683 | 9193.0631 | 9492.465 | 9783.7019 | 10065.4372 | 10334.3502 | 10584.7937 | 10808.435 | 10994.0753 | 11127.8558 | 11193.9158 | 11175.1801 | 11053.2308 | 10805.2954 | 10395.8852 | 9762.0806 | 8797.4675 | 7353.2981 | 5297.3001 | 2693.193 | 11908.4164 | 8904.8381 | 6606.6019 | 4938.8432 | 3734.9697 | 2889.4854 | 2172.3211 | 1609.0646 | 1164.3389 | 819.109 | 558.6113 | 368.7528 | 235.3263 | 144.8455 | 85.5174 | 47.7861 | 24.3515 | 9.8083 | -0.023419 | -8.7093 | -19.4878 | -34.558 |  | 46.1602 | 0.067099
2020-11-05 | 595 | 595 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 46.2891 | 193297.7403 | 8851.4827 | 9158.55 | 9456.9665 | 9747.1575 | 10027.7817 | 10295.511 | 10544.6907 | 10766.985 | 10951.2027 | 11083.5039 | 11148.05 | 11127.7632 | 11004.1476 | 10754.2145 | 10342.0983 | 9704.4764 | 8734.9933 | 7286.4698 | 5231.3278 | 2642.634 | 11904.8102 | 8916.7952 | 6620.811 | 4950.2312 | 3742.8064 | 2895.0337 | 2176.2617 | 1612.1813 | 1166.9891 | 821.3917 | 560.5238 | 370.2842 | 236.4927 | 145.692 | 86.1043 | 48.1751 | 24.5937 | 9.9382 | 0.011513 | -8.7591 | -19.5932 | -34.6225 |  | 46.2262 | 0.065943
2020-11-06 | 596 | 596 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 46.3541 | 192564.5103 | 8816.8944 | 9123.0039 | 9420.4047 | 9709.5188 | 9989.0006 | 10255.5145 | 10503.3982 | 10724.3133 | 10907.0758 | 11037.865 | 11100.8634 | 11078.9892 | 10953.667 | 10701.6914 | 10286.8235 | 9645.3506 | 8671.0031 | 7218.2112 | 5164.1297 | 2591.1529 | 11900.4957 | 8928.3704 | 6634.8719 | 4961.5951 | 3750.6637 | 2900.6133 | 2180.2225 | 1615.307 | 1169.6416 | 823.6742 | 562.436 | 371.816 | 237.6604 | 146.5401 | 86.693 | 48.5655 | 24.8368 | 10.0685 | 0.046756 | -8.808 | -19.696 | -34.6811 |  | 46.2909 | 0.064781
2020-11-07 | 597 | 597 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 46.4179 | 191810.0215 | 8781.3144 | 9086.4364 | 9382.7914 | 9670.7981 | 9949.1064 | 10214.3734 | 10460.9292 | 10680.4331 | 10861.7086 | 10990.9533 | 11052.3704 | 11028.8729 | 10901.8042 | 10647.7419 | 10230.0774 | 9584.7208 | 8605.5156 | 7148.5427 | 5095.7257 | 2538.7655 | 11895.4753 | 8939.5614 | 6648.7818 | 4972.9327 | 3758.5403 | 2906.2239 | 2184.2035 | 1618.4418 | 1172.2965 | 825.9563 | 564.3478 | 373.3481 | 238.8293 | 147.3899 | 87.2833 | 48.9573 | 25.0809 | 10.1993 | 0.082328 | -8.8561 | -19.7962 | -34.7337 |  | 46.3545 | 0.063613
2020-11-08 | 598 | 598 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 46.4806 | 191034.5166 | 8744.7542 | 9048.859 | 9344.1384 | 9631.0075 | 9908.1117 | 10172.1006 | 10417.2973 | 10635.3585 | 10815.1151 | 10942.7833 | 11002.5859 | 10977.4294 | 10848.5747 | 10592.3818 | 10171.8766 | 9522.6049 | 8538.5504 | 7077.4849 | 5026.1365 | 2485.4877 | 11889.7516 | 8950.3659 | 6662.5378 | 4984.2418 | 3766.4352 | 2911.865 | 2188.2047 | 1621.5858 | 1174.9538 | 828.2384 | 566.2592 | 374.8807 | 239.9994 | 148.2412 | 87.8753 | 49.3505 | 25.3259 | 10.3307 | 0.11825 | -8.9034 | -19.8937 | -34.7801 |  | 46.417 | 0.062438
2020-11-09 | 599 | 599 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 46.542 | 190238.244 | 8707.2251 | 9010.2836 | 9304.4581 | 9590.1598 | 9866.0294 | 10128.7096 | 10372.5161 | 10589.1034 | 10767.3099 | 10893.3698 | 10951.525 | 10924.6744 | 10793.9945 | 10535.6278 | 10112.2384 | 9459.0212 | 8470.1271 | 7005.0588 | 4955.3827 | 2431.3356 | 11883.3273 | 8960.7821 | 6676.1368 | 4995.5203 | 3774.3472 | 2917.5363 | 2192.226 | 1624.7392 | 1177.6137 | 830.5203 | 568.1703 | 376.4137 | 241.1707 | 149.0942 | 88.4689 | 49.745 | 25.5719 | 10.4626 | 0.15453 | -8.9497 | -19.9885 | -34.8205 |  | 46.4782 | 0.061258
2020-11-10 | 600 | 600 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 46.6022 | 189421.4586 | 8668.7393 | 8970.7226 | 9263.763 | 9548.2678 | 9822.873 | 10084.2141 | 10326.5998 | 10541.6823 | 10718.3078 | 10842.7281 | 10899.2035 | 10870.6238 | 10738.08 | 10477.4968 | 10051.1805 | 9393.9886 | 8400.266 | 6931.2862 | 4883.4857 | 2376.3257 | 11876.2054 | 8970.8079 | 6689.5761 | 5006.766 | 3782.2752 | 2923.2373 | 2196.2674 | 1627.9021 | 1180.2764 | 832.8022 | 570.0811 | 377.9471 | 242.3431 | 149.9487 | 89.0641 | 50.141 | 25.8188 | 10.595 | 0.1912 | -8.9951 | -20.0806 | -34.8548 |  | 46.5383 | 0.060073
2020-11-11 | 601 | 601 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 46.6613 | 188584.4214 | 8629.3088 | 8930.1884 | 9222.0661 | 9505.3449 | 9778.6561 | 10038.6281 | 10279.5627 | 10493.1101 | 10668.1239 | 10790.8737 | 10845.6372 | 10815.294 | 10680.848 | 10418.0059 | 9988.7209 | 9327.5262 | 8328.9879 | 6856.1888 | 4810.4668 | 2320.4748 | 11868.3892 | 8980.4416 | 6702.8528 | 5017.9767 | 3790.218 | 2928.9676 | 2200.3289 | 1631.0745 | 1182.9418 | 835.0841 | 571.9916 | 379.4808 | 243.5166 | 150.8049 | 89.661 | 50.5383 | 26.0667 | 10.7279 | 0.22827 | -9.0395 | -20.1699 | -34.883 |  | 46.5972 | 0.058883
2020-11-12 | 602 | 602 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 46.7191 | 187727.399 | 8588.946 | 8888.6938 | 9179.3806 | 9461.4046 | 9733.3926 | 9991.9659 | 10231.4196 | 10443.4019 | 10616.774 | 10737.8226 | 10790.8426 | 10758.7017 | 10622.3156 | 10357.1731 | 9924.8783 | 9259.6537 | 8256.3138 | 6779.7889 | 4736.348 | 2263.7997 | 11859.8821 | 8989.6813 | 6715.9642 | 5029.1505 | 3798.1744 | 2934.7267 | 2204.4106 | 1634.2566 | 1185.6102 | 837.3661 | 573.9018 | 381.015 | 244.6914 | 151.6626 | 90.2595 | 50.937 | 26.3155 | 10.8614 | 0.26576 | -9.0829 | -20.2564 | -34.905 |  | 46.6549 | 0.057689
2020-11-13 | 603 | 603 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 46.7758 | 186850.6644 | 8547.6639 | 8846.252 | 9135.7198 | 9416.4608 | 9687.0968 | 9944.2423 | 10182.1855 | 10392.5732 | 10564.2738 | 10683.5912 | 10734.8363 | 10700.8641 | 10562.5004 | 10295.0162 | 9859.6714 | 9190.3912 | 8182.2652 | 6702.1094 | 4661.1513 | 2206.3176 | 11850.6875 | 8998.5256 | 6728.9076 | 5040.285 | 3806.1433 | 2940.5142 | 2208.5122 | 1637.4484 | 1188.2816 | 839.6482 | 575.8118 | 382.5496 | 245.8672 | 152.5219 | 90.8597 | 51.337 | 26.5653 | 10.9954 | 0.30369 | -9.1252 | -20.34 | -34.9209 |  | 46.7114 | 0.056491
2020-11-14 | 604 | 604 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 46.8312 | 185954.4962 | 8505.4752 | 8802.8763 | 9091.0977 | 9370.5276 | 9639.7832 | 9895.4721 | 10131.876 | 10340.6398 | 10510.6396 | 10628.196 | 10677.6353 | 10641.7985 | 10501.4203 | 10231.554 | 9793.1196 | 9119.7592 | 8106.864 | 6623.1732 | 4584.8994 | 2148.046 | 11840.8095 | 9006.9729 | 6741.6803 | 5051.3782 | 3814.1235 | 2946.3297 | 2212.6338 | 1640.6501 | 1190.9561 | 841.9306 | 577.7216 | 384.0845 | 247.0442 | 153.3828 | 91.4614 | 51.7384 | 26.816 | 11.13 | 0.34208 | -9.1665 | -20.4208 | -34.9306 |  | 46.7667 | 0.055289
2020-11-15 | 605 | 605 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 46.8854 | 185039.1788 | 8462.3933 | 8758.5804 | 9045.5281 | 9323.6195 | 9591.4668 | 9845.6708 | 10080.5067 | 10287.6179 | 10455.8881 | 10571.6542 | 10619.2572 | 10581.5228 | 10439.0937 | 10166.8053 | 9725.2427 | 9047.7785 | 8030.1326 | 6543.0037 | 4507.6149 | 2089.0025 | 11830.2519 | 9015.0219 | 6754.2797 | 5062.428 | 3822.1138 | 2952.1726 | 2216.7753 | 1643.8618 | 1193.6339 | 844.2132 | 579.6312 | 385.6199 | 248.2223 | 154.2452 | 92.0647 | 52.1412 | 27.0677 | 11.2652 | 0.38095 | -9.2067 | -20.4986 | -34.9341 |  | 46.8208 | 0.054083
2020-11-16 | 606 | 606 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 46.9384 | 184105.0022 | 8418.4318 | 8713.3782 | 8999.0255 | 9275.7513 | 9542.1627 | 9794.8539 | 10028.0937 | 10233.524 | 10400.036 | 10513.9829 | 10559.7196 | 10520.0553 | 10375.5391 | 10100.7892 | 9656.0608 | 8974.4704 | 7952.0937 | 6461.6249 | 4429.321 | 2029.2051 | 11819.0189 | 9022.6713 | 6766.7032 | 5073.4323 | 3830.113 | 2958.0426 | 2220.9367 | 1647.0835 | 1196.315 | 846.4963 | 581.5406 | 387.1557 | 249.4015 | 155.1091 | 92.6697 | 52.5453 | 27.3203 | 11.4009 | 0.42031 | -9.2458 | -20.5734 | -34.9315 |  | 46.8736 | 0.052875
2020-11-17 | 607 | 607 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 46.9901 | 183152.2621 | 8373.6045 | 8667.284 | 8951.6045 | 9226.9379 | 9491.8864 | 9743.0372 | 9974.6532 | 10178.3748 | 10343.1007 | 10455.2 | 10499.0407 | 10457.4144 | 10310.7756 | 10033.5256 | 9585.5943 | 8899.8567 | 7872.7704 | 6379.0609 | 4350.0412 | 1968.6718 | 11807.1151 | 9029.92 | 6778.9484 | 5084.3891 | 3838.12 | 2963.939 | 2225.1178 | 1650.3153 | 1198.9995 | 848.7797 | 583.45 | 388.6919 | 250.5818 | 155.9746 | 93.2762 | 52.9508 | 27.5739 | 11.5372 | 0.46019 | -9.2837 | -20.6453 | -34.9226 |  | 46.9253 | 0.051663
2020-11-18 | 608 | 608 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 47.0407 | 182181.2597 | 8327.9253 | 8620.3121 | 8903.28 | 9177.1948 | 9440.6536 | 9690.2371 | 9920.202 | 10122.1875 | 10285.0997 | 10395.3234 | 10437.239 | 10393.6192 | 10244.8227 | 9965.0344 | 9513.8642 | 8823.9594 | 7792.1861 | 6295.3363 | 4269.799 | 1907.421 | 11794.545 | 9036.767 | 6791.0127 | 5095.2962 | 3846.1335 | 2969.8615 | 2229.3186 | 1653.5574 | 1201.6876 | 851.0636 | 585.3592 | 390.2285 | 251.7632 | 156.8415 | 93.8842 | 53.3576 | 27.8284 | 11.6741 | 0.5006 | -9.3204 | -20.7141 | -34.9075 |  | 46.9757 | 0.05045
2020-11-19 | 609 | 609 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 47.09 | 181192.3015 | 8281.4087 | 8572.4773 | 8854.067 | 9126.5374 | 9388.4803 | 9636.47 | 9864.757 | 10064.9794 | 10226.0509 | 10334.3714 | 10374.3331 | 10328.6888 | 10177.7001 | 9895.336 | 9440.8916 | 8746.801 | 7710.3649 | 6210.4758 | 4188.6186 | 1845.4713 | 11781.3135 | 9043.2113 | 6802.8938 | 5106.1516 | 3854.1524 | 2975.8094 | 2233.5391 | 1656.8097 | 1204.3793 | 853.3481 | 587.2684 | 391.7655 | 252.9457 | 157.71 | 94.4939 | 53.7658 | 28.0839 | 11.8116 | 0.54156 | -9.3559 | -20.7798 | -34.8862 |  | 47.025 | 0.049234
2020-11-20 | 610 | 610 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 47.1381 | 180185.6995 | 8234.0691 | 8523.7945 | 8803.9811 | 9074.9817 | 9335.3829 | 9581.7526 | 9808.3354 | 10006.7683 | 10165.9725 | 10272.3627 | 10310.3423 | 10262.6427 | 10109.4278 | 9824.4512 | 9366.6984 | 8668.4043 | 7627.3308 | 6124.5048 | 4106.5241 | 1782.8413 | 11767.4255 | 9049.2523 | 6814.5893 | 5116.9533 | 3862.1754 | 2981.7824 | 2237.779 | 1660.0724 | 1207.0747 | 855.6332 | 589.1775 | 393.303 | 254.1293 | 158.58 | 95.1051 | 54.1752 | 28.3404 | 11.9497 | 0.58309 | -9.3901 | -20.8425 | -34.8587 |  | 47.073 | 0.048017
2020-11-21 | 611 | 611 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 47.1849 | 179161.7706 | 8185.9214 | 8474.2791 | 8753.0378 | 9022.5437 | 9281.378 | 9526.102 | 9750.9548 | 9947.5722 | 10104.8829 | 10209.3163 | 10245.286 | 10195.501 | 10040.0264 | 9752.401 | 9291.3063 | 8588.7925 | 7543.1084 | 6037.4488 | 4023.5401 | 1719.55 | 11752.8862 | 9054.8893 | 6826.0969 | 5127.6992 | 3870.2014 | 2987.7798 | 2242.0384 | 1663.3455 | 1209.7739 | 857.919 | 591.0866 | 394.8409 | 255.3139 | 159.4514 | 95.7179 | 54.5861 | 28.5978 | 12.0884 | 0.62521 | -9.423 | -20.902 | -34.825 |  | 47.1198 | 0.046798
2020-11-22 | 612 | 612 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 47.2306 | 178120.8373 | 8136.9806 | 8423.9464 | 8701.2532 | 8969.2398 | 9226.4824 | 9469.5356 | 9692.6329 | 9887.4094 | 10042.8009 | 10145.2514 | 10179.1839 | 10127.2839 | 9969.5165 | 9679.2069 | 9214.7379 | 8507.9892 | 7457.7228 | 5949.3336 | 3939.6915 | 1655.6167 | 11737.7011 | 9060.1216 | 6837.4143 | 5138.3874 | 3878.2292 | 2993.8011 | 2246.3171 | 1666.629 | 1212.4771 | 860.2055 | 592.9957 | 396.3792 | 256.4997 | 160.3243 | 96.3322 | 54.9982 | 28.8561 | 12.2278 | 0.66794 | -9.4547 | -20.9583 | -34.785 |  | 47.1654 | 0.045579
2020-11-23 | 613 | 613 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 47.275 | 177063.2268 | 8087.2619 | 8372.8123 | 8648.6433 | 8915.0867 | 9170.7131 | 9412.071 | 9633.3879 | 9826.2985 | 9979.7457 | 10080.1876 | 10112.056 | 10058.0118 | 9897.9194 | 9604.8907 | 9137.0157 | 8426.0183 | 7371.1993 | 5860.1854 | 3855.0032 | 1591.0606 | 11721.8758 | 9064.9488 | 6848.5394 | 5149.0158 | 3886.2575 | 2999.8458 | 2250.6149 | 1669.9232 | 1215.1843 | 862.4929 | 594.9049 | 397.9179 | 257.6864 | 161.1987 | 96.948 | 55.4117 | 29.1154 | 12.3677 | 0.71129 | -9.4849 | -21.0114 | -34.7389 |  | 47.2097 | 0.044359
2020-11-24 | 614 | 614 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 47.3181 | 175989.2713 | 8036.781 | 8320.8925 | 8595.2246 | 8860.1013 | 9114.0877 | 9353.7259 | 9573.2382 | 9764.2583 | 9915.7365 | 10014.1447 | 10043.9227 | 9987.7058 | 9825.2564 | 9529.4746 | 9058.1629 | 8342.904 | 7283.5634 | 5770.0308 | 3769.5006 | 1525.9012 | 11705.416 | 9069.3708 | 6859.47 | 5159.5824 | 3894.2851 | 3005.9134 | 2254.9319 | 1673.2279 | 1217.8955 | 864.7811 | 596.8142 | 399.4571 | 258.8743 | 162.0746 | 97.5654 | 55.8265 | 29.3757 | 12.5083 | 0.75529 | -9.5139 | -21.0614 | -34.6865 |  | 47.2529 | 0.043139
2020-11-25 | 615 | 615 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 47.3601 | 174899.3079 | 7985.5534 | 8268.2034 | 8541.0138 | 8804.3007 | 9056.6237 | 9294.5186 | 9512.2023 | 9701.3079 | 9850.7931 | 9947.143 | 9974.8047 | 9916.3868 | 9751.5492 | 9452.9808 | 8978.2028 | 8258.671 | 7194.8411 | 5678.8965 | 3683.2093 | 1460.1583 | 11688.3278 | 9073.3872 | 6870.204 | 5170.0854 | 3902.3108 | 3012.0032 | 2259.2678 | 1676.5433 | 1220.611 | 867.0703 | 598.7236 | 400.9968 | 260.0632 | 162.9519 | 98.1843 | 56.2426 | 29.6369 | 12.6496 | 0.79996 | -9.5414 | -21.108 | -34.6279 |  | 47.2948 | 0.041918
2020-11-26 | 616 | 616 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 47.4008 | 173793.6784 | 7933.5953 | 8214.7614 | 8486.0277 | 8747.7023 | 8998.339 | 9234.4674 | 9450.2992 | 9637.4669 | 9784.9354 | 9879.2028 | 9904.723 | 9844.0765 | 9676.82 | 9375.4323 | 8897.1592 | 8173.3442 | 7105.0587 | 5586.8096 | 3596.155 | 1393.8517 | 11670.6172 | 9076.998 | 6880.7395 | 5180.5227 | 3910.3335 | 3018.1148 | 2263.6225 | 1679.8694 | 1223.3307 | 869.3605 | 600.6331 | 402.5369 | 261.2531 | 163.8306 | 98.8047 | 56.66 | 29.8991 | 12.7915 | 0.84531 | -9.5674 | -21.1514 | -34.5631 |  | 47.3355 | 0.040699
2020-11-27 | 617 | 617 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 47.4402 | 172672.7293 | 7880.9226 | 8160.5831 | 8430.2835 | 8690.3237 | 8939.2517 | 9173.591 | 9387.548 | 9572.7549 | 9718.1835 | 9810.3449 | 9833.6987 | 9770.7966 | 9601.0911 | 9296.852 | 8815.056 | 8086.9489 | 7014.2429 | 5493.7975 | 3508.3637 | 1327.0015 | 11652.2907 | 9080.2032 | 6891.0744 | 5190.8925 | 3918.3519 | 3024.2475 | 2267.9958 | 1683.2063 | 1226.0548 | 871.6518 | 602.5428 | 404.0775 | 262.444 | 164.7108 | 99.4266 | 57.0787 | 30.1623 | 12.9341 | 0.89136 | -9.5921 | -21.1915 | -34.4921 |  | 47.375 | 0.03948
2020-11-28 | 618 | 618 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 47.4785 | 171536.8116 | 7827.5519 | 8105.6853 | 8373.7985 | 8632.1827 | 8879.3802 | 9111.9082 | 9323.9682 | 9507.1917 | 9650.558 | 9740.5903 | 9761.7534 | 9696.5691 | 9524.3851 | 9217.2635 | 8731.9176 | 7999.5106 | 6922.4205 | 5399.8878 | 3419.8617 | 1259.6278 | 11633.3548 | 9083.003 | 6901.2069 | 5201.1928 | 3926.3648 | 3030.4007 | 2272.3877 | 1686.5539 | 1228.7834 | 873.9442 | 604.4527 | 405.6185 | 263.636 | 165.5924 | 100.05 | 57.4987 | 30.4264 | 13.0773 | 0.93814 | -9.6152 | -21.2282 | -34.4149 |  | 47.4132 | 0.038263
2020-11-29 | 619 | 619 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 47.5155 | 170386.2807 | 7773.4997 | 8050.0851 | 8316.5902 | 8573.2974 | 8818.743 | 9049.4381 | 9259.5792 | 9440.7977 | 9582.0795 | 9669.9601 | 9688.9088 | 9621.4164 | 9446.7249 | 9136.6903 | 8647.7687 | 7911.0552 | 6829.6187 | 5305.1085 | 3330.6755 | 1191.7511 | 11613.8162 | 9085.3977 | 6911.1351 | 5211.4217 | 3934.371 | 3036.5739 | 2276.798 | 1689.9124 | 1231.5164 | 876.2378 | 606.3629 | 407.16 | 264.8291 | 166.4754 | 100.6749 | 57.92 | 30.6915 | 13.2213 | 0.98565 | -9.6368 | -21.2616 | -34.3316 |  | 47.4503 | 0.037047
2020-11-30 | 620 | 620 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 47.5513 | 169221.4964 | 7718.7828 | 7993.7998 | 8258.6765 | 8513.6862 | 8757.3591 | 8986.2002 | 9194.4012 | 9373.5931 | 9512.769 | 9598.476 | 9615.187 | 9545.3611 | 9368.1339 | 9055.1565 | 8562.6342 | 7821.6091 | 6735.8651 | 5209.4876 | 3240.8316 | 1123.3918 | 11593.6817 | 9087.3876 | 6920.8571 | 5221.5775 | 3942.3693 | 3042.7665 | 2281.2264 | 1693.2817 | 1234.2541 | 878.5326 | 608.2733 | 408.702 | 266.0231 | 167.3598 | 101.3012 | 58.3426 | 30.9575 | 13.3659 | 1.0339 | -9.6569 | -21.2916 | -34.2421 |  | 47.4861 | 0.035833
2020-12-01 | 621 | 621 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 47.5859 | 168042.8227 | 7663.4181 | 7936.8468 | 8200.0754 | 8453.3675 | 8695.2473 | 8922.2139 | 9128.4541 | 9305.5987 | 9442.6477 | 9526.1596 | 9540.6104 | 9468.426 | 9288.6354 | 8972.6862 | 8476.5394 | 7731.1985 | 6641.1874 | 5113.0537 | 3150.357 | 1054.5706 | 11572.9586 | 9088.9734 | 6930.3713 | 5231.6581 | 3950.3584 | 3048.9779 | 2285.6729 | 1696.662 | 1236.9964 | 880.8288 | 610.184 | 410.2445 | 267.2182 | 168.2456 | 101.9291 | 58.7665 | 31.2245 | 13.5112 | 1.083 | -9.6754 | -21.3181 | -34.1465 |  | 47.5207 | 0.034621
2020-12-02 | 622 | 622 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 47.6192 | 166850.6276 | 7607.4229 | 7879.244 | 8140.8049 | 8392.3599 | 8632.427 | 8857.4991 | 9061.7583 | 9236.8354 | 9371.7371 | 9453.0331 | 9465.2015 | 9390.6343 | 9208.2534 | 8889.3041 | 8389.5098 | 7639.8504 | 6545.6138 | 5015.8353 | 3059.2786 | 985.3082 | 11551.6539 | 9090.1555 | 6939.676 | 5241.6619 | 3958.3373 | 3055.2074 | 2290.1372 | 1700.0531 | 1239.7436 | 883.1264 | 612.0951 | 411.7875 | 268.4142 | 169.1328 | 102.5584 | 59.1917 | 31.4925 | 13.6573 | 1.1328 | -9.6923 | -21.3413 | -34.0447 |  | 47.5541 | 0.033412
2020-12-03 | 623 | 623 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 47.6513 | 165645.2834 | 7550.8145 | 7821.009 | 8080.8836 | 8330.6826 | 8568.9176 | 8792.0758 | 8994.3345 | 9167.3244 | 9300.0589 | 9379.1186 | 9388.983 | 9312.0094 | 9127.0117 | 8805.035 | 8301.5712 | 7547.5917 | 6449.1725 | 4917.8615 | 2967.6237 | 915.6256 | 11529.7753 | 9090.9348 | 6948.7696 | 5251.587 | 3966.3045 | 3061.4545 | 2294.6193 | 1703.4552 | 1242.4955 | 885.4254 | 614.0065 | 413.3311 | 269.6113 | 170.0214 | 103.1892 | 59.6182 | 31.7614 | 13.8041 | 1.1835 | -9.7076 | -21.361 | -33.9369 |  | 47.5863 | 0.032206
2020-12-04 | 624 | 624 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 47.6823 | 164427.166 | 7493.6105 | 7762.16 | 8020.33 | 8268.3545 | 8504.7389 | 8725.9641 | 8926.2033 | 9097.0869 | 9227.6351 | 9304.4386 | 9311.9781 | 9232.575 | 9044.9348 | 8719.9039 | 8212.7497 | 7454.4499 | 6351.8921 | 4819.1613 | 2875.4196 | 845.5438 | 11507.3302 | 9091.3122 | 6957.6506 | 5261.4317 | 3974.2591 | 3067.7184 | 2299.1188 | 1706.8683 | 1245.2524 | 887.726 | 615.9183 | 414.8751 | 270.8094 | 170.9113 | 103.8214 | 60.0459 | 32.0314 | 13.9515 | 1.235 | -9.7212 | -21.3772 | -33.8229 |  | 47.6173 | 0.031003
2020-12-05 | 625 | 625 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 47.712 | 163196.6553 | 7435.8286 | 7702.7152 | 7959.1629 | 8205.395 | 8439.9105 | 8659.1846 | 8857.3857 | 9026.1445 | 9154.4876 | 9229.0159 | 9234.2101 | 9152.3548 | 8962.047 | 8633.9362 | 8123.0717 | 7360.4525 | 6253.8014 | 4719.764 | 2782.694 | 775.084 | 11484.3264 | 9091.2885 | 6966.3173 | 5271.1941 | 3982.1997 | 3073.9987 | 2303.6356 | 1710.2923 | 1248.0142 | 890.0281 | 617.8305 | 416.4197 | 272.0085 | 171.8026 | 104.4551 | 60.475 | 32.3023 | 14.0998 | 1.2873 | -9.7332 | -21.39 | -33.7029 |  | 47.6471 | 0.029804
2020-12-06 | 626 | 626 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 47.7405 | 161954.1346 | 7377.4866 | 7642.6931 | 7897.4011 | 8141.8235 | 8374.4527 | 8591.7578 | 8787.903 | 8954.519 | 9080.639 | 9152.8734 | 9155.7024 | 9071.3731 | 8878.3733 | 8547.1574 | 8032.5638 | 7265.6273 | 6154.9296 | 4619.6992 | 2689.4744 | 704.2674 | 11460.772 | 9090.865 | 6974.7685 | 5280.8725 | 3990.1251 | 3080.2946 | 2308.1695 | 1713.7273 | 1250.7811 | 892.3319 | 619.7433 | 417.9648 | 273.2086 | 172.6953 | 105.0903 | 60.9053 | 32.5741 | 14.2487 | 1.3405 | -9.7434 | -21.3992 | -33.5769 |  | 47.6758 | 0.028609
2020-12-07 | 627 | 627 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 47.7678 | 160699.991 | 7318.6027 | 7582.1122 | 7835.064 | 8077.6599 | 8308.3856 | 8523.7046 | 8717.7766 | 8882.2324 | 9006.1117 | 9076.0341 | 9076.4787 | 8989.6541 | 8793.9386 | 8459.5934 | 7941.2527 | 7170.0024 | 6055.306 | 4518.9967 | 2595.7889 | 633.1155 | 11436.6749 | 9090.0428 | 6983.0028 | 5290.4653 | 3998.0343 | 3086.6056 | 2312.7203 | 1717.1733 | 1253.5531 | 894.6373 | 621.6565 | 419.5104 | 274.4097 | 173.5893 | 105.7268 | 61.3368 | 32.847 | 14.3985 | 1.3946 | -9.752 | -21.4049 | -33.4449 |  | 47.7032 | 0.027419
2020-12-08 | 628 | 628 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 47.7939 | 159434.615 | 7259.195 | 7520.9912 | 7772.1706 | 8012.9238 | 8241.7297 | 8455.0459 | 8647.028 | 8809.3069 | 8930.9285 | 8998.5216 | 8996.5631 | 8907.2225 | 8708.7682 | 8371.2703 | 7849.1657 | 7073.6062 | 5954.9601 | 4417.6863 | 2501.6652 | 561.6495 | 11412.0434 | 9088.8233 | 6991.0188 | 5299.9707 | 4005.9259 | 3092.9309 | 2317.2878 | 1720.6302 | 1256.3303 | 896.9445 | 623.5702 | 421.0566 | 275.6118 | 174.4847 | 106.3648 | 61.7697 | 33.1208 | 14.549 | 1.4497 | -9.7587 | -21.4071 | -33.3069 |  | 47.7294 | 0.026233
2020-12-09 | 629 | 629 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 47.8188 | 158158.4004 | 7199.2819 | 7459.3491 | 7708.7405 | 7947.6353 | 8174.5056 | 8385.803 | 8575.679 | 8735.7647 | 8855.1124 | 8920.3592 | 8915.9797 | 8824.1029 | 8622.8875 | 8282.2142 | 7756.33 | 6976.4673 | 5853.9216 | 4315.7983 | 2407.1317 | 489.8912 | 11386.8861 | 9087.2079 | 6998.8152 | 5309.3871 | 4013.7988 | 3099.2699 | 2321.8717 | 1724.0982 | 1259.1127 | 899.2536 | 625.4845 | 422.6034 | 276.8148 | 175.3813 | 107.0042 | 62.2038 | 33.3956 | 14.7002 | 1.5056 | -9.7637 | -21.4057 | -33.163 |  | 47.7545 | 0.025052
2020-12-10 | 630 | 630 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 47.8425 | 156871.7441 | 7138.882 | 7397.205 | 7644.7934 | 7881.8147 | 8106.734 | 8315.9972 | 8503.7515 | 8661.6285 | 8778.6864 | 8841.5708 | 8834.7527 | 8740.3204 | 8536.3222 | 8192.4518 | 7662.7731 | 6878.6144 | 5752.2205 | 4213.3629 | 2312.2164 | 417.8622 | 11361.2114 | 9085.1981 | 7006.3911 | 5318.7129 | 4021.6518 | 3105.622 | 2326.4719 | 1727.5771 | 1261.9005 | 901.5645 | 627.3994 | 424.1508 | 278.0189 | 176.2793 | 107.645 | 62.6391 | 33.6714 | 14.8523 | 1.5625 | -9.7669 | -21.4007 | -33.0131 |  | 47.7783 | 0.023877
2020-12-11 | 631 | 631 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 47.8651 | 155575.0464 | 7078.014 | 7334.578 | 7580.349 | 7815.4822 | 8038.4358 | 8245.6499 | 8431.2677 | 8586.921 | 8701.6741 | 8762.1803 | 8752.9069 | 8655.9 | 8449.0982 | 8102.0097 | 7568.5229 | 6780.0765 | 5649.887 | 4110.4105 | 2216.9478 | 345.5842 | 11335.0282 | 9082.7958 | 7013.7451 | 5327.9463 | 4029.4837 | 3111.9864 | 2331.0881 | 1731.067 | 1264.6936 | 903.8773 | 629.315 | 425.6987 | 279.2239 | 177.1787 | 108.2873 | 63.0757 | 33.9482 | 15.0052 | 1.6203 | -9.7683 | -21.3922 | -32.8574 |  | 47.801 | 0.022707
2020-12-12 | 632 | 632 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 47.8864 | 154268.7103 | 7016.6965 | 7271.4875 | 7515.4271 | 7748.6583 | 7969.6322 | 8174.7829 | 8358.2499 | 8511.6651 | 8624.0987 | 8682.2118 | 8670.4667 | 8570.8673 | 8361.2414 | 8010.9149 | 7473.6073 | 6680.8828 | 5546.9515 | 4006.9718 | 2121.3544 | 273.079 | 11308.3453 | 9080.0025 | 7020.8763 | 5337.0859 | 4037.2934 | 3118.3626 | 2335.7201 | 1734.5678 | 1267.4921 | 906.1921 | 631.2312 | 427.2473 | 280.4299 | 178.0793 | 108.9309 | 63.5136 | 34.226 | 15.1588 | 1.6791 | -9.7679 | -21.38 | -32.6958 |  | 47.8226 | 0.021544
2020-12-13 | 633 | 633 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 47.9066 | 152953.1416 | 6954.9486 | 7207.9531 | 7450.048 | 7681.3638 | 7900.3444 | 8103.4181 | 8284.7204 | 8435.8837 | 8545.984 | 8601.6895 | 8587.4572 | 8485.2477 | 8272.7783 | 7919.1944 | 7378.0544 | 6581.0628 | 5443.4444 | 3903.0775 | 2025.4646 | 200.3684 | 11281.1717 | 9076.8204 | 7027.7837 | 5346.1301 | 4045.0796 | 3124.7498 | 2340.3676 | 1738.0796 | 1270.2962 | 908.509 | 633.1481 | 428.7964 | 281.6369 | 178.9813 | 109.5759 | 63.9527 | 34.5047 | 15.3133 | 1.739 | -9.7655 | -21.3643 | -32.5284 |  | 47.843 | 0.020387
2020-12-14 | 634 | 634 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 47.9257 | 151628.7492 | 6892.7894 | 7143.9943 | 7384.2317 | 7613.6193 | 7830.5936 | 8031.5773 | 8210.7018 | 8359.6002 | 8467.3538 | 8520.6379 | 8503.9035 | 8399.0669 | 8183.7352 | 7826.8755 | 7281.8926 | 6480.646 | 5339.3964 | 3798.7585 | 1929.3071 | 127.4745 | 11253.5168 | 9073.2513 | 7034.4663 | 5355.0774 | 4052.8413 | 3131.1474 | 2345.0304 | 1741.6023 | 1273.1057 | 910.8279 | 635.0657 | 430.3462 | 282.8449 | 179.8845 | 110.2223 | 64.3931 | 34.7845 | 15.4686 | 1.7998 | -9.7613 | -21.3449 | -32.3553 |  | 47.8622 | 0.019237
2020-12-15 | 635 | 635 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 47.9436 | 150295.9442 | 6830.238 | 7079.6308 | 7317.9986 | 7545.4458 | 7760.4016 | 7959.2827 | 8136.217 | 8282.8378 | 8388.2321 | 8439.0816 | 8419.8306 | 8312.3509 | 8094.1387 | 7733.9858 | 7185.1504 | 6379.6621 | 5234.8385 | 3694.0458 | 1832.9107 | 54.4191 | 11225.3897 | 9069.2974 | 7040.9233 | 5363.9261 | 4060.5772 | 3137.5547 | 2349.7082 | 1745.1358 | 1275.9209 | 913.1491 | 636.9841 | 431.8966 | 284.0539 | 180.7891 | 110.8701 | 64.8347 | 35.0652 | 15.6247 | 1.8617 | -9.7552 | -21.3219 | -32.1764 |  | 47.8803 | 0.018094
2020-12-16 | 636 | 636 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 47.9603 | 148955.1405 | 6767.3137 | 7014.8827 | 7251.3691 | 7476.8643 | 7689.7898 | 7886.5565 | 8061.2887 | 8205.62 | 8308.643 | 8357.0454 | 8335.2641 | 8225.1256 | 8004.0155 | 7640.5528 | 7087.8567 | 6278.1412 | 5129.8015 | 3588.9706 | 1736.3042 | -18.7757 | 11196.8001 | 9064.961 | 7047.154 | 5372.675 | 4068.2862 | 3143.971 | 2354.4008 | 1748.6802 | 1278.7417 | 915.4724 | 638.9033 | 433.4477 | 285.2638 | 181.6949 | 111.5193 | 65.2775 | 35.347 | 15.7816 | 1.9246 | -9.7471 | -21.2952 | -31.9918 |  | 47.8973 | 0.016959
2020-12-17 | 637 | 637 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 47.9759 | 147606.7542 | 6704.0359 | 6949.7697 | 7184.3639 | 7407.896 | 7618.78 | 7813.4212 | 7985.94 | 8127.9705 | 8228.6108 | 8274.554 | 8250.2295 | 8137.4172 | 7913.3927 | 7546.6044 | 6990.0401 | 6176.1132 | 5024.3168 | 3483.5641 | 1639.5163 | -92.0879 | 11167.7575 | 9060.2444 | 7053.1575 | 5381.3224 | 4075.9673 | 3150.3956 | 2359.1079 | 1752.2354 | 1281.5682 | 917.798 | 640.8233 | 434.9995 | 286.4747 | 182.602 | 112.1698 | 65.7216 | 35.6297 | 15.9395 | 1.9886 | -9.7371 | -21.2649 | -31.8016 |  | 47.9131 | 0.015831
2020-12-18 | 638 | 638 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 47.9904 | 146251.2037 | 6640.4243 | 6884.3122 | 7117.0035 | 7338.5622 | 7547.3942 | 7739.8992 | 7910.194 | 8049.9131 | 8148.1598 | 8191.6326 | 8164.7523 | 8049.2521 | 7822.2973 | 7452.1685 | 6891.7298 | 6073.6085 | 4918.4155 | 3377.8576 | 1542.5761 | -165.4952 | 11138.2716 | 9055.15 | 7058.9333 | 5389.8671 | 4083.6191 | 3156.8278 | 2363.8292 | 1755.8014 | 1284.4004 | 920.1259 | 642.7442 | 436.5519 | 287.6866 | 183.5104 | 112.8217 | 66.1669 | 35.9135 | 16.0981 | 2.0536 | -9.7251 | -21.231 | -31.6058 |  | 47.9278 | 0.014712
2020-12-19 | 639 | 639 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 48.0037 | 144888.9095 | 6576.4983 | 6818.5301 | 7049.3088 | 7268.8842 | 7475.6544 | 7666.0132 | 7834.0739 | 7971.4716 | 8067.3145 | 8108.3063 | 8078.8584 | 7960.6567 | 7730.7565 | 7357.2732 | 6792.9549 | 5970.6575 | 4812.1291 | 3271.8827 | 1445.5125 | -238.9757 | 11108.3525 | 9049.6806 | 7064.4806 | 5398.3075 | 4091.2406 | 3163.2669 | 2368.5645 | 1759.3781 | 1287.2384 | 922.4562 | 644.666 | 438.105 | 288.8995 | 184.42 | 113.4749 | 66.6135 | 36.1982 | 16.2577 | 2.1198 | -9.7111 | -21.1934 | -31.4045 |  | 47.9414 | 0.013601
2020-12-20 | 640 | 640 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 48.016 | 143520.2942 | 6512.2777 | 6752.4439 | 6981.3007 | 7198.8835 | 7403.5825 | 7591.7858 | 7757.6031 | 7892.67 | 7986.0997 | 8024.6003 | 7992.5738 | 7871.6577 | 7638.7977 | 7261.9468 | 6693.7447 | 5867.2906 | 4705.4892 | 3165.6707 | 1348.3545 | -312.5072 | 11078.0102 | 9043.8386 | 7069.7991 | 5406.6424 | 4098.8307 | 3169.7123 | 2373.3135 | 1762.9655 | 1290.0822 | 924.7889 | 646.5887 | 439.6588 | 290.1133 | 185.3309 | 114.1296 | 67.0613 | 36.484 | 16.4181 | 2.1871 | -9.6951 | -21.1521 | -31.1976 |  | 47.9539 | 0.012499
2020-12-21 | 641 | 641 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 48.0271 | 142145.7821 | 6447.7823 | 6686.0739 | 6913 | 7128.5817 | 7331.2009 | 7517.2399 | 7680.805 | 7813.5323 | 7904.5399 | 7940.5401 | 7905.9243 | 7782.2817 | 7546.4483 | 7166.2176 | 6594.1288 | 5763.5385 | 4598.5273 | 3059.2534 | 1251.131 | -386.0674 | 11047.2547 | 9037.6271 | 7074.8882 | 5414.8704 | 4106.3883 | 3176.1632 | 2378.0759 | 1766.5636 | 1292.9319 | 927.1241 | 648.5124 | 441.2133 | 291.3281 | 186.2431 | 114.7855 | 67.5103 | 36.7707 | 16.5794 | 2.2556 | -9.6771 | -21.1072 | -30.9853 |  | 47.9653 | 0.011406
2020-12-22 | 642 | 642 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 48.0371 | 140765.7993 | 6383.032 | 6619.4405 | 6844.428 | 7058.0005 | 7258.5317 | 7442.3984 | 7603.7032 | 7734.0829 | 7822.6601 | 7856.1511 | 7818.9363 | 7692.5556 | 7453.736 | 7070.1142 | 6494.1365 | 5659.4319 | 4491.2752 | 2952.6622 | 1153.8712 | -459.6343 | 11016.0963 | 9031.0488 | 7079.7476 | 5422.9902 | 4113.9122 | 3182.6189 | 2382.8514 | 1770.1722 | 1295.7875 | 929.4618 | 650.437 | 442.7685 | 292.5439 | 187.1565 | 115.4428 | 67.9605 | 37.0585 | 16.7416 | 2.3251 | -9.657 | -21.0585 | -30.7676 |  | 47.9756 | 0.010322
2020-12-23 | 643 | 643 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 48.0461 | 139380.7737 | 6318.0467 | 6552.5644 | 6775.6057 | 6987.1615 | 7185.5975 | 7367.2843 | 7526.3214 | 7654.3459 | 7740.4851 | 7771.4589 | 7731.6359 | 7602.5063 | 7360.6883 | 6973.665 | 6393.7978 | 5555.0019 | 4383.7647 | 2845.929 | 1056.6042 | -533.1857 | 10984.5456 | 9024.1067 | 7084.3768 | 5431.0006 | 4121.4014 | 3189.0787 | 2387.6397 | 1773.7913 | 1298.649 | 931.8021 | 652.3628 | 444.3245 | 293.7607 | 188.0712 | 116.1014 | 68.4119 | 37.3473 | 16.9047 | 2.3959 | -9.6348 | -21.0063 | -30.5446 |  | 47.9849 | 0.0092483
2020-12-24 | 644 | 644 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 48.0539 | 137991.1345 | 6252.8465 | 6485.4661 | 6706.5543 | 6916.0868 | 7112.4206 | 7291.9207 | 7448.6832 | 7574.3457 | 7658.0401 | 7686.4891 | 7644.0494 | 7512.1608 | 7267.3332 | 6876.8989 | 6293.1422 | 5450.2792 | 4276.0277 | 2739.0855 | 959.3588 | -606.6993 | 10952.6129 | 9016.804 | 7088.7757 | 5438.9002 | 4128.8548 | 3195.5418 | 2392.4405 | 1777.4209 | 1301.5164 | 934.145 | 654.2895 | 445.8812 | 294.9784 | 188.9871 | 116.7614 | 68.8646 | 37.6371 | 17.0688 | 2.4678 | -9.6106 | -20.9503 | -30.3162 |  | 47.9931 | 0.0081846
2020-12-25 | 645 | 645 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 48.0608 | 136597.3123 | 6187.4515 | 6418.1663 | 6637.2951 | 6844.798 | 7039.0235 | 7216.3307 | 7370.8125 | 7494.1069 | 7575.35 | 7601.2676 | 7556.2033 | 7421.5463 | 7173.6985 | 6779.8446 | 6192.1998 | 5345.2949 | 4168.0962 | 2632.1635 | 862.1643 | -680.153 | 10920.309 | 9009.144 | 7092.944 | 5446.6879 | 4136.2712 | 3202.0077 | 2397.2535 | 1781.0609 | 1304.3899 | 936.4905 | 656.2174 | 447.4387 | 296.1972 | 189.9042 | 117.4226 | 69.3185 | 37.9279 | 17.2337 | 2.541 | -9.5842 | -20.8907 | -30.0827 |  | 48.0002 | 0.0071313
2020-12-26 | 646 | 646 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 48.0665 | 135199.739 | 6121.8817 | 6350.6858 | 6567.8496 | 6773.3173 | 6965.4288 | 7140.5376 | 7292.733 | 7413.6538 | 7492.4401 | 7515.8201 | 7468.1241 | 7330.6899 | 7079.8122 | 6682.531 | 6091.0004 | 5240.0803 | 4060.0022 | 2525.1947 | 765.0497 | -753.5248 | 10887.6446 | 9001.1299 | 7096.8817 | 5454.3625 | 4143.6496 | 3208.4755 | 2402.0785 | 1784.7112 | 1307.2694 | 938.8388 | 658.1464 | 448.997 | 297.4168 | 190.8226 | 118.0852 | 69.7736 | 38.2197 | 17.3996 | 2.6153 | -9.5557 | -20.8274 | -29.8439 |  | 48.0063 | 0.0060887
2020-12-27 | 647 | 647 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 48.0712 | 133798.8475 | 6056.1575 | 6283.0453 | 6498.2389 | 6701.6666 | 6891.6593 | 7064.5646 | 7214.4689 | 7333.0111 | 7409.3357 | 7430.1726 | 7379.8383 | 7239.619 | 6985.7023 | 6584.9871 | 5989.5741 | 5134.6664 | 3951.7778 | 2418.211 | 668.0439 | -826.7925 | 10854.6306 | 8992.7651 | 7100.5885 | 5461.9228 | 4150.9891 | 3214.9446 | 2406.915 | 1788.3718 | 1310.1549 | 941.1899 | 660.0766 | 450.5561 | 298.6375 | 191.7422 | 118.7491 | 70.2299 | 38.5126 | 17.5665 | 2.6909 | -9.5251 | -20.7604 | -29.6001 |  | 48.0113 | 0.0050571
2020-12-28 | 648 | 648 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 48.0749 | 132395.0718 | 5990.2989 | 6215.2657 | 6428.4847 | 6629.8679 | 6817.7375 | 6988.4351 | 7136.0439 | 7252.2035 | 7326.0619 | 7344.351 | 7291.3726 | 7148.3608 | 6891.397 | 6487.2419 | 5887.9511 | 5029.0846 | 3843.4551 | 2311.2442 | 571.176 | -899.9339 | 10821.2779 | 8984.0532 | 7104.0646 | 5469.3678 | 4158.2884 | 3221.4142 | 2411.7628 | 1792.0425 | 1313.0466 | 943.5437 | 662.008 | 452.116 | 299.8592 | 192.663 | 119.4143 | 70.6874 | 38.8065 | 17.7343 | 2.7678 | -9.4923 | -20.6898 | -29.3512 |  | 48.0154 | 0.0040368
2020-12-29 | 649 | 649 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 48.0776 | 130988.8467 | 5924.3265 | 6147.3678 | 6358.6084 | 6557.9435 | 6743.6862 | 6912.1725 | 7057.4823 | 7171.2555 | 7242.6441 | 7258.3812 | 7202.7535 | 7056.9427 | 6796.9244 | 6389.3245 | 5786.1614 | 4923.3662 | 3735.0662 | 2204.3262 | 474.4749 | -972.9272 | 10787.5976 | 8974.9979 | 7107.3101 | 5476.6964 | 4165.5466 | 3227.8835 | 2416.6215 | 1795.7234 | 1315.9443 | 945.9005 | 663.9406 | 453.6767 | 301.0818 | 193.585 | 120.0809 | 71.1461 | 39.1014 | 17.903 | 2.8459 | -9.4574 | -20.6155 | -29.0973 |  | 48.0184 | 0.0030281
2020-12-30 | 650 | 650 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 48.0792 | 129580.6077 | 5858.2603 | 6079.3727 | 6288.6315 | 6485.9153 | 6669.5282 | 6835.8002 | 6978.808 | 7090.192 | 7159.1078 | 7172.2894 | 7114.008 | 6965.3922 | 6702.3127 | 6291.2641 | 5684.2353 | 4817.5425 | 3626.6434 | 2097.4886 | 377.9694 | -1045.7502 | 10753.6009 | 8965.6029 | 7110.3249 | 5483.9074 | 4172.7626 | 3234.352 | 2421.4909 | 1799.4142 | 1318.8481 | 948.2601 | 665.8745 | 455.2383 | 302.3054 | 194.5083 | 120.7487 | 71.606 | 39.3973 | 18.0728 | 2.9253 | -9.4203 | -20.5375 | -28.8385 |  | 48.0204 | 0.0020313
2020-12-31 | 651 | 651 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 48.0799 | 128170.7911 | 5792.1209 | 6011.3011 | 6218.5755 | 6413.8057 | 6595.2863 | 6759.3416 | 6900.0451 | 7009.0377 | 7075.4783 | 7086.1016 | 7025.1626 | 6873.7367 | 6607.5903 | 6193.0897 | 5582.2032 | 4711.6449 | 3518.2188 | 1990.7634 | 281.6885 | -1118.381 | 10719.2991 | 8955.8719 | 7113.1094 | 5491 | 4179.9354 | 3240.8188 | 2426.3705 | 1803.1149 | 1321.7581 | 950.6226 | 667.8096 | 456.8007 | 303.53 | 195.4328 | 121.4178 | 72.0672 | 39.6943 | 18.2435 | 3.006 | -9.381 | -20.4559 | -28.5748 |  | 48.0215 | 0.0010467
2021-01-01 | 652 | 652 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 48.0796 | 126759.8333 | 5725.9285 | 5943.1742 | 6148.4621 | 6341.6368 | 6520.9834 | 6682.8202 | 6821.2178 | 6927.8174 | 6991.7812 | 6999.844 | 6936.2442 | 6782.0038 | 6512.7854 | 6094.8307 | 5480.0951 | 4605.7048 | 3409.8246 | 1884.1823 | 185.6609 | -1190.7978 | 10684.7035 | 8945.8091 | 7115.6638 | 5497.973 | 4187.0641 | 3247.2833 | 2431.2601 | 1806.8255 | 1324.6742 | 952.9882 | 669.7461 | 458.3639 | 304.7556 | 196.3584 | 122.0882 | 72.5295 | 39.9924 | 18.4152 | 3.088 | -9.3394 | -20.3707 | -28.3063 |  | 48.0216 | 7.4666e-05
2021-01-02 | 653 | 653 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 48.0783 | 125348.1713 | 5659.7035 | 5875.0128 | 6078.3129 | 6269.4308 | 6446.6422 | 6606.2596 | 6742.3502 | 6846.5558 | 6908.0417 | 6913.5426 | 6847.2797 | 6690.2209 | 6417.9263 | 5996.5163 | 5377.9416 | 4499.7537 | 3301.4929 | 1777.7769 | 89.9152 | -1262.9787 | 10649.8255 | 8935.4183 | 7117.9884 | 5504.8257 | 4194.1476 | 3253.7447 | 2436.1593 | 1810.5458 | 1327.5965 | 955.3567 | 671.684 | 459.9281 | 305.9822 | 197.2853 | 122.7598 | 72.993 | 40.2914 | 18.5879 | 3.1713 | -9.2957 | -20.2818 | -28.0331 |  | 48.0207 | -0.00088464
2021-01-03 | 654 | 654 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 48.076 | 123936.2423 | 5593.4664 | 5806.838 | 6008.1495 | 6197.21 | 6372.2857 | 6529.6831 | 6663.4664 | 6765.2779 | 6824.2855 | 6827.2236 | 6758.2958 | 6598.4157 | 6323.0414 | 5898.1758 | 5275.7729 | 4393.8229 | 3193.2559 | 1671.5789 | -5.5198 | -1334.902 | 10614.6768 | 8924.7037 | 7120.0836 | 5511.557 | 4201.1849 | 3260.2023 | 2441.0678 | 1814.2757 | 1330.5249 | 957.7283 | 673.6232 | 461.4932 | 307.2098 | 198.2133 | 123.4328 | 73.4577 | 40.5916 | 18.7617 | 3.256 | -9.2497 | -20.1893 | -27.7552 |  | 48.0189 | -0.0018309
2021-01-04 | 655 | 655 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 48.0729 | 122524.4835 | 5527.2375 | 5738.6708 | 5937.9934 | 6124.9965 | 6297.9367 | 6453.1144 | 6584.5908 | 6684.0083 | 6740.538 | 6740.9132 | 6669.3193 | 6506.6156 | 6228.159 | 5799.8384 | 5173.6193 | 4287.944 | 3085.1458 | 1565.62 | -100.6157 | -1406.5459 | 10579.2689 | 8913.6695 | 7121.95 | 5518.166 | 4208.1751 | 3266.6553 | 2445.9852 | 1818.0151 | 1333.4596 | 960.103 | 675.5639 | 463.0592 | 308.4384 | 199.1426 | 124.107 | 73.9236 | 40.8927 | 18.9364 | 3.3421 | -9.2014 | -20.0932 | -27.4727 |  | 48.0161 | -0.0027638
2021-01-05 | 656 | 656 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 48.0687 | 121113.332 | 5461.0373 | 5670.5321 | 5867.8662 | 6052.8127 | 6223.6181 | 6376.5769 | 6505.7473 | 6602.772 | 6656.8247 | 6654.6375 | 6580.3772 | 6414.8482 | 6133.3074 | 5701.5334 | 5071.5113 | 4182.1483 | 2977.1946 | 1459.9317 | -195.3441 | -1477.889 | 10543.6135 | 8902.3201 | 7123.5879 | 5524.652 | 4215.1172 | 3273.1031 | 2450.9112 | 1821.764 | 1336.4004 | 962.4809 | 677.506 | 464.6261 | 309.6679 | 200.073 | 124.7825 | 74.3907 | 41.1949 | 19.1122 | 3.4295 | -9.1509 | -19.9934 | -27.1857 |  | 48.0124 | -0.0036831
2021-01-06 | 657 | 657 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 48.0637 | 119703.2249 | 5394.886 | 5602.443 | 5797.7897 | 5980.6807 | 6149.3527 | 6300.0942 | 6426.9602 | 6521.5938 | 6573.1711 | 6568.4226 | 6491.4961 | 6323.1411 | 6038.5151 | 5603.2901 | 4969.479 | 4076.4672 | 2869.4344 | 1354.5453 | -289.6767 | -1548.9096 | 10507.7225 | 8890.6599 | 7124.9981 | 5531.0141 | 4222.0103 | 3279.5448 | 2455.8454 | 1825.5221 | 1339.3475 | 964.8619 | 679.4496 | 466.1939 | 310.8985 | 201.0047 | 125.4592 | 74.859 | 41.4982 | 19.289 | 3.5183 | -9.0981 | -19.8901 | -26.8943 |  | 48.0078 | -0.0045886
2021-01-07 | 658 | 658 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 48.0578 | 118294.5989 | 5328.8042 | 5534.4245 | 5727.7853 | 5908.6228 | 6075.1634 | 6223.6897 | 6348.2535 | 6440.4984 | 6489.6025 | 6482.2947 | 6402.703 | 6231.5217 | 5943.8103 | 5505.1377 | 4867.5529 | 3970.932 | 2761.8972 | 1249.4924 | -383.5852 | -1619.5864 | 10471.6076 | 8878.6933 | 7126.1812 | 5537.2515 | 4228.8534 | 3285.9799 | 2460.7875 | 1829.2895 | 1342.3007 | 967.2462 | 681.3947 | 467.7627 | 312.1301 | 201.9375 | 126.1373 | 75.3285 | 41.8025 | 19.4669 | 3.6084 | -9.043 | -19.7832 | -26.5985 |  | 48.0023 | -0.0054799
2021-01-08 | 659 | 659 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 48.0509 | 116887.8901 | 5262.812 | 5466.4973 | 5657.8746 | 5836.6611 | 6001.073 | 6147.3869 | 6269.6515 | 6359.5106 | 6406.1445 | 6396.2798 | 6314.0245 | 6140.0176 | 5849.2214 | 5407.1055 | 4765.7632 | 3865.5741 | 2654.6149 | 1144.804 | -477.0416 | -1689.8981 | 10435.2809 | 8866.425 | 7127.1379 | 5543.3635 | 4235.6456 | 3292.4076 | 2465.7371 | 1833.0659 | 1345.2601 | 969.6337 | 683.3414 | 469.3325 | 313.3626 | 202.8715 | 126.8165 | 75.7992 | 42.1079 | 19.6459 | 3.7001 | -8.9857 | -19.6728 | -26.2984 |  | 47.996 | -0.0063568
2021-01-09 | 660 | 660 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 48.0432 | 115483.5343 | 5196.9299 | 5398.6826 | 5588.0791 | 5764.8177 | 5927.1043 | 6071.2091 | 6191.1781 | 6278.6551 | 6322.8225 | 6310.4041 | 6225.4875 | 6048.6563 | 5754.7765 | 5309.2226 | 4664.1401 | 3760.4248 | 2547.6194 | 1040.5115 | -570.018 | -1759.8235 | 10398.7542 | 8853.8597 | 7127.8689 | 5549.3495 | 4242.386 | 3298.8271 | 2470.6938 | 1836.8513 | 1348.2257 | 972.0244 | 685.2896 | 470.9033 | 314.5962 | 203.8067 | 127.4971 | 76.271 | 42.4144 | 19.8259 | 3.7931 | -8.926 | -19.5588 | -25.9941 |  | 47.9888 | -0.007219
2021-01-10 | 661 | 661 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 48.0347 | 114081.9665 | 5131.1782 | 5331.0012 | 5518.4204 | 5693.1149 | 5853.28 | 5995.1799 | 6112.8574 | 6197.9566 | 6239.6617 | 6224.6935 | 6137.1186 | 5957.4651 | 5660.504 | 5211.5182 | 4562.7138 | 3655.5152 | 2440.9424 | 936.6457 | -662.4865 | -1829.3415 | 10362.0396 | 8841.002 | 7128.3752 | 5555.2086 | 4249.0738 | 3305.2377 | 2475.6573 | 1840.6455 | 1351.1976 | 974.4185 | 687.2394 | 472.4751 | 315.8308 | 204.743 | 128.1788 | 76.744 | 42.7219 | 20.007 | 3.8876 | -8.864 | -19.4413 | -25.6857 |  | 47.9807 | -0.0080664
2021-01-11 | 662 | 662 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 48.0253 | 112683.6208 | 5065.577 | 5263.474 | 5448.9199 | 5621.5746 | 5779.6228 | 5919.3225 | 6034.7135 | 6117.4399 | 6156.6875 | 6139.1739 | 6048.9444 | 5866.4714 | 5566.4319 | 5114.0213 | 4461.5144 | 3550.8765 | 2334.6156 | 833.2377 | -754.4195 | -1898.4311 | 10325.1493 | 8827.8569 | 7128.6577 | 5560.9404 | 4255.708 | 3311.6388 | 2480.6272 | 1844.4484 | 1354.1756 | 976.8159 | 689.1909 | 474.0479 | 317.0665 | 205.6805 | 128.8619 | 77.2183 | 43.0305 | 20.1891 | 3.9835 | -8.7997 | -19.3202 | -25.3732 |  | 47.9718 | -0.0088985
2021-01-12 | 663 | 663 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 48.0151 | 111288.9304 | 5000.1467 | 5196.1216 | 5379.599 | 5550.219 | 5706.1555 | 5843.6603 | 5956.7702 | 6037.1293 | 6073.9251 | 6053.8714 | 5960.9916 | 5775.7025 | 5472.5885 | 5016.761 | 4360.572 | 3446.5397 | 2228.6706 | 730.3183 | -845.7896 | -1967.0716 | 10288.0953 | 8814.4293 | 7128.7173 | 5566.5441 | 4262.2878 | 3318.0295 | 2485.6031 | 1848.2599 | 1357.1597 | 979.2167 | 691.1441 | 475.6218 | 318.3031 | 206.6192 | 129.5461 | 77.6937 | 43.3401 | 20.3724 | 4.0809 | -8.7331 | -19.1957 | -25.0567 |  | 47.9621 | -0.0097153
2021-01-13 | 664 | 664 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 48.004 | 109898.3274 | 4934.9073 | 5128.965 | 5310.4791 | 5479.0699 | 5632.9005 | 5768.2164 | 5879.0514 | 5957.0496 | 5991.3997 | 5968.8116 | 5873.2867 | 5685.1857 | 5379.0016 | 4919.7663 | 4259.9166 | 3342.5359 | 2123.1389 | 627.918 | -936.5694 | -2035.2421 | 10250.8899 | 8800.7243 | 7128.5552 | 5572.0193 | 4268.8123 | 3324.4093 | 2490.5847 | 1852.0798 | 1360.1501 | 981.6209 | 693.0989 | 477.1967 | 319.5408 | 207.5591 | 130.2316 | 78.1702 | 43.6509 | 20.5568 | 4.1797 | -8.6641 | -19.0677 | -24.7363 |  | 47.9516 | -0.010516
2021-01-14 | 665 | 665 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 47.9922 | 108512.2428 | 4869.879 | 5062.0248 | 5241.5815 | 5408.1493 | 5559.8804 | 5693.0141 | 5801.5809 | 5877.2252 | 5909.1365 | 5884.0205 | 5785.8561 | 5594.9481 | 5285.6994 | 4823.0661 | 4159.5782 | 3238.8957 | 2018.0517 | 526.0673 | -1026.7318 | -2102.9222 | 10213.5454 | 8786.7468 | 7128.1724 | 5577.3654 | 4275.2807 | 3330.7773 | 2495.5715 | 1855.908 | 1363.1466 | 984.0285 | 695.0554 | 478.7727 | 320.7795 | 208.5001 | 130.9183 | 78.648 | 43.9627 | 20.7423 | 4.2801 | -8.5928 | -18.9362 | -24.4121 |  | 47.9403 | -0.011302
2021-01-15 | 666 | 666 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 47.9796 | 107131.1061 | 4805.0817 | 4995.3216 | 5172.9274 | 5337.4791 | 5487.1178 | 5618.0764 | 5724.3826 | 5797.6804 | 5827.1604 | 5799.5238 | 5698.7262 | 5505.0168 | 5192.7097 | 4726.6891 | 4059.5863 | 3135.6501 | 1913.4403 | 424.7966 | -1116.2498 | -2170.0914 | 10176.074 | 8772.5022 | 7127.57 | 5582.5819 | 4281.6922 | 3337.1328 | 2500.5633 | 1859.7444 | 1366.1492 | 986.4396 | 697.0137 | 480.3498 | 322.0192 | 209.4423 | 131.6063 | 79.1269 | 44.2756 | 20.9289 | 4.382 | -8.5192 | -18.8013 | -24.0842 |  | 47.9282 | -0.012071
2021-01-16 | 667 | 667 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 47.9662 | 105755.3454 | 4740.5356 | 4928.8759 | 5104.5379 | 5267.0809 | 5414.6349 | 5543.4264 | 5647.4799 | 5718.4395 | 5745.4965 | 5715.3469 | 5611.9233 | 5415.4189 | 5100.0603 | 4630.664 | 3959.9709 | 3032.8297 | 1809.3359 | 324.1359 | -1205.0966 | -2236.7295 | 10138.4881 | 8757.9957 | 7126.7494 | 5587.6684 | 4288.046 | 3343.4752 | 2505.5595 | 1863.5888 | 1369.1579 | 988.8541 | 698.9738 | 481.928 | 323.26 | 210.3857 | 132.2955 | 79.607 | 44.5896 | 21.1166 | 4.4853 | -8.4432 | -18.6629 | -23.7527 |  | 47.9154 | -0.012824
2021-01-17 | 668 | 668 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 47.9521 | 104385.3872 | 4676.2603 | 4862.7084 | 5036.4342 | 5196.9766 | 5342.4541 | 5469.087 | 5570.8966 | 5639.5268 | 5664.1695 | 5631.5154 | 5525.4735 | 5326.1812 | 5007.7788 | 4535.0195 | 3860.7615 | 2930.465 | 1705.7692 | 224.1154 | -1293.2457 | -2302.8163 | 10100.8 | 8743.2326 | 7125.7119 | 5592.6245 | 4294.3413 | 3349.8038 | 2510.5599 | 1867.441 | 1372.1728 | 991.2722 | 700.9357 | 483.5073 | 324.5019 | 211.3302 | 132.9859 | 80.0883 | 44.9046 | 21.3055 | 4.5902 | -8.3648 | -18.5212 | -23.4175 |  | 47.9018 | -0.01356
2021-01-18 | 669 | 669 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 47.9373 | 103021.6563 | 4612.2759 | 4796.8393 | 4968.6372 | 5127.1876 | 5270.5977 | 5395.081 | 5494.6561 | 5560.9663 | 5583.2042 | 5548.0548 | 5439.403 | 5237.3305 | 4915.8929 | 4439.784 | 3761.9876 | 2828.5863 | 1602.7711 | 124.7647 | -1380.6708 | -2368.3319 | 10063.0222 | 8728.2183 | 7124.4587 | 5597.4497 | 4300.5774 | 3356.1178 | 2515.564 | 1871.301 | 1375.1937 | 993.6938 | 702.8994 | 485.0877 | 325.7447 | 212.2759 | 133.6775 | 80.5707 | 45.2208 | 21.4955 | 4.6967 | -8.2841 | -18.3761 | -23.079 |  | 47.8875 | -0.014279
2021-01-19 | 670 | 670 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 47.9217 | 101664.5757 | 4548.6019 | 4731.289 | 4901.1678 | 5057.7355 | 5199.0876 | 5321.4313 | 5418.7817 | 5482.7822 | 5502.6253 | 5464.9903 | 5353.7377 | 5148.8935 | 4824.4301 | 4344.9859 | 3663.6785 | 2727.224 | 1500.3721 | 26.1135 | -1467.3456 | -2433.2567 | 10025.1671 | 8712.9584 | 7122.9914 | 5602.1438 | 4306.7534 | 3362.4166 | 2520.5715 | 1875.1685 | 1378.2206 | 996.119 | 704.865 | 486.6693 | 326.9887 | 213.2227 | 134.3704 | 81.0544 | 45.5381 | 21.6867 | 4.8047 | -8.201 | -18.2277 | -22.737 |  | 47.8725 | -0.014982
2021-01-20 | 671 | 671 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 47.9055 | 100314.5663 | 4485.2581 | 4666.0777 | 4834.0469 | 4988.6417 | 5127.946 | 5248.1603 | 5343.2967 | 5404.9981 | 5422.4573 | 5382.3471 | 5268.5034 | 5060.8967 | 4733.4176 | 4250.6534 | 3565.8635 | 2626.408 | 1398.6028 | -71.8089 | -1553.2442 | -2497.5708 | 9987.2472 | 8697.4584 | 7121.3114 | 5606.7064 | 4312.8686 | 3368.6994 | 2525.5819 | 1879.0435 | 1381.2536 | 998.5477 | 706.8325 | 488.2521 | 328.2336 | 214.1707 | 135.0644 | 81.5392 | 45.8565 | 21.8791 | 4.9142 | -8.1155 | -18.0759 | -22.3917 |  | 47.8569 | -0.015667
2021-01-21 | 672 | 672 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 47.8885 | 98972.047 | 4422.264 | 4601.2255 | 4767.2952 | 4919.9276 | 5057.1948 | 5175.2907 | 5268.2243 | 5327.6381 | 5342.7246 | 5300.1502 | 5183.7259 | 4973.3666 | 4642.8827 | 4156.8147 | 3468.5715 | 2526.1685 | 1297.4932 | -168.9734 | -1638.3409 | -2561.255 | 9949.2748 | 8681.7239 | 7119.4203 | 5611.1373 | 4318.9224 | 3374.9655 | 2530.5949 | 1882.9257 | 1384.2926 | 1000.98 | 708.8018 | 489.836 | 329.4797 | 215.1198 | 135.7597 | 82.0251 | 46.1759 | 22.0726 | 5.0253 | -8.0276 | -17.9209 | -22.0433 |  | 47.8405 | -0.016335
2021-01-22 | 673 | 673 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 47.8709 | 97637.4345 | 4359.6389 | 4536.7524 | 4700.9332 | 4851.6142 | 4986.8557 | 5102.8449 | 5193.5875 | 5250.7257 | 5263.4515 | 5218.4247 | 5099.4307 | 4886.3294 | 4552.8525 | 4063.4976 | 3371.8316 | 2426.535 | 1197.0735 | -265.3509 | -1722.6104 | -2624.29 | 9911.2626 | 8665.7607 | 7117.3197 | 5615.4362 | 4324.914 | 3381.2143 | 2535.6101 | 1886.8149 | 1387.3375 | 1003.416 | 710.7732 | 491.4212 | 330.7268 | 216.0701 | 136.4562 | 82.5123 | 46.4965 | 22.2673 | 5.138 | -7.9374 | -17.7626 | -21.6917 |  | 47.8236 | -0.016986
2021-01-23 | 674 | 674 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 47.8527 | 96311.1431 | 4297.4023 | 4472.6783 | 4634.9814 | 4783.7227 | 4916.9504 | 5030.845 | 5119.4092 | 5174.2843 | 5184.6622 | 5137.1952 | 5015.6433 | 4799.8114 | 4463.3538 | 3970.7301 | 3275.6725 | 2327.5373 | 1097.3736 | -360.9128 | -1806.0273 | -2686.6567 | 9873.2231 | 8649.5744 | 7115.0112 | 5619.603 | 4330.8427 | 3387.4452 | 2540.627 | 1890.7111 | 1390.3884 | 1005.8556 | 712.7464 | 493.0075 | 331.975 | 217.0216 | 137.1539 | 83.0006 | 46.8182 | 22.4632 | 5.2523 | -7.8448 | -17.6011 | -21.3371 |  | 47.8059 | -0.017618
2021-01-24 | 675 | 675 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 47.8339 | 94993.5845 | 4235.5733 | 4409.0231 | 4569.4602 | 4716.274 | 4847.5005 | 4959.3134 | 5045.7122 | 5098.3375 | 5106.3806 | 5056.4864 | 4932.389 | 4713.8384 | 4374.4134 | 3878.5396 | 3180.1227 | 2229.2046 | 998.4229 | -455.6306 | -1888.5666 | -2748.3364 | 9835.1686 | 8633.1711 | 7112.4967 | 5623.6375 | 4336.7078 | 3393.6573 | 2545.6453 | 1894.6141 | 1393.4452 | 1008.2988 | 714.7217 | 494.5951 | 333.2243 | 217.9741 | 137.8528 | 83.49 | 47.141 | 22.6603 | 5.3682 | -7.7498 | -17.4363 | -20.9796 |  | 47.7877 | -0.018233
2021-01-25 | 676 | 676 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 47.8144 | 93685.1682 | 4174.1711 | 4345.8063 | 4504.3898 | 4649.289 | 4778.5273 | 4888.272 | 4972.519 | 5022.9084 | 5028.6307 | 4976.3228 | 4849.6928 | 4628.4363 | 4286.058 | 3786.9538 | 3085.2107 | 2131.5662 | 900.251 | -549.4761 | -1970.2038 | -2809.3104 | 9797.1119 | 8616.5565 | 7109.7778 | 5627.5396 | 4342.5088 | 3399.85 | 2550.6646 | 1898.5236 | 1396.5078 | 1010.7457 | 716.699 | 496.184 | 334.4747 | 218.9279 | 138.5529 | 83.9807 | 47.4649 | 22.8586 | 5.4857 | -7.6525 | -17.2684 | -20.6192 |  | 47.7689 | -0.01883
2021-01-26 | 677 | 677 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 47.7944 | 92386.3006 | 4113.2145 | 4283.0475 | 4439.7903 | 4582.7882 | 4710.0522 | 4817.7426 | 4899.8521 | 4948.0201 | 4951.436 | 4896.7287 | 4767.5799 | 4543.6308 | 4198.314 | 3695.9999 | 2990.9646 | 2034.6511 | 802.8869 | -642.4214 | -2050.9143 | -2869.5602 | 9759.0653 | 8599.7366 | 7106.8565 | 5631.3092 | 4348.2449 | 3406.0227 | 2555.6844 | 1902.4396 | 1399.5762 | 1013.1962 | 718.6783 | 497.7741 | 335.7261 | 219.8828 | 139.2542 | 84.4725 | 47.79 | 23.0582 | 5.6048 | -7.5527 | -17.0973 | -20.2561 |  | 47.7495 | -0.019408
2021-01-27 | 678 | 678 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 47.7738 | 91097.3855 | 4052.7224 | 4220.7661 | 4375.6817 | 4516.7922 | 4642.0962 | 4747.7469 | 4827.7339 | 4873.6955 | 4874.8201 | 4817.7282 | 4686.0749 | 4459.4473 | 4111.2075 | 3605.705 | 2897.4126 | 1938.4881 | 706.3597 | -734.4387 | -2130.674 | -2929.0676 | 9721.0415 | 8582.7175 | 7103.7346 | 5634.9463 | 4353.9156 | 3412.1747 | 2560.7044 | 1906.3618 | 1402.6505 | 1015.6505 | 720.6596 | 499.3655 | 336.9787 | 220.8388 | 139.9567 | 84.9655 | 48.1162 | 23.2589 | 5.7256 | -7.4506 | -16.9231 | -19.8903 |  | 47.7295 | -0.019968
2021-01-28 | 679 | 679 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 47.7526 | 89818.8236 | 3992.7136 | 4158.9813 | 4312.0838 | 4451.3215 | 4574.6803 | 4678.3066 | 4756.1864 | 4799.9574 | 4798.8064 | 4739.3453 | 4605.2024 | 4375.9112 | 4024.7647 | 3516.0959 | 2804.5823 | 1843.1058 | 610.6981 | -825.5006 | -2209.459 | -2987.8148 | 9683.0529 | 8565.5052 | 7100.4141 | 5638.4508 | 4359.5202 | 3418.3054 | 2565.7242 | 1910.2901 | 1405.7304 | 1018.1085 | 722.6431 | 500.9581 | 338.2324 | 221.796 | 140.6603 | 85.4596 | 48.4435 | 23.4609 | 5.848 | -7.3461 | -16.7458 | -19.522 |  | 47.709 | -0.020509
2021-01-29 | 680 | 680 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 47.7309 | 88551.0127 | 3933.2065 | 4097.7122 | 4249.0161 | 4386.3961 | 4507.8253 | 4609.4429 | 4685.2318 | 4726.8284 | 4723.4181 | 4661.6039 | 4524.987 | 4293.0475 | 3939.0115 | 3427.1995 | 2712.5015 | 1748.5324 | 515.9304 | -915.58 | -2287.2457 | -3045.7838 | 9645.112 | 8548.1059 | 7096.897 | 5641.8228 | 4365.0582 | 3424.414 | 2570.7433 | 1914.2242 | 1408.816 | 1020.5701 | 724.6286 | 502.5521 | 339.4871 | 222.7544 | 141.3652 | 85.9549 | 48.7719 | 23.6641 | 5.972 | -7.2392 | -16.5655 | -19.1513 |  | 47.688 | -0.021031
2021-01-30 | 681 | 681 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 47.7087 | 87294.3473 | 3874.2196 | 4036.9777 | 4186.4984 | 4322.0363 | 4441.5519 | 4541.1772 | 4614.8917 | 4654.3308 | 4648.6781 | 4584.5274 | 4445.4528 | 4210.8811 | 3853.9733 | 3339.0422 | 2621.1974 | 1654.7961 | 422.0848 | -1004.6501 | -2364.0108 | -3102.9571 | 9607.2314 | 8530.5258 | 7093.1855 | 5645.0625 | 4370.5291 | 3430.4999 | 2575.7614 | 1918.1641 | 1411.9073 | 1023.0355 | 726.6163 | 504.1475 | 340.743 | 223.7139 | 142.0713 | 86.4514 | 49.1015 | 23.8686 | 6.0977 | -7.1299 | -16.3822 | -18.7782 |  | 47.6664 | -0.021535
2021-01-31 | 682 | 682 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 47.686 | 86049.2185 | 3815.771 | 3976.7968 | 4124.5497 | 4258.2618 | 4375.8804 | 4473.5304 | 4545.1878 | 4582.4868 | 4574.6092 | 4508.1394 | 4366.6238 | 4129.4368 | 3769.6759 | 3251.6503 | 2530.6973 | 1561.9246 | 329.1893 | -1092.6843 | -2439.7314 | -3159.3175 | 9569.4234 | 8512.7712 | 7089.2816 | 5648.1697 | 4375.9321 | 3436.5625 | 2580.778 | 1922.1094 | 1415.0041 | 1025.5047 | 728.6061 | 505.7441 | 342 | 224.6745 | 142.7785 | 86.949 | 49.4322 | 24.0743 | 6.225 | -7.0183 | -16.1958 | -18.4028 |  | 47.6444 | -0.022019
2021-02-01 | 683 | 683 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 47.6629 | 84816.0142 | 3757.879 | 3917.1879 | 4063.1895 | 4195.0925 | 4310.8312 | 4406.5234 | 4476.1415 | 4511.3185 | 4501.2341 | 4432.463 | 4288.524 | 4048.739 | 3686.1442 | 3165.0499 | 2441.028 | 1469.9457 | 237.2715 | -1179.6563 | -2514.3846 | -3214.8478 | 9531.7006 | 8494.8483 | 7085.1876 | 5651.1448 | 4381.267 | 3442.6012 | 2585.7928 | 1926.0601 | 1418.1065 | 1027.9776 | 730.5981 | 507.3422 | 343.2582 | 225.6363 | 143.487 | 87.4478 | 49.764 | 24.2813 | 6.354 | -6.9043 | -16.0066 | -18.0253 |  | 47.6219 | -0.022485
2021-02-02 | 684 | 684 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 47.6392 | 83595.1187 | 3700.5613 | 3858.1696 | 4002.4365 | 4132.5478 | 4246.4244 | 4340.1769 | 4407.774 | 4440.8477 | 4428.5752 | 4357.5212 | 4211.1767 | 3968.812 | 3603.4034 | 3079.2667 | 2352.2162 | 1378.8866 | 146.3586 | -1265.5402 | -2587.9482 | -3269.5314 | 9494.0754 | 8476.7636 | 7080.9057 | 5653.988 | 4386.533 | 3448.6153 | 2590.8053 | 1930.0159 | 1421.2144 | 1030.4542 | 732.5923 | 508.9415 | 344.5175 | 226.5992 | 144.1966 | 87.9478 | 50.097 | 24.4895 | 6.4847 | -6.788 | -15.8144 | -17.6457 |  | 47.599 | -0.02293
2021-02-03 | 685 | 685 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 47.6152 | 82386.9126 | 3643.8359 | 3799.7601 | 3942.3097 | 4070.6471 | 4182.6799 | 4274.5113 | 4340.1065 | 4371.0959 | 4356.6545 | 4283.3367 | 4134.6056 | 3889.6799 | 3521.4782 | 2994.3263 | 2264.2883 | 1288.7745 | 56.4778 | -1350.3105 | -2660.4002 | -3323.3515 | 9456.5602 | 8458.5233 | 7076.4382 | 5656.6993 | 4391.7298 | 3454.6041 | 2595.8151 | 1933.9767 | 1424.3277 | 1032.9345 | 734.5887 | 510.5423 | 345.7779 | 227.5633 | 144.9074 | 88.4489 | 50.4312 | 24.699 | 6.6171 | -6.6692 | -15.6193 | -17.2641 |  | 47.5756 | -0.023357
2021-02-04 | 686 | 686 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 47.5907 | 81191.7727 | 3587.7201 | 3741.9775 | 3882.8277 | 4009.4096 | 4119.6174 | 4209.5468 | 4273.1596 | 4302.0846 | 4285.4942 | 4209.9322 | 4058.8336 | 3811.3663 | 3440.3931 | 2910.2541 | 2177.2705 | 1199.6359 | -32.3443 | -1433.9418 | -2731.7187 | -3376.2919 | 9419.1674 | 8440.1341 | 7071.7875 | 5659.2792 | 4396.8569 | 3460.5671 | 2600.8219 | 1937.9422 | 1427.4463 | 1035.4187 | 736.5873 | 512.1445 | 347.0394 | 228.5286 | 145.6194 | 88.9512 | 50.7665 | 24.9098 | 6.7511 | -6.5482 | -15.4215 | -16.8807 |  | 47.5519 | -0.023763
2021-02-05 | 687 | 687 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 47.5659 | 80010.072 | 3532.2315 | 3684.8397 | 3824.0089 | 3948.8542 | 4057.2564 | 4145.3037 | 4206.9541 | 4233.835 | 4215.1159 | 4137.3298 | 3983.8838 | 3733.895 | 3360.1724 | 2827.0752 | 2091.1887 | 1111.4976 | -120.0812 | -1516.4093 | -2801.8824 | -3428.3365 | 9381.9092 | 8421.6023 | 7066.9559 | 5661.7278 | 4401.9138 | 3466.5036 | 2605.8252 | 1941.9122 | 1430.5703 | 1037.9065 | 738.5881 | 513.7481 | 348.3022 | 229.495 | 146.3325 | 89.4546 | 51.1029 | 25.1219 | 6.8869 | -6.4247 | -15.2208 | -16.4956 |  | 47.5277 | -0.02415
2021-02-06 | 688 | 688 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 47.5406 | 78842.1795 | 3477.3872 | 3628.3645 | 3765.8715 | 3888.9997 | 3995.6162 | 4081.8016 | 4141.5103 | 4166.3679 | 4145.541 | 4065.5518 | 3909.7787 | 3657.2891 | 3280.8402 | 2744.8143 | 2006.0685 | 1024.3856 | -206.7069 | -1597.6882 | -2870.8702 | -3479.4696 | 9344.798 | 8402.9345 | 7061.946 | 5664.0456 | 4406.9001 | 3472.4131 | 2610.8245 | 1945.8866 | 1433.6995 | 1040.3982 | 740.5912 | 515.3532 | 349.5661 | 230.4625 | 147.0469 | 89.9593 | 51.4406 | 25.3353 | 7.0244 | -6.299 | -15.0174 | -16.1087 |  | 47.5032 | -0.024518
2021-02-07 | 689 | 689 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 47.515 | 77688.4602 | 3423.2043 | 3572.5693 | 3708.4336 | 3829.8647 | 3934.7159 | 4019.0602 | 4076.8484 | 4099.7042 | 4076.791 | 3994.6199 | 3836.5408 | 3581.5718 | 3202.4201 | 2663.496 | 1921.9352 | 938.3258 | -292.1955 | -1677.7544 | -2938.6616 | -3529.6756 | 9307.846 | 8384.1373 | 7056.7602 | 5666.2329 | 4411.8153 | 3478.2949 | 2615.8196 | 1949.8652 | 1436.8338 | 1042.8936 | 742.5966 | 516.9597 | 350.8311 | 231.4312 | 147.7624 | 90.465 | 51.7793 | 25.55 | 7.1635 | -6.1708 | -14.8112 | -15.7203 |  | 47.4783 | -0.024865
2021-02-08 | 690 | 690 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 47.4891 | 76549.2747 | 3369.6995 | 3517.4716 | 3651.713 | 3771.4675 | 3874.5743 | 3957.099 | 4012.9883 | 4033.8642 | 4008.8868 | 3924.5557 | 3764.1923 | 3506.7658 | 3124.9357 | 2583.1445 | 1838.8138 | 853.3439 | -376.5216 | -1756.584 | -3005.236 | -3578.9393 | 9271.0654 | 8365.2174 | 7051.4012 | 5668.29 | 4416.6592 | 3484.1485 | 2620.81 | 1953.8477 | 1439.9733 | 1045.3927 | 744.6043 | 518.5676 | 352.0973 | 232.401 | 148.4791 | 90.972 | 52.1193 | 25.7661 | 7.3044 | -6.0404 | -14.6024 | -15.3305 |  | 47.4531 | -0.025192
2021-02-09 | 691 | 691 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 47.4629 | 75424.9795 | 3316.8895 | 3463.0884 | 3595.7274 | 3713.8262 | 3815.2102 | 3895.937 | 3949.9497 | 3968.8682 | 3941.8492 | 3855.3805 | 3692.7551 | 3432.8937 | 3048.4102 | 2503.7839 | 1756.729 | 769.465 | -459.6602 | -1834.1535 | -3070.5736 | -3627.2457 | 9234.4684 | 8346.1813 | 7045.8714 | 5670.2176 | 4421.4313 | 3489.9732 | 2625.7953 | 1957.834 | 1443.1178 | 1047.8956 | 746.6143 | 520.177 | 353.3647 | 233.372 | 149.1969 | 91.4801 | 52.4604 | 25.9834 | 7.447 | -5.9076 | -14.3909 | -14.9393 |  | 47.4276 | -0.025499
2021-02-10 | 692 | 692 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 47.4364 | 74315.9265 | 3264.7908 | 3409.4366 | 3540.4941 | 3656.9588 | 3756.6419 | 3835.5933 | 3887.752 | 3904.7361 | 3875.6987 | 3787.1154 | 3622.2507 | 3359.9777 | 2972.8665 | 2425.4378 | 1675.7054 | 686.7142 | -541.5865 | -1910.4397 | -3134.6548 | -3674.5801 | 9198.067 | 8327.0358 | 7040.1737 | 5672.0159 | 4426.1312 | 3495.7685 | 2630.775 | 1961.8238 | 1446.2673 | 1050.4022 | 748.6267 | 521.788 | 354.6333 | 234.3442 | 149.916 | 91.9894 | 52.8027 | 26.202 | 7.5914 | -5.7726 | -14.1769 | -14.5468 |  | 47.4019 | -0.025786
2021-02-11 | 693 | 693 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 47.4096 | 73222.4633 | 3213.4194 | 3356.533 | 3486.0303 | 3600.8828 | 3698.8875 | 3776.0864 | 3826.4145 | 3841.4878 | 3810.4555 | 3719.7812 | 3552.7006 | 3288.0397 | 2898.3273 | 2348.1296 | 1595.767 | 605.116 | -622.2762 | -1985.4198 | -3197.4602 | -3720.9282 | 9161.8733 | 8307.7876 | 7034.3107 | 5673.6856 | 4430.7587 | 3501.5338 | 2635.7489 | 1965.817 | 1449.4217 | 1052.9126 | 750.6413 | 523.4004 | 355.9031 | 235.3175 | 150.6362 | 92.4998 | 53.1462 | 26.422 | 7.7374 | -5.6352 | -13.9603 | -14.1532 |  | 47.3758 | -0.026053
2021-02-12 | 694 | 694 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 47.3825 | 72144.9327 | 3162.7915 | 3304.3939 | 3432.353 | 3545.6158 | 3641.9651 | 3717.4348 | 3765.9561 | 3779.1426 | 3746.1396 | 3653.3983 | 3484.1258 | 3217.1015 | 2824.8148 | 2271.8823 | 1516.9376 | 524.6947 | -701.7051 | -2059.0715 | -3258.971 | -3766.2759 | 9125.8993 | 8288.4435 | 7028.2851 | 5675.2273 | 4435.3134 | 3507.2685 | 2640.7164 | 1969.8132 | 1452.5809 | 1055.4267 | 752.6584 | 525.0143 | 357.1741 | 236.292 | 151.3576 | 93.0114 | 53.4908 | 26.6434 | 7.8852 | -5.4955 | -13.7412 | -13.7586 |  | 47.3495 | -0.026299
2021-02-13 | 695 | 695 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 47.3552 | 71083.6727 | 3112.9227 | 3253.0356 | 3379.4788 | 3491.175 | 3585.8922 | 3659.6568 | 3706.3955 | 3717.7198 | 3682.7708 | 3587.9871 | 3416.547 | 3147.1843 | 2752.3511 | 2196.7187 | 1439.2406 | 445.4742 | -779.8497 | -2131.3727 | -3319.1688 | -3810.6092 | 9090.1569 | 8269.0102 | 7022.0998 | 5676.6414 | 4439.795 | 3512.9721 | 2645.6772 | 1973.8124 | 1455.7449 | 1057.9446 | 754.6778 | 526.6298 | 358.4464 | 237.2676 | 152.0802 | 93.5242 | 53.8367 | 26.866 | 8.0347 | -5.3535 | -13.5196 | -13.363 |  | 47.323 | -0.026525
2021-02-14 | 696 | 696 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 47.3277 | 70039.0169 | 3063.8286 | 3202.4742 | 3327.4243 | 3437.5772 | 3530.6864 | 3602.7701 | 3647.7511 | 3657.2383 | 3620.3684 | 3523.5675 | 3349.9849 | 3078.3094 | 2680.958 | 2122.6613 | 1362.6993 | 367.4781 | -856.6868 | -2202.302 | -3378.0354 | -3853.9149 | 9054.6578 | 8249.4946 | 7015.7577 | 5677.9286 | 4444.2033 | 3518.6441 | 2650.6308 | 1977.8143 | 1458.9135 | 1060.4661 | 756.6996 | 528.2469 | 359.7198 | 238.2444 | 152.8039 | 94.0382 | 54.1837 | 27.09 | 8.186 | -5.2093 | -13.2956 | -12.9666 |  | 47.2963 | -0.02673
2021-02-15 | 697 | 697 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 47.3 | 69011.2934 | 3015.5246 | 3152.7253 | 3276.2057 | 3384.8392 | 3476.3648 | 3546.7926 | 3590.0411 | 3597.7167 | 3558.9516 | 3460.159 | 3284.4595 | 3010.4973 | 2610.6568 | 2049.7322 | 1287.3363 | 290.7296 | -932.1933 | -2271.838 | -3435.5532 | -3896.1795 | 9019.4139 | 8229.9034 | 7009.2616 | 5679.0897 | 4448.538 | 3524.2839 | 2655.577 | 1981.8187 | 1462.0868 | 1062.9914 | 758.7238 | 529.8654 | 360.9944 | 239.2224 | 153.5288 | 94.5533 | 54.5319 | 27.3154 | 8.339 | -5.0628 | -13.0693 | -12.5694 |  | 47.2693 | -0.026915
2021-02-16 | 698 | 698 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 47.2722 | 68000.8258 | 2968.0256 | 3103.8046 | 3225.839 | 3332.9774 | 3422.9444 | 3491.7415 | 3533.2832 | 3539.1733 | 3498.5393 | 3397.7811 | 3219.9907 | 2943.7687 | 2541.4687 | 1977.9531 | 1213.1742 | 215.2515 | -1006.3469 | -2339.9601 | -3491.7048 | -3937.3902 | 8984.4369 | 8210.2436 | 7002.6145 | 5680.1252 | 4452.7989 | 3529.8909 | 2660.5152 | 1985.8253 | 1465.2645 | 1065.5204 | 760.7504 | 531.4856 | 362.2703 | 240.2015 | 154.2548 | 95.0695 | 54.8814 | 27.5421 | 8.4938 | -4.914 | -12.8406 | -12.1716 |  | 47.2423 | -0.027079
2021-02-17 | 699 | 699 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 47.2442 | 67007.9323 | 2921.3466 | 3055.7274 | 3176.3398 | 3282.0081 | 3370.4417 | 3437.6341 | 3477.4952 | 3481.6263 | 3439.1499 | 3336.4528 | 3156.5981 | 2878.1435 | 2473.4144 | 1907.3455 | 1140.2351 | 141.0662 | -1079.1255 | -2406.6479 | -3546.4733 | -3977.5346 | 8949.7383 | 8190.5221 | 6995.8194 | 5681.036 | 4456.9858 | 3535.4646 | 2665.445 | 1989.834 | 1468.4467 | 1068.053 | 762.7795 | 533.1074 | 363.5474 | 241.1818 | 154.9821 | 95.587 | 55.232 | 27.7702 | 8.6503 | -4.763 | -12.6096 | -11.7733 |  | 47.215 | -0.027222
2021-02-18 | 700 | 700 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 47.2161 | 66032.9258 | 2875.5021 | 3008.5085 | 3127.7238 | 3231.9471 | 3318.8732 | 3384.487 | 3422.6943 | 3425.0933 | 3380.8018 | 3276.1928 | 3094.3009 | 2813.6417 | 2406.5143 | 1837.9305 | 1068.5406 | 68.1959 | -1150.5074 | -2471.8814 | -3599.8423 | -4016.6001 | 8915.3297 | 8170.7457 | 6988.8793 | 5681.8227 | 4461.0984 | 3541.0046 | 2670.3662 | 1993.8446 | 1471.6332 | 1070.5893 | 764.8109 | 534.7307 | 364.8258 | 242.1632 | 155.7105 | 96.1056 | 55.5838 | 27.9997 | 8.8085 | -4.6098 | -12.3765 | -11.3746 |  | 47.1877 | -0.027345
2021-02-19 | 701 | 701 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 47.1878 | 65076.1143 | 2830.5065 | 2962.163 | 3080.006 | 3182.8101 | 3268.2549 | 3332.317 | 3368.8975 | 3369.592 | 3323.5128 | 3217.0196 | 3033.1181 | 2750.2827 | 2340.7885 | 1769.7289 | 998.112 | -3.3378 | -1220.4713 | -2535.6411 | -3651.7957 | -4054.575 | 8881.2225 | 8150.9214 | 6981.7972 | 5682.4863 | 4465.1366 | 3546.5103 | 2675.2782 | 1997.8567 | 1474.8239 | 1073.1293 | 766.8449 | 536.3557 | 366.1054 | 243.1458 | 156.4401 | 96.6254 | 55.9368 | 28.2305 | 8.9685 | -4.4543 | -12.1411 | -10.9755 |  | 47.1602 | -0.027447
2021-02-20 | 702 | 702 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 47.1595 | 64137.8001 | 2786.3739 | 2916.7051 | 3033.2015 | 3134.6125 | 3218.6026 | 3281.1401 | 3316.1215 | 3315.1393 | 3267.3006 | 3158.9511 | 2973.0683 | 2688.0856 | 2276.2567 | 1702.7609 | 928.9705 | -73.5135 | -1288.9964 | -2597.908 | -3702.3179 | -4091.4476 | 8847.4281 | 8131.0561 | 6974.5764 | 5683.0275 | 4469.1003 | 3551.9813 | 2680.1807 | 2001.8703 | 1478.0189 | 1075.6729 | 768.8813 | 537.9823 | 367.3863 | 244.1296 | 157.1708 | 97.1464 | 56.2911 | 28.4627 | 9.1303 | -4.2967 | -11.9036 | -10.5762 |  | 47.1327 | -0.027528
2021-02-21 | 703 | 703 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 47.1311 | 63218.2799 | 2743.1181 | 2872.1493 | 2987.3248 | 3087.3693 | 3169.932 | 3230.9725 | 3264.3828 | 3261.7522 | 3212.1825 | 3102.0053 | 2914.1696 | 2627.0691 | 2212.9383 | 1637.0467 | 861.1366 | -142.3105 | -1356.0622 | -2658.6635 | -3751.3935 | -4127.2066 | 8813.9576 | 8111.1567 | 6967.2199 | 5683.4472 | 4472.9893 | 3557.417 | 2685.0733 | 2005.885 | 1481.2179 | 1078.2201 | 770.9201 | 539.6105 | 368.6685 | 245.1146 | 157.9027 | 97.6685 | 56.6465 | 28.6964 | 9.2938 | -4.1369 | -11.664 | -10.1769 |  | 47.1051 | -0.027589
2021-02-22 | 704 | 704 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 47.1027 | 62317.8453 | 2700.7527 | 2828.5095 | 2942.3906 | 3041.0954 | 3122.2582 | 3181.8297 | 3213.6974 | 3209.4473 | 3158.1755 | 3046.1995 | 2856.44 | 2567.2518 | 2150.8524 | 1572.6058 | 794.6306 | -209.7082 | -1421.6488 | -2717.8894 | -3799.0078 | -4161.8411 | 8780.8223 | 8091.2303 | 6959.731 | 5683.7464 | 4476.8036 | 3562.8169 | 2689.9556 | 2009.9007 | 1484.4209 | 1080.7709 | 772.9614 | 541.2404 | 369.9519 | 246.1007 | 158.6358 | 98.1918 | 57.0032 | 28.9314 | 9.4591 | -3.9748 | -11.4224 | -9.7775 |  | 47.0775 | -0.027628
2021-02-23 | 705 | 705 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 47.0742 | 61436.7817 | 2659.2911 | 2785.7994 | 2898.4127 | 2995.8054 | 3075.5961 | 3133.7272 | 3164.081 | 3158.2406 | 3105.2961 | 2991.5509 | 2799.8971 | 2508.6517 | 2090.0175 | 1509.4576 | 729.4721 | -275.6865 | -1485.7367 | -2775.5679 | -3845.1465 | -4195.3403 | 8748.0333 | 8071.2837 | 6952.1128 | 5683.926 | 4480.5429 | 3568.1806 | 2694.8273 | 2013.9171 | 1487.6277 | 1083.3253 | 775.0052 | 542.8719 | 371.2366 | 247.088 | 159.3701 | 98.7163 | 57.3611 | 29.1678 | 9.6262 | -3.8107 | -11.1788 | -9.3782 |  | 47.0499 | -0.027647
2021-02-24 | 706 | 706 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 47.0458 | 60575.3692 | 2618.7462 | 2744.0326 | 2855.4051 | 2951.5134 | 3029.9605 | 3086.6799 | 3115.5493 | 3108.1482 | 3053.5608 | 2938.0761 | 2744.5581 | 2451.2866 | 2030.452 | 1447.6209 | 665.6808 | -340.2258 | -1548.3066 | -2831.6819 | -3889.7955 | -4227.6939 | 8715.6013 | 8051.324 | 6944.3687 | 5683.9869 | 4484.2074 | 3573.5077 | 2699.6879 | 2017.9341 | 1490.8384 | 1085.8833 | 777.0515 | 544.5051 | 372.5226 | 248.0765 | 160.1055 | 99.2419 | 57.7202 | 29.4056 | 9.795 | -3.6444 | -10.9332 | -8.9791 |  | 47.0222 | -0.027645
2021-02-25 | 707 | 707 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 47.0173 | 59733.8819 | 2579.1309 | 2703.222 | 2813.3814 | 2908.2334 | 2985.3656 | 3040.7026 | 3068.1173 | 3059.1855 | 3002.9855 | 2885.7916 | 2690.4399 | 2395.1737 | 1972.1737 | 1387.1142 | 603.2755 | -403.3069 | -1609.34 | -2886.2144 | -3932.9414 | -4258.8921 | 8683.5374 | 8031.3581 | 6936.502 | 5683.9302 | 4487.7968 | 3578.7977 | 2704.537 | 2021.9513 | 1494.0528 | 1088.4447 | 779.1003 | 546.14 | 373.8099 | 249.0662 | 160.8421 | 99.7687 | 58.0805 | 29.6448 | 9.9655 | -3.4759 | -10.6858 | -8.5804 |  | 46.9946 | -0.027623
2021-02-26 | 708 | 708 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 46.9889 | 58912.5878 | 2540.4576 | 2663.3806 | 2772.3547 | 2865.979 | 2941.8255 | 2995.8098 | 3021.7998 | 3011.3678 | 2953.5858 | 2834.7134 | 2637.5588 | 2340.3301 | 1915.2003 | 1327.9557 | 542.275 | -464.911 | -1668.8187 | -2939.1492 | -3974.5712 | -4288.9251 | 8651.8522 | 8011.3931 | 6928.5161 | 5683.7569 | 4491.3113 | 3584.0501 | 2709.3743 | 2025.9685 | 1497.2708 | 1091.0097 | 781.1516 | 547.7766 | 375.0985 | 250.0571 | 161.5798 | 100.2967 | 58.4421 | 29.8854 | 10.1379 | -3.3054 | -10.4365 | -8.182 |  | 46.967 | -0.027579
2021-02-27 | 709 | 709 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 46.9606 | 58111.7493 | 2502.7387 | 2624.5211 | 2732.3381 | 2824.7636 | 2899.3539 | 2952.0155 | 2976.6113 | 2964.71 | 2905.377 | 2784.8572 | 2585.9312 | 2286.7724 | 1859.5488 | 1270.163 | 482.6973 | -525.0197 | -1726.7249 | -2990.4703 | -4014.6722 | -4317.7838 | 8620.5563 | 7991.4358 | 6920.4142 | 5683.4681 | 4494.7508 | 3589.2645 | 2714.1994 | 2029.9856 | 1500.4923 | 1093.5782 | 783.2054 | 549.4149 | 376.3884 | 251.0491 | 162.3188 | 100.8259 | 58.8049 | 30.1274 | 10.3119 | -3.1327 | -10.1855 | -7.7842 |  | 46.9395 | -0.027515
2021-02-28 | 710 | 710 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 46.9323 | 57331.6225 | 2465.9859 | 2586.6557 | 2693.3443 | 2784.6002 | 2857.9642 | 2909.3335 | 2932.566 | 2919.2266 | 2858.374 | 2736.2384 | 2535.5726 | 2234.5168 | 1805.236 | 1213.7535 | 424.5604 | -583.6151 | -1783.0413 | -3040.1625 | -4053.2324 | -4345.4591 | 8589.6603 | 7971.4933 | 6912.1998 | 5683.0649 | 4498.1152 | 3594.4405 | 2719.0119 | 2034.0023 | 1503.7172 | 1096.1502 | 785.2617 | 551.0549 | 377.6796 | 252.0424 | 163.0589 | 101.3563 | 59.1689 | 30.3708 | 10.4878 | -2.958 | -9.9327 | -7.387 |  | 46.9121 | -0.02743
2021-03-01 | 711 | 711 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 46.9042 | 56572.4573 | 2430.211 | 2549.7964 | 2655.3854 | 2745.5016 | 2817.6694 | 2867.7772 | 2889.6777 | 2874.9318 | 2812.5915 | 2688.8719 | 2486.4986 | 2183.5791 | 1752.2783 | 1158.744 | 367.8815 | -640.6797 | -1837.7511 | -3088.2108 | -4090.2399 | -4371.9425 | 8559.1745 | 7951.5726 | 6903.8764 | 5682.5485 | 4501.4047 | 3599.5778 | 2723.8115 | 2038.0183 | 1506.9454 | 1098.7255 | 787.3205 | 552.6966 | 378.9721 | 253.0368 | 163.8001 | 101.8878 | 59.5342 | 30.6157 | 10.6654 | -2.7812 | -9.6783 | -6.9905 |  | 46.8847 | -0.027325
2021-03-02 | 712 | 712 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 46.8762 | 55834.4977 | 2395.4254 | 2513.955 | 2618.4738 | 2707.48 | 2778.4823 | 2827.3598 | 2847.9599 | 2831.8394 | 2768.0435 | 2642.7723 | 2438.7241 | 2133.9749 | 1700.6915 | 1105.151 | 312.6775 | -696.1966 | -1890.8381 | -3134.6008 | -4125.6836 | -4397.2257 | 8529.1091 | 7931.6806 | 6895.4475 | 5681.92 | 4504.6194 | 3604.6758 | 2728.5977 | 2042.0335 | 1510.1768 | 1101.3043 | 789.3818 | 554.3401 | 380.266 | 254.0324 | 164.5426 | 102.4205 | 59.9007 | 30.862 | 10.8448 | -2.6024 | -9.4222 | -6.5949 |  | 46.8575 | -0.027198
2021-03-03 | 713 | 713 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 46.8483 | 55117.981 | 2361.64 | 2479.1427 | 2582.621 | 2670.5476 | 2740.4154 | 2788.0941 | 2807.4257 | 2789.9629 | 2724.744 | 2597.9538 | 2392.2637 | 2085.7191 | 1650.4914 | 1052.9906 | 258.965 | -750.1491 | -1942.2862 | -3179.3186 | -4159.5527 | -4421.3008 | 8499.4743 | 7911.8243 | 6886.9165 | 5681.1806 | 4507.7592 | 3609.7342 | 2733.3703 | 2046.0476 | 1513.4113 | 1103.8865 | 791.4457 | 555.9853 | 381.5612 | 255.0292 | 165.2862 | 102.9544 | 60.2685 | 31.1097 | 11.0259 | -2.4215 | -9.1646 | -6.2002 |  | 46.8305 | -0.027051
2021-03-04 | 714 | 714 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 46.8206 | 54423.1385 | 2328.8658 | 2445.3709 | 2547.8385 | 2634.7162 | 2703.4808 | 2749.9924 | 2768.0878 | 2749.3154 | 2682.7064 | 2554.4302 | 2347.1316 | 2038.8264 | 1601.6929 | 1002.2785 | 206.76 | -802.5212 | -1992.0802 | -3222.3507 | -4191.8369 | -4444.1604 | 8470.2801 | 7892.0107 | 6878.2869 | 5680.3316 | 4510.8243 | 3614.7526 | 2738.1288 | 2050.0604 | 1516.6488 | 1106.472 | 793.5121 | 557.6323 | 382.8578 | 256.0273 | 166.031 | 103.4895 | 60.6375 | 31.3589 | 11.2087 | -2.2387 | -8.9054 | -5.8065 |  | 46.8036 | -0.026884
2021-03-05 | 715 | 715 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 46.793 | 53750.1949 | 2297.1131 | 2412.6501 | 2514.1374 | 2599.9972 | 2667.6901 | 2713.0668 | 2729.9587 | 2709.9097 | 2641.9438 | 2512.2151 | 2303.3417 | 1993.3111 | 1554.3108 | 953.0297 | 156.078 | -853.2973 | -2040.2052 | -3263.6842 | -4222.5264 | -4465.7973 | 8441.5363 | 7872.2466 | 6869.5625 | 5679.3743 | 4513.8148 | 3619.7307 | 2742.8729 | 2054.0717 | 1519.8892 | 1109.0608 | 795.581 | 559.2811 | 384.1557 | 257.0265 | 166.7769 | 104.0257 | 61.0077 | 31.6095 | 11.3934 | -2.0538 | -8.6448 | -5.4139 |  | 46.7769 | -0.026696
2021-03-06 | 716 | 716 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 46.7657 | 53099.3685 | 2266.3922 | 2380.991 | 2481.5285 | 2566.4017 | 2633.0548 | 2677.3292 | 2693.0505 | 2671.7582 | 2602.469 | 2471.3214 | 2260.9074 | 1949.187 | 1508.3594 | 905.2592 | 106.9343 | -902.4622 | -2086.6468 | -3303.3066 | -4251.6117 | -4486.2047 | 8413.2527 | 7852.5391 | 6860.7467 | 5678.31 | 4516.7308 | 3624.6681 | 2747.6023 | 2058.0811 | 1523.1323 | 1111.6529 | 797.6524 | 560.9316 | 385.455 | 258.0269 | 167.5241 | 104.5632 | 61.3792 | 31.8615 | 11.5797 | -1.867 | -8.3828 | -5.0226 |  | 46.7504 | -0.026487
2021-03-07 | 717 | 717 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 46.7386 | 52470.8709 | 2236.7128 | 2350.4037 | 2450.0222 | 2533.9404 | 2599.586 | 2642.7908 | 2657.3748 | 2634.8729 | 2564.2942 | 2431.7618 | 2219.8418 | 1906.4675 | 1463.8526 | 858.9812 | 59.3435 | -950.0011 | -2131.391 | -3341.2062 | -4279.0841 | -4505.3761 | 8385.4389 | 7832.895 | 6851.8432 | 5677.1399 | 4519.5726 | 3629.5645 | 2752.3165 | 2062.0886 | 1526.3781 | 1114.2482 | 799.7264 | 562.5839 | 386.7556 | 259.0286 | 168.2724 | 105.1018 | 61.752 | 32.115 | 11.7678 | -1.6783 | -8.1194 | -4.6327 |  | 46.7242 | -0.026259
2021-03-08 | 718 | 718 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 46.7117 | 51864.9072 | 2208.0846 | 2320.898 | 2419.6288 | 2502.6238 | 2567.2945 | 2609.4627 | 2622.9429 | 2599.2654 | 2527.4315 | 2393.5487 | 2180.1574 | 1865.1657 | 1420.8039 | 814.2097 | 13.3199 | -995.9 | -2174.4246 | -3377.3713 | -4304.9351 | -4523.3054 | 8358.1043 | 7813.3212 | 6842.8556 | 5675.8655 | 4522.3402 | 3634.4195 | 2757.0152 | 2066.0938 | 1529.6265 | 1116.8467 | 801.8029 | 564.238 | 388.0576 | 260.0315 | 169.0219 | 105.6416 | 62.126 | 32.3699 | 11.9577 | -1.4876 | -7.8547 | -4.2442 |  | 46.6981 | -0.026009
2021-03-09 | 719 | 719 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 46.6852 | 51281.6759 | 2180.5169 | 2292.4835 | 2390.358 | 2472.462 | 2536.1905 | 2577.3556 | 2589.7659 | 2564.9469 | 2491.8923 | 2356.6939 | 2141.8666 | 1825.2942 | 1379.2262 | 770.9581 | -31.1228 | -1040.1451 | -2215.7346 | -3411.7912 | -4329.1567 | -4539.987 | 8331.2582 | 7793.8246 | 6833.7876 | 5674.4882 | 4525.034 | 3639.2328 | 2761.6982 | 2070.0966 | 1532.8772 | 1119.4484 | 803.8818 | 565.8939 | 389.361 | 261.0355 | 169.7725 | 106.1826 | 62.5013 | 32.6263 | 12.1493 | -1.2951 | -7.5888 | -3.8572 |  | 46.6724 | -0.02574
2021-03-10 | 720 | 720 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 46.6589 | 50721.3685 | 2154.0184 | 2265.1693 | 2362.2193 | 2443.4647 | 2506.2841 | 2546.4797 | 2557.8543 | 2531.9284 | 2457.6879 | 2321.2088 | 2104.981 | 1786.8651 | 1339.1322 | 729.2393 | -73.9713 | -1082.7232 | -2255.3087 | -3444.4554 | -4351.7416 | -4555.4155 | 8304.9097 | 7774.4121 | 6824.643 | 5673.0093 | 4527.6541 | 3644.0041 | 2766.365 | 2074.0966 | 1536.1304 | 1122.0533 | 805.9634 | 567.5516 | 390.6658 | 262.0408 | 170.5244 | 106.7248 | 62.8778 | 32.8841 | 12.3426 | -1.1006 | -7.3217 | -3.4718 |  | 46.647 | -0.02545
2021-03-11 | 721 | 721 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 46.6329 | 50184.17 | 2128.5979 | 2238.9645 | 2335.2219 | 2415.6414 | 2477.585 | 2516.845 | 2527.2183 | 2500.2204 | 2424.829 | 2287.1046 | 2069.5121 | 1749.8902 | 1300.534 | 689.0661 | -115.2127 | -1123.6215 | -2293.135 | -3475.3541 | -4372.6826 | -4569.5859 | 8279.0679 | 7755.0905 | 6815.4253 | 5671.4304 | 4530.2007 | 3648.7331 | 2771.0153 | 2078.0938 | 1539.3857 | 1124.6612 | 808.0474 | 569.2111 | 391.972 | 263.0474 | 171.2774 | 107.2682 | 63.2557 | 33.1434 | 12.5377 | -0.90433 | -7.0534 | -3.0882 |  | 46.6218 | -0.025141
2021-03-12 | 722 | 722 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 46.6072 | 49670.2584 | 2104.2637 | 2213.8774 | 2309.3745 | 2389.0011 | 2450.1025 | 2488.4612 | 2497.8678 | 2469.8329 | 2393.326 | 2254.3919 | 2035.4708 | 1714.3808 | 1263.4433 | 650.4503 | -154.8347 | -1162.8279 | -2329.2021 | -3504.478 | -4391.9735 | -4582.4937 | 8253.7417 | 7735.8665 | 6806.1385 | 5669.7529 | 4532.6742 | 3653.4194 | 2775.6487 | 2082.0878 | 1542.6431 | 1127.2722 | 810.134 | 570.8725 | 393.2795 | 264.0551 | 172.0316 | 107.8128 | 63.6347 | 33.4041 | 12.7345 | -0.7062 | -6.7841 | -2.7065 |  | 46.597 | -0.024811
2021-03-13 | 723 | 723 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 46.5819 | 49179.8049 | 2081.0237 | 2189.9163 | 2284.6856 | 2363.5524 | 2423.8456 | 2461.3373 | 2469.8122 | 2440.7757 | 2363.1889 | 2223.0809 | 2002.8678 | 1680.3477 | 1227.8713 | 613.4038 | -192.8254 | -1200.3305 | -2363.4993 | -3531.8182 | -4409.6081 | -4594.1346 | 8228.9397 | 7716.747 | 6796.7861 | 5667.9783 | 4535.0748 | 3658.063 | 2780.265 | 2086.0784 | 1545.9025 | 1129.8862 | 812.223 | 572.5357 | 394.5885 | 265.0641 | 172.787 | 108.3586 | 64.0151 | 33.6663 | 12.933 | -0.50626 | -6.5138 | -2.3267 |  | 46.5725 | -0.024462
2021-03-14 | 724 | 724 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 46.5569 | 48712.9735 | 2058.8855 | 2167.0892 | 2261.1633 | 2339.3038 | 2398.8227 | 2435.4822 | 2443.0606 | 2413.058 | 2334.4272 | 2193.1814 | 1971.713 | 1647.8015 | 1193.8289 | 577.9375 | -229.1735 | -1236.1182 | -2396.0162 | -3557.3664 | -4425.581 | -4604.5047 | 8204.6704 | 7697.7387 | 6787.3721 | 5666.1081 | 4537.4028 | 3662.6633 | 2784.8639 | 2090.0654 | 1549.1638 | 1132.5032 | 814.3146 | 574.2007 | 395.8989 | 266.0743 | 173.5436 | 108.9056 | 64.3967 | 33.9299 | 13.1332 | -0.30453 | -6.2425 | -1.9489 |  | 46.5485 | -0.024092
2021-03-15 | 725 | 725 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 46.5324 | 48269.9214 | 2037.8566 | 2145.4035 | 2238.8154 | 2316.2633 | 2375.0423 | 2410.9044 | 2417.6217 | 2386.6888 | 2307.0501 | 2164.703 | 1942.0163 | 1616.7522 | 1161.3265 | 544.0623 | -263.8679 | -1270.1802 | -2426.7431 | -3581.1149 | -4439.8871 | -4613.6007 | 8180.9423 | 7678.8483 | 6777.9002 | 5664.1439 | 4539.6585 | 3667.2203 | 2789.4449 | 2094.0485 | 1552.4267 | 1135.1231 | 816.4086 | 575.8675 | 397.2107 | 267.0857 | 174.3013 | 109.4538 | 64.7797 | 34.195 | 13.3352 | -0.10104 | -5.9703 | -1.5733 |  | 46.5247 | -0.023703
2021-03-16 | 726 | 726 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 46.5082 | 47850.7989 | 2017.9438 | 2124.8664 | 2217.6493 | 2294.4384 | 2352.5121 | 2387.6119 | 2393.5038 | 2361.6767 | 2281.0664 | 2137.6546 | 1913.7869 | 1587.2092 | 1130.3738 | 511.7884 | -296.8983 | -1302.5063 | -2455.6707 | -3603.0564 | -4452.522 | -4621.4193 | 8157.7635 | 7660.0825 | 6768.3742 | 5662.0874 | 4541.8424 | 3671.7336 | 2794.0078 | 2098.0276 | 1555.6914 | 1137.7458 | 818.5052 | 577.5362 | 398.5239 | 268.0984 | 175.0603 | 110.0032 | 65.1638 | 34.4616 | 13.5388 | 0.10419 | -5.6973 | -1.1999 |  | 46.5015 | -0.023295
2021-03-17 | 727 | 727 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 46.4845 | 47455.7489 | 1999.1539 | 2105.485 | 2197.6721 | 2273.8365 | 2331.2395 | 2365.6125 | 2370.7147 | 2338.0297 | 2256.4844 | 2112.0446 | 1887.0335 | 1559.1817 | 1100.9804 | 481.1255 | -328.2548 | -1333.0868 | -2482.7904 | -3623.1842 | -4463.4816 | -4627.9579 | 8135.1422 | 7641.4479 | 6758.798 | 5659.9401 | 4543.9547 | 3676.2031 | 2798.5523 | 2102.0023 | 1558.9575 | 1140.3715 | 820.6042 | 579.2068 | 399.8386 | 269.1124 | 175.8204 | 110.5537 | 65.5493 | 34.7296 | 13.7442 | 0.31114 | -5.4234 | -0.82878 |  | 46.4786 | -0.022867
2021-03-18 | 728 | 728 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 46.4613 | 47084.9073 | 1981.4931 | 2087.2656 | 2178.8906 | 2254.4645 | 2311.2318 | 2344.9134 | 2349.2621 | 2315.7555 | 2233.3119 | 2087.8814 | 1861.7646 | 1532.6784 | 1073.1553 | 452.083 | -357.9279 | -1361.9126 | -2508.0938 | -3641.4923 | -4472.7624 | -4633.2142 | 8113.0861 | 7622.9512 | 6749.1754 | 5657.7037 | 4545.9959 | 3680.6285 | 2803.078 | 2105.9726 | 1562.225 | 1142.9999 | 822.7057 | 580.8792 | 401.1547 | 270.1275 | 176.5817 | 111.1055 | 65.9361 | 34.9991 | 13.9512 | 0.51977 | -5.1489 | -0.46012 |  | 46.4562 | -0.02242
2021-03-19 | 729 | 729 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 46.4385 | 46738.4028 | 1964.9676 | 2070.2144 | 2161.311 | 2236.3288 | 2292.4956 | 2325.5216 | 2329.1529 | 2294.8614 | 2211.5566 | 2065.1726 | 1837.9881 | 1507.7074 | 1046.9069 | 424.6695 | -385.9087 | -1388.9749 | -2531.5735 | -3657.9749 | -4480.3613 | -4637.1861 | 8091.6031 | 7604.5988 | 6739.5102 | 5655.3797 | 4547.9663 | 3685.0096 | 2807.5847 | 2109.9381 | 1565.4937 | 1145.631 | 824.8097 | 582.5535 | 402.4723 | 271.1439 | 177.3442 | 111.6585 | 66.3241 | 35.2701 | 14.16 | 0.73007 | -4.8736 | -0.093977 |  | 46.4342 | -0.021954
2021-03-20 | 730 | 730 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 46.4161 | 46416.3571 | 1949.5828 | 2054.3373 | 2144.9394 | 2219.4359 | 2275.0373 | 2307.4435 | 2310.3939 | 2275.3544 | 2191.2254 | 2043.9254 | 1815.7115 | 1484.2766 | 1022.2433 | 398.8934 | -412.1887 | -1414.2657 | -2553.2223 | -3672.627 | -4486.2759 | -4639.8721 | 8070.7006 | 7586.3974 | 6729.8064 | 5652.9701 | 4549.8664 | 3689.3462 | 2812.072 | 2113.8986 | 1568.7636 | 1148.2649 | 826.9161 | 584.2296 | 403.7912 | 272.1616 | 178.1079 | 112.2127 | 66.7135 | 35.5425 | 14.3704 | 0.94201 | -4.5978 | 0.26956 |  | 46.4127 | -0.021468
2021-03-21 | 731 | 731 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 46.3943 | 46118.8842 | 1935.3443 | 2039.6399 | 2129.7815 | 2203.7913 | 2258.8629 | 2290.6854 | 2292.9915 | 2257.2409 | 2172.3251 | 2024.1468 | 1794.942 | 1462.3933 | 999.1721 | 374.7626 | -436.7601 | -1437.7772 | -2573.0336 | -3685.4441 | -4490.504 | -4641.271 | 8050.386 | 7568.3533 | 6720.0678 | 5650.4763 | 4551.6966 | 3693.6381 | 2816.5397 | 2117.8539 | 1572.0345 | 1150.9014 | 829.025 | 585.9077 | 405.1117 | 273.1806 | 178.8728 | 112.7681 | 67.1041 | 35.8164 | 14.5825 | 1.1556 | -4.3213 | 0.63039 |  | 46.3918 | -0.020964
2021-03-22 | 732 | 732 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 46.373 | 45846.0914 | 1922.2568 | 2026.1271 | 2115.8424 | 2189.4006 | 2243.978 | 2275.253 | 2276.9514 | 2240.5271 | 2154.8619 | 2005.8431 | 1775.686 | 1442.0643 | 977.7004 | 352.2843 | -459.6154 | -1459.5025 | -2591.0015 | -3696.4221 | -4493.0442 | -4641.3819 | 8030.6666 | 7550.473 | 6710.2984 | 5647.9003 | 4553.4574 | 3697.8852 | 2820.9875 | 2121.8038 | 1575.3063 | 1153.5405 | 831.1364 | 587.5876 | 406.4336 | 274.2007 | 179.6389 | 113.3247 | 67.496 | 36.0918 | 14.7962 | 1.3707 | -4.0444 | 0.98842 |  | 46.3713 | -0.020442
2021-03-23 | 733 | 733 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 46.3523 | 45598.0781 | 1910.3252 | 2013.8038 | 2103.1273 | 2176.2688 | 2230.3878 | 2261.1517 | 2262.2794 | 2225.2184 | 2138.8416 | 1989.0204 | 1757.9498 | 1423.2959 | 957.8348 | 331.4656 | -480.7477 | -1479.435 | -2607.1204 | -3705.5577 | -4493.8954 | -4640.2045 | 8011.5492 | 7532.7629 | 6700.502 | 5645.2437 | 4555.1492 | 3702.0873 | 2825.4151 | 2125.748 | 1578.5788 | 1156.1822 | 833.2501 | 589.2694 | 407.757 | 275.2222 | 180.4062 | 113.8826 | 67.8893 | 36.3686 | 15.0116 | 1.5874 | -3.767 | 1.3436 |  | 46.3514 | -0.0199
2021-03-24 | 734 | 734 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 46.3321 | 45374.9367 | 1899.5536 | 2002.6745 | 2091.6406 | 2164.4007 | 2218.0971 | 2248.3863 | 2248.9803 | 2211.3202 | 2124.2695 | 1973.6841 | 1741.739 | 1406.0942 | 939.5815 | 312.3126 | -500.1505 | -1497.5685 | -2621.3855 | -3712.8478 | -4493.057 | -4637.7386 | 7993.0408 | 7515.2293 | 6690.6825 | 5642.5083 | 4556.7727 | 3706.2443 | 2829.8221 | 2129.6864 | 1581.852 | 1158.8263 | 835.3663 | 590.953 | 409.0818 | 276.2449 | 181.1747 | 114.4416 | 68.2838 | 36.6469 | 15.2287 | 1.8056 | -3.4893 | 1.6958 |  | 46.3321 | -0.019341
2021-03-25 | 735 | 735 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 46.3125 | 45176.7523 | 1889.946 | 1992.7432 | 2081.3865 | 2153.8005 | 2207.1103 | 2236.9616 | 2237.059 | 2198.8374 | 2111.1507 | 1959.8393 | 1727.059 | 1390.4645 | 922.9462 | 294.8313 | -517.818 | -1513.8977 | -2633.7923 | -3718.2902 | -4490.5291 | -4633.9845 | 7975.148 | 7497.8786 | 6680.8439 | 5639.696 | 4558.3282 | 3710.356 | 2834.2085 | 2133.6186 | 1585.1257 | 1161.4729 | 837.4849 | 592.6386 | 410.4082 | 277.2689 | 181.9444 | 115.0019 | 68.6796 | 36.9266 | 15.4474 | 2.0254 | -3.2112 | 2.0449 |  | 46.3133 | -0.018763
2021-03-26 | 736 | 736 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 46.2935 | 45003.6024 | 1881.5061 | 1984.0137 | 2072.369 | 2144.4723 | 2197.4316 | 2226.8816 | 2226.5197 | 2187.7742 | 2099.4896 | 1947.4907 | 1713.9145 | 1376.4119 | 907.934 | 279.0272 | -533.7449 | -1528.4175 | -2644.3371 | -3721.8831 | -4486.3121 | -4628.943 | 7957.8773 | 7480.7168 | 6670.9901 | 5636.8086 | 4559.8163 | 3714.4222 | 2838.5737 | 2137.5445 | 1588.3997 | 1164.1219 | 839.6058 | 594.3261 | 411.736 | 278.2942 | 182.7154 | 115.5633 | 69.0767 | 37.2079 | 15.6678 | 2.2466 | -2.9328 | 2.3908 |  | 46.2952 | -0.018167
2021-03-27 | 737 | 737 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 46.2751 | 44855.557 | 1874.2371 | 1976.4893 | 2064.5913 | 2136.4196 | 2189.0646 | 2218.1501 | 2217.3663 | 2178.1348 | 2089.2904 | 1936.6426 | 1702.31 | 1363.9409 | 894.5498 | 264.9049 | -547.9261 | -1541.1235 | -2653.0166 | -3723.6251 | -4480.4069 | -4622.6152 | 7941.2349 | 7463.7502 | 6661.125 | 5633.8479 | 4561.2377 | 3718.443 | 2842.9177 | 2141.464 | 1591.674 | 1166.7732 | 841.7292 | 596.0154 | 413.0653 | 279.3207 | 183.4875 | 116.126 | 69.4752 | 37.4906 | 15.8897 | 2.4693 | -2.6542 | 2.7335 |  | 46.2776 | -0.017553
2021-03-28 | 738 | 738 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 46.2573 | 44732.679 | 1868.1419 | 1970.173 | 2058.0567 | 2129.6455 | 2182.0126 | 2210.7706 | 2209.6023 | 2169.9225 | 2080.5566 | 1927.2986 | 1692.2492 | 1353.0556 | 882.7976 | 252.469 | -560.3575 | -1552.0119 | -2659.828 | -3723.5155 | -4472.815 | -4615.0024 | 7925.2269 | 7446.9849 | 6651.2526 | 5630.8159 | 4562.5928 | 3722.4182 | 2847.2401 | 2145.3766 | 1594.9485 | 1169.4268 | 843.8549 | 597.7066 | 414.3961 | 280.3485 | 184.2608 | 116.6899 | 69.8749 | 37.7748 | 16.1133 | 2.6934 | -2.3755 | 3.0729 |  | 46.2607 | -0.016922
2021-03-29 | 739 | 739 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 46.2402 | 44635.0236 | 1863.2231 | 1965.0675 | 2052.768 | 2124.1529 | 2176.2785 | 2204.7459 | 2203.2306 | 2163.1407 | 2073.2915 | 1919.4621 | 1683.7357 | 1343.7594 | 872.6813 | 241.7233 | -571.035 | -1561.0792 | -2664.7692 | -3721.5542 | -4463.5384 | -4606.1066 | 7909.8592 | 7430.4269 | 6641.3767 | 5627.7143 | 4563.8823 | 3726.3477 | 2851.5408 | 2149.2823 | 1598.2229 | 1172.0826 | 845.9829 | 599.3998 | 415.7283 | 281.3777 | 185.0353 | 117.2551 | 70.276 | 38.0604 | 16.3385 | 2.9189 | -2.0967 | 3.4089 |  | 46.2444 | -0.016273
2021-03-30 | 740 | 740 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 46.2237 | 44562.6386 | 1859.4828 | 1961.1751 | 2048.7273 | 2119.9443 | 2171.8647 | 2200.0787 | 2198.254 | 2157.7919 | 2067.498 | 1913.1359 | 1676.7724 | 1336.0557 | 864.2042 | 232.6712 | -579.9555 | -1568.3226 | -2667.8386 | -3717.7416 | -4452.5796 | -4595.93 | 7895.1376 | 7414.0822 | 6631.5014 | 5624.5451 | 4565.1068 | 3730.2314 | 2855.8193 | 2153.1808 | 1601.4972 | 1174.7406 | 848.1133 | 601.0948 | 417.0621 | 282.4081 | 185.8111 | 117.8214 | 70.6783 | 38.3475 | 16.5653 | 3.1457 | -1.8178 | 3.7414 |  | 46.2288 | -0.015607
2021-03-31 | 741 | 741 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 46.208 | 44515.5642 | 1856.9231 | 1958.4977 | 2045.9369 | 2117.0216 | 2168.7734 | 2196.7711 | 2194.6747 | 2153.8785 | 2063.1782 | 1908.3226 | 1671.3618 | 1329.9469 | 857.369 | 225.3156 | -587.1162 | -1573.7399 | -2669.0351 | -3712.0786 | -4439.9414 | -4584.4751 | 7881.0675 | 7397.9568 | 6621.6305 | 5621.3104 | 4566.2669 | 3734.0693 | 2860.0756 | 2157.0719 | 1604.7712 | 1177.4006 | 850.246 | 602.7917 | 418.3974 | 283.4397 | 186.588 | 118.389 | 71.082 | 38.6361 | 16.7937 | 3.3739 | -1.5389 | 4.0703 |  | 46.2139 | -0.014924
2021-04-01 | 742 | 742 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 46.1929 | 44493.8332 | 1855.5453 | 1957.037 | 2044.3982 | 2115.3866 | 2167.0064 | 2194.8248 | 2192.4945 | 2151.4023 | 2060.3342 | 1905.024 | 1667.506 | 1325.4353 | 852.1781 | 219.6589 | -592.5147 | -1577.3294 | -2668.3583 | -3704.5666 | -4425.6273 | -4571.7449 | 7867.6543 | 7382.0565 | 6611.7681 | 5618.0119 | 4567.3632 | 3737.8613 | 2864.3093 | 2160.9554 | 1608.0448 | 1180.0628 | 852.381 | 604.4906 | 419.7342 | 284.4727 | 187.3662 | 118.9578 | 71.487 | 38.9261 | 17.0237 | 3.6034 | -1.2602 | 4.3956 |  | 46.1997 | -0.014224
2021-04-02 | 743 | 743 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 46.1786 | 44497.471 | 1855.3507 | 1956.794 | 2044.1125 | 2115.0405 | 2166.5648 | 2194.2413 | 2191.7147 | 2150.3648 | 2058.9675 | 1903.2417 | 1665.2066 | 1322.5226 | 848.6333 | 215.7029 | -596.1493 | -1579.0897 | -2665.808 | -3695.2077 | -4409.6413 | -4557.7428 | 7854.903 | 7366.3871 | 6601.918 | 5614.6517 | 4568.3965 | 3741.6074 | 2868.5203 | 2164.8311 | 1611.3179 | 1182.7269 | 854.5183 | 606.1913 | 421.0726 | 285.507 | 188.1456 | 119.5278 | 71.8933 | 39.2176 | 17.2552 | 3.8342 | -0.9815 | 4.7171 |  | 46.1862 | -0.013507
2021-04-03 | 744 | 744 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 46.165 | 44526.4953 | 1856.3401 | 1957.7697 | 2045.0807 | 2115.9843 | 2167.4498 | 2195.0215 | 2192.3364 | 2150.7669 | 2059.079 | 1902.9768 | 1664.4648 | 1321.21 | 846.7358 | 213.4491 | -598.0188 | -1579.0203 | -2661.385 | -3684.0045 | -4391.9878 | -4542.4725 | 7842.8186 | 7350.9544 | 6592.0841 | 5611.2318 | 4569.3674 | 3745.3076 | 2872.7083 | 2168.6987 | 1614.5904 | 1185.3929 | 856.6578 | 607.8939 | 422.4124 | 286.5426 | 188.9262 | 120.0991 | 72.3009 | 39.5106 | 17.4883 | 4.0662 | -0.70303 | 5.0348 |  | 46.1734 | -0.012774
2021-04-04 | 745 | 745 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 46.1521 | 44580.9163 | 1858.5139 | 1959.9646 | 2047.3034 | 2118.2184 | 2169.6617 | 2197.166 | 2194.3601 | 2152.6093 | 2060.6694 | 1904.2299 | 1665.2812 | 1321.4983 | 846.4865 | 212.8982 | -598.1224 | -1577.121 | -2655.0905 | -3670.96 | -4372.6718 | -4525.938 | 7831.4058 | 7335.7639 | 6582.2704 | 5607.7541 | 4570.2767 | 3748.9619 | 2876.8731 | 2172.5581 | 1617.8621 | 1188.0608 | 858.7996 | 609.5984 | 423.7538 | 287.5795 | 189.7081 | 120.6716 | 72.7098 | 39.805 | 17.7229 | 4.2995 | -0.4248 | 5.3486 |  | 46.1614 | -0.012025
2021-04-05 | 746 | 746 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 46.1401 | 44660.7367 | 1861.8723 | 1963.3787 | 2050.7807 | 2121.7431 | 2173.2008 | 2200.6748 | 2197.7859 | 2155.892 | 2063.7387 | 1907.0012 | 1667.656 | 1323.3877 | 847.8859 | 214.0508 | -596.46 | -1573.3924 | -2646.926 | -3656.0779 | -4351.6986 | -4508.144 | 7820.6692 | 7320.8213 | 6572.4808 | 5604.2208 | 4571.125 | 3752.5703 | 2881.0145 | 2176.4091 | 1621.1328 | 1190.7306 | 860.9436 | 611.3048 | 425.0967 | 288.6177 | 190.4912 | 121.2454 | 73.12 | 40.1009 | 17.9591 | 4.5339 | -0.14687 | 5.6584 |  | 46.1501 | -0.01126
2021-04-06 | 747 | 747 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 46.1288 | 44765.9518 | 1866.415 | 1968.0119 | 2055.5122 | 2126.558 | 2178.0667 | 2205.5478 | 2202.6137 | 2160.6149 | 2068.2869 | 1911.2904 | 1671.589 | 1326.878 | 850.9336 | 216.9065 | -593.032 | -1567.8352 | -2636.894 | -3639.3624 | -4329.0743 | -4489.0952 | 7810.613 | 7306.132 | 6562.7193 | 5600.6338 | 4571.913 | 3756.1327 | 2885.1322 | 2180.2515 | 1624.4025 | 1193.402 | 863.0898 | 613.0132 | 426.4411 | 289.6572 | 191.2755 | 121.8203 | 73.5316 | 40.3982 | 18.1968 | 4.7695 | 0.13069 | 5.9641 |  | 46.1396 | -0.010479
2021-04-07 | 748 | 748 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 46.1183 | 44896.5492 | 1872.1415 | 1973.8636 | 2061.4976 | 2132.6626 | 2184.259 | 2211.7842 | 2208.8427 | 2166.7772 | 2074.313 | 1917.0967 | 1677.0795 | 1331.9687 | 855.6292 | 221.4649 | -587.839 | -1560.4511 | -2624.9971 | -3620.8182 | -4304.8051 | -4468.7968 | 7801.2413 | 7291.7015 | 6552.9896 | 5596.9951 | 4572.6416 | 3759.6492 | 2889.2262 | 2184.0849 | 1627.6711 | 1196.0751 | 865.2382 | 614.7234 | 427.787 | 290.698 | 192.061 | 122.3965 | 73.9445 | 40.697 | 18.436 | 5.0063 | 0.40785 | 6.2658 |  | 46.1299 | -0.0096826
2021-04-08 | 749 | 749 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 46.1086 | 45052.509 | 1879.0507 | 1980.9329 | 2068.7356 | 2140.0559 | 2191.7764 | 2219.383 | 2216.4718 | 2174.3778 | 2081.816 | 1924.4191 | 1684.1264 | 1338.6584 | 861.9715 | 227.7247 | -580.8827 | -1551.242 | -2611.2388 | -3600.4507 | -4278.898 | -4447.2545 | 7792.5581 | 7277.5353 | 6543.2958 | 5593.307 | 4573.3115 | 3763.12 | 2893.2961 | 2187.9094 | 1630.9383 | 1198.7499 | 867.3887 | 616.4355 | 429.1345 | 291.7402 | 192.8477 | 122.974 | 74.3587 | 40.9972 | 18.6767 | 5.2441 | 0.68453 | 6.5632 |  | 46.1211 | -0.0088709
2021-04-09 | 750 | 750 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 46.0997 | 45233.8039 | 1887.1415 | 1989.2183 | 2077.2251 | 2148.7364 | 2200.6177 | 2228.3428 | 2225.4995 | 2183.4151 | 2090.7943 | 1933.2558 | 1692.7279 | 1346.9457 | 869.9589 | 235.6843 | -572.1648 | -1540.2107 | -2595.623 | -3578.2656 | -4251.3604 | -4424.4741 | 7784.5671 | 7263.6384 | 6533.6417 | 5589.5713 | 4573.9235 | 3766.5449 | 2897.3418 | 2191.7246 | 1634.2041 | 1201.4262 | 869.5414 | 618.1494 | 430.4836 | 292.7836 | 193.6357 | 123.5527 | 74.7742 | 41.2989 | 18.9189 | 5.483 | 0.96069 | 6.8564 |  | 46.113 | -0.0080442
2021-04-10 | 751 | 751 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 46.0917 | 45440.399 | 1896.4122 | 1998.7182 | 2086.9642 | 2158.7024 | 2210.7809 | 2238.6616 | 2235.9239 | 2193.8872 | 2101.2458 | 1943.6049 | 1702.8819 | 1356.8284 | 879.5893 | 245.3415 | -561.6877 | -1527.3601 | -2578.1541 | -3554.2694 | -4222.2001 | -4400.4621 | 7777.2717 | 7250.0162 | 6524.0311 | 5585.7903 | 4574.4784 | 3769.9241 | 2901.3632 | 2195.5303 | 1637.4683 | 1204.1039 | 871.6962 | 619.8653 | 431.8342 | 293.8284 | 194.425 | 124.1326 | 75.1911 | 41.6021 | 19.1625 | 5.723 | 1.2363 | 7.1452 |  | 46.1058 | -0.0072027
2021-04-11 | 752 | 752 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 46.0846 | 45672.2519 | 1906.8608 | 2009.4307 | 2097.951 | 2169.9518 | 2222.2639 | 2250.3372 | 2247.7427 | 2205.7915 | 2113.168 | 1955.4637 | 1714.5861 | 1368.304 | 890.8602 | 256.6938 | -549.4545 | -1512.694 | -2558.8372 | -3528.4689 | -4191.4255 | -4375.225 | 7770.6753 | 7236.6737 | 6514.468 | 5581.9661 | 4574.977 | 3773.2576 | 2905.36 | 2199.3265 | 1640.7308 | 1206.7831 | 873.853 | 621.5831 | 433.1863 | 294.8746 | 195.2155 | 124.7138 | 75.6093 | 41.9067 | 19.4077 | 5.9639 | 1.5112 | 7.4296 |  | 46.0995 | -0.0063467
2021-04-12 | 753 | 753 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 46.0783 | 45929.3127 | 1918.4849 | 2021.3533 | 2110.1828 | 2182.482 | 2235.064 | 2263.3669 | 2260.953 | 2219.1254 | 2126.5582 | 1968.8294 | 1727.8373 | 1381.3695 | 903.7685 | 269.7379 | -535.4686 | -1496.2165 | -2537.6778 | -3500.8715 | -4159.0453 | -4348.77 | 7764.7809 | 7223.616 | 6504.9561 | 5578.1007 | 4575.4202 | 3776.5456 | 2909.332 | 2203.1128 | 1643.9915 | 1209.4637 | 876.012 | 623.3027 | 434.54 | 295.922 | 196.0072 | 125.2962 | 76.0288 | 42.2127 | 19.6543 | 6.2058 | 1.7855 | 7.7096 |  | 46.094 | -0.0054765
2021-04-13 | 754 | 754 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 46.0729 | 46211.5242 | 1931.2819 | 2034.4832 | 2123.657 | 2196.29 | 2249.1783 | 2277.7477 | 2275.5517 | 2233.8856 | 2141.4128 | 1983.6985 | 1742.632 | 1396.0212 | 918.3106 | 284.4702 | -519.7339 | -1477.9324 | -2514.682 | -3471.4852 | -4125.0689 | -4321.1045 | 7759.5915 | 7210.848 | 6495.4994 | 5574.1963 | 4575.8087 | 3779.7882 | 2913.2792 | 2206.8891 | 1647.2502 | 1212.1455 | 878.173 | 625.0242 | 435.8952 | 296.9708 | 196.8001 | 125.8799 | 76.4496 | 42.5201 | 19.9023 | 6.4487 | 2.059 | 7.985 |  | 46.0894 | -0.0045922
2021-04-14 | 755 | 755 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 46.0684 | 46518.8215 | 1945.2487 | 2048.8173 | 2138.3703 | 2211.3727 | 2264.6034 | 2293.4759 | 2291.5352 | 2250.0683 | 2157.7282 | 2000.0672 | 1758.9664 | 1412.2553 | 934.4825 | 300.8865 | -502.2549 | -1457.847 | -2489.8565 | -3440.3185 | -4089.506 | -4292.2361 | 7755.1095 | 7198.3747 | 6486.1016 | 5570.255 | 4576.1436 | 3782.9854 | 2917.2014 | 2210.6552 | 1650.5068 | 1214.8285 | 880.336 | 626.7476 | 437.252 | 298.0209 | 197.5943 | 126.4649 | 76.8718 | 42.829 | 20.1518 | 6.6925 | 2.3317 | 8.2557 |  | 46.0857 | -0.0036943
2021-04-15 | 756 | 756 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 46.0649 | 46851.1324 | 1960.382 | 2064.3523 | 2154.3192 | 2227.7264 | 2281.3354 | 2310.5478 | 2308.8996 | 2267.6695 | 2175.5002 | 2017.9311 | 1776.8361 | 1430.0674 | 952.2797 | 318.9823 | -483.0367 | -1435.9661 | -2463.2084 | -3407.3804 | -4052.3669 | -4262.1731 | 7751.3376 | 7186.2006 | 6476.7664 | 5566.2791 | 4576.4255 | 3786.1374 | 2921.0983 | 2214.4109 | 1653.7611 | 1217.5127 | 882.501 | 628.4728 | 438.6104 | 299.0724 | 198.3898 | 127.051 | 77.2953 | 43.1394 | 20.4026 | 6.9372 | 2.6035 | 8.5218 |  | 46.0829 | -0.0027828
2021-04-16 | 757 | 757 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 46.0622 | 47208.3773 | 1976.6781 | 2081.0842 | 2171.4996 | 2245.3469 | 2299.3703 | 2328.9591 | 2327.6404 | 2286.6846 | 2194.724 | 2037.2856 | 1796.2362 | 1449.4524 | 971.6972 | 338.7522 | -462.0849 | -1412.2959 | -2434.7456 | -3372.6804 | -4013.6622 | -4230.9239 | 7748.2779 | 7174.3307 | 6467.4978 | 5562.2705 | 4576.6555 | 3789.2444 | 2924.9699 | 2218.1561 | 1657.0132 | 1220.198 | 884.6679 | 630.1999 | 439.9703 | 300.1252 | 199.1865 | 127.6385 | 77.7201 | 43.4511 | 20.6549 | 7.1827 | 2.8744 | 8.7832 |  | 46.0811 | -0.0018582
2021-04-17 | 758 | 758 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 46.0605 | 47590.4691 | 1994.1328 | 2099.0089 | 2189.9074 | 2264.23 | 2318.7035 | 2348.7051 | 2347.7528 | 2307.1087 | 2215.3947 | 2058.1253 | 1817.1614 | 1470.4051 | 992.7296 | 360.1908 | -439.4053 | -1386.8435 | -2404.4762 | -3336.2287 | -3973.4031 | -4198.4974 | 7745.9324 | 7162.7693 | 6458.2994 | 5558.2316 | 4576.8345 | 3792.3064 | 2928.8161 | 2221.8905 | 1660.2627 | 1222.8842 | 886.8368 | 631.9289 | 441.3318 | 301.1794 | 199.9845 | 128.2272 | 78.1462 | 43.7643 | 20.9085 | 7.429 | 3.1444 | 9.0398 |  | 46.0801 | -0.00092072
2021-04-18 | 759 | 759 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 46.0598 | 47997.3136 | 2012.7417 | 2118.1218 | 2209.5379 | 2284.3707 | 2339.3301 | 2369.7807 | 2369.2316 | 2328.9364 | 2237.5068 | 2080.4448 | 1839.606 | 1492.9195 | 1015.3709 | 383.2918 | -415.0047 | -1359.6161 | -2372.4091 | -3298.0357 | -3931.6012 | -4164.9027 | 7744.303 | 7151.5211 | 6449.175 | 5554.1645 | 4576.9633 | 3795.3237 | 2932.6366 | 2225.614 | 1663.5096 | 1225.5714 | 889.0076 | 633.6597 | 442.6948 | 302.2349 | 200.7837 | 128.8171 | 78.5737 | 44.0789 | 21.1636 | 7.6762 | 3.4134 | 9.2915 |  | 46.0802 | 2.9414e-05
2021-04-19 | 760 | 760 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 46.06 | 48428.8089 | 2032.5002 | 2138.4181 | 2230.3859 | 2305.7639 | 2361.2447 | 2392.1805 | 2392.0712 | 2352.1621 | 2261.0542 | 2104.2379 | 1863.5638 | 1516.9895 | 1039.6147 | 408.0486 | -388.89 | -1330.6216 | -2338.5536 | -3258.1127 | -3888.2687 | -4130.1493 | 7743.3912 | 7140.5905 | 6440.1283 | 5550.0714 | 4577.043 | 3798.2965 | 2936.4314 | 2229.3263 | 1666.7538 | 1228.2595 | 891.1803 | 635.3923 | 444.0595 | 303.2918 | 201.5842 | 129.4083 | 79.0025 | 44.395 | 21.4199 | 7.924 | 3.6813 | 9.5382 |  | 46.0812 | 0.00099189
2021-04-20 | 761 | 761 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 46.0612 | 48884.8461 | 2053.4031 | 2159.8925 | 2252.4463 | 2328.4041 | 2384.4416 | 2415.8985 | 2416.2656 | 2376.7794 | 2286.0307 | 2129.4981 | 1889.0282 | 1542.6081 | 1065.454 | 434.4541 | -361.0688 | -1299.8686 | -2302.9195 | -3216.4711 | -3843.418 | -4094.2471 | 7743.1985 | 7129.9817 | 6431.163 | 5545.9545 | 4577.0744 | 3801.2248 | 2940.2004 | 2233.0275 | 1669.9951 | 1230.9484 | 893.3548 | 637.1268 | 445.4256 | 304.35 | 202.3859 | 130.0008 | 79.4327 | 44.7124 | 21.6777 | 8.1727 | 3.948 | 9.78 |  | 46.0831 | 0.0019664
2021-04-21 | 762 | 762 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 46.0634 | 49365.3088 | 2075.445 | 2182.5394 | 2275.7131 | 2352.2854 | 2408.9148 | 2440.9286 | 2441.8083 | 2402.7817 | 2312.4294 | 2156.2185 | 1915.992 | 1569.7683 | 1092.8816 | 462.5008 | -331.5492 | -1267.3659 | -2265.5173 | -3173.1231 | -3797.062 | -4057.2063 | 7743.726 | 7119.6989 | 6422.2828 | 5541.816 | 4577.0585 | 3804.109 | 2943.9435 | 2236.7172 | 1673.2334 | 1233.638 | 895.5311 | 638.8631 | 446.7934 | 305.4096 | 203.1889 | 130.5945 | 79.8641 | 45.0313 | 21.9367 | 8.422 | 4.2136 | 10.0168 |  | 46.0861 | 0.0029527
2021-04-22 | 763 | 763 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 46.0666 | 49870.0735 | 2098.62 | 2206.353 | 2300.1804 | 2377.4015 | 2434.6578 | 2467.2641 | 2468.6925 | 2430.1622 | 2340.2433 | 2184.3918 | 1944.4478 | 1598.4623 | 1121.8895 | 492.1804 | -300.3398 | -1233.1231 | -2226.3578 | -3128.0814 | -3749.2143 | -4019.0374 | 7744.9746 | 7109.7464 | 6413.4912 | 5537.6581 | 4576.9963 | 3806.9492 | 2947.6605 | 2240.3952 | 1676.4685 | 1236.3282 | 897.7093 | 640.6012 | 448.1627 | 306.4706 | 203.9932 | 131.1895 | 80.2969 | 45.3515 | 22.1971 | 8.6719 | 4.478 | 10.2485 |  | 46.09 | 0.0039504
2021-04-23 | 764 | 764 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 46.0709 | 50399.0096 | 2122.9222 | 2231.3269 | 2325.8416 | 2403.7457 | 2461.6637 | 2494.8979 | 2496.9109 | 2458.9132 | 2369.4646 | 2214.01 | 1974.3876 | 1628.682 | 1152.4694 | 523.4845 | -267.4496 | -1197.1501 | -2185.4525 | -3081.359 | -3699.8888 | -3979.7514 | 7746.9452 | 7100.128 | 6404.792 | 5533.483 | 4576.8888 | 3809.7457 | 2951.3513 | 2244.0616 | 1679.7004 | 1239.019 | 899.8892 | 642.3412 | 449.5336 | 307.5329 | 204.7987 | 131.7858 | 80.731 | 45.6732 | 22.4587 | 8.9225 | 4.7411 | 10.4751 |  | 46.095 | 0.0049593
2021-04-24 | 765 | 765 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 46.0761 | 50951.9791 | 2148.345 | 2257.4545 | 2352.69 | 2431.3111 | 2489.9255 | 2523.8227 | 2526.4561 | 2489.0271 | 2400.0853 | 2245.065 | 2005.8029 | 1660.4188 | 1184.6127 | 556.4039 | -232.8883 | -1159.4574 | -2142.8134 | -3032.9695 | -3649.0996 | -3939.3594 | 7749.6381 | 7090.8478 | 6396.1887 | 5529.2929 | 4576.737 | 3812.4987 | 2955.0159 | 2247.716 | 1682.9289 | 1241.7104 | 902.0708 | 644.0829 | 450.9061 | 308.5966 | 205.6055 | 132.3833 | 81.1665 | 45.9962 | 22.7217 | 9.1737 | 5.0029 | 10.6965 |  | 46.101 | 0.005979
2021-04-25 | 766 | 766 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 46.0824 | 51528.8369 | 2174.8817 | 2284.7289 | 2380.7183 | 2460.0903 | 2519.4354 | 2554.0307 | 2557.3199 | 2520.4956 | 2432.0971 | 2277.5482 | 2038.6849 | 1693.6636 | 1218.3099 | 590.9292 | -196.6658 | -1120.0561 | -2098.4528 | -2982.9272 | -3596.8615 | -3897.8729 | 7753.0537 | 7081.9096 | 6387.6848 | 5525.0901 | 4576.542 | 3815.2085 | 2958.6543 | 2251.3583 | 1686.1539 | 1244.4021 | 904.2541 | 645.8265 | 452.2801 | 309.6616 | 206.4136 | 132.9821 | 81.6033 | 46.3207 | 22.9859 | 9.4254 | 5.2633 | 10.9126 |  | 46.108 | 0.0070093
2021-04-26 | 767 | 767 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 46.0897 | 52129.4311 | 2202.5251 | 2313.1427 | 2409.9191 | 2490.0755 | 2550.1855 | 2585.5136 | 2589.4939 | 2553.3099 | 2465.4909 | 2311.4504 | 2073.0244 | 1728.4071 | 1253.5516 | 627.0503 | -158.7928 | -1078.9576 | -2052.3838 | -2931.2465 | -3543.1897 | -3855.3039 | 7757.1922 | 7073.317 | 6379.284 | 5520.8767 | 4576.3046 | 3817.8752 | 2962.2662 | 2254.9883 | 1689.3752 | 1247.0942 | 906.4391 | 647.5718 | 453.6557 | 310.7281 | 207.2229 | 133.5822 | 82.0414 | 46.6465 | 23.2513 | 9.6777 | 5.5223 | 11.1235 |  | 46.116 | 0.0080499
2021-04-27 | 768 | 768 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 46.0981 | 52753.6024 | 2231.2679 | 2342.6884 | 2440.2845 | 2521.2587 | 2582.1676 | 2618.263 | 2622.9693 | 2587.4612 | 2500.2576 | 2346.7621 | 2108.8116 | 1764.6392 | 1290.3274 | 664.7567 | -119.2803 | -1036.1741 | -2004.6198 | -2877.9425 | -3488.0998 | -3811.6644 | 7762.0534 | 7065.0737 | 6370.9896 | 5516.6551 | 4576.026 | 3820.4993 | 2965.8517 | 2258.606 | 1692.5928 | 1249.7867 | 908.6258 | 649.3189 | 455.0329 | 311.7959 | 208.0336 | 134.1835 | 82.4809 | 46.9737 | 23.5181 | 9.9305 | 5.7798 | 11.329 |  | 46.1251 | 0.0091003
2021-04-28 | 769 | 769 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 46.1075 | 53401.1848 | 2261.1023 | 2373.3578 | 2471.8064 | 2553.6314 | 2615.3729 | 2652.2699 | 2657.737 | 2622.94 | 2536.3875 | 2383.4735 | 2146.0363 | 1802.3496 | 1328.6268 | 704.0375 | -78.1398 | -991.7179 | -1955.1749 | -2823.0309 | -3431.6078 | -3766.967 | 7767.6368 | 7057.1832 | 6362.8052 | 5512.4273 | 4575.7073 | 3823.0809 | 2969.4106 | 2262.2112 | 1695.8065 | 1252.4793 | 910.814 | 651.0678 | 456.4116 | 312.8651 | 208.8455 | 134.7862 | 82.9216 | 47.3023 | 23.786 | 10.1837 | 6.0357 | 11.5292 |  | 46.1353 | 0.01016
2021-04-29 | 770 | 770 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 46.1181 | 54072.0051 | 2292.0202 | 2405.1428 | 2504.4761 | 2587.1848 | 2649.7924 | 2687.525 | 2693.7874 | 2659.7364 | 2573.8705 | 2421.5742 | 2184.688 | 1841.5275 | 1368.4387 | 744.8813 | -35.3833 | -945.6022 | -1904.0634 | -2766.5277 | -3373.7301 | -3721.2245 | 7773.9421 | 7049.6488 | 6354.7342 | 5508.1958 | 4575.3494 | 3825.6205 | 2972.943 | 2265.8036 | 1699.0161 | 1255.1721 | 913.0038 | 652.8184 | 457.792 | 313.9356 | 209.6587 | 135.3901 | 83.3637 | 47.6322 | 24.0551 | 10.4374 | 6.2902 | 11.7239 |  | 46.1465 | 0.01123
2021-04-30 | 771 | 771 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 46.1297 | 54765.8836 | 2324.0132 | 2438.0347 | 2538.2847 | 2621.9098 | 2685.4166 | 2724.0185 | 2731.1106 | 2697.8403 | 2612.696 | 2461.0534 | 2224.7557 | 1882.1616 | 1409.7516 | 787.2761 | 8.9766 | -897.8403 | -1851.3003 | -2708.4493 | -3314.4835 | -3674.4501 | 7780.9684 | 7042.474 | 6346.78 | 5503.9626 | 4574.9535 | 3828.1182 | 2976.4488 | 2269.3832 | 1702.2217 | 1257.8649 | 915.1952 | 654.5708 | 459.1739 | 315.0076 | 210.4731 | 135.9952 | 83.8072 | 47.9636 | 24.3254 | 10.6915 | 6.543 | 11.9132 |  | 46.1588 | 0.012308
2021-05-01 | 772 | 772 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 46.1424 | 55482.6333 | 2357.0725 | 2472.0245 | 2573.2231 | 2657.7969 | 2722.2359 | 2761.7406 | 2769.6962 | 2737.2409 | 2652.8533 | 2501.9 | 2266.228 | 1924.2404 | 1452.5536 | 831.2097 | 54.927 | -848.4464 | -1796.9012 | -2648.8128 | -3253.8853 | -3626.657 | 7788.7148 | 7035.6618 | 6338.946 | 5499.7301 | 4574.5206 | 3830.5744 | 2979.9279 | 2272.9499 | 1705.4229 | 1260.5577 | 917.388 | 656.3249 | 460.5573 | 316.0809 | 211.2889 | 136.6017 | 84.2519 | 48.2962 | 24.5969 | 10.9459 | 6.7941 | 12.0971 |  | 46.1722 | 0.013395
2021-05-02 | 773 | 773 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 46.1562 | 56222.0608 | 2391.1892 | 2507.1029 | 2609.2817 | 2694.8363 | 2760.24 | 2800.6807 | 2809.5335 | 2777.9275 | 2694.3311 | 2544.1025 | 2309.0931 | 1967.7516 | 1496.8323 | 876.6693 | 102.4545 | -797.4348 | -1740.8819 | -2587.6355 | -3191.9531 | -3577.8591 | 7797.18 | 7029.2154 | 6331.2354 | 5495.5004 | 4574.0518 | 3832.9894 | 2983.3804 | 2276.5034 | 1708.6198 | 1263.2504 | 919.5823 | 658.0808 | 461.9424 | 317.1556 | 212.106 | 137.2094 | 84.698 | 48.6303 | 24.8696 | 11.2007 | 7.0435 | 12.2753 |  | 46.1867 | 0.01449
2021-05-03 | 774 | 774 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 46.1711 | 56983.9657 | 2426.3539 | 2543.2603 | 2646.4506 | 2733.0177 | 2799.4186 | 2840.8282 | 2850.6115 | 2819.8885 | 2737.1176 | 2587.6488 | 2353.3387 | 2012.6829 | 1542.5748 | 923.6416 | 151.5452 | -744.8206 | -1683.2589 | -2524.9355 | -3128.7049 | -3528.0703 | 7806.3626 | 7023.1377 | 6323.6517 | 5491.2759 | 4573.5482 | 3835.3636 | 2986.8061 | 2280.0438 | 1711.8122 | 1265.943 | 921.778 | 659.8383 | 463.329 | 318.2317 | 212.9243 | 137.8184 | 85.1454 | 48.9656 | 25.1434 | 11.4558 | 7.2912 | 12.448 |  | 46.2023 | 0.015594
2021-05-04 | 775 | 775 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 46.1872 | 57768.1412 | 2462.5569 | 2580.4868 | 2684.7195 | 2772.3307 | 2839.7607 | 2882.1718 | 2892.9188 | 2863.1122 | 2781.2008 | 2632.5267 | 2398.9521 | 2059.0211 | 1589.7678 | 972.1129 | 202.1847 | -690.6192 | -1624.049 | -2460.7309 | -3064.1592 | -3477.305 | 7816.2611 | 7017.4316 | 6316.198 | 5487.0586 | 4573.011 | 3837.6974 | 2990.2051 | 2283.5707 | 1714.9999 | 1268.6354 | 923.9752 | 661.5976 | 464.7172 | 319.3092 | 213.7439 | 138.4287 | 85.5942 | 49.3024 | 25.4183 | 11.7112 | 7.5371 | 12.6152 |  | 46.219 | 0.016705
2021-05-05 | 776 | 776 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 46.2043 | 58574.3738 | 2499.7883 | 2618.7721 | 2724.0779 | 2812.7643 | 2881.2553 | 2924.7001 | 2936.4434 | 2907.5865 | 2826.5684 | 2678.7233 | 2445.9203 | 2106.753 | 1638.3978 | 1022.069 | 254.3581 | -634.8463 | -1563.2696 | -2395.0407 | -2998.3347 | -3425.5779 | 7826.8735 | 7012.0999 | 6308.8775 | 5482.8509 | 4572.4413 | 3839.991 | 2993.5774 | 2287.0841 | 1718.1829 | 1271.3274 | 926.1737 | 663.3585 | 466.1069 | 320.3881 | 214.5649 | 139.0403 | 86.0442 | 49.6404 | 25.6943 | 11.9668 | 7.7811 | 12.7766 |  | 46.2368 | 0.017823
2021-05-06 | 777 | 777 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 46.2226 | 59402.4433 | 2538.0377 | 2658.1056 | 2764.515 | 2854.3075 | 2923.8909 | 2968.4013 | 2981.1734 | 2953.299 | 2873.2073 | 2726.2255 | 2494.2299 | 2155.8649 | 1688.4505 | 1073.4955 | 308.0503 | -577.5185 | -1500.9385 | -2327.884 | -2931.2506 | -3372.9037 | 7838.1979 | 7007.1451 | 6301.6935 | 5478.6549 | 4571.8401 | 3842.245 | 2996.9229 | 2290.584 | 1721.3611 | 1274.019 | 928.3735 | 665.1212 | 467.4983 | 321.4684 | 215.3871 | 139.6531 | 86.4956 | 49.9798 | 25.9714 | 12.2227 | 8.0233 | 12.9325 |  | 46.2558 | 0.018948
2021-05-07 | 778 | 778 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 46.242 | 60252.1232 | 2577.2947 | 2698.4765 | 2806.0196 | 2896.9487 | 2967.6555 | 3013.2632 | 3027.0961 | 3000.2367 | 2921.1046 | 2775.0199 | 2543.867 | 2206.3424 | 1739.9115 | 1126.3773 | 363.2454 | -518.6525 | -1437.0741 | -2259.2805 | -2862.9266 | -3319.2976 | 7850.2319 | 7002.5698 | 6294.6491 | 5474.4729 | 4571.2087 | 3844.4596 | 3000.2417 | 2294.0701 | 1724.5342 | 1276.7102 | 930.5746 | 666.8855 | 468.8911 | 322.5501 | 216.2106 | 140.2673 | 86.9483 | 50.3205 | 26.2496 | 12.4787 | 8.2635 | 13.0826 |  | 46.2759 | 0.02008
2021-05-08 | 779 | 779 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 46.2626 | 61123.1806 | 2617.5482 | 2739.8736 | 2848.5801 | 2940.6761 | 3012.537 | 3059.2732 | 3074.1987 | 3048.3864 | 2970.2465 | 2825.0924 | 2594.8173 | 2258.1711 | 1792.7657 | 1180.6989 | 419.9273 | -458.2656 | -1371.695 | -2189.2503 | -2793.3824 | -3264.7751 | 7862.9732 | 6998.3764 | 6287.7473 | 5470.3071 | 4570.5481 | 3846.6352 | 3003.5337 | 2297.5423 | 1727.7023 | 1279.4009 | 932.7769 | 668.6514 | 470.2856 | 323.6332 | 217.0355 | 140.8827 | 87.4023 | 50.6625 | 26.5289 | 12.7348 | 8.5017 | 13.227 |  | 46.2971 | 0.021219
2021-05-09 | 780 | 780 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 46.2844 | 62015.3763 | 2658.7873 | 2782.2854 | 2892.1847 | 2985.4774 | 3058.5229 | 3106.4185 | 3122.4679 | 3097.7346 | 3020.6192 | 2876.4288 | 2647.0662 | 2311.3359 | 1846.9979 | 1236.4445 | 478.0794 | -396.3755 | -1304.8204 | -2117.8139 | -2722.6385 | -3209.352 | 7876.419 | 6994.5673 | 6280.9913 | 5466.1597 | 4569.8595 | 3848.7723 | 3006.7991 | 2301.0006 | 1730.8651 | 1282.0909 | 934.9804 | 670.419 | 471.6816 | 324.7177 | 217.8616 | 141.4994 | 87.8577 | 51.0058 | 26.8091 | 12.9911 | 8.738 | 13.3657 |  | 46.3195 | 0.022363
2021-05-10 | 781 | 781 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 46.3072 | 62928.4646 | 2701.0003 | 2825.7001 | 2936.8213 | 3031.3403 | 3105.6004 | 3154.686 | 3171.8902 | 3148.2673 | 3072.2083 | 2929.0144 | 2700.5987 | 2365.8215 | 1902.5921 | 1293.5977 | 537.6846 | -333.0004 | -1236.47 | -2044.9922 | -2650.7153 | -3153.0441 | 7890.5665 | 6991.1445 | 6274.384 | 5462.033 | 4569.1442 | 3850.8713 | 3010.0377 | 2304.4447 | 1734.0226 | 1284.7802 | 937.1852 | 672.1882 | 473.0791 | 325.8036 | 218.689 | 142.1174 | 88.3144 | 51.3504 | 27.0905 | 13.2475 | 8.9721 | 13.4986 |  | 46.343 | 0.023513
2021-05-11 | 782 | 782 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 46.3313 | 63862.1939 | 2744.1756 | 2870.1056 | 2982.4774 | 3078.2519 | 3153.7563 | 3204.062 | 3222.4518 | 3199.9702 | 3124.9992 | 2982.8342 | 2755.3993 | 2421.6121 | 1959.5323 | 1352.142 | 598.7255 | -268.1589 | -1166.6639 | -1970.8066 | -2577.634 | -3095.8678 | 7905.4125 | 6988.1102 | 6267.9284 | 5457.929 | 4568.4031 | 3852.9327 | 3013.2497 | 2307.8747 | 1737.1747 | 1287.4688 | 939.391 | 673.959 | 474.4782 | 326.8909 | 219.5178 | 142.7367 | 88.7723 | 51.6964 | 27.3728 | 13.5039 | 9.2042 | 13.6257 |  | 46.3676 | 0.024668
2021-05-12 | 783 | 783 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 46.3565 | 64816.3063 | 2788.3011 | 2915.4895 | 3029.1404 | 3126.1991 | 3202.9771 | 3254.5327 | 3274.1382 | 3252.8287 | 3178.9769 | 3037.8727 | 2811.4524 | 2478.6916 | 2017.8019 | 1412.0601 | 661.1842 | -201.8701 | -1095.4224 | -1895.2788 | -2503.4158 | -3037.8395 | 7920.9537 | 6985.4662 | 6261.6274 | 5453.85 | 4567.6376 | 3854.9568 | 3016.4351 | 2311.2905 | 1740.3213 | 1290.1565 | 941.598 | 675.7314 | 475.8789 | 327.9796 | 220.3478 | 143.3573 | 89.2316 | 52.0436 | 27.6561 | 13.7603 | 9.4342 | 13.747 |  | 46.3935 | 0.025828
2021-05-13 | 784 | 784 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 46.3829 | 65790.5379 | 2833.3645 | 2961.8392 | 3076.7972 | 3175.1685 | 3253.249 | 3306.0839 | 3326.935 | 3306.8278 | 3234.1259 | 3094.1143 | 2868.7417 | 2537.0433 | 2077.3839 | 1473.3346 | 725.0424 | -134.1533 | -1022.7666 | -1818.4309 | -2428.0824 | -2978.976 | 7937.1867 | 6983.2146 | 6255.4839 | 5449.7981 | 4566.8488 | 3856.9441 | 3019.5939 | 2314.6918 | 1743.4621 | 1292.8434 | 943.806 | 677.5054 | 477.2811 | 329.0697 | 221.1792 | 143.9791 | 89.6922 | 52.392 | 27.9403 | 14.0168 | 9.662 | 13.8625 |  | 46.4205 | 0.026993
2021-05-14 | 785 | 785 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 46.4105 | 66784.619 | 2879.3532 | 3009.1417 | 3125.4344 | 3225.1464 | 3304.5579 | 3358.7011 | 3380.8272 | 3361.9522 | 3290.4306 | 3151.5427 | 2927.2507 | 2596.6505 | 2138.2609 | 1535.9475 | 790.2812 | -65.0285 | -948.7178 | -1740.2854 | -2351.6558 | -2919.2944 | 7954.1078 | 6981.3568 | 6249.5007 | 5445.7756 | 4566.0379 | 3858.895 | 3022.7262 | 2318.0786 | 1746.5972 | 1295.5292 | 946.015 | 679.281 | 478.6849 | 330.1612 | 222.0119 | 144.6023 | 90.1542 | 52.7418 | 28.2256 | 14.2732 | 9.8875 | 13.9721 |  | 46.4486 | 0.028162
2021-05-15 | 786 | 786 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 46.4392 | 67798.2737 | 2926.2543 | 3057.3838 | 3175.0384 | 3276.1188 | 3356.8895 | 3412.3695 | 3435.7997 | 3418.1863 | 3347.8748 | 3210.1416 | 2986.9626 | 2657.4957 | 2200.4153 | 1599.8805 | 856.8816 | 5.4839 | -873.2977 | -1660.8654 | -2274.1583 | -2858.8118 | 7971.713 | 6979.8946 | 6243.6806 | 5441.7846 | 4565.2061 | 3860.8101 | 3025.832 | 2321.4509 | 1749.7265 | 1298.2139 | 948.225 | 681.0581 | 480.0902 | 331.2541 | 222.8459 | 145.2268 | 90.6174 | 53.0928 | 28.5117 | 14.5295 | 10.1109 | 14.0759 |  | 46.478 | 0.029335
2021-05-16 | 787 | 787 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 46.4692 | 68831.2205 | 2974.0547 | 3106.5519 | 3225.5954 | 3328.0713 | 3410.2288 | 3467.074 | 3491.8368 | 3475.514 | 3406.4423 | 3269.894 | 3047.8601 | 2719.5614 | 2263.8288 | 1665.1148 | 924.8241 | 77.3634 | -796.5284 | -1580.194 | -2195.6125 | -2797.5457 | 7989.9982 | 6978.8294 | 6238.0263 | 5437.8273 | 4564.3545 | 3862.6898 | 3028.9114 | 2324.8085 | 1752.8497 | 1300.8976 | 950.4359 | 682.8367 | 481.497 | 332.3484 | 223.6812 | 145.8525 | 91.0819 | 53.4451 | 28.7988 | 14.7857 | 10.3319 | 14.1738 |  | 46.5085 | 0.030511
2021-05-17 | 788 | 788 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 46.5003 | 69883.1722 | 3022.741 | 3156.6322 | 3277.091 | 3380.9894 | 3464.5611 | 3522.7991 | 3548.9226 | 3533.919 | 3466.1162 | 3330.7829 | 3109.9257 | 2782.8295 | 2328.483 | 1731.6315 | 994.0886 | 150.5887 | -718.4326 | -1498.2949 | -2116.0414 | -2735.5139 | 8008.9591 | 6978.1627 | 6232.5405 | 5433.9057 | 4563.4845 | 3864.5347 | 3031.9645 | 2328.1514 | 1755.9669 | 1303.58 | 952.6477 | 684.6169 | 482.9054 | 333.4442 | 224.5178 | 146.4796 | 91.5478 | 53.7986 | 29.0868 | 15.0419 | 10.5506 | 14.2659 |  | 46.5402 | 0.031691
2021-05-18 | 789 | 789 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 46.5326 | 70953.8359 | 3072.2995 | 3207.6108 | 3329.5109 | 3434.8582 | 3519.8709 | 3579.529 | 3607.0411 | 3593.3848 | 3526.8795 | 3392.7907 | 3173.1414 | 2847.2817 | 2394.359 | 1799.4109 | 1064.6549 | 225.1383 | -639.0332 | -1415.1921 | -2035.4682 | -2672.7343 | 8028.5912 | 6977.8955 | 6227.2258 | 5430.0221 | 4562.5971 | 3866.3451 | 3034.9914 | 2331.4794 | 1759.0778 | 1306.2611 | 954.8604 | 686.3985 | 484.3153 | 334.5413 | 225.3558 | 147.1079 | 92.0149 | 54.1534 | 29.3757 | 15.2978 | 10.767 | 14.352 |  | 46.573 | 0.032874
2021-05-19 | 790 | 790 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 46.5661 | 72042.9133 | 3122.7163 | 3259.4732 | 3382.8403 | 3489.6624 | 3576.1426 | 3637.2477 | 3666.1756 | 3653.8944 | 3588.7148 | 3455.8996 | 3237.4888 | 2912.8992 | 2461.4376 | 1868.4334 | 1136.5023 | 300.9904 | -558.3534 | -1330.9101 | -1953.9165 | -2609.225 | 8048.8897 | 6978.0291 | 6222.0848 | 5426.1786 | 4561.6936 | 3868.1216 | 3037.9921 | 2334.7926 | 1762.1825 | 1308.9408 | 957.0739 | 688.1817 | 485.7267 | 335.6399 | 226.195 | 147.7376 | 92.4834 | 54.5094 | 29.6654 | 15.5536 | 10.981 | 14.4323 |  | 46.6071 | 0.034059
2021-05-20 | 791 | 791 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 46.6008 | 73150.1003 | 3173.9771 | 3312.2048 | 3437.0643 | 3545.3868 | 3633.3603 | 3695.9389 | 3726.3095 | 3715.4305 | 3651.6044 | 3520.0914 | 3302.9495 | 2979.663 | 2529.6993 | 1938.6785 | 1209.6096 | 378.1226 | -476.4171 | -1245.4735 | -1871.4102 | -2545.0045 | 8069.8499 | 6978.5644 | 6217.12 | 5422.3771 | 4560.7753 | 3869.8648 | 3040.9668 | 2338.0907 | 1765.2808 | 1311.6191 | 959.2881 | 689.9663 | 487.1397 | 336.7398 | 227.0356 | 148.3685 | 92.9531 | 54.8666 | 29.956 | 15.8091 | 11.1926 | 14.5066 |  | 46.6423 | 0.035246
2021-05-21 | 792 | 792 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 46.6367 | 74275.0879 | 3226.0677 | 3365.7909 | 3492.1674 | 3602.0154 | 3691.508 | 3755.586 | 3787.4256 | 3777.9756 | 3715.5302 | 3585.3477 | 3369.5045 | 3047.5537 | 2599.124 | 2010.1259 | 1283.9554 | 456.5122 | -393.2483 | -1158.9074 | -1787.9732 | -2480.0914 | 8091.4664 | 6979.5023 | 6212.3339 | 5418.62 | 4559.8433 | 3871.5751 | 3043.9155 | 2341.3739 | 1768.3726 | 1314.2958 | 961.5031 | 691.7523 | 488.5541 | 337.8412 | 227.8775 | 149.0008 | 93.4242 | 55.2251 | 30.2474 | 16.0644 | 11.4017 | 14.575 |  | 46.6788 | 0.036435
2021-05-22 | 793 | 793 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 46.6738 | 75417.5614 | 3278.9732 | 3420.2162 | 3548.1342 | 3659.5324 | 3750.5691 | 3816.172 | 3849.5065 | 3841.5118 | 3780.4741 | 3651.6496 | 3437.1346 | 3116.5514 | 2669.6916 | 2082.7544 | 1359.5178 | 536.1363 | -308.8714 | -1071.2372 | -1703.63 | -2414.5044 | 8113.7342 | 6980.8436 | 6207.7289 | 5414.9091 | 4558.8989 | 3873.2532 | 3046.8384 | 2344.6419 | 1771.4578 | 1316.971 | 963.7188 | 693.5398 | 489.9701 | 338.944 | 228.7208 | 149.6343 | 93.8965 | 55.5847 | 30.5396 | 16.3194 | 11.6083 | 14.6375 |  | 46.7164 | 0.037625
2021-05-23 | 794 | 794 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 46.7121 | 76577.2012 | 3332.6788 | 3475.4656 | 3604.9488 | 3717.9215 | 3810.5268 | 3877.6797 | 3912.5346 | 3906.0211 | 3846.4172 | 3718.9782 | 3505.82 | 3186.6363 | 2741.3814 | 2156.543 | 1436.2746 | 616.9713 | -223.3113 | -982.4886 | -1618.4053 | -2348.2625 | 8136.6476 | 6982.589 | 6203.3074 | 5411.2467 | 4557.9432 | 3874.8994 | 3049.7355 | 2347.8947 | 1774.5362 | 1319.6445 | 965.9351 | 695.3287 | 491.3876 | 340.0482 | 229.5653 | 150.2691 | 94.3702 | 55.9456 | 30.8326 | 16.5741 | 11.8124 | 14.6942 |  | 46.7552 | 0.038817
2021-05-24 | 795 | 795 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 46.7516 | 77753.6824 | 3387.1693 | 3531.5232 | 3662.5953 | 3777.1661 | 3871.3644 | 3940.0918 | 3976.4919 | 3971.4848 | 3913.3408 | 3787.3138 | 3575.5411 | 3257.7878 | 2814.1725 | 2231.4698 | 1514.2034 | 698.9936 | -136.593 | -892.6877 | -1532.324 | -2281.385 | 8160.201 | 6984.7388 | 6199.0717 | 5407.6347 | 4556.9776 | 3876.5145 | 3052.6071 | 2351.1323 | 1777.608 | 1322.3162 | 968.152 | 697.119 | 492.8066 | 341.1538 | 230.4112 | 150.9053 | 94.8451 | 56.3076 | 31.1264 | 16.8285 | 12.014 | 14.7449 |  | 46.7952 | 0.040009
2021-05-25 | 796 | 796 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 46.7923 | 78946.6754 | 3442.4294 | 3588.3735 | 3721.0573 | 3837.2496 | 3933.0644 | 4003.3904 | 4041.3603 | 4037.8845 | 3981.2255 | 3856.6369 | 3646.2774 | 3329.9852 | 2888.0435 | 2307.513 | 1593.2811 | 782.179 | -48.7421 | -801.8608 | -1445.4113 | -2213.8913 | 8184.3885 | 6987.2936 | 6195.024 | 5404.0751 | 4556.0032 | 3878.0989 | 3055.4531 | 2354.3546 | 1780.6728 | 1324.9862 | 970.3695 | 698.9106 | 494.227 | 342.2608 | 231.2585 | 151.5427 | 95.3213 | 56.6709 | 31.4209 | 17.0825 | 12.213 | 14.7896 |  | 46.8364 | 0.041201
2021-05-26 | 797 | 797 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 46.8342 | 80155.8454 | 3498.4433 | 3646.0001 | 3780.3183 | 3898.1549 | 3995.6094 | 4067.5575 | 4107.1211 | 4105.2009 | 4050.0519 | 3926.9275 | 3718.0087 | 3403.2076 | 2962.973 | 2384.6503 | 1673.4847 | 866.5031 | 40.2156 | -710.0346 | -1357.6925 | -2145.8008 | 8209.2041 | 6990.2536 | 6191.1665 | 5400.5701 | 4555.0213 | 3879.6532 | 3058.2738 | 2357.5616 | 1783.7306 | 1327.6542 | 972.5875 | 700.7036 | 495.649 | 343.3693 | 232.107 | 152.1814 | 95.7988 | 57.0353 | 31.7162 | 17.3361 | 12.4094 | 14.8285 |  | 46.8788 | 0.042394
2021-05-27 | 798 | 798 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 46.8773 | 81380.8529 | 3555.1953 | 3704.3869 | 3840.3615 | 3959.8647 | 4058.9816 | 4132.575 | 4173.7557 | 4173.415 | 4119.8003 | 3998.1652 | 3790.714 | 3477.4336 | 3038.939 | 2462.859 | 1754.7904 | 951.941 | 130.2539 | -617.2361 | -1269.1934 | -2077.1333 | 8234.6415 | 6993.619 | 6187.5014 | 5397.1216 | 4554.0331 | 3881.1781 | 3061.0693 | 2360.7532 | 1786.7814 | 1330.3203 | 974.806 | 702.498 | 497.0725 | 344.4791 | 232.9569 | 152.8215 | 96.2776 | 57.4009 | 32.0122 | 17.5893 | 12.6032 | 14.8615 |  | 46.9224 | 0.043586
2021-05-28 | 799 | 799 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 46.9217 | 82621.3539 | 3612.6693 | 3763.5173 | 3901.17 | 4022.3615 | 4123.1631 | 4198.4243 | 4241.245 | 4242.5071 | 4190.4505 | 4070.3295 | 3864.3722 | 3552.6417 | 3115.9193 | 2542.1162 | 1837.1745 | 1038.4676 | 221.3463 | -523.4924 | -1179.9397 | -2007.9089 | 8260.6944 | 6997.3897 | 6184.0307 | 5393.7316 | 4553.0399 | 3882.674 | 3063.8398 | 2363.9294 | 1789.8251 | 1332.9844 | 977.0249 | 704.2936 | 498.4974 | 345.5904 | 233.8081 | 153.4628 | 96.7577 | 57.7676 | 32.3089 | 17.8421 | 12.7943 | 14.8887 |  | 46.9672 | 0.044778
2021-05-29 | 800 | 800 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 46.9672 | 83876.9996 | 3670.849 | 3823.3746 | 3962.7264 | 4085.6277 | 4188.1355 | 4265.0867 | 4309.5699 | 4312.4574 | 4261.9822 | 4143.3996 | 3938.9621 | 3628.8098 | 3193.8914 | 2622.3987 | 1920.6127 | 1126.0575 | 313.4662 | -428.8311 | -1089.9577 | -1938.1474 | 8287.356 | 7001.5658 | 6180.7565 | 5390.402 | 4552.0429 | 3884.1416 | 3066.5854 | 2367.0902 | 1792.8615 | 1335.6463 | 979.2441 | 706.0906 | 499.9238 | 346.703 | 234.6607 | 154.1054 | 97.239 | 58.1355 | 32.6063 | 18.0944 | 12.9827 | 14.9099 |  | 47.0131 | 0.045968
2021-05-30 | 801 | 801 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 47.0139 | 85147.4367 | 3729.7179 | 3883.9418 | 4025.0133 | 4149.6453 | 4253.8806 | 4332.5431 | 4378.7106 | 4383.2459 | 4334.3749 | 4217.3543 | 4014.4619 | 3705.9158 | 3272.8325 | 2703.6829 | 2005.0804 | 1214.6848 | 406.5863 | -333.2801 | -999.2737 | -1867.8693 | 8314.6197 | 7006.1469 | 6177.6808 | 5387.1348 | 4551.0433 | 3885.5815 | 3069.3062 | 2370.2354 | 1795.8906 | 1338.306 | 981.4638 | 707.8888 | 501.3516 | 347.8171 | 235.5146 | 154.7494 | 97.7216 | 58.5045 | 32.9044 | 18.3462 | 13.1684 | 14.9253 |  | 47.0603 | 0.047157
2021-05-31 | 802 | 802 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 47.0618 | 86432.3076 | 3789.2594 | 3945.2018 | 4088.0131 | 4214.396 | 4320.3794 | 4400.7744 | 4448.6476 | 4454.8523 | 4407.6077 | 4292.1722 | 4090.8498 | 3783.9373 | 3352.7196 | 2785.945 | 2090.5529 | 1304.3236 | 500.6793 | -236.8672 | -907.9142 | -1797.0948 | 8342.4784 | 7011.1328 | 6174.8053 | 5383.932 | 4550.0423 | 3886.9942 | 3072.0025 | 2373.3651 | 1798.9123 | 1340.9636 | 983.6837 | 709.6883 | 502.781 | 348.9326 | 236.3698 | 155.3946 | 98.2055 | 58.8747 | 33.2031 | 18.5974 | 13.3514 | 14.9348 |  | 47.1086 | 0.048345
2021-06-01 | 803 | 803 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 47.1109 | 87731.2505 | 3849.4566 | 4007.1371 | 4151.7079 | 4279.8615 | 4387.6132 | 4469.761 | 4519.3607 | 4527.2561 | 4481.6596 | 4367.8318 | 4168.1036 | 3862.8514 | 3433.5291 | 2869.1608 | 2177.005 | 1394.9475 | 595.7175 | -139.621 | -815.9058 | -1725.8445 | 8370.9251 | 7016.523 | 6172.1321 | 5380.7954 | 4549.0413 | 3888.3805 | 3074.6743 | 2376.4793 | 1801.9265 | 1343.6187 | 985.9039 | 711.4891 | 504.2117 | 350.0495 | 237.2263 | 156.0412 | 98.6907 | 59.246 | 33.5024 | 18.8482 | 13.5317 | 14.9385 |  | 47.1582 | 0.04953
2021-06-02 | 804 | 804 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 47.1611 | 89043.8992 | 3910.2924 | 4069.7302 | 4216.0795 | 4346.0232 | 4455.5627 | 4539.4834 | 4590.8298 | 4600.4365 | 4556.5092 | 4444.3112 | 4246.2009 | 3942.6353 | 3515.2376 | 2953.306 | 2264.4114 | 1486.5297 | 691.6731 | -41.5698 | -723.2757 | -1654.1391 | 8399.9525 | 7022.3169 | 6169.6628 | 5377.727 | 4548.0414 | 3889.7409 | 3077.322 | 2379.5778 | 1804.9331 | 1346.2715 | 988.1243 | 713.291 | 505.644 | 351.1678 | 238.0842 | 156.689 | 99.1771 | 59.6184 | 33.8024 | 19.0983 | 13.7092 | 14.9364 |  | 47.2089 | 0.050713
2021-06-03 | 805 | 805 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 47.2126 | 90369.8837 | 3971.7495 | 4132.9633 | 4281.1098 | 4412.8622 | 4524.2087 | 4609.9215 | 4663.0344 | 4674.3724 | 4632.1349 | 4521.5882 | 4325.1189 | 4023.2656 | 3597.8211 | 3038.3558 | 2352.7462 | 1579.0434 | 788.5176 | 57.2574 | -630.0508 | -1581.9995 | 8429.5529 | 7028.5138 | 6167.3992 | 5374.7286 | 4547.0438 | 3891.076 | 3079.9457 | 2382.6608 | 1807.9321 | 1348.9218 | 990.3449 | 715.0941 | 507.0776 | 352.2875 | 238.9435 | 157.3381 | 99.6648 | 59.9919 | 34.1029 | 19.3478 | 13.8839 | 14.9285 |  | 47.2608 | 0.051892
2021-06-04 | 806 | 806 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 47.2653 | 91708.8299 | 4033.8104 | 4196.8184 | 4346.7801 | 4480.3596 | 4593.5315 | 4681.0554 | 4735.9539 | 4749.0427 | 4708.5149 | 4599.6405 | 4404.8347 | 4104.7188 | 3681.2553 | 3124.2852 | 2441.9837 | 1672.4614 | 886.2228 | 156.8317 | -536.2584 | -1509.4465 | 8459.719 | 7035.1129 | 6165.3429 | 5371.802 | 4546.0499 | 3892.3866 | 3082.5455 | 2385.7282 | 1810.9234 | 1351.5696 | 992.5656 | 716.8984 | 508.5127 | 353.4086 | 239.8041 | 157.9886 | 100.1537 | 60.3665 | 34.404 | 19.5967 | 14.0557 | 14.9148 |  | 47.3138 | 0.053069
2021-06-05 | 807 | 807 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 47.3191 | 93060.3597 | 4096.4575 | 4261.2774 | 4413.0719 | 4548.4961 | 4663.5114 | 4752.8647 | 4809.5673 | 4824.4258 | 4785.6274 | 4678.4454 | 4485.3253 | 4186.9712 | 3765.5161 | 3211.0692 | 2532.0974 | 1766.756 | 984.7597 | 257.1239 | -441.926 | -1436.5013 | 8490.4427 | 7042.1133 | 6163.4956 | 5368.9491 | 4545.0608 | 3893.6732 | 3085.1218 | 2388.78 | 1813.9068 | 1354.2148 | 994.7864 | 718.7039 | 509.9492 | 354.5311 | 240.666 | 158.6403 | 100.6439 | 60.7421 | 34.7057 | 19.845 | 14.2248 | 14.8954 |  | 47.3681 | 0.054242
2021-06-06 | 808 | 808 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 47.3741 | 94424.0917 | 4159.6731 | 4326.322 | 4479.9662 | 4617.2523 | 4734.1285 | 4825.3288 | 4883.8536 | 4900.5002 | 4863.4499 | 4757.9803 | 4566.5671 | 4269.9988 | 3850.5785 | 3298.6821 | 2623.0609 | 1861.8997 | 1084.0995 | 358.1044 | -347.0813 | -1363.185 | 8521.7162 | 7049.514 | 6161.8587 | 5366.1717 | 4544.0777 | 3894.9364 | 3087.6746 | 2391.8161 | 1816.8824 | 1356.8573 | 997.0072 | 720.5105 | 511.3871 | 355.655 | 241.5292 | 159.2934 | 101.1354 | 61.1189 | 35.0079 | 20.0925 | 14.391 | 14.8702 |  | 47.4235 | 0.055412
2021-06-07 | 809 | 809 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 47.4303 | 95799.6406 | 4223.4391 | 4391.9336 | 4547.4441 | 4686.6086 | 4805.3625 | 4898.427 | 4958.7915 | 4977.244 | 4941.96 | 4838.222 | 4648.5366 | 4353.7773 | 3936.4178 | 3387.0984 | 2714.8476 | 1957.8643 | 1184.2129 | 459.7436 | -251.7519 | -1289.519 | 8553.5312 | 7057.3136 | 6160.4338 | 5363.4715 | 4543.102 | 3896.177 | 3090.2042 | 2394.8367 | 1819.8501 | 1359.4971 | 999.228 | 722.3182 | 512.8264 | 356.7803 | 242.3938 | 159.9477 | 101.6281 | 61.4967 | 35.3107 | 20.3394 | 14.5543 | 14.8394 |  | 47.4801 | 0.056577
2021-06-08 | 810 | 810 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 47.4877 | 97186.6175 | 4287.7374 | 4458.0936 | 4615.4863 | 4756.5454 | 4877.1932 | 4972.1385 | 5034.3595 | 5054.6351 | 5021.1352 | 4919.1473 | 4731.21 | 4438.2823 | 4023.0088 | 3476.2919 | 2807.4303 | 2054.6217 | 1285.0705 | 562.0116 | -155.9658 | -1215.5246 | 8585.8797 | 7065.511 | 6159.2222 | 5360.8504 | 4542.1348 | 3897.3956 | 3092.7108 | 2397.8416 | 1822.8098 | 1362.134 | 1001.4487 | 724.1269 | 514.2671 | 357.907 | 243.2597 | 160.6033 | 102.122 | 61.8756 | 35.6139 | 20.5855 | 14.7147 | 14.8028 |  | 47.5378 | 0.057737
2021-06-09 | 811 | 811 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 47.5462 | 98584.6303 | 4352.5497 | 4524.7832 | 4684.0735 | 4827.0425 | 4949.6001 | 5046.4421 | 5110.536 | 5132.6512 | 5100.9525 | 5000.7328 | 4814.5632 | 4523.4891 | 4110.3262 | 3566.2366 | 2900.7818 | 2152.1434 | 1386.6426 | 664.8785 | -59.7511 | -1141.2234 | 8618.7529 | 7074.1047 | 6158.2253 | 5358.31 | 4541.1773 | 3898.5929 | 3095.1947 | 2400.8308 | 1825.7613 | 1364.7681 | 1003.6694 | 725.9368 | 515.7092 | 359.0352 | 244.127 | 161.2603 | 102.6172 | 62.2555 | 35.9176 | 20.8309 | 14.8722 | 14.7607 |  | 47.5967 | 0.058893
2021-06-10 | 812 | 812 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 47.6059 | 99993.2837 | 4417.8576 | 4591.9834 | 4753.186 | 4898.08 | 5022.5624 | 5121.3167 | 5187.299 | 5211.2699 | 5181.3889 | 5082.9549 | 4898.5719 | 4609.373 | 4198.3445 | 3656.9061 | 2994.8748 | 2250.4007 | 1488.8993 | 768.314 | 36.8642 | -1066.6369 | 8652.1425 | 7083.0932 | 6157.4443 | 5355.8521 | 4540.2307 | 3899.7695 | 3097.6561 | 2403.8045 | 1828.7048 | 1367.3992 | 1005.8899 | 727.7476 | 517.1527 | 360.1647 | 244.9956 | 161.9185 | 103.1136 | 62.6365 | 36.2219 | 21.0755 | 15.0269 | 14.7129 |  | 47.6568 | 0.060043
2021-06-11 | 813 | 813 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 47.6668 | 101412.1789 | 4483.6424 | 4659.675 | 4822.8043 | 4969.6375 | 5096.0594 | 5196.7407 | 5264.6266 | 5290.4686 | 5262.4212 | 5165.7896 | 4983.2118 | 4695.9087 | 4287.0377 | 3748.2737 | 3089.6815 | 2349.3646 | 1591.8105 | 872.2877 | 133.8516 | -991.7868 | 8686.0397 | 7092.4748 | 6156.8806 | 5353.4784 | 4539.2963 | 3900.9261 | 3100.0951 | 2406.7626 | 1831.64 | 1370.0274 | 1008.1102 | 729.5595 | 518.5975 | 361.2956 | 245.8656 | 162.5781 | 103.6113 | 63.0185 | 36.5265 | 21.3193 | 15.1786 | 14.6595 |  | 47.7179 | 0.061188
2021-06-12 | 814 | 814 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 47.7288 | 102840.9146 | 4549.8854 | 4727.8387 | 4892.9084 | 5041.6947 | 5170.07 | 5272.6926 | 5342.4966 | 5370.2245 | 5344.026 | 5249.2131 | 5068.4583 | 4783.0711 | 4376.38 | 3840.3126 | 3185.1741 | 2449.0061 | 1695.346 | 976.7691 | 231.1829 | -916.6949 | 8720.4354 | 7102.2478 | 6156.5352 | 5351.1904 | 4538.3753 | 3902.0635 | 3102.5122 | 2409.7051 | 1834.567 | 1372.6524 | 1010.3303 | 731.3724 | 520.0437 | 362.4278 | 246.7369 | 163.2389 | 104.1102 | 63.4015 | 36.8316 | 21.5623 | 15.3273 | 14.6006 |  | 47.7803 | 0.062327
2021-06-13 | 815 | 815 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 47.7919 | 104279.086 | 4616.5677 | 4796.4552 | 4963.4784 | 5114.231 | 5244.5731 | 5349.1506 | 5420.8866 | 5450.5146 | 5426.1797 | 5333.2011 | 5154.2865 | 4870.8348 | 4466.3452 | 3932.9957 | 3281.3245 | 2549.2958 | 1799.4753 | 1081.7275 | 328.8295 | -841.3831 | 8755.3208 | 7112.4103 | 6156.4091 | 5348.9899 | 4537.4689 | 3903.1822 | 3104.9074 | 2412.632 | 1837.4856 | 1375.2743 | 1012.5502 | 733.1862 | 521.4913 | 363.5615 | 247.6095 | 163.901 | 104.6103 | 63.7855 | 37.1371 | 21.8044 | 15.4731 | 14.5362 |  | 47.8437 | 0.063459
2021-06-14 | 816 | 816 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 47.8562 | 105726.2859 | 4683.6704 | 4865.5048 | 5034.4941 | 5187.2257 | 5319.5475 | 5426.0929 | 5499.7741 | 5531.3158 | 5508.8587 | 5417.7293 | 5240.6714 | 4959.174 | 4556.907 | 4026.296 | 3378.1043 | 2650.2042 | 1904.1678 | 1187.132 | 426.7628 | -765.8731 | 8790.6866 | 7122.9602 | 6156.5035 | 5346.8784 | 4536.5782 | 3904.283 | 3107.2811 | 2415.5435 | 1840.3959 | 1377.893 | 1014.7697 | 735.001 | 522.9402 | 364.6966 | 248.4835 | 164.5644 | 105.1116 | 64.1705 | 37.443 | 22.0457 | 15.616 | 14.4664 |  | 47.9083 | 0.064585
2021-06-15 | 817 | 817 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 47.9216 | 107182.1042 | 4751.1743 | 4934.9678 | 5105.9353 | 5260.6579 | 5394.9715 | 5503.4973 | 5579.1365 | 5612.6049 | 5592.0389 | 5502.7732 | 5327.588 | 5048.063 | 4648.0387 | 4120.1859 | 3475.4852 | 2751.7016 | 2009.3926 | 1292.9517 | 524.9542 | -690.1871 | 8826.5234 | 7133.8955 | 6156.8193 | 5344.8576 | 4535.7045 | 3905.3666 | 3109.6336 | 2418.4394 | 1843.2978 | 1380.5085 | 1016.9888 | 736.8167 | 524.3904 | 365.833 | 249.3588 | 165.2291 | 105.6141 | 64.5565 | 37.7493 | 22.2861 | 15.7559 | 14.3911 |  | 47.974 | 0.065704
2021-06-16 | 818 | 818 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 47.9881 | 108646.1286 | 4819.0602 | 5004.8246 | 5177.7816 | 5334.5066 | 5470.8237 | 5581.3418 | 5658.951 | 5694.3583 | 5675.6964 | 5588.3082 | 5415.0109 | 5137.4758 | 4739.7138 | 4214.6379 | 3573.4384 | 2853.7581 | 2115.1188 | 1399.1555 | 623.3748 | -614.3469 | 8862.822 | 7145.2139 | 6157.3573 | 5342.9289 | 4534.849 | 3906.4337 | 3111.965 | 2421.3198 | 1846.1911 | 1383.1206 | 1019.2075 | 738.6333 | 525.8419 | 366.9708 | 250.2355 | 165.8952 | 106.1179 | 64.9435 | 38.056 | 22.5256 | 15.8928 | 14.3104 |  | 48.0408 | 0.066816
2021-06-17 | 819 | 819 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 48.0557 | 110117.9438 | 4887.3087 | 5075.055 | 5250.0125 | 5408.7508 | 5547.0824 | 5659.6039 | 5739.1946 | 5776.5527 | 5759.807 | 5674.3093 | 5502.9147 | 5227.3863 | 4831.9054 | 4309.6243 | 3671.9352 | 2956.3438 | 2221.3153 | 1505.7122 | 721.9959 | -538.3747 | 8899.5725 | 7156.913 | 6158.1184 | 5341.0939 | 4534.0128 | 3907.485 | 3114.2757 | 2424.1848 | 1849.0759 | 1385.7293 | 1021.4258 | 740.4508 | 527.2948 | 368.11 | 251.1135 | 166.5625 | 106.6229 | 65.3315 | 38.363 | 22.7642 | 16.0267 | 14.2244 |  | 48.1088 | 0.06792
2021-06-18 | 820 | 820 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 48.1245 | 111597.1328 | 4955.9002 | 5145.6391 | 5322.6074 | 5483.3692 | 5623.7258 | 5738.2613 | 5819.8443 | 5859.1643 | 5844.3464 | 5760.7517 | 5591.2737 | 5317.7683 | 4924.5865 | 4405.1172 | 3770.9467 | 3059.4283 | 2327.9508 | 1612.5905 | 820.7886 | -462.2925 | 8936.7654 | 7168.9905 | 6159.1032 | 5339.3541 | 4533.1971 | 3908.5211 | 3116.5659 | 2427.0345 | 1851.9522 | 1388.3346 | 1023.6436 | 742.2691 | 528.749 | 369.2506 | 251.9928 | 167.2311 | 107.129 | 65.7204 | 38.6703 | 23.0018 | 16.1576 | 14.1331 |  | 48.1778 | 0.069016
2021-06-19 | 821 | 821 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 48.1943 | 113083.2759 | 5024.8154 | 5216.5568 | 5395.5455 | 5558.3405 | 5700.7319 | 5817.2914 | 5900.8769 | 5942.1692 | 5929.2901 | 5847.6103 | 5680.0624 | 5408.5954 | 5017.7299 | 4501.0885 | 3870.4436 | 3162.9814 | 2434.994 | 1719.759 | 919.7239 | -386.1225 | 8974.3908 | 7181.4436 | 6160.3126 | 5337.7109 | 4532.4031 | 3909.5429 | 3118.836 | 2429.8688 | 1854.8198 | 1390.9364 | 1025.8608 | 744.0883 | 530.2044 | 370.3925 | 252.8735 | 167.9009 | 107.6364 | 66.1102 | 38.978 | 23.2385 | 16.2855 | 14.0365 |  | 48.2479 | 0.070103
2021-06-20 | 822 | 822 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 48.2652 | 114575.9517 | 5094.0344 | 5287.7878 | 5468.806 | 5633.6434 | 5778.0786 | 5896.6716 | 5982.2691 | 6025.5436 | 6014.6136 | 5934.8599 | 5769.2548 | 5499.841 | 5111.3083 | 4597.51 | 3970.3968 | 3266.9725 | 2542.4134 | 1827.1862 | 1018.7729 | -309.8868 | 9012.4386 | 7194.2698 | 6161.7471 | 5336.1658 | 4531.6319 | 3910.5511 | 3121.0862 | 2432.6878 | 1857.6787 | 1393.5346 | 1028.0775 | 745.9082 | 531.6611 | 371.5358 | 253.7555 | 168.5721 | 108.145 | 66.501 | 39.286 | 23.4742 | 16.4104 | 13.9347 |  | 48.3191 | 0.071183
2021-06-21 | 823 | 823 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 48.3372 | 116074.7367 | 5163.5376 | 5359.3117 | 5542.368 | 5709.2561 | 5855.7439 | 5976.3791 | 6063.9975 | 6109.2634 | 6100.2922 | 6022.4752 | 5858.825 | 5591.4785 | 5205.2943 | 4694.3535 | 4070.7767 | 3371.3712 | 2650.1774 | 1934.8406 | 1117.9065 | -233.6077 | 9050.8988 | 7207.4663 | 6163.4072 | 5334.7202 | 4530.8848 | 3911.5462 | 3123.3168 | 2435.4916 | 1860.5289 | 1396.1292 | 1030.2935 | 747.7289 | 533.1191 | 372.6805 | 254.6388 | 169.2446 | 108.6547 | 66.8928 | 39.5942 | 23.7088 | 16.5323 | 13.8278 |  | 48.3913 | 0.072253
2021-06-22 | 824 | 824 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 48.4103 | 117579.2056 | 5233.305 | 5431.1082 | 5616.2104 | 5785.1572 | 5933.7055 | 6056.3909 | 6146.0387 | 6193.3046 | 6186.3012 | 6110.4307 | 5948.7468 | 5683.4811 | 5299.6604 | 4791.5905 | 4171.554 | 3476.1465 | 2758.2543 | 2042.6905 | 1217.0958 | -157.3072 | 9089.7612 | 7221.03 | 6165.2935 | 5333.3755 | 4530.1627 | 3912.5292 | 3125.5281 | 2438.2801 | 1863.3703 | 1398.7201 | 1032.5089 | 749.5504 | 534.5784 | 373.8265 | 255.5235 | 169.9183 | 109.1657 | 67.2854 | 39.9027 | 23.9425 | 16.6512 | 13.7158 |  | 48.4646 | 0.073314
2021-06-23 | 825 | 825 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 48.4844 | 119088.9314 | 5303.3169 | 5503.1567 | 5690.3122 | 5861.3249 | 6011.941 | 6136.6843 | 6228.369 | 6277.6428 | 6272.6156 | 6198.701 | 6038.9942 | 5775.8219 | 5394.3789 | 4889.1924 | 4272.6989 | 3581.2678 | 2866.6122 | 2150.7042 | 1316.3116 | -81.0077 | 9129.0154 | 7234.958 | 6167.4062 | 5332.133 | 4529.467 | 3913.5006 | 3127.7204 | 2441.0536 | 1866.203 | 1401.3072 | 1034.7235 | 751.3726 | 536.0389 | 374.9739 | 256.4096 | 170.5933 | 109.6778 | 67.679 | 40.2115 | 24.1751 | 16.7671 | 13.5987 |  | 48.539 | 0.074365
2021-06-24 | 826 | 826 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 48.5596 | 120603.4857 | 5373.5531 | 5575.4366 | 5764.6522 | 5937.7375 | 6090.4281 | 6217.236 | 6310.9647 | 6362.2537 | 6359.2105 | 6287.2604 | 6129.5408 | 5868.474 | 5489.4221 | 4987.1306 | 4374.1817 | 3686.7041 | 2975.2193 | 2258.85 | 1415.525 | -4.7312 | 9168.651 | 7249.2472 | 6169.7459 | 5330.994 | 4528.7987 | 3914.4613 | 3129.894 | 2443.812 | 1869.0268 | 1403.8906 | 1036.9374 | 753.1955 | 537.5006 | 376.1226 | 257.2969 | 171.2697 | 110.1911 | 68.0734 | 40.5204 | 24.4067 | 16.88 | 13.4767 |  | 48.6144 | 0.075407
2021-06-25 | 827 | 827 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 48.6359 | 122122.4384 | 5443.9936 | 5647.9274 | 5839.2091 | 6014.373 | 6169.1443 | 6298.0231 | 6393.8022 | 6447.1129 | 6446.0608 | 6376.0832 | 6220.3602 | 5961.4103 | 5584.7622 | 5085.3763 | 4475.9726 | 3792.4242 | 3084.0436 | 2367.0962 | 1514.7068 | 71.4999 | 9208.6574 | 7263.8943 | 6172.3127 | 5329.9598 | 4528.1589 | 3915.412 | 3132.0492 | 2446.5555 | 1871.8417 | 1406.47 | 1039.1505 | 755.019 | 538.9635 | 377.2727 | 258.1856 | 171.9472 | 110.7056 | 68.4688 | 40.8296 | 24.6371 | 16.9899 | 13.3497 |  | 48.6908 | 0.076438
2021-06-26 | 828 | 828 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 48.7131 | 123645.3583 | 5514.6184 | 5720.6082 | 5913.9616 | 6091.2096 | 6248.067 | 6379.0222 | 6476.8575 | 6532.1961 | 6533.1415 | 6465.1437 | 6311.426 | 6054.6036 | 5680.3711 | 5183.9007 | 4578.0416 | 3898.3973 | 3193.0532 | 2475.4109 | 1613.828 | 147.6635 | 9249.024 | 7278.8959 | 6175.1068 | 5329.0316 | 4527.5487 | 3916.3533 | 3134.1864 | 2449.284 | 1874.6478 | 1409.0456 | 1041.3627 | 756.8432 | 540.4277 | 378.4242 | 259.0756 | 172.6261 | 111.2212 | 68.865 | 41.1391 | 24.8665 | 17.0968 | 13.2178 |  | 48.7683 | 0.077459
2021-06-27 | 829 | 829 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 48.7914 | 125171.813 | 5585.4071 | 5793.4584 | 5988.8884 | 6168.2252 | 6327.1736 | 6460.2103 | 6560.1068 | 6617.4785 | 6620.4272 | 6554.4159 | 6402.7117 | 6148.0268 | 5776.2209 | 5282.6748 | 4680.3587 | 4004.5919 | 3302.2159 | 2583.7623 | 1712.8596 | 223.7375 | 9289.7399 | 7294.2487 | 6178.1284 | 5328.2107 | 4526.9693 | 3917.2861 | 3136.3059 | 2451.9977 | 1877.4449 | 1411.6173 | 1043.574 | 758.668 | 541.8931 | 379.5769 | 259.967 | 173.3063 | 111.738 | 69.2621 | 41.4486 | 25.0948 | 17.2007 | 13.0812 |  | 48.8468 | 0.07847
2021-06-28 | 830 | 830 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 48.8707 | 126701.369 | 5656.3397 | 5866.4571 | 6063.968 | 6245.3979 | 6406.4415 | 6541.5639 | 6643.5261 | 6702.9357 | 6707.8929 | 6643.874 | 6494.1908 | 6241.6524 | 5872.2836 | 5381.6696 | 4782.8938 | 4110.9769 | 3411.4996 | 2692.1186 | 1811.7726 | 299.6997 | 9330.7944 | 7309.9491 | 6181.3775 | 5327.4983 | 4526.4217 | 3918.2111 | 3138.408 | 2454.6966 | 1880.2331 | 1414.1849 | 1045.7844 | 760.4935 | 543.3596 | 380.731 | 260.8596 | 173.9877 | 112.256 | 69.66 | 41.7584 | 25.322 | 17.3015 | 12.9397 |  | 48.9262 | 0.079469
2021-06-29 | 831 | 831 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 48.9509 | 128233.5919 | 5727.3958 | 5939.5834 | 6139.1789 | 6322.7054 | 6485.8478 | 6623.0597 | 6727.0915 | 6788.543 | 6795.5131 | 6733.492 | 6585.8364 | 6335.4532 | 5968.5308 | 5480.856 | 4885.6167 | 4217.521 | 3520.8722 | 2800.448 | 1910.538 | 375.528 | 9372.1764 | 7325.9934 | 6184.8542 | 5326.8955 | 4525.9071 | 3919.129 | 3140.493 | 2457.3809 | 1883.0123 | 1416.7484 | 1047.9939 | 762.3195 | 544.8273 | 381.8865 | 261.7537 | 174.6704 | 112.7751 | 70.0588 | 42.0683 | 25.5481 | 17.3994 | 12.7936 |  | 49.0067 | 0.080456
2021-06-30 | 832 | 832 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 49.0322 | 129768.0465 | 5798.5552 | 6012.8165 | 6214.4997 | 6400.1258 | 6565.37 | 6704.6743 | 6810.7788 | 6874.2756 | 6883.2625 | 6823.2439 | 6677.6221 | 6429.4017 | 6064.9345 | 5580.205 | 4988.4972 | 4324.1928 | 3630.3015 | 2908.7186 | 2009.1268 | 451.2004 | 9413.8749 | 7342.3778 | 6188.5584 | 5326.4033 | 4525.4264 | 3920.0405 | 3142.5612 | 2460.0505 | 1885.7825 | 1419.3079 | 1050.2023 | 764.146 | 546.2962 | 383.0433 | 262.649 | 175.3544 | 113.2954 | 70.4585 | 42.3784 | 25.773 | 17.4943 | 12.6428 |  | 49.0881 | 0.081432
2021-07-01 | 833 | 833 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 49.1144 | 131304.297 | 5869.7975 | 6086.1354 | 6289.9088 | 6477.6369 | 6644.9851 | 6786.3844 | 6894.5641 | 6960.1088 | 6971.1157 | 6913.1037 | 6769.5209 | 6523.4705 | 6161.4664 | 5679.6872 | 5091.5051 | 4430.9609 | 3739.7553 | 3016.8986 | 2107.5103 | 526.6948 | 9455.8788 | 7359.0985 | 6192.4898 | 5326.023 | 4524.9807 | 3920.9464 | 3144.6131 | 2462.7057 | 1888.5437 | 1421.8631 | 1052.4096 | 765.9731 | 547.7662 | 384.2013 | 263.5457 | 176.0396 | 113.8168 | 70.8589 | 42.6885 | 25.9967 | 17.5862 | 12.4875 |  | 49.1705 | 0.082396
2021-07-02 | 834 | 834 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 49.1976 | 132841.9069 | 5941.1023 | 6159.5192 | 6365.3847 | 6555.2164 | 6724.6704 | 6868.1663 | 6978.4231 | 7046.018 | 7059.0473 | 7003.0451 | 6861.5062 | 6617.6322 | 6258.0982 | 5779.2736 | 5194.6101 | 4537.7938 | 3849.2015 | 3124.9563 | 2205.6596 | 601.9892 | 9498.1767 | 7376.1515 | 6196.6484 | 5325.7556 | 4524.5712 | 3921.8475 | 3146.6489 | 2465.3465 | 1891.2958 | 1424.4142 | 1054.6159 | 767.8006 | 549.2374 | 385.3608 | 264.4436 | 176.7261 | 114.3393 | 71.2602 | 42.9988 | 26.2192 | 17.6751 | 12.3276 |  | 49.2539 | 0.083348
2021-07-03 | 835 | 835 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 49.2818 | 134380.4395 | 6012.4493 | 6232.9468 | 6440.9057 | 6632.8421 | 6804.403 | 6949.9967 | 7062.3318 | 7131.9782 | 7147.0318 | 7093.0422 | 6953.5512 | 6711.8591 | 6354.8016 | 5878.9349 | 5297.7818 | 4644.6603 | 3958.6077 | 3232.8599 | 2303.5459 | 677.0617 | 9540.7574 | 7393.5327 | 6201.0338 | 5325.602 | 4524.1988 | 3922.7445 | 3148.669 | 2467.973 | 1894.0389 | 1426.961 | 1056.821 | 769.6286 | 550.7097 | 386.5215 | 265.3429 | 177.4139 | 114.863 | 71.6623 | 43.3092 | 26.4406 | 17.761 | 12.1634 |  | 49.3381 | 0.084287
2021-07-04 | 836 | 836 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 49.3669 | 135919.4578 | 6083.818 | 6306.3973 | 6516.4503 | 6710.4919 | 6884.1601 | 7031.852 | 7146.266 | 7217.9647 | 7235.0438 | 7183.0688 | 7045.629 | 6806.1237 | 6451.5482 | 5978.6418 | 5400.9899 | 4751.5287 | 4067.9419 | 3340.5777 | 2401.1406 | 751.8906 | 9583.6094 | 7411.2381 | 6205.6457 | 5325.5633 | 4523.8645 | 3923.6381 | 3150.6738 | 2470.5853 | 1896.7729 | 1429.5035 | 1059.0249 | 771.4571 | 552.1831 | 387.6835 | 266.2436 | 178.103 | 115.3878 | 72.0652 | 43.6197 | 26.6608 | 17.844 | 11.9947 |  | 49.4234 | 0.085214
2021-07-05 | 837 | 837 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 49.4529 | 137458.5245 | 6155.1882 | 6379.8498 | 6591.9968 | 6788.1434 | 6963.9188 | 7113.7087 | 7230.2016 | 7303.9527 | 7323.0579 | 7273.0988 | 7137.7129 | 6900.3986 | 6548.3098 | 6078.365 | 5504.204 | 4858.3677 | 4177.1718 | 3448.078 | 2498.4152 | 826.4539 | 9626.7213 | 7429.2632 | 6210.4837 | 5325.6404 | 4523.5695 | 3924.529 | 3152.6635 | 2473.1835 | 1899.4978 | 1432.0416 | 1061.2276 | 773.2859 | 553.6576 | 388.8468 | 267.1455 | 178.7933 | 115.9138 | 72.4688 | 43.9302 | 26.8797 | 17.924 | 11.8218 |  | 49.5095 | 0.086127
2021-07-06 | 838 | 838 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 49.5398 | 138997.2023 | 6226.5393 | 6453.2831 | 6667.5237 | 6865.7746 | 7043.6562 | 7195.5434 | 7314.1143 | 7389.9173 | 7411.0484 | 7363.1059 | 7229.7759 | 6994.6562 | 6645.0578 | 6178.0752 | 5607.3938 | 4965.1459 | 4286.2654 | 3555.3294 | 2595.341 | 900.7301 | 9670.0815 | 7447.6039 | 6215.5472 | 5325.8342 | 4523.3146 | 3925.4181 | 3154.6387 | 2475.7678 | 1902.2137 | 1434.5754 | 1063.429 | 775.1152 | 555.1332 | 390.0115 | 268.0488 | 179.4849 | 116.4408 | 72.8733 | 44.2408 | 27.0975 | 18.0012 | 11.6446 |  | 49.5965 | 0.087027
2021-07-07 | 839 | 839 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 49.6276 | 140535.0543 | 6297.8511 | 6526.6763 | 6743.0093 | 6943.3631 | 7123.3495 | 7277.3325 | 7397.9802 | 7475.8338 | 7498.99 | 7453.0642 | 7321.7914 | 7088.8688 | 6741.7641 | 6277.7432 | 5710.529 | 5071.8317 | 4395.1905 | 3662.3003 | 2691.8898 | 974.6975 | 9713.6785 | 7466.2555 | 6220.8358 | 5326.1455 | 4523.1008 | 3926.3061 | 3156.5996 | 2478.3382 | 1904.9204 | 1437.1047 | 1065.6291 | 776.9448 | 556.6099 | 391.1774 | 268.9533 | 180.1777 | 116.969 | 73.2785 | 44.5514 | 27.3139 | 18.0753 | 11.4633 |  | 49.6844 | 0.087913
2021-07-08 | 840 | 840 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 49.7163 | 142071.6436 | 6369.1031 | 6600.0085 | 6818.432 | 7020.8867 | 7202.9758 | 7359.0526 | 7481.7749 | 7561.6773 | 7586.8573 | 7542.9474 | 7413.7324 | 7183.0091 | 6838.4003 | 6377.3396 | 5813.5792 | 5178.3938 | 4503.9151 | 3768.9592 | 2788.0333 | 1048.3346 | 9757.5004 | 7485.2137 | 6226.3489 | 5326.5753 | 4522.9292 | 3927.1936 | 3158.5465 | 2480.8948 | 1907.6181 | 1439.6295 | 1067.8279 | 778.7748 | 558.0876 | 392.3446 | 269.8592 | 180.8718 | 117.4982 | 73.6845 | 44.862 | 27.5292 | 18.1466 | 11.278 |  | 49.7732 | 0.088786
2021-07-09 | 841 | 841 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 49.8058 | 143606.5336 | 6440.275 | 6673.2586 | 6893.7704 | 7098.3233 | 7282.5123 | 7440.6801 | 7565.4744 | 7647.4232 | 7674.6247 | 7632.7295 | 7505.5722 | 7277.0495 | 6934.938 | 6476.8353 | 5916.5141 | 5284.8008 | 4612.4073 | 3875.275 | 2883.7433 | 1121.6199 | 9801.5356 | 7504.4737 | 6232.0856 | 5327.1244 | 4522.8007 | 3928.0816 | 3160.48 | 2483.4378 | 1910.3067 | 1442.1498 | 1070.0253 | 780.605 | 559.5663 | 393.5131 | 270.7664 | 181.5671 | 118.0286 | 74.0912 | 45.1727 | 27.7432 | 18.215 | 11.0886 |  | 49.8629 | 0.089644
2021-07-10 | 842 | 842 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 49.8962 | 145139.2883 | 6511.3463 | 6746.4058 | 6969.0027 | 7175.6506 | 7361.9363 | 7522.1917 | 7649.0547 | 7733.0466 | 7762.2669 | 7722.3845 | 7597.2841 | 7370.9624 | 7031.349 | 6576.201 | 6019.3034 | 5391.0215 | 4720.6351 | 3981.2162 | 2978.9918 | 1194.5321 | 9845.7721 | 7524.0309 | 6238.0453 | 5327.7934 | 4522.7163 | 3928.9706 | 3162.4003 | 2485.9673 | 1912.9861 | 1444.6655 | 1072.2212 | 782.4356 | 561.0461 | 394.6828 | 271.6749 | 182.2637 | 118.5601 | 74.4986 | 45.4833 | 27.9559 | 18.2804 | 10.8953 |  | 49.9533 | 0.090488
2021-07-11 | 843 | 843 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 49.9875 | 146669.4726 | 6582.297 | 6819.429 | 7044.1076 | 7252.8466 | 7441.2249 | 7603.5639 | 7732.4916 | 7818.5228 | 7849.7585 | 7811.8862 | 7688.8413 | 7464.7205 | 7127.605 | 6675.4076 | 6121.9169 | 5497.0246 | 4828.5666 | 4086.7519 | 3073.7509 | 1267.0501 | 9890.1982 | 7543.8803 | 6244.2272 | 5328.5831 | 4522.6768 | 3929.8614 | 3164.3078 | 2488.4835 | 1915.6565 | 1447.1767 | 1074.4157 | 784.2664 | 562.5269 | 395.8538 | 272.5847 | 182.9615 | 119.0926 | 74.9068 | 45.7939 | 28.1674 | 18.3431 | 10.6981 |  | 50.0447 | 0.091317
2021-07-12 | 844 | 844 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 50.0795 | 148196.6517 | 6653.1065 | 6892.3076 | 7119.0635 | 7329.8891 | 7520.3554 | 7684.7733 | 7815.7611 | 7903.8272 | 7937.0743 | 7901.2086 | 7780.2172 | 7558.2965 | 7223.6779 | 6774.4259 | 6224.3245 | 5602.7789 | 4936.1703 | 4191.851 | 3167.9929 | 1339.1527 | 9934.802 | 7564.0172 | 6250.6303 | 5329.4943 | 4522.6832 | 3930.7549 | 3166.2029 | 2490.9864 | 1918.3177 | 1449.6832 | 1076.6087 | 786.0974 | 564.0088 | 397.0261 | 273.4958 | 183.6606 | 119.6263 | 75.3157 | 46.1045 | 28.3776 | 18.4028 | 10.4972 |  | 50.1368 | 0.092131
2021-07-13 | 845 | 845 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 50.1724 | 149720.3919 | 6723.7548 | 6965.0205 | 7193.8491 | 7406.7561 | 7599.3052 | 7765.7968 | 7898.8394 | 7988.9352 | 8024.1888 | 7990.326 | 7871.3852 | 7651.6628 | 7319.5394 | 6873.2268 | 6326.496 | 5708.2533 | 5043.4143 | 4296.4827 | 3261.6902 | 1410.819 | 9979.5713 | 7584.4366 | 6257.2538 | 5330.5275 | 4522.7365 | 3931.6516 | 3168.086 | 2493.4762 | 1920.9699 | 1452.185 | 1078.8002 | 787.9286 | 565.4916 | 398.1997 | 274.4082 | 184.3609 | 120.161 | 75.7253 | 46.4151 | 28.5865 | 18.4598 | 10.2926 |  | 50.2297 | 0.09293
2021-07-14 | 846 | 846 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 50.266 | 151240.2606 | 6794.2216 | 7037.5471 | 7268.4428 | 7483.4255 | 7678.0516 | 7846.6109 | 7981.7024 | 8073.8222 | 8111.0771 | 8079.2123 | 7962.3186 | 7744.7923 | 7415.1615 | 6971.7814 | 6428.4014 | 5813.4167 | 5150.2672 | 4400.6163 | 3354.8154 | 1482.0281 | 10024.4943 | 7605.1333 | 6264.0965 | 5331.6835 | 4522.8374 | 3932.5524 | 3169.9574 | 2495.953 | 1923.613 | 1454.6821 | 1080.99 | 789.76 | 566.9753 | 399.3745 | 275.3219 | 185.0625 | 120.6968 | 76.1356 | 46.7256 | 28.794 | 18.5139 | 10.0844 |  | 50.3234 | 0.093714
2021-07-15 | 847 | 847 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 50.3605 | 152755.8263 | 6864.4868 | 7109.8666 | 7342.8234 | 7559.8756 | 7756.572 | 7927.1925 | 8064.3264 | 8158.4638 | 8197.7138 | 8167.8419 | 8052.9911 | 7837.6578 | 7510.5162 | 7070.0607 | 6530.0107 | 5918.2383 | 5256.6975 | 4504.2211 | 3447.3412 | 1552.7592 | 10069.5588 | 7626.1023 | 6271.1574 | 5332.9627 | 4522.9869 | 3933.458 | 3171.8177 | 2498.417 | 1926.2471 | 1457.1744 | 1083.1782 | 791.5916 | 568.4601 | 400.5505 | 276.2369 | 185.7653 | 121.2336 | 76.5466 | 47.036 | 29.0003 | 18.5653 | 9.8727 |  | 50.4179 | 0.094482
2021-07-16 | 848 | 848 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 50.4557 | 154266.6587 | 6934.5304 | 7181.9584 | 7416.9697 | 7636.0843 | 7834.844 | 8007.5184 | 8146.6875 | 8242.8354 | 8284.0739 | 8256.1889 | 8143.3763 | 7930.2321 | 7605.5755 | 7168.0358 | 6631.294 | 6022.6871 | 5362.674 | 4607.2668 | 3539.2405 | 1622.9919 | 10114.7527 | 7647.3383 | 6278.4354 | 5334.3657 | 4523.1859 | 3934.3692 | 3173.667 | 2500.8683 | 1928.872 | 1459.662 | 1085.3648 | 793.4233 | 569.9457 | 401.7278 | 277.1531 | 186.4693 | 121.7715 | 76.9583 | 47.3463 | 29.2053 | 18.6138 | 9.6576 |  | 50.5132 | 0.095234
2021-07-17 | 849 | 849 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 50.5516 | 155772.3289 | 7004.3323 | 7253.8018 | 7490.8604 | 7712.0299 | 7912.8451 | 8087.5657 | 8228.7622 | 8326.9129 | 8370.1324 | 8344.2277 | 8233.4477 | 8022.4882 | 7700.3117 | 7265.678 | 6732.2217 | 6126.7325 | 5468.1655 | 4709.7231 | 3630.4865 | 1692.7057 | 10160.0639 | 7668.836 | 6285.9292 | 5335.8931 | 4523.4351 | 3935.2866 | 3175.506 | 2503.3071 | 1931.488 | 1462.1448 | 1087.5497 | 795.255 | 571.4323 | 402.9063 | 278.0707 | 187.1745 | 122.3105 | 77.3706 | 47.6566 | 29.409 | 18.6596 | 9.4391 |  | 50.6091 | 0.09597
2021-07-18 | 850 | 850 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 50.6483 | 157272.4096 | 7073.8726 | 7325.3764 | 7564.4744 | 7787.6906 | 7990.553 | 8167.3113 | 8310.5267 | 8410.6718 | 8455.8645 | 8431.9329 | 8323.1792 | 8114.3991 | 7794.6969 | 7362.9587 | 6832.7639 | 6230.3439 | 5573.141 | 4811.56 | 3721.0524 | 1761.8804 | 10205.4802 | 7690.5899 | 6293.6375 | 5337.5452 | 4523.7355 | 3936.211 | 3177.3349 | 2505.7334 | 1934.0949 | 1464.6227 | 1089.7328 | 797.0869 | 572.9199 | 404.086 | 278.9895 | 187.881 | 122.8505 | 77.7836 | 47.9667 | 29.6113 | 18.7027 | 9.2173 |  | 50.7058 | 0.09669
2021-07-19 | 851 | 851 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 50.7457 | 158766.4753 | 7143.1314 | 7396.6616 | 7637.7906 | 7863.0448 | 8067.9454 | 8246.7323 | 8391.9575 | 8494.0882 | 8541.2454 | 8519.2788 | 8412.5447 | 8205.938 | 7888.7035 | 7459.8492 | 6932.8912 | 6333.4907 | 5677.5696 | 4912.7475 | 3810.9118 | 1830.4958 | 10250.9894 | 7712.5948 | 6301.559 | 5339.3226 | 4524.0878 | 3937.1431 | 3179.1541 | 2508.1476 | 1936.6929 | 1467.0958 | 1091.9142 | 798.9188 | 574.4083 | 405.2669 | 279.9097 | 188.5887 | 123.3916 | 78.1973 | 48.2768 | 29.8124 | 18.7431 | 8.9923 |  | 50.8032 | 0.097393
2021-07-20 | 852 | 852 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 50.8437 | 160254.1019 | 7212.0891 | 7467.6372 | 7710.7882 | 7938.0709 | 8145.0001 | 8325.806 | 8473.0313 | 8577.1378 | 8626.2503 | 8606.2402 | 8501.5181 | 8297.0782 | 7982.304 | 7556.3211 | 7032.5741 | 6436.1427 | 5781.4206 | 5013.256 | 3900.0383 | 1898.5319 | 10296.5792 | 7734.8449 | 6309.6923 | 5341.2256 | 4524.4928 | 3938.0836 | 3180.964 | 2510.5497 | 1939.2818 | 1469.5639 | 1094.0938 | 800.7507 | 575.8976 | 406.4491 | 280.8311 | 189.2976 | 123.9337 | 78.6116 | 48.5867 | 30.0121 | 18.7809 | 8.7643 |  | 50.9013 | 0.09808
2021-07-21 | 853 | 853 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 50.9425 | 161734.8675 | 7280.7258 | 7538.2829 | 7783.4463 | 8012.7476 | 8221.6951 | 8404.5097 | 8553.7247 | 8659.7969 | 8710.8547 | 8692.7919 | 8590.0736 | 8387.7931 | 8075.471 | 7652.3462 | 7131.7834 | 6538.2697 | 5884.6635 | 5113.056 | 3988.4059 | 1965.9691 | 10342.2375 | 7757.3348 | 6318.0359 | 5343.2546 | 4524.9513 | 3939.0333 | 3182.7651 | 2512.9398 | 1941.8618 | 1472.0271 | 1096.2715 | 802.5825 | 577.3878 | 407.6324 | 281.7537 | 190.0078 | 124.4768 | 79.0265 | 48.8964 | 30.2105 | 18.8159 | 8.5333 |  | 51 | 0.09875
2021-07-22 | 854 | 854 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 51.0419 | 163208.3521 | 7349.0221 | 7608.5785 | 7855.7441 | 8087.0533 | 8298.0085 | 8482.8207 | 8634.0145 | 8742.0415 | 8795.0341 | 8778.9088 | 8678.1853 | 8478.0561 | 8168.1772 | 7747.8963 | 7230.4898 | 6639.8416 | 5987.2679 | 5212.1181 | 4075.9888 | 2032.7877 | 10387.9519 | 7780.0587 | 6326.5882 | 5345.4098 | 4525.4641 | 3939.9928 | 3184.5578 | 2515.3182 | 1944.4329 | 1474.4854 | 1098.4474 | 804.4144 | 578.8788 | 408.817 | 282.6777 | 190.7191 | 125.021 | 79.442 | 49.206 | 30.4075 | 18.8484 | 8.2993 |  | 51.0994 | 0.099402
2021-07-23 | 855 | 855 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 51.1419 | 164674.1381 | 7416.9583 | 7678.5039 | 7927.6609 | 8160.967 | 8373.9184 | 8560.7167 | 8713.8777 | 8823.8479 | 8878.7641 | 8864.5657 | 8765.8276 | 8567.8409 | 8260.3954 | 7842.9432 | 7328.6644 | 6740.8286 | 6089.2038 | 5310.4133 | 4162.7613 | 2098.9683 | 10433.7101 | 7803.0109 | 6335.3476 | 5347.6917 | 4526.0319 | 3940.963 | 3186.3424 | 2517.6851 | 1946.9951 | 1476.9387 | 1100.6214 | 806.2462 | 580.3707 | 410.0027 | 283.6029 | 191.4317 | 125.5662 | 79.8581 | 49.5155 | 30.6032 | 18.8782 | 8.0625 |  | 51.1995 | 0.10004
2021-07-24 | 856 | 856 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 51.2426 | 166131.8098 | 7484.5152 | 7748.0392 | 7999.1763 | 8234.4674 | 8449.403 | 8638.1753 | 8793.2913 | 8905.1926 | 8962.0206 | 8949.738 | 8852.9751 | 8657.1213 | 8352.0987 | 7937.4591 | 7426.2783 | 6841.201 | 6190.4411 | 5407.9128 | 4248.698 | 2164.4917 | 10479.5 | 7826.1855 | 6344.3126 | 5350.1003 | 4526.6554 | 3941.9444 | 3188.1194 | 2520.0405 | 1949.5485 | 1479.3869 | 1102.7934 | 808.0779 | 581.8633 | 411.1896 | 284.5293 | 192.1455 | 126.1124 | 80.2749 | 49.8248 | 30.7976 | 18.9055 | 7.823 |  | 51.3001 | 0.10065
2021-07-25 | 857 | 857 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 51.3439 | 167580.9542 | 7551.6735 | 7817.1645 | 8070.2697 | 8307.5336 | 8524.4407 | 8715.1743 | 8872.2324 | 8986.0521 | 9044.7795 | 9034.401 | 8939.6023 | 8745.8713 | 8443.2602 | 8031.4164 | 7523.3028 | 6940.9292 | 6290.9501 | 5504.5879 | 4333.7739 | 2229.3388 | 10525.309 | 7849.5767 | 6353.4813 | 5352.6359 | 4527.3354 | 3942.9379 | 3189.8892 | 2522.3846 | 1952.093 | 1481.8302 | 1104.9634 | 809.9095 | 583.3569 | 412.3777 | 285.4571 | 192.8604 | 126.6596 | 80.6922 | 50.1339 | 30.9906 | 18.9302 | 7.5809 |  | 51.4014 | 0.10125
2021-07-26 | 858 | 858 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 51.4458 | 169021.1607 | 7618.4141 | 7885.8602 | 8140.921 | 8380.1446 | 8599.0101 | 8791.6916 | 8950.6784 | 9066.4031 | 9127.0169 | 9118.5299 | 9025.684 | 8834.0649 | 8533.8532 | 8124.7873 | 7619.7094 | 7039.984 | 6390.7012 | 5600.4103 | 4417.964 | 2293.4908 | 10571.125 | 7873.1786 | 6362.8519 | 5355.2988 | 4528.0726 | 3943.944 | 3191.6522 | 2524.7177 | 1954.6287 | 1484.2684 | 1107.1314 | 811.741 | 584.8511 | 413.567 | 286.386 | 193.5766 | 127.2078 | 81.1101 | 50.4428 | 31.1823 | 18.9524 | 7.3362 |  | 51.5032 | 0.10184
2021-07-27 | 859 | 859 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 51.5482 | 170452.0214 | 7684.7178 | 7954.1066 | 8211.11 | 8452.2798 | 8673.0899 | 8867.7053 | 9028.6068 | 9146.2225 | 9208.709 | 9202.1006 | 9111.1953 | 8921.6763 | 8623.8512 | 8217.5446 | 7715.4699 | 7138.3362 | 6489.6652 | 5695.352 | 4501.2438 | 2356.9291 | 10616.9357 | 7896.985 | 6372.4227 | 5358.0889 | 4528.8676 | 3944.9636 | 3193.4088 | 2527.0399 | 1957.1557 | 1486.7015 | 1109.2974 | 813.5723 | 586.3462 | 414.7574 | 287.3163 | 194.2939 | 127.757 | 81.5286 | 50.7515 | 31.3727 | 18.9722 | 7.0891 |  | 51.6056 | 0.1024
2021-07-28 | 860 | 860 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 51.6512 | 171873.1312 | 7750.5658 | 8021.8843 | 8280.8165 | 8523.9186 | 8746.6588 | 8943.1935 | 9105.9951 | 9225.4874 | 9289.8321 | 9285.0887 | 9196.1112 | 9008.6801 | 8713.2279 | 8309.661 | 7810.556 | 7235.9569 | 6587.8129 | 5789.385 | 4583.5889 | 2419.6354 | 10662.7287 | 7920.9901 | 6382.1916 | 5361.0063 | 4529.7211 | 3945.9972 | 3195.1594 | 2529.3513 | 1959.6739 | 1489.1296 | 1111.4613 | 815.4034 | 587.8421 | 415.9489 | 288.2477 | 195.0125 | 128.3072 | 81.9477 | 51.0601 | 31.5617 | 18.9895 | 6.8396 |  | 51.7086 | 0.10295
2021-07-29 | 861 | 861 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 51.7547 | 173284.0877 | 7815.9394 | 8089.174 | 8350.0209 | 8595.0404 | 8819.6959 | 9018.1348 | 9182.8212 | 9304.1747 | 9370.363 | 9367.4702 | 9280.407 | 9095.0508 | 8801.9571 | 8401.1095 | 7904.9398 | 7332.8175 | 6685.1156 | 5882.4817 | 4664.9752 | 2481.5912 | 10708.4917 | 7945.1876 | 6392.1568 | 5364.0512 | 4530.6338 | 3947.0456 | 3196.9044 | 2531.6522 | 1962.1835 | 1491.5525 | 1113.6232 | 817.2343 | 589.3386 | 417.1416 | 289.1805 | 195.7322 | 128.8584 | 82.3673 | 51.3683 | 31.7494 | 19.0044 | 6.5878 |  | 51.812 | 0.10347
2021-07-30 | 862 | 862 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 51.8587 | 174684.4917 | 7880.8199 | 8155.9564 | 8418.7032 | 8665.625 | 8892.1802 | 9092.5076 | 9259.063 | 9382.262 | 9450.2783 | 9449.2212 | 9364.0583 | 9180.7633 | 8890.0128 | 8491.8633 | 7998.5937 | 7428.8894 | 6781.5447 | 5974.615 | 4745.379 | 2542.7789 | 10754.2124 | 7969.5713 | 6402.3162 | 5367.2235 | 4531.6062 | 3948.1095 | 3198.6443 | 2533.9428 | 1964.6845 | 1493.9703 | 1115.7828 | 819.0649 | 590.836 | 418.3354 | 290.1144 | 196.4532 | 129.4105 | 82.7875 | 51.6764 | 31.9358 | 19.0169 | 6.3339 |  | 51.916 | 0.10398
2021-07-31 | 863 | 863 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 51.9633 | 176073.9471 | 7945.1889 | 8222.2126 | 8486.844 | 8735.6522 | 8964.091 | 9166.2906 | 9334.6985 | 9459.7267 | 9529.5549 | 9530.318 | 9447.0407 | 9265.7925 | 8977.3693 | 8581.8957 | 8091.49 | 7524.1445 | 6877.0717 | 6065.7577 | 4824.7768 | 2603.1804 | 10799.8786 | 7994.1351 | 6412.6677 | 5370.5233 | 4532.6389 | 3949.1895 | 3200.3794 | 2536.2232 | 1967.1769 | 1496.383 | 1117.9403 | 820.8953 | 592.334 | 419.5304 | 291.0496 | 197.1753 | 129.9637 | 83.2082 | 51.9843 | 32.1208 | 19.027 | 6.0779 |  | 52.0205 | 0.10447
2021-08-01 | 864 | 864 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 52.0683 | 177452.061 | 8009.028 | 8287.9237 | 8554.4238 | 8805.1022 | 9035.4079 | 9239.4626 | 9409.7062 | 9536.5465 | 9608.1699 | 9610.7372 | 9529.33 | 9350.1136 | 9064.0011 | 8671.1804 | 8183.6016 | 7618.5547 | 6971.6688 | 6155.8831 | 4903.1454 | 2662.7784 | 10845.478 | 8018.8726 | 6423.2091 | 5373.9503 | 4533.7326 | 3950.2863 | 3202.1103 | 2538.4937 | 1969.6607 | 1498.7905 | 1120.0957 | 822.7254 | 593.8327 | 420.7265 | 291.986 | 197.8985 | 130.5178 | 83.6294 | 52.2919 | 32.3045 | 19.0349 | 5.82 |  | 52.1254 | 0.10494
2021-08-02 | 865 | 865 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 52.1738 | 178818.4439 | 8072.319 | 8353.071 | 8621.4233 | 8873.9549 | 9106.1103 | 9312.0029 | 9484.0644 | 9612.6994 | 9686.1008 | 9690.4554 | 9610.9024 | 9433.7021 | 9149.8828 | 8759.6912 | 8274.9014 | 7712.0923 | 7065.3081 | 6244.9649 | 4980.4619 | 2721.5556 | 10890.9984 | 8043.7775 | 6433.9383 | 5377.5045 | 4534.8879 | 3951.4006 | 3203.8373 | 2540.7543 | 1972.1361 | 1501.1929 | 1122.2487 | 824.5551 | 595.3321 | 421.9236 | 292.9236 | 198.623 | 131.0728 | 84.0511 | 52.5992 | 32.4869 | 19.0404 | 5.5601 |  | 52.2308 | 0.1054
2021-08-03 | 866 | 866 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 52.2797 | 180172.7097 | 8135.044 | 8417.636 | 8687.8236 | 8942.1909 | 9176.1782 | 9383.8905 | 9557.7519 | 9688.1634 | 9763.3248 | 9769.4496 | 9691.7341 | 9516.5335 | 9234.9892 | 8847.4022 | 8365.3626 | 7804.7299 | 7157.9621 | 6332.977 | 5056.7037 | 2779.495 | 10936.4276 | 8068.8434 | 6444.853 | 5381.1858 | 4536.1052 | 3952.533 | 3205.5608 | 2543.0054 | 1974.6031 | 1503.5901 | 1124.3996 | 826.3845 | 596.8322 | 423.1219 | 293.8625 | 199.3486 | 131.6288 | 84.4734 | 52.9063 | 32.6679 | 19.0437 | 5.2986 |  | 52.3367 | 0.10583
2021-08-04 | 867 | 867 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 52.386 | 181514.476 | 8197.1852 | 8481.6002 | 8753.6056 | 9009.7907 | 9245.5915 | 9455.105 | 9630.7475 | 9762.9168 | 9839.8199 | 9847.6969 | 9771.8018 | 9598.5837 | 9319.2955 | 8934.2875 | 8454.9585 | 7896.4402 | 7249.6036 | 6419.8934 | 5131.8486 | 2836.5796 | 10981.7533 | 8094.0638 | 6455.9508 | 5384.994 | 4537.385 | 3953.6842 | 3207.2812 | 2545.2471 | 1977.0617 | 1505.9821 | 1126.5481 | 828.2136 | 598.3329 | 424.3212 | 294.8025 | 200.0754 | 132.1858 | 84.8962 | 53.2131 | 32.8476 | 19.0449 | 5.0353 |  | 52.4429 | 0.10624
2021-08-05 | 868 | 868 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 52.4927 | 182843.364 | 8258.7248 | 8544.9455 | 8818.7507 | 9076.735 | 9314.3304 | 9525.626 | 9703.0303 | 9836.9382 | 9915.5639 | 9925.1746 | 9851.082 | 9679.8289 | 9402.7771 | 9020.3219 | 8543.663 | 7987.1962 | 7340.2058 | 6505.6889 | 5205.8746 | 2892.7932 | 11026.9635 | 8119.4323 | 6467.2295 | 5388.9288 | 4538.728 | 3954.8548 | 3208.999 | 2547.4795 | 1979.5119 | 1508.3689 | 1128.6944 | 830.0423 | 599.8343 | 425.5217 | 295.7438 | 200.8033 | 132.7437 | 85.3194 | 53.5197 | 33.0261 | 19.0438 | 4.7705 |  | 52.5496 | 0.10664
2021-08-06 | 869 | 869 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 52.5998 | 184158.9987 | 8319.6453 | 8607.6539 | 8883.2403 | 9143.0047 | 9382.3753 | 9595.4333 | 9774.5796 | 9910.2062 | 9990.535 | 10001.8603 | 9929.5518 | 9760.2452 | 9485.4095 | 9105.48 | 8631.45 | 8076.9715 | 7429.7419 | 6590.3381 | 5278.7602 | 2948.1192 | 11072.046 | 8144.9424 | 6478.6865 | 5392.9901 | 4540.1346 | 3956.0455 | 3210.7146 | 2549.703 | 1981.954 | 1510.7506 | 1130.8383 | 831.8705 | 601.3363 | 426.7232 | 296.6863 | 201.5324 | 133.3025 | 85.7432 | 53.8259 | 33.2032 | 19.0406 | 4.5042 |  | 52.6566 | 0.10701
2021-08-07 | 870 | 870 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 52.7073 | 185461.0093 | 8379.9296 | 8669.7076 | 8947.0561 | 9208.5811 | 9449.7069 | 9664.507 | 9845.3749 | 9982.6998 | 10064.7115 | 10077.7319 | 10007.1884 | 9839.8094 | 9567.1685 | 9189.7369 | 8718.2937 | 8165.7395 | 7518.1858 | 6673.8165 | 5350.4841 | 3002.5418 | 11116.9887 | 8170.5875 | 6490.3195 | 5397.1773 | 4541.6052 | 3957.2569 | 3212.4284 | 2551.9177 | 1984.3878 | 1513.127 | 1132.9798 | 833.6983 | 602.8389 | 427.9258 | 297.63 | 202.2626 | 133.8623 | 86.1674 | 54.1319 | 33.379 | 19.0354 | 4.2365 |  | 52.7639 | 0.10737
2021-08-08 | 871 | 871 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 52.8151 | 186749.0286 | 8439.5604 | 8731.0889 | 9010.18 | 9273.4453 | 9516.3058 | 9732.8273 | 9915.396 | 10054.3983 | 10138.0721 | 10152.7673 | 10083.9693 | 9918.4981 | 9648.0304 | 9273.068 | 8804.1687 | 8253.4742 | 7605.5115 | 6756.0994 | 5421.0254 | 3056.0453 | 11161.7796 | 8196.3609 | 6502.1258 | 5401.4904 | 4543.1404 | 3958.4896 | 3214.1409 | 2554.1238 | 1986.8135 | 1515.4982 | 1135.119 | 835.5256 | 604.3421 | 429.1294 | 298.5748 | 202.994 | 134.423 | 86.5921 | 54.4376 | 33.5535 | 19.0281 | 3.9676 |  | 52.8716 | 0.10771
2021-08-09 | 872 | 872 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 52.9232 | 188022.6939 | 8498.5208 | 8791.7804 | 9072.5939 | 9337.5791 | 9582.1532 | 9800.3747 | 9984.6227 | 10125.2809 | 10210.5957 | 10226.9449 | 10159.8721 | 9996.2886 | 9727.9714 | 9355.4488 | 8889.0497 | 8340.1498 | 7691.6934 | 6837.1629 | 5490.3635 | 3108.614 | 11206.4067 | 8222.2561 | 6514.1029 | 5405.9287 | 4544.7404 | 3959.7443 | 3215.8524 | 2556.3216 | 1989.2312 | 1517.8642 | 1137.2558 | 837.3525 | 605.8458 | 430.3341 | 299.5209 | 203.7265 | 134.9846 | 87.0173 | 54.743 | 33.7267 | 19.0187 | 3.6974 |  | 52.9797 | 0.10802
2021-08-10 | 873 | 873 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 53.0317 | 189281.6467 | 8556.7942 | 8851.7649 | 9134.2803 | 9400.9641 | 9647.2304 | 9867.1301 | 10053.0352 | 10195.3274 | 10282.2614 | 10300.2433 | 10234.8748 | 10073.1581 | 9806.9682 | 9436.8551 | 8972.9118 | 8425.741 | 7776.7062 | 6916.9831 | 5558.4782 | 3160.2329 | 11250.858 | 8248.2664 | 6526.2481 | 5410.4921 | 4546.4059 | 3961.0215 | 3217.5634 | 2558.5112 | 1991.6408 | 1520.2249 | 1139.3901 | 839.1788 | 607.3501 | 431.5398 | 300.4681 | 204.4602 | 135.5471 | 87.4429 | 55.0481 | 33.8987 | 19.0075 | 3.4263 |  | 53.088 | 0.10832
2021-08-11 | 874 | 874 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 53.1404 | 190525.5326 | 8614.364 | 8911.0254 | 9195.2216 | 9463.5823 | 9711.5187 | 9933.0742 | 10120.6141 | 10264.5177 | 10353.0485 | 10372.6412 | 10308.9558 | 10149.0842 | 9884.9978 | 9517.2632 | 9055.7305 | 8510.2226 | 7860.525 | 6995.5368 | 5625.3496 | 3210.887 | 11295.1217 | 8274.385 | 6538.5588 | 5415.1798 | 4548.137 | 3962.3219 | 3219.2742 | 2560.6928 | 1994.0426 | 1522.5805 | 1141.5219 | 841.0046 | 608.8549 | 432.7465 | 301.4165 | 205.1949 | 136.1105 | 87.8689 | 55.3529 | 34.0694 | 18.9942 | 3.1541 |  | 53.1966 | 0.10859
2021-08-12 | 875 | 875 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 53.2493 | 191754.0019 | 8671.2138 | 8969.5451 | 9255.4004 | 9525.416 | 9774.9998 | 9998.1884 | 10187.34 | 10332.8319 | 10422.9366 | 10444.1177 | 10382.0935 | 10224.0449 | 9962.0373 | 9596.6495 | 9137.4815 | 8593.5698 | 7943.1251 | 7072.8009 | 5690.9583 | 3260.5618 | 11339.186 | 8300.6053 | 6551.0322 | 5419.9916 | 4549.9343 | 3963.6461 | 3220.9854 | 2562.8667 | 1996.4365 | 1524.9308 | 1143.6513 | 842.8298 | 610.3603 | 433.9543 | 302.3661 | 205.9308 | 136.6749 | 88.2954 | 55.6574 | 34.2388 | 18.9792 | 2.8812 |  | 53.3054 | 0.10885
2021-08-13 | 876 | 876 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 53.3585 | 192966.7095 | 8727.3277 | 9027.3074 | 9314.7998 | 9586.4476 | 9837.6558 | 10062.4541 | 10253.1938 | 10400.2504 | 10491.9057 | 10514.6523 | 10454.2666 | 10298.0183 | 10038.0643 | 9674.9908 | 9218.1408 | 8675.7582 | 8024.4824 | 7148.7529 | 5755.2852 | 3309.2428 | 11383.039 | 8326.9204 | 6563.6656 | 5424.9269 | 4551.798 | 3964.9946 | 3222.6973 | 2565.033 | 1998.8226 | 1527.276 | 1145.7781 | 844.6545 | 611.8662 | 435.163 | 303.3169 | 206.6679 | 137.2401 | 88.7224 | 55.9615 | 34.407 | 18.9622 | 2.6074 |  | 53.4145 | 0.10909
2021-08-14 | 877 | 877 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 53.468 | 194163.3149 | 8782.6897 | 9084.296 | 9373.4029 | 9646.6597 | 9899.4689 | 10125.8529 | 10318.1566 | 10466.7539 | 10559.9359 | 10584.2245 | 10525.4543 | 10370.9829 | 10113.0565 | 9752.2642 | 9297.6847 | 8756.7637 | 8104.5731 | 7223.3705 | 5818.3116 | 3356.916 | 11426.669 | 8353.3235 | 6576.4561 | 5429.985 | 4553.7285 | 3966.3681 | 3224.4104 | 2567.1921 | 2001.201 | 1529.6159 | 1147.9024 | 846.4785 | 613.3725 | 436.3728 | 304.2688 | 207.406 | 137.8062 | 89.1497 | 56.2654 | 34.5739 | 18.9435 | 2.333 |  | 53.5238 | 0.1093
2021-08-15 | 878 | 878 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 53.5776 | 195343.4822 | 8837.2841 | 9140.4947 | 9431.1931 | 9706.0354 | 9960.4214 | 10188.3668 | 10382.2101 | 10532.3234 | 10627.0077 | 10652.8142 | 10595.636 | 10442.9175 | 10186.9921 | 9828.4469 | 9376.09 | 8836.5624 | 8183.3736 | 7296.6319 | 5880.0191 | 3403.5678 | 11470.0645 | 8379.8079 | 6589.4008 | 5435.1654 | 4555.726 | 3967.7671 | 3226.125 | 2569.344 | 2003.5718 | 1531.9506 | 1150.0242 | 848.3019 | 614.8794 | 437.5835 | 305.2219 | 208.1453 | 138.3731 | 89.5775 | 56.5689 | 34.7396 | 18.9231 | 2.0581 |  | 53.6333 | 0.1095
2021-08-16 | 879 | 879 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 53.6874 | 196506.8807 | 8891.0956 | 9195.8876 | 9488.1541 | 9764.5578 | 10020.4961 | 10249.9781 | 10445.3358 | 10596.9401 | 10693.1017 | 10720.4017 | 10664.7913 | 10513.8012 | 10259.8495 | 9903.5169 | 9453.3336 | 8915.1311 | 8260.8609 | 7368.5157 | 5940.3897 | 3449.1846 | 11513.2138 | 8406.3666 | 6602.4968 | 5440.4674 | 4557.791 | 3969.1921 | 3227.8416 | 2571.4891 | 2005.935 | 1534.2801 | 1152.1434 | 850.1247 | 616.3866 | 438.7953 | 306.1761 | 208.8856 | 138.941 | 90.0057 | 56.8721 | 34.9041 | 18.9009 | 1.7827 |  | 53.743 | 0.10967
2021-08-17 | 880 | 880 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 53.7974 | 197653.1845 | 8944.1089 | 9250.4591 | 9544.2697 | 9822.2102 | 10079.6759 | 10310.6692 | 10507.5158 | 10660.5856 | 10758.1991 | 10786.9675 | 10732.9002 | 10583.6134 | 10331.6074 | 9977.452 | 9529.393 | 8992.4466 | 8337.0122 | 7439.0009 | 5999.406 | 3493.7533 | 11556.1053 | 8432.9929 | 6615.7411 | 5445.8904 | 4559.9236 | 3970.6438 | 3229.5606 | 2573.6275 | 2008.2908 | 1536.6044 | 1154.26 | 851.9468 | 617.8944 | 440.008 | 307.1314 | 209.6271 | 139.5097 | 90.4343 | 57.1749 | 35.0673 | 18.8771 | 1.507 |  | 53.8528 | 0.10983
2021-08-18 | 881 | 881 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 53.9075 | 198782.0726 | 8996.3091 | 9304.1938 | 9599.5241 | 9878.9765 | 10137.9441 | 10370.4228 | 10568.7324 | 10723.2415 | 10822.281 | 10852.4923 | 10799.943 | 10652.3337 | 10402.245 | 10050.2307 | 9604.2458 | 9068.4863 | 8411.8054 | 7508.0669 | 6057.0507 | 3537.2612 | 11598.7278 | 8459.6797 | 6629.1307 | 5451.4336 | 4562.124 | 3972.1227 | 3231.2823 | 2575.7595 | 2010.6391 | 1538.9235 | 1156.374 | 853.7682 | 619.4025 | 441.2216 | 308.0879 | 210.3696 | 140.0793 | 90.8632 | 57.4774 | 35.2294 | 18.8517 | 1.231 |  | 53.9628 | 0.10996
2021-08-19 | 882 | 882 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 54.0177 | 199893.2295 | 9047.6814 | 9357.0765 | 9653.9017 | 9934.8405 | 10195.2841 | 10429.222 | 10628.9681 | 10784.89 | 10885.3292 | 10916.9574 | 10865.9002 | 10719.9423 | 10471.7416 | 10121.8316 | 9677.8701 | 9143.2279 | 8485.2183 | 7575.6936 | 6113.3072 | 3579.6956 | 11641.0698 | 8486.4203 | 6642.6626 | 5457.0963 | 4564.3926 | 3973.6293 | 3233.0073 | 2577.8853 | 2012.9802 | 1541.2374 | 1158.4854 | 855.5888 | 620.9111 | 442.4362 | 309.0456 | 211.1133 | 140.6497 | 91.2926 | 57.7796 | 35.3903 | 18.8247 | 0.95496 |  | 54.0729 | 0.11007
2021-08-20 | 883 | 883 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 54.128 | 200986.3447 | 9098.2115 | 9409.0924 | 9707.3871 | 9989.7865 | 10251.6797 | 10487.0502 | 10688.2058 | 10845.5135 | 10947.3255 | 10980.3441 | 10930.7529 | 10786.4194 | 10540.077 | 10192.234 | 9750.2444 | 9216.6496 | 8557.2297 | 7641.8611 | 6168.1591 | 3621.0446 | 11683.1201 | 8513.2077 | 6656.3337 | 5462.8777 | 4566.7295 | 3975.1641 | 3234.736 | 2580.0051 | 2015.3141 | 1543.5462 | 1160.5941 | 857.4088 | 622.42 | 443.6518 | 310.0043 | 211.858 | 141.221 | 91.7224 | 58.0814 | 35.55 | 18.7962 | 0.67885 |  | 54.183 | 0.11017
2021-08-21 | 884 | 884 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 54.2384 | 202061.1131 | 9147.885 | 9460.2266 | 9759.9653 | 10043.7989 | 10307.115 | 10543.8908 | 10746.4286 | 10905.0947 | 11008.2522 | 11042.6342 | 10994.4822 | 10851.7459 | 10607.2313 | 10261.4172 | 9821.3475 | 9288.7298 | 8627.8184 | 7706.5502 | 6221.5904 | 3661.296 | 11724.8674 | 8540.035 | 6670.1408 | 5468.7769 | 4569.1348 | 3976.7278 | 3236.4686 | 2582.1192 | 2017.6408 | 1545.8498 | 1162.7002 | 859.2279 | 623.9294 | 444.8682 | 310.9642 | 212.6038 | 141.7931 | 92.1525 | 58.3829 | 35.7085 | 18.7662 | 0.40283 |  | 54.2933 | 0.11024
2021-08-22 | 885 | 885 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 54.3488 | 203117.2352 | 9196.688 | 9510.465 | 9811.6214 | 10096.8626 | 10361.5742 | 10599.7279 | 10803.6199 | 10963.6165 | 11068.0918 | 11103.8097 | 11057.0697 | 10915.9026 | 10673.1849 | 10329.3609 | 9891.1586 | 9359.4474 | 8696.9637 | 7769.742 | 6273.5857 | 3700.4386 | 11766.3007 | 8566.8953 | 6684.0807 | 5474.7931 | 4571.6088 | 3978.3207 | 3238.2057 | 2584.2277 | 2019.9605 | 1548.1483 | 1164.8036 | 861.0463 | 625.439 | 446.0856 | 311.9252 | 213.3507 | 142.3661 | 92.583 | 58.684 | 35.8659 | 18.7348 | 0.12699 |  | 54.4036 | 0.11029
2021-08-23 | 886 | 886 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 54.4593 | 204154.4168 | 9244.6068 | 9559.7933 | 9862.3409 | 10148.9625 | 10415.0421 | 10654.5455 | 10859.7637 | 11021.0624 | 11126.8272 | 11163.8531 | 11118.4974 | 10978.8711 | 10737.9185 | 10396.0454 | 9959.6572 | 9428.7818 | 8764.6454 | 7831.4181 | 6324.13 | 3738.4609 | 11807.4091 | 8593.7815 | 6698.1502 | 5480.9255 | 4574.1516 | 3979.9434 | 3239.9476 | 2586.331 | 2022.2733 | 1550.4416 | 1166.9042 | 862.8639 | 626.9491 | 447.3039 | 312.8873 | 214.0987 | 142.9399 | 93.0139 | 58.9848 | 36.0222 | 18.702 | -0.14856 |  | 54.5139 | 0.11032
2021-08-24 | 887 | 887 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 54.5698 | 205172.3693 | 9291.6279 | 9608.1977 | 9912.1096 | 10200.084 | 10467.5035 | 10708.3282 | 10914.8438 | 11077.4158 | 11184.4416 | 11222.7472 | 11178.7475 | 11040.633 | 10801.4135 | 10461.4512 | 10026.8234 | 9496.7125 | 8830.8438 | 7891.5605 | 6373.2086 | 3775.3522 | 11848.1815 | 8620.6867 | 6712.346 | 5487.1729 | 4576.7633 | 3981.5964 | 3241.6948 | 2588.4291 | 2024.5792 | 1552.7299 | 1169.0022 | 864.6806 | 628.4594 | 448.5231 | 313.8504 | 214.8477 | 143.5145 | 93.4451 | 59.2852 | 36.1774 | 18.668 | -0.42371 |  | 54.6242 | 0.11033
2021-08-25 | 888 | 888 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 54.6803 | 206170.8101 | 9337.7381 | 9655.6646 | 9960.9135 | 10250.2126 | 10518.9436 | 10761.0608 | 10968.8446 | 11132.6609 | 11240.9185 | 11280.475 | 11237.8027 | 11101.1705 | 10863.6512 | 10525.5591 | 10092.6374 | 9563.2198 | 8895.5395 | 7950.1517 | 6420.8072 | 3811.1019 | 11888.6071 | 8647.604 | 6726.6649 | 5493.5346 | 4579.444 | 3983.2802 | 3243.4476 | 2590.5225 | 2026.8783 | 1555.013 | 1171.0974 | 866.4965 | 629.9701 | 449.7432 | 314.8147 | 215.5978 | 144.0899 | 93.8767 | 59.5853 | 36.3314 | 18.6326 | -0.69837 |  | 54.7345 | 0.11032
2021-08-26 | 889 | 889 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 54.7907 | 207149.462 | 9382.9246 | 9702.1807 | 10008.7388 | 10299.3344 | 10569.3479 | 10812.7284 | 11021.751 | 11186.7818 | 11296.2417 | 11337.0198 | 11295.6459 | 11160.466 | 10924.6136 | 10588.3506 | 10157.0801 | 9628.2842 | 8958.7136 | 8007.1746 | 6466.9121 | 3845.6999 | 11928.6753 | 8674.5264 | 6741.1035 | 5500.0095 | 4582.1937 | 3984.9952 | 3245.2065 | 2592.6112 | 2029.1708 | 1557.291 | 1173.1899 | 868.3116 | 631.4811 | 450.9642 | 315.7801 | 216.3489 | 144.6661 | 94.3086 | 59.885 | 36.4844 | 18.5961 | -0.97242 |  | 54.8448 | 0.11029
2021-08-27 | 890 | 890 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 54.9011 | 208108.054 | 9427.1747 | 9747.733 | 10055.5722 | 10347.4356 | 10618.7024 | 10863.3164 | 11073.5479 | 11239.7632 | 11350.3956 | 11392.3657 | 11352.2604 | 11218.5024 | 10984.283 | 10649.8072 | 10220.1325 | 9691.8867 | 9020.3475 | 8062.6125 | 6511.5101 | 3879.1362 | 11968.3755 | 8701.447 | 6755.6585 | 5506.5965 | 4585.0126 | 3986.7419 | 3246.9718 | 2594.6955 | 2031.4568 | 1559.564 | 1175.2797 | 870.1257 | 632.9923 | 452.186 | 316.7465 | 217.1011 | 145.2432 | 94.7408 | 60.1844 | 36.6363 | 18.5584 | -1.2458 |  | 54.9551 | 0.11024
2021-08-28 | 891 | 891 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 55.0115 | 209046.3207 | 9470.4761 | 9792.3088 | 10101.4006 | 10394.5025 | 10666.993 | 10912.8105 | 11124.2206 | 11291.5901 | 11403.3645 | 11446.4965 | 11407.6299 | 11275.2628 | 11042.642 | 10709.9111 | 10281.7764 | 9754.0087 | 9080.4235 | 8116.4495 | 6554.5882 | 3911.4014 | 12007.6972 | 8728.3588 | 6770.3263 | 5513.2946 | 4587.9006 | 3988.5208 | 3248.7439 | 2596.7757 | 2033.7362 | 1561.832 | 1177.3666 | 871.939 | 634.5038 | 453.4087 | 317.7141 | 217.8543 | 145.821 | 95.1734 | 60.4834 | 36.7871 | 18.5195 | -1.5183 |  | 55.0652 | 0.11017
2021-08-29 | 892 | 892 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 55.1217 | 209964.0032 | 9512.8165 | 9835.8955 | 10146.2111 | 10440.5222 | 10714.2063 | 10961.1969 | 11173.7548 | 11342.2477 | 11455.1335 | 11499.3969 | 11461.7385 | 11330.7308 | 11099.6736 | 10768.6447 | 10341.9936 | 9814.6319 | 9138.9238 | 8168.6698 | 6596.1339 | 3942.4862 | 12046.6299 | 8755.2548 | 6785.1037 | 5520.1027 | 4590.8578 | 3990.3322 | 3250.5232 | 2598.8521 | 2036.0093 | 1564.0949 | 1179.4508 | 873.7513 | 636.0156 | 454.6322 | 318.6826 | 218.6085 | 146.3997 | 95.6063 | 60.7821 | 36.9369 | 18.4797 | -1.7899 |  | 55.1753 | 0.11008
2021-08-30 | 893 | 893 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 55.2318 | 210860.8481 | 9554.1843 | 9878.4811 | 10189.9913 | 10485.4816 | 10760.3289 | 11008.4619 | 11222.1366 | 11391.7217 | 11505.6878 | 11551.0517 | 11514.5706 | 11384.8905 | 11155.3614 | 10825.9909 | 10400.7666 | 9873.7388 | 9195.8314 | 8219.2583 | 6636.1355 | 3972.382 | 12085.1634 | 8782.128 | 6799.9871 | 5527.0196 | 4593.8841 | 3992.1768 | 3252.3102 | 2600.9247 | 2038.2762 | 1566.3529 | 1181.5322 | 875.5627 | 637.5275 | 455.8566 | 319.6523 | 219.3638 | 146.9791 | 96.0396 | 61.0804 | 37.0857 | 18.4388 | -2.0605 |  | 55.2853 | 0.10996
2021-08-31 | 894 | 894 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 55.3418 | 211736.6087 | 9594.568 | 9920.0536 | 10232.7289 | 10529.3682 | 10805.3481 | 11054.5922 | 11269.3524 | 11439.9981 | 11555.013 | 11601.4462 | 11566.1111 | 11437.7261 | 11209.6892 | 10881.9331 | 10458.0783 | 9931.312 | 9251.1298 | 8268.2002 | 6674.5812 | 4001.0802 | 12123.2876 | 8808.9717 | 6814.9729 | 5534.0441 | 4596.9795 | 3994.0547 | 3254.1051 | 2602.9939 | 2040.5368 | 1568.6059 | 1183.6108 | 877.3731 | 639.0397 | 457.0818 | 320.623 | 220.1201 | 147.5593 | 96.4731 | 61.3784 | 37.2335 | 18.3969 | -2.33 |  | 55.3951 | 0.10983
2021-09-01 | 895 | 895 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 55.4517 | 212591.0443 | 9633.9563 | 9960.6016 | 10274.4121 | 10572.1699 | 10849.2512 | 11099.575 | 11315.3887 | 11487.0632 | 11603.0951 | 11650.5659 | 11616.3451 | 11489.2224 | 11262.6411 | 10936.455 | 10513.912 | 9987.3348 | 9304.8029 | 8315.4814 | 6711.4601 | 4028.5727 | 12160.9924 | 8835.7787 | 6830.0578 | 5541.1751 | 4600.1441 | 3995.9666 | 3255.9084 | 2605.0599 | 2042.7915 | 1570.8539 | 1185.6866 | 879.1825 | 640.5521 | 458.3078 | 321.5947 | 220.8775 | 148.1403 | 96.907 | 61.676 | 37.3803 | 18.3542 | -2.5982 |  | 55.5048 | 0.10968
2021-09-02 | 896 | 896 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 55.5613 | 213423.9204 | 9672.3382 | 10000.1137 | 10315.0291 | 10613.8746 | 10892.0259 | 11143.3976 | 11360.2328 | 11532.9037 | 11649.9204 | 11698.3968 | 11665.2582 | 11539.3646 | 11314.2019 | 10989.5406 | 10568.2513 | 10041.7909 | 9356.8349 | 8361.0881 | 6746.7616 | 4054.8518 | 12198.2679 | 8862.5422 | 6845.2381 | 5548.4114 | 4603.3776 | 3997.9127 | 3257.7204 | 2607.1229 | 2045.0401 | 1573.097 | 1187.7596 | 880.9909 | 642.0647 | 459.5346 | 322.5675 | 221.6358 | 148.7221 | 97.3411 | 61.9732 | 37.5262 | 18.3106 | -2.8651 |  | 55.6143 | 0.1095
2021-09-03 | 897 | 897 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 55.6708 | 214235.0093 | 9709.7033 | 10038.5791 | 10354.5689 | 10654.4708 | 10933.6604 | 11186.0477 | 11403.8719 | 11577.5067 | 11695.4758 | 11744.9253 | 11712.8364 | 11588.1381 | 11364.3566 | 11041.1746 | 10621.0804 | 10094.6642 | 9407.2108 | 8405.0071 | 6780.4756 | 4079.9101 | 12235.1043 | 8889.2552 | 6860.5102 | 5555.7515 | 4606.6799 | 3999.8935 | 3259.5416 | 2609.1832 | 2047.283 | 1575.3353 | 1189.8297 | 882.7983 | 643.5775 | 460.7623 | 323.5413 | 222.3951 | 149.3046 | 97.7756 | 62.2702 | 37.6711 | 18.2662 | -3.1306 |  | 55.7236 | 0.10931
2021-09-04 | 898 | 898 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 55.78 | 215024.0893 | 9746.0411 | 10075.987 | 10393.0204 | 10693.9472 | 10974.143 | 11227.5135 | 11446.2939 | 11620.8597 | 11739.7481 | 11790.1381 | 11759.0661 | 11635.529 | 11413.0907 | 11091.342 | 10672.384 | 10145.9395 | 9455.9158 | 8447.2258 | 6812.5924 | 4103.7405 | 12271.4919 | 8915.911 | 6875.8705 | 5563.1944 | 4610.0511 | 4001.9093 | 3261.3723 | 2611.241 | 2049.5201 | 1577.5686 | 1191.897 | 884.6047 | 645.0904 | 461.9907 | 324.5162 | 223.1555 | 149.8879 | 98.2104 | 62.5667 | 37.8151 | 18.2211 | -3.3945 |  | 55.8327 | 0.10909
2021-09-05 | 899 | 899 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 55.8891 | 215790.9454 | 9781.3416 | 10112.3272 | 10430.373 | 10732.293 | 11013.4626 | 11267.7834 | 11487.4869 | 11662.9505 | 11782.7251 | 11834.0223 | 11803.934 | 11681.5236 | 11460.3902 | 11140.0282 | 10722.1471 | 10195.6018 | 9502.9359 | 8487.7319 | 6843.1028 | 4126.3365 | 12307.4213 | 8942.5026 | 6891.3154 | 5570.7385 | 4613.4909 | 4003.9605 | 3263.2128 | 2613.2966 | 2051.7516 | 1579.7972 | 1193.9615 | 886.4101 | 646.6034 | 463.2198 | 325.492 | 223.9168 | 150.4719 | 98.6454 | 62.8629 | 37.9582 | 18.1752 | -3.6568 |  | 55.9415 | 0.10886
2021-09-06 | 900 | 900 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 55.9978 | 216535.3694 | 9815.5951 | 10147.5897 | 10466.6164 | 10769.4974 | 11051.6081 | 11306.8462 | 11527.4394 | 11703.7672 | 11824.3944 | 11876.5656 | 11847.4273 | 11726.1087 | 11506.2412 | 11187.219 | 10770.3552 | 10243.6366 | 9548.2573 | 8526.5137 | 6871.9982 | 4147.6917 | 12342.883 | 8969.0232 | 6906.8411 | 5578.3826 | 4616.9992 | 4006.0475 | 3265.0635 | 2615.3501 | 2053.9776 | 1582.0209 | 1196.0231 | 888.2143 | 648.1166 | 464.4497 | 326.4689 | 224.6792 | 151.0567 | 99.0808 | 63.1588 | 38.1004 | 18.1288 | -3.9174 |  | 56.0501 | 0.1086
2021-09-07 | 901 | 901 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 56.1063 | 217257.1594 | 9848.7923 | 10181.7647 | 10501.7407 | 10805.5502 | 11088.5691 | 11344.691 | 11566.1403 | 11743.2983 | 11864.7444 | 11917.7558 | 11889.5335 | 11769.2714 | 11550.6307 | 11232.9008 | 10816.9944 | 10290.03 | 9591.867 | 8563.56 | 6899.2703 | 4167.8003 | 12377.8677 | 8995.4658 | 6922.4441 | 5586.1252 | 4620.5757 | 4008.1706 | 3266.9249 | 2617.4019 | 2056.1982 | 1584.2399 | 1198.0818 | 890.0175 | 649.6298 | 465.6804 | 327.4467 | 225.4425 | 151.6422 | 99.5164 | 63.4544 | 38.2417 | 18.0818 | -4.1761 |  | 56.1585 | 0.10832
2021-09-08 | 902 | 902 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 56.2145 | 217956.1203 | 9880.924 | 10214.8429 | 10535.7361 | 10840.4415 | 11124.3354 | 11381.3075 | 11603.5787 | 11781.5329 | 11903.7637 | 11957.5813 | 11930.2408 | 11810.9994 | 11593.5457 | 11277.0604 | 10862.051 | 10334.7684 | 9633.7522 | 8598.8602 | 6924.9115 | 4186.6566 | 12412.3664 | 9021.8239 | 6938.1205 | 5593.965 | 4624.2204 | 4010.3301 | 3268.7972 | 2619.4521 | 2058.4135 | 1586.4541 | 1200.1377 | 891.8196 | 651.1432 | 466.9118 | 328.4256 | 226.2068 | 152.2284 | 99.9523 | 63.7496 | 38.3822 | 18.0343 | -4.4329 |  | 56.2665 | 0.10803
2021-09-09 | 903 | 903 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 56.3224 | 218632.064 | 9911.9814 | 10246.8153 | 10568.5934 | 10874.1618 | 11158.8971 | 11416.6853 | 11639.7443 | 11818.4603 | 11941.4413 | 11996.0308 | 11969.5374 | 11851.2808 | 11634.974 | 11319.6849 | 10905.512 | 10377.839 | 9673.9009 | 8632.404 | 6948.9144 | 4204.2555 | 12446.37 | 9048.0904 | 6953.8667 | 5601.9004 | 4627.9329 | 4012.5265 | 3270.6807 | 2621.501 | 2060.6236 | 1588.6637 | 1202.1908 | 893.6205 | 652.6566 | 468.144 | 329.4054 | 226.9721 | 152.8154 | 100.3885 | 64.0444 | 38.5219 | 17.9863 | -4.6876 |  | 56.3742 | 0.10771
2021-09-10 | 904 | 904 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 56.4299 | 219284.809 | 9941.9561 | 10277.6731 | 10600.3036 | 10906.7018 | 11192.2447 | 11450.8149 | 11674.627 | 11854.0701 | 11977.7667 | 12033.0933 | 12007.4123 | 11890.1039 | 11674.9035 | 11360.7621 | 10947.3648 | 10419.2291 | 9712.3013 | 8664.1819 | 6971.2723 | 4220.5922 | 12479.8698 | 9074.2588 | 6969.6789 | 5609.9301 | 4631.713 | 4014.7599 | 3272.576 | 2623.5489 | 2062.8288 | 1590.8686 | 1204.2409 | 895.4203 | 654.1701 | 469.3769 | 330.3863 | 227.7383 | 153.4031 | 100.825 | 64.339 | 38.6608 | 17.9379 | -4.9402 |  | 56.4816 | 0.10738
2021-09-11 | 905 | 905 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 56.5371 | 219914.1807 | 9970.84 | 10307.4079 | 10630.8581 | 10938.0526 | 11224.3692 | 11483.6868 | 11708.2173 | 11888.3524 | 12012.7297 | 12068.7586 | 12043.8546 | 11927.4577 | 11713.3228 | 11400.28 | 10987.5972 | 10458.9269 | 9748.9424 | 8694.1848 | 6991.9789 | 4235.6623 | 12512.857 | 9100.3223 | 6985.5533 | 5618.0524 | 4635.5605 | 4017.0306 | 3274.4832 | 2625.5959 | 2065.0289 | 1593.0689 | 1206.2882 | 897.219 | 655.6837 | 470.6104 | 331.3681 | 228.5055 | 153.9915 | 101.2617 | 64.6332 | 38.7989 | 17.8891 | -5.1906 |  | 56.5886 | 0.10702
2021-09-12 | 906 | 906 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 56.6439 | 220520.0113 | 9998.6252 | 10336.0117 | 10660.2485 | 10968.2057 | 11255.2616 | 11515.292 | 11740.5058 | 11921.2979 | 12046.3206 | 12103.0165 | 12078.854 | 11963.3316 | 11750.221 | 11438.2272 | 11026.1976 | 10496.9207 | 9783.8137 | 8722.404 | 7011.0284 | 4249.4616 | 12545.323 | 9126.2741 | 7001.4861 | 5626.2659 | 4639.475 | 4019.3391 | 3276.4027 | 2627.6423 | 2067.2243 | 1595.2646 | 1208.3327 | 899.0165 | 657.1972 | 471.8447 | 332.3508 | 229.2736 | 154.5807 | 101.6987 | 64.9271 | 38.9363 | 17.8401 | -5.4386 |  | 56.6953 | 0.10665
2021-09-13 | 907 | 907 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 56.7503 | 221102.1404 | 10025.3043 | 10363.4768 | 10688.467 | 10997.1529 | 11284.9137 | 11545.6219 | 11771.4838 | 11952.8972 | 12078.5299 | 12135.8575 | 12112.4007 | 11997.7152 | 11785.5872 | 11474.5929 | 11063.1549 | 10533.1996 | 9816.905 | 8748.8315 | 7028.4156 | 4261.9866 | 12577.2596 | 9152.1077 | 7017.4735 | 5634.5689 | 4643.4563 | 4021.6855 | 3278.3349 | 2629.6883 | 2069.415 | 1597.4557 | 1210.3742 | 900.8128 | 658.7108 | 473.0796 | 333.3345 | 230.0427 | 155.1705 | 102.1359 | 65.2207 | 39.073 | 17.7908 | -5.6842 |  | 56.8015 | 0.10625
2021-09-14 | 908 | 908 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 56.8563 | 221660.4141 | 10050.8702 | 10389.7959 | 10715.506 | 11024.8865 | 11313.3174 | 11574.6682 | 11801.1426 | 11983.1418 | 12109.3488 | 12167.2723 | 12144.4851 | 12030.5989 | 11819.4116 | 11509.3665 | 11098.4584 | 10567.7531 | 9848.2068 | 8773.4597 | 7044.1356 | 4273.234 | 12608.6584 | 9177.8164 | 7033.5116 | 5642.96 | 4647.504 | 4024.07 | 3280.2802 | 2631.7343 | 2071.6011 | 1599.6423 | 1212.4129 | 902.608 | 660.2244 | 474.3153 | 334.3192 | 230.8128 | 155.761 | 102.5734 | 65.5139 | 39.2089 | 17.7414 | -5.9273 |  | 56.9073 | 0.10584
2021-09-15 | 909 | 909 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 56.9619 | 222194.6859 | 10075.3158 | 10414.9617 | 10741.3581 | 11051.3989 | 11340.4651 | 11602.4231 | 11829.4743 | 12012.0234 | 12138.7687 | 12197.2522 | 12175.0982 | 12061.9733 | 11851.6843 | 11542.5381 | 11132.0978 | 10600.5713 | 9877.7102 | 8796.2818 | 7058.1841 | 4283.2008 | 12639.5114 | 9203.3937 | 7049.5967 | 5651.4374 | 4651.6178 | 4026.4931 | 3282.2387 | 2633.7803 | 2073.7827 | 1601.8245 | 1214.4487 | 904.4019 | 661.738 | 475.5516 | 335.3048 | 231.5837 | 156.3523 | 103.0112 | 65.8069 | 39.3442 | 17.6918 | -6.1677 |  | 57.0127 | 0.1054
2021-09-16 | 910 | 910 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 57.067 | 222704.8163 | 10098.6349 | 10438.9678 | 10766.0166 | 11076.683 | 11366.3493 | 11628.879 | 11856.471 | 12039.5339 | 12166.7814 | 12225.7888 | 12204.2314 | 12091.8294 | 11882.3962 | 11574.098 | 11164.0635 | 10631.6446 | 9905.4066 | 8817.2911 | 7070.5573 | 4291.8845 | 12669.8107 | 9228.833 | 7065.7249 | 5659.9996 | 4655.7973 | 4028.9548 | 3284.2109 | 2635.8267 | 2075.96 | 1604.0023 | 1216.4817 | 906.1946 | 663.2515 | 476.7885 | 336.2914 | 232.3556 | 156.9442 | 103.4492 | 66.0995 | 39.4788 | 17.6422 | -6.4054 |  | 57.1177 | 0.10495
2021-09-17 | 911 | 911 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 57.1716 | 223190.6731 | 10120.8212 | 10461.8076 | 10789.4748 | 11100.7322 | 11390.9633 | 11654.0288 | 11882.1256 | 12065.666 | 12193.3794 | 12252.8742 | 12231.8766 | 12120.1589 | 11911.5384 | 11604.0374 | 11194.3463 | 10660.9641 | 9931.2881 | 8836.4819 | 7081.2519 | 4299.283 | 12699.5485 | 9254.1278 | 7081.8923 | 5668.6448 | 4660.0421 | 4031.4555 | 3286.1971 | 2637.8736 | 2078.1331 | 1606.1757 | 1218.5118 | 907.9861 | 664.7651 | 478.0261 | 337.2788 | 233.1285 | 157.5368 | 103.8874 | 66.3919 | 39.6128 | 17.5926 | -6.6403 |  | 57.2222 | 0.10448
2021-09-18 | 912 | 912 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 57.2757 | 223652.131 | 10141.8689 | 10483.4752 | 10811.7265 | 11123.5401 | 11414.3004 | 11677.8658 | 11906.4311 | 12090.4124 | 12218.5552 | 12278.5009 | 12258.0261 | 12146.9538 | 11939.1028 | 11632.3475 | 11222.9375 | 10688.5215 | 9955.3474 | 8853.8486 | 7090.2651 | 4305.3945 | 12728.7171 | 9279.2716 | 7098.095 | 5677.3713 | 4664.3519 | 4033.9953 | 3288.1975 | 2639.9214 | 2080.3022 | 1608.3447 | 1220.539 | 909.7764 | 666.2785 | 479.2643 | 338.2672 | 233.9022 | 158.1301 | 104.326 | 66.684 | 39.7462 | 17.543 | -6.8722 |  | 57.3262 | 0.10398
2021-09-19 | 913 | 913 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 57.3794 | 224089.0723 | 10161.7725 | 10503.965 | 10832.766 | 11145.1006 | 11436.3546 | 11700.3837 | 11929.381 | 12113.7667 | 12242.302 | 12302.6618 | 12282.6724 | 12172.2065 | 11965.0816 | 11659.0203 | 11249.8289 | 10714.3088 | 9977.5776 | 8869.3866 | 7097.5945 | 4310.2175 | 12757.3093 | 9304.2581 | 7114.3291 | 5686.1775 | 4668.7261 | 4036.5744 | 3290.2126 | 2641.9702 | 2082.4673 | 1610.5095 | 1222.5634 | 911.5654 | 667.7919 | 480.5031 | 339.2565 | 234.6768 | 158.7241 | 104.7647 | 66.9758 | 39.879 | 17.4935 | -7.1012 |  | 57.4296 | 0.10347
2021-09-20 | 914 | 914 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 57.4824 | 224501.3861 | 10180.5268 | 10523.2716 | 10852.5878 | 11165.4082 | 11457.12 | 11721.5765 | 11950.9692 | 12135.7223 | 12264.6135 | 12325.3504 | 12305.8089 | 12195.91 | 11989.4672 | 11684.0482 | 11275.0128 | 10738.3187 | 9997.9724 | 8883.0914 | 7103.2384 | 4313.7512 | 12785.3176 | 9329.0809 | 7130.5908 | 5695.0616 | 4673.1643 | 4039.1931 | 3292.2425 | 2644.0203 | 2084.6285 | 1612.67 | 1224.5849 | 913.3531 | 669.3052 | 481.7426 | 340.2467 | 235.4524 | 159.3187 | 105.2037 | 67.2673 | 40.0113 | 17.4442 | -7.3271 |  | 57.5326 | 0.10295
2021-09-21 | 915 | 915 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 57.585 | 224888.9693 | 10198.1271 | 10541.39 | 10871.1867 | 11184.4576 | 11476.5912 | 11741.4387 | 11971.19 | 12156.2736 | 12285.4835 | 12346.5604 | 12327.4292 | 12218.0576 | 12012.253 | 11707.4242 | 11298.482 | 10760.5442 | 10016.526 | 8894.9594 | 7107.1954 | 4315.9948 | 12812.7351 | 9353.7336 | 7146.8761 | 5704.0218 | 4677.6661 | 4041.8514 | 3294.2876 | 2646.0719 | 2086.7861 | 1614.8263 | 1226.6035 | 915.1395 | 670.8184 | 482.9826 | 341.2378 | 236.2288 | 159.914 | 105.6429 | 67.5585 | 40.143 | 17.3951 | -7.5497 |  | 57.635 | 0.1024
2021-09-22 | 916 | 916 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 57.687 | 225251.7258 | 10214.5688 | 10558.3157 | 10888.5581 | 11202.2439 | 11494.7632 | 11759.9652 | 11990.038 | 12175.4151 | 12304.9065 | 12366.2861 | 12347.5272 | 12238.6432 | 12033.4324 | 11729.1415 | 11320.2299 | 10780.9791 | 10033.2332 | 8904.9873 | 7109.4646 | 4316.9482 | 12839.5547 | 9378.2101 | 7163.1812 | 5713.0563 | 4682.231 | 4044.5497 | 3296.3483 | 2648.1252 | 2088.9401 | 1616.9785 | 1228.6193 | 916.9247 | 672.3315 | 484.2232 | 342.2298 | 237.0062 | 160.51 | 106.0824 | 67.8495 | 40.2743 | 17.3463 | -7.7691 |  | 57.7368 | 0.10183
2021-09-23 | 917 | 917 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 57.7883 | 225589.567 | 10229.8479 | 10574.0444 | 10904.6974 | 11218.7625 | 11511.6314 | 11777.151 | 12007.5085 | 12193.1418 | 12322.8773 | 12384.5222 | 12366.0976 | 12257.661 | 12052.9996 | 11749.1941 | 11340.2503 | 10799.6177 | 10048.0893 | 8913.1724 | 7110.0459 | 4316.6114 | 12865.7698 | 9402.5041 | 7179.502 | 5722.1634 | 4686.8584 | 4047.2879 | 3298.4247 | 2650.1805 | 2091.0906 | 1619.1266 | 1230.6323 | 918.7085 | 673.8445 | 485.4644 | 343.2226 | 237.7844 | 161.1066 | 106.5221 | 68.1402 | 40.405 | 17.2979 | -7.9852 |  | 57.8381 | 0.10125
2021-09-24 | 918 | 918 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 57.8891 | 225902.4115 | 10243.9606 | 10588.5722 | 10919.6008 | 11234.0095 | 11527.1915 | 11792.992 | 12023.5969 | 12209.4489 | 12339.3912 | 12401.2637 | 12383.1352 | 12275.106 | 12070.9491 | 11767.5763 | 11358.5374 | 10816.4545 | 10061.0902 | 8919.5127 | 7108.9394 | 4314.9851 | 12891.3737 | 9426.6095 | 7195.8347 | 5731.3411 | 4691.5479 | 4050.0664 | 3300.5171 | 2652.238 | 2093.2378 | 1621.2706 | 1232.6424 | 920.491 | 675.3573 | 486.7062 | 344.2163 | 238.5635 | 161.7038 | 106.962 | 68.4306 | 40.5354 | 17.2498 | -8.1977 |  | 57.9387 | 0.10065
2021-09-25 | 919 | 919 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 57.9893 | 226190.1855 | 10256.9034 | 10601.8955 | 10933.2645 | 11247.9809 | 11541.4397 | 11807.4841 | 12038.2991 | 12224.3325 | 12354.444 | 12416.5064 | 12398.6355 | 12290.9732 | 12087.2759 | 11784.283 | 11375.0863 | 10831.485 | 10072.2324 | 8924.0066 | 7106.1457 | 4312.0701 | 12916.3602 | 9450.5201 | 7212.1754 | 5740.5877 | 4696.2989 | 4052.8851 | 3302.6259 | 2654.2979 | 2095.3818 | 1623.4107 | 1234.6497 | 922.2723 | 676.87 | 487.9485 | 345.2109 | 239.3435 | 162.3017 | 107.4022 | 68.7209 | 40.6653 | 17.2022 | -8.4068 |  | 58.0387 | 0.10003
2021-09-26 | 920 | 920 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 58.0888 | 226452.8227 | 10268.6732 | 10614.0111 | 10945.6853 | 11260.6734 | 11554.3724 | 11820.6238 | 12051.6116 | 12237.7886 | 12368.0316 | 12430.2461 | 12412.5944 | 12305.2585 | 12101.9756 | 11799.3096 | 11389.8922 | 10844.705 | 10081.5128 | 8926.653 | 7101.666 | 4307.8678 | 12940.7228 | 9474.23 | 7228.5201 | 5749.9012 | 4701.1108 | 4055.7442 | 3304.7513 | 2656.3605 | 2097.5228 | 1625.5468 | 1236.6542 | 924.0521 | 678.3825 | 489.1914 | 346.2063 | 240.1243 | 162.9003 | 107.8426 | 69.0109 | 40.7948 | 17.1551 | -8.6121 |  | 58.1381 | 0.099389
2021-09-27 | 921 | 921 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 58.1876 | 226690.2639 | 10279.2673 | 10624.9162 | 10956.8602 | 11272.0841 | 11565.9866 | 11832.4078 | 12063.5309 | 12249.814 | 12380.1508 | 12442.4795 | 12425.0083 | 12317.9579 | 12115.0442 | 11812.6518 | 11402.9511 | 10856.1107 | 10088.9289 | 8927.4515 | 7095.5021 | 4302.3798 | 12964.4557 | 9497.7331 | 7244.8649 | 5759.2797 | 4705.983 | 4058.6439 | 3306.8936 | 2658.4259 | 2099.6608 | 1627.6791 | 1238.6559 | 925.8307 | 679.8949 | 490.4347 | 347.2026 | 240.906 | 163.4995 | 108.2832 | 69.3006 | 40.924 | 17.1086 | -8.8138 |  | 58.2368 | 0.098734
2021-09-28 | 922 | 922 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 58.2858 | 226902.4577 | 10288.6834 | 10634.6084 | 10966.7867 | 11282.2103 | 11576.2797 | 11842.8335 | 12074.0543 | 12260.4058 | 12390.7984 | 12453.2033 | 12435.8738 | 12329.0682 | 12126.4781 | 11824.3061 | 11414.2594 | 10865.6991 | 10094.4789 | 8926.4021 | 7087.6561 | 4295.6081 | 12987.553 | 9521.0235 | 7261.2059 | 5768.7214 | 4710.915 | 4061.5841 | 3309.053 | 2660.4944 | 2101.7961 | 1629.8075 | 1240.6547 | 927.6079 | 681.407 | 491.6787 | 348.1997 | 241.6886 | 164.0993 | 108.724 | 69.5902 | 41.0528 | 17.0627 | -9.0117 |  | 58.3349 | 0.098061
2021-09-29 | 923 | 923 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 58.3833 | 227089.3601 | 10296.9193 | 10643.0855 | 10975.4626 | 11291.0497 | 11585.2492 | 11851.8984 | 12083.1794 | 12269.5614 | 12399.972 | 12462.4149 | 12445.1883 | 12338.5864 | 12136.2743 | 11834.2693 | 11423.814 | 10873.4677 | 10098.1613 | 8923.5056 | 7078.1307 | 4287.5553 | 13010.009 | 9544.0955 | 7277.5391 | 5778.2242 | 4715.906 | 4064.565 | 3311.2298 | 2662.5662 | 2103.9286 | 1631.9321 | 1242.6508 | 929.3837 | 682.919 | 492.9231 | 349.1977 | 242.472 | 164.6997 | 109.1651 | 69.8795 | 41.1813 | 17.0175 | -9.2057 |  | 58.4323 | 0.097372
2021-09-30 | 924 | 924 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 58.4801 | 227250.9345 | 10303.9734 | 10650.3458 | 10982.8862 | 11298.6005 | 11592.8933 | 11859.6006 | 12090.9042 | 12277.2789 | 12407.6695 | 12470.1122 | 12452.9495 | 12346.5102 | 12144.4303 | 11842.5388 | 11431.6123 | 10879.4144 | 10099.9755 | 8918.763 | 7066.9291 | 4278.2242 | 13031.8183 | 9566.9431 | 7293.8606 | 5787.7863 | 4720.9556 | 4067.5867 | 3313.4243 | 2664.6416 | 2106.0587 | 1634.053 | 1244.6441 | 931.1582 | 684.4307 | 494.168 | 350.1964 | 243.2562 | 165.3007 | 109.6064 | 70.1687 | 41.3096 | 16.9731 | -9.3957 |  | 58.5289 | 0.096665
2021-10-01 | 925 | 925 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 58.5761 | 227387.1519 | 10309.8443 | 10656.3879 | 10989.0559 | 11304.8613 | 11599.2105 | 11865.9386 | 12097.227 | 12283.5564 | 12413.889 | 12476.2933 | 12459.1555 | 12352.8376 | 12150.9439 | 11849.1124 | 11437.6523 | 10883.5376 | 10099.921 | 8912.176 | 7054.0549 | 4267.6179 | 13052.9754 | 9589.5608 | 7310.1666 | 5797.4057 | 4726.0629 | 4070.6491 | 3315.6366 | 2666.7207 | 2108.1863 | 1636.1703 | 1246.6347 | 932.9313 | 685.9422 | 495.4134 | 351.196 | 244.0413 | 165.9024 | 110.0479 | 70.4576 | 41.4376 | 16.9294 | -9.5816 |  | 58.6249 | 0.095942
2021-10-02 | 926 | 926 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 58.6714 | 227497.9907 | 10314.531 | 10661.2106 | 10993.9707 | 11309.8308 | 11604.1997 | 11870.9111 | 12102.1467 | 12288.393 | 12418.6295 | 12480.957 | 12463.8051 | 12357.5671 | 12155.8137 | 11853.9885 | 11441.9326 | 10885.8366 | 10097.9983 | 8903.747 | 7039.5124 | 4255.74 | 13073.4754 | 9611.9428 | 7326.4531 | 5807.0803 | 4731.2274 | 4073.7524 | 3317.8671 | 2668.8038 | 2110.3117 | 1638.2839 | 1248.6225 | 934.703 | 687.4535 | 496.6593 | 352.1964 | 244.8272 | 166.5047 | 110.4897 | 70.7464 | 41.5654 | 16.8866 | -9.7634 |  | 58.7201 | 0.095202
2021-10-03 | 927 | 927 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 58.7659 | 227583.437 | 10318.0329 | 10664.8135 | 10997.6299 | 11313.5085 | 11607.8601 | 11874.5175 | 12105.6625 | 12291.7877 | 12421.89 | 12484.1025 | 12466.8971 | 12360.6977 | 12159.0385 | 11857.166 | 11444.4521 | 10886.3108 | 10094.2081 | 8893.4787 | 7023.3062 | 4242.5946 | 13093.3134 | 9634.0835 | 7342.7161 | 5816.8082 | 4736.4484 | 4076.8965 | 3320.1159 | 2670.891 | 2112.4349 | 1640.394 | 1250.6076 | 936.4733 | 688.9645 | 497.9056 | 353.1976 | 245.6139 | 167.1075 | 110.9317 | 71.035 | 41.6929 | 16.8448 | -9.9411 |  | 58.8145 | 0.094446
2021-10-04 | 928 | 928 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 58.8597 | 227643.4843 | 10320.3497 | 10667.1961 | 11000.0332 | 11315.894 | 11610.1913 | 11876.7574 | 12107.7741 | 12293.7402 | 12423.6703 | 12485.7294 | 12468.4313 | 12362.229 | 12160.6178 | 11858.6442 | 11445.2104 | 10884.9604 | 10088.5519 | 8881.3745 | 7005.4415 | 4228.1859 | 13112.4845 | 9655.9775 | 7358.9519 | 5826.5874 | 4741.725 | 4080.0815 | 3322.3833 | 2672.9827 | 2114.5561 | 1642.5006 | 1252.5899 | 938.2422 | 690.4753 | 499.1524 | 354.1995 | 246.4014 | 167.711 | 111.3739 | 71.3235 | 41.8204 | 16.8038 | -10.1144 |  | 58.9082 | 0.093674
2021-10-05 | 929 | 929 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 58.9527 | 227678.1335 | 10321.4815 | 10668.3585 | 11001.1806 | 11316.9872 | 11611.1935 | 11877.6309 | 12108.4815 | 12294.2505 | 12423.9703 | 12485.8376 | 12468.4077 | 12362.1609 | 12160.5513 | 11858.423 | 11444.2076 | 10881.786 | 10081.0317 | 8867.4384 | 6985.9239 | 4212.5187 | 13130.9844 | 9677.6193 | 7375.1564 | 5836.4157 | 4747.0567 | 4083.3073 | 3324.6695 | 2675.0789 | 2116.6754 | 1644.6038 | 1254.5695 | 940.0098 | 691.9858 | 500.3997 | 355.2023 | 247.1898 | 168.3151 | 111.8163 | 71.6118 | 41.9477 | 16.764 | -10.2833 |  | 59.0011 | 0.092886
2021-10-06 | 930 | 930 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 59.0448 | 227687.3934 | 10321.4287 | 10668.3011 | 11001.0726 | 11316.7888 | 11610.867 | 11877.1383 | 12107.7851 | 12293.3193 | 12422.7906 | 12484.4278 | 12466.8267 | 12360.4937 | 12158.8396 | 11856.5028 | 11441.4442 | 10876.789 | 10071.6499 | 8851.6747 | 6964.7596 | 4195.5981 | 13148.8086 | 9699.0036 | 7391.3259 | 5846.2912 | 4752.4426 | 4086.574 | 3326.9747 | 2677.18 | 2118.793 | 1646.7036 | 1256.5464 | 941.7759 | 693.496 | 501.6473 | 356.2058 | 247.9789 | 168.9198 | 112.2589 | 71.8999 | 42.0749 | 16.7252 | -10.4479 |  | 59.0932 | 0.092083
2021-10-07 | 931 | 931 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 59.1362 | 227671.2799 | 10320.1919 | 10667.0247 | 10999.7099 | 11315.2994 | 11609.2128 | 11875.2807 | 12105.686 | 12290.9473 | 12420.1321 | 12481.5008 | 12463.6892 | 12357.2286 | 12155.4834 | 11852.8845 | 11436.9212 | 10869.971 | 10060.4096 | 8834.0884 | 6941.9553 | 4177.4294 | 13165.9531 | 9720.1251 | 7407.4564 | 5856.2118 | 4757.8821 | 4089.8816 | 3329.2991 | 2679.286 | 2120.909 | 1648.8001 | 1258.5207 | 943.5406 | 695.0059 | 502.8954 | 357.2101 | 248.7688 | 169.525 | 112.7018 | 72.188 | 42.202 | 16.6875 | -10.6079 |  | 59.1844 | 0.091264
2021-10-08 | 932 | 932 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 59.2267 | 227629.8168 | 10317.7725 | 10664.5304 | 10997.0937 | 11312.5203 | 11606.2321 | 11872.0592 | 12102.1854 | 12287.136 | 12415.9962 | 12477.058 | 12458.9968 | 12352.3667 | 12150.4842 | 11847.5694 | 11430.6405 | 10861.3343 | 10047.3145 | 8814.6851 | 6917.5179 | 4158.0186 | 13182.4139 | 9740.9785 | 7423.5442 | 5866.1754 | 4763.3742 | 4093.2299 | 3331.6429 | 2681.3973 | 2123.0235 | 1650.8934 | 1260.4923 | 945.3039 | 696.5155 | 504.144 | 358.2151 | 249.5596 | 170.1309 | 113.1449 | 72.4759 | 42.3292 | 16.6511 | -10.7633 |  | 59.2749 | 0.09043
2021-10-09 | 933 | 933 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 59.3163 | 227563.0351 | 10314.1717 | 10660.8197 | 10993.2256 | 11308.453 | 11601.9264 | 11867.4756 | 12097.2851 | 12281.887 | 12410.3848 | 12471.1014 | 12452.7511 | 12345.9099 | 12143.8437 | 11840.5595 | 11422.604 | 10850.8818 | 10032.3687 | 8793.4708 | 6891.4553 | 4137.3719 | 13198.1873 | 9761.5588 | 7439.5852 | 5876.1799 | 4768.9183 | 4096.619 | 3334.0064 | 2683.5141 | 2125.1367 | 1652.9835 | 1262.4612 | 947.0658 | 698.0248 | 505.3929 | 359.2209 | 250.3511 | 170.7373 | 113.5882 | 72.7637 | 42.4562 | 16.6159 | -10.9141 |  | 59.3645 | 0.089581
2021-10-10 | 934 | 934 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 59.4051 | 227470.9734 | 10309.3914 | 10655.8945 | 10988.1074 | 11303.0996 | 11596.2979 | 11861.5318 | 12090.9871 | 12275.2028 | 12403.3 | 12463.6332 | 12444.9546 | 12337.8607 | 12135.5642 | 11831.8571 | 11412.8146 | 10838.6169 | 10015.577 | 8770.4522 | 6863.7754 | 4115.4958 | 13213.2698 | 9781.8609 | 7455.5758 | 5886.2232 | 4774.5135 | 4100.0487 | 3336.3897 | 2685.6364 | 2127.2487 | 1655.0704 | 1264.4275 | 948.8262 | 699.5337 | 506.6422 | 360.2274 | 251.1434 | 171.3443 | 114.0318 | 73.0514 | 42.5834 | 16.582 | -11.0601 |  | 59.4532 | 0.088717
2021-10-11 | 935 | 935 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 59.493 | 227353.678 | 10303.4338 | 10649.757 | 10981.7414 | 11296.4623 | 11589.3489 | 11854.2305 | 12083.2941 | 12267.0857 | 12394.7446 | 12454.6561 | 12435.6101 | 12328.2217 | 12125.6487 | 11821.4651 | 11401.2753 | 10824.5435 | 9996.9445 | 8745.6363 | 6834.4868 | 4092.3973 | 13227.6579 | 9801.8798 | 7471.5122 | 5896.3032 | 4780.159 | 4103.519 | 3338.7929 | 2687.7646 | 2129.3595 | 1657.1544 | 1266.3913 | 950.5853 | 701.0423 | 507.8919 | 361.2346 | 251.9364 | 171.9519 | 114.4756 | 73.339 | 42.7105 | 16.5495 | -11.2013 |  | 59.541 | 0.087839
2021-10-12 | 936 | 936 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 59.5799 | 227211.2023 | 10296.3014 | 10642.4097 | 10974.1303 | 11288.544 | 11581.0822 | 11845.5745 | 12074.209 | 12257.5389 | 12384.7217 | 12444.1734 | 12424.7207 | 12316.9962 | 12114.1003 | 11809.387 | 11387.9898 | 10808.666 | 9976.4772 | 8719.0309 | 6803.5987 | 4068.0836 | 13241.3487 | 9821.6107 | 7487.3904 | 5906.4178 | 4785.8539 | 4107.0299 | 3341.2163 | 2689.8989 | 2131.4695 | 1659.2353 | 1268.3524 | 952.3429 | 702.5506 | 509.1419 | 362.2426 | 252.7302 | 172.56 | 114.9196 | 73.6266 | 42.8378 | 16.5184 | -11.3377 |  | 59.628 | 0.086947
2021-10-13 | 937 | 937 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 59.666 | 227043.6075 | 10287.997 | 10633.8557 | 10965.2771 | 11279.3476 | 11571.501 | 11835.5671 | 12063.7352 | 12246.566 | 12373.2349 | 12432.1887 | 12412.2902 | 12304.1881 | 12100.9229 | 11795.6266 | 11372.9625 | 10790.9894 | 9954.1813 | 8690.6441 | 6771.1204 | 4042.5624 | 13254.3392 | 9841.0488 | 7503.2068 | 5916.5648 | 4791.5974 | 4110.5811 | 3343.6601 | 2692.0393 | 2133.5786 | 1661.3133 | 1270.3109 | 954.099 | 704.0585 | 510.3924 | 363.2512 | 253.5248 | 173.1687 | 115.3638 | 73.9141 | 42.9651 | 16.4888 | -11.4691 |  | 59.714 | 0.086041
2021-10-14 | 938 | 938 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 59.7512 | 226850.962 | 10278.5239 | 10624.0981 | 10955.1852 | 11268.8766 | 11560.6089 | 11824.2119 | 12051.8764 | 12234.1706 | 12360.2882 | 12418.7061 | 12398.3227 | 12289.8014 | 12086.1208 | 11780.1883 | 11356.198 | 10771.5192 | 9930.0638 | 8660.4847 | 6737.062 | 4015.8418 | 13266.6266 | 9860.1894 | 7518.9575 | 5926.742 | 4797.3886 | 4114.1727 | 3346.1243 | 2694.1861 | 2135.6871 | 1663.3885 | 1272.2669 | 955.8538 | 705.566 | 511.6431 | 364.2606 | 254.3201 | 173.7779 | 115.8083 | 74.2015 | 43.0927 | 16.4607 | -11.5956 |  | 59.7991 | 0.085121
2021-10-15 | 939 | 939 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 59.8354 | 226633.3418 | 10267.8856 | 10613.1406 | 10943.8582 | 11257.135 | 11548.4099 | 11811.5131 | 12038.637 | 12220.3573 | 12345.8859 | 12403.73 | 12382.8229 | 12273.8409 | 12069.6986 | 11763.0771 | 11337.7016 | 10750.2615 | 9904.1321 | 8628.562 | 6701.434 | 3987.9301 | 13278.2085 | 9879.0278 | 7534.6389 | 5936.9474 | 4803.2267 | 4117.8044 | 3348.6092 | 2696.3396 | 2137.795 | 1665.4608 | 1274.2204 | 957.6071 | 707.0732 | 512.8943 | 365.2707 | 255.1162 | 174.3878 | 116.253 | 74.489 | 43.2203 | 16.4341 | -11.717 |  | 59.8833 | 0.084188
2021-10-16 | 940 | 940 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 59.9186 | 226390.8301 | 10256.086 | 10600.9872 | 10931.3004 | 11244.127 | 11534.9084 | 11797.4751 | 12024.0214 | 12205.1307 | 12330.033 | 12387.2656 | 12365.7958 | 12256.3118 | 12051.6616 | 11744.2982 | 11317.4791 | 10727.2229 | 9876.3942 | 8594.8857 | 6664.2472 | 3958.836 | 13289.0826 | 9897.5595 | 7550.2472 | 5947.1787 | 4809.1107 | 4121.4761 | 3351.1148 | 2698.4998 | 2139.9025 | 1667.5305 | 1276.1714 | 959.3589 | 708.5799 | 514.1457 | 366.2814 | 255.913 | 174.9981 | 116.6979 | 74.7764 | 43.3482 | 16.4093 | -11.8332 |  | 59.9665 | 0.083242
2021-10-17 | 941 | 941 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 60.0009 | 226123.5178 | 10243.1294 | 10587.6424 | 10917.5162 | 11229.8571 | 11520.109 | 11782.1029 | 12008.0348 | 12188.496 | 12312.7348 | 12369.3181 | 12347.247 | 12237.2195 | 12032.0155 | 11723.8576 | 11295.5368 | 10702.4104 | 9846.8585 | 8559.4661 | 6625.5132 | 3928.5686 | 13299.2467 | 9915.7801 | 7565.7788 | 5957.4338 | 4815.0397 | 4125.1877 | 3353.6414 | 2700.667 | 2142.0097 | 1669.5975 | 1278.1199 | 961.1094 | 710.0863 | 515.3975 | 367.2929 | 256.7106 | 175.6091 | 117.1431 | 75.0637 | 43.4764 | 16.3861 | -11.9443 |  | 60.0488 | 0.082283
2021-10-18 | 942 | 942 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 60.0822 | 225831.5029 | 10229.0202 | 10573.1107 | 10902.5105 | 11214.3304 | 11504.0169 | 11765.4016 | 11990.6825 | 12170.4588 | 12293.9969 | 12349.8935 | 12327.1823 | 12216.5702 | 12010.7666 | 11701.7617 | 11271.8814 | 10675.8318 | 9815.5342 | 8522.3141 | 6585.2437 | 3897.1374 | 13308.699 | 9933.6852 | 7581.2299 | 5967.7105 | 4821.0128 | 4128.939 | 3356.1891 | 2702.8414 | 2144.1168 | 1671.6619 | 1280.0659 | 962.8583 | 711.5922 | 516.6495 | 368.305 | 257.5088 | 176.2205 | 117.5885 | 75.3511 | 43.6048 | 16.3646 | -12.0501 |  | 60.1301 | 0.081312
2021-10-19 | 943 | 943 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 60.1625 | 225514.8907 | 10213.7636 | 10557.3973 | 10886.2884 | 11197.5522 | 11486.6377 | 11747.3771 | 11971.9703 | 12151.0249 | 12273.8255 | 12328.9981 | 12305.6083 | 12194.3705 | 11987.9213 | 11678.0173 | 11246.5202 | 10647.4951 | 9782.4309 | 8483.441 | 6543.4511 | 3864.5521 | 13317.4378 | 9951.2707 | 7596.5968 | 5978.0067 | 4827.029 | 4132.7298 | 3358.758 | 2705.0231 | 2146.2239 | 1673.7238 | 1282.0095 | 964.6059 | 713.0978 | 517.9019 | 369.3177 | 258.3078 | 176.8325 | 118.0341 | 75.6386 | 43.7335 | 16.345 | -12.1507 |  | 60.2105 | 0.080328
2021-10-20 | 944 | 944 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 60.2419 | 225173.7938 | 10197.3646 | 10540.5075 | 10868.8555 | 11179.5283 | 11467.9771 | 11728.0352 | 11951.9046 | 12130.201 | 12252.2272 | 12306.6385 | 12282.5317 | 12170.6273 | 11963.487 | 11652.6318 | 11219.4612 | 10617.4091 | 9747.5585 | 8442.8585 | 6500.1481 | 3830.8229 | 13325.4617 | 9968.5323 | 7611.8761 | 5988.32 | 4833.0874 | 4136.56 | 3361.3481 | 2707.2123 | 2148.331 | 1675.7832 | 1283.9507 | 966.352 | 714.6029 | 519.1546 | 370.3311 | 259.1075 | 177.4451 | 118.48 | 75.926 | 43.8625 | 16.3272 | -12.2459 |  | 60.2898 | 0.079333
2021-10-21 | 945 | 945 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 60.3202 | 224808.3323 | 10179.829 | 10522.4471 | 10850.2178 | 11160.2646 | 11448.0416 | 11707.3825 | 11930.4919 | 12107.9937 | 12229.209 | 12282.8219 | 12257.96 | 12145.348 | 11937.4711 | 11625.6131 | 11190.7125 | 10585.5829 | 9710.9278 | 8400.5792 | 6455.3478 | 3795.9601 | 13332.7693 | 9985.4659 | 7627.0641 | 5998.6483 | 4839.1871 | 4140.4293 | 3363.9598 | 2709.4092 | 2150.4385 | 1677.8403 | 1285.8895 | 968.0966 | 716.1076 | 520.4075 | 371.3452 | 259.9079 | 178.0581 | 118.9262 | 76.2135 | 43.9919 | 16.3113 | -12.3356 |  | 60.3681 | 0.078325
2021-10-22 | 946 | 946 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 60.3974 | 224418.6332 | 10161.1626 | 10503.2223 | 10830.3815 | 11139.7678 | 11426.8377 | 11685.4258 | 11907.7393 | 12084.4103 | 12204.7782 | 12257.556 | 12231.9008 | 12118.5407 | 11909.8818 | 11596.9694 | 11160.283 | 10552.0263 | 9672.5499 | 8356.6157 | 6409.0641 | 3759.9746 | 13339.3596 | 10002.0676 | 7642.1571 | 6008.9895 | 4845.3269 | 4144.3375 | 3366.5929 | 2711.614 | 2152.5463 | 1679.895 | 1287.8259 | 969.8399 | 717.6118 | 521.6607 | 372.3599 | 260.709 | 178.6718 | 119.3725 | 76.501 | 44.1218 | 16.2973 | -12.42 |  | 60.4454 | 0.077307
2021-10-23 | 947 | 947 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 60.4737 | 224004.8308 | 10141.3718 | 10482.8395 | 10809.3533 | 11118.0446 | 11404.3724 | 11662.1724 | 11883.6542 | 12059.4584 | 12178.9428 | 12230.8487 | 12204.3623 | 12090.2135 | 11880.7276 | 11566.7095 | 11128.182 | 10516.7495 | 9632.4364 | 8310.9816 | 6361.311 | 3722.8776 | 13345.2318 | 10018.3336 | 7657.1518 | 6019.3413 | 4851.506 | 4148.2845 | 3369.2477 | 2713.8268 | 2154.6546 | 1681.9476 | 1289.76 | 971.5816 | 719.1156 | 522.9142 | 373.3752 | 261.5108 | 179.2859 | 119.8192 | 76.7887 | 44.252 | 16.2853 | -12.4988 |  | 60.5217 | 0.076277
2021-10-24 | 948 | 948 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 60.5489 | 223567.0667 | 10120.4631 | 10461.3054 | 10787.1401 | 11095.1022 | 11380.6532 | 11637.6299 | 11858.2444 | 12033.1461 | 12151.711 | 12202.7084 | 12175.3533 | 12060.3754 | 11850.0175 | 11534.8428 | 11094.4193 | 10479.7632 | 9590.5996 | 8263.6906 | 6312.1029 | 3684.6804 | 13350.3853 | 10034.26 | 7672.0445 | 6029.7015 | 4857.7234 | 4152.2699 | 3371.9242 | 2716.0477 | 2156.7635 | 1683.9979 | 1291.6918 | 973.322 | 720.6189 | 524.1679 | 374.3912 | 262.3133 | 179.9006 | 120.266 | 77.0764 | 44.3827 | 16.2754 | -12.572 |  | 60.597 | 0.075237
2021-10-25 | 949 | 949 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 60.623 | 223105.4894 | 10098.4435 | 10438.6272 | 10763.7493 | 11070.9482 | 11355.6878 | 11611.8062 | 11831.5182 | 12005.4818 | 12123.0913 | 12173.1442 | 12144.8827 | 12029.0356 | 11817.7609 | 11501.379 | 11059.0052 | 10441.0788 | 9547.0521 | 8214.757 | 6261.4549 | 3645.3948 | 13354.8196 | 10049.8432 | 7686.8317 | 6040.0679 | 4863.9779 | 4156.2935 | 3374.6226 | 2718.277 | 2158.8732 | 1686.0462 | 1293.6213 | 975.0609 | 722.1218 | 525.4219 | 375.4077 | 263.1164 | 180.5158 | 120.7132 | 77.3642 | 44.5139 | 16.2676 | -12.6397 |  | 60.6711 | 0.074186
2021-10-26 | 950 | 950 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 60.6961 | 222620.2544 | 10075.3202 | 10414.8124 | 10739.1886 | 11045.5905 | 11329.4844 | 11584.7097 | 11803.4841 | 11976.4743 | 12093.093 | 12142.1652 | 12112.96 | 11996.2038 | 11783.9679 | 11466.3284 | 11021.9505 | 10400.7078 | 9501.8072 | 8164.1957 | 6209.3824 | 3605.033 | 13358.5346 | 10065.0796 | 7701.5101 | 6050.4382 | 4870.2686 | 4160.355 | 3377.3428 | 2720.5149 | 2160.9838 | 1688.0924 | 1295.5485 | 976.7984 | 723.6242 | 526.6761 | 376.4249 | 263.9203 | 181.1315 | 121.1606 | 77.6521 | 44.6456 | 16.2619 | -12.7016 |  | 60.7443 | 0.073125
2021-10-27 | 951 | 951 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 60.768 | 222111.5245 | 10051.1009 | 10389.8687 | 10713.466 | 11019.0373 | 11302.0514 | 11556.3491 | 11774.1511 | 11946.1329 | 12061.7255 | 12109.7811 | 12079.5953 | 11961.8902 | 11748.6487 | 11429.7016 | 10983.2665 | 10358.6627 | 9454.8785 | 8112.0221 | 6155.9012 | 3563.6074 | 13361.5302 | 10079.9658 | 7716.0763 | 6060.8104 | 4876.5945 | 4164.4542 | 3380.085 | 2722.7614 | 2163.0954 | 1690.1367 | 1297.4736 | 978.5345 | 725.1261 | 527.9305 | 377.4426 | 264.7248 | 181.7477 | 121.6082 | 77.9401 | 44.7778 | 16.2585 | -12.7579 |  | 60.8163 | 0.072054
2021-10-28 | 952 | 952 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 60.8389 | 221579.4691 | 10025.7935 | 10363.8044 | 10686.5899 | 10991.2972 | 11273.3978 | 11526.7337 | 11743.5287 | 11914.4672 | 12028.9986 | 12076.0022 | 12044.7988 | 11926.1052 | 11711.8141 | 11391.5099 | 10942.9649 | 10314.956 | 9406.2803 | 8058.2518 | 6101.0274 | 3521.1307 | 13363.8067 | 10094.4984 | 7730.5267 | 6071.182 | 4882.9545 | 4168.5909 | 3382.8492 | 2725.0167 | 2165.2082 | 1692.1791 | 1299.3964 | 980.2691 | 726.6275 | 529.1852 | 378.461 | 265.53 | 182.3644 | 122.0561 | 78.2283 | 44.9107 | 16.2572 | -12.8085 |  | 60.8873 | 0.070973
2021-10-29 | 953 | 953 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 60.9087 | 221024.2649 | 9999.4062 | 10336.6279 | 10658.569 | 10962.3793 | 11243.5328 | 11495.8728 | 11711.6265 | 11881.4873 | 11994.9227 | 12040.8389 | 12008.5814 | 11888.8601 | 11673.4756 | 11351.7649 | 10901.0581 | 10269.6012 | 9356.0272 | 8002.9012 | 6044.7778 | 3477.6159 | 13365.3645 | 10108.6741 | 7744.8582 | 6081.551 | 4889.3475 | 4172.7646 | 3385.6356 | 2727.281 | 2167.3222 | 1694.2197 | 1301.317 | 982.0023 | 728.1284 | 530.44 | 379.4799 | 266.3358 | 182.9817 | 122.5043 | 78.5167 | 45.0442 | 16.2583 | -12.8532 |  | 60.9572 | 0.069884
2021-10-30 | 954 | 954 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 60.9774 | 220446.0952 | 9971.9476 | 10308.348 | 10629.4124 | 10932.2929 | 11212.4659 | 11463.7764 | 11678.4547 | 11847.2035 | 11959.5084 | 12004.3022 | 11970.9542 | 11850.1661 | 11633.6447 | 11310.4787 | 10857.5586 | 10222.6119 | 9304.1345 | 7945.987 | 5987.1694 | 3433.0765 | 13366.2042 | 10122.4897 | 7759.0673 | 6091.9152 | 4895.7725 | 4176.975 | 3388.444 | 2729.5544 | 2169.4377 | 1696.2586 | 1303.2355 | 983.7341 | 729.6289 | 531.6951 | 380.4994 | 267.1423 | 183.5994 | 122.9528 | 78.8052 | 45.1783 | 16.2617 | -12.8921 |  | 61.026 | 0.068785
2021-10-31 | 955 | 955 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 61.045 | 219845.15 | 9943.4266 | 10278.9739 | 10599.1294 | 10901.0476 | 11180.2071 | 11430.4547 | 11644.0239 | 11811.6267 | 11922.7669 | 11966.4035 | 11931.9289 | 11810.0352 | 11592.3337 | 11267.6638 | 10812.4797 | 10174.0022 | 9250.6178 | 7887.5264 | 5928.2196 | 3387.5261 | 13366.3267 | 10135.9423 | 7773.1509 | 6102.2722 | 4902.2283 | 4181.222 | 3391.2747 | 2731.837 | 2171.5546 | 1698.2958 | 1305.1519 | 985.4645 | 731.1288 | 532.9503 | 381.5194 | 267.9494 | 184.2177 | 123.4015 | 79.0939 | 45.3131 | 16.2675 | -12.9252 |  | 61.0936 | 0.067678
2021-11-01 | 956 | 956 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 61.1114 | 219221.6265 | 9913.8523 | 10248.515 | 10567.7299 | 10868.6535 | 11146.7668 | 11395.9182 | 11608.3449 | 11774.768 | 11884.7096 | 11927.1545 | 11891.5175 | 11768.4798 | 11549.5552 | 11223.3332 | 10765.835 | 10123.787 | 9195.4933 | 7827.5371 | 5867.9464 | 3340.9786 | 13365.7331 | 10149.0289 | 7787.1056 | 6112.62 | 4908.7139 | 4185.5051 | 3394.1276 | 2734.1291 | 2173.6732 | 1700.3314 | 1307.0663 | 987.1935 | 732.6282 | 534.2057 | 382.5401 | 268.7572 | 184.8365 | 123.8505 | 79.3829 | 45.4486 | 16.2757 | -12.9524 |  | 61.1602 | 0.066563
2021-11-02 | 957 | 957 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 61.1767 | 218575.7281 | 9883.2342 | 10216.981 | 10535.2237 | 10835.1208 | 11112.1555 | 11360.1779 | 11571.429 | 11736.6391 | 11845.3484 | 11886.5674 | 11849.7324 | 11725.5124 | 11505.3222 | 11177.5005 | 10717.6387 | 10071.9814 | 9138.7776 | 7766.0371 | 5806.3679 | 3293.4483 | 13364.4246 | 10161.7466 | 7800.9282 | 6122.9562 | 4915.2282 | 4189.8239 | 3397.0027 | 2736.4307 | 2175.7936 | 1702.3656 | 1308.9785 | 988.9211 | 734.1271 | 535.4613 | 383.5612 | 269.5656 | 185.4557 | 124.2998 | 79.672 | 45.5848 | 16.2864 | -12.9736 |  | 61.2256 | 0.06544
2021-11-03 | 958 | 958 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 61.2409 | 217907.665 | 9851.5823 | 10184.3821 | 10501.6215 | 10800.4603 | 11076.3842 | 11323.2452 | 11533.2877 | 11697.2518 | 11804.6955 | 11844.6548 | 11806.5866 | 11681.1463 | 11459.6481 | 11130.1795 | 10667.9054 | 10018.601 | 9080.4879 | 7703.045 | 5743.5027 | 3244.9498 | 13362.4028 | 10174.0927 | 7814.6157 | 6133.2788 | 4921.7701 | 4194.1782 | 3399.9001 | 2738.742 | 2177.9158 | 1704.3982 | 1310.8888 | 990.6473 | 735.6254 | 536.717 | 384.5829 | 270.3746 | 186.0755 | 124.7494 | 79.9614 | 45.7219 | 16.2996 | -12.9888 |  | 61.2899 | 0.064309
2021-11-04 | 959 | 959 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 61.3039 | 217217.6542 | 9818.9065 | 10150.7287 | 10466.9338 | 10764.683 | 11039.4644 | 11285.1316 | 11493.9332 | 11656.6184 | 11762.7636 | 11801.4295 | 11762.0932 | 11635.3951 | 11412.547 | 11081.3846 | 10616.65 | 9963.662 | 9020.6416 | 7638.5798 | 5679.37 | 3195.4978 | 13359.6693 | 10186.0646 | 7828.1648 | 6143.5854 | 4928.3384 | 4198.5676 | 3402.8197 | 2741.0631 | 2180.0401 | 1706.4296 | 1312.7971 | 992.3721 | 737.1233 | 537.9729 | 385.6051 | 271.1842 | 186.6958 | 125.1993 | 80.251 | 45.8597 | 16.3154 | -12.9981 |  | 61.3531 | 0.063171
2021-11-05 | 960 | 960 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 61.3658 | 216505.9189 | 9785.2174 | 10116.0315 | 10431.1716 | 10727.8003 | 11001.4076 | 11245.8493 | 11453.3777 | 11614.7517 | 11719.5656 | 11756.905 | 11716.266 | 11588.2727 | 11364.0331 | 11031.1305 | 10563.8881 | 9907.1808 | 8959.2569 | 7572.6609 | 5613.9891 | 3145.1076 | 13356.2261 | 10197.6598 | 7841.5726 | 6153.8739 | 4934.9321 | 4202.9916 | 3405.7617 | 2743.3941 | 2182.1664 | 1708.4596 | 1314.7034 | 994.0955 | 738.6206 | 539.229 | 386.6279 | 271.9945 | 187.3165 | 125.6495 | 80.5409 | 45.9984 | 16.3337 | -13.0013 |  | 61.4151 | 0.062026
2021-11-06 | 961 | 961 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 61.4265 | 215772.6888 | 9750.5256 | 10080.3015 | 10394.3465 | 10689.8238 | 10962.2259 | 11205.4105 | 11411.6339 | 11571.6647 | 11675.1151 | 11711.095 | 11669.119 | 11539.7935 | 11314.1211 | 10979.4325 | 10509.6356 | 9849.1746 | 8896.3522 | 7505.3083 | 5547.3798 | 3093.7945 | 13352.0752 | 10208.8759 | 7854.8359 | 6164.1421 | 4941.5499 | 4207.45 | 3408.726 | 2745.7352 | 2184.2951 | 1710.4884 | 1316.6078 | 995.8175 | 740.1173 | 540.4851 | 387.6511 | 272.8054 | 187.9378 | 126.0999 | 80.8311 | 46.1379 | 16.3548 | -12.9985 |  | 61.476 | 0.060875
2021-11-07 | 962 | 962 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 61.4861 | 215018.2 | 9714.8422 | 10043.5501 | 10356.4699 | 10650.7655 | 10921.9316 | 11163.8279 | 11368.7149 | 11527.3708 | 11629.4257 | 11664.0136 | 11620.6667 | 11489.9723 | 11262.8262 | 10926.3063 | 10453.909 | 9789.6608 | 8831.9465 | 7436.5422 | 5479.5621 | 3041.5742 | 13347.2191 | 10219.7105 | 7867.9518 | 6174.3879 | 4948.1908 | 4211.9422 | 3411.7125 | 2748.0864 | 2186.4261 | 1712.5161 | 1318.5103 | 997.5382 | 741.6136 | 541.7414 | 388.6749 | 273.6169 | 188.5595 | 126.5507 | 81.1215 | 46.2784 | 16.3785 | -12.9896 |  | 61.5357 | 0.059717
2021-11-08 | 963 | 963 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 61.5444 | 214242.6951 | 9678.1785 | 10005.789 | 10317.5539 | 10610.6378 | 10880.5374 | 11121.1147 | 11324.6341 | 11481.8837 | 11582.5116 | 11615.6752 | 11570.9238 | 11438.8242 | 11210.164 | 10871.7678 | 10396.7249 | 9728.6574 | 8766.0592 | 7366.3833 | 5410.5566 | 2988.4625 | 13341.6602 | 10230.1616 | 7880.9173 | 6184.609 | 4954.8536 | 4216.468 | 3414.7214 | 2750.448 | 2188.5596 | 1714.5427 | 1320.4109 | 999.2575 | 743.1092 | 542.9978 | 389.6992 | 274.4289 | 189.1818 | 127.0018 | 81.4123 | 46.4198 | 16.4049 | -12.9746 |  | 61.5943 | 0.058553
2021-11-09 | 964 | 964 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 61.6016 | 213446.4225 | 9640.5461 | 9967.03 | 10277.6108 | 10569.4533 | 10838.0564 | 11077.2841 | 11279.4052 | 11435.2177 | 11534.3872 | 11566.0948 | 11519.9056 | 11386.3649 | 11156.1505 | 10815.8337 | 10338.1006 | 9666.1827 | 8698.71 | 7294.8527 | 5340.3841 | 2934.4758 | 13335.4012 | 10240.2271 | 7893.7295 | 6194.8032 | 4961.5371 | 4221.0268 | 3417.7524 | 2752.8199 | 2190.6956 | 1716.5683 | 1322.3098 | 1000.9755 | 744.6043 | 544.2544 | 390.7239 | 275.2416 | 189.8045 | 127.4532 | 81.7034 | 46.5621 | 16.4341 | -12.9535 |  | 61.6517 | 0.057384
2021-11-10 | 965 | 965 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 61.6576 | 212629.6372 | 9601.9569 | 9927.2854 | 10236.6531 | 10527.2249 | 10794.5018 | 11032.3498 | 11233.0423 | 11387.3871 | 11485.0675 | 11515.2875 | 11467.6276 | 11332.6103 | 11100.802 | 10758.5207 | 10278.0539 | 9602.2556 | 8629.9194 | 7221.972 | 5269.0658 | 2879.6305 | 13328.4453 | 10249.9049 | 7906.3856 | 6204.9685 | 4968.2403 | 4225.6183 | 3420.8057 | 2755.2024 | 2192.8344 | 1718.593 | 1324.2068 | 1002.6921 | 746.0989 | 545.511 | 391.7492 | 276.0549 | 190.4277 | 127.9049 | 81.9949 | 46.7054 | 16.4661 | -12.9262 |  | 61.7079 | 0.056209
2021-11-11 | 966 | 966 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 61.7125 | 211792.5999 | 9562.4231 | 9886.5678 | 10194.6938 | 10483.966 | 10749.8873 | 10986.326 | 11185.5599 | 11338.4068 | 11434.5675 | 11463.269 | 11414.106 | 11277.5768 | 11044.1353 | 10699.8462 | 10216.6029 | 9536.8952 | 8559.7078 | 7147.7632 | 5196.6233 | 2823.9433 | 13320.7954 | 10259.1933 | 7918.8827 | 6215.1027 | 4974.9618 | 4230.242 | 3423.8812 | 2757.5954 | 2194.976 | 1720.6168 | 1326.1022 | 1004.4074 | 747.5929 | 546.7677 | 392.7749 | 276.8687 | 191.0514 | 128.357 | 82.2867 | 46.8498 | 16.501 | -12.8927 |  | 61.7629 | 0.05503
2021-11-12 | 967 | 967 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 61.7661 | 210935.5776 | 9521.9571 | 9844.8898 | 10151.746 | 10439.6901 | 10704.2268 | 10939.2269 | 11136.9727 | 11288.2919 | 11382.903 | 11410.0551 | 11359.3569 | 11221.281 | 10986.1676 | 10639.828 | 10153.7659 | 9470.1213 | 8488.0966 | 7072.2484 | 5123.0783 | 2767.4311 | 13312.455 | 10268.0905 | 7931.2181 | 6225.2036 | 4981.7006 | 4234.8975 | 3426.9789 | 2759.9992 | 2197.1206 | 1722.6399 | 1327.9957 | 1006.1213 | 749.0863 | 548.0245 | 393.8011 | 277.6831 | 191.6755 | 128.8094 | 82.5789 | 46.9952 | 16.5388 | -12.8531 |  | 61.8168 | 0.053846
2021-11-13 | 968 | 968 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 61.8185 | 210058.843 | 9480.5716 | 9802.2648 | 10107.8233 | 10394.411 | 10657.5346 | 10891.0672 | 11087.2957 | 11237.0579 | 11330.0897 | 11355.6623 | 11303.3971 | 11163.7401 | 10926.9164 | 10578.4841 | 10089.5621 | 9401.9538 | 8415.1071 | 6995.4506 | 5048.4531 | 2710.1112 | 13303.4277 | 10276.595 | 7943.3891 | 6235.269 | 4988.4554 | 4239.5842 | 3430.0986 | 2762.4139 | 2199.2682 | 1724.6623 | 1329.8877 | 1007.834 | 750.5792 | 549.2814 | 394.8278 | 278.4981 | 192.3002 | 129.2621 | 82.8715 | 47.1417 | 16.5795 | -12.8072 |  | 61.8694 | 0.052658
2021-11-14 | 969 | 969 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 61.8697 | 209162.6748 | 9438.2798 | 9758.7059 | 10062.9394 | 10348.143 | 10609.8253 | 10841.862 | 11036.5445 | 11184.7207 | 11276.144 | 11300.1071 | 11246.2437 | 11104.9716 | 10866.3996 | 10515.833 | 10024.0106 | 9332.4134 | 8340.7614 | 6917.3927 | 4972.7701 | 2652.001 | 13293.7173 | 10284.7052 | 7955.3929 | 6245.297 | 4995.2251 | 4244.3018 | 3433.2403 | 2764.8394 | 2201.4189 | 1726.684 | 1331.7779 | 1009.5453 | 752.0715 | 550.5384 | 395.8549 | 279.3136 | 192.9253 | 129.7151 | 83.1645 | 47.2893 | 16.6231 | -12.7552 |  | 61.9209 | 0.051467
2021-11-15 | 970 | 970 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 61.9197 | 208247.3573 | 9395.0948 | 9714.227 | 10017.1082 | 10300.9004 | 10561.1138 | 10791.6264 | 10984.7346 | 11131.2963 | 11221.0824 | 11243.4066 | 11187.914 | 11044.9932 | 10804.6355 | 10451.8937 | 9957.1313 | 9261.521 | 8265.0817 | 6838.0982 | 4896.0523 | 2593.1182 | 13283.3276 | 10292.4197 | 7967.227 | 6255.2853 | 5002.0085 | 4249.0497 | 3436.4041 | 2767.276 | 2203.5729 | 1728.7052 | 1333.6666 | 1011.2554 | 753.5632 | 551.7954 | 396.8824 | 280.1298 | 193.5509 | 130.1685 | 83.458 | 47.438 | 16.6697 | -12.6969 |  | 61.9712 | 0.050271
2021-11-16 | 971 | 971 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 61.9686 | 207313.1807 | 9351.0301 | 9668.8418 | 9970.3443 | 10252.6981 | 10511.4152 | 10740.3761 | 10931.8821 | 11076.8013 | 11164.9217 | 11185.5781 | 11128.4258 | 10983.8233 | 10741.6429 | 10386.6854 | 9888.9442 | 9189.2977 | 8188.0909 | 6757.591 | 4818.3226 | 2533.4807 | 13272.263 | 10299.7374 | 7978.8888 | 6265.2318 | 5008.8043 | 4253.8275 | 3439.5897 | 2769.7236 | 2205.7303 | 1730.726 | 1335.5537 | 1012.9641 | 755.0543 | 553.0525 | 397.9104 | 280.9464 | 194.177 | 130.6223 | 83.7519 | 47.5879 | 16.7194 | -12.6324 |  | 62.0202 | 0.049073
2021-11-17 | 972 | 972 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 62.0162 | 206360.4407 | 9306.0997 | 9622.5647 | 9922.6622 | 10203.551 | 10460.745 | 10688.1271 | 10878.0034 | 11021.2525 | 11107.6793 | 11126.6392 | 11067.7973 | 10921.4802 | 10677.4407 | 10320.2278 | 9819.4699 | 9115.7654 | 8109.8119 | 6675.8953 | 4739.6046 | 2473.1067 | 13260.5277 | 10306.657 | 7990.3758 | 6275.1345 | 5015.6115 | 4258.6347 | 3442.7972 | 2772.1824 | 2207.8912 | 1732.7463 | 1337.4392 | 1014.6716 | 756.5449 | 554.3096 | 398.9388 | 281.7636 | 194.8035 | 131.0764 | 84.0462 | 47.739 | 16.7722 | -12.5616 |  | 62.0681 | 0.047872
2021-11-18 | 973 | 973 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 62.0625 | 205389.4382 | 9260.3175 | 9575.4101 | 9874.0767 | 10153.4746 | 10409.1189 | 10634.8954 | 10823.1152 | 10964.6669 | 11049.3727 | 11066.6079 | 11006.0468 | 10857.983 | 10612.0484 | 10252.5409 | 9748.7293 | 9040.9461 | 8030.2684 | 6593.0355 | 4659.922 | 2412.0144 | 13248.1265 | 10313.1775 | 8001.6855 | 6284.9913 | 5022.4287 | 4263.4708 | 3446.0264 | 2774.6525 | 2210.0556 | 1734.7663 | 1339.3233 | 1016.3778 | 758.0349 | 555.5668 | 399.9677 | 282.5814 | 195.4305 | 131.5308 | 84.341 | 47.8914 | 16.828 | -12.4846 |  | 62.1148 | 0.046668
2021-11-19 | 974 | 974 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 62.1077 | 204400.4801 | 9213.6979 | 9527.3926 | 9824.603 | 10102.4843 | 10356.553 | 10580.6976 | 10767.2343 | 10907.0619 | 10990.0197 | 11005.5027 | 10943.1932 | 10793.3509 | 10545.4856 | 10183.6451 | 9676.7435 | 8964.8623 | 7949.4843 | 6509.0367 | 4579.2988 | 2350.2225 | 13235.064 | 10319.2979 | 8012.8154 | 6294.8001 | 5029.2549 | 4268.3351 | 3449.2773 | 2777.1339 | 2212.2237 | 1736.7861 | 1341.2059 | 1018.0828 | 759.5243 | 556.8241 | 400.997 | 283.3997 | 196.058 | 131.9857 | 84.6363 | 48.045 | 16.887 | -12.4013 |  | 62.1602 | 0.045463
2021-11-20 | 975 | 975 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 62.1517 | 203393.878 | 9166.2553 | 9478.5274 | 9774.2566 | 10050.596 | 10303.0636 | 10525.5505 | 10710.378 | 10848.4554 | 10929.6385 | 10943.342 | 10879.2555 | 10727.6034 | 10477.7726 | 10113.5611 | 9603.5344 | 8887.5369 | 7867.4836 | 6423.924 | 4497.7592 | 2287.7497 | 13221.3452 | 10325.0176 | 8023.7633 | 6304.559 | 5036.0887 | 4273.2273 | 3452.5497 | 2779.6267 | 2214.3956 | 1738.8057 | 1343.0871 | 1019.7865 | 761.0131 | 558.0813 | 402.0266 | 284.2185 | 196.686 | 132.4409 | 84.9322 | 48.1999 | 16.9491 | -12.3117 |  | 62.2045 | 0.044255
2021-11-21 | 976 | 976 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 62.1944 | 202369.9492 | 9118.0047 | 9428.8295 | 9723.0531 | 9997.8258 | 10248.6673 | 10469.4711 | 10652.5638 | 10788.8652 | 10868.2477 | 10880.145 | 10814.2532 | 10660.7604 | 10408.9297 | 10042.3101 | 9529.1238 | 8808.993 | 7784.2912 | 6337.723 | 4415.3278 | 2224.615 | 13206.9754 | 10330.3358 | 8034.5268 | 6314.2657 | 5042.9289 | 4278.1468 | 3455.8435 | 2782.131 | 2216.5714 | 1740.8252 | 1344.9669 | 1021.489 | 762.5013 | 559.3386 | 403.0567 | 285.0379 | 197.3144 | 132.8965 | 85.2285 | 48.3561 | 17.0144 | -12.2159 |  | 62.2475 | 0.043047
2021-11-22 | 977 | 977 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 62.2359 | 201329.0158 | 9068.961 | 9378.3146 | 9671.0084 | 9944.1902 | 10193.3809 | 10412.4767 | 10593.8096 | 10728.3096 | 10805.8659 | 10815.9308 | 10748.206 | 10592.8422 | 10338.9777 | 9969.9134 | 9453.5342 | 8729.2542 | 7699.9319 | 6250.4596 | 4332.0294 | 2160.8375 | 13191.9599 | 10335.2519 | 8045.1037 | 6323.9184 | 5049.7745 | 4283.0931 | 3459.1587 | 2784.6469 | 2218.7511 | 1742.8446 | 1346.8454 | 1023.1903 | 763.989 | 560.5959 | 404.0872 | 285.8578 | 197.9433 | 133.3525 | 85.5254 | 48.5136 | 17.083 | -12.1139 |  | 62.2894 | 0.041837
2021-11-23 | 978 | 978 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 62.2762 | 200271.4053 | 9019.1396 | 9326.9982 | 9618.1387 | 9889.7058 | 10137.2215 | 10354.585 | 10534.1334 | 10666.8073 | 10742.5123 | 10750.7189 | 10681.1339 | 10523.8693 | 10267.9377 | 9896.3929 | 9376.7882 | 8648.3445 | 7614.4311 | 6162.16 | 4247.8892 | 2096.4367 | 13176.3042 | 10339.7656 | 8055.4917 | 6333.5151 | 5056.624 | 4288.0655 | 3462.4951 | 2787.1743 | 2220.935 | 1744.8641 | 1348.7225 | 1024.8904 | 765.476 | 561.8532 | 405.1181 | 286.6782 | 198.5727 | 133.8088 | 85.8229 | 48.6726 | 17.1548 | -12.0055 |  | 62.33 | 0.040627
2021-11-24 | 979 | 979 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 62.3152 | 199197.4498 | 8968.5559 | 9274.8964 | 9564.4605 | 9834.3894 | 10080.2066 | 10295.8138 | 10473.5537 | 10604.3772 | 10678.2063 | 10684.5294 | 10613.0574 | 10453.8626 | 10195.8311 | 9821.7708 | 9298.9089 | 8566.2881 | 7527.8143 | 6072.8507 | 4162.9324 | 2031.432 | 13160.0142 | 10343.8764 | 8065.6887 | 6343.0537 | 5063.4764 | 4293.0636 | 3465.8525 | 2789.7134 | 2223.123 | 1746.8837 | 1350.5984 | 1026.5893 | 766.9625 | 563.1105 | 406.1493 | 287.4991 | 199.2025 | 134.2656 | 86.1209 | 48.8329 | 17.2298 | -11.891 |  | 62.3694 | 0.039416
2021-11-25 | 980 | 980 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 62.3531 | 198107.4864 | 8917.2256 | 9222.0254 | 9509.9903 | 9778.2582 | 10022.3537 | 10236.1812 | 10412.0889 | 10541.0382 | 10612.9674 | 10617.3822 | 10543.997 | 10382.8433 | 10122.6797 | 9746.0693 | 9219.9197 | 8483.1097 | 7440.1077 | 5982.5586 | 4077.1847 | 1965.8431 | 13143.0958 | 10347.5842 | 8075.6927 | 6352.5322 | 5070.3304 | 4298.0867 | 3469.231 | 2792.2642 | 2225.3153 | 1748.9035 | 1352.4731 | 1028.2871 | 768.4484 | 564.3678 | 407.1809 | 288.3205 | 199.8328 | 134.7228 | 86.4195 | 48.9946 | 17.3082 | -11.7701 |  | 62.4076 | 0.038206
2021-11-26 | 981 | 981 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 62.3897 | 197001.8569 | 8865.1648 | 9168.4015 | 9454.7451 | 9721.3297 | 9963.6807 | 10175.7056 | 10349.7581 | 10476.81 | 10546.8156 | 10549.2979 | 10473.9737 | 10310.8328 | 10048.5055 | 9669.3114 | 9139.8443 | 8398.8342 | 7351.3374 | 5891.3106 | 3990.6717 | 1899.69 | 13125.555 | 10350.8888 | 8085.5015 | 6361.9489 | 5077.1847 | 4303.1344 | 3472.6302 | 2794.8268 | 2227.5119 | 1750.9236 | 1354.3466 | 1029.9836 | 769.9337 | 565.6251 | 408.2129 | 289.1425 | 200.4636 | 135.1804 | 86.7188 | 49.1578 | 17.3899 | -11.6431 |  | 62.4446 | 0.036996
2021-11-27 | 982 | 982 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 62.4251 | 195880.9078 | 8812.3895 | 9114.0414 | 9398.7419 | 9663.6213 | 9904.2058 | 10114.4057 | 10286.5804 | 10411.712 | 10479.7711 | 10480.2971 | 10403.0088 | 10237.8528 | 9973.3308 | 9591.5201 | 9058.7067 | 8313.4869 | 7261.5302 | 5799.1343 | 3903.4196 | 1832.9928 | 13107.3983 | 10353.7904 | 8095.1133 | 6371.3016 | 5084.0383 | 4308.2059 | 3476.0501 | 2797.4011 | 2229.7129 | 1752.944 | 1356.2189 | 1031.679 | 771.4183 | 566.8824 | 409.2453 | 289.9649 | 201.0949 | 135.6384 | 87.0186 | 49.3225 | 17.475 | -11.5098 |  | 62.4804 | 0.035787
2021-11-28 | 983 | 983 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 62.4593 | 194744.9901 | 8758.9162 | 9058.962 | 9341.9983 | 9605.1509 | 9843.9473 | 10052.3003 | 10222.5751 | 10345.7643 | 10411.8544 | 10410.4008 | 10331.1236 | 10163.9255 | 9897.1785 | 9512.7188 | 8976.5314 | 8227.0933 | 7170.7128 | 5706.0572 | 3815.4547 | 1765.7715 | 13088.6322 | 10356.289 | 8104.526 | 6380.5885 | 5090.8898 | 4313.3008 | 3479.4905 | 2799.9873 | 2231.9185 | 1754.9648 | 1358.0901 | 1033.3733 | 772.9025 | 568.1396 | 410.278 | 290.7878 | 201.7266 | 136.0969 | 87.3191 | 49.4887 | 17.5635 | -11.3703 |  | 62.515 | 0.034579
2021-11-29 | 984 | 984 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 62.4923 | 193594.4592 | 8704.7614 | 9003.1803 | 9284.5316 | 9545.9367 | 9782.9237 | 9989.4086 | 10157.7619 | 10278.9871 | 10343.0861 | 10339.6303 | 10258.3401 | 10089.0731 | 9820.0712 | 9432.9312 | 8893.3429 | 8139.6795 | 7078.9127 | 5612.1073 | 3726.8033 | 1698.0466 | 13069.2632 | 10358.3849 | 8113.7379 | 6389.8077 | 5097.738 | 4318.4185 | 3482.9513 | 2802.5854 | 2234.1287 | 1756.986 | 1359.9603 | 1035.0665 | 774.386 | 569.3969 | 411.311 | 291.6112 | 202.3587 | 136.5557 | 87.6203 | 49.6564 | 17.6554 | -11.2246 |  | 62.5484 | 0.033372
2021-11-30 | 985 | 985 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 62.524 | 192429.6749 | 8649.942 | 8946.7136 | 9226.3597 | 9485.9969 | 9721.154 | 9925.7498 | 10092.1608 | 10211.4007 | 10273.4872 | 10268.0071 | 10184.6803 | 10013.3182 | 9742.0324 | 9352.1812 | 8809.1662 | 8051.2715 | 6986.1572 | 5517.3128 | 3637.4921 | 1629.8387 | 13049.2984 | 10360.0784 | 8122.7471 | 6398.9574 | 5104.5817 | 4323.5582 | 3486.4322 | 2805.1954 | 2236.3437 | 1759.0078 | 1361.8294 | 1036.7586 | 775.8689 | 570.6541 | 412.3445 | 292.4352 | 202.9913 | 137.015 | 87.9222 | 49.8257 | 17.7507 | -11.0726 |  | 62.5805 | 0.032168
2021-12-01 | 986 | 986 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 62.5546 | 191251.0012 | 8594.4749 | 8889.5794 | 9167.5006 | 9425.35 | 9658.6571 | 9861.3437 | 10025.7918 | 10143.0258 | 10203.0789 | 10195.5529 | 10110.1664 | 9936.6838 | 9663.0855 | 9270.4931 | 8724.0266 | 7961.896 | 6892.4743 | 5421.7021 | 3547.548 | 1561.1683 | 13028.7447 | 10361.3702 | 8131.5519 | 6408.0356 | 5111.4197 | 4328.7195 | 3489.9332 | 2807.8174 | 2238.5634 | 1761.0302 | 1363.6975 | 1038.4496 | 777.3512 | 571.9113 | 413.3782 | 293.2595 | 203.6244 | 137.4748 | 88.2247 | 49.9965 | 17.8494 | -10.9146 |  | 62.6115 | 0.030965
2021-12-02 | 987 | 987 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 62.5839 | 190058.8062 | 8538.3773 | 8831.7954 | 9107.9724 | 9364.0148 | 9595.4524 | 9796.2098 | 9958.6752 | 10073.8834 | 10131.8828 | 10122.2898 | 10034.8211 | 9859.193 | 9583.2542 | 9187.8915 | 8637.9496 | 7871.5796 | 6797.8919 | 5325.304 | 3456.9981 | 1492.0563 | 13007.6094 | 10362.2607 | 8140.1507 | 6417.0406 | 5118.2508 | 4333.9016 | 3493.454 | 2810.4513 | 2240.7879 | 1763.0533 | 1365.5647 | 1040.1395 | 778.833 | 573.1684 | 414.4123 | 294.0844 | 204.258 | 137.935 | 88.5279 | 50.169 | 17.9517 | -10.7503 |  | 62.6413 | 0.029765
2021-12-03 | 988 | 988 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 62.612 | 188853.462 | 8481.6666 | 8773.3794 | 9047.7936 | 9302.0101 | 9531.5591 | 9730.3684 | 9890.8317 | 10003.9945 | 10059.9204 | 10048.24 | 9958.667 | 9780.8691 | 9502.5626 | 9104.4011 | 8550.9611 | 7780.3495 | 6702.4384 | 5228.1472 | 3365.8695 | 1422.5235 | 12985.8999 | 10362.7507 | 8148.5417 | 6425.9705 | 5125.0738 | 4339.104 | 3496.9944 | 2813.0972 | 2243.0174 | 1765.0771 | 1367.431 | 1041.8284 | 780.3142 | 574.4255 | 415.4467 | 294.9097 | 204.892 | 138.3957 | 88.8319 | 50.3431 | 18.0574 | -10.58 |  | 62.6698 | 0.028569
2021-12-04 | 989 | 989 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 62.6389 | 187635.3446 | 8424.3603 | 8714.3495 | 8986.9827 | 9239.3551 | 9466.9971 | 9663.8395 | 9822.282 | 9933.3805 | 9987.2137 | 9973.4259 | 9881.7274 | 9701.7358 | 9421.035 | 9020.0472 | 8463.0872 | 7688.233 | 6606.1424 | 5130.261 | 3274.1897 | 1352.5912 | 12963.6238 | 10362.8411 | 8156.7234 | 6434.8235 | 5131.8874 | 4344.3261 | 3500.5543 | 2815.7551 | 2245.252 | 1767.1018 | 1369.2964 | 1043.5162 | 781.7948 | 575.6826 | 416.4814 | 295.7355 | 205.5265 | 138.8568 | 89.1367 | 50.5188 | 18.1667 | -10.4035 |  | 62.6972 | 0.027375
2021-12-05 | 990 | 990 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 62.6646 | 186404.8338 | 8366.4761 | 8654.724 | 8925.5586 | 9176.0691 | 9401.7862 | 9596.6436 | 9753.0471 | 9862.063 | 9913.7848 | 9897.8703 | 9804.0254 | 9621.817 | 9338.6959 | 8934.8549 | 8374.3541 | 7595.2577 | 6509.0328 | 5031.6747 | 3181.9863 | 1282.2803 | 12940.7888 | 10362.5328 | 8164.6944 | 6443.598 | 5138.6904 | 4349.5672 | 3504.1335 | 2818.425 | 2247.4916 | 1769.1274 | 1371.1609 | 1045.203 | 783.2748 | 576.9395 | 417.5164 | 296.5618 | 206.1615 | 139.3184 | 89.4421 | 50.6963 | 18.2794 | -10.2209 |  | 62.7234 | 0.026185
2021-12-06 | 991 | 991 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 62.6891 | 185162.3131 | 8308.0319 | 8594.5212 | 8863.5401 | 9112.1715 | 9335.9465 | 9528.8014 | 9683.1482 | 9790.0637 | 9839.6561 | 9821.596 | 9725.5846 | 9541.1367 | 9255.5701 | 8848.8499 | 8284.7885 | 7501.4515 | 6411.1387 | 4932.4179 | 3089.2869 | 1211.6122 | 12917.4027 | 10361.8269 | 8172.4532 | 6452.2921 | 5145.4818 | 4354.8266 | 3507.7317 | 2821.107 | 2249.7364 | 1771.1539 | 1373.0247 | 1046.8888 | 784.7542 | 578.1965 | 418.5517 | 297.3885 | 206.7969 | 139.7805 | 89.7484 | 50.8754 | 18.3958 | -10.0323 |  | 62.7484 | 0.024999
2021-12-07 | 992 | 992 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 62.7125 | 183908.1695 | 8249.0459 | 8533.7598 | 8800.9464 | 9047.6822 | 9269.4981 | 9460.3337 | 9612.6067 | 9717.4046 | 9764.8501 | 9744.6263 | 9646.4286 | 9459.7194 | 9171.6826 | 8762.058 | 8194.4173 | 7406.8425 | 6312.4893 | 4832.5203 | 2996.1195 | 1140.6083 | 12893.4738 | 10360.7246 | 8179.9983 | 6460.9041 | 5152.2601 | 4360.1038 | 3511.3487 | 2823.8009 | 2251.9865 | 1773.1814 | 1374.8878 | 1048.5736 | 786.233 | 579.4533 | 419.5874 | 298.2157 | 207.4328 | 140.2431 | 90.0555 | 51.0563 | 18.5156 | -9.8376 |  | 62.7722 | 0.023817
2021-12-08 | 993 | 993 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 62.7346 | 182642.7935 | 8189.5361 | 8472.4584 | 8737.7967 | 8982.6208 | 9202.4615 | 9391.2613 | 9541.4442 | 9644.1079 | 9689.3896 | 9666.9845 | 9566.5814 | 9377.5894 | 9087.0587 | 8674.5053 | 8103.2676 | 7311.459 | 6213.1143 | 4732.0119 | 2902.512 | 1069.29 | 12869.0103 | 10359.2273 | 8187.3286 | 6469.4323 | 5159.0243 | 4365.398 | 3514.9844 | 2826.507 | 2254.2418 | 1775.21 | 1376.7501 | 1050.2574 | 787.7113 | 580.7101 | 420.6233 | 299.0434 | 208.0691 | 140.7062 | 90.3633 | 51.2389 | 18.6391 | -9.6369 |  | 62.7948 | 0.022641
2021-12-09 | 994 | 994 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 62.7555 | 181366.5789 | 8129.521 | 8410.6361 | 8674.1106 | 8917.0075 | 9134.8574 | 9321.6056 | 9469.6824 | 9570.1959 | 9613.2975 | 9588.6941 | 9486.0673 | 9294.7717 | 9001.7237 | 8586.218 | 8011.3666 | 7215.3296 | 6113.0435 | 4630.9229 | 2808.4925 | 997.679 | 12844.0205 | 10357.3363 | 8194.4428 | 6477.8751 | 5165.7731 | 4370.7086 | 3518.6385 | 2829.225 | 2256.5026 | 1777.2397 | 1378.6118 | 1051.9403 | 789.189 | 581.9669 | 421.6595 | 299.8714 | 208.7059 | 141.1698 | 90.672 | 51.4233 | 18.7662 | -9.4303 |  | 62.8163 | 0.021469
2021-12-10 | 995 | 995 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 62.7753 | 180079.9227 | 8069.0191 | 8348.3118 | 8609.9077 | 8850.8624 | 9066.7064 | 9251.3879 | 9397.3432 | 9495.6911 | 9536.597 | 9509.7788 | 9404.9104 | 9211.2912 | 8915.7034 | 8497.2227 | 7918.742 | 7118.483 | 6012.3067 | 4529.2835 | 2714.0894 | 925.7968 | 12818.513 | 10355.0531 | 8201.3396 | 6486.2308 | 5172.5054 | 4376.0349 | 3522.3107 | 2831.955 | 2258.7687 | 1779.2707 | 1380.4728 | 1053.6223 | 790.6661 | 583.2235 | 422.696 | 300.7 | 209.3432 | 141.6338 | 90.9816 | 51.6095 | 18.8969 | -9.2177 |  | 62.8366 | 0.020302
2021-12-11 | 996 | 996 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 62.7939 | 178783.2249 | 8008.0492 | 8285.5048 | 8545.2077 | 8784.2059 | 8998.0295 | 9180.6297 | 9324.4489 | 9420.6164 | 9459.3113 | 9430.2626 | 9323.1353 | 9127.173 | 8829.0237 | 8407.546 | 7825.4215 | 7020.9484 | 5910.9342 | 4427.1242 | 2619.331 | 853.6653 | 12792.4965 | 10352.3795 | 8208.0179 | 6494.4978 | 5179.22 | 4381.3763 | 3526.0009 | 2834.6971 | 2261.0404 | 1781.303 | 1382.3333 | 1055.3033 | 792.1427 | 584.4801 | 423.7328 | 301.5289 | 209.9809 | 142.0985 | 91.292 | 51.7975 | 19.0312 | -8.9992 |  | 62.8558 | 0.019141
2021-12-12 | 997 | 997 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 62.8114 | 177476.8888 | 7946.6298 | 8222.2345 | 8480.0306 | 8717.0585 | 8928.8477 | 9109.3526 | 9251.0216 | 9344.9945 | 9381.464 | 9350.1696 | 9240.7667 | 9042.4425 | 8741.7105 | 8317.215 | 7731.4331 | 6922.7549 | 5808.9564 | 4324.4756 | 2524.2457 | 781.3061 | 12765.98 | 10349.3173 | 8214.4767 | 6502.6745 | 5185.9156 | 4386.7321 | 3529.7088 | 2837.4512 | 2263.3177 | 1783.3366 | 1384.1933 | 1056.9835 | 793.6187 | 585.7366 | 424.7698 | 302.3583 | 210.6191 | 142.5636 | 91.6032 | 51.9874 | 19.1691 | -8.7748 |  | 62.8737 | 0.017987
2021-12-13 | 998 | 998 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 62.8276 | 176161.3202 | 7884.7802 | 8158.5203 | 8414.3964 | 8649.4408 | 8859.1824 | 9037.5785 | 9177.0839 | 9268.8485 | 9303.0788 | 9269.5239 | 9157.8296 | 8957.1252 | 8653.7902 | 8226.2566 | 7636.8049 | 6823.932 | 5706.4037 | 4221.3685 | 2428.8622 | 708.7413 | 12738.9724 | 10345.8682 | 8220.715 | 6510.7594 | 5192.5912 | 4392.1016 | 3533.4341 | 2840.2172 | 2265.6006 | 1785.3716 | 1386.0527 | 1058.6627 | 795.0942 | 586.993 | 425.8071 | 303.1882 | 211.2578 | 143.0293 | 91.9154 | 52.1791 | 19.3107 | -8.5446 |  | 62.8906 | 0.016839
2021-12-14 | 999 | 999 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 62.8428 | 174836.9277 | 7822.5192 | 8094.3819 | 8348.3253 | 8581.3735 | 8789.0548 | 8965.3294 | 9102.6582 | 9192.2016 | 9224.1793 | 9188.3502 | 9074.3489 | 8871.2469 | 8565.2892 | 8134.6982 | 7541.5654 | 6724.5091 | 5603.3069 | 4117.8339 | 2333.2091 | 635.9928 | 12711.483 | 10342.0344 | 8226.7319 | 6518.7508 | 5199.2455 | 4397.4841 | 3537.1767 | 2842.9952 | 2267.8892 | 1787.4081 | 1387.9117 | 1060.3411 | 796.569 | 588.2493 | 426.8447 | 304.0184 | 211.897 | 143.4955 | 92.2284 | 52.3727 | 19.4559 | -8.3086 |  | 62.9063 | 0.015697
2021-12-15 | 1000 | 1000 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 62.8567 | 173504.1227 | 7759.8661 | 8029.839 | 8281.8377 | 8512.8777 | 8718.4866 | 8892.6274 | 9027.7673 | 9115.0771 | 9144.7897 | 9106.6729 | 8990.35 | 8784.8334 | 8476.234 | 8042.5673 | 7445.7429 | 6624.5162 | 5499.6969 | 4013.9027 | 2237.3152 | 563.0824 | 12683.5209 | 10337.8178 | 8232.5264 | 6526.6473 | 5205.8774 | 4402.879 | 3540.9362 | 2845.7851 | 2270.1835 | 1789.4461 | 1389.7702 | 1062.0187 | 798.0434 | 589.5055 | 427.8825 | 304.8491 | 212.5366 | 143.9622 | 92.5424 | 52.5682 | 19.6048 | -8.0669 |  | 62.9208 | 0.014563
2021-12-16 | 1001 | 1001 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 62.8696 | 172163.319 | 7696.8401 | 7964.9116 | 8214.9539 | 8443.9743 | 8647.4992 | 8819.4947 | 8952.4342 | 9037.4986 | 9064.934 | 9024.5168 | 8905.8581 | 8697.9108 | 8386.6515 | 7949.8915 | 7349.3664 | 6523.9831 | 5395.6046 | 3909.6061 | 2141.2092 | 490.0324 | 12655.0958 | 10333.2208 | 8238.0979 | 6534.4475 | 5212.4857 | 4408.2855 | 3544.7124 | 2848.5869 | 2272.4836 | 1791.4857 | 1391.6284 | 1063.6954 | 799.5172 | 590.7616 | 428.9206 | 305.6803 | 213.1766 | 144.4295 | 92.8574 | 52.7656 | 19.7573 | -7.8194 |  | 62.9343 | 0.013436
2021-12-17 | 1002 | 1002 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 62.8813 | 170814.9327 | 7633.4608 | 7899.6194 | 8147.6947 | 8374.6845 | 8576.1146 | 8745.9537 | 8876.6817 | 8959.4897 | 8984.6364 | 8941.9067 | 8820.8988 | 8610.5051 | 8296.5686 | 7856.6987 | 7252.4646 | 6422.9399 | 5291.0614 | 3804.9753 | 2044.92 | 416.8647 | 12626.2172 | 10328.2457 | 8243.4454 | 6542.1497 | 5219.0692 | 4413.7029 | 3548.5049 | 2851.4005 | 2274.7896 | 1793.527 | 1393.4862 | 1065.3713 | 800.9904 | 592.0176 | 429.959 | 306.5118 | 213.8172 | 144.8974 | 93.1732 | 52.965 | 19.9135 | -7.5663 |  | 62.9466 | 0.012317
2021-12-18 | 1003 | 1003 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 62.8919 | 169459.3822 | 7569.7476 | 7833.9828 | 8080.0805 | 8305.0296 | 8504.3545 | 8672.0269 | 8800.533 | 8881.074 | 8903.9214 | 8858.8677 | 8735.4977 | 8522.6429 | 8206.0124 | 7763.0167 | 7155.0666 | 6321.417 | 5186.0984 | 3700.0418 | 1948.4767 | 343.6014 | 12596.8949 | 10322.8949 | 8248.5685 | 6549.7527 | 5225.6269 | 4419.1306 | 3552.3137 | 2854.226 | 2277.1015 | 1795.57 | 1395.3438 | 1067.0464 | 802.4631 | 593.2736 | 430.9975 | 307.3437 | 214.4582 | 145.3659 | 93.4901 | 53.1663 | 20.0734 | -7.3075 |  | 62.9578 | 0.011205
2021-12-19 | 1004 | 1004 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 62.9013 | 168097.088 | 7505.7202 | 7768.0219 | 8012.1323 | 8235.031 | 8432.241 | 8597.737 | 8724.0113 | 8802.2756 | 8822.8135 | 8775.425 | 8649.6806 | 8434.3504 | 8115.01 | 7668.8736 | 7057.2015 | 6219.4446 | 5080.747 | 3594.837 | 1851.908 | 270.2647 | 12567.1387 | 10317.171 | 8253.4664 | 6557.255 | 5232.1576 | 4424.5679 | 3556.1383 | 2857.0633 | 2279.4193 | 1797.6148 | 1397.2011 | 1068.7208 | 803.9353 | 594.5294 | 432.0364 | 308.1761 | 215.0997 | 145.8349 | 93.8079 | 53.3696 | 20.237 | -7.0432 |  | 62.9679 | 0.010103
2021-12-20 | 1005 | 1005 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 62.9097 | 166728.4727 | 7441.3982 | 7701.7569 | 7943.871 | 8164.7101 | 8359.7962 | 8523.1066 | 8647.1401 | 8723.1183 | 8741.3372 | 8691.6037 | 8563.4735 | 8345.6544 | 8023.5888 | 7574.2978 | 6958.8988 | 6117.0534 | 4975.039 | 3489.3923 | 1755.2431 | 196.8768 | 12536.9587 | 10311.0767 | 8258.1386 | 6564.6552 | 5238.6602 | 4430.014 | 3559.9784 | 2859.9122 | 2281.7431 | 1799.6613 | 1399.0582 | 1070.3944 | 805.4069 | 595.7851 | 433.0754 | 309.0089 | 215.7417 | 146.3045 | 94.1267 | 53.5749 | 20.4043 | -6.7733 |  | 62.9769 | 0.0090089
2021-12-21 | 1006 | 1006 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 62.917 | 165353.9606 | 7376.8015 | 7635.2082 | 7875.3173 | 8094.0885 | 8287.0422 | 8448.1586 | 8569.9427 | 8643.6263 | 8659.5174 | 8607.4293 | 8476.9023 | 8256.5815 | 7931.7764 | 7479.3176 | 6860.1878 | 6014.274 | 4869.0058 | 3383.7394 | 1658.511 | 123.4599 | 12506.3649 | 10304.6147 | 8262.5847 | 6571.9521 | 5245.1334 | 4435.4682 | 3563.8339 | 2862.7729 | 2284.0729 | 1801.7098 | 1400.9151 | 1072.0673 | 806.878 | 597.0407 | 434.1147 | 309.842 | 216.3841 | 146.7747 | 94.4466 | 53.7822 | 20.5753 | -6.498 |  | 62.9848 | 0.0079241
2021-12-22 | 1007 | 1007 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 62.9232 | 163973.9779 | 7311.9499 | 7568.3964 | 7806.4926 | 8023.188 | 8214.0014 | 8372.9158 | 8492.4427 | 8563.8237 | 8577.3787 | 8522.9272 | 8389.9933 | 8167.1585 | 7839.6002 | 7383.9615 | 6761.0981 | 5911.1372 | 4762.6793 | 3277.9101 | 1561.7407 | 50.036 | 12475.3677 | 10297.7878 | 8266.8042 | 6579.1442 | 5251.5764 | 4440.9298 | 3567.7044 | 2865.6452 | 2286.4088 | 1803.7603 | 1402.7719 | 1073.7395 | 808.3486 | 598.2961 | 435.1542 | 310.6756 | 217.027 | 147.2455 | 94.7674 | 53.9915 | 20.75 | -6.2173 |  | 62.9917 | 0.0068487
2021-12-23 | 1008 | 1008 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 62.9283 | 162588.9522 | 7246.8634 | 7501.3419 | 7737.4178 | 7952.0302 | 8140.6961 | 8297.4014 | 8414.6638 | 8483.7349 | 8494.9463 | 8438.1231 | 8302.7725 | 8077.4125 | 7747.088 | 7288.2581 | 6661.6594 | 5807.6738 | 4656.0913 | 3171.9359 | 1464.9613 | -23.3726 | 12443.9774 | 10290.5992 | 8270.7968 | 6586.2304 | 5257.9878 | 4446.3981 | 3571.5895 | 2868.529 | 2288.7508 | 1805.8127 | 1404.6286 | 1075.411 | 809.8187 | 599.5515 | 436.1939 | 311.5096 | 217.6704 | 147.7169 | 95.0894 | 54.2029 | 20.9283 | -5.9312 |  | 62.9975 | 0.005783
2021-12-24 | 1009 | 1009 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 62.9323 | 161199.313 | 7181.562 | 7434.0654 | 7668.1142 | 7880.6369 | 8067.1487 | 8221.6383 | 8336.6296 | 8403.3842 | 8412.245 | 8353.0425 | 8215.2664 | 7987.3703 | 7654.2676 | 7192.2361 | 6561.9015 | 5703.9149 | 4549.2736 | 3065.8486 | 1368.202 | -96.7437 | 12412.2046 | 10283.0519 | 8274.5622 | 6593.2093 | 5264.3666 | 4451.8724 | 3575.4891 | 2871.4243 | 2291.099 | 1807.8672 | 1406.4852 | 1077.0819 | 811.2883 | 600.8067 | 437.2338 | 312.344 | 218.3143 | 148.189 | 95.4123 | 54.4164 | 21.1104 | -5.6398 |  | 63.0022 | 0.0047273
2021-12-25 | 1010 | 1010 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 62.9353 | 159805.4908 | 7116.0659 | 7366.5876 | 7598.6031 | 7809.0301 | 7993.3819 | 8145.6497 | 8258.3639 | 8322.796 | 8329.3 | 8267.7112 | 8127.5014 | 7897.0591 | 7561.1668 | 7095.9243 | 6461.8543 | 5599.8914 | 4442.2584 | 2959.6801 | 1271.4917 | -170.0552 | 12380.0598 | 10275.1491 | 8278.1002 | 6600.0798 | 5270.7118 | 4457.352 | 3579.4027 | 2874.3311 | 2293.4534 | 1809.9237 | 1408.3418 | 1078.7521 | 812.7574 | 602.0619 | 438.2739 | 313.1787 | 218.9587 | 148.6616 | 95.7364 | 54.6319 | 21.2961 | -5.3431 |  | 63.0059 | 0.003682
2021-12-26 | 1011 | 1011 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 62.9372 | 158407.9175 | 7050.3951 | 7298.9291 | 7528.9059 | 7737.2318 | 7919.4181 | 8069.4589 | 8179.8907 | 8241.9948 | 8246.1364 | 8182.1551 | 8039.5039 | 7806.5062 | 7467.8137 | 6999.3516 | 6361.5478 | 5495.6346 | 4335.0775 | 2853.4621 | 1174.8595 | -243.285 | 12347.5539 | 10266.8941 | 8281.4107 | 6606.8406 | 5277.0223 | 4462.8362 | 3583.3301 | 2877.2492 | 2295.8139 | 1811.9825 | 1410.1985 | 1080.4216 | 814.226 | 603.3169 | 439.3143 | 314.0139 | 219.6035 | 149.1349 | 96.0615 | 54.8495 | 21.4855 | -5.0412 |  | 63.0085 | 0.0026473
2021-12-27 | 1012 | 1012 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 62.9381 | 157007.026 | 6984.5699 | 7231.1109 | 7459.0438 | 7665.2639 | 7845.2801 | 7993.0891 | 8101.2339 | 8161.0053 | 8162.7795 | 8096.4 | 7951.3006 | 7715.7387 | 7374.2363 | 6902.5469 | 6261.0119 | 5391.1756 | 4227.7632 | 2747.2265 | 1078.3344 | -316.4108 | 12314.6976 | 10258.2903 | 8284.4936 | 6613.4907 | 5283.2969 | 4468.3241 | 3587.271 | 2880.1786 | 2298.1807 | 1814.0435 | 1412.0552 | 1082.0906 | 815.6941 | 604.5718 | 440.3548 | 314.8494 | 220.2488 | 149.6089 | 96.3877 | 55.0693 | 21.6786 | -4.7342 |  | 63.0101 | 0.0016236
2021-12-28 | 1013 | 1013 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 62.938 | 155603.2503 | 6918.6105 | 7163.1536 | 7389.0385 | 7593.1485 | 7770.9905 | 7916.5637 | 8022.4173 | 8079.8521 | 8079.2546 | 8010.4718 | 7862.9179 | 7624.784 | 7280.4627 | 6805.5393 | 6160.2769 | 5286.5457 | 4120.3475 | 2641.0052 | 981.9455 | -389.4107 | 12281.5019 | 10249.3413 | 8287.3488 | 6620.0288 | 5289.5347 | 4473.8152 | 3591.225 | 2883.1192 | 2300.5538 | 1816.1067 | 1413.912 | 1083.759 | 817.1617 | 605.8265 | 441.3956 | 315.6854 | 220.8946 | 150.0835 | 96.7151 | 55.2911 | 21.8754 | -4.4222 |  | 63.0108 | 0.00061115
2021-12-29 | 1014 | 1014 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 62.9369 | 154197.0252 | 6852.5371 | 7095.0783 | 7318.9113 | 7520.9078 | 7696.5721 | 7839.906 | 7943.4652 | 7998.5598 | 7995.5869 | 7924.3967 | 7774.3827 | 7533.6695 | 7186.521 | 6708.358 | 6059.3729 | 5181.7763 | 4012.8626 | 2534.8299 | 885.7216 | -462.2625 | 12247.9779 | 10240.0506 | 8289.9765 | 6626.454 | 5295.7346 | 4479.3086 | 3595.1918 | 2886.071 | 2302.9332 | 1818.1722 | 1415.769 | 1085.4268 | 818.6288 | 607.0812 | 442.4365 | 316.5217 | 221.5409 | 150.5587 | 97.0436 | 55.5151 | 22.0759 | -4.1051 |  | 63.0104 | -0.00038974
2021-12-30 | 1015 | 1015 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 62.9347 | 152788.7863 | 6786.3702 | 7026.9058 | 7248.6838 | 7448.5638 | 7622.0476 | 7763.1395 | 7864.4015 | 7917.1532 | 7911.8019 | 7838.2005 | 7685.7216 | 7442.4226 | 7092.4396 | 6611.0319 | 5958.3301 | 5076.8988 | 3905.3407 | 2428.7325 | 789.6918 | -534.9444 | 12214.1367 | 10230.422 | 8292.3766 | 6632.765 | 5301.8956 | 4484.8036 | 3599.1711 | 2889.0338 | 2305.3189 | 1820.2401 | 1417.6262 | 1087.0941 | 820.0955 | 608.3357 | 443.4776 | 317.3584 | 222.1877 | 151.0346 | 97.3732 | 55.7413 | 22.28 | -3.783 |  | 63.009 | -0.0013788
2021-12-31 | 1016 | 1016 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 62.9316 | 151378.9696 | 6720.1301 | 6958.6571 | 7178.3776 | 7376.1387 | 7547.4398 | 7686.2876 | 7785.2503 | 7835.657 | 7827.925 | 7751.9094 | 7596.9613 | 7351.0707 | 6998.2466 | 6513.5903 | 5857.1788 | 4971.9444 | 3797.8139 | 2322.7447 | 693.8848 | -607.4342 | 12179.9896 | 10220.4592 | 8294.5495 | 6638.961 | 5308.0166 | 4490.2996 | 3603.1625 | 2892.0075 | 2307.7109 | 1822.3105 | 1419.4835 | 1088.7608 | 821.5617 | 609.5901 | 444.519 | 318.1955 | 222.8349 | 151.5112 | 97.7039 | 55.9696 | 22.4878 | -3.4561 |  | 63.0066 | -0.0023556
2022-01-01 | 1017 | 1017 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 62.9275 | 149968.0118 | 6653.837 | 6890.3532 | 7108.0142 | 7303.6549 | 7472.7716 | 7609.3738 | 7706.0357 | 7754.096 | 7743.9816 | 7665.5496 | 7508.1287 | 7259.6414 | 6903.9703 | 6416.0626 | 5755.9493 | 4866.9447 | 3690.3146 | 2216.8984 | 598.3294 | -679.7101 | 12145.548 | 10210.1663 | 8296.4954 | 6645.041 | 5314.0966 | 4495.7958 | 3607.1658 | 2894.9921 | 2310.1093 | 1824.3832 | 1421.3412 | 1090.4271 | 823.0275 | 610.8443 | 445.5605 | 319.0329 | 223.4827 | 151.9884 | 98.0359 | 56.2001 | 22.6993 | -3.1244 |  | 63.0033 | -0.0033201
2022-01-02 | 1018 | 1018 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 62.9225 | 148556.3498 | 6587.5115 | 6822.0149 | 7037.6152 | 7231.1343 | 7398.0659 | 7532.4216 | 7626.782 | 7672.495 | 7659.9972 | 7579.147 | 7419.2506 | 7168.1623 | 6809.6392 | 6318.4778 | 5654.6719 | 4761.931 | 3582.8748 | 2111.2253 | 503.0544 | -751.7504 | 12110.8232 | 10199.5471 | 8298.2146 | 6651.0039 | 5320.1346 | 4501.2914 | 3611.1805 | 2897.9875 | 2312.5141 | 1826.4585 | 1423.1992 | 1092.0929 | 824.4928 | 612.0985 | 446.6021 | 319.8707 | 224.1309 | 152.4664 | 98.369 | 56.4327 | 22.9144 | -2.7879 |  | 62.999 | -0.0042718
2022-01-03 | 1019 | 1019 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 62.9165 | 147144.4208 | 6521.1739 | 6753.6634 | 6967.2022 | 7158.5994 | 7323.3455 | 7455.4545 | 7547.5132 | 7590.8789 | 7575.9973 | 7492.7279 | 7330.3537 | 7076.6607 | 6715.2814 | 6220.8652 | 5553.377 | 4656.9349 | 3475.5267 | 2005.757 | 408.0883 | -823.5332 | 12075.8268 | 10188.6059 | 8299.7075 | 6656.8489 | 5326.1297 | 4506.7858 | 3615.2063 | 2900.9935 | 2314.9253 | 1828.5363 | 1425.0575 | 1093.7582 | 825.9577 | 613.3525 | 447.644 | 320.7089 | 224.7797 | 152.945 | 98.7033 | 56.6676 | 23.1331 | -2.4468 |  | 62.9938 | -0.0052105
2022-01-04 | 1020 | 1020 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 62.9095 | 145732.662 | 6454.8446 | 6685.3196 | 6896.7969 | 7086.0723 | 7248.6332 | 7378.496 | 7468.2536 | 7509.2724 | 7492.0073 | 7406.3184 | 7241.465 | 6985.1644 | 6620.9254 | 6123.2542 | 5452.0949 | 4551.9877 | 3368.3025 | 1900.5252 | 313.4597 | -895.0368 | 12040.5704 | 10177.3468 | 8300.9744 | 6662.575 | 5332.0809 | 4512.2782 | 3619.2429 | 2904.0101 | 2317.3429 | 1830.6168 | 1426.9161 | 1095.4231 | 827.4221 | 614.6063 | 448.686 | 321.5475 | 225.4289 | 153.4244 | 99.0389 | 56.9047 | 23.3554 | -2.1011 |  | 62.9877 | -0.0061359
2022-01-05 | 1021 | 1021 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 62.9017 | 144321.5105 | 6388.5439 | 6617.0046 | 6826.4208 | 7013.5753 | 7173.952 | 7301.5696 | 7389.0272 | 7427.7003 | 7408.0527 | 7319.9447 | 7152.6112 | 6893.7008 | 6526.5995 | 6025.6741 | 5350.856 | 4447.1209 | 3261.2343 | 1795.5614 | 219.197 | -966.2397 | 12005.0657 | 10165.7741 | 8302.0161 | 6668.1815 | 5337.9871 | 4517.7678 | 3623.2899 | 2907.0371 | 2319.7668 | 1832.6998 | 1428.7752 | 1097.0876 | 828.8861 | 615.8601 | 449.7283 | 322.3865 | 226.0787 | 153.9044 | 99.3756 | 57.144 | 23.5814 | -1.7508 |  | 62.9806 | -0.0070478
2022-01-06 | 1022 | 1022 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 62.8929 | 142911.4034 | 6322.2924 | 6548.7392 | 6756.0956 | 6941.1306 | 7099.3246 | 7224.6988 | 7309.8583 | 7346.1875 | 7324.159 | 7233.6328 | 7063.8191 | 6802.2974 | 6432.3321 | 5928.154 | 5249.6905 | 4342.3658 | 3154.3542 | 1690.897 | 125.3286 | -1037.1203 | 11969.3245 | 10153.8922 | 8302.8329 | 6673.6675 | 5343.8475 | 4523.254 | 3627.3469 | 2910.0745 | 2322.1972 | 1834.7856 | 1430.6348 | 1098.7517 | 830.3497 | 617.1137 | 450.7706 | 323.2258 | 226.7289 | 154.3852 | 99.7136 | 57.3855 | 23.8109 | -1.396 |  | 62.9727 | -0.0079458
2022-01-07 | 1023 | 1023 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 62.8832 | 141502.7774 | 6256.1103 | 6480.5446 | 6685.8428 | 6868.7603 | 7024.774 | 7147.9071 | 7230.7709 | 7264.7588 | 7240.3516 | 7147.4089 | 6975.1155 | 6710.9818 | 6338.1515 | 5830.7232 | 5148.6289 | 4237.7539 | 3047.6941 | 1586.5635 | 31.8827 | -1107.6573 | 11933.3586 | 10141.7056 | 8303.4256 | 6679.0321 | 5349.6611 | 4528.736 | 3631.4137 | 2913.1221 | 2324.6341 | 1836.874 | 1432.4948 | 1100.4155 | 831.8129 | 618.3672 | 451.8132 | 324.0654 | 227.3796 | 154.8667 | 100.0528 | 57.6292 | 24.0441 | -1.0369 |  | 62.9639 | -0.0088297
2022-01-08 | 1024 | 1024 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 62.8727 | 140096.0686 | 6190.018 | 6412.4415 | 6615.684 | 6796.4867 | 6950.323 | 7071.218 | 7151.7892 | 7183.4389 | 7156.656 | 7061.2991 | 6886.5272 | 6619.7815 | 6244.0859 | 5733.4111 | 5047.7013 | 4133.3165 | 2941.286 | 1482.5921 | -61.1128 | -1177.8292 | 11897.1799 | 10129.2188 | 8303.7949 | 6684.2748 | 5355.4271 | 4534.2131 | 3635.4898 | 2916.1798 | 2327.0773 | 1838.9653 | 1434.3554 | 1102.0789 | 833.2757 | 619.6205 | 452.8559 | 324.9055 | 228.0309 | 155.3489 | 100.3933 | 57.8753 | 24.2808 | -0.67352 |  | 62.9542 | -0.0096993
2022-01-09 | 1025 | 1025 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 62.8613 | 138691.7129 | 6124.0358 | 6344.451 | 6545.6408 | 6724.332 | 6875.9942 | 6994.6549 | 7072.9373 | 7102.2525 | 7073.0975 | 6975.3293 | 6798.081 | 6528.7239 | 6150.1636 | 5636.2466 | 4946.938 | 4029.0848 | 2835.1617 | 1379.0139 | -153.6297 | -1247.615 | 11860.8004 | 10116.4366 | 8303.9416 | 6689.3947 | 5361.1443 | 4539.6846 | 3639.5749 | 2919.2475 | 2329.527 | 1841.0593 | 1436.2165 | 1103.7419 | 834.7381 | 620.8738 | 453.8987 | 325.7458 | 228.6826 | 155.8319 | 100.7351 | 58.1235 | 24.521 | -0.30587 |  | 62.9436 | -0.010554
2022-01-10 | 1026 | 1026 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 62.849 | 137290.145 | 6058.184 | 6276.594 | 6475.7345 | 6652.3182 | 6801.8106 | 6918.2411 | 6994.2391 | 7021.2243 | 6989.7014 | 6889.5257 | 6709.8035 | 6437.8365 | 6056.4129 | 5539.2591 | 4846.3693 | 3925.0901 | 2729.3531 | 1275.8601 | -245.6404 | -1316.9935 | 11824.2321 | 10103.3636 | 8303.8664 | 6694.3911 | 5366.8121 | 4545.1498 | 3643.6685 | 2922.3251 | 2331.9831 | 1843.1562 | 1438.0783 | 1105.4047 | 836.2001 | 622.1269 | 454.9417 | 326.5866 | 229.3349 | 156.3156 | 101.0781 | 58.374 | 24.7648 | 0.065924 |  | 62.9322 | -0.011394
2022-01-11 | 1027 | 1027 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 62.8359 | 135891.7993 | 5992.4829 | 6208.8913 | 6405.9868 | 6580.4674 | 6727.7947 | 6842 | 6915.7187 | 6940.379 | 6906.4931 | 6803.9142 | 6621.7214 | 6347.1465 | 5962.862 | 5442.4776 | 4746.0251 | 3821.3635 | 2623.8919 | 1173.1616 | -337.1171 | -1385.9438 | 11787.4872 | 10090.0047 | 8303.5704 | 6699.2636 | 5372.4295 | 4550.6078 | 3647.7704 | 2925.4124 | 2334.4456 | 1845.2559 | 1439.9406 | 1107.0672 | 837.6617 | 623.3798 | 455.9849 | 327.4277 | 229.9876 | 156.8001 | 101.4225 | 58.6268 | 25.0121 | 0.44179 |  | 62.92 | -0.012219
2022-01-12 | 1028 | 1028 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 62.822 | 134497.1089 | 5926.9527 | 6141.3637 | 6336.4189 | 6508.8017 | 6653.9693 | 6765.955 | 6837.4001 | 6859.7411 | 6823.4979 | 6718.5207 | 6533.8612 | 6256.6814 | 5869.5388 | 5345.9311 | 4645.9357 | 3717.936 | 2518.8096 | 1070.9491 | -428.0324 | -1454.445 | 11750.5777 | 10076.3649 | 8303.0544 | 6704.0113 | 5377.9956 | 4556.0581 | 3651.8801 | 2928.5093 | 2336.9146 | 1847.3585 | 1441.8037 | 1108.7294 | 839.123 | 624.6327 | 457.0283 | 328.2692 | 230.6409 | 157.2853 | 101.7681 | 58.8819 | 25.2629 | 0.82164 |  | 62.907 | -0.013029
2022-01-13 | 1029 | 1029 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 62.8073 | 133106.506 | 5861.6135 | 6074.0319 | 6267.0524 | 6437.343 | 6580.3569 | 6690.1292 | 6759.307 | 6779.3353 | 6740.7408 | 6633.3711 | 6446.2495 | 6166.4684 | 5776.4715 | 5249.6485 | 4546.131 | 3614.8386 | 2414.1376 | 969.2533 | -518.3589 | -1522.4764 | 11713.5158 | 10062.449 | 8302.3196 | 6708.6338 | 5383.5095 | 4561.4998 | 3655.9973 | 2931.6156 | 2339.3899 | 1849.4641 | 1443.6674 | 1110.3914 | 840.584 | 625.8854 | 458.0717 | 329.111 | 231.2947 | 157.7713 | 102.115 | 59.1392 | 25.5171 | 1.2054 |  | 62.8931 | -0.013823
2022-01-14 | 1030 | 1030 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 62.7918 | 131720.4213 | 5796.4854 | 6006.9167 | 6197.9083 | 6366.1132 | 6506.9801 | 6614.5458 | 6681.4633 | 6699.1858 | 6658.247 | 6548.491 | 6358.9126 | 6076.5345 | 5683.6881 | 5153.6589 | 4446.6409 | 3512.1023 | 2309.9074 | 868.1048 | -608.0696 | -1590.0174 | 11676.3139 | 10048.2623 | 8301.367 | 6713.1305 | 5388.9706 | 4566.9323 | 3660.1216 | 2934.7313 | 2341.8716 | 1851.5727 | 1445.5319 | 1112.0532 | 842.0445 | 627.138 | 459.1154 | 329.9531 | 231.949 | 158.2581 | 102.4633 | 59.3988 | 25.7748 | 1.593 |  | 62.8785 | -0.014601
2022-01-15 | 1031 | 1031 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 62.7755 | 130339.2846 | 5731.5885 | 5940.0387 | 6129.0081 | 6295.1343 | 6433.8613 | 6539.2279 | 6603.8928 | 6619.3172 | 6576.0416 | 6463.9062 | 6271.8771 | 5986.907 | 5591.2164 | 5057.9909 | 4347.4952 | 3409.7577 | 2206.1503 | 767.5337 | -697.1373 | -1657.0477 | 11638.9842 | 10033.8098 | 8300.1977 | 6717.501 | 5394.3778 | 4572.3548 | 3664.2526 | 2937.8562 | 2344.3598 | 1853.6843 | 1447.3972 | 1113.7147 | 843.5048 | 628.3905 | 460.1591 | 330.7957 | 232.6039 | 158.7456 | 102.8129 | 59.6607 | 26.036 | 1.9843 |  | 62.8632 | -0.015363
2022-01-16 | 1032 | 1032 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 62.7585 | 128963.5239 | 5666.9427 | 5873.4184 | 6060.3728 | 6224.4279 | 6361.023 | 6464.1986 | 6526.619 | 6539.7537 | 6494.1494 | 6379.6423 | 6185.1691 | 5897.6127 | 5499.0842 | 4962.6733 | 4248.7236 | 3307.8356 | 2102.8971 | 667.5704 | -785.5353 | -1723.547 | 11601.539 | 10019.0969 | 8298.813 | 6721.7448 | 5399.7305 | 4577.7667 | 3668.3899 | 2940.9902 | 2346.8543 | 1855.7989 | 1449.2633 | 1115.3762 | 844.9647 | 629.6428 | 461.203 | 331.6385 | 233.2592 | 159.234 | 103.1639 | 59.925 | 26.3005 | 2.3792 |  | 62.8471 | -0.016109
2022-01-17 | 1033 | 1033 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 62.7407 | 127593.5658 | 5602.568 | 5807.0763 | 5992.0235 | 6154.0157 | 6288.4874 | 6389.4807 | 6449.6656 | 6460.5196 | 6412.5954 | 6295.7248 | 6098.8149 | 5808.6787 | 5407.3192 | 4867.7348 | 4150.3558 | 3206.3665 | 2000.179 | 568.2447 | -873.2371 | -1789.4951 | 11563.9908 | 10004.1288 | 8297.2142 | 6725.8614 | 5405.0278 | 4583.1673 | 3672.5332 | 2944.133 | 2349.3551 | 1857.9166 | 1451.1302 | 1117.0374 | 846.4243 | 630.8951 | 462.2471 | 332.4818 | 233.9151 | 159.7232 | 103.5162 | 60.1915 | 26.5685 | 2.7778 |  | 62.8302 | -0.016839
2022-01-18 | 1034 | 1034 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 62.7222 | 126229.8349 | 5538.4841 | 5741.0329 | 5923.9813 | 6083.9194 | 6216.2768 | 6315.0971 | 6373.0561 | 6381.6389 | 6331.4042 | 6212.1791 | 6012.8404 | 5720.1316 | 5315.9491 | 4773.2036 | 4052.4212 | 3105.3808 | 1898.0266 | 469.5866 | -960.2162 | -1854.8722 | 11526.3518 | 9988.9109 | 8295.4027 | 6729.8505 | 5410.2689 | 4588.5557 | 3676.6819 | 2947.2846 | 2351.8623 | 1860.0373 | 1452.998 | 1118.6986 | 847.8836 | 632.1472 | 463.2913 | 333.3253 | 234.5715 | 160.2131 | 103.8698 | 60.4603 | 26.8398 | 3.1798 |  | 62.8127 | -0.017551
2022-01-19 | 1035 | 1035 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 62.703 | 124872.7543 | 5474.7108 | 5675.3085 | 5856.267 | 6014.1604 | 6144.4133 | 6241.0706 | 6296.8137 | 6303.1356 | 6250.6006 | 6129.0304 | 5927.2717 | 5631.9982 | 5225.0011 | 4679.1084 | 3954.9492 | 3004.9086 | 1796.4707 | 371.6255 | -1046.4466 | -1919.6583 | 11488.6345 | 9973.4487 | 8293.3798 | 6733.7116 | 5415.4531 | 4593.9314 | 3680.8359 | 2950.4448 | 2354.3758 | 1862.1612 | 1454.8668 | 1120.3596 | 849.3426 | 633.3992 | 464.3356 | 334.1693 | 235.2284 | 160.7039 | 104.2249 | 60.7314 | 27.1144 | 3.5852 |  | 62.7944 | -0.018247
2022-01-20 | 1036 | 1036 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 62.6831 | 123522.7449 | 5411.2677 | 5609.9232 | 5788.9014 | 5944.7602 | 6072.9189 | 6167.4238 | 6220.9619 | 6225.0337 | 6170.209 | 6046.304 | 5842.1347 | 5544.305 | 5134.5028 | 4585.4772 | 3857.9691 | 2904.9802 | 1695.5416 | 274.3908 | -1131.9022 | -1983.8341 | 11450.8515 | 9957.7478 | 8291.147 | 6737.4446 | 5420.5797 | 4599.2936 | 3684.9946 | 2953.6135 | 2356.8955 | 1864.2883 | 1456.7364 | 1122.0206 | 850.8013 | 634.651 | 465.3801 | 335.0135 | 235.8859 | 161.1955 | 104.5813 | 61.0048 | 27.3923 | 3.9939 |  | 62.7755 | -0.018925
2022-01-21 | 1037 | 1037 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 62.6626 | 122180.2256 | 5348.1743 | 5544.8972 | 5721.9053 | 5875.7401 | 6001.8155 | 6094.1792 | 6145.5236 | 6147.3568 | 6090.2539 | 5964.025 | 5757.4549 | 5457.0785 | 5044.4813 | 4492.3382 | 3761.5097 | 2805.6255 | 1595.2695 | 177.9118 | -1216.5574 | -2047.3799 | 11413.015 | 9941.8137 | 8288.7059 | 6741.0492 | 5425.6479 | 4604.6416 | 3689.1576 | 2956.7904 | 2359.4215 | 1866.4185 | 1458.6071 | 1123.6815 | 852.2597 | 635.9028 | 466.4247 | 335.8581 | 236.5439 | 161.688 | 104.9391 | 61.2805 | 27.6735 | 4.4058 |  | 62.7559 | -0.019587
2022-01-22 | 1038 | 1038 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 62.6414 | 120845.613 | 5285.4501 | 5480.2504 | 5655.2993 | 5807.1212 | 5931.1248 | 6021.3592 | 6070.522 | 6070.1288 | 6010.7595 | 5882.2181 | 5673.258 | 5370.3448 | 4954.9637 | 4399.7193 | 3665.6002 | 2706.8742 | 1495.6845 | 82.2174 | -1300.3867 | -2110.2766 | 11375.1378 | 9925.6522 | 8286.058 | 6744.525 | 5430.657 | 4609.9748 | 3693.3246 | 2959.9755 | 2361.9538 | 1868.552 | 1460.4787 | 1125.3423 | 853.7178 | 637.1545 | 467.4695 | 336.7031 | 237.2025 | 162.1812 | 105.2984 | 61.5585 | 27.958 | 4.8208 |  | 62.7357 | -0.02023
2022-01-23 | 1039 | 1039 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 62.6195 | 119519.3216 | 5223.1144 | 5416.0029 | 5589.1037 | 5738.9246 | 5860.8687 | 5948.9861 | 5995.9799 | 5993.373 | 5931.7501 | 5800.9083 | 5589.5694 | 5284.1302 | 4865.9769 | 4307.6484 | 3570.2693 | 2608.756 | 1396.8166 | -12.6637 | -1383.3648 | -2172.5051 | 11337.2321 | 9909.269 | 8283.2051 | 6747.8719 | 5435.6063 | 4615.2924 | 3697.4952 | 2963.1685 | 2364.4923 | 1870.6886 | 1462.3514 | 1127.0032 | 855.1757 | 638.406 | 468.5144 | 337.5484 | 237.8615 | 162.6753 | 105.659 | 61.8389 | 28.2457 | 5.2388 |  | 62.7148 | -0.020856
2022-01-24 | 1040 | 1040 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 62.5971 | 118201.7631 | 5161.1864 | 5352.1744 | 5523.339 | 5671.1713 | 5791.0686 | 5877.082 | 5921.9202 | 5917.1128 | 5853.2494 | 5720.1201 | 5506.4145 | 5198.4606 | 4777.5476 | 4216.1531 | 3475.5455 | 2511.3002 | 1298.6952 | -106.703 | -1465.4668 | -2234.0467 | 11299.3107 | 9892.6699 | 8280.1487 | 6751.0898 | 5440.4951 | 4620.5937 | 3701.6689 | 2966.3693 | 2367.0369 | 1872.8285 | 1464.2251 | 1128.664 | 856.6334 | 639.6574 | 469.5594 | 338.394 | 238.5212 | 163.1703 | 106.0211 | 62.1215 | 28.5366 | 5.6598 |  | 62.6934 | -0.021464
2022-01-25 | 1041 | 1041 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 62.574 | 116893.3467 | 5099.6853 | 5288.7844 | 5458.0255 | 5603.8821 | 5721.7458 | 5805.669 | 5848.3653 | 5841.3715 | 5775.2815 | 5639.878 | 5423.8183 | 5113.3618 | 4689.7025 | 4125.2609 | 3381.4572 | 2414.5361 | 1201.3499 | -199.8723 | -1546.668 | -2294.8826 | 11261.3859 | 9875.8608 | 8276.8908 | 6754.1785 | 5445.3229 | 4625.8782 | 3705.8454 | 2969.5777 | 2369.5876 | 1874.9717 | 1466.1 | 1130.3249 | 858.0908 | 640.9088 | 470.6045 | 339.24 | 239.1813 | 163.6661 | 106.3845 | 62.4065 | 28.8306 | 6.0836 |  | 62.6713 | -0.022054
2022-01-26 | 1042 | 1042 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 62.5504 | 115594.4791 | 5038.6299 | 5225.8527 | 5393.1831 | 5537.0777 | 5652.9218 | 5734.7689 | 5775.3378 | 5766.1722 | 5697.8701 | 5560.2063 | 5341.8058 | 5028.8596 | 4602.4679 | 4034.999 | 3288.0328 | 2318.4926 | 1104.8098 | -292.1437 | -1626.9439 | -2354.9944 | 11223.4703 | 9858.8477 | 8273.4331 | 6757.1378 | 5450.0889 | 4631.1451 | 3710.0243 | 2972.7935 | 2372.1445 | 1877.1182 | 1467.976 | 1131.9858 | 859.548 | 642.16 | 471.6498 | 340.0863 | 239.842 | 164.1628 | 106.7494 | 62.6937 | 29.1278 | 6.5102 |  | 62.6487 | -0.022626
2022-01-27 | 1043 | 1043 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 62.5262 | 114305.564 | 4978.0391 | 5163.3985 | 5328.8319 | 5470.7785 | 5584.6176 | 5664.4034 | 5702.8599 | 5691.5377 | 5621.0385 | 5481.1292 | 5260.4017 | 4944.9793 | 4515.8702 | 3945.3946 | 3195.3001 | 2223.1986 | 1009.1039 | -383.4893 | -1706.2704 | -2414.364 | 11185.5764 | 9841.6366 | 8269.7776 | 6759.9679 | 5454.7925 | 4636.3937 | 3714.2051 | 2976.0167 | 2374.7074 | 1879.2679 | 1469.8531 | 1133.6468 | 861.005 | 643.4111 | 472.6952 | 340.933 | 240.5033 | 164.6603 | 107.1158 | 62.9833 | 29.4281 | 6.9394 |  | 62.6255 | -0.023179
2022-01-28 | 1044 | 1044 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 62.5014 | 113027.0022 | 4917.9315 | 5101.441 | 5264.9917 | 5405.005 | 5516.8541 | 5594.5941 | 5630.9539 | 5617.4909 | 5544.8103 | 5402.6706 | 5179.6308 | 4861.7464 | 4429.9354 | 3856.4745 | 3103.287 | 2128.6826 | 914.2608 | -473.8818 | -1784.6235 | -2472.9733 | 11147.7168 | 9824.2335 | 8265.9261 | 6762.6686 | 5459.4331 | 4641.6234 | 3718.3874 | 2979.2469 | 2377.2763 | 1881.421 | 1471.7314 | 1135.3079 | 862.4617 | 644.6622 | 473.7408 | 341.78 | 241.1651 | 165.1587 | 107.4836 | 63.2751 | 29.7314 | 7.3711 |  | 62.6018 | -0.023714
2022-01-29 | 1045 | 1045 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 62.4762 | 111759.1912 | 4858.3258 | 5039.9995 | 5201.6821 | 5339.7773 | 5449.6522 | 5525.3623 | 5559.6417 | 5544.0542 | 5469.2085 | 5324.8543 | 5099.5173 | 4779.1858 | 4344.6893 | 3768.2656 | 3012.0212 | 2034.973 | 820.3091 | -563.294 | -1861.9797 | -2530.8045 | 11109.9039 | 9806.6446 | 8261.8807 | 6765.24 | 5464.0101 | 4646.8335 | 3722.5709 | 2982.484 | 2379.8512 | 1883.5774 | 1473.6109 | 1136.9691 | 863.9183 | 645.9131 | 474.7864 | 342.6274 | 241.8275 | 165.658 | 107.8529 | 63.5693 | 30.0378 | 7.8053 |  | 62.5776 | -0.02423
2022-01-30 | 1046 | 1046 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 62.4504 | 110502.5258 | 4799.2404 | 4979.0928 | 5138.9226 | 5275.1157 | 5383.0324 | 5456.7293 | 5488.9451 | 5471.2501 | 5394.2561 | 5247.704 | 5020.0856 | 4697.3224 | 4260.1577 | 3680.7942 | 2921.53 | 1942.0979 | 727.2769 | -651.6991 | -1938.3156 | -2587.8401 | 11072.1502 | 9788.876 | 8257.6435 | 6767.6822 | 5468.523 | 4652.0233 | 3726.7551 | 2985.7279 | 2382.432 | 1885.7371 | 1475.4917 | 1138.6304 | 865.3747 | 647.164 | 475.8322 | 343.4751 | 242.4904 | 166.1582 | 108.2236 | 63.8658 | 30.3472 | 8.2419 |  | 62.5528 | -0.024727
2022-01-31 | 1047 | 1047 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 62.4241 | 109257.397 | 4740.6934 | 4918.7398 | 5076.7327 | 5211.0399 | 5317.0153 | 5388.7161 | 5418.8857 | 5399.1008 | 5319.976 | 5171.2429 | 4941.3597 | 4616.1811 | 4176.3658 | 3594.0868 | 2831.8406 | 1850.0851 | 635.1921 | -739.0706 | -2013.6082 | -2644.0628 | 11034.4683 | 9770.934 | 8253.2165 | 6769.9952 | 5472.9713 | 4657.1923 | 3730.9397 | 2988.9783 | 2385.0186 | 1887.9002 | 1477.3737 | 1140.2919 | 866.8309 | 648.4147 | 476.8781 | 344.3231 | 243.1539 | 166.6592 | 108.5958 | 64.1645 | 30.6595 | 8.6807 |  | 62.5276 | -0.025205
2022-02-01 | 1048 | 1048 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 62.3974 | 108024.1927 | 4682.703 | 4858.959 | 5015.1313 | 5147.5696 | 5251.6212 | 5321.3435 | 5349.485 | 5327.6282 | 5246.3907 | 5095.4944 | 4863.3633 | 4535.7862 | 4093.339 | 3508.1692 | 2742.9798 | 1758.9623 | 544.0823 | -825.382 | -2087.8349 | -2699.4556 | 10996.8705 | 9752.8248 | 8248.602 | 6772.1791 | 5477.3542 | 4662.3398 | 3735.1241 | 2992.2351 | 2387.6111 | 1890.0667 | 1479.2571 | 1141.9536 | 868.2869 | 649.6654 | 477.9242 | 345.1715 | 243.818 | 167.1612 | 108.9694 | 64.4655 | 30.9747 | 9.1217 |  | 62.502 | -0.025664
2022-02-02 | 1049 | 1049 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 62.3702 | 106803.2972 | 4625.2871 | 4799.7689 | 4954.1376 | 5084.7245 | 5186.8701 | 5254.6323 | 5280.7641 | 5256.8543 | 5173.5227 | 5020.4813 | 4786.1201 | 4456.162 | 4011.1023 | 3423.0674 | 2654.9744 | 1668.7567 | 453.9749 | -910.6076 | -2160.9732 | -2754.0016 | 10959.3693 | 9734.5549 | 8243.8022 | 6774.2343 | 5481.6715 | 4667.465 | 3739.3081 | 2995.498 | 2390.2094 | 1892.2366 | 1481.1417 | 1143.6154 | 869.7428 | 650.916 | 478.9704 | 346.0202 | 244.4826 | 167.6641 | 109.3446 | 64.7688 | 31.2929 | 9.5647 |  | 62.4759 | -0.026103
2022-02-03 | 1050 | 1050 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 62.3427 | 105595.0911 | 4568.4634 | 4741.1878 | 4893.7703 | 5022.5238 | 5122.7819 | 5188.6028 | 5212.7441 | 5186.8005 | 5101.394 | 4946.2265 | 4709.6534 | 4377.3325 | 3929.6804 | 3338.807 | 2567.8508 | 1579.4955 | 364.897 | -994.7217 | -2233.0012 | -2807.6843 | 10921.9771 | 9716.1306 | 8238.8194 | 6776.1608 | 5485.9225 | 4672.5675 | 3743.4911 | 2998.767 | 2392.8134 | 1894.4099 | 1483.0277 | 1145.2775 | 871.1986 | 652.1665 | 480.0167 | 346.8693 | 245.1478 | 168.1679 | 109.7212 | 65.0744 | 31.6138 | 10.0097 |  | 62.4494 | -0.026523
2022-02-04 | 1051 | 1051 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 62.3147 | 104399.9512 | 4512.2495 | 4683.2338 | 4834.0481 | 4960.9868 | 5059.3764 | 5123.2754 | 5145.4459 | 5117.4883 | 5030.0268 | 4872.7524 | 4633.9864 | 4299.3216 | 3849.0979 | 3255.4132 | 2481.6352 | 1491.2054 | 276.8752 | -1077.6991 | -2303.897 | -2860.4873 | 10884.7062 | 9697.5583 | 8233.6559 | 6777.9589 | 5490.1069 | 4677.6466 | 3747.6729 | 3002.0417 | 2395.4231 | 1896.5865 | 1484.9151 | 1146.9398 | 872.6542 | 653.417 | 481.0631 | 347.7187 | 245.8135 | 168.6726 | 110.0993 | 65.3823 | 31.9376 | 10.4566 |  | 62.4224 | -0.026924
2022-02-05 | 1052 | 1052 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 62.2863 | 103218.2505 | 4456.6628 | 4625.9248 | 4774.9894 | 4900.1324 | 4996.6731 | 5058.6701 | 5078.89 | 5048.9388 | 4959.4426 | 4800.0815 | 4559.142 | 4222.1528 | 3769.379 | 3172.9111 | 2396.3533 | 1403.913 | 189.9361 | -1159.5146 | -2373.6393 | -2912.3946 | 10847.569 | 9678.8446 | 8228.3141 | 6779.6289 | 5494.2241 | 4682.7016 | 3751.8529 | 3005.322 | 2398.0383 | 1898.7666 | 1486.8039 | 1148.6024 | 874.1097 | 654.6673 | 482.1097 | 348.5685 | 246.4799 | 169.1782 | 110.4789 | 65.6924 | 32.2642 | 10.9052 |  | 62.3951 | -0.027304
2022-02-06 | 1053 | 1053 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 62.2575 | 102050.358 | 4401.7206 | 4569.2786 | 4716.6125 | 4839.9793 | 4934.6912 | 4994.8067 | 5013.0968 | 4981.1731 | 4889.663 | 4728.2357 | 4485.1429 | 4145.8494 | 3690.5477 | 3091.3256 | 2312.0309 | 1317.6443 | 104.1057 | -1240.1439 | -2442.2071 | -2963.3904 | 10810.5778 | 9659.9959 | 8222.7964 | 6781.1712 | 5498.2736 | 4687.732 | 3756.0309 | 3008.6077 | 2400.6591 | 1900.95 | 1488.694 | 1150.2653 | 875.5651 | 655.9176 | 483.1564 | 349.4186 | 247.1468 | 169.6848 | 110.86 | 66.0047 | 32.5935 | 11.3554 |  | 62.3675 | -0.027665
2022-02-07 | 1054 | 1054 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 62.2284 | 100896.6387 | 4347.4398 | 4513.3126 | 4658.9354 | 4780.5462 | 4873.4498 | 4931.7049 | 4948.0865 | 4914.2117 | 4820.7093 | 4657.2369 | 4412.0114 | 4070.4345 | 3612.6278 | 3010.6812 | 2228.6934 | 1232.4255 | 19.4097 | -1319.5625 | -2509.5795 | -3013.4592 | 10773.7449 | 9641.0188 | 8217.1054 | 6782.586 | 5502.2552 | 4692.7372 | 3760.2062 | 3011.8985 | 2403.2854 | 1903.1369 | 1490.5857 | 1151.9284 | 877.0204 | 657.1679 | 484.2032 | 350.269 | 247.8143 | 170.1923 | 111.2426 | 66.3193 | 32.9254 | 11.8073 |  | 62.3395 | -0.028007
2022-02-08 | 1055 | 1055 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 62.199 | 99757.4532 | 4293.8372 | 4458.0442 | 4601.9759 | 4721.8514 | 4812.9679 | 4869.384 | 4883.8791 | 4848.0752 | 4752.6024 | 4587.1067 | 4339.7698 | 3995.9308 | 3535.6428 | 2931.0022 | 2146.3656 | 1148.2819 | -64.1263 | -1397.7466 | -2575.7364 | -3062.5858 | 10737.0823 | 9621.9199 | 8211.2436 | 6783.8738 | 5506.1684 | 4697.7164 | 3764.3787 | 3015.1944 | 2405.9171 | 1905.3272 | 1492.4787 | 1153.5919 | 878.4756 | 658.4181 | 485.2502 | 351.1198 | 248.4824 | 170.7007 | 111.6268 | 66.6362 | 33.26 | 12.2605 |  | 62.3111 | -0.028328
2022-02-09 | 1056 | 1056 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 62.1692 | 98633.158 | 4240.9295 | 4403.4905 | 4545.7516 | 4663.9129 | 4753.264 | 4807.8633 | 4820.4941 | 4782.7838 | 4685.3632 | 4517.8663 | 4268.4399 | 3922.3609 | 3459.616 | 2852.3125 | 2065.0724 | 1065.239 | -146.4773 | -1474.6727 | -2640.6576 | -3110.7551 | 10700.6024 | 9602.7059 | 8205.2136 | 6785.0351 | 5510.0128 | 4702.6693 | 3768.5478 | 3018.4951 | 2408.5542 | 1907.5209 | 1494.3733 | 1155.2557 | 879.9308 | 659.6682 | 486.2972 | 351.9709 | 249.151 | 171.2101 | 112.0124 | 66.9553 | 33.5972 | 12.7151 |  | 62.2825 | -0.028629
2022-02-10 | 1057 | 1057 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 62.1392 | 97524.1051 | 4188.7331 | 4349.6684 | 4490.28 | 4606.7488 | 4694.3566 | 4747.1616 | 4757.9511 | 4718.3575 | 4619.0121 | 4449.5369 | 4198.0434 | 3849.7469 | 3384.5701 | 2774.6358 | 1984.8382 | 983.3216 | -227.6185 | -1550.3176 | -2704.3236 | -3157.9525 | 10664.3171 | 9583.3834 | 8199.018 | 6786.0702 | 5513.788 | 4707.5951 | 3772.7131 | 3021.8003 | 2411.1965 | 1909.7181 | 1496.2694 | 1156.9199 | 881.3859 | 660.9183 | 487.3445 | 352.8224 | 249.8203 | 171.7204 | 112.3996 | 67.2766 | 33.937 | 13.171 |  | 62.2536 | -0.028909
2022-02-11 | 1058 | 1058 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 62.1089 | 96430.6418 | 4137.2643 | 4296.5947 | 4435.5782 | 4550.3766 | 4636.2638 | 4687.2976 | 4696.2693 | 4654.816 | 4553.5694 | 4382.1392 | 4128.6015 | 3778.1109 | 3310.5279 | 2697.9955 | 1905.6871 | 902.5543 | -307.5255 | -1624.6585 | -2766.7152 | -3204.1637 | 10628.2385 | 9563.9591 | 8192.6596 | 6786.9798 | 5517.4937 | 4712.4933 | 3776.8742 | 3025.1099 | 2413.8441 | 1911.9186 | 1498.167 | 1158.5844 | 882.8409 | 662.1684 | 488.3918 | 353.6742 | 250.4901 | 172.2317 | 112.7882 | 67.6001 | 34.2793 | 13.628 |  | 62.2244 | -0.02917
2022-02-12 | 1059 | 1059 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 62.0784 | 95353.1112 | 4086.5388 | 4244.2856 | 4381.6632 | 4494.8138 | 4579.0036 | 4628.2899 | 4635.4676 | 4592.1787 | 4489.0551 | 4315.6937 | 4060.1354 | 3707.4746 | 3237.5118 | 2622.4147 | 1827.6429 | 822.9615 | -386.1743 | -1697.6731 | -2827.8133 | -3249.3745 | 10592.3787 | 9544.4398 | 8186.1411 | 6787.7643 | 5521.1297 | 4717.3634 | 3781.0308 | 3028.4236 | 2416.4968 | 1914.1226 | 1500.0661 | 1160.2494 | 884.2959 | 663.4184 | 489.4393 | 354.5263 | 251.1606 | 172.7439 | 113.1784 | 67.9258 | 34.6241 | 14.0861 |  | 62.195 | -0.02941
2022-02-13 | 1060 | 1060 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 62.0476 | 94291.8513 | 4036.5727 | 4192.7576 | 4328.5516 | 4440.0777 | 4522.5937 | 4570.1564 | 4575.5647 | 4530.4648 | 4425.4889 | 4250.2207 | 3992.6658 | 3637.8592 | 3165.5436 | 2547.9161 | 1750.7291 | 744.5671 | -463.5412 | -1769.3393 | -2887.5996 | -3293.571 | 10556.7494 | 9524.8323 | 8179.4652 | 6788.4243 | 5524.6955 | 4722.2047 | 3785.1825 | 3031.7413 | 2419.1546 | 1916.33 | 1501.9669 | 1161.9147 | 885.7509 | 664.6683 | 490.4869 | 355.3788 | 251.8316 | 173.2571 | 113.5701 | 68.2536 | 34.9712 | 14.545 |  | 62.1654 | -0.02963
2022-02-14 | 1061 | 1061 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 62.0166 | 93247.1954 | 3987.3813 | 4142.0266 | 4276.2601 | 4386.1851 | 4467.0515 | 4512.9153 | 4516.579 | 4469.6933 | 4362.8901 | 4185.7401 | 3926.2133 | 3569.2859 | 3094.6452 | 2474.5222 | 1674.9689 | 667.3946 | -539.603 | -1839.6355 | -2946.056 | -3336.7399 | 10521.3626 | 9505.1433 | 8172.6349 | 6788.9605 | 5528.191 | 4727.0168 | 3789.3287 | 3035.0628 | 2421.8174 | 1918.5408 | 1503.8692 | 1163.5805 | 887.2059 | 665.9183 | 491.5346 | 356.2317 | 252.5033 | 173.7713 | 113.9634 | 68.5837 | 35.3208 | 15.0048 |  | 62.1355 | -0.029829
2022-02-15 | 1062 | 1062 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 61.9855 | 92219.472 | 3938.9801 | 4092.1084 | 4224.8047 | 4333.1528 | 4412.3941 | 4456.584 | 4458.5286 | 4409.8828 | 4301.278 | 4122.2715 | 3860.7979 | 3501.7754 | 3024.838 | 2402.2552 | 1600.385 | 591.4672 | -614.3368 | -1908.5406 | -3003.1647 | -3378.8678 | 10486.23 | 9485.3797 | 8165.6529 | 6789.3734 | 5531.6159 | 4731.799 | 3793.4692 | 3038.3878 | 2424.485 | 1920.7549 | 1505.7731 | 1165.2468 | 888.6608 | 667.1682 | 492.5825 | 357.0849 | 253.1755 | 174.2864 | 114.3581 | 68.9159 | 35.6727 | 15.4654 |  | 62.1055 | -0.030008
2022-02-16 | 1063 | 1063 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 61.9542 | 91209.0043 | 3891.384 | 4043.0185 | 4174.2015 | 4280.9971 | 4358.6385 | 4401.1801 | 4401.4314 | 4351.0516 | 4240.6713 | 4059.8343 | 3796.4396 | 3435.3481 | 2956.1431 | 2331.1367 | 1526.9999 | 516.8079 | -687.7201 | -1976.0337 | -3058.9085 | -3419.942 | 10451.3632 | 9465.5484 | 8158.5223 | 6789.6639 | 5534.9698 | 4736.5509 | 3797.6034 | 3041.7161 | 2427.1576 | 1922.9725 | 1507.6786 | 1166.9135 | 890.1158 | 668.4181 | 493.6305 | 357.9384 | 253.8483 | 174.8026 | 114.7544 | 69.2503 | 36.0269 | 15.9265 |  | 62.0754 | -0.030166
2022-02-17 | 1064 | 1064 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 61.9227 | 90216.1108 | 3844.6079 | 3994.7722 | 4124.4662 | 4229.7344 | 4305.8013 | 4346.7206 | 4345.3051 | 4293.2178 | 4181.0887 | 3998.4474 | 3733.1579 | 3370.0243 | 2888.5812 | 2261.1882 | 1454.8356 | 443.439 | -759.7308 | -2042.0946 | -3113.2704 | -3459.9498 | 10416.774 | 9445.6561 | 8151.246 | 6789.8325 | 5538.2527 | 4741.272 | 3801.7312 | 3045.0474 | 2429.8349 | 1925.1935 | 1509.5857 | 1168.5807 | 891.5708 | 669.6679 | 494.6787 | 358.7923 | 254.5218 | 175.3197 | 115.1523 | 69.5868 | 36.3833 | 16.3882 |  | 62.0451 | -0.030304
2022-02-18 | 1065 | 1065 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 61.8911 | 89241.1044 | 3798.6665 | 3947.3846 | 4075.6144 | 4179.3805 | 4253.899 | 4293.2224 | 4290.1668 | 4236.3992 | 4122.5483 | 3938.1298 | 3670.9721 | 3305.8237 | 2822.1727 | 2192.4308 | 1383.914 | 371.3826 | -830.3471 | -2106.7031 | -3166.2339 | -3498.8789 | 10382.4739 | 9425.7098 | 8143.827 | 6789.8802 | 5541.4643 | 4745.9616 | 3805.8519 | 3048.3817 | 2432.5168 | 1927.4178 | 1511.4946 | 1170.2485 | 893.0258 | 670.9178 | 495.727 | 359.6466 | 255.1959 | 175.8378 | 115.5516 | 69.9254 | 36.7419 | 16.8503 |  | 62.0146 | -0.030421
2022-02-19 | 1066 | 1066 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 61.8594 | 88284.2929 | 3753.5741 | 3900.8704 | 4027.6611 | 4129.9511 | 4202.9475 | 4240.702 | 4236.0337 | 4180.6132 | 4065.068 | 3878.8996 | 3609.9011 | 3242.7657 | 2756.9377 | 2124.8854 | 1314.2563 | 300.6604 | -899.5479 | -2169.8399 | -3217.783 | -3536.7174 | 10348.4742 | 9405.7163 | 8136.2684 | 6789.8075 | 5544.6045 | 4750.6193 | 3809.9652 | 3051.7186 | 2435.2034 | 1929.6455 | 1513.405 | 1171.9167 | 894.4808 | 672.1676 | 496.7754 | 360.5012 | 255.8705 | 176.3569 | 115.9525 | 70.2662 | 37.1026 | 17.3127 |  | 61.9841 | -0.030517
2022-02-20 | 1067 | 1067 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 61.8277 | 87345.9786 | 3709.3447 | 3855.2441 | 3980.6214 | 4081.4615 | 4152.9628 | 4189.1756 | 4182.9223 | 4125.8769 | 4008.6656 | 3820.7751 | 3549.9634 | 3180.8695 | 2692.8959 | 2058.5721 | 1245.8836 | 231.2938 | -967.3123 | -2231.4859 | -3267.902 | -3573.4538 | 10314.7864 | 9385.6827 | 8128.5732 | 6789.6155 | 5547.673 | 4755.2446 | 3814.0708 | 3055.0579 | 2437.8944 | 1931.8765 | 1515.3172 | 1173.5855 | 895.9359 | 673.4175 | 497.824 | 361.3561 | 256.5458 | 176.8769 | 116.3549 | 70.609 | 37.4655 | 17.7753 |  | 61.9535 | -0.030592
2022-02-21 | 1068 | 1068 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 61.7959 | 86426.4585 | 3665.9922 | 3810.5201 | 3934.5099 | 4033.9268 | 4103.9603 | 4138.6593 | 4130.8492 | 4072.2073 | 3953.3583 | 3763.774 | 3491.1773 | 3120.1539 | 2630.0668 | 1993.5112 | 1178.8165 | 163.3036 | -1033.6198 | -2291.6224 | -3316.5756 | -3609.0765 | 10281.4216 | 9365.6158 | 8120.7447 | 6789.305 | 5550.6698 | 4759.8371 | 3818.1682 | 3058.3995 | 2440.5899 | 1934.1109 | 1517.2311 | 1175.2549 | 897.3911 | 674.6673 | 498.8727 | 362.2115 | 257.2218 | 177.398 | 116.7589 | 70.9539 | 37.8304 | 18.2379 |  | 61.9229 | -0.030647
2022-02-22 | 1069 | 1069 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 61.764 | 85526.0238 | 3623.5303 | 3766.7122 | 3889.3411 | 3987.3619 | 4055.9552 | 4089.1687 | 4079.8303 | 4019.6209 | 3899.163 | 3707.9138 | 3433.5608 | 3060.6373 | 2568.4694 | 1929.7221 | 1113.0752 | 96.7104 | -1098.4505 | -2350.2313 | -3363.7891 | -3643.5748 | 10248.3911 | 9345.5227 | 8112.786 | 6788.8768 | 5553.5947 | 4764.3961 | 3822.2571 | 3061.743 | 2443.2897 | 1936.3486 | 1519.1466 | 1176.9248 | 898.8464 | 675.9172 | 499.9215 | 363.0671 | 257.8983 | 177.9201 | 117.1644 | 71.3009 | 38.1972 | 18.7006 |  | 61.8922 | -0.030681
2022-02-23 | 1070 | 1070 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 61.7321 | 84644.9603 | 3581.9721 | 3723.8342 | 3845.129 | 3941.7813 | 4008.9626 | 4040.7191 | 4029.8816 | 3968.1339 | 3846.0964 | 3653.2114 | 3377.1313 | 3002.3377 | 2508.1222 | 1867.2243 | 1048.6795 | 31.5341 | -1161.7848 | -2407.2947 | -3409.528 | -3676.938 | 10215.706 | 9325.4101 | 8104.7003 | 6788.3319 | 5556.4476 | 4768.9213 | 3826.337 | 3065.0884 | 2445.9937 | 1938.5896 | 1521.064 | 1178.5954 | 900.3017 | 677.1671 | 500.9705 | 363.9231 | 258.5755 | 178.4432 | 117.5714 | 71.6499 | 38.566 | 19.1632 |  | 61.8615 | -0.030694
2022-02-24 | 1071 | 1071 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 61.7003 | 83783.5478 | 3541.3308 | 3681.8997 | 3801.8875 | 3897.1993 | 3962.9971 | 3993.3257 | 3981.0184 | 3917.762 | 3794.1748 | 3599.6837 | 3321.9061 | 2945.273 | 2449.0436 | 1806.0365 | 985.6489 | -32.2055 | -1223.6035 | -2462.7955 | -3453.7785 | -3709.1557 | 10183.3771 | 9305.2851 | 8096.4908 | 6787.6712 | 5559.2285 | 4773.4122 | 3830.4076 | 3068.4352 | 2448.7019 | 1940.8339 | 1522.983 | 1180.2665 | 901.7572 | 678.417 | 502.0197 | 364.7795 | 259.2532 | 178.9673 | 117.98 | 72.001 | 38.9367 | 19.6255 |  | 61.8308 | -0.030687
2022-02-25 | 1072 | 1072 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 61.6684 | 82942.0604 | 3501.6192 | 3640.9216 | 3759.6302 | 3853.6297 | 3918.073 | 3947.003 | 3933.2558 | 3868.521 | 3743.4142 | 3547.3471 | 3267.9021 | 2889.4604 | 2391.2515 | 1746.1774 | 924.0024 | -94.4892 | -1283.888 | -2516.7169 | -3496.5271 | -3740.218 | 10151.4153 | 9285.1547 | 8088.1609 | 6786.8958 | 5561.9374 | 4777.8684 | 3834.4685 | 3071.7834 | 2451.4142 | 1943.0815 | 1524.9038 | 1181.9383 | 903.2127 | 679.6669 | 503.069 | 365.6363 | 259.9317 | 179.4924 | 118.3901 | 72.354 | 39.3093 | 20.0875 |  | 61.8002 | -0.030658
2022-02-26 | 1073 | 1073 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 61.6366 | 82120.7663 | 3462.8496 | 3600.913 | 3718.3703 | 3811.0862 | 3874.2043 | 3901.7657 | 3886.6088 | 3820.4261 | 3693.8303 | 3496.2175 | 3215.1357 | 2834.9169 | 2334.7634 | 1687.6649 | 863.7586 | -155.2982 | -1342.6201 | -2569.0424 | -3537.7605 | -3770.1153 | 10119.8313 | 9265.0259 | 8079.7139 | 6786.0067 | 5564.5741 | 4782.2893 | 3838.5193 | 3075.1327 | 2454.1303 | 1945.3323 | 1526.8263 | 1183.6107 | 904.6684 | 680.9168 | 504.1185 | 366.4934 | 260.6107 | 180.0185 | 118.8017 | 72.7091 | 39.6836 | 20.5491 |  | 61.7696 | -0.030609
2022-02-27 | 1074 | 1074 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 61.6049 | 81319.9278 | 3425.0345 | 3561.8863 | 3678.1208 | 3769.5822 | 3831.4047 | 3857.6277 | 3841.0918 | 3773.492 | 3645.4382 | 3446.3107 | 3163.623 | 2781.6592 | 2279.5965 | 1630.5168 | 804.9357 | -214.6142 | -1399.782 | -2619.7562 | -3577.4664 | -3798.8383 | 10088.6358 | 9244.9055 | 8071.1532 | 6785.005 | 5567.1387 | 4786.6747 | 3842.5597 | 3078.4829 | 2456.8504 | 1947.5863 | 1528.7506 | 1185.2838 | 906.1242 | 682.1668 | 505.1681 | 367.3508 | 261.2904 | 180.5457 | 119.2149 | 73.0661 | 40.0597 | 21.0101 |  | 61.739 | -0.030539
2022-02-28 | 1075 | 1075 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 61.5732 | 80539.801 | 3388.1857 | 3523.854 | 3638.8943 | 3729.1306 | 3789.6877 | 3814.6029 | 3796.719 | 3727.7333 | 3598.2529 | 3397.6421 | 3113.3799 | 2729.7034 | 2225.7675 | 1574.7505 | 747.5515 | -272.4191 | -1455.3565 | -2668.8429 | -3615.6325 | -3826.378 | 10057.8394 | 9224.8006 | 8062.4821 | 6783.8917 | 5569.6311 | 4791.0239 | 3846.5892 | 3081.8336 | 2459.5742 | 1949.8435 | 1530.6767 | 1186.9576 | 907.5802 | 683.4168 | 506.2178 | 368.2087 | 261.9707 | 181.0738 | 119.6295 | 73.4251 | 40.4374 | 21.4705 |  | 61.7086 | -0.030449
2022-03-01 | 1076 | 1076 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 61.5417 | 79780.6358 | 3352.3148 | 3486.828 | 3600.7031 | 3689.7443 | 3749.0663 | 3772.7046 | 3753.5041 | 3683.1643 | 3552.289 | 3350.2265 | 3064.4216 | 2679.0654 | 2173.2928 | 1520.3828 | 691.6234 | -328.6957 | -1509.3266 | -2716.2877 | -3652.2471 | -3852.7259 | 10027.4522 | 9204.7181 | 8053.7041 | 6782.668 | 5572.0515 | 4795.3367 | 3850.6074 | 3085.1849 | 2462.3017 | 1952.1039 | 1532.6046 | 1188.6321 | 909.0363 | 684.6669 | 507.2678 | 369.0668 | 262.6517 | 181.603 | 120.0457 | 73.7861 | 40.8168 | 21.9302 |  | 61.6782 | -0.030338
2022-03-02 | 1077 | 1077 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 61.5103 | 79042.6762 | 3317.4333 | 3450.82 | 3563.5595 | 3651.4355 | 3709.5533 | 3731.946 | 3711.4606 | 3639.7988 | 3507.5607 | 3304.0786 | 3016.7632 | 2629.7607 | 2122.1883 | 1467.4301 | 637.1682 | -383.4267 | -1561.6762 | -2762.076 | -3687.299 | -3877.8738 | 9997.4847 | 9184.6651 | 8044.8226 | 6781.3351 | 5574.3999 | 4799.6126 | 3854.6141 | 3088.5362 | 2465.0327 | 1954.3675 | 1534.5343 | 1190.3072 | 910.4926 | 685.917 | 508.3179 | 369.9254 | 263.3333 | 182.1333 | 120.4634 | 74.1489 | 41.1977 | 22.389 |  | 61.648 | -0.030206
2022-03-03 | 1078 | 1078 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 61.479 | 78326.1595 | 3283.5522 | 3415.8415 | 3527.475 | 3614.2165 | 3671.1611 | 3692.3399 | 3670.6017 | 3597.6501 | 3464.0817 | 3259.2126 | 2970.4194 | 2581.8043 | 2072.4696 | 1415.9087 | 584.2026 | -436.5957 | -1612.3892 | -2806.1939 | -3720.7773 | -3901.8137 | 9967.947 | 9164.6484 | 8035.8412 | 6779.8941 | 5576.6763 | 4803.8513 | 3858.6089 | 3091.8876 | 2467.7672 | 1956.6342 | 1536.4658 | 1191.9831 | 911.949 | 687.1672 | 509.3681 | 370.7843 | 264.0156 | 182.6645 | 120.8827 | 74.5137 | 41.5801 | 22.8469 |  | 61.618 | -0.030053
2022-03-04 | 1079 | 1079 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 61.4479 | 77631.317 | 3250.6823 | 3381.9035 | 3492.4612 | 3578.0988 | 3633.9017 | 3653.8986 | 3630.9401 | 3556.7316 | 3421.8657 | 3215.6422 | 2925.4042 | 2535.2109 | 2024.1517 | 1365.834 | 532.7424 | -488.1866 | -1661.4504 | -2848.6281 | -3752.6719 | -3924.5382 | 9938.8491 | 9144.6749 | 8026.7633 | 6778.3463 | 5578.8808 | 4808.0523 | 3862.5913 | 3095.2387 | 2470.5051 | 1958.904 | 1538.399 | 1193.6597 | 913.4057 | 688.4175 | 510.4185 | 371.6436 | 264.6985 | 183.1968 | 121.3034 | 74.8803 | 41.9641 | 23.3037 |  | 61.5881 | -0.029881
2022-03-05 | 1080 | 1080 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 61.4171 | 76958.3734 | 3218.834 | 3349.0168 | 3458.5291 | 3543.094 | 3597.787 | 3616.6343 | 3592.4883 | 3517.0558 | 3380.9256 | 3173.381 | 2881.7316 | 2489.9946 | 1977.2496 | 1317.2213 | 482.8034 | -538.1836 | -1708.8448 | -2889.3655 | -3782.9728 | -3946.04 | 9910.2008 | 9124.7517 | 8017.5925 | 6776.693 | 5581.0136 | 4812.2154 | 3866.561 | 3098.5893 | 2473.2462 | 1961.1769 | 1540.3341 | 1195.3371 | 914.8625 | 689.6678 | 511.4691 | 372.5033 | 265.3821 | 183.7301 | 121.7257 | 75.2488 | 42.3494 | 23.7594 |  | 61.5584 | -0.029687
2022-03-06 | 1081 | 1081 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 61.3864 | 76307.547 | 3188.0175 | 3317.192 | 3425.6895 | 3509.2132 | 3562.8284 | 3580.5588 | 3555.2582 | 3478.6352 | 3341.2743 | 3132.4421 | 2839.415 | 2446.1694 | 1931.7773 | 1270.0855 | 434.4007 | -586.5717 | -1754.558 | -2928.3937 | -3811.6708 | -3966.3125 | 9882.0119 | 9104.8857 | 8008.3325 | 6774.9354 | 5583.0747 | 4816.34 | 3870.5177 | 3101.9391 | 2475.9904 | 1963.4528 | 1542.2711 | 1197.0152 | 916.3196 | 690.9182 | 512.5199 | 373.3634 | 266.0663 | 184.2645 | 122.1495 | 75.6191 | 42.736 | 24.2138 |  | 61.5289 | -0.029473
2022-03-07 | 1082 | 1082 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 61.3559 | 75679.0494 | 3158.2427 | 3286.4391 | 3393.953 | 3476.4672 | 3529.0369 | 3545.6833 | 3519.2617 | 3441.4817 | 3302.9239 | 3092.8379 | 2798.4673 | 2403.7487 | 1887.7488 | 1224.4408 | 387.549 | -633.3362 | -1798.5762 | -2965.7008 | -3838.7567 | -3985.3491 | 9854.2919 | 9085.0836 | 7998.9867 | 6773.0748 | 5585.0644 | 4820.4259 | 3874.461 | 3105.288 | 2478.7377 | 1965.7318 | 1544.2098 | 1198.6942 | 917.7769 | 692.1686 | 513.5708 | 374.2238 | 266.7511 | 184.7999 | 122.5747 | 75.9912 | 43.124 | 24.6668 |  | 61.4997 | -0.029239
2022-03-08 | 1083 | 1083 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 61.3257 | 75073.0857 | 3129.5192 | 3256.7681 | 3363.3295 | 3444.8663 | 3496.4233 | 3512.0189 | 3484.5099 | 3405.6072 | 3265.8865 | 3054.581 | 2758.9013 | 2362.7455 | 1845.1777 | 1180.3011 | 342.2625 | -678.4628 | -1840.8859 | -3001.2754 | -3864.2224 | -4003.1438 | 9827.0505 | 9065.3525 | 7989.5588 | 6771.1126 | 5586.9828 | 4824.4728 | 3878.3905 | 3108.6357 | 2481.4879 | 1968.0137 | 1546.1504 | 1200.3739 | 919.2344 | 693.4192 | 514.6219 | 375.0846 | 267.4367 | 185.3363 | 123.0015 | 76.3652 | 43.5132 | 25.1184 |  | 61.4707 | -0.028984
2022-03-09 | 1084 | 1084 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 61.2958 | 74489.8544 | 3101.8562 | 3228.1884 | 3333.8291 | 3414.4206 | 3464.9979 | 3479.5763 | 3451.0139 | 3371.0226 | 3230.1736 | 3017.683 | 2720.7292 | 2323.1724 | 1804.0768 | 1137.6799 | 298.555 | -721.9379 | -1881.4742 | -3035.1065 | -3888.0598 | -4019.6909 | 9800.2967 | 9045.6992 | 7980.0526 | 6769.0503 | 5588.8301 | 4828.4803 | 3882.306 | 3111.982 | 2484.2409 | 1970.2986 | 1548.0928 | 1202.0544 | 920.6922 | 694.6699 | 515.6732 | 375.9458 | 268.1229 | 185.8738 | 123.4298 | 76.7409 | 43.9036 | 25.5684 |  | 61.442 | -0.028709
2022-03-10 | 1085 | 1085 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 61.2662 | 73929.5471 | 3075.2626 | 3200.7093 | 3305.461 | 3385.14 | 3434.7707 | 3448.3658 | 3418.7843 | 3337.7391 | 3195.7965 | 2982.1556 | 2683.9627 | 2285.0416 | 1764.4587 | 1096.5902 | 256.4398 | -763.7482 | -1920.3288 | -3067.1838 | -3910.2615 | -4034.985 | 9774.0399 | 9026.1305 | 7970.4716 | 6766.8891 | 5590.6065 | 4832.4481 | 3886.207 | 3115.3266 | 2486.9966 | 1972.5864 | 1550.037 | 1203.7357 | 922.1503 | 695.9206 | 516.7247 | 376.8073 | 268.8097 | 186.4124 | 123.8595 | 77.1183 | 44.2951 | 26.0168 |  | 61.4136 | -0.028414
2022-03-11 | 1086 | 1086 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 61.2368 | 73392.3486 | 3049.7471 | 3174.3397 | 3278.2345 | 3357.0338 | 3405.7515 | 3418.3974 | 3387.8313 | 3305.767 | 3162.7658 | 2948.0097 | 2648.6132 | 2248.3647 | 1726.3357 | 1057.0446 | 215.9298 | -803.8809 | -1957.4378 | -3097.4973 | -3930.8205 | -4049.0213 | 9748.2891 | 9006.6533 | 7960.8196 | 6764.6306 | 5592.3122 | 4836.3759 | 3890.0933 | 3118.6694 | 2489.7549 | 1974.877 | 1551.9831 | 1205.4179 | 923.6086 | 697.1715 | 517.7764 | 377.6693 | 269.4972 | 186.9519 | 124.2908 | 77.4975 | 44.6877 | 26.4634 |  | 61.3855 | -0.028099
2022-03-12 | 1087 | 1087 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 61.2079 | 72878.437 | 3025.3179 | 3149.088 | 3252.1584 | 3330.1111 | 3377.9496 | 3389.6805 | 3358.1647 | 3275.1164 | 3131.0919 | 2915.256 | 2614.6917 | 2213.1532 | 1689.7194 | 1019.0551 | 177.0372 | -842.3239 | -1992.7899 | -3126.0378 | -3949.7303 | -4061.795 | 9723.0531 | 8987.2743 | 7951.1002 | 6762.2761 | 5593.9476 | 4840.2634 | 3893.9644 | 3122.01 | 2492.5157 | 1977.1705 | 1553.931 | 1207.1009 | 925.0671 | 698.4225 | 518.8282 | 378.5316 | 270.1854 | 187.4926 | 124.7235 | 77.8783 | 45.0813 | 26.9081 |  | 61.3577 | -0.027764
2022-03-13 | 1088 | 1088 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 61.1792 | 72387.9834 | 3001.983 | 3124.9626 | 3227.2411 | 3304.3805 | 3351.3738 | 3362.2244 | 3329.7939 | 3245.7971 | 3100.7848 | 2883.9048 | 2582.2088 | 2179.418 | 1654.6211 | 982.6334 | 139.7741 | -879.0653 | -2026.3741 | -3152.7964 | -3966.9849 | -4073.3019 | 9698.3406 | 8968.0003 | 7941.3174 | 6759.8273 | 5595.5129 | 4844.1104 | 3897.8201 | 3125.3483 | 2495.2788 | 1979.4669 | 1555.8808 | 1208.7847 | 926.526 | 699.6736 | 519.8803 | 379.3943 | 270.8743 | 188.0342 | 125.1577 | 78.2609 | 45.4759 | 27.3509 |  | 61.3303 | -0.02741
2022-03-14 | 1089 | 1089 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 61.151 | 71921.152 | 2979.7501 | 3101.9713 | 3203.4907 | 3279.8505 | 3326.0329 | 3336.038 | 3302.7281 | 3217.8183 | 3071.8541 | 2853.9659 | 2551.1745 | 2147.1693 | 1621.0516 | 947.7906 | 104.1517 | -914.094 | -2058.1803 | -3177.7648 | -3982.5788 | -4083.5383 | 9674.1601 | 8948.838 | 7931.4747 | 6757.2856 | 5597.0084 | 4847.9165 | 3901.6601 | 3128.6841 | 2498.0442 | 1981.766 | 1557.8324 | 1210.4694 | 927.9852 | 700.9248 | 520.9325 | 380.2574 | 271.5638 | 188.5769 | 125.5933 | 78.6451 | 45.8713 | 27.7916 |  | 61.3033 | -0.027035
2022-03-15 | 1090 | 1090 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 61.1231 | 71478.1 | 2958.6264 | 3080.1217 | 3180.9151 | 3256.529 | 3301.9349 | 3311.1296 | 3276.9759 | 3191.1891 | 3044.3089 | 2825.4486 | 2521.5985 | 2116.4173 | 1589.0213 | 914.5375 | 70.1811 | -947.3991 | -2088.1986 | -3200.9352 | -3996.5071 | -4092.5007 | 9650.5202 | 8929.7942 | 7921.576 | 6754.6525 | 5598.4344 | 4851.6814 | 3905.4839 | 3132.0171 | 2500.8117 | 1984.0678 | 1559.7858 | 1212.155 | 929.4447 | 702.1762 | 521.985 | 381.1209 | 272.254 | 189.1207 | 126.0305 | 79.0309 | 46.2676 | 28.2301 |  | 61.2766 | -0.026641
2022-03-16 | 1091 | 1091 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 61.0957 | 71058.9774 | 2938.6191 | 3059.4209 | 3159.5217 | 3234.4237 | 3279.0878 | 3287.5074 | 3252.5456 | 3165.9178 | 3018.1579 | 2798.3621 | 2493.4902 | 2087.1715 | 1558.5399 | 882.8843 | 37.8725 | -978.9706 | -2116.4197 | -3222.3004 | -4008.7651 | -4100.1859 | 9627.4289 | 8910.8754 | 7911.6251 | 6751.9297 | 5599.7912 | 4855.4051 | 3909.2914 | 3135.347 | 2503.5813 | 1986.3723 | 1561.741 | 1213.8415 | 930.9045 | 703.4277 | 523.0376 | 381.9848 | 272.9449 | 189.6655 | 126.469 | 79.4183 | 46.6647 | 28.6664 |  | 61.2504 | -0.026227
2022-03-17 | 1092 | 1092 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 61.0686 | 70663.9274 | 2919.7347 | 3039.8759 | 3139.3174 | 3213.5418 | 3257.4991 | 3265.179 | 3229.4451 | 3142.0126 | 2993.4096 | 2772.7148 | 2466.8582 | 2059.4411 | 1529.6171 | 852.8408 | 7.2361 | -1008.7987 | -2142.835 | -3241.8538 | -4019.3489 | -4106.5912 | 9604.8944 | 8892.0884 | 7901.6258 | 6749.1188 | 5601.0792 | 4859.0872 | 3913.0821 | 3138.6737 | 2506.3527 | 1988.6794 | 1563.6981 | 1215.5289 | 932.3646 | 704.6793 | 524.0904 | 382.8491 | 273.6364 | 190.2114 | 126.909 | 79.8073 | 47.0625 | 29.1004 |  | 61.2246 | -0.025794
2022-03-18 | 1093 | 1093 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 61.0421 | 70293.0858 | 2901.9796 | 3021.4932 | 3120.3091 | 3193.8903 | 3237.1758 | 3244.1518 | 3207.6819 | 3119.4813 | 2970.0717 | 2748.5148 | 2441.7111 | 2033.2346 | 1502.2617 | 824.4161 | -21.7189 | -1036.8741 | -2167.4363 | -3259.589 | -4028.2549 | -4111.7144 | 9582.9246 | 8873.4397 | 7891.582 | 6746.2213 | 5602.2988 | 4862.7274 | 3916.8558 | 3141.9969 | 2509.1259 | 1990.9892 | 1565.657 | 1217.2171 | 933.8251 | 705.9311 | 525.1435 | 383.7138 | 274.3287 | 190.7583 | 127.3505 | 80.1979 | 47.461 | 29.5318 |  | 61.1993 | -0.025342
2022-03-19 | 1094 | 1094 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 61.016 | 69946.5814 | 2885.3597 | 3004.2789 | 3102.5032 | 3175.4756 | 3218.1247 | 3224.4326 | 3187.2632 | 3098.331 | 2948.1519 | 2725.77 | 2418.0567 | 2008.5603 | 1476.4823 | 797.6192 | -48.9834 | -1063.1882 | -2190.2159 | -3275.5006 | -4035.48 | -4115.5534 | 9561.5271 | 8854.9359 | 7881.4974 | 6743.239 | 5603.4504 | 4866.3257 | 3920.6121 | 3145.3164 | 2511.9008 | 1993.3015 | 1567.6178 | 1218.9063 | 935.2859 | 707.1831 | 526.1968 | 384.5789 | 275.0216 | 191.3063 | 127.7934 | 80.59 | 47.8601 | 29.9608 |  | 61.1744 | -0.02487
2022-03-20 | 1095 | 1095 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 60.9904 | 69624.5356 | 2869.8808 | 2988.2389 | 3085.9055 | 3158.3041 | 3200.3522 | 3206.0281 | 3168.1955 | 3078.5688 | 2927.6572 | 2704.4875 | 2395.9025 | 1985.426 | 1452.2869 | 772.4583 | -74.5491 | -1087.7329 | -2211.1667 | -3289.5833 | -4041.0219 | -4118.1067 | 9540.7096 | 8836.5835 | 7871.376 | 6740.1735 | 5604.5344 | 4869.8818 | 3924.3509 | 3148.632 | 2514.6772 | 1995.6164 | 1569.5803 | 1220.5964 | 936.7471 | 708.4352 | 527.2502 | 385.4444 | 275.7152 | 191.8553 | 128.2377 | 80.9835 | 48.2597 | 30.3871 |  | 61.15 | -0.02438
61.15
Formulas:
Schichtnummer = A13+[vergangene Zeit]

## vl
Wärmeinhalt 2: bis zum Beginn von Tag j entstandener Teil-Wärmeinhalt der Schicht i, berechnet aus den Wämezuflüssen von oben (Abflüsse,Verluste sind negativ)
Schichtnummer | i | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 124
Ort*) |  | m | [6 empty] | Speicherkern | -40 | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48
Wärmewiderstand der Schicht | Rth | K/W | [7 empty] | 4.3109e-06 | 4.1849e-06 | 4.0643e-06 | 3.949e-06 | 3.8385e-06 | 3.7326e-06 | 3.631e-06 | 3.5336e-06 | 3.44e-06 | 3.3501e-06 | 3.2637e-06 | 3.1807e-06 | 3.1007e-06 | 3.0238e-06 | 2.9497e-06 | 2.8783e-06 | 2.8095e-06 | 2.7431e-06 | 2.6791e-06 | 2.6172e-06 | 2.5575e-06 | 2.4999e-06 | 2.4441e-06 | 2.3903e-06 | 2.3381e-06 | 2.2877e-06 | 2.2389e-06 | 2.1916e-06 | 2.1459e-06 | 2.1015e-06 | 2.0585e-06 | 2.0169e-06 | 1.9764e-06 | 1.9372e-06 | 1.8992e-06 | 1.8622e-06 | 1.8264e-06 | 1.7915e-06 | 1.7577e-06 | 1.7248e-06 | 1.6928e-06 | 1.6617e-06 | 1.6314e-06
Kapazität der Schicht | C | kWh/K | [6 empty] | 4573215.6648 | 213130.841 | 219499.1123 | 225959.5202 | 232512.0648 | 239156.746 | 245893.5638 | 252722.5182 | 259643.6093 | 266656.837 | 273762.2013 | 280959.7022 | 288249.3398 | 295631.114 | 303105.0249 | 310671.0723 | 318329.2564 | 326079.5772 | 333922.0345 | 341856.6285 | 349883.3591 | 358002.2264 | 366213.2303 | 374516.3708 | 382911.6479 | 391399.0617 | 399978.6121 | 408650.2991 | 417414.1227 | 426270.083 | 435218.1799 | 444258.4135 | 453390.7836 | 462615.2904 | 471931.9339 | 481340.7139 | 490841.6306 | 500434.6839 | 510119.8739 | 519897.2005 | 529766.6637 | 539728.2635 | 549782 | 559927.8731
Anteil der Schicht am Speichervolumen |  | % | [6 empty] | 45.0526 | 2.0996 | 2.1624 | 2.226 | 2.2906 | 2.356 | 2.4224 | 2.4897 | 2.5579 | 2.6269 | 2.6969 | 2.7678 | 2.8397 | 2.9124 | 2.986 | 3.0605 | 3.136 | 3.2123 | 3.2896 | 3.3678 | 3.4468 | 3.5268 | 3.6077 | 3.6895 | 3.7722 | 3.8558 | 3.9403 | 4.0258 | 4.1121 | 4.1994 | 4.2875 | 4.3766 | 4.4665 | 4.5574 | 4.6492 | 4.7419 | 4.8355 | 4.93 | 5.0254 | 5.1217 | 5.2189 | 5.3171 | 5.4161 | 5.5161
Volumen der Schicht | V | m³ | [6 empty] | 7484804.6888 | 348822.9804 | 359245.683 | 369819.182 | 380543.4775 | 391418.5695 | 402444.4579 | 413621.1427 | 424948.624 | 436426.9017 | 448055.9759 | 459835.8465 | 471766.5136 | 483847.9771 | 496080.2371 | 508463.2935 | 520997.1464 | 533681.7957 | 546517.2415 | 559503.4837 | 572640.5223 | 585928.3574 | 599366.989 | 612956.417 | 626696.6414 | 640587.6623 | 654629.4797 | 668822.0934 | 683165.5037 | 697659.7104 | 712304.7135 | 727100.5131 | 742047.1091 | 757144.5016 | 772392.6905 | 787791.6758 | 803341.4576 | 819042.0359 | 834893.4106 | 850895.5818 | 867048.5494 | 883352.3134 | 899806.8739 | 916412.2309
Fläche nach oben zur Luft |  | m² | [6 empty] | 74848.0469 | 1952.2244 | 1977.3571 | 2002.4899 | 2027.6226 | 2052.7553 | 2077.8881 | 2103.0208 | 2128.1536 | 2153.2863 | 2178.419 | 2203.5518 | 2228.6845 | 2253.8173 | 2278.95 | 2304.0828 | 2329.2155 | 2354.3482 | 2379.481 | 2404.6137 | 2429.7465 | 2454.8792 | 2480.0119 | 2505.1447 | 2530.2774 | 2555.4102 | 2580.5429 | 2605.6757 | 2630.8084 | 2655.9411 | 2681.0739 | 2706.2066 | 2731.3394 | 2756.4721 | 2781.6048 | 2806.7376 | 2831.8703 | 2857.0031 | 2882.1358 | 2907.2685 | 2932.4013 | 2957.534 | 2982.6668 | 3007.7995
Wärmewiderstand nach oben |  | K/W | [6 empty] | 6.6802e-05 | 0.0025612 | 0.0025286 | 0.0024969 | 0.0024659 | 0.0024358 | 0.0024063 | 0.0023775 | 0.0023495 | 0.002322 | 0.0022952 | 0.0022691 | 0.0022435 | 0.0022185 | 0.002194 | 0.0021701 | 0.0021466 | 0.0021237 | 0.0021013 | 0.0020793 | 0.0020578 | 0.0020368 | 0.0020161 | 0.0019959 | 0.0019761 | 0.0019566 | 0.00043057 | 0.00042642 | 0.00042235 | 0.00041835 | 0.00041443 | 0.00041058 | 0.0004068 | 0.00040309 | 0.00039945 | 0.00039587 | 0.00039236 | 0.00038891 | 0.00038552 | 0.00038218 | 0.00037891 | 0.00037569 | 0.00037252 | 0.00036941
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers. | [7 empty] | → | 20: noch innen; 21: erste Außenschicht
Datum | Index j | vergangene Zeit | Lufttemperatur | Verbrauch | Gewinn | Direktversorgung | Speicher laden | Speicherverlust an die Luft bis Datum | kumulierte Wärme im Kern | kumulierte Wärme in Schicht 1 (beginnt bei -40m, endet bei -38m) | kumulierte Wärme in Schicht 2 (beginnt bei -38m, endet bei -36m) | kumulierte Wärme in Schicht 3 | kumulierte Wärme in Schicht 4 | kumulierte Wärme in Schicht 5 | kumulierte Wärme in Schicht 6 | kumulierte Wärme in Schicht 7 | kumulierte Wärme in Schicht 8 | kumulierte Wärme in Schicht 9 | kumulierte Wärme in Schicht 10 | kumulierte Wärme in Schicht 11 | kumulierte Wärme in Schicht 12 | kumulierte Wärme in Schicht 13 | kumulierte Wärme in Schicht 14 | kumulierte Wärme in Schicht 15 | kumulierte Wärme in Schicht 16 | kumulierte Wärme in Schicht 17 | kumulierte Wärme in Schicht 18 | kumulierte Wärme in Schicht 19 | kumulierte Wärme in Schicht 20 | kumulierte Wärme in Schicht 21 (beginnt bei 0m, endet bei +2m) | kumulierte Wärme in Schicht 22 (beginnt bei 2m, endet bei +4m) | kumulierte Wärme in Schicht 23 (beginnt bei 4m, endet bei 6m) | kumulierte Wärme in Schicht 24 | kumulierte Wärme in Schicht 25 | kumulierte Wärme in Schicht 26 | kumulierte Wärme in Schicht 27 | kumulierte Wärme in Schicht 28 | kumulierte Wärme in Schicht 29 | kumulierte Wärme in Schicht 30 | kumulierte Wärme in Schicht 31 | kumulierte Wärme in Schicht 32 | kumulierte Wärme in Schicht 33 | kumulierte Wärme in Schicht 34 | kumulierte Wärme in Schicht 35 | kumulierte Wärme in Schicht 36 | kumulierte Wärme in Schicht 37 | kumulierte Wärme in Schicht 38 | kumulierte Wärme in Schicht 39 | kumulierte Wärme in Schicht 40 | kumulierte Wärme in Schicht 41 | kumulierte Wärme in Schicht 42 |  | Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...44m) an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...44m) an die Luft am aktuellen Tag | Wärmeübertragung (Wärmeverlust) von der Deckfläche des Speichers an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (0...10m) an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (10...20m) an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (20...30m) an die Luft bis zum aktuellen Tag
|  | d | °C | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
2019-03-21 | 0 | 0 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-03-22 | 1 | 1 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 0.025104 | -12.6692 | -0.33044 | -0.3347 | -0.33895 | -0.34321 | -0.34746 | -0.35172 | -0.35597 | -0.36022 | -0.36448 | -0.36873 | -0.37299 | -0.37724 | -0.38149 | -0.38575 | -0.39 | -0.39426 | -0.39851 | -0.40276 | -0.40702 | -0.41127 | -0.062024 | -0.062659 | -0.063294 | -0.063929 | -0.064564 | -0.2934 | -0.29625 | -0.29911 | -0.30197 | -0.30483 | -0.30768 | -0.31054 | -0.3134 | -0.31626 | -0.31911 | -0.32197 | -0.32483 | -0.32769 | -0.33054 | -0.3334 | -0.33626 | -0.33912 |  | 5.6928 | 5.6928 | 20.0864 | 1.812 | 3.2054 | 0.67538
2019-03-23 | 2 | 2 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 0.049943 | -25.2608 | -0.65888 | -0.66736 | -0.67584 | -0.68432 | -0.69281 | -0.70129 | -0.70977 | -0.71825 | -0.72674 | -0.73522 | -0.7437 | -0.75218 | -0.76067 | -0.76915 | -0.77763 | -0.78612 | -0.7946 | -0.80308 | -0.81156 | -0.81066 | -0.13157 | -0.12355 | -0.1248 | -0.12606 | -0.12731 | -0.57849 | -0.58413 | -0.58976 | -0.5954 | -0.60103 | -0.60667 | -0.6123 | -0.61794 | -0.62357 | -0.62921 | -0.63484 | -0.64047 | -0.64611 | -0.65174 | -0.65738 | -0.66301 | -0.66865 |  | 11.234 | 5.5412 | 40.0407 | 3.5821 | 6.3202 | 1.3317
2019-03-24 | 3 | 3 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 0.074518 | -37.7763 | -0.98533 | -0.99802 | -1.0107 | -1.0234 | -1.0361 | -1.0488 | -1.0614 | -1.0741 | -1.0868 | -1.0995 | -1.1122 | -1.1249 | -1.1376 | -1.1502 | -1.1629 | -1.1756 | -1.1883 | -1.201 | -1.2134 | -1.199 | -0.20785 | -0.18291 | -0.18452 | -0.18637 | -0.18822 | -0.85522 | -0.86355 | -0.87188 | -0.88021 | -0.88854 | -0.89687 | -0.9052 | -0.91353 | -0.92186 | -0.93019 | -0.93852 | -0.94685 | -0.95518 | -0.96351 | -0.97184 | -0.98017 | -0.98851 |  | 16.6215 | 5.3875 | 59.8656 | 5.3092 | 9.3436 | 1.9687
2019-03-25 | 4 | 4 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 0.098831 | -50.2171 | -1.3099 | -1.3267 | -1.3436 | -1.3604 | -1.3773 | -1.3942 | -1.411 | -1.4279 | -1.4448 | -1.4616 | -1.4785 | -1.4954 | -1.5122 | -1.5291 | -1.546 | -1.5628 | -1.5797 | -1.5965 | -1.6124 | -1.577 | -0.29017 | -0.24093 | -0.24242 | -0.24484 | -0.24727 | -1.1235 | -1.1344 | -1.1454 | -1.1563 | -1.1673 | -1.1782 | -1.1892 | -1.2001 | -1.211 | -1.222 | -1.2329 | -1.2439 | -1.2548 | -1.2658 | -1.2767 | -1.2877 | -1.2986 |  | 21.8534 | 5.2319 | 79.5641 | 6.9925 | 12.2746 | 2.5863
2019-03-26 | 5 | 5 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 0.12288 | -62.5846 | -1.6325 | -1.6535 | -1.6745 | -1.6955 | -1.7166 | -1.7376 | -1.7586 | -1.7796 | -1.8006 | -1.8216 | -1.8427 | -1.8637 | -1.8847 | -1.9057 | -1.9267 | -1.9478 | -1.9688 | -1.9898 | -2.0085 | -1.9453 | -0.37787 | -0.29777 | -0.2985 | -0.30147 | -0.30446 | -1.3832 | -1.3967 | -1.4102 | -1.4237 | -1.4371 | -1.4506 | -1.4641 | -1.4776 | -1.491 | -1.5045 | -1.518 | -1.5315 | -1.545 | -1.5584 | -1.5719 | -1.5854 | -1.5989 |  | 26.9279 | 5.0745 | 99.1388 | 8.631 | 15.1126 | 3.1842
2019-03-27 | 6 | 6 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 0.14667 | -74.8805 | -1.9532 | -1.9784 | -2.0035 | -2.0287 | -2.0538 | -2.079 | -2.1041 | -2.1293 | -2.1544 | -2.1796 | -2.2047 | -2.2299 | -2.255 | -2.2802 | -2.3053 | -2.3305 | -2.3556 | -2.3807 | -2.4014 | -2.3046 | -0.47038 | -0.35358 | -0.35277 | -0.35622 | -0.35976 | -1.6344 | -1.6503 | -1.6662 | -1.6822 | -1.6981 | -1.714 | -1.7299 | -1.7459 | -1.7618 | -1.7777 | -1.7936 | -1.8096 | -1.8255 | -1.8414 | -1.8573 | -1.8733 | -1.8892 |  | 31.8432 | 4.9153 | 118.5927 | 10.2239 | 17.8568 | 3.7625
2019-03-28 | 7 | 7 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 0.17021 | -87.1063 | -2.2722 | -2.3014 | -2.3307 | -2.36 | -2.3892 | -2.4185 | -2.4477 | -2.477 | -2.5062 | -2.5355 | -2.5648 | -2.594 | -2.6233 | -2.6525 | -2.6818 | -2.711 | -2.7403 | -2.7693 | -2.7912 | -2.6555 | -0.56715 | -0.40848 | -0.40524 | -0.4091 | -0.41316 | -1.8769 | -1.8952 | -1.9135 | -1.9318 | -1.95 | -1.9683 | -1.9866 | -2.0049 | -2.0232 | -2.0415 | -2.0598 | -2.0781 | -2.0964 | -2.1147 | -2.1329 | -2.1512 | -2.1696 |  | 36.5977 | 4.7545 | 137.9284 | 11.7705 | 20.5064 | 4.3208
2019-03-29 | 8 | 8 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 0.19348 | -99.2634 | -2.5893 | -2.6227 | -2.656 | -2.6894 | -2.7227 | -2.7561 | -2.7894 | -2.8227 | -2.8561 | -2.8894 | -2.9228 | -2.9561 | -2.9895 | -3.0228 | -3.0561 | -3.0895 | -3.1228 | -3.1558 | -3.1777 | -2.9984 | -0.6677 | -0.46256 | -0.4559 | -0.46009 | -0.46464 | -2.1107 | -2.1312 | -2.1518 | -2.1724 | -2.1929 | -2.2135 | -2.2341 | -2.2547 | -2.2752 | -2.2958 | -2.3164 | -2.3369 | -2.3575 | -2.3781 | -2.3986 | -2.4192 | -2.4398 |  | 41.1898 | 4.5921 | 157.1488 | 13.27 | 23.0608 | 4.859
2019-03-30 | 9 | 9 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 0.2165 | -111.3536 | -2.9048 | -2.9422 | -2.9796 | -3.017 | -3.0544 | -3.0918 | -3.1292 | -3.1666 | -3.204 | -3.2414 | -3.2788 | -3.3162 | -3.3536 | -3.391 | -3.4284 | -3.4658 | -3.5032 | -3.54 | -3.5609 | -3.3339 | -0.77158 | -0.51592 | -0.50478 | -0.50918 | -0.5142 | -2.3357 | -2.3584 | -2.3812 | -2.404 | -2.4267 | -2.4495 | -2.4722 | -2.495 | -2.5178 | -2.5405 | -2.5633 | -2.5861 | -2.6088 | -2.6316 | -2.6544 | -2.6771 | -2.7 |  | 45.6179 | 4.4282 | 176.2567 | 14.7217 | 25.5192 | 5.3771
2019-03-31 | 10 | 10 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 0.23926 | -123.3783 | -3.2185 | -3.26 | -3.3014 | -3.3429 | -3.3843 | -3.4257 | -3.4672 | -3.5086 | -3.5501 | -3.5915 | -3.633 | -3.6744 | -3.7159 | -3.7573 | -3.7988 | -3.8402 | -3.8816 | -3.922 | -3.9408 | -3.6624 | -0.87838 | -0.56861 | -0.55187 | -0.55634 | -0.56182 | -2.5519 | -2.5767 | -2.6016 | -2.6264 | -2.6513 | -2.6762 | -2.7011 | -2.7259 | -2.7508 | -2.7757 | -2.8005 | -2.8254 | -2.8503 | -2.8752 | -2.9 | -2.9249 | -2.9499 |  | 49.8808 | 4.2628 | 195.2549 | 16.1249 | 27.8811 | 5.8748
2019-04-01 | 11 | 11 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 0.26177 | -135.3393 | -3.5306 | -3.5761 | -3.6215 | -3.667 | -3.7125 | -3.7579 | -3.8034 | -3.8489 | -3.8943 | -3.9398 | -3.9853 | -4.0307 | -4.0762 | -4.1217 | -4.1671 | -4.2126 | -4.258 | -4.3018 | -4.3174 | -3.9844 | -0.98774 | -0.62069 | -0.5972 | -0.60159 | -0.60748 | -2.7592 | -2.786 | -2.8129 | -2.8398 | -2.8666 | -2.8935 | -2.9204 | -2.9473 | -2.9742 | -3.0011 | -3.028 | -3.0549 | -3.0818 | -3.1087 | -3.1356 | -3.1625 | -3.1895 |  | 53.9769 | 4.0961 | 214.1463 | 17.4791 | 30.1457 | 6.352
2019-04-02 | 12 | 12 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 0.28403 | -147.238 | -3.841 | -3.8905 | -3.94 | -3.9895 | -4.0389 | -4.0884 | -4.1379 | -4.1873 | -4.2368 | -4.2863 | -4.3357 | -4.3852 | -4.4347 | -4.4841 | -4.5336 | -4.583 | -4.6324 | -4.6795 | -4.6906 | -4.3001 | -1.0993 | -0.67219 | -0.64078 | -0.6449 | -0.65118 | -2.9575 | -2.9862 | -3.015 | -3.0439 | -3.0727 | -3.1015 | -3.1304 | -3.1592 | -3.188 | -3.2168 | -3.2457 | -3.2745 | -3.3033 | -3.3322 | -3.361 | -3.3898 | -3.4189 |  | 57.905 | 3.9281 | 232.9336 | 18.7837 | 32.3126 | 6.8087
2019-04-03 | 13 | 13 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 0.30604 | -159.0763 | -4.1499 | -4.2034 | -4.2569 | -4.3103 | -4.3638 | -4.4172 | -4.4706 | -4.5241 | -4.5775 | -4.631 | -4.6844 | -4.7379 | -4.7913 | -4.8448 | -4.8982 | -4.9516 | -5.0049 | -5.0551 | -5.0604 | -4.61 | -1.2128 | -0.72317 | -0.68263 | -0.68628 | -0.6929 | -3.1468 | -3.1774 | -3.208 | -3.2387 | -3.2694 | -3.3001 | -3.3307 | -3.3614 | -3.3921 | -3.4228 | -3.4535 | -3.4841 | -3.5148 | -3.5455 | -3.5762 | -3.6069 | -3.6378 |  | 61.6639 | 3.7589 | 251.6198 | 20.0381 | 34.3812 | 7.2446
2019-04-04 | 14 | 14 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 0.3278 | -170.8558 | -4.4573 | -4.5148 | -4.5722 | -4.6296 | -4.687 | -4.7444 | -4.8018 | -4.8592 | -4.9166 | -4.974 | -5.0314 | -5.0888 | -5.1462 | -5.2036 | -5.261 | -5.3184 | -5.3756 | -5.4286 | -5.427 | -4.9144 | -1.3279 | -0.77362 | -0.72276 | -0.7257 | -0.73263 | -3.3271 | -3.3594 | -3.3918 | -3.4242 | -3.4567 | -3.4891 | -3.5216 | -3.554 | -3.5864 | -3.6189 | -3.6513 | -3.6837 | -3.7162 | -3.7486 | -3.7811 | -3.8135 | -3.8462 |  | 65.2525 | 3.5886 | 270.2077 | 21.2418 | 36.3509 | 7.6598
2019-04-05 | 15 | 15 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 0.34932 | -182.5782 | -4.7632 | -4.8246 | -4.886 | -4.9473 | -5.0087 | -5.07 | -5.1313 | -5.1927 | -5.254 | -5.3154 | -5.3767 | -5.4381 | -5.4994 | -5.5608 | -5.6221 | -5.6834 | -5.7444 | -5.8001 | -5.7903 | -5.2136 | -1.4444 | -0.82357 | -0.76118 | -0.76318 | -0.77037 | -3.4983 | -3.5322 | -3.5663 | -3.6004 | -3.6345 | -3.6686 | -3.7027 | -3.7368 | -3.771 | -3.8051 | -3.8392 | -3.8733 | -3.9074 | -3.9415 | -3.9756 | -4.0098 | -4.0442 |  | 68.6696 | 3.4171 | 288.7002 | 22.3944 | 38.2212 | 8.054
2019-04-06 | 16 | 16 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 0.37059 | -194.2451 | -5.0676 | -5.133 | -5.1983 | -5.2635 | -5.3288 | -5.3941 | -5.4593 | -5.5246 | -5.5899 | -5.6552 | -5.7204 | -5.7857 | -5.851 | -5.9162 | -5.9815 | -6.0467 | -6.1115 | -6.1695 | -6.1503 | -5.5078 | -1.562 | -0.87304 | -0.79792 | -0.7987 | -0.8061 | -3.6604 | -3.6958 | -3.7315 | -3.7672 | -3.8028 | -3.8385 | -3.8742 | -3.9099 | -3.9456 | -3.9813 | -4.017 | -4.0527 | -4.0884 | -4.1241 | -4.1598 | -4.1955 | -4.2316 |  | 71.9143 | 3.2447 | 307.1001 | 23.4954 | 39.9917 | 8.4272
2019-04-07 | 17 | 17 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 0.39162 | -205.8584 | -5.3706 | -5.44 | -5.5092 | -5.5783 | -5.6475 | -5.7167 | -5.7859 | -5.855 | -5.9242 | -5.9934 | -6.0626 | -6.1317 | -6.2009 | -6.2701 | -6.3392 | -6.4084 | -6.4769 | -6.5369 | -6.5071 | -5.7974 | -1.6806 | -0.92201 | -0.83298 | -0.83226 | -0.83981 | -3.8133 | -3.8501 | -3.8873 | -3.9245 | -3.9617 | -3.9988 | -4.036 | -4.0732 | -4.1104 | -4.1476 | -4.1848 | -4.222 | -4.2592 | -4.2964 | -4.3335 | -4.3708 | -4.4085 |  | 74.9856 | 3.0713 | 325.4104 | 24.5444 | 41.6619 | 8.7792
2019-04-08 | 18 | 18 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 0.41241 | -217.4197 | -5.6724 | -5.7456 | -5.8187 | -5.8917 | -5.9648 | -6.0379 | -6.1109 | -6.184 | -6.257 | -6.3301 | -6.4032 | -6.4762 | -6.5493 | -6.6224 | -6.6954 | -6.7684 | -6.8406 | -6.9024 | -6.8608 | -6.0825 | -1.7998 | -0.97048 | -0.86639 | -0.86386 | -0.87151 | -3.957 | -3.9951 | -4.0337 | -4.0723 | -4.1109 | -4.1495 | -4.1881 | -4.2267 | -4.2653 | -4.3039 | -4.3424 | -4.381 | -4.4196 | -4.4582 | -4.4968 | -4.5355 | -4.5746 |  | 77.8826 | 2.897 | 343.6341 | 25.541 | 43.2315 | 9.1101
2019-04-09 | 19 | 19 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 0.43296 | -228.9309 | -5.9728 | -6.0499 | -6.1269 | -6.2038 | -6.2807 | -6.3577 | -6.4346 | -6.5115 | -6.5885 | -6.6654 | -6.7423 | -6.8193 | -6.8962 | -6.9731 | -7.0501 | -7.1269 | -7.2027 | -7.2659 | -7.2114 | -6.3635 | -1.9197 | -1.0185 | -0.89815 | -0.8935 | -0.90117 | -4.0914 | -4.1308 | -4.1707 | -4.2106 | -4.2505 | -4.2904 | -4.3303 | -4.3702 | -4.4101 | -4.45 | -4.4899 | -4.5299 | -4.5698 | -4.6097 | -4.6496 | -4.6896 | -4.7301 |  | 80.6045 | 2.7219 | 361.7739 | 26.4849 | 44.6999 | 9.4197
2019-04-10 | 20 | 20 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 0.45328 | -240.3937 | -6.2719 | -6.3529 | -6.4337 | -6.5145 | -6.5953 | -6.6761 | -6.7569 | -6.8377 | -6.9185 | -6.9993 | -7.0801 | -7.1609 | -7.2417 | -7.3224 | -7.4032 | -7.4839 | -7.5633 | -7.6275 | -7.5589 | -6.6405 | -2.0399 | -1.0659 | -0.92829 | -0.92117 | -0.9288 | -4.2166 | -4.2571 | -4.2982 | -4.3393 | -4.3805 | -4.4216 | -4.4627 | -4.5039 | -4.545 | -4.5861 | -4.6273 | -4.6684 | -4.7095 | -4.7507 | -4.7918 | -4.833 | -4.8749 |  | 83.1506 | 2.5461 | 379.833 | 27.3757 | 46.067 | 9.7079
2019-04-11 | 21 | 21 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 0.47336 | -251.8099 | -6.5698 | -6.6547 | -6.7394 | -6.824 | -6.9087 | -6.9933 | -7.0779 | -7.1626 | -7.2472 | -7.3318 | -7.4165 | -7.5011 | -7.5857 | -7.6703 | -7.755 | -7.8395 | -7.9223 | -7.9873 | -7.9035 | -6.9136 | -2.1604 | -1.1129 | -0.95681 | -0.94688 | -0.95439 | -4.3324 | -4.374 | -4.4162 | -4.4585 | -4.5008 | -4.543 | -4.5853 | -4.6276 | -4.6698 | -4.7121 | -4.7544 | -4.7966 | -4.8389 | -4.8812 | -4.9234 | -4.9658 | -5.0089 |  | 85.5202 | 2.3696 | 397.8142 | 28.2132 | 47.3323 | 9.9747
2019-04-12 | 22 | 22 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 0.49321 | -263.1813 | -6.8666 | -6.9554 | -7.0439 | -7.1323 | -7.2208 | -7.3093 | -7.3977 | -7.4862 | -7.5746 | -7.6631 | -7.7515 | -7.84 | -7.9285 | -8.0169 | -8.1054 | -8.1936 | -8.2799 | -8.3452 | -8.2451 | -7.1832 | -2.2809 | -1.1593 | -0.98374 | -0.97063 | -0.97793 | -4.4389 | -4.4815 | -4.5247 | -4.568 | -4.6113 | -4.6547 | -4.698 | -4.7413 | -4.7846 | -4.8279 | -4.8712 | -4.9145 | -4.9578 | -5.0011 | -5.0445 | -5.0879 | -5.1322 |  | 87.7126 | 2.1924 | 415.7205 | 28.997 | 48.4955 | 10.2201
2019-04-13 | 23 | 23 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 0.51284 | -274.5098 | -7.1623 | -7.2549 | -7.3472 | -7.4395 | -7.5318 | -7.624 | -7.7163 | -7.8086 | -7.9008 | -7.9931 | -8.0854 | -8.1776 | -8.2699 | -8.3622 | -8.4544 | -8.5465 | -8.636 | -8.7013 | -8.5839 | -7.4494 | -2.4015 | -1.2052 | -1.0091 | -0.99242 | -0.99942 | -4.5361 | -4.5795 | -4.6237 | -4.6679 | -4.7122 | -4.7565 | -4.8007 | -4.845 | -4.8893 | -4.9335 | -4.9778 | -5.022 | -5.0663 | -5.1106 | -5.1548 | -5.1992 | -5.2446 |  | 89.7273 | 2.0147 | 433.5549 | 29.727 | 49.5565 | 10.4438
2019-04-14 | 24 | 24 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 0.53224 | -285.7972 | -7.4569 | -7.5533 | -7.6495 | -7.7455 | -7.8416 | -7.9377 | -8.0337 | -8.1298 | -8.2259 | -8.3219 | -8.418 | -8.5141 | -8.6101 | -8.7062 | -8.8022 | -8.898 | -8.9908 | -9.0557 | -8.9199 | -7.7123 | -2.5219 | -1.2505 | -1.0328 | -1.0123 | -1.0189 | -4.6239 | -4.6681 | -4.7131 | -4.7582 | -4.8033 | -4.8484 | -4.8936 | -4.9387 | -4.9838 | -5.0289 | -5.0741 | -5.1192 | -5.1643 | -5.2094 | -5.2546 | -5.2998 | -5.3462 |  | 91.5638 | 1.8365 | 451.3205 | 30.4029 | 50.5149 | 10.646
2019-04-15 | 25 | 25 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 0.55142 | -297.0454 | -7.7505 | -7.8508 | -7.9507 | -8.0505 | -8.1504 | -8.2502 | -8.3501 | -8.4499 | -8.5498 | -8.6496 | -8.7495 | -8.8494 | -8.9492 | -9.0491 | -9.1489 | -9.2484 | -9.3443 | -9.4083 | -9.2532 | -7.9721 | -2.6422 | -1.2952 | -1.055 | -1.0301 | -1.0363 | -4.7023 | -4.7471 | -4.7929 | -4.8387 | -4.8846 | -4.9305 | -4.9764 | -5.0223 | -5.0682 | -5.1141 | -5.16 | -5.2059 | -5.2518 | -5.2977 | -5.3436 | -5.3897 | -5.4369 |  | 93.2216 | 1.6578 | 469.0202 | 31.0244 | 51.3706 | 10.8266
2019-04-16 | 26 | 26 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 0.57037 | -308.2561 | -8.0431 | -8.1472 | -8.2509 | -8.3545 | -8.4582 | -8.5618 | -8.6654 | -8.769 | -8.8727 | -8.9763 | -9.0799 | -9.1835 | -9.2872 | -9.3908 | -9.4944 | -9.5975 | -9.6965 | -9.7593 | -9.5839 | -8.229 | -2.7621 | -1.3393 | -1.0757 | -1.0461 | -1.0516 | -4.7713 | -4.8166 | -4.8631 | -4.9096 | -4.9562 | -5.0028 | -5.0493 | -5.0959 | -5.1425 | -5.1891 | -5.2356 | -5.2822 | -5.3288 | -5.3753 | -5.4219 | -5.4687 | -5.5168 |  | 94.7004 | 1.4788 | 486.6571 | 31.5915 | 52.1234 | 10.9855
2019-04-17 | 27 | 27 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 0.58911 | -319.4314 | -8.3348 | -8.4427 | -8.5502 | -8.6576 | -8.765 | -8.8723 | -8.9797 | -9.0871 | -9.1945 | -9.3019 | -9.4093 | -9.5167 | -9.6241 | -9.7314 | -9.8388 | -9.9456 | -10.0475 | -10.1087 | -9.912 | -8.483 | -2.8816 | -1.3827 | -1.0948 | -1.0601 | -1.0649 | -4.8308 | -4.8767 | -4.9236 | -4.9708 | -5.0179 | -5.0651 | -5.1123 | -5.1594 | -5.2066 | -5.2537 | -5.3009 | -5.3481 | -5.3952 | -5.4424 | -5.4896 | -5.5369 | -5.5857 |  | 95.9998 | 1.2994 | 504.2342 | 32.104 | 52.7732 | 11.1227
2019-04-18 | 28 | 28 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 0.60764 | -330.573 | -8.6256 | -8.7373 | -8.8486 | -8.9597 | -9.0709 | -9.182 | -9.2931 | -9.4043 | -9.5154 | -9.6265 | -9.7377 | -9.8488 | -9.96 | -10.0711 | -10.1822 | -10.2926 | -10.3973 | -10.4565 | -10.2377 | -8.7344 | -3.0007 | -1.4255 | -1.1124 | -1.0721 | -1.0761 | -4.881 | -4.9272 | -4.9746 | -5.0222 | -5.0699 | -5.1175 | -5.1652 | -5.2128 | -5.2605 | -5.3082 | -5.3558 | -5.4035 | -5.4511 | -5.4988 | -5.5464 | -5.5944 | -5.6438 |  | 97.1196 | 1.1198 | 521.7546 | 32.5617 | 53.3198 | 11.2381
2019-04-19 | 29 | 29 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 0.62595 | -341.6829 | -8.9156 | -9.0311 | -9.1461 | -9.261 | -9.3759 | -9.4908 | -9.6056 | -9.7205 | -9.8354 | -9.9503 | -10.0652 | -10.18 | -10.2949 | -10.4098 | -10.5246 | -10.6387 | -10.746 | -10.8028 | -10.561 | -8.9832 | -3.1193 | -1.4677 | -1.1285 | -1.0822 | -1.0852 | -4.9217 | -4.9681 | -5.0159 | -5.064 | -5.112 | -5.1601 | -5.2081 | -5.2562 | -5.3042 | -5.3523 | -5.4003 | -5.4484 | -5.4965 | -5.5445 | -5.5926 | -5.641 | -5.6909 |  | 98.0596 | 0.94 | 539.2213 | 32.9646 | 53.7632 | 11.3319
2019-04-20 | 30 | 30 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 0.64405 | -352.763 | -9.2048 | -9.3242 | -9.4429 | -9.5615 | -9.6801 | -9.7987 | -9.9173 | -10.0359 | -10.1546 | -10.2732 | -10.3918 | -10.5104 | -10.629 | -10.7476 | -10.8661 | -10.9837 | -11.0936 | -11.1476 | -10.882 | -9.2295 | -3.2372 | -1.5092 | -1.1431 | -1.0904 | -1.0923 | -4.953 | -4.9995 | -5.0476 | -5.096 | -5.1443 | -5.1927 | -5.241 | -5.2894 | -5.3378 | -5.3861 | -5.4345 | -5.4829 | -5.5312 | -5.5796 | -5.628 | -5.6767 | -5.7272 |  | 98.8197 | 0.76004 | 556.6375 | 33.3125 | 54.1033 | 11.4039
2019-04-21 | 31 | 31 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 0.66195 | -363.8152 | -9.4933 | -9.6164 | -9.7389 | -9.8613 | -9.9836 | -10.1059 | -10.2283 | -10.3506 | -10.4729 | -10.5952 | -10.7176 | -10.8399 | -10.9622 | -11.0846 | -11.2068 | -11.328 | -11.4403 | -11.491 | -11.2007 | -9.4736 | -3.3545 | -1.5499 | -1.1561 | -1.0967 | -1.0974 | -4.9748 | -5.0214 | -5.0697 | -5.1182 | -5.1668 | -5.2154 | -5.264 | -5.3125 | -5.3611 | -5.4097 | -5.4583 | -5.5069 | -5.5555 | -5.6041 | -5.6527 | -5.7016 | -5.7525 |  | 99.3997 | 0.58001 | 574.0062 | 33.6055 | 54.3401 | 11.4541
2019-04-22 | 32 | 32 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 0.67965 | -374.8415 | -9.7812 | -9.9081 | -10.0343 | -10.1603 | -10.2864 | -10.4124 | -10.5385 | -10.6645 | -10.7905 | -10.9166 | -11.0426 | -11.1687 | -11.2947 | -11.4207 | -11.5466 | -11.6713 | -11.786 | -11.833 | -11.5174 | -9.7154 | -3.4712 | -1.5899 | -1.1677 | -1.101 | -1.1003 | -4.9872 | -5.0337 | -5.0821 | -5.1307 | -5.1795 | -5.2282 | -5.2769 | -5.3256 | -5.3743 | -5.423 | -5.4717 | -5.5204 | -5.5691 | -5.6178 | -5.6666 | -5.7157 | -5.7669 |  | 99.7997 | 0.39996 | 591.3306 | 33.8434 | 54.4737 | 11.4826
2019-04-23 | 33 | 33 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 0.69714 | -385.8437 | -10.0684 | -10.1991 | -10.329 | -10.4587 | -10.5885 | -10.7182 | -10.848 | -10.9777 | -11.1075 | -11.2372 | -11.367 | -11.4967 | -11.6265 | -11.7562 | -11.8858 | -12.014 | -12.1308 | -12.1736 | -11.8319 | -9.9552 | -3.5871 | -1.6292 | -1.1778 | -1.1035 | -1.1013 | -4.9902 | -5.0365 | -5.0849 | -5.1336 | -5.1823 | -5.231 | -5.2798 | -5.3285 | -5.3773 | -5.426 | -5.4748 | -5.5235 | -5.5722 | -5.621 | -5.6698 | -5.719 | -5.7703 |  | 100.0196 | 0.21994 | 608.6137 | 34.0263 | 54.504 | 11.4893
2019-04-24 | 34 | 34 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 0.71444 | -396.8239 | -10.355 | -10.4895 | -10.6231 | -10.7566 | -10.89 | -11.0235 | -11.1569 | -11.2904 | -11.4238 | -11.5573 | -11.6907 | -11.8242 | -11.9576 | -12.091 | -12.2243 | -12.3559 | -12.4747 | -12.513 | -12.1444 | -10.1929 | -3.7022 | -1.6677 | -1.1865 | -1.104 | -1.1002 | -4.9838 | -5.0298 | -5.078 | -5.1266 | -5.1753 | -5.224 | -5.2727 | -5.3214 | -5.3701 | -5.4188 | -5.4674 | -5.5161 | -5.5648 | -5.6135 | -5.6623 | -5.7115 | -5.7629 |  | 100.0596 | 0.040017 | 625.8587 | 34.1542 | 54.4311 | 11.4744
2019-04-25 | 35 | 35 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 0.73155 | -407.7839 | -10.6412 | -10.7794 | -10.9167 | -11.0539 | -11.191 | -11.3282 | -11.4653 | -11.6024 | -11.7396 | -11.8767 | -12.0139 | -12.151 | -12.2881 | -12.4252 | -12.5621 | -12.6971 | -12.8179 | -12.8512 | -12.4551 | -10.4288 | -3.8166 | -1.7055 | -1.1936 | -1.1027 | -1.097 | -4.968 | -5.0135 | -5.0615 | -5.11 | -5.1586 | -5.2071 | -5.2556 | -5.3042 | -5.3527 | -5.4012 | -5.4498 | -5.4983 | -5.5468 | -5.5954 | -5.644 | -5.6931 | -5.7446 |  | 99.9199 | -0.13975 | 643.0687 | 34.227 | 54.2552 | 11.4377
2019-04-26 | 36 | 36 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 0.74847 | -418.7258 | -10.9268 | -11.0688 | -11.2098 | -11.3507 | -11.4915 | -11.6324 | -11.7732 | -11.914 | -12.0548 | -12.1957 | -12.3365 | -12.4773 | -12.6181 | -12.7589 | -12.8995 | -13.0378 | -13.1603 | -13.1882 | -12.7639 | -10.6628 | -3.9301 | -1.7424 | -1.1994 | -1.0995 | -1.0919 | -4.9427 | -4.9877 | -5.0355 | -5.0837 | -5.132 | -5.1803 | -5.2286 | -5.2769 | -5.3252 | -5.3735 | -5.4218 | -5.4701 | -5.5184 | -5.5667 | -5.6151 | -5.664 | -5.7154 |  | 99.6006 | -0.31931 | 660.2469 | 34.2449 | 53.9763 | 11.3793
2019-04-27 | 37 | 37 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 0.7652 | -429.6515 | -11.2121 | -11.3578 | -11.5025 | -11.6471 | -11.7916 | -11.9361 | -12.0806 | -12.2251 | -12.3696 | -12.5141 | -12.6586 | -12.8031 | -12.9477 | -13.0921 | -13.2363 | -13.378 | -13.502 | -13.5241 | -13.071 | -10.8951 | -4.0428 | -1.7785 | -1.2037 | -1.0944 | -1.0846 | -4.9082 | -4.9525 | -4.9998 | -5.0477 | -5.0957 | -5.1436 | -5.1916 | -5.2396 | -5.2875 | -5.3355 | -5.3834 | -5.4314 | -5.4794 | -5.5273 | -5.5754 | -5.624 | -5.6753 |  | 99.102 | -0.49859 | 677.3963 | 34.2079 | 53.5947 | 11.2993
2019-04-28 | 38 | 38 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 0.78175 | -440.563 | -11.4969 | -11.6464 | -11.7949 | -11.9431 | -12.0913 | -12.2395 | -12.3877 | -12.5358 | -12.684 | -12.8322 | -12.9804 | -13.1286 | -13.2768 | -13.4249 | -13.5727 | -13.7176 | -13.8432 | -13.859 | -13.3764 | -11.1258 | -4.1546 | -1.8139 | -1.2065 | -1.0875 | -1.0754 | -4.8642 | -4.9077 | -4.9546 | -5.0021 | -5.0496 | -5.0971 | -5.1447 | -5.1922 | -5.2397 | -5.2873 | -5.3348 | -5.3823 | -5.4299 | -5.4774 | -5.5251 | -5.5733 | -5.6244 |  | 98.4244 | -0.67756 | 694.5202 | 34.1161 | 53.1106 | 11.1977
2019-04-29 | 39 | 39 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 0.79812 | -451.4623 | -11.7815 | -11.9348 | -12.0869 | -12.2388 | -12.3907 | -12.5425 | -12.6944 | -12.8462 | -12.9981 | -13.15 | -13.3018 | -13.4537 | -13.6055 | -13.7573 | -13.9087 | -14.0569 | -14.1837 | -14.1929 | -13.6803 | -11.3549 | -4.2656 | -1.8483 | -1.208 | -1.0787 | -1.0642 | -4.811 | -4.8536 | -4.8998 | -4.9468 | -4.9938 | -5.0408 | -5.0878 | -5.1348 | -5.1819 | -5.2289 | -5.2759 | -5.3229 | -5.3699 | -5.417 | -5.4641 | -5.5119 | -5.5626 |  | 97.5683 | -0.85613 | 711.6217 | 33.9696 | 52.5241 | 11.0746
2019-04-30 | 40 | 40 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 0.81431 | -462.3513 | -12.0658 | -12.2228 | -12.3786 | -12.5342 | -12.6898 | -12.8453 | -13.0008 | -13.1563 | -13.3119 | -13.4674 | -13.6229 | -13.7785 | -13.934 | -14.0894 | -14.2444 | -14.3958 | -14.5237 | -14.5259 | -13.9826 | -11.5825 | -4.3756 | -1.8819 | -1.208 | -1.0681 | -1.0509 | -4.7484 | -4.79 | -4.8356 | -4.8818 | -4.9282 | -4.9747 | -5.0211 | -5.0675 | -5.1139 | -5.1603 | -5.2067 | -5.2532 | -5.2996 | -5.346 | -5.3926 | -5.4398 | -5.4901 |  | 96.534 | -1.0343 | 728.7039 | 33.7686 | 51.8355 | 10.9299
2019-05-01 | 41 | 41 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 0.83033 | -473.2321 | -12.3499 | -12.5107 | -12.6702 | -12.8294 | -12.9886 | -13.1478 | -13.307 | -13.4662 | -13.6254 | -13.7846 | -13.9438 | -14.103 | -14.2622 | -14.4213 | -14.5799 | -14.7344 | -14.8633 | -14.8579 | -14.2835 | -11.8088 | -4.4848 | -1.9147 | -1.2066 | -1.0557 | -1.0357 | -4.6766 | -4.7169 | -4.7618 | -4.8073 | -4.853 | -4.8988 | -4.9445 | -4.9902 | -5.0359 | -5.0816 | -5.1274 | -5.1731 | -5.2188 | -5.2645 | -5.3104 | -5.357 | -5.4068 |  | 95.3221 | -1.2119 | 745.7701 | 33.5131 | 51.0451 | 10.7638
2019-05-02 | 42 | 42 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 0.84618 | -484.1065 | -12.6338 | -12.7984 | -12.9616 | -13.1245 | -13.2874 | -13.4502 | -13.6131 | -13.776 | -13.9388 | -14.1017 | -14.2645 | -14.4274 | -14.5902 | -14.753 | -14.9152 | -15.0728 | -15.2024 | -15.1892 | -14.5831 | -12.0337 | -4.593 | -1.9466 | -1.2038 | -1.0415 | -1.0184 | -4.5955 | -4.6346 | -4.6785 | -4.7233 | -4.7682 | -4.8131 | -4.8581 | -4.903 | -4.9479 | -4.9928 | -5.0378 | -5.0827 | -5.1276 | -5.1726 | -5.2177 | -5.2636 | -5.3128 |  | 93.9331 | -1.389 | 762.8234 | 33.2034 | 50.1533 | 10.5764
2019-05-03 | 43 | 43 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 0.86187 | -494.9768 | -12.9176 | -13.0859 | -13.2529 | -13.4194 | -13.586 | -13.7525 | -13.919 | -14.0856 | -14.2521 | -14.4186 | -14.5851 | -14.7517 | -14.9182 | -15.0846 | -15.2503 | -15.4109 | -15.5412 | -15.5197 | -14.8814 | -12.2574 | -4.7004 | -1.9776 | -1.1997 | -1.0255 | -0.9992 | -4.5053 | -4.5429 | -4.5858 | -4.6297 | -4.6737 | -4.7178 | -4.7618 | -4.8059 | -4.8499 | -4.894 | -4.938 | -4.9821 | -5.0261 | -5.0702 | -5.1145 | -5.1595 | -5.208 |  | 92.3676 | -1.5655 | 779.867 | 32.8397 | 49.1603 | 10.3676
2019-05-04 | 44 | 44 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 0.87739 | -505.8447 | -13.2014 | -13.3735 | -13.5441 | -13.7143 | -13.8846 | -14.0547 | -14.2249 | -14.3951 | -14.5653 | -14.7355 | -14.9057 | -15.0759 | -15.246 | -15.4161 | -15.5854 | -15.749 | -15.8797 | -15.8495 | -15.1785 | -12.4799 | -4.8068 | -2.0077 | -1.1941 | -1.0077 | -0.97801 | -4.4059 | -4.4419 | -4.4837 | -4.5266 | -4.5697 | -4.6128 | -4.6558 | -4.6989 | -4.742 | -4.7851 | -4.8282 | -4.8713 | -4.9143 | -4.9575 | -5.0007 | -5.0449 | -5.0927 |  | 90.6263 | -1.7413 | 796.904 | 32.4221 | 48.0666 | 10.1376
2019-05-05 | 45 | 45 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 0.89276 | -516.7123 | -13.4852 | -13.661 | -13.8353 | -14.0093 | -14.1831 | -14.357 | -14.5308 | -14.7047 | -14.8785 | -15.0524 | -15.2262 | -15.4001 | -15.5739 | -15.7476 | -15.9204 | -16.087 | -16.218 | -16.1787 | -15.4746 | -12.7013 | -4.9123 | -2.0369 | -1.1872 | -0.98808 | -0.95486 | -4.2973 | -4.3316 | -4.3723 | -4.4141 | -4.4561 | -4.4981 | -4.5401 | -4.5822 | -4.6242 | -4.6662 | -4.7082 | -4.7503 | -4.7923 | -4.8344 | -4.8766 | -4.9198 | -4.9667 |  | 88.7099 | -1.9164 | 813.9376 | 31.9508 | 46.8726 | 9.8865
2019-05-06 | 46 | 46 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 0.90798 | -527.5817 | -13.769 | -13.9486 | -14.1266 | -14.3042 | -14.4818 | -14.6593 | -14.8368 | -15.0143 | -15.1918 | -15.3694 | -15.5469 | -15.7244 | -15.9019 | -16.0792 | -16.2556 | -16.425 | -16.5561 | -16.5073 | -15.7696 | -12.9218 | -5.0169 | -2.0652 | -1.179 | -0.96675 | -0.92977 | -4.1797 | -4.2121 | -4.2515 | -4.2922 | -4.333 | -4.3739 | -4.4148 | -4.4556 | -4.4965 | -4.5374 | -4.5783 | -4.6191 | -4.66 | -4.7009 | -4.7421 | -4.7842 | -4.8301 |  | 86.6192 | -2.0907 | 830.9711 | 31.4262 | 45.5786 | 9.6143
2019-05-07 | 47 | 47 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 0.92304 | -538.4548 | -14.0529 | -14.2363 | -14.418 | -14.5993 | -14.7805 | -14.9617 | -15.1429 | -15.3241 | -15.5052 | -15.6864 | -15.8676 | -16.0488 | -16.2299 | -16.411 | -16.5908 | -16.7631 | -16.894 | -16.8354 | -16.0636 | -13.1412 | -5.1207 | -2.0927 | -1.1694 | -0.94368 | -0.90274 | -4.0531 | -4.0835 | -4.1215 | -4.1609 | -4.2005 | -4.2401 | -4.2797 | -4.3194 | -4.359 | -4.3987 | -4.4383 | -4.4779 | -4.5176 | -4.5573 | -4.5972 | -4.6381 | -4.683 |  | 84.3549 | -2.2642 | 848.0075 | 30.8485 | 44.1852 | 9.3212
2019-05-08 | 48 | 48 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 0.93796 | -549.3337 | -14.337 | -14.5242 | -14.7096 | -14.8945 | -15.0794 | -15.2643 | -15.4491 | -15.634 | -15.8188 | -16.0037 | -16.1885 | -16.3734 | -16.5582 | -16.7428 | -16.9262 | -17.1012 | -17.2319 | -17.1631 | -16.3568 | -13.3598 | -5.2235 | -2.1192 | -1.1584 | -0.91889 | -0.87379 | -3.9175 | -3.9457 | -3.9822 | -4.0202 | -4.0585 | -4.0968 | -4.1351 | -4.1735 | -4.2118 | -4.2501 | -4.2884 | -4.3267 | -4.365 | -4.4034 | -4.442 | -4.4817 | -4.5255 |  | 81.9181 | -2.4368 | 865.0501 | 30.218 | 42.6929 | 9.0072
2019-05-09 | 49 | 49 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 0.95274 | -560.2202 | -14.6213 | -14.8122 | -15.0013 | -15.19 | -15.3785 | -15.5671 | -15.7556 | -15.9441 | -16.1327 | -16.3212 | -16.5097 | -16.6982 | -16.8867 | -17.075 | -17.2618 | -17.4396 | -17.5698 | -17.4904 | -16.6491 | -13.5775 | -5.3254 | -2.1448 | -1.1462 | -0.89239 | -0.84294 | -3.773 | -3.7989 | -3.8338 | -3.8703 | -3.9072 | -3.9441 | -3.981 | -4.0179 | -4.0548 | -4.0917 | -4.1286 | -4.1655 | -4.2024 | -4.2394 | -4.2766 | -4.315 | -4.3575 |  | 79.3095 | -2.6085 | 882.102 | 29.5349 | 41.1022 | 8.6725
2019-05-10 | 50 | 50 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 0.96738 | -571.1165 | -14.9058 | -15.1006 | -15.2934 | -15.4857 | -15.6779 | -15.8702 | -16.0624 | -16.2546 | -16.4468 | -16.639 | -16.8312 | -17.0234 | -17.2155 | -17.4074 | -17.5977 | -17.7782 | -17.9078 | -17.8173 | -16.9408 | -13.7945 | -5.4265 | -2.1695 | -1.1326 | -0.86419 | -0.81019 | -3.6196 | -3.643 | -3.6762 | -3.7112 | -3.7466 | -3.782 | -3.8174 | -3.8528 | -3.8882 | -3.9236 | -3.959 | -3.9944 | -4.0298 | -4.0653 | -4.101 | -4.138 | -4.1792 |  | 76.5303 | -2.7792 | 899.1664 | 28.7996 | 39.4136 | 8.3172
2019-05-11 | 51 | 51 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 0.98189 | -582.0244 | -15.1906 | -15.3892 | -15.5858 | -15.7818 | -15.9777 | -16.1736 | -16.3695 | -16.5653 | -16.7612 | -16.9571 | -17.153 | -17.3489 | -17.5447 | -17.7403 | -17.934 | -18.117 | -18.2458 | -18.144 | -17.2318 | -14.0107 | -5.5267 | -2.1934 | -1.1177 | -0.83432 | -0.77557 | -3.4574 | -3.4781 | -3.5096 | -3.543 | -3.5767 | -3.6105 | -3.6444 | -3.6782 | -3.712 | -3.7458 | -3.7796 | -3.8134 | -3.8473 | -3.8811 | -3.9153 | -3.9508 | -3.9906 |  | 73.5815 | -2.9489 | 916.2465 | 28.0124 | 37.6277 | 7.9414
2019-05-12 | 52 | 52 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 0.99626 | -592.9461 | -15.4759 | -15.6782 | -15.8785 | -16.0782 | -16.2778 | -16.4774 | -16.677 | -16.8765 | -17.0761 | -17.2757 | -17.4752 | -17.6748 | -17.8743 | -18.0735 | -18.2707 | -18.4562 | -18.5841 | -18.4706 | -17.5222 | -14.2264 | -5.6261 | -2.2163 | -1.1016 | -0.80278 | -0.73908 | -3.2864 | -3.3044 | -3.3339 | -3.3656 | -3.3977 | -3.4298 | -3.462 | -3.4941 | -3.5262 | -3.5584 | -3.5905 | -3.6227 | -3.6548 | -3.687 | -3.7196 | -3.7534 | -3.7918 |  | 70.464 | -3.1174 | 933.3453 | 27.1737 | 35.7451 | 7.5452
2019-05-13 | 53 | 53 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 1.0105 | -603.8835 | -15.7615 | -15.9677 | -16.1717 | -16.3751 | -16.5784 | -16.7817 | -16.9849 | -17.1882 | -17.3914 | -17.5947 | -17.7979 | -18.0012 | -18.2044 | -18.4072 | -18.6079 | -18.7959 | -18.9225 | -18.7969 | -17.8121 | -14.4414 | -5.7246 | -2.2383 | -1.0841 | -0.76961 | -0.70075 | -3.1068 | -3.1218 | -3.1493 | -3.1792 | -3.2095 | -3.2399 | -3.2702 | -3.3006 | -3.331 | -3.3614 | -3.3918 | -3.4222 | -3.4526 | -3.483 | -3.5138 | -3.546 | -3.5828 |  | 67.1792 | -3.2848 | 950.4662 | 26.2839 | 33.7665 | 7.1288
2019-05-14 | 54 | 54 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 1.0246 | -614.8386 | -16.0476 | -16.2576 | -16.4653 | -16.6725 | -16.8795 | -17.0864 | -17.2934 | -17.5003 | -17.7073 | -17.9142 | -18.1212 | -18.3281 | -18.535 | -18.7415 | -18.9456 | -19.136 | -19.2612 | -19.1232 | -18.1015 | -14.656 | -5.8223 | -2.2594 | -1.0655 | -0.73481 | -0.66059 | -2.9185 | -2.9304 | -2.9558 | -2.9838 | -3.0122 | -3.0408 | -3.0693 | -3.0978 | -3.1264 | -3.1549 | -3.1835 | -3.212 | -3.2406 | -3.2692 | -3.2982 | -3.3286 | -3.3637 |  | 63.7282 | -3.451 | 967.6121 | 25.3433 | 31.6926 | 6.6923
2019-05-15 | 55 | 55 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 1.0387 | -625.8134 | -16.3342 | -16.548 | -16.7595 | -16.9704 | -17.1811 | -17.3917 | -17.6024 | -17.8131 | -18.0237 | -18.2344 | -18.445 | -18.6557 | -18.8663 | -19.0764 | -19.2839 | -19.4766 | -19.6003 | -19.4495 | -18.3906 | -14.8701 | -5.9193 | -2.2797 | -1.0455 | -0.6984 | -0.61861 | -2.7217 | -2.7303 | -2.7535 | -2.7795 | -2.806 | -2.8326 | -2.8592 | -2.8858 | -2.9124 | -2.939 | -2.9656 | -2.9922 | -3.0189 | -3.0456 | -3.0727 | -3.1012 | -3.1346 |  | 60.1122 | -3.616 | 984.7862 | 24.3524 | 29.524 | 6.2358
2019-05-16 | 56 | 56 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 1.0526 | -636.8098 | -16.6213 | -16.8391 | -17.0543 | -17.2689 | -17.4833 | -17.6977 | -17.9121 | -18.1264 | -18.3408 | -18.5552 | -18.7695 | -18.9839 | -19.1982 | -19.412 | -19.6228 | -19.8178 | -19.9398 | -19.7759 | -18.6794 | -15.0838 | -6.0154 | -2.299 | -1.0244 | -0.6604 | -0.57484 | -2.5165 | -2.5215 | -2.5424 | -2.5663 | -2.5908 | -2.6154 | -2.64 | -2.6646 | -2.6892 | -2.7138 | -2.7384 | -2.763 | -2.7876 | -2.8123 | -2.8374 | -2.864 | -2.8955 |  | 56.3325 | -3.7797 | 1001.9918 | 23.3115 | 27.2615 | 5.7595
2019-05-17 | 57 | 57 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 1.0664 | -647.8299 | -16.9091 | -17.1307 | -17.3497 | -17.568 | -17.7862 | -18.0043 | -18.2224 | -18.4405 | -18.6586 | -18.8766 | -19.0947 | -19.3128 | -19.5308 | -19.7482 | -19.9625 | -20.1597 | -20.2797 | -20.1023 | -18.968 | -15.2971 | -6.1109 | -2.3175 | -1.002 | -0.62083 | -0.52929 | -2.3028 | -2.3042 | -2.3226 | -2.3444 | -2.3667 | -2.3892 | -2.4117 | -2.4342 | -2.4567 | -2.4792 | -2.5017 | -2.5242 | -2.5468 | -2.5694 | -2.5924 | -2.617 | -2.6466 |  | 52.3905 | -3.942 | 1019.2318 | 22.2211 | 24.9057 | 5.2637
2019-05-18 | 58 | 58 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 1.08 | -658.8755 | -17.1976 | -17.4231 | -17.6459 | -17.8679 | -18.0898 | -18.3116 | -18.5334 | -18.7552 | -18.9771 | -19.1989 | -19.4207 | -19.6425 | -19.8642 | -20.0853 | -20.3029 | -20.5022 | -20.6201 | -20.429 | -19.2564 | -15.5102 | -6.2056 | -2.3352 | -0.97838 | -0.57971 | -0.48199 | -2.0808 | -2.0783 | -2.0942 | -2.1137 | -2.1339 | -2.1542 | -2.1745 | -2.1949 | -2.2152 | -2.2355 | -2.2558 | -2.2762 | -2.2965 | -2.3169 | -2.3378 | -2.3604 | -2.3879 |  | 48.2877 | -4.1029 | 1036.5095 | 21.0818 | 22.4576 | 4.7483
2019-05-19 | 59 | 59 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 1.0936 | -669.9487 | -17.4868 | -17.7162 | -17.9427 | -18.1685 | -18.3941 | -18.6197 | -18.8453 | -19.0708 | -19.2964 | -19.5219 | -19.7475 | -19.973 | -20.1984 | -20.4232 | -20.6441 | -20.8455 | -20.9611 | -20.7559 | -19.5448 | -15.723 | -6.2995 | -2.3519 | -0.9536 | -0.53706 | -0.43294 | -1.8506 | -1.8441 | -1.8573 | -1.8745 | -1.8924 | -1.9104 | -1.9285 | -1.9465 | -1.9646 | -1.9827 | -2.0007 | -2.0188 | -2.0369 | -2.0551 | -2.0737 | -2.0941 | -2.1195 |  | 44.0254 | -4.2623 | 1053.8278 | 19.8938 | 19.9179 | 4.2136
2019-05-20 | 60 | 60 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 1.1071 | -681.0514 | -17.7768 | -18.01 | -18.2404 | -18.47 | -18.6993 | -18.9286 | -19.1579 | -19.3873 | -19.6166 | -19.8459 | -20.0751 | -20.3044 | -20.5336 | -20.762 | -20.9863 | -21.1897 | -21.3028 | -21.0831 | -19.8331 | -15.9356 | -6.3928 | -2.3679 | -0.92765 | -0.4929 | -0.38217 | -1.6122 | -1.6014 | -1.6119 | -1.6267 | -1.6422 | -1.6579 | -1.6736 | -1.6894 | -1.7051 | -1.7208 | -1.7365 | -1.7522 | -1.768 | -1.7838 | -1.8002 | -1.8183 | -1.8415 |  | 39.6051 | -4.4203 | 1071.1899 | 18.6578 | 17.2875 | 3.6598
2019-05-21 | 61 | 61 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 1.1205 | -692.1856 | -18.0676 | -18.3047 | -18.5389 | -18.7723 | -19.0054 | -19.2385 | -19.4715 | -19.7046 | -19.9376 | -20.1707 | -20.4038 | -20.6368 | -20.8697 | -21.1018 | -21.3294 | -21.5347 | -21.6451 | -21.4106 | -20.1215 | -16.1482 | -6.4855 | -2.383 | -0.90054 | -0.44724 | -0.32971 | -1.3657 | -1.3505 | -1.3582 | -1.3704 | -1.3835 | -1.3968 | -1.4101 | -1.4234 | -1.4367 | -1.45 | -1.4633 | -1.4766 | -1.4899 | -1.5033 | -1.5173 | -1.5331 | -1.554 |  | 35.0284 | -4.5767 | 1088.5989 | 17.3742 | 14.5671 | 3.0871
2019-05-22 | 62 | 62 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 1.1339 | -703.3531 | -18.3592 | -18.6003 | -18.8383 | -19.0755 | -19.3124 | -19.5492 | -19.7861 | -20.0229 | -20.2597 | -20.4965 | -20.7334 | -20.9702 | -21.2068 | -21.4426 | -21.6735 | -21.8806 | -21.9882 | -21.7386 | -20.41 | -16.3606 | -6.5775 | -2.3973 | -0.8723 | -0.40012 | -0.27556 | -1.1113 | -1.0915 | -1.0961 | -1.1057 | -1.1163 | -1.1271 | -1.1379 | -1.1487 | -1.1595 | -1.1703 | -1.1811 | -1.1919 | -1.2027 | -1.2136 | -1.2251 | -1.2385 | -1.2571 |  | 30.297 | -4.7315 | 1106.0578 | 16.0436 | 11.7578 | 2.4956
2019-05-23 | 63 | 63 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 1.1471 | -714.556 | -18.6518 | -18.8969 | -19.1387 | -19.3796 | -19.6203 | -19.861 | -20.1016 | -20.3422 | -20.5828 | -20.8234 | -21.064 | -21.3046 | -21.545 | -21.7845 | -22.0186 | -22.2276 | -22.3321 | -22.0671 | -20.6987 | -16.5731 | -6.6689 | -2.4107 | -0.84293 | -0.35155 | -0.21976 | -0.84891 | -0.82431 | -0.82584 | -0.83279 | -0.84078 | -0.84896 | -0.85717 | -0.86538 | -0.8736 | -0.88181 | -0.89002 | -0.89824 | -0.90648 | -0.91486 | -0.9238 | -0.93468 | -0.95081 |  | 25.4123 | -4.8846 | 1123.5696 | 14.6665 | 8.8603 | 1.8855
2019-05-24 | 64 | 64 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 1.1603 | -725.7961 | -18.9454 | -19.1944 | -19.4401 | -19.6848 | -19.9293 | -20.1738 | -20.4182 | -20.6626 | -20.907 | -21.1514 | -21.3958 | -21.6402 | -21.8844 | -22.1275 | -22.3649 | -22.5755 | -22.6768 | -22.3962 | -20.9876 | -16.7856 | -6.7598 | -2.4234 | -0.81247 | -0.30155 | -0.16232 | -0.57876 | -0.54914 | -0.54746 | -0.55164 | -0.55695 | -0.56246 | -0.56801 | -0.57356 | -0.57912 | -0.58467 | -0.59022 | -0.59578 | -0.60137 | -0.6071 | -0.61342 | -0.62173 | -0.63532 |  | 20.3762 | -5.0361 | 1141.1374 | 13.2435 | 5.8757 | 1.257
2019-05-25 | 65 | 65 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 1.1733 | -737.0754 | -19.24 | -19.4929 | -19.7425 | -19.9911 | -20.2394 | -20.4877 | -20.7359 | -20.9841 | -21.2323 | -21.4805 | -21.7287 | -21.9769 | -22.2249 | -22.4717 | -22.7124 | -22.9246 | -23.0224 | -22.7258 | -21.2768 | -16.9981 | -6.85 | -2.4354 | -0.78092 | -0.25014 | -0.10327 | -0.30089 | -0.26606 | -0.26106 | -0.26237 | -0.26492 | -0.26769 | -0.2705 | -0.27332 | -0.27614 | -0.27895 | -0.28177 | -0.28459 | -0.28744 | -0.29045 | -0.29407 | -0.29973 | -0.3107 |  | 15.1904 | -5.1858 | 1158.7643 | 11.775 | 2.8049 | 0.61042
2019-05-26 | 66 | 66 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 1.1864 | -748.3957 | -19.5357 | -19.7926 | -20.0461 | -20.2985 | -20.5506 | -20.8027 | -21.0547 | -21.3068 | -21.5588 | -21.8109 | -22.0629 | -22.3149 | -22.5667 | -22.8172 | -23.0611 | -23.2748 | -23.3691 | -23.0561 | -21.5664 | -17.2108 | -6.9398 | -2.4465 | -0.7483 | -0.19736 | -0.04263 | -0.015423 | 0.024847 | 0.033279 | 0.034915 | 0.035207 | 0.035251 | 0.035253 | 0.03525 | 0.035246 | 0.035243 | 0.03524 | 0.035231 | 0.035188 | 0.034983 | 0.034139 | 0.031208 | 0.022949 |  | 9.8566 | -5.3338 | 1176.4531 | 10.2618 | -0.35102 | -0.054157
2019-05-27 | 67 | 67 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 1.1993 | -759.7589 | -19.8324 | -20.0934 | -20.3508 | -20.6071 | -20.863 | -21.1189 | -21.3748 | -21.6307 | -21.8866 | -22.1425 | -22.3983 | -22.6542 | -22.9098 | -23.164 | -23.4111 | -23.6263 | -23.7167 | -23.3872 | -21.8564 | -17.4237 | -7.0291 | -2.457 | -0.71464 | -0.14321 | 0.01958 | 0.27756 | 0.32347 | 0.33546 | 0.34013 | 0.34333 | 0.34627 | 0.34916 | 0.35205 | 0.35493 | 0.35782 | 0.36071 | 0.36358 | 0.36643 | 0.3691 | 0.3711 | 0.37098 | 0.36551 |  | 4.3768 | -5.4799 | 1194.2069 | 8.7044 | -3.5912 | -0.73649
2019-05-28 | 68 | 68 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 1.2122 | -771.167 | -20.1304 | -20.3954 | -20.6567 | -20.9169 | -21.1767 | -21.4364 | -21.6962 | -21.9559 | -22.2157 | -22.4754 | -22.7351 | -22.9948 | -23.2542 | -23.5121 | -23.7624 | -23.979 | -24.0654 | -23.719 | -22.147 | -17.6369 | -7.118 | -2.4667 | -0.67996 | -0.087729 | 0.083334 | 0.57795 | 0.62972 | 0.64537 | 0.65316 | 0.65936 | 0.66527 | 0.67113 | 0.67698 | 0.68282 | 0.68867 | 0.69452 | 0.70036 | 0.70616 | 0.71178 | 0.71671 | 0.71947 | 0.71688 |  | -1.2473 | -5.6241 | 1212.0286 | 7.1034 | -6.9144 | -1.4363
2019-05-29 | 69 | 69 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 1.2251 | -782.6218 | -20.4296 | -20.6986 | -20.9639 | -21.2279 | -21.4916 | -21.7553 | -22.0189 | -22.2825 | -22.5461 | -22.8097 | -23.0733 | -23.3368 | -23.6001 | -23.8617 | -24.1152 | -24.3331 | -24.4153 | -24.0517 | -22.4381 | -17.8503 | -7.2064 | -2.4757 | -0.64427 | -0.030936 | 0.14861 | 0.88565 | 0.9435 | 0.96293 | 0.97392 | 0.98319 | 0.99215 | 1.001 | 1.0099 | 1.0188 | 1.0277 | 1.0366 | 1.0455 | 1.0543 | 1.0629 | 1.0709 | 1.0766 | 1.0769 |  | -7.0138 | -5.7664 | 1229.9212 | 5.4595 | -10.3197 | -2.1535
2019-05-30 | 70 | 70 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 1.2379 | -794.1251 | -20.7301 | -21.0032 | -21.2724 | -21.5403 | -21.8079 | -22.0754 | -22.3429 | -22.6104 | -22.8779 | -23.1454 | -23.4129 | -23.6803 | -23.9474 | -24.2127 | -24.4694 | -24.6885 | -24.7664 | -24.3853 | -22.7298 | -18.0641 | -7.2944 | -2.4841 | -0.6076 | 0.027146 | 0.21538 | 1.2005 | 1.2647 | 1.288 | 1.3023 | 1.3147 | 1.3268 | 1.3388 | 1.3508 | 1.3628 | 1.3748 | 1.3868 | 1.3988 | 1.4107 | 1.4224 | 1.4334 | 1.4422 | 1.4456 |  | -12.9205 | -5.9068 | 1247.8876 | 3.7732 | -13.806 | -2.8877
2019-05-31 | 71 | 71 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 1.2506 | -805.6787 | -21.0318 | -21.309 | -21.5822 | -21.8541 | -22.1256 | -22.397 | -22.6684 | -22.9398 | -23.2112 | -23.4826 | -23.754 | -24.0253 | -24.2962 | -24.5653 | -24.8251 | -25.0454 | -25.1187 | -24.7199 | -23.0221 | -18.2782 | -7.3821 | -2.4917 | -0.56996 | 0.08649 | 0.28361 | 1.5225 | 1.5932 | 1.6205 | 1.6382 | 1.6538 | 1.6691 | 1.6843 | 1.6995 | 1.7146 | 1.7298 | 1.745 | 1.7601 | 1.7753 | 1.7902 | 1.8043 | 1.8161 | 1.8227 |  | -18.9656 | -6.0451 | 1265.9307 | 2.0453 | -17.3722 | -3.6388
2019-06-01 | 72 | 72 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 1.2633 | -817.2846 | -21.335 | -21.6163 | -21.8934 | -22.1693 | -22.4447 | -22.7201 | -22.9954 | -23.2707 | -23.546 | -23.8213 | -24.0966 | -24.3718 | -24.6467 | -24.9195 | -25.1824 | -25.4037 | -25.4724 | -25.0555 | -23.3153 | -18.4928 | -7.4694 | -2.4988 | -0.53139 | 0.14707 | 0.3533 | 1.8515 | 1.9289 | 1.9604 | 1.9815 | 2.0004 | 2.019 | 2.0374 | 2.0558 | 2.0743 | 2.0927 | 2.1111 | 2.1295 | 2.1479 | 2.166 | 2.1834 | 2.1984 | 2.2081 |  | -25.1471 | -6.1814 | 1284.0533 | 0.27647 | -21.017 | -4.4065
2019-06-02 | 73 | 73 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 1.276 | -828.9445 | -21.6395 | -21.925 | -22.2061 | -22.4859 | -22.7653 | -23.0446 | -23.3239 | -23.6031 | -23.8824 | -24.1616 | -24.4409 | -24.72 | -24.9988 | -25.2753 | -25.5413 | -25.7636 | -25.8274 | -25.3922 | -23.6092 | -18.7078 | -7.5565 | -2.5052 | -0.49191 | 0.20887 | 0.4244 | 2.1873 | 2.2717 | 2.3075 | 2.3321 | 2.3544 | 2.3763 | 2.398 | 2.4198 | 2.4415 | 2.4633 | 2.485 | 2.5068 | 2.5284 | 2.5499 | 2.5705 | 2.5888 | 2.6018 |  | -31.4627 | -6.3156 | 1302.2583 | -1.5327 | -24.7394 | -5.1906
2019-06-03 | 74 | 74 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 1.2886 | -840.6601 | -21.9456 | -22.2351 | -22.5203 | -22.8041 | -23.0875 | -23.3707 | -23.654 | -23.9372 | -24.2204 | -24.5036 | -24.7868 | -25.0699 | -25.3525 | -25.6328 | -25.9018 | -26.1251 | -26.1838 | -25.73 | -23.9039 | -18.9234 | -7.6433 | -2.5111 | -0.45153 | 0.27185 | 0.49689 | 2.5299 | 2.6215 | 2.6616 | 2.6899 | 2.7156 | 2.7409 | 2.766 | 2.7912 | 2.8163 | 2.8415 | 2.8666 | 2.8917 | 2.9168 | 2.9416 | 2.9656 | 2.9871 | 3.0036 |  | -37.9104 | -6.4477 | 1320.5486 | -3.3815 | -28.5382 | -5.9907
2019-06-04 | 75 | 75 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 1.3012 | -852.4334 | -22.2531 | -22.5468 | -22.8361 | -23.1239 | -23.4112 | -23.6985 | -23.9857 | -24.2729 | -24.56 | -24.8472 | -25.1344 | -25.4215 | -25.708 | -25.992 | -26.2642 | -26.4882 | -26.5416 | -26.069 | -24.1996 | -19.1395 | -7.7298 | -2.5163 | -0.41028 | 0.33599 | 0.57075 | 2.8791 | 2.9782 | 3.0228 | 3.0548 | 3.084 | 3.1127 | 3.1413 | 3.1699 | 3.1985 | 3.2271 | 3.2557 | 3.2843 | 3.3128 | 3.3411 | 3.3685 | 3.3934 | 3.4133 |  | -44.4879 | -6.5776 | 1338.9268 | -5.2691 | -32.4121 | -6.8067
2019-06-05 | 76 | 76 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 1.3138 | -864.2659 | -22.5622 | -22.8601 | -23.1534 | -23.4453 | -23.7366 | -24.0278 | -24.319 | -24.6102 | -24.9014 | -25.1926 | -25.4838 | -25.7748 | -26.0653 | -26.3531 | -26.6283 | -26.8531 | -26.901 | -26.4093 | -24.4963 | -19.3563 | -7.8162 | -2.5211 | -0.36819 | 0.40127 | 0.64595 | 3.2349 | 3.3416 | 3.3908 | 3.4266 | 3.4594 | 3.4917 | 3.5238 | 3.5559 | 3.588 | 3.6202 | 3.6523 | 3.6844 | 3.7164 | 3.7482 | 3.7791 | 3.8075 | 3.8308 |  | -51.1932 | -6.7053 | 1357.3959 | -7.195 | -36.36 | -7.6383
2019-06-06 | 77 | 77 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 1.3264 | -876.1596 | -22.8728 | -23.175 | -23.4724 | -23.7683 | -24.0637 | -24.3589 | -24.6542 | -24.9494 | -25.2446 | -25.5398 | -25.835 | -26.13 | -26.4245 | -26.716 | -26.9942 | -27.2197 | -27.262 | -26.7509 | -24.7939 | -19.5737 | -7.9025 | -2.5253 | -0.32528 | 0.46765 | 0.72246 | 3.597 | 3.7116 | 3.7656 | 3.8052 | 3.8417 | 3.8776 | 3.9133 | 3.949 | 3.9847 | 4.0204 | 4.0561 | 4.0918 | 4.1274 | 4.1628 | 4.1972 | 4.2291 | 4.2561 |  | -58.0239 | -6.8307 | 1375.9586 | -9.1582 | -40.3805 | -8.4853
2019-06-07 | 78 | 78 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 1.339 | -888.1161 | -23.1851 | -23.4916 | -23.7931 | -24.0931 | -24.3925 | -24.6918 | -24.9911 | -25.2903 | -25.5896 | -25.8888 | -26.188 | -26.4871 | -26.7856 | -27.0808 | -27.362 | -27.5881 | -27.6246 | -27.0938 | -25.0926 | -19.7919 | -7.9886 | -2.529 | -0.28157 | 0.53511 | 0.80026 | 3.9654 | 4.0881 | 4.147 | 4.1906 | 4.2308 | 4.2703 | 4.3097 | 4.3491 | 4.3884 | 4.4278 | 4.4672 | 4.5065 | 4.5458 | 4.5848 | 4.6228 | 4.6583 | 4.689 |  | -64.9778 | -6.9539 | 1394.6175 | -11.1581 | -44.4724 | -9.3473
2019-06-08 | 79 | 79 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 1.3515 | -900.1371 | -23.4992 | -23.8098 | -24.1156 | -24.4196 | -24.7231 | -25.0264 | -25.3298 | -25.6331 | -25.9364 | -26.2397 | -26.543 | -26.8461 | -27.1486 | -27.4476 | -27.7318 | -27.9583 | -27.9889 | -27.4382 | -25.3925 | -20.0107 | -8.0746 | -2.5323 | -0.2371 | 0.60362 | 0.8793 | 4.3399 | 4.4711 | 4.535 | 4.5826 | 4.6266 | 4.6698 | 4.7129 | 4.756 | 4.7991 | 4.8422 | 4.8852 | 4.9283 | 4.9713 | 5.014 | 5.0557 | 5.0948 | 5.1292 |  | -72.0525 | -7.0747 | 1413.3754 | -13.194 | -48.6344 | -10.2241
2019-06-09 | 80 | 80 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 1.3641 | -912.2244 | -23.8149 | -24.1299 | -24.4398 | -24.7479 | -25.0555 | -25.3629 | -25.6704 | -25.9778 | -26.2852 | -26.5926 | -26.8999 | -27.2071 | -27.5136 | -27.8164 | -28.1035 | -28.3305 | -28.3549 | -27.784 | -25.6935 | -20.2304 | -8.1606 | -2.5352 | -0.19189 | 0.67316 | 0.95957 | 4.7204 | 4.8603 | 4.9293 | 4.981 | 5.0289 | 5.0759 | 5.1228 | 5.1697 | 5.2165 | 5.2634 | 5.3102 | 5.3571 | 5.4038 | 5.4502 | 5.4957 | 5.5386 | 5.5768 |  | -79.2456 | -7.1931 | 1432.2349 | -15.265 | -52.8652 | -11.1154
2019-06-10 | 81 | 81 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 1.3767 | -924.3795 | -24.1324 | -24.4517 | -24.7658 | -25.0781 | -25.3898 | -25.7014 | -26.0129 | -26.3244 | -26.6359 | -26.9474 | -27.2589 | -27.5702 | -27.8807 | -28.1873 | -28.4773 | -28.7046 | -28.7227 | -28.1314 | -25.9958 | -20.4509 | -8.2466 | -2.5376 | -0.14596 | 0.74369 | 1.041 | 5.1069 | 5.2556 | 5.3299 | 5.3858 | 5.4376 | 5.4885 | 5.5392 | 5.5899 | 5.6406 | 5.6913 | 5.742 | 5.7926 | 5.8432 | 5.8935 | 5.9427 | 5.9894 | 6.0315 |  | -86.5547 | -7.3092 | 1451.1988 | -17.3703 | -57.1635 | -12.0209
2019-06-11 | 82 | 82 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 1.3892 | -936.6043 | -24.4517 | -24.7754 | -25.0937 | -25.4101 | -25.726 | -26.0417 | -26.3574 | -26.673 | -26.9886 | -27.3043 | -27.6199 | -27.9353 | -28.2498 | -28.5602 | -28.8532 | -29.0807 | -29.0923 | -28.4803 | -26.2993 | -20.6723 | -8.3326 | -2.5396 | -0.099344 | 0.81518 | 1.1237 | 5.4991 | 5.657 | 5.7366 | 5.7968 | 5.8525 | 5.9074 | 5.962 | 6.0166 | 6.0712 | 6.1258 | 6.1804 | 6.2349 | 6.2894 | 6.3436 | 6.3967 | 6.4472 | 6.4933 |  | -93.9775 | -7.4228 | 1470.2694 | -19.5092 | -61.5278 | -12.9405
2019-06-12 | 83 | 83 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 1.4018 | -948.9002 | -24.7729 | -25.101 | -25.4235 | -25.7441 | -26.0642 | -26.384 | -26.7039 | -27.0237 | -27.3435 | -27.6632 | -27.983 | -28.3025 | -28.6212 | -28.9354 | -29.2312 | -29.4589 | -29.4638 | -28.8308 | -26.6042 | -20.8946 | -8.4187 | -2.5413 | -0.05207 | 0.88762 | 1.2075 | 5.8969 | 6.0642 | 6.1493 | 6.2139 | 6.2737 | 6.3325 | 6.3911 | 6.4496 | 6.5082 | 6.5667 | 6.6253 | 6.6838 | 6.7422 | 6.8003 | 6.8573 | 6.9117 | 6.9619 |  | -101.5114 | -7.5339 | 1489.4496 | -21.6809 | -65.9569 | -13.8736
2019-06-13 | 84 | 84 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 1.4144 | -961.2689 | -25.096 | -25.4285 | -25.7553 | -26.0801 | -26.4044 | -26.7284 | -27.0524 | -27.3764 | -27.7004 | -28.0243 | -28.3483 | -28.672 | -28.9947 | -29.3127 | -29.6114 | -29.8391 | -29.8372 | -29.1831 | -26.9104 | -21.1178 | -8.5049 | -2.5427 | -0.0041637 | 0.96096 | 1.2923 | 6.3002 | 6.4771 | 6.5679 | 6.6369 | 6.7008 | 6.7637 | 6.8263 | 6.8888 | 6.9514 | 7.014 | 7.0765 | 7.1391 | 7.2015 | 7.2636 | 7.3246 | 7.3829 | 7.4372 |  | -109.154 | -7.6425 | 1508.7417 | -23.8845 | -70.4493 | -14.8202
2019-06-14 | 85 | 85 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 1.427 | -973.712 | -25.4211 | -25.7579 | -26.0891 | -26.4182 | -26.7466 | -27.0749 | -27.4031 | -27.7313 | -28.0594 | -28.3876 | -28.7157 | -29.0437 | -29.3705 | -29.6923 | -29.9938 | -30.2216 | -30.2126 | -29.537 | -27.2181 | -21.3421 | -8.5913 | -2.5438 | 0.044345 | 1.0352 | 1.3783 | 6.7088 | 6.8957 | 6.9923 | 7.0658 | 7.1339 | 7.2008 | 7.2675 | 7.3341 | 7.4007 | 7.4674 | 7.534 | 7.6006 | 7.6671 | 7.7332 | 7.7982 | 7.8607 | 7.9191 |  | -116.9026 | -7.7486 | 1528.1484 | -26.1191 | -75.0036 | -15.7798
2019-06-15 | 86 | 86 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 1.4397 | -986.2312 | -25.7481 | -26.0894 | -26.4249 | -26.7582 | -27.0909 | -27.4234 | -27.7559 | -28.0883 | -28.4207 | -28.7531 | -29.0855 | -29.4176 | -29.7485 | -30.0742 | -30.3785 | -30.6062 | -30.5901 | -29.8927 | -27.5272 | -21.5674 | -8.6778 | -2.5447 | 0.093426 | 1.1102 | 1.4653 | 7.1227 | 7.3198 | 7.4222 | 7.5003 | 7.5726 | 7.6437 | 7.7145 | 7.7853 | 7.856 | 7.9268 | 7.9976 | 8.0683 | 8.1389 | 8.2091 | 8.2782 | 8.3447 | 8.4075 |  | -124.7547 | -7.8521 | 1547.672 | -28.3841 | -79.6184 | -16.7522
2019-06-16 | 87 | 87 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 1.4523 | -998.8278 | -26.0772 | -26.423 | -26.7628 | -27.1005 | -27.4374 | -27.7742 | -28.1109 | -28.4476 | -28.7842 | -29.1209 | -29.4575 | -29.7939 | -30.1289 | -30.4584 | -30.7656 | -30.993 | -30.9696 | -30.2503 | -27.8379 | -21.7937 | -8.7646 | -2.5453 | 0.14305 | 1.1861 | 1.5533 | 7.5417 | 7.7492 | 7.8577 | 7.9404 | 8.017 | 8.0923 | 8.1673 | 8.2422 | 8.3172 | 8.3921 | 8.467 | 8.5419 | 8.6167 | 8.6911 | 8.7643 | 8.835 | 8.9021 |  | -132.7078 | -7.9531 | 1567.3151 | -30.6785 | -84.2922 | -17.7371
2019-06-17 | 88 | 88 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 1.4651 | -1011.5036 | -26.4083 | -26.7586 | -27.1028 | -27.4448 | -27.7861 | -28.1271 | -28.4681 | -28.8091 | -29.15 | -29.491 | -29.8319 | -30.1725 | -30.5117 | -30.8451 | -31.155 | -31.3822 | -31.3512 | -30.6097 | -28.1501 | -22.0212 | -8.8516 | -2.5457 | 0.19319 | 1.2628 | 1.6423 | 7.9656 | 8.1837 | 8.2984 | 8.3859 | 8.4669 | 8.5464 | 8.6256 | 8.7048 | 8.784 | 8.8631 | 8.9423 | 9.0214 | 9.1004 | 9.179 | 9.2565 | 9.3313 | 9.4028 |  | -140.7591 | -8.0513 | 1587.08 | -33.0014 | -89.0236 | -18.7341
2019-06-18 | 89 | 89 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 1.4778 | -1024.2599 | -26.7415 | -27.0964 | -27.445 | -27.7914 | -28.1369 | -28.4823 | -28.8276 | -29.1729 | -29.5182 | -29.8634 | -30.2086 | -30.5535 | -30.897 | -31.2342 | -31.5468 | -31.7736 | -31.735 | -30.971 | -28.4639 | -22.2499 | -8.9389 | -2.546 | 0.24381 | 1.3402 | 1.7322 | 8.3942 | 8.6234 | 8.7443 | 8.8367 | 8.9221 | 9.0059 | 9.0894 | 9.1729 | 9.2563 | 9.3398 | 9.4232 | 9.5066 | 9.5899 | 9.6727 | 9.7544 | 9.8335 | 9.9095 |  | -148.9061 | -8.1469 | 1606.9691 | -35.352 | -93.8111 | -19.743
2019-06-19 | 90 | 90 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 1.4906 | -1037.0983 | -27.0769 | -27.4363 | -27.7894 | -28.1401 | -28.4901 | -28.8398 | -29.1895 | -29.5391 | -29.8887 | -30.2383 | -30.5878 | -30.937 | -31.2847 | -31.6257 | -31.9411 | -32.1675 | -32.1209 | -31.3343 | -28.7794 | -22.4797 | -9.0266 | -2.5461 | 0.29489 | 1.4183 | 1.8231 | 8.8276 | 9.0679 | 9.1953 | 9.2926 | 9.3824 | 9.4706 | 9.5585 | 9.6463 | 9.734 | 9.8218 | 9.9096 | 9.9973 | 10.0849 | 10.1721 | 10.258 | 10.3415 | 10.4219 |  | -157.146 | -8.2399 | 1626.9847 | -37.7294 | -98.6531 | -20.7634
2019-06-20 | 91 | 91 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 1.5034 | -1050.0202 | -27.4144 | -27.7785 | -28.1361 | -28.4912 | -28.8455 | -29.1996 | -29.5536 | -29.9076 | -30.2616 | -30.6156 | -30.9695 | -31.323 | -31.6749 | -32.0198 | -32.3379 | -32.5638 | -32.5092 | -31.6996 | -29.0966 | -22.7108 | -9.1146 | -2.5462 | 0.34638 | 1.4971 | 1.9149 | 9.2654 | 9.5173 | 9.6512 | 9.7534 | 9.8478 | 9.9404 | 10.0327 | 10.1248 | 10.217 | 10.3091 | 10.4013 | 10.4934 | 10.5854 | 10.6769 | 10.7672 | 10.855 | 10.94 |  | -165.476 | -8.3301 | 1647.1292 | -40.1328 | -103.5482 | -21.795
2019-06-21 | 92 | 92 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 1.5163 | -1063.0271 | -27.7542 | -28.1229 | -28.485 | -28.8446 | -29.2033 | -29.5618 | -29.9202 | -30.2786 | -30.637 | -30.9954 | -31.3537 | -31.7116 | -32.0677 | -32.4165 | -32.7372 | -32.9625 | -32.8997 | -32.067 | -29.4155 | -22.9431 | -9.203 | -2.5461 | 0.39827 | 1.5766 | 2.0075 | 9.7076 | 9.9712 | 10.1119 | 10.2191 | 10.3181 | 10.4152 | 10.5119 | 10.6085 | 10.705 | 10.8016 | 10.8982 | 10.9947 | 11.0911 | 11.187 | 11.2817 | 11.3739 | 11.4636 |  | -173.8935 | -8.4175 | 1667.4048 | -42.5611 | -108.4948 | -22.8376
2019-06-22 | 93 | 93 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 1.5293 | -1076.1204 | -28.0963 | -28.4697 | -28.8363 | -29.2003 | -29.5635 | -29.9264 | -30.2893 | -30.6521 | -31.0149 | -31.3777 | -31.7404 | -32.1027 | -32.4631 | -32.8158 | -33.1391 | -33.3637 | -33.2926 | -32.4364 | -29.7362 | -23.1767 | -9.2919 | -2.5461 | 0.45051 | 1.6567 | 2.1009 | 10.1539 | 10.4297 | 10.5772 | 10.6896 | 10.7932 | 10.8947 | 10.9959 | 11.097 | 11.198 | 11.299 | 11.4001 | 11.5011 | 11.6019 | 11.7023 | 11.8014 | 11.8981 | 11.9925 |  | -182.3956 | -8.5021 | 1687.8137 | -45.0136 | -113.4914 | -23.8906
2019-06-23 | 94 | 94 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 1.5423 | -1089.3015 | -28.4406 | -28.8187 | -29.1899 | -29.5584 | -29.9261 | -30.2935 | -30.6608 | -31.0281 | -31.3953 | -31.7626 | -32.1297 | -32.4965 | -32.8612 | -33.2177 | -33.5437 | -33.7675 | -33.6878 | -32.808 | -30.0588 | -23.4117 | -9.3813 | -2.546 | 0.50308 | 1.7374 | 2.1951 | 10.6044 | 10.8924 | 11.0469 | 11.1645 | 11.2728 | 11.3789 | 11.4846 | 11.5902 | 11.6958 | 11.8013 | 11.9068 | 12.0123 | 12.1177 | 12.2226 | 12.3262 | 12.4274 | 12.5266 |  | -190.9796 | -8.584 | 1708.3581 | -47.4892 | -118.5364 | -24.954
2019-06-24 | 95 | 95 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 1.5554 | -1102.5717 | -28.7873 | -29.1701 | -29.5459 | -29.919 | -30.2911 | -30.663 | -31.0348 | -31.4066 | -31.7784 | -32.1501 | -32.5217 | -32.8929 | -33.262 | -33.6224 | -33.9509 | -34.1739 | -34.0855 | -33.1818 | -30.3832 | -23.6481 | -9.4713 | -2.546 | 0.55593 | 1.8187 | 2.29 | 11.0587 | 11.3594 | 11.521 | 11.6438 | 11.7569 | 11.8676 | 11.9779 | 12.088 | 12.1981 | 12.3082 | 12.4183 | 12.5284 | 12.6383 | 12.7477 | 12.8558 | 12.9616 | 13.0656 |  | -199.6427 | -8.663 | 1729.0402 | -49.9872 | -123.6283 | -26.0272
2019-06-25 | 96 | 96 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 1.5686 | -1115.9325 | -29.1363 | -29.5239 | -29.9043 | -30.282 | -30.6587 | -31.0351 | -31.4114 | -31.7877 | -32.164 | -32.5402 | -32.9164 | -33.292 | -33.6654 | -34.0298 | -34.3609 | -34.5829 | -34.4856 | -33.5577 | -30.7094 | -23.8858 | -9.5618 | -2.5461 | 0.60905 | 1.9005 | 2.3857 | 11.5169 | 11.8304 | 11.9992 | 12.1274 | 12.2453 | 12.3607 | 12.4755 | 12.5902 | 12.7049 | 12.8196 | 12.9343 | 13.049 | 13.1635 | 13.2774 | 13.3901 | 13.5005 | 13.6095 |  | -208.3818 | -8.7392 | 1749.8621 | -52.5064 | -128.7654 | -27.11
2019-06-26 | 97 | 97 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 1.5818 | -1129.385 | -29.4877 | -29.8802 | -30.2652 | -30.6475 | -31.0288 | -31.4097 | -31.7906 | -32.1714 | -32.5523 | -32.9331 | -33.3138 | -33.6939 | -34.0717 | -34.4399 | -34.7735 | -34.9945 | -34.8882 | -33.936 | -31.0377 | -24.125 | -9.6529 | -2.5463 | 0.6624 | 1.9827 | 2.4821 | 11.9786 | 12.3052 | 12.4814 | 12.6151 | 12.7378 | 12.8579 | 12.9774 | 13.0967 | 13.2161 | 13.3354 | 13.4547 | 13.574 | 13.6931 | 13.8117 | 13.929 | 14.0441 | 14.158 |  | -217.1943 | -8.8125 | 1770.8258 | -55.0461 | -133.9461 | -28.2021
2019-06-27 | 98 | 98 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 1.5952 | -1142.9306 | -29.8416 | -30.2389 | -30.6287 | -31.0155 | -31.4014 | -31.787 | -32.1724 | -32.5578 | -32.9433 | -33.3286 | -33.7139 | -34.0986 | -34.4807 | -34.8529 | -35.189 | -35.4089 | -35.2934 | -34.3165 | -31.3679 | -24.3657 | -9.7447 | -2.5466 | 0.71594 | 2.0654 | 2.5791 | 12.4437 | 12.7838 | 12.9675 | 13.1067 | 13.2343 | 13.3591 | 13.4833 | 13.6073 | 13.7314 | 13.8554 | 13.9794 | 14.1033 | 14.2271 | 14.3503 | 14.4723 | 14.592 | 14.711 |  | -226.0771 | -8.8828 | 1791.9333 | -57.6053 | -139.1689 | -29.303
2019-06-28 | 99 | 99 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 1.6086 | -1156.5706 | -30.1979 | -30.6001 | -30.9946 | -31.3862 | -31.7767 | -32.1668 | -32.5569 | -32.9469 | -33.337 | -33.727 | -34.1168 | -34.5061 | -34.8926 | -35.2687 | -35.6073 | -35.826 | -35.7012 | -34.6994 | -31.7001 | -24.6079 | -9.8372 | -2.5471 | 0.76963 | 2.1486 | 2.6767 | 12.9122 | 13.266 | 13.4574 | 13.6021 | 13.7347 | 13.8642 | 13.9931 | 14.1219 | 14.2506 | 14.3793 | 14.5081 | 14.6367 | 14.7652 | 14.8931 | 15.0198 | 15.1443 | 15.2683 |  | -235.0274 | -8.9503 | 1813.1867 | -60.1829 | -144.432 | -30.4125
2019-06-29 | 100 | 100 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 1.6221 | -1170.3062 | -30.5568 | -30.9638 | -31.3631 | -31.7594 | -32.1545 | -32.5494 | -32.9441 | -33.3388 | -33.7334 | -34.1281 | -34.5226 | -34.9164 | -35.3074 | -35.6874 | -36.0285 | -36.2459 | -36.1115 | -35.0846 | -32.0343 | -24.8516 | -9.9303 | -2.5479 | 0.82345 | 2.2321 | 2.7749 | 13.3837 | 13.7516 | 13.9507 | 14.1012 | 14.2387 | 14.3731 | 14.5067 | 14.6402 | 14.7737 | 14.9072 | 15.0406 | 15.174 | 15.3072 | 15.4399 | 15.5713 | 15.7005 | 15.8297 |  | -244.0423 | -9.0148 | 1834.5878 | -62.7781 | -149.7339 | -31.5302
2019-06-30 | 101 | 101 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 1.6357 | -1184.1385 | -30.9181 | -31.3301 | -31.7342 | -32.1352 | -32.5351 | -32.9346 | -33.334 | -33.7334 | -34.1327 | -34.532 | -34.9312 | -35.3296 | -35.7251 | -36.1091 | -36.4526 | -36.6686 | -36.5245 | -35.4723 | -32.3707 | -25.0969 | -10.0243 | -2.5489 | 0.87736 | 2.316 | 2.8736 | 13.8583 | 14.2404 | 14.4475 | 14.6037 | 14.7462 | 14.8854 | 15.0239 | 15.1622 | 15.3004 | 15.4387 | 15.5769 | 15.7151 | 15.8531 | 15.9905 | 16.1266 | 16.2607 | 16.3951 |  | -253.1186 | -9.0764 | 1856.1386 | -65.3899 | -155.0729 | -32.6558
2019-07-01 | 102 | 102 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 1.6494 | -1198.0689 | -31.282 | -31.6991 | -32.108 | -32.5137 | -32.9183 | -33.3226 | -33.7267 | -34.1308 | -34.5348 | -34.9389 | -35.3427 | -35.7458 | -36.1458 | -36.5337 | -36.8796 | -37.0941 | -36.9402 | -35.8624 | -32.7091 | -25.3438 | -10.1191 | -2.5501 | 0.93132 | 2.4002 | 2.9729 | 14.3357 | 14.7323 | 14.9475 | 15.1095 | 15.2571 | 15.4012 | 15.5445 | 15.6876 | 15.8307 | 15.9737 | 16.1168 | 16.2598 | 16.4026 | 16.5448 | 16.6857 | 16.8247 | 16.9642 |  | -262.2535 | -9.1349 | 1877.841 | -68.0173 | -160.4473 | -33.7889
2019-07-02 | 103 | 103 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 1.6632 | -1212.0984 | -31.6485 | -32.0706 | -32.4844 | -32.895 | -33.3043 | -33.7133 | -34.1222 | -34.531 | -34.9398 | -35.3486 | -35.7572 | -36.165 | -36.5694 | -36.9613 | -37.3095 | -37.5225 | -37.3586 | -36.255 | -33.0497 | -25.5923 | -10.2147 | -2.5518 | 0.9853 | 2.4847 | 3.0726 | 14.8157 | 15.2272 | 15.4506 | 15.6185 | 15.7712 | 15.9202 | 16.0684 | 16.2163 | 16.3643 | 16.5122 | 16.66 | 16.8079 | 16.9555 | 17.1025 | 17.2483 | 17.3922 | 17.537 |  | -271.444 | -9.1905 | 1899.6966 | -70.6594 | -165.8555 | -34.9291
2019-07-03 | 104 | 104 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 1.6771 | -1226.2282 | -32.0177 | -32.4448 | -32.8635 | -33.2789 | -33.6931 | -34.1068 | -34.5205 | -34.9341 | -35.3477 | -35.7612 | -36.1746 | -36.5871 | -36.9961 | -37.3919 | -37.7425 | -37.9539 | -37.7798 | -36.6501 | -33.3925 | -25.8425 | -10.3112 | -2.5537 | 1.0393 | 2.5695 | 3.1728 | 15.2982 | 15.7249 | 15.9567 | 16.1304 | 16.2884 | 16.4423 | 16.5954 | 16.7482 | 16.901 | 17.0538 | 17.2065 | 17.3592 | 17.5117 | 17.6636 | 17.8142 | 17.963 | 18.1131 |  | -280.6871 | -9.243 | 1921.7074 | -73.3151 | -171.2958 | -36.0762
2019-07-04 | 105 | 105 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 1.6911 | -1240.4593 | -32.3895 | -32.8217 | -33.2453 | -33.6656 | -34.0846 | -34.5032 | -34.9217 | -35.3401 | -35.7585 | -36.1769 | -36.595 | -37.0123 | -37.4258 | -37.8256 | -38.1785 | -38.3881 | -38.2038 | -37.0477 | -33.7375 | -26.0944 | -10.4087 | -2.5561 | 1.0932 | 2.6544 | 3.2734 | 15.7831 | 16.2252 | 16.4655 | 16.6452 | 16.8084 | 16.9673 | 17.1253 | 17.283 | 17.4407 | 17.5984 | 17.756 | 17.9136 | 18.071 | 18.2278 | 18.3832 | 18.5371 | 18.6926 |  | -289.9796 | -9.2925 | 1943.875 | -75.9835 | -176.7664 | -37.2297
2019-07-05 | 106 | 106 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 1.7053 | -1254.7929 | -32.7639 | -33.2013 | -33.6299 | -34.0551 | -34.479 | -34.9024 | -35.3258 | -35.749 | -36.1723 | -36.5955 | -37.0185 | -37.4405 | -37.8586 | -38.2624 | -38.6176 | -38.8254 | -38.6305 | -37.4479 | -34.0847 | -26.348 | -10.5071 | -2.559 | 1.147 | 2.7395 | 3.3743 | 16.2701 | 16.7279 | 16.9769 | 17.1627 | 17.3311 | 17.4951 | 17.658 | 17.8207 | 17.9833 | 18.1459 | 18.3085 | 18.471 | 18.6332 | 18.7949 | 18.9553 | 19.1142 | 19.2751 |  | -299.3185 | -9.339 | 1966.201 | -78.6635 | -182.2658 | -38.3892
2019-07-06 | 107 | 107 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 1.7195 | -1269.2299 | -33.1411 | -33.5836 | -34.0173 | -34.4474 | -34.8762 | -35.3045 | -35.7327 | -36.1609 | -36.589 | -37.0171 | -37.445 | -37.8718 | -38.2946 | -38.7023 | -39.0597 | -39.2657 | -39.0601 | -37.8507 | -34.4342 | -26.6033 | -10.6065 | -2.5623 | 1.2007 | 2.8248 | 3.4755 | 16.7592 | 17.2329 | 17.4907 | 17.6827 | 17.8564 | 18.0254 | 18.1933 | 18.3609 | 18.5285 | 18.696 | 18.8636 | 19.031 | 19.1982 | 19.3648 | 19.5302 | 19.6941 | 19.8605 |  | -308.7009 | -9.3823 | 1988.6872 | -81.3543 | -187.792 | -39.5546
2019-07-07 | 108 | 108 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 1.7339 | -1283.7714 | -33.521 | -33.9687 | -34.4075 | -34.8425 | -35.2763 | -35.7096 | -36.1427 | -36.5758 | -37.0088 | -37.4418 | -37.8746 | -38.3062 | -38.7336 | -39.1453 | -39.505 | -39.709 | -39.4926 | -38.2562 | -34.786 | -26.8604 | -10.7069 | -2.5661 | 1.2542 | 2.9102 | 3.5771 | 17.2501 | 17.7401 | 18.0068 | 18.2051 | 18.3841 | 18.5582 | 18.731 | 18.9036 | 19.0762 | 19.2487 | 19.4212 | 19.5936 | 19.7658 | 19.9374 | 20.1077 | 20.2767 | 20.4486 |  | -318.1235 | -9.4226 | 2011.3351 | -84.0547 | -193.3436 | -40.7252
2019-07-08 | 109 | 109 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 1.7485 | -1298.4183 | -33.9036 | -34.3566 | -34.8005 | -35.2406 | -35.6793 | -36.1175 | -36.5556 | -36.9937 | -37.4317 | -37.8696 | -38.3073 | -38.7438 | -39.1759 | -39.5916 | -39.9535 | -40.1554 | -39.928 | -38.6643 | -35.1401 | -27.1194 | -10.8085 | -2.5705 | 1.3076 | 2.9956 | 3.6789 | 17.7426 | 18.2493 | 18.5251 | 18.7296 | 18.914 | 19.0932 | 19.2711 | 19.4487 | 19.6262 | 19.8037 | 19.9812 | 20.1586 | 20.3358 | 20.5124 | 20.6877 | 20.8617 | 21.0392 |  | -327.5833 | -9.4598 | 2034.1462 | -86.7638 | -198.9186 | -41.9009
2019-07-09 | 110 | 110 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 1.7631 | -1313.1716 | -34.2891 | -34.7473 | -35.1963 | -35.6415 | -36.0852 | -36.5285 | -36.9716 | -37.4146 | -37.8576 | -38.3005 | -38.7432 | -39.1846 | -39.6213 | -40.041 | -40.4051 | -40.6048 | -40.3664 | -39.0752 | -35.4965 | -27.3801 | -10.9111 | -2.5754 | 1.3607 | 3.081 | 3.7809 | 18.2367 | 18.7603 | 19.0453 | 19.2562 | 19.446 | 19.6303 | 19.8132 | 19.9958 | 20.1784 | 20.3609 | 20.5434 | 20.7259 | 20.908 | 21.0896 | 21.2699 | 21.4491 | 21.6322 |  | -337.0773 | -9.4939 | 2057.122 | -89.4805 | -204.5155 | -43.0813
2019-07-10 | 111 | 111 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 1.7779 | -1328.0323 | -34.6773 | -35.1409 | -35.5951 | -36.0453 | -36.4941 | -36.9424 | -37.3905 | -37.8386 | -38.2866 | -38.7346 | -39.1822 | -39.6286 | -40.07 | -40.4937 | -40.8599 | -41.0574 | -40.8077 | -39.4887 | -35.8553 | -27.6427 | -11.0149 | -2.581 | 1.4135 | 3.1665 | 3.8831 | 18.7322 | 19.2729 | 19.5673 | 19.7846 | 19.9799 | 20.1693 | 20.3573 | 20.5449 | 20.7325 | 20.9201 | 21.1077 | 21.2951 | 21.4823 | 21.6689 | 21.8542 | 22.0386 | 22.2273 |  | -346.6022 | -9.5249 | 2080.264 | -92.204 | -210.1323 | -44.2659
2019-07-11 | 112 | 112 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 1.7929 | -1343.0011 | -35.0683 | -35.5374 | -35.9967 | -36.4521 | -36.906 | -37.3594 | -37.8125 | -38.2657 | -38.7188 | -39.1718 | -39.6245 | -40.0758 | -40.522 | -40.9497 | -41.318 | -41.5131 | -41.2519 | -39.905 | -36.2166 | -27.9072 | -11.1199 | -2.5873 | 1.4661 | 3.2519 | 3.9855 | 19.2288 | 19.787 | 20.0909 | 20.3147 | 20.5154 | 20.71 | 20.9031 | 21.0958 | 21.2885 | 21.4811 | 21.6737 | 21.8662 | 22.0584 | 22.25 | 22.4405 | 22.63 | 22.8244 |  | -356.1549 | -9.5527 | 2103.5735 | -94.933 | -215.7675 | -45.4544
2019-07-12 | 113 | 113 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 1.808 | -1358.0791 | -35.4623 | -35.9367 | -36.4013 | -36.8619 | -37.3209 | -37.7793 | -38.2376 | -38.6959 | -39.1541 | -39.6122 | -40.07 | -40.5263 | -40.9772 | -41.4089 | -41.7793 | -41.972 | -41.6992 | -40.324 | -36.5802 | -28.1735 | -11.2262 | -2.5943 | 1.5183 | 3.3373 | 4.088 | 19.7264 | 20.3024 | 20.6159 | 20.8463 | 21.0526 | 21.2524 | 21.4506 | 21.6484 | 21.8461 | 22.0438 | 22.2414 | 22.439 | 22.6363 | 22.8329 | 23.0284 | 23.2232 | 23.4233 |  | -365.7324 | -9.5775 | 2127.0519 | -97.6667 | -221.4192 | -46.6465
2019-07-13 | 114 | 114 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 1.8232 | -1373.2669 | -35.859 | -36.3389 | -36.8088 | -37.2746 | -37.7388 | -38.2024 | -38.6658 | -39.1292 | -39.5926 | -40.0558 | -40.5187 | -40.9801 | -41.4357 | -41.8715 | -42.2439 | -42.4341 | -42.1496 | -40.7459 | -36.9463 | -28.4418 | -11.3336 | -2.602 | 1.5701 | 3.4225 | 4.1905 | 20.2249 | 20.8189 | 21.1423 | 21.3793 | 21.5911 | 21.7961 | 21.9994 | 22.2023 | 22.4051 | 22.6079 | 22.8106 | 23.0133 | 23.2156 | 23.4174 | 23.6179 | 23.818 | 24.0237 |  | -375.3314 | -9.599 | 2150.7004 | -100.404 | -227.0857 | -47.8417
2019-07-14 | 115 | 115 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 1.8386 | -1388.5654 | -36.2587 | -36.7441 | -37.2193 | -37.6904 | -38.1597 | -38.6286 | -39.0972 | -39.5657 | -40.0342 | -40.5027 | -40.9707 | -41.4371 | -41.8976 | -42.3374 | -42.7118 | -42.8995 | -42.6029 | -41.1705 | -37.3148 | -28.712 | -11.4425 | -2.6105 | 1.6215 | 3.5075 | 4.2931 | 20.7241 | 21.3364 | 21.6698 | 21.9135 | 22.1309 | 22.3411 | 22.5496 | 22.7575 | 22.9654 | 23.1733 | 23.3811 | 23.5889 | 23.7963 | 24.0031 | 24.2088 | 24.4141 | 24.6256 |  | -384.9488 | -9.6174 | 2174.5204 | -103.1438 | -232.7652 | -49.0397
2019-07-15 | 116 | 116 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 1.8542 | -1403.9753 | -36.6613 | -37.1522 | -37.6328 | -38.1091 | -38.5838 | -39.0578 | -39.5316 | -40.0054 | -40.4792 | -40.9528 | -41.426 | -41.8975 | -42.3628 | -42.8066 | -43.1831 | -43.368 | -43.0594 | -41.598 | -37.6858 | -28.9842 | -11.5526 | -2.6199 | 1.6724 | 3.5924 | 4.3956 | 21.2238 | 21.8548 | 22.1982 | 22.4487 | 22.6717 | 22.8872 | 23.1008 | 23.3139 | 23.5269 | 23.7398 | 23.9528 | 24.1656 | 24.3781 | 24.59 | 24.8009 | 25.0114 | 25.2288 |  | -394.5815 | -9.6327 | 2198.513 | -105.8853 | -238.456 | -50.2402
2019-07-16 | 117 | 117 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 1.8699 | -1419.4974 | -37.0668 | -37.5633 | -38.0494 | -38.531 | -39.0109 | -39.4902 | -39.9693 | -40.4483 | -40.9273 | -41.4062 | -41.8846 | -42.3613 | -42.8314 | -43.2793 | -43.6577 | -43.8398 | -43.519 | -42.0284 | -38.0594 | -29.2584 | -11.6641 | -2.6301 | 1.7228 | 3.6771 | 4.4981 | 21.7239 | 22.3738 | 22.7274 | 22.9848 | 23.2135 | 23.4342 | 23.6529 | 23.8711 | 24.0892 | 24.3073 | 24.5254 | 24.7433 | 24.961 | 25.1779 | 25.3939 | 25.6098 | 25.8329 |  | -404.2262 | -9.6447 | 2222.6793 | -108.6272 | -244.1563 | -51.4427
2019-07-17 | 118 | 118 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 1.8858 | -1435.1323 | -37.4753 | -37.9774 | -38.4689 | -38.9559 | -39.4411 | -39.9257 | -40.4101 | -40.8944 | -41.3787 | -41.8629 | -42.3466 | -42.8284 | -43.3034 | -43.7553 | -44.1356 | -44.315 | -43.9817 | -42.4616 | -38.4354 | -29.5346 | -11.7771 | -2.6412 | 1.7728 | 3.7614 | 4.6006 | 22.2241 | 22.8932 | 23.2573 | 23.5216 | 23.7559 | 23.9819 | 24.2058 | 24.4291 | 24.6524 | 24.8756 | 25.0987 | 25.3218 | 25.5446 | 25.7667 | 25.9878 | 26.2089 | 26.438 |  | -413.8799 | -9.6537 | 2247.0205 | -111.3687 | -249.8643 | -52.6469
2019-07-18 | 119 | 119 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 1.9019 | -1450.8808 | -37.8868 | -38.3945 | -38.8915 | -39.3839 | -39.8745 | -40.3644 | -40.8542 | -41.3438 | -41.8334 | -42.3229 | -42.8119 | -43.2989 | -43.7788 | -44.2347 | -44.617 | -44.7934 | -44.4475 | -42.8977 | -38.814 | -29.8128 | -11.8914 | -2.6532 | 1.8221 | 3.8455 | 4.7029 | 22.7243 | 23.413 | 23.7876 | 24.0589 | 24.2989 | 24.5302 | 24.7592 | 24.9877 | 25.2161 | 25.4444 | 25.6727 | 25.9009 | 26.1288 | 26.356 | 26.5822 | 26.8088 | 27.0437 |  | -423.5393 | -9.6594 | 2271.5375 | -114.1086 | -255.5782 | -53.8524
2019-07-19 | 120 | 120 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 1.9181 | -1466.7435 | -38.3012 | -38.8147 | -39.3172 | -39.815 | -40.311 | -40.8063 | -41.3014 | -41.7965 | -42.2914 | -42.7863 | -43.2806 | -43.7728 | -44.2577 | -44.7176 | -45.1017 | -45.2751 | -44.9165 | -43.3368 | -39.1951 | -30.0931 | -12.0073 | -2.6662 | 1.8708 | 3.9293 | 4.8051 | 23.2244 | 23.9329 | 24.3182 | 24.5965 | 24.8423 | 25.0789 | 25.3131 | 25.5467 | 25.7802 | 26.0137 | 26.2471 | 26.4804 | 26.7134 | 26.9457 | 27.1772 | 27.409 | 27.6499 |  | -433.2012 | -9.6619 | 2296.2315 | -116.846 | -261.2963 | -55.0589
2019-07-20 | 121 | 121 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.9345 | -1482.7209 | -38.7186 | -39.2378 | -39.7459 | -40.2492 | -40.7507 | -41.2514 | -41.7519 | -42.2524 | -42.7527 | -43.253 | -43.7527 | -44.2502 | -44.74 | -45.204 | -45.5899 | -45.7601 | -45.3887 | -43.7788 | -39.5788 | -30.3754 | -12.1247 | -2.6802 | 1.9189 | 4.0126 | 4.9071 | 23.7241 | 24.4528 | 24.849 | 25.1343 | 25.3858 | 25.6278 | 25.8672 | 26.1059 | 26.3446 | 26.5832 | 26.8217 | 27.0602 | 27.2983 | 27.5358 | 27.7723 | 28.0096 | 28.2563 |  | -442.8625 | -9.6613 | 2321.1032 | -119.5798 | -267.0168 | -56.2659
2019-07-21 | 122 | 122 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 1.9511 | -1498.8137 | -39.139 | -39.6641 | -40.1778 | -40.6866 | -41.1935 | -41.6997 | -42.2057 | -42.7116 | -43.2174 | -43.7231 | -44.2282 | -44.731 | -45.2257 | -45.6938 | -46.0815 | -46.2485 | -45.864 | -44.2237 | -39.9651 | -30.6598 | -12.2436 | -2.6953 | 1.9663 | 4.0956 | 5.0088 | 24.2234 | 24.9725 | 25.3796 | 25.6722 | 25.9295 | 26.1767 | 26.4213 | 26.6652 | 26.909 | 27.1527 | 27.3964 | 27.64 | 27.8832 | 28.1258 | 28.3676 | 28.6102 | 28.8629 |  | -452.5201 | -9.6575 | 2346.1536 | -122.309 | -272.738 | -57.4731
2019-07-22 | 123 | 123 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 1.9679 | -1515.0223 | -39.5625 | -40.0934 | -40.6127 | -41.1271 | -41.6396 | -42.1513 | -42.6627 | -43.1741 | -43.6854 | -44.1966 | -44.7071 | -45.2153 | -45.715 | -46.1871 | -46.5766 | -46.7403 | -46.3426 | -44.6715 | -40.354 | -30.9463 | -12.3642 | -2.7115 | 2.013 | 4.1781 | 5.1103 | 24.722 | 25.4919 | 25.9101 | 26.2099 | 26.473 | 26.7255 | 26.9753 | 27.2244 | 27.4733 | 27.7222 | 27.971 | 28.2197 | 28.4681 | 28.7158 | 28.9627 | 29.2107 | 29.4694 |  | -462.1706 | -9.6505 | 2371.3836 | -125.0325 | -278.4579 | -58.6801
2019-07-23 | 124 | 124 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 1.9849 | -1531.3473 | -39.989 | -40.5258 | -41.0508 | -41.5708 | -42.0888 | -42.6061 | -43.1231 | -43.64 | -44.1568 | -44.6735 | -45.1895 | -45.703 | -46.2078 | -46.684 | -47.0751 | -47.2355 | -46.8243 | -45.1224 | -40.7455 | -31.2349 | -12.4863 | -2.7288 | 2.0589 | 4.2601 | 5.2115 | 25.2198 | 26.0107 | 26.4402 | 26.7473 | 27.0162 | 27.2741 | 27.529 | 27.7833 | 28.0373 | 28.2913 | 28.5453 | 28.7991 | 29.0526 | 29.3054 | 29.5576 | 29.8109 | 30.0757 |  | -471.811 | -9.6404 | 2396.7939 | -127.7494 | -284.175 | -59.8866
2019-07-24 | 125 | 125 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 2.002 | -1547.7891 | -40.4186 | -40.9612 | -41.492 | -42.0177 | -42.5413 | -43.0641 | -43.5867 | -44.1092 | -44.6316 | -45.1538 | -45.6753 | -46.1942 | -46.704 | -47.1843 | -47.5772 | -47.734 | -47.3094 | -45.5762 | -41.1396 | -31.5257 | -12.6101 | -2.7472 | 2.1041 | 4.3415 | 5.3123 | 25.7165 | 26.5288 | 26.9697 | 27.2841 | 27.5589 | 27.8221 | 28.0823 | 28.3417 | 28.6009 | 28.86 | 29.1191 | 29.378 | 29.6366 | 29.8946 | 30.1519 | 30.4107 | 30.6815 |  | -481.4381 | -9.6271 | 2422.3852 | -130.4586 | -289.8873 | -61.0922
2019-07-25 | 126 | 126 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 2.0194 | -1564.3482 | -40.8512 | -41.3998 | -41.9364 | -42.4678 | -42.997 | -43.5255 | -44.0536 | -44.5817 | -45.1097 | -45.6375 | -46.1646 | -46.689 | -47.2038 | -47.6882 | -48.0827 | -48.236 | -47.7976 | -46.033 | -41.5364 | -31.8186 | -12.7356 | -2.7669 | 2.1484 | 4.4224 | 5.4128 | 26.2121 | 27.046 | 27.4985 | 27.8204 | 28.101 | 28.3696 | 28.6349 | 28.8995 | 29.1638 | 29.428 | 29.6922 | 29.9563 | 30.22 | 30.4831 | 30.7456 | 31.0098 | 31.2866 |  | -491.0486 | -9.6105 | 2448.1582 | -133.1591 | -295.5931 | -62.2964
2019-07-26 | 127 | 127 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 2.037 | -1581.025 | -41.2869 | -41.8415 | -42.384 | -42.921 | -43.456 | -43.9901 | -44.5239 | -45.0576 | -45.5913 | -46.1247 | -46.6574 | -47.1872 | -47.7071 | -48.1956 | -48.5917 | -48.7413 | -48.2891 | -46.4928 | -41.9357 | -32.1136 | -12.8629 | -2.7878 | 2.1918 | 4.5027 | 5.5128 | 26.7064 | 27.5622 | 28.0265 | 28.3558 | 28.6423 | 28.9162 | 29.1868 | 29.4564 | 29.7259 | 29.9952 | 30.2646 | 30.5337 | 30.8026 | 31.0708 | 31.3385 | 31.6081 | 31.8909 |  | -500.6395 | -9.5909 | 2474.1135 | -135.8499 | -301.2907 | -63.499
2019-07-27 | 128 | 128 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 2.0547 | -1597.8198 | -41.7257 | -42.2864 | -42.8347 | -43.3775 | -43.9182 | -44.458 | -44.9975 | -45.5369 | -46.0762 | -46.6153 | -47.1536 | -47.689 | -48.214 | -48.7065 | -49.1043 | -49.2501 | -48.7839 | -46.9557 | -42.3378 | -32.4109 | -12.9918 | -2.81 | 2.2343 | 4.5824 | 5.6124 | 27.1991 | 28.0772 | 28.5533 | 28.8902 | 29.1826 | 29.4619 | 29.7376 | 30.0124 | 30.287 | 30.5614 | 30.8359 | 31.1102 | 31.3841 | 31.6574 | 31.9303 | 32.2053 | 32.4942 |  | -510.2075 | -9.568 | 2500.2518 | -138.5298 | -306.9782 | -64.6995
2019-07-28 | 129 | 129 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 2.0727 | -1614.7329 | -42.1676 | -42.7344 | -43.2885 | -43.8372 | -44.3836 | -44.9292 | -45.4744 | -46.0196 | -46.5646 | -47.1094 | -47.6534 | -48.1943 | -48.7245 | -49.221 | -49.6203 | -49.7623 | -49.2819 | -47.4215 | -42.7425 | -32.7103 | -13.1226 | -2.8335 | 2.2759 | 4.6614 | 5.7115 | 27.6902 | 28.5908 | 29.079 | 29.4235 | 29.7218 | 30.0065 | 30.2873 | 30.5672 | 30.8469 | 31.1265 | 31.406 | 31.6854 | 31.9644 | 32.2429 | 32.5209 | 32.8013 | 33.0963 |  | -519.7495 | -9.542 | 2526.5735 | -141.198 | -312.654 | -65.8975
2019-07-29 | 130 | 130 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 2.0909 | -1631.7647 | -42.6126 | -43.1855 | -43.7456 | -44.3001 | -44.8524 | -45.4037 | -45.9547 | -46.5056 | -47.0564 | -47.607 | -48.1567 | -48.7031 | -49.2385 | -49.7391 | -50.1399 | -50.278 | -49.7832 | -47.8904 | -43.1499 | -33.0119 | -13.2552 | -2.8584 | 2.3165 | 4.7397 | 5.8101 | 28.1794 | 29.1029 | 29.6033 | 29.9554 | 30.2597 | 30.5497 | 30.8357 | 31.1207 | 31.4055 | 31.6902 | 31.9748 | 32.2592 | 32.5434 | 32.8269 | 33.1101 | 33.3959 | 33.697 |  | -529.2624 | -9.5129 | 2553.079 | -143.8534 | -318.3161 | -67.0928
2019-07-30 | 131 | 131 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 2.1093 | -1648.9155 | -43.0606 | -43.6398 | -44.2059 | -44.7663 | -45.3244 | -45.8815 | -46.4384 | -46.9951 | -47.5517 | -48.1081 | -48.6635 | -49.2155 | -49.756 | -50.2608 | -50.6631 | -50.7971 | -50.2878 | -48.3623 | -43.5599 | -33.3157 | -13.3896 | -2.8846 | 2.3561 | 4.8172 | 5.9081 | 28.6667 | 29.6133 | 30.126 | 30.4858 | 30.7961 | 31.0914 | 31.3826 | 31.6727 | 31.9626 | 32.2523 | 32.542 | 32.8315 | 33.1207 | 33.4094 | 33.6977 | 33.9889 | 34.2961 |  | -538.743 | -9.4806 | 2579.7689 | -146.495 | -323.963 | -68.285
2019-07-31 | 132 | 132 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 2.1279 | -1666.1854 | -43.5119 | -44.0972 | -44.6694 | -45.2357 | -45.7997 | -46.3627 | -46.9254 | -47.4879 | -48.0504 | -48.6126 | -49.1738 | -49.7315 | -50.2772 | -50.786 | -51.1897 | -51.3197 | -50.7957 | -48.8373 | -43.9726 | -33.6217 | -13.5259 | -2.9123 | 2.3946 | 4.8939 | 6.0055 | 29.1517 | 30.1218 | 30.647 | 31.0146 | 31.3308 | 31.6315 | 31.9279 | 32.2231 | 32.518 | 32.8128 | 33.1075 | 33.4021 | 33.6964 | 33.99 | 34.2835 | 34.5802 | 34.8934 |  | -548.1881 | -9.4451 | 2606.6434 | -149.1218 | -329.5928 | -69.4736
2019-08-01 | 133 | 133 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 2.1468 | -1683.5746 | -43.9662 | -44.5578 | -45.1361 | -45.7084 | -46.2783 | -46.8472 | -47.4158 | -47.9842 | -48.5526 | -49.1206 | -49.6877 | -50.251 | -50.8019 | -51.3148 | -51.72 | -51.8457 | -51.3069 | -49.3153 | -44.388 | -33.93 | -13.6641 | -2.9414 | 2.432 | 4.9698 | 6.1023 | 29.6344 | 30.6283 | 31.1661 | 31.5415 | 31.8638 | 32.1698 | 32.4713 | 32.7715 | 33.0715 | 33.3714 | 33.6711 | 33.9708 | 34.2701 | 34.5688 | 34.8674 | 35.1695 | 35.4888 |  | -557.5947 | -9.4066 | 2633.7029 | -151.7327 | -335.2037 | -70.6583
2019-08-02 | 134 | 134 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 2.1658 | -1701.0834 | -44.4236 | -45.0216 | -45.6059 | -46.1843 | -46.7601 | -47.335 | -47.9095 | -48.4839 | -49.0582 | -49.6322 | -50.2051 | -50.7741 | -51.3303 | -51.8472 | -52.2537 | -52.3752 | -51.8214 | -49.7963 | -44.8061 | -34.2405 | -13.8043 | -2.972 | 2.4683 | 5.0448 | 6.1984 | 30.1146 | 31.1326 | 31.6831 | 32.0665 | 32.3947 | 32.7061 | 33.0127 | 33.318 | 33.623 | 33.9279 | 34.2327 | 34.5374 | 34.8417 | 35.1455 | 35.4492 | 35.7566 | 36.0821 |  | -566.9596 | -9.3649 | 2660.9476 | -154.3268 | -340.7941 | -71.8387
2019-08-03 | 135 | 135 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 2.1851 | -1718.7118 | -44.8842 | -45.4885 | -46.0791 | -46.6635 | -47.2453 | -47.8262 | -48.4067 | -48.987 | -49.5673 | -50.1472 | -50.726 | -51.3007 | -51.8622 | -52.3832 | -52.7911 | -52.9081 | -52.3391 | -50.2804 | -45.2268 | -34.5532 | -13.9464 | -3.0042 | 2.5034 | 5.119 | 6.2938 | 30.5921 | 31.6345 | 32.198 | 32.5893 | 32.9236 | 33.2403 | 33.552 | 33.8623 | 34.1723 | 34.4822 | 34.792 | 35.1017 | 35.411 | 35.7198 | 36.0286 | 36.3415 | 36.6731 |  | -576.2797 | -9.3201 | 2688.3777 | -156.903 | -346.3621 | -73.0145
2019-08-04 | 136 | 136 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 2.2046 | -1736.4599 | -45.3479 | -45.9586 | -46.5554 | -47.1459 | -47.7338 | -48.3207 | -48.9072 | -49.4936 | -50.0798 | -50.6657 | -51.2504 | -51.831 | -52.3977 | -52.9228 | -53.332 | -53.4445 | -52.8602 | -50.7675 | -45.6503 | -34.8682 | -14.0905 | -3.0379 | 2.5374 | 5.1922 | 6.3884 | 31.0668 | 32.1339 | 32.7104 | 33.1098 | 33.4501 | 33.7721 | 34.0889 | 34.4042 | 34.7192 | 35.0341 | 35.3489 | 35.6636 | 35.9779 | 36.2917 | 36.6056 | 36.9238 | 37.2615 |  | -585.5519 | -9.2722 | 2715.9933 | -159.4604 | -351.9061 | -74.1853
2019-08-05 | 137 | 137 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 2.2244 | -1754.3278 | -45.8147 | -46.4319 | -47.0349 | -47.6316 | -48.2256 | -48.8186 | -49.4111 | -50.0035 | -50.5958 | -51.1878 | -51.7785 | -52.3648 | -52.9368 | -53.466 | -53.8764 | -53.9844 | -53.3846 | -51.2577 | -46.0764 | -35.1855 | -14.2367 | -3.0733 | 2.57 | 5.2644 | 6.4822 | 31.5385 | 32.6306 | 33.2203 | 33.6278 | 33.9741 | 34.3014 | 34.6233 | 34.9436 | 35.2636 | 35.5835 | 35.9032 | 36.2228 | 36.5421 | 36.8609 | 37.1799 | 37.5035 | 37.8473 |  | -594.7732 | -9.2213 | 2743.7946 | -161.998 | -357.4244 | -75.3508
2019-08-06 | 138 | 138 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 2.2444 | -1772.3155 | -46.2847 | -46.9084 | -47.5177 | -48.1206 | -48.7207 | -49.3198 | -49.9184 | -50.5169 | -51.1153 | -51.7133 | -52.31 | -52.9022 | -53.4796 | -54.0128 | -54.4244 | -54.5277 | -53.9123 | -51.7509 | -46.5052 | -35.505 | -14.3849 | -3.1102 | 2.6014 | 5.3356 | 6.5752 | 32.007 | 33.1244 | 33.7275 | 34.1431 | 34.4955 | 34.8281 | 35.155 | 35.4804 | 35.8053 | 36.1301 | 36.4548 | 36.7793 | 37.1035 | 37.4273 | 37.7513 | 38.0803 | 38.4302 |  | -603.9404 | -9.1673 | 2771.7815 | -164.5148 | -362.9152 | -76.5105
2019-08-07 | 139 | 139 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 2.2646 | -1790.4231 | -46.7578 | -47.388 | -48.0037 | -48.6128 | -49.2191 | -49.8243 | -50.4291 | -51.0338 | -51.6383 | -52.2424 | -52.8451 | -53.4431 | -54.0259 | -54.5632 | -54.976 | -55.0745 | -54.4432 | -52.2471 | -46.9367 | -35.8268 | -14.5352 | -3.1489 | 2.6315 | 5.4058 | 6.6674 | 32.4722 | 33.6152 | 34.2319 | 34.6557 | 35.0141 | 35.352 | 35.6839 | 36.0142 | 36.3441 | 36.6738 | 37.0034 | 37.3329 | 37.662 | 37.9907 | 38.3198 | 38.654 | 39.0101 |  | -613.0506 | -9.1102 | 2799.954 | -167.0098 | -368.3767 | -77.6641
2019-08-08 | 140 | 140 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 2.285 | -1808.6504 | -47.2341 | -47.8708 | -48.4929 | -49.1082 | -49.7208 | -50.3322 | -50.9432 | -51.554 | -52.1647 | -52.7749 | -53.3838 | -53.9877 | -54.5758 | -55.1172 | -55.5311 | -55.6248 | -54.9775 | -52.7464 | -47.3709 | -36.1509 | -14.6875 | -3.1892 | 2.6602 | 5.4749 | 6.7586 | 32.934 | 34.1029 | 34.7332 | 35.1652 | 35.5297 | 35.8729 | 36.2099 | 36.5451 | 36.8798 | 37.2144 | 37.5489 | 37.8833 | 38.2173 | 38.5509 | 38.885 | 39.2246 | 39.5867 |  | -622.1007 | -9.0501 | 2828.3122 | -169.482 | -373.8074 | -78.8113
2019-08-09 | 141 | 141 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 2.3057 | -1826.9974 | -47.7134 | -48.3568 | -48.9853 | -49.607 | -50.2258 | -50.8434 | -51.4606 | -52.0777 | -52.6945 | -53.311 | -53.9259 | -54.5358 | -55.1293 | -55.6748 | -56.0898 | -56.1785 | -55.515 | -53.2487 | -47.8078 | -36.4772 | -14.8421 | -3.2313 | 2.6876 | 5.5429 | 6.849 | 33.392 | 34.5872 | 35.2313 | 35.6717 | 36.0423 | 36.3907 | 36.7326 | 37.0727 | 37.4123 | 37.7518 | 38.0912 | 38.4304 | 38.7692 | 39.1077 | 39.4468 | 39.7917 | 40.16 |  | -631.0876 | -8.9869 | 2856.8557 | -171.9304 | -379.2055 | -79.9517
2019-08-10 | 142 | 142 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 2.3267 | -1845.4639 | -48.1959 | -48.846 | -49.4809 | -50.109 | -50.7341 | -51.358 | -51.9815 | -52.6048 | -53.2279 | -53.8506 | -54.4717 | -55.0875 | -55.6864 | -56.2359 | -56.652 | -56.7356 | -56.0558 | -53.7541 | -48.2473 | -36.8058 | -14.9987 | -3.2752 | 2.7135 | 5.6097 | 6.9383 | 33.8463 | 35.068 | 35.7261 | 36.1748 | 36.5515 | 36.9052 | 37.2521 | 37.597 | 37.9415 | 38.2858 | 38.63 | 38.974 | 39.3177 | 39.661 | 40.0051 | 40.3553 | 40.7296 |  | -640.0084 | -8.9208 | 2885.5845 | -174.3542 | -384.5693 | -81.085
2019-08-11 | 143 | 143 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 2.3478 | -1864.0498 | -48.6815 | -49.3383 | -49.9798 | -50.6142 | -51.2457 | -51.8759 | -52.5057 | -53.1353 | -53.7647 | -54.3936 | -55.0209 | -55.6427 | -56.2471 | -56.8007 | -57.2177 | -57.2962 | -56.5999 | -54.2624 | -48.6895 | -37.1368 | -15.1576 | -3.3209 | 2.738 | 5.6753 | 7.0267 | 34.2966 | 35.5451 | 36.2174 | 36.6745 | 37.0573 | 37.4162 | 37.768 | 38.1178 | 38.4671 | 38.8162 | 39.1652 | 39.514 | 39.8625 | 40.2107 | 40.5597 | 40.9152 | 41.2955 |  | -648.8601 | -8.8517 | 2914.4984 | -176.7523 | -389.8972 | -82.2107
2019-08-12 | 144 | 144 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 2.3693 | -1882.755 | -49.1702 | -49.8338 | -50.4818 | -51.1227 | -51.7605 | -52.3971 | -53.0332 | -53.6692 | -54.3049 | -54.9402 | -55.5737 | -56.2015 | -56.8113 | -57.369 | -57.787 | -57.8603 | -57.1473 | -54.7738 | -49.1344 | -37.47 | -15.3186 | -3.3684 | 2.7609 | 5.7397 | 7.114 | 34.7427 | 36.0184 | 36.705 | 37.1706 | 37.5594 | 37.9236 | 38.2803 | 38.6349 | 38.9889 | 39.3428 | 39.6966 | 40.0502 | 40.4034 | 40.7564 | 41.1103 | 41.4711 | 41.8575 |  | -657.6398 | -8.7796 | 2943.5969 | -179.1237 | -395.1875 | -83.3286
2019-08-13 | 145 | 145 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 2.391 | -1901.5792 | -49.6621 | -50.3324 | -50.9871 | -51.6344 | -52.2787 | -52.9217 | -53.5642 | -54.2065 | -54.8486 | -55.4902 | -56.13 | -56.7638 | -57.3791 | -57.9408 | -58.3598 | -58.4277 | -57.6979 | -55.2882 | -49.5819 | -37.8054 | -15.4819 | -3.4178 | 2.7824 | 5.8028 | 7.2002 | 35.1846 | 36.4878 | 37.1887 | 37.6629 | 38.0579 | 38.4272 | 38.7888 | 39.1482 | 39.5069 | 39.8656 | 40.2241 | 40.5824 | 40.9404 | 41.2981 | 41.6569 | 42.0229 | 42.4154 |  | -666.3444 | -8.7046 | 2972.8798 | -181.4676 | -400.4385 | -84.4383
2019-08-14 | 146 | 146 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 2.4129 | -1920.5222 | -50.157 | -50.8342 | -51.4955 | -52.1494 | -52.8001 | -53.4496 | -54.0985 | -54.7472 | -55.3957 | -56.0437 | -56.6898 | -57.3297 | -57.9505 | -58.5163 | -58.9361 | -58.9986 | -58.2518 | -55.8055 | -50.032 | -38.1432 | -15.6475 | -3.4691 | 2.8023 | 5.8647 | 7.2854 | 35.622 | 36.953 | 37.6685 | 38.1513 | 38.5524 | 38.9269 | 39.2933 | 39.6574 | 40.0209 | 40.3842 | 40.7474 | 41.1104 | 41.4731 | 41.8356 | 42.1993 | 42.5705 | 42.969 |  | -674.9711 | -8.6267 | 3002.3467 | -183.783 | -405.6486 | -85.5395
2019-08-15 | 147 | 147 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 2.4351 | -1939.5837 | -50.6551 | -51.3392 | -52.0071 | -52.6676 | -53.3248 | -53.9807 | -54.6361 | -55.2913 | -55.9463 | -56.6007 | -57.2531 | -57.8992 | -58.5254 | -59.0952 | -59.5159 | -59.5729 | -58.8089 | -56.3259 | -50.4848 | -38.4833 | -15.8153 | -3.5223 | 2.8206 | 5.9252 | 7.3694 | 36.0549 | 37.414 | 38.1442 | 38.6356 | 39.0428 | 39.4225 | 39.7937 | 40.1625 | 40.5307 | 40.8987 | 41.2665 | 41.6342 | 42.0015 | 42.3687 | 42.7372 | 43.1136 | 43.5181 |  | -683.517 | -8.5459 | 3031.9972 | -186.069 | -410.8162 | -86.6317
2019-08-16 | 148 | 148 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 2.4576 | -1958.7633 | -51.1562 | -51.8472 | -52.5219 | -53.189 | -53.8528 | -54.5152 | -55.1771 | -55.8388 | -56.5003 | -57.1611 | -57.8199 | -58.4721 | -59.1039 | -59.6778 | -60.0993 | -60.1505 | -59.3692 | -56.8492 | -50.9402 | -38.8256 | -15.9854 | -3.5775 | 2.8372 | 5.9844 | 7.4522 | 36.483 | 37.8705 | 38.6156 | 39.1157 | 39.529 | 39.9138 | 40.2898 | 40.6633 | 41.0361 | 41.4087 | 41.7812 | 42.1535 | 42.5255 | 42.8973 | 43.2706 | 43.6521 | 44.0627 |  | -691.9791 | -8.4622 | 3061.8307 | -188.3246 | -415.9397 | -87.7148
2019-08-17 | 149 | 149 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 2.4803 | -1978.0607 | -51.6604 | -52.3584 | -53.0399 | -53.7136 | -54.384 | -55.053 | -55.7214 | -56.3897 | -57.0576 | -57.725 | -58.3902 | -59.0486 | -59.6859 | -60.2638 | -60.6861 | -60.7316 | -59.9327 | -57.3754 | -51.3983 | -39.1702 | -16.1578 | -3.6347 | 2.8522 | 6.0421 | 7.5338 | 36.9062 | 38.3224 | 39.0826 | 39.5914 | 40.0108 | 40.4007 | 40.7815 | 41.1596 | 41.537 | 41.9142 | 42.2913 | 42.6681 | 43.0447 | 43.4211 | 43.7992 | 44.1859 | 44.6024 |  | -700.3547 | -8.3756 | 3091.8466 | -190.5489 | -421.0175 | -88.7883
2019-08-18 | 150 | 150 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 2.5033 | -1997.4755 | -52.1677 | -52.8727 | -53.561 | -54.2414 | -54.9184 | -55.594 | -56.2691 | -56.9439 | -57.6184 | -58.2923 | -58.964 | -59.6286 | -60.2715 | -60.8534 | -61.2763 | -61.316 | -60.4994 | -57.9046 | -51.8589 | -39.5172 | -16.3326 | -3.694 | 2.8655 | 6.0984 | 7.6142 | 37.3243 | 38.7696 | 39.5449 | 40.0626 | 40.4881 | 40.8831 | 41.2686 | 41.6513 | 42.0333 | 42.415 | 42.7966 | 43.178 | 43.5591 | 43.9401 | 44.3229 | 44.7147 | 45.1371 |  | -708.6409 | -8.2862 | 3122.0444 | -192.7411 | -426.048 | -89.8518
2019-08-19 | 151 | 151 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 2.5265 | -2017.0073 | -52.678 | -53.3902 | -54.0853 | -54.7724 | -55.4561 | -56.1384 | -56.82 | -57.5014 | -58.1826 | -58.8631 | -59.5413 | -60.212 | -60.8605 | -61.4464 | -61.87 | -61.9038 | -61.0693 | -58.4367 | -52.3221 | -39.8663 | -16.5097 | -3.7553 | 2.8771 | 6.1533 | 7.6933 | 37.7372 | 39.2118 | 40.0026 | 40.5291 | 40.9608 | 41.3608 | 41.7509 | 42.1382 | 42.5247 | 42.9109 | 43.297 | 43.6829 | 44.0685 | 44.4541 | 44.8416 | 45.2384 | 45.6668 |  | -716.8349 | -8.194 | 3152.4234 | -194.9002 | -431.0295 | -90.9052
2019-08-20 | 152 | 152 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 2.55 | -2036.6557 | -53.1914 | -53.9107 | -54.6127 | -55.3066 | -55.997 | -56.6859 | -57.3743 | -58.0623 | -58.7501 | -59.4372 | -60.1219 | -60.799 | -61.453 | -62.043 | -62.4672 | -62.4949 | -61.6424 | -58.9718 | -52.7879 | -40.2178 | -16.6892 | -3.8187 | 2.8869 | 6.2067 | 7.771 | 38.1448 | 39.6491 | 40.4553 | 40.9908 | 41.4286 | 41.8336 | 42.2284 | 42.6202 | 43.0111 | 43.4018 | 43.7923 | 44.1827 | 44.5727 | 44.9628 | 45.355 | 45.7568 | 46.1911 |  | -724.934 | -8.0991 | 3182.9828 | -197.0254 | -435.9607 | -91.948
2019-08-21 | 153 | 153 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 2.5738 | -2056.4201 | -53.7078 | -54.4342 | -55.1432 | -55.844 | -56.5411 | -57.2367 | -57.9318 | -58.6265 | -59.321 | -60.0148 | -60.7061 | -61.3894 | -62.049 | -62.643 | -63.0678 | -63.0893 | -62.2186 | -59.5097 | -53.2563 | -40.5715 | -16.8711 | -3.8841 | 2.895 | 6.2585 | 7.8475 | 38.5469 | 40.0812 | 40.9031 | 41.4474 | 41.8914 | 42.3014 | 42.7008 | 43.0971 | 43.4924 | 43.8875 | 44.2825 | 44.6772 | 45.0717 | 45.4662 | 45.863 | 46.2699 | 46.71 |  | -732.9353 | -8.0013 | 3213.722 | -199.1156 | -440.8398 | -92.9799
2019-08-22 | 154 | 154 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 2.5978 | -2076.3001 | -54.2273 | -54.9609 | -55.6768 | -56.3845 | -57.0884 | -57.7908 | -58.4926 | -59.1941 | -59.8953 | -60.5957 | -61.2936 | -61.9832 | -62.6485 | -63.2464 | -63.6717 | -63.687 | -62.798 | -60.0505 | -53.7272 | -40.9275 | -17.0554 | -3.9518 | 2.9011 | 6.3088 | 7.9225 | 38.9434 | 40.5079 | 41.3456 | 41.899 | 42.3491 | 42.7641 | 43.168 | 43.5687 | 43.9684 | 44.3679 | 44.7672 | 45.1663 | 45.5652 | 45.9641 | 46.3654 | 46.7773 | 47.2233 |  | -740.8363 | -7.9009 | 3244.64 | -201.1702 | -445.6654 | -94.0006
2019-08-23 | 155 | 155 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 2.6221 | -2096.295 | -54.7497 | -55.4906 | -56.2136 | -56.9281 | -57.6388 | -58.348 | -59.0566 | -59.7649 | -60.4729 | -61.18 | -61.8845 | -62.5805 | -63.2514 | -63.8533 | -64.2791 | -64.288 | -63.3804 | -60.5941 | -54.2006 | -41.2858 | -17.2422 | -4.0216 | 2.9055 | 6.3574 | 7.9962 | 39.334 | 40.9292 | 41.7828 | 42.3453 | 42.8015 | 43.2215 | 43.6299 | 44.035 | 44.439 | 44.8428 | 45.2464 | 45.6498 | 46.053 | 46.4564 | 46.8622 | 47.279 | 47.7308 |  | -748.634 | -7.7978 | 3275.7361 | -203.1882 | -450.436 | -95.0098
2019-08-24 | 156 | 156 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 2.6467 | -2116.4044 | -55.2751 | -56.0233 | -56.7534 | -57.4748 | -58.1925 | -58.9085 | -59.6239 | -60.339 | -61.0538 | -61.7677 | -62.4788 | -63.1812 | -63.8578 | -64.4636 | -64.8898 | -64.8923 | -63.966 | -61.1406 | -54.6765 | -41.6463 | -17.4313 | -4.0936 | 2.9079 | 6.4045 | 8.0684 | 39.7188 | 41.3449 | 42.2146 | 42.7862 | 43.2485 | 43.6734 | 44.0863 | 44.4957 | 44.904 | 45.3121 | 45.72 | 46.1276 | 46.5351 | 46.9428 | 47.3531 | 47.7748 | 48.2324 |  | -756.326 | -7.692 | 3307.0092 | -205.1688 | -455.1501 | -96.0072
2019-08-25 | 157 | 157 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 2.6715 | -2136.6275 | -55.8036 | -56.5591 | -57.2962 | -58.0247 | -58.7492 | -59.4721 | -60.1944 | -60.9163 | -61.638 | -62.3587 | -63.0765 | -63.7853 | -64.4675 | -65.0773 | -65.5039 | -65.4998 | -64.5546 | -61.6898 | -55.155 | -42.009 | -17.623 | -4.1679 | 2.9085 | 6.4499 | 8.1391 | 40.0974 | 41.7548 | 42.6408 | 43.2216 | 43.69 | 44.1197 | 44.5371 | 44.9508 | 45.3633 | 45.7756 | 46.1877 | 46.5996 | 47.0112 | 47.4232 | 47.8379 | 48.2645 | 48.7279 |  | -763.9096 | -7.5836 | 3338.4585 | -207.1111 | -459.8061 | -96.9924
2019-08-26 | 158 | 158 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 2.6967 | -2156.9637 | -56.3349 | -57.0978 | -57.8421 | -58.5776 | -59.3091 | -60.0389 | -60.7681 | -61.4969 | -62.2254 | -62.953 | -63.6776 | -64.3928 | -65.0806 | -65.6944 | -66.1213 | -66.1106 | -65.1462 | -62.2419 | -55.6359 | -42.374 | -17.8171 | -4.2444 | 2.9071 | 6.4936 | 8.2083 | 40.4699 | 42.1588 | 43.0612 | 43.6513 | 44.1257 | 44.5604 | 44.9821 | 45.4 | 45.8168 | 46.2332 | 46.6494 | 47.0655 | 47.4813 | 47.8975 | 48.3166 | 48.748 | 49.2171 |  | -771.3822 | -7.4726 | 3370.0828 | -209.0143 | -464.4027 | -97.9651
2019-08-27 | 159 | 159 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 2.7221 | -2177.4124 | -56.8692 | -57.6396 | -58.391 | -59.1336 | -59.8721 | -60.6089 | -61.345 | -62.0807 | -62.8161 | -63.5506 | -64.2819 | -65.0036 | -65.6971 | -66.3148 | -66.742 | -66.7245 | -65.7409 | -62.7967 | -56.1192 | -42.7412 | -18.0138 | -4.3232 | 2.9037 | 6.5356 | 8.276 | 40.836 | 42.5567 | 43.4758 | 44.0751 | 44.5557 | 44.9951 | 45.4212 | 45.8433 | 46.2642 | 46.6847 | 47.105 | 47.5252 | 47.9452 | 48.3655 | 48.789 | 49.2252 | 49.7 |  | -778.7412 | -7.359 | 3401.8811 | -210.8776 | -468.9384 | -98.9251
2019-08-28 | 160 | 160 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 2.7477 | -2197.9728 | -57.4065 | -58.1843 | -58.943 | -59.6926 | -60.4381 | -61.1819 | -61.925 | -62.6677 | -63.4101 | -64.1515 | -64.8896 | -65.6177 | -66.317 | -66.9386 | -67.366 | -67.3416 | -66.3386 | -63.3543 | -56.605 | -43.1106 | -18.2129 | -4.4043 | 2.8983 | 6.5758 | 8.3422 | 41.1956 | 42.9486 | 43.8843 | 44.493 | 44.9797 | 45.4239 | 45.8543 | 46.2805 | 46.7054 | 47.13 | 47.5544 | 47.9786 | 48.4026 | 48.8271 | 49.2549 | 49.6958 | 50.1763 |  | -785.984 | -7.2429 | 3433.8523 | -212.7002 | -473.4118 | -99.8721
2019-08-29 | 161 | 161 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 2.7737 | -2218.6441 | -57.9466 | -58.7319 | -59.4979 | -60.2546 | -61.0072 | -61.7581 | -62.5082 | -63.2579 | -64.0073 | -64.7556 | -65.5005 | -66.2352 | -66.9401 | -67.5657 | -67.9932 | -67.9619 | -66.9392 | -63.9146 | -57.0932 | -43.4822 | -18.4146 | -4.4877 | 2.8908 | 6.6142 | 8.4067 | 41.5486 | 43.3341 | 44.2867 | 44.9048 | 45.3976 | 45.8465 | 46.2812 | 46.7114 | 47.1404 | 47.569 | 47.9974 | 48.4256 | 48.8536 | 49.2821 | 49.7142 | 50.1598 | 50.6459 |  | -793.1082 | -7.1242 | 3465.9952 | -214.4812 | -477.8214 | -100.8056
2019-08-30 | 162 | 162 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 2.7999 | -2239.4256 | -58.4896 | -59.2825 | -60.0558 | -60.8197 | -61.5794 | -62.3373 | -63.0945 | -63.8513 | -64.6076 | -65.3629 | -66.1147 | -66.8559 | -67.5666 | -68.196 | -68.6237 | -68.5852 | -67.5428 | -64.4776 | -57.5838 | -43.856 | -18.6188 | -4.5735 | 2.8814 | 6.6509 | 8.4696 | 41.8948 | 43.7131 | 44.6828 | 45.3103 | 45.8092 | 46.2629 | 46.7017 | 47.136 | 47.5689 | 48.0015 | 48.4338 | 48.8659 | 49.2979 | 49.7305 | 50.1667 | 50.617 | 51.1086 |  | -800.1114 | -7.0031 | 3498.3086 | -216.22 | -482.1659 | -101.7256
2019-08-31 | 163 | 163 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 2.8264 | -2260.3165 | -59.0355 | -59.8359 | -60.6166 | -61.3877 | -62.1546 | -62.9196 | -63.6839 | -64.4477 | -65.2112 | -65.9735 | -66.7322 | -67.4799 | -68.1963 | -68.8296 | -69.2574 | -69.2117 | -68.1493 | -65.0432 | -58.0768 | -44.232 | -18.8255 | -4.6616 | 2.8698 | 6.6857 | 8.5309 | 42.2342 | 44.0856 | 45.0725 | 45.7096 | 46.2145 | 46.6729 | 47.1159 | 47.5541 | 47.9909 | 48.4273 | 48.8635 | 49.2995 | 49.7354 | 50.1719 | 50.6124 | 51.0672 | 51.5644 |  | -806.991 | -6.8796 | 3530.7911 | -217.9156 | -486.4438 | -102.6316
2019-09-01 | 164 | 164 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 2.8532 | -2281.3159 | -59.5842 | -60.3923 | -61.1803 | -61.9587 | -62.7328 | -63.5049 | -64.2763 | -65.0473 | -65.8178 | -66.5872 | -67.3528 | -68.1071 | -68.8293 | -69.4665 | -69.8942 | -69.8412 | -68.7587 | -65.6115 | -58.5721 | -44.6102 | -19.0348 | -4.7522 | 2.8561 | 6.7186 | 8.5904 | 42.5665 | 44.4515 | 45.4557 | 46.1023 | 46.6133 | 47.0763 | 47.5234 | 47.9655 | 48.4062 | 48.8464 | 49.2865 | 49.7263 | 50.166 | 50.6064 | 51.0509 | 51.5103 | 52.013 |  | -813.7446 | -6.7537 | 3563.4415 | -219.5674 | -490.654 | -103.5233
2019-09-02 | 165 | 165 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 2.8803 | -2302.423 | -60.1358 | -60.9515 | -61.747 | -62.5327 | -63.3139 | -64.0933 | -64.8718 | -65.65 | -66.4276 | -67.2041 | -67.9767 | -68.7376 | -69.4655 | -70.1065 | -70.5342 | -70.4738 | -69.3709 | -66.1824 | -59.0697 | -44.9905 | -19.2467 | -4.8451 | 2.8402 | 6.7496 | 8.6483 | 42.8917 | 44.8104 | 45.8322 | 46.4884 | 47.0055 | 47.4731 | 47.9242 | 48.3702 | 48.8147 | 49.2587 | 49.7024 | 50.146 | 50.5895 | 51.0338 | 51.4823 | 51.9462 | 52.4543 |  | -820.37 | -6.6254 | 3596.2584 | -221.1745 | -494.7949 | -104.4006
2019-09-03 | 166 | 166 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 2.9076 | -2323.6368 | -60.6901 | -61.5135 | -62.3165 | -63.1095 | -63.898 | -64.6846 | -65.4704 | -66.2557 | -67.0405 | -67.8241 | -68.6037 | -69.3712 | -70.1049 | -70.7497 | -71.1773 | -71.1094 | -69.986 | -66.7558 | -59.5696 | -45.373 | -19.4611 | -4.9406 | 2.8222 | 6.7787 | 8.7044 | 43.2097 | 45.1625 | 46.2019 | 46.8678 | 47.3909 | 47.8631 | 48.3182 | 48.768 | 49.2162 | 49.6639 | 50.1113 | 50.5586 | 51.0058 | 51.4539 | 51.9064 | 52.3748 | 52.8883 |  | -826.8648 | -6.4948 | 3629.2403 | -222.7364 | -498.8654 | -105.2631
2019-09-04 | 167 | 167 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 2.9353 | -2344.9565 | -61.2472 | -62.0784 | -62.8888 | -63.6893 | -64.4851 | -65.2789 | -66.0719 | -66.8644 | -67.6565 | -68.4472 | -69.2338 | -70.008 | -70.7474 | -71.3961 | -71.8235 | -71.7479 | -70.6038 | -67.3318 | -60.0718 | -45.7575 | -19.6782 | -5.0384 | 2.8019 | 6.8059 | 8.7588 | 43.5202 | 45.5075 | 46.5647 | 47.2403 | 47.7694 | 48.2462 | 48.7052 | 49.1587 | 49.6106 | 50.0619 | 50.513 | 50.9639 | 51.4148 | 51.8666 | 52.3231 | 52.7958 | 53.3147 |  | -833.2267 | -6.3619 | 3662.3858 | -224.2521 | -502.8641 | -106.1105
2019-09-05 | 168 | 168 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 2.9632 | -2366.3809 | -61.807 | -62.646 | -63.464 | -64.2718 | -65.075 | -65.8761 | -66.6764 | -67.4762 | -68.2755 | -69.0734 | -69.867 | -70.6479 | -71.3931 | -72.0456 | -72.4728 | -72.3894 | -71.2245 | -67.9103 | -60.5762 | -46.1442 | -19.8978 | -5.1388 | 2.7795 | 6.8311 | 8.8114 | 43.8232 | 45.8453 | 46.9205 | 47.6058 | 48.141 | 48.6222 | 49.0852 | 49.5424 | 49.9978 | 50.4527 | 50.9074 | 51.3619 | 51.8163 | 52.2718 | 52.7321 | 53.2092 | 53.7334 |  | -839.4534 | -6.2267 | 3695.6934 | -225.7211 | -506.7897 | -106.9426
2019-09-06 | 169 | 169 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 2.9914 | -2387.9092 | -62.3696 | -63.2164 | -64.042 | -64.8573 | -65.6678 | -66.4762 | -67.2838 | -68.0909 | -68.8975 | -69.7026 | -70.5033 | -71.2909 | -72.0419 | -72.6981 | -73.125 | -73.0338 | -71.8478 | -68.4913 | -61.0828 | -46.533 | -20.12 | -5.2417 | 2.7548 | 6.8542 | 8.8621 | 44.1186 | 46.1757 | 47.2691 | 47.9642 | 48.5055 | 48.9911 | 49.4579 | 49.9187 | 50.3777 | 50.8361 | 51.2943 | 51.7523 | 52.2103 | 52.6693 | 53.1335 | 53.6149 | 54.1443 |  | -845.5427 | -6.0894 | 3729.1614 | -227.1425 | -510.6411 | -107.7591
2019-09-07 | 170 | 170 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 3.0199 | -2409.5404 | -62.9348 | -63.7895 | -64.6227 | -65.4455 | -66.2634 | -67.0792 | -67.8941 | -68.7086 | -69.5225 | -70.3349 | -71.1427 | -71.9369 | -72.6937 | -73.3537 | -73.7803 | -73.6811 | -72.4739 | -69.0748 | -61.5916 | -46.9239 | -20.3449 | -5.3471 | 2.7278 | 6.8754 | 8.911 | 44.4062 | 46.4988 | 47.6105 | 48.3154 | 48.8627 | 49.3528 | 49.8233 | 50.2877 | 50.7501 | 51.212 | 51.6736 | 52.135 | 52.5965 | 53.059 | 53.527 | 54.0126 | 54.5472 |  | -851.4925 | -5.9498 | 3762.7884 | -228.5158 | -514.4169 | -108.5598
2019-09-08 | 171 | 171 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 3.0486 | -2431.2733 | -63.5027 | -64.3654 | -65.2062 | -66.0365 | -66.8619 | -67.6851 | -68.5074 | -69.3292 | -70.1504 | -70.9701 | -71.785 | -72.586 | -73.3486 | -74.0124 | -74.4385 | -74.3313 | -73.1026 | -69.6607 | -62.1026 | -47.3168 | -20.5723 | -5.4551 | 2.6985 | 6.8944 | 8.958 | 44.686 | 46.8143 | 47.9444 | 48.6593 | 49.2126 | 49.707 | 50.1813 | 50.6491 | 51.115 | 51.5802 | 52.0452 | 52.51 | 52.9748 | 53.4409 | 53.9125 | 54.4023 | 54.9421 |  | -857.3007 | -5.8082 | 3796.5726 | -229.8402 | -518.116 | -109.3444
2019-09-09 | 172 | 172 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 3.0777 | -2453.1068 | -64.0732 | -64.9439 | -65.7924 | -66.6302 | -67.4631 | -68.2937 | -69.1235 | -69.9527 | -70.7813 | -71.6083 | -72.4304 | -73.2381 | -74.0065 | -74.674 | -75.0997 | -74.9842 | -73.734 | -70.2489 | -62.6156 | -47.7118 | -20.8024 | -5.5656 | 2.6669 | 6.9114 | 9.0031 | 44.9578 | 47.1221 | 48.2709 | 48.9958 | 49.5551 | 50.0538 | 50.5317 | 51.003 | 51.4721 | 51.9407 | 52.409 | 52.8771 | 53.3452 | 53.8147 | 54.2899 | 54.7839 | 55.3288 |  | -862.9651 | -5.6644 | 3830.5122 | -231.1152 | -521.7373 | -110.1127
2019-09-10 | 173 | 173 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 3.107 | -2475.0399 | -64.6464 | -65.525 | -66.3813 | -67.2267 | -68.0671 | -68.9052 | -69.7424 | -70.579 | -71.415 | -72.2494 | -73.0787 | -73.8932 | -74.6674 | -75.3385 | -75.7637 | -75.6399 | -74.3679 | -70.8395 | -63.1308 | -48.1088 | -21.0351 | -5.6787 | 2.633 | 6.9263 | 9.0464 | 45.2215 | 47.4222 | 48.5898 | 49.3247 | 49.89 | 50.393 | 50.8745 | 51.3491 | 51.8215 | 52.2933 | 52.7648 | 53.2361 | 53.7076 | 54.1804 | 54.6592 | 55.1573 | 55.7071 |  | -868.4837 | -5.5186 | 3864.6057 | -232.3399 | -525.2794 | -110.8644
2019-09-11 | 174 | 174 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 3.1366 | -2497.0715 | -65.2221 | -66.1087 | -66.9728 | -67.8259 | -68.6738 | -69.5194 | -70.364 | -71.2082 | -72.0516 | -72.8934 | -73.7299 | -74.5512 | -75.3311 | -76.006 | -76.4306 | -76.2984 | -75.0044 | -71.4324 | -63.648 | -48.5078 | -21.2705 | -5.7944 | 2.5967 | 6.9391 | 9.0876 | 45.4769 | 47.7144 | 48.9009 | 49.6459 | 50.2172 | 50.7244 | 51.2095 | 51.6873 | 52.163 | 52.6379 | 53.1126 | 53.5871 | 54.0617 | 54.5378 | 55.0201 | 55.5222 | 56.077 |  | -873.8545 | -5.3708 | 3898.8511 | -233.5138 | -528.7414 | -111.5992
2019-09-12 | 175 | 175 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 3.1665 | -2519.2002 | -65.8004 | -66.6951 | -67.567 | -68.4277 | -69.2832 | -70.1363 | -70.9885 | -71.8401 | -72.6911 | -73.5402 | -74.3839 | -75.212 | -75.9978 | -76.6763 | -77.1003 | -76.9595 | -75.6434 | -72.0276 | -64.1673 | -48.9088 | -21.5084 | -5.9127 | 2.558 | 6.9497 | 9.1269 | 45.7241 | 47.9986 | 49.2042 | 49.9594 | 50.5366 | 51.048 | 51.5366 | 52.0177 | 52.4964 | 52.9745 | 53.4522 | 53.9298 | 54.4075 | 54.8868 | 55.3726 | 55.8786 | 56.4384 |  | -879.0756 | -5.221 | 3933.2467 | -234.6363 | -532.1222 | -112.317
2019-09-13 | 176 | 176 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 3.1967 | -2541.4251 | -66.3811 | -67.284 | -68.1637 | -69.0321 | -69.8952 | -70.7559 | -71.6157 | -72.4748 | -73.3333 | -74.1898 | -75.0408 | -75.8758 | -76.6674 | -77.3495 | -77.7728 | -77.6233 | -76.2849 | -72.625 | -64.6885 | -49.3117 | -21.749 | -6.0337 | 2.5168 | 6.9581 | 9.1642 | 45.9629 | 48.2748 | 49.4996 | 50.2649 | 50.8482 | 51.3637 | 51.8557 | 52.3399 | 52.8217 | 53.3028 | 53.7836 | 54.2642 | 54.745 | 55.2274 | 55.7165 | 56.2265 | 56.7911 |  | -884.1449 | -5.0694 | 3967.7905 | -235.7068 | -535.4205 | -113.0176
2019-09-14 | 177 | 177 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 3.2271 | -2563.7447 | -66.9644 | -67.8754 | -68.763 | -69.6391 | -70.5099 | -71.3782 | -72.2455 | -73.1122 | -73.9782 | -74.8423 | -75.7006 | -76.5424 | -77.3398 | -78.0255 | -78.448 | -78.2897 | -76.9288 | -73.2246 | -65.2117 | -49.7166 | -21.9923 | -6.1572 | 2.4733 | 6.9644 | 9.1994 | 46.1931 | 48.5427 | 49.787 | 50.5626 | 51.1517 | 51.6714 | 52.1667 | 52.654 | 53.1388 | 53.6228 | 54.1065 | 54.5901 | 55.0739 | 55.5594 | 56.0518 | 56.5656 | 57.135 |  | -889.0607 | -4.9158 | 4002.4807 | -236.7247 | -538.6354 | -113.7006
2019-09-15 | 178 | 178 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 3.2579 | -2586.1579 | -67.5501 | -68.4692 | -69.3648 | -70.2487 | -71.1271 | -72.0031 | -72.878 | -73.7523 | -74.6259 | -75.4975 | -76.3631 | -77.2117 | -78.0149 | -78.7042 | -79.1259 | -78.9588 | -77.5752 | -73.8263 | -65.7369 | -50.1235 | -22.2382 | -6.2835 | 2.4273 | 6.9684 | 9.2327 | 46.4147 | 48.8024 | 50.0663 | 50.8521 | 51.4472 | 51.9709 | 52.4695 | 52.9599 | 53.4476 | 53.9345 | 54.421 | 54.9075 | 55.3941 | 55.8826 | 56.3783 | 56.8958 | 57.47 |  | -893.8211 | -4.7604 | 4037.3152 | -237.6893 | -541.7659 | -114.3658
2019-09-16 | 179 | 179 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 3.2889 | -2608.6634 | -68.1382 | -69.0656 | -69.9691 | -70.8608 | -71.7469 | -72.6306 | -73.5131 | -74.3951 | -75.2763 | -76.1553 | -77.0283 | -77.8838 | -78.6929 | -79.3857 | -79.8065 | -79.6303 | -78.2238 | -74.4302 | -66.2639 | -50.5322 | -22.4867 | -6.4124 | 2.3788 | 6.9701 | 9.2638 | 46.6276 | 49.0537 | 50.3373 | 51.1335 | 51.7345 | 52.2622 | 52.7641 | 53.2573 | 53.7479 | 54.2376 | 54.7269 | 55.2162 | 55.7056 | 56.1971 | 56.6959 | 57.2172 | 57.796 |  | -898.4243 | -4.6032 | 4072.292 | -238.6002 | -544.8109 | -115.0132
2019-09-17 | 180 | 180 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 3.3202 | -2631.2599 | -68.7287 | -69.6643 | -70.5758 | -71.4753 | -72.3692 | -73.2606 | -74.1508 | -75.0405 | -75.9293 | -76.8159 | -77.6962 | -78.5586 | -79.3735 | -80.0699 | -80.4897 | -80.3043 | -78.8748 | -75.0362 | -66.7928 | -50.9428 | -22.7379 | -6.544 | 2.3279 | 6.9696 | 9.2929 | 46.8317 | 49.2964 | 50.6 | 51.4066 | 52.0135 | 52.5452 | 53.0502 | 53.5464 | 54.0397 | 54.5321 | 55.0242 | 55.5161 | 56.0083 | 56.5026 | 57.0046 | 57.5295 | 58.1129 |  | -902.8686 | -4.4443 | 4107.4092 | -239.4568 | -547.7694 | -115.6424
2019-09-18 | 181 | 181 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 3.3518 | -2653.9461 | -69.3216 | -70.2655 | -71.185 | -72.0924 | -72.994 | -73.8931 | -74.7911 | -75.6884 | -76.5849 | -77.4791 | -78.3668 | -79.2361 | -80.0568 | -80.7566 | -81.1754 | -80.9808 | -79.5281 | -75.6441 | -67.3235 | -51.3552 | -22.9917 | -6.6783 | 2.2744 | 6.9668 | 9.3199 | 47.0269 | 49.5307 | 50.8543 | 51.6713 | 52.2842 | 52.8198 | 53.3279 | 53.8268 | 54.3228 | 54.8179 | 55.3126 | 55.8072 | 56.3021 | 56.7992 | 57.3042 | 57.8326 | 58.4206 |  | -907.1523 | -4.2837 | 4142.6645 | -240.2585 | -550.6405 | -116.2532
2019-09-19 | 182 | 182 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 3.3836 | -2676.7205 | -69.9167 | -70.869 | -71.7965 | -72.7118 | -73.6213 | -74.5282 | -75.4338 | -76.3389 | -77.243 | -78.1449 | -79.04 | -79.9162 | -80.7427 | -81.446 | -81.8637 | -81.6597 | -80.1835 | -76.2541 | -67.856 | -51.7695 | -23.2481 | -6.8153 | 2.2185 | 6.9617 | 9.3447 | 47.2131 | 49.7562 | 51.1001 | 51.9277 | 52.5464 | 53.0859 | 53.597 | 54.0987 | 54.5973 | 55.0949 | 55.5922 | 56.0893 | 56.5868 | 57.0866 | 57.5946 | 58.1265 | 58.719 |  | -911.2737 | -4.1214 | 4178.056 | -241.0049 | -553.4233 | -116.8455
2019-09-20 | 183 | 183 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 3.4158 | -2699.5818 | -70.5142 | -71.4748 | -72.4104 | -73.3336 | -74.2509 | -75.1656 | -76.0791 | -76.9918 | -77.9037 | -78.8132 | -79.7157 | -80.5989 | -81.4312 | -82.138 | -82.5545 | -82.341 | -80.8412 | -76.866 | -68.3902 | -52.1856 | -23.5072 | -6.9551 | 2.1599 | 6.9543 | 9.3674 | 47.3902 | 49.973 | 51.3373 | 52.1754 | 52.8001 | 53.3434 | 53.8575 | 54.3618 | 54.8629 | 55.363 | 55.8628 | 56.3624 | 56.8625 | 57.3649 | 57.8757 | 58.4111 | 59.008 |  | -915.2313 | -3.9576 | 4213.5814 | -241.6954 | -556.1168 | -117.4191
2019-09-21 | 184 | 184 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 3.4476 | -2722.5287 | -71.1138 | -72.0828 | -73.0266 | -73.9578 | -74.883 | -75.8054 | -76.7267 | -77.6473 | -78.5669 | -79.484 | -80.394 | -81.2841 | -82.1222 | -82.8324 | -83.2477 | -83.0245 | -81.501 | -77.4798 | -68.9262 | -52.6035 | -23.769 | -7.0975 | 2.0988 | 6.9446 | 9.388 | 47.5581 | 50.181 | 52.155 | 52.4146 | 53.0451 | 53.5922 | 54.1092 | 54.6161 | 55.1196 | 55.6222 | 56.1243 | 56.6264 | 57.1289 | 57.6338 | 58.1475 | 58.6863 | 59.2875 |  | -919.6126 | -4.3813 | 4249.2384 | -242.9187 | -558.7201 | -117.9737
2019-09-22 | 185 | 185 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 3.4803 | -2745.5596 | -71.7157 | -72.6931 | -73.645 | -74.5842 | -75.5173 | -76.4476 | -77.3767 | -78.3051 | -79.2325 | -80.1573 | -81.0748 | -81.9719 | -82.8158 | -83.5293 | -83.9433 | -83.7104 | -82.1628 | -78.0955 | -69.4638 | -53.0231 | -24.0333 | -7.2427 | 2.0352 | 6.9324 | 9.4063 | 47.7168 | 50.3957 | 52.3435 | 52.6607 | 53.2815 | 53.8322 | 54.3521 | 54.8615 | 55.3674 | 55.8723 | 56.3767 | 56.8811 | 57.386 | 57.8934 | 58.4098 | 58.9519 | 59.5574 |  | -923.2378 | -3.6252 | 4285.025 | -243.496 | -561.2325 | -118.5093
2019-09-23 | 186 | 186 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 3.5133 | -2768.6731 | -72.3197 | -73.3056 | -74.2657 | -75.2129 | -76.1539 | -77.0922 | -78.0291 | -78.9653 | -79.9005 | -80.833 | -81.758 | -82.6621 | -83.5118 | -84.2287 | -84.6413 | -84.3984 | -82.8268 | -78.713 | -70.003 | -53.4444 | -24.3003 | -7.3907 | 1.9689 | 6.9179 | 9.4225 | 47.8665 | 50.5997 | 52.5257 | 52.8963 | 53.5094 | 54.0635 | 54.5861 | 55.0979 | 55.6061 | 56.1132 | 56.6199 | 57.1265 | 57.6337 | 58.1435 | 58.6626 | 59.2079 | 59.8176 |  | -926.6946 | -3.4568 | 4320.9387 | -244.016 | -563.6531 | -119.0255
2019-09-24 | 187 | 187 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 3.5465 | -2791.8678 | -72.9259 | -73.9203 | -74.8886 | -75.8438 | -76.7928 | -77.739 | -78.6838 | -79.6279 | -80.5709 | -81.5112 | -82.4437 | -83.3547 | -84.2102 | -84.9304 | -85.3415 | -85.0887 | -83.4927 | -79.3322 | -70.5438 | -53.8675 | -24.5699 | -7.5414 | 1.9001 | 6.901 | 9.4364 | 48.0072 | 50.7931 | 52.7012 | 53.1216 | 53.7288 | 54.2858 | 54.8111 | 55.3252 | 55.8357 | 56.3449 | 56.8538 | 57.3626 | 57.872 | 58.3841 | 58.9058 | 59.4543 | 60.0681 |  | -929.9816 | -3.287 | 4356.9772 | -244.4782 | -565.981 | -119.5224
2019-09-25 | 188 | 188 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 3.58 | -2815.1421 | -73.5342 | -74.5371 | -75.5136 | -76.4769 | -77.4339 | -78.388 | -79.3407 | -80.2927 | -81.2436 | -82.1916 | -83.1316 | -84.0497 | -84.9109 | -85.6344 | -86.044 | -85.7811 | -84.1605 | -79.9532 | -71.0862 | -54.2922 | -24.8421 | -7.6949 | 1.8286 | 6.8817 | 9.4481 | 48.1387 | 50.976 | 52.8698 | 53.3366 | 53.9396 | 54.4991 | 55.027 | 55.5434 | 56.056 | 56.5674 | 57.0783 | 57.5892 | 58.1007 | 58.6151 | 59.1393 | 59.6909 | 60.3087 |  | -933.0974 | -3.1158 | 4393.1383 | -244.8823 | -568.2156 | -119.9996
2019-09-26 | 189 | 189 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 3.6138 | -2838.4945 | -74.1444 | -75.1559 | -76.1407 | -77.1122 | -78.0772 | -79.0392 | -79.9999 | -80.9598 | -81.9185 | -82.8744 | -83.8219 | -84.747 | -85.614 | -86.3407 | -86.7488 | -86.4755 | -84.8303 | -80.5759 | -71.6301 | -54.7186 | -25.1169 | -7.8511 | 1.7545 | 6.86 | 9.4576 | 48.2608 | 51.1485 | 53.0312 | 53.5414 | 54.1416 | 54.7034 | 55.2339 | 55.7524 | 56.2671 | 56.7804 | 57.2934 | 57.8063 | 58.3198 | 58.8364 | 59.363 | 59.9176 | 60.5394 |  | -936.0408 | -2.9434 | 4429.4195 | -245.2278 | -570.3561 | -120.457
2019-09-27 | 190 | 190 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 3.6479 | -2861.9235 | -74.7567 | -75.7768 | -76.7699 | -77.7495 | -78.7225 | -79.6926 | -80.6612 | -81.6291 | -82.5957 | -83.5594 | -84.5145 | -85.4465 | -86.3193 | -87.0493 | -87.4556 | -87.172 | -85.5019 | -81.2001 | -72.1754 | -55.1466 | -25.3943 | -8.0101 | 1.6778 | 6.8358 | 9.4648 | 48.3735 | 51.3106 | 53.1852 | 53.7361 | 54.3348 | 54.8986 | 55.4315 | 55.9522 | 56.4688 | 56.9841 | 57.4989 | 58.0137 | 58.5292 | 59.0479 | 59.5769 | 60.1344 | 60.7601 |  | -938.8104 | -2.7696 | 4465.8183 | -245.5142 | -572.4017 | -120.8945
2019-09-28 | 191 | 191 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 3.6822 | -2885.4274 | -75.371 | -76.3997 | -77.4012 | -78.3889 | -79.37 | -80.3481 | -81.3247 | -82.3005 | -83.2751 | -84.2466 | -85.2093 | -86.1484 | -87.0269 | -87.76 | -88.1646 | -87.8705 | -86.1752 | -81.826 | -72.7222 | -55.5762 | -25.6743 | -8.1719 | 1.5984 | 6.8092 | 9.4697 | 48.4766 | 51.4624 | 53.3316 | 53.9206 | 54.5189 | 55.0847 | 55.6198 | 56.1426 | 56.6611 | 57.1782 | 57.6949 | 58.2115 | 58.7289 | 59.2495 | 59.7808 | 60.3412 | 60.9708 |  | -941.4051 | -2.5947 | 4502.3324 | -245.7413 | -574.3519 | -121.312
2019-09-29 | 192 | 192 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 3.7168 | -2909.0048 | -75.9872 | -77.0246 | -78.0344 | -79.0303 | -80.0195 | -81.0056 | -81.9903 | -82.974 | -83.9566 | -84.9359 | -85.9063 | -86.8523 | -87.7366 | -88.4729 | -88.8757 | -88.5709 | -86.8504 | -82.4534 | -73.2704 | -56.0073 | -25.9568 | -8.3365 | 1.5164 | 6.7801 | 9.4723 | 48.5701 | 51.6038 | 53.4702 | 54.095 | 54.694 | 55.2615 | 55.7989 | 56.3235 | 56.8438 | 57.3627 | 57.8811 | 58.3995 | 58.9187 | 59.4413 | 59.9748 | 60.5379 | 61.1712 |  | -943.8237 | -2.4186 | 4538.9592 | -245.9086 | -576.2059 | -121.7092
2019-09-30 | 193 | 193 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 3.7517 | -2932.654 | -76.6053 | -77.6513 | -78.6695 | -79.6736 | -80.671 | -81.6652 | -82.6579 | -83.6497 | -84.6402 | -85.6274 | -86.6053 | -87.5585 | -88.4485 | -89.1879 | -89.5887 | -89.2731 | -87.5272 | -83.0823 | -73.8199 | -56.44 | -26.242 | -8.5038 | 1.4316 | 6.7485 | 9.4727 | 48.6539 | 51.735 | 53.6008 | 54.2594 | 54.8598 | 55.429 | 55.9685 | 56.495 | 57.0171 | 57.5376 | 58.0577 | 58.5777 | 59.0986 | 59.623 | 60.1587 | 60.7246 | 61.3615 |  | -946.0651 | -2.2414 | 4575.6962 | -246.0159 | -577.9631 | -122.0861
2019-10-01 | 194 | 194 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 3.7869 | -2956.3733 | -77.2252 | -78.2799 | -79.3065 | -80.3189 | -81.3244 | -82.3267 | -83.3275 | -84.3273 | -85.3258 | -86.3209 | -87.3065 | -88.2667 | -89.1624 | -89.9049 | -90.3037 | -89.9772 | -88.2057 | -83.7126 | -74.3707 | -56.8742 | -26.5297 | -8.674 | 1.3442 | 6.7144 | 9.4707 | 48.7278 | 51.8558 | 53.7232 | 54.4138 | 55.0165 | 55.5873 | 56.1287 | 56.657 | 57.1807 | 57.7028 | 58.2245 | 58.7461 | 59.2686 | 59.7948 | 60.3325 | 60.901 | 61.5416 |  | -948.1282 | -2.0631 | 4612.5409 | -246.0627 | -579.6229 | -122.4425
2019-10-02 | 195 | 195 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 3.8223 | -2980.1612 | -77.8469 | -78.9104 | -79.9454 | -80.9661 | -81.9797 | -82.9901 | -83.999 | -85.0069 | -86.0134 | -87.0165 | -88.0097 | -88.9769 | -89.8784 | -90.6238 | -91.0206 | -90.6831 | -88.8857 | -84.3442 | -74.9227 | -57.3099 | -26.8199 | -8.8469 | 1.2541 | 6.6779 | 9.4663 | 48.7918 | 51.9664 | 53.8373 | 54.5581 | 55.1637 | 55.7361 | 56.2794 | 56.8094 | 57.3346 | 57.8583 | 58.3814 | 58.9045 | 59.4285 | 59.9564 | 60.4961 | 61.0672 | 61.7112 |  | -950.012 | -1.8838 | 4649.4907 | -246.0488 | -581.1848 | -122.7784
2019-10-03 | 196 | 196 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 3.8579 | -3004.0159 | -78.4703 | -79.5426 | -80.5861 | -81.6151 | -82.6369 | -83.6555 | -84.6725 | -85.6884 | -86.703 | -87.714 | -88.7149 | -89.6891 | -90.5963 | -91.3447 | -91.7394 | -91.3907 | -89.5673 | -84.9772 | -75.476 | -57.7469 | -27.1127 | -9.0227 | 1.1613 | 6.6387 | 9.4597 | 48.8458 | 52.0668 | 53.9428 | 54.6924 | 55.3016 | 55.8754 | 56.4206 | 56.9522 | 57.4789 | 58.0039 | 58.5284 | 59.0529 | 59.5784 | 60.1079 | 60.6495 | 61.223 | 61.8705 |  | -951.7155 | -1.7036 | 4686.5428 | -245.9739 | -582.6481 | -123.0936
2019-10-04 | 197 | 197 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 3.8938 | -3027.9358 | -79.0955 | -80.1766 | -81.2286 | -82.2658 | -83.2959 | -84.3226 | -85.3478 | -86.3719 | -87.3945 | -88.4134 | -89.422 | -90.4033 | -91.3161 | -92.0675 | -92.4599 | -92.1 | -90.2504 | -85.6115 | -76.0304 | -58.1854 | -27.408 | -9.2012 | 1.0658 | 6.5971 | 9.4507 | 48.8898 | 52.1569 | 54.0398 | 54.8168 | 55.43 | 56.0053 | 56.5521 | 57.0853 | 57.6133 | 58.1397 | 58.6655 | 59.1913 | 59.7182 | 60.2492 | 60.7926 | 61.3685 | 62.0194 |  | -953.238 | -1.5225 | 4723.6948 | -245.8377 | -584.0124 | -123.3879
2019-10-05 | 198 | 198 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 3.93 | -3051.9191 | -79.7223 | -80.8122 | -81.8727 | -82.9184 | -83.9567 | -84.9916 | -86.0249 | -87.0571 | -88.0878 | -89.1147 | -90.131 | -91.1193 | -92.0378 | -92.7921 | -93.1822 | -92.8108 | -90.9349 | -86.247 | -76.5859 | -58.6253 | -27.7058 | -9.3825 | 0.96751 | 6.5529 | 9.4393 | 48.9237 | 52.2368 | 54.1281 | 54.9311 | 55.5489 | 56.1256 | 56.674 | 57.2086 | 57.7379 | 58.2655 | 58.7926 | 59.3196 | 59.8478 | 60.3802 | 60.9254 | 61.5036 | 62.1577 |  | -954.5785 | -1.3405 | 4760.944 | -245.6399 | -585.2773 | -123.6613
2019-10-06 | 199 | 199 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 3.9665 | -3075.9642 | -80.3507 | -81.4495 | -82.5186 | -83.5726 | -84.6192 | -85.6623 | -86.7037 | -87.7441 | -88.783 | -89.8178 | -90.8418 | -91.8372 | -92.7614 | -93.5185 | -93.9062 | -93.5233 | -91.6208 | -86.8837 | -77.1425 | -59.0665 | -28.0062 | -9.5667 | 0.86654 | 6.5062 | 9.4255 | 48.9474 | 52.3065 | 54.2074 | 55.0355 | 55.6581 | 56.2363 | 56.7862 | 57.3221 | 57.8527 | 58.3814 | 58.9096 | 59.4378 | 59.9672 | 60.5009 | 61.0477 | 61.6282 | 62.2855 |  | -955.7362 | -1.1577 | 4798.2875 | -245.3803 | -586.4421 | -123.9137
2019-10-07 | 200 | 200 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 4.0032 | -3100.0692 | -80.9808 | -82.0884 | -83.1661 | -84.2284 | -85.2833 | -86.3347 | -87.3843 | -88.4329 | -89.4798 | -90.5227 | -91.5544 | -92.5568 | -93.4867 | -94.2466 | -94.6319 | -94.2372 | -92.308 | -87.5215 | -77.7001 | -59.509 | -28.309 | -9.7536 | 0.76284 | 6.4569 | 9.4094 | 48.9608 | 52.3659 | 54.2779 | 55.1298 | 55.7578 | 56.3374 | 56.8887 | 57.4259 | 57.9576 | 58.4874 | 59.0166 | 59.5458 | 60.0763 | 60.6113 | 61.1597 | 61.7423 | 62.4027 |  | -956.7104 | -0.9742 | 4835.7228 | -245.0588 | -587.5066 | -124.1451
2019-10-08 | 201 | 201 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 4.0401 | -3124.2325 | -81.6123 | -82.7288 | -83.8151 | -84.8859 | -85.9491 | -87.0087 | -88.0666 | -89.1233 | -90.1784 | -91.2293 | -92.2687 | -93.2782 | -94.2136 | -94.9764 | -95.3591 | -94.9526 | -92.9965 | -88.1604 | -78.2587 | -59.9528 | -28.6142 | -9.9433 | 0.6564 | 6.4051 | 9.3908 | 48.964 | 52.4151 | 54.3392 | 55.2142 | 55.8477 | 56.4288 | 56.9814 | 57.5197 | 58.0525 | 58.5832 | 59.1134 | 59.6436 | 60.1751 | 60.7113 | 61.2612 | 61.8459 | 62.5093 |  | -957.5004 | -0.79001 | 4873.2469 | -244.675 | -588.4702 | -124.3552
2019-10-09 | 202 | 202 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 4.0773 | -3148.4522 | -82.2453 | -83.3708 | -84.4657 | -85.5449 | -86.6164 | -87.6843 | -88.7504 | -89.8154 | -90.8786 | -91.9375 | -92.9847 | -94.0013 | -94.9423 | -95.7077 | -96.0878 | -95.6693 | -93.6861 | -88.8003 | -78.8183 | -60.3979 | -28.922 | -10.1358 | 0.54723 | 6.3507 | 9.3699 | 48.9569 | 52.454 | 54.3914 | 55.2885 | 55.9279 | 56.5105 | 57.0643 | 57.6037 | 58.1374 | 58.669 | 59.2001 | 59.7312 | 60.2636 | 60.8009 | 61.3521 | 61.9389 | 62.6052 |  | -958.1056 | -0.60518 | 4910.8573 | -244.2288 | -589.3327 | -124.544
2019-10-10 | 203 | 203 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 4.1147 | -3172.7266 | -82.8798 | -84.0142 | -85.1177 | -86.2054 | -87.2853 | -88.3615 | -89.4358 | -90.509 | -91.5805 | -92.6474 | -93.7023 | -94.7259 | -95.6725 | -96.4406 | -96.818 | -96.3874 | -94.377 | -89.4412 | -79.3787 | -60.8441 | -29.2321 | -10.3311 | 0.43532 | 6.2937 | 9.3465 | 48.9394 | 52.4827 | 54.4344 | 55.3529 | 55.9983 | 56.5824 | 57.1374 | 57.6778 | 58.2123 | 58.7447 | 59.2765 | 59.8084 | 60.3417 | 60.88 | 61.4326 | 62.0212 | 62.6904 |  | -958.5254 | -0.41978 | 4948.551 | -243.7201 | -590.0937 | -124.7116
2019-10-11 | 204 | 204 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 4.1524 | -3197.0539 | -83.5156 | -84.659 | -85.7712 | -86.8673 | -87.9556 | -89.0401 | -90.1228 | -91.2042 | -92.2838 | -93.3588 | -94.4215 | -95.4521 | -96.4043 | -97.1751 | -97.5496 | -97.1068 | -95.0689 | -90.0829 | -79.94 | -61.2915 | -29.5447 | -10.5291 | 0.32066 | 6.2341 | 9.3208 | 48.9115 | 52.5012 | 54.4681 | 55.4073 | 56.059 | 56.6445 | 57.2006 | 57.7419 | 58.2771 | 58.8103 | 59.3428 | 59.8754 | 60.4094 | 60.9486 | 61.5024 | 62.0929 | 62.7648 |  | -958.7592 | -0.23385 | 4986.3252 | -243.1486 | -590.7529 | -124.8577
2019-10-12 | 205 | 205 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 4.1904 | -3221.4322 | -84.1528 | -85.3052 | -86.4261 | -87.5307 | -88.6274 | -89.7202 | -90.8112 | -91.9009 | -92.9887 | -94.0718 | -95.1422 | -96.1799 | -97.1376 | -97.9109 | -98.2825 | -97.8274 | -95.7618 | -90.7255 | -80.502 | -61.7401 | -29.8596 | -10.73 | 0.20325 | 6.1719 | 9.2925 | 48.8731 | 52.5093 | 54.4923 | 55.4517 | 56.1098 | 56.6969 | 57.2539 | 57.796 | 58.3319 | 58.8657 | 59.3988 | 59.932 | 60.4667 | 61.0067 | 61.5617 | 62.1539 | 62.8284 |  | -958.8067 | -0.047452 | 5024.1772 | -242.5143 | -591.31 | -124.9824
2019-10-13 | 206 | 206 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 4.2285 | -3245.8598 | -84.7913 | -85.9527 | -87.0823 | -88.1954 | -89.3005 | -90.4017 | -91.501 | -92.5989 | -93.695 | -94.7862 | -95.8643 | -96.9091 | -97.8723 | -98.6482 | -99.0168 | -98.5491 | -96.4558 | -91.3689 | -81.0649 | -62.1898 | -30.177 | -10.9336 | 0.083089 | 6.1071 | 9.2619 | 48.8243 | 52.5073 | 54.5072 | 55.486 | 56.1507 | 56.7394 | 57.2972 | 57.84 | 58.3766 | 58.9109 | 59.4445 | 59.9782 | 60.5135 | 61.0542 | 61.6103 | 62.2042 | 62.8813 |  | -958.6673 | 0.13936 | 5062.1039 | -241.8171 | -591.7647 | -125.0855
2019-10-14 | 207 | 207 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 4.2669 | -3270.3346 | -85.431 | -86.6015 | -87.7398 | -88.8615 | -89.9749 | -91.0845 | -92.1921 | -93.2984 | -94.4027 | -95.502 | -96.5879 | -97.6397 | -98.6084 | -99.3867 | -99.7523 | -99.272 | -97.1506 | -92.0131 | -81.6283 | -62.6405 | -30.4967 | -11.1399 | -0.039818 | 6.0398 | 9.2288 | 48.765 | 52.4949 | 54.5125 | 55.5104 | 56.1817 | 56.772 | 57.3307 | 57.8741 | 58.4111 | 58.9459 | 59.4799 | 60.014 | 60.5498 | 61.0912 | 61.6482 | 62.2438 | 62.9233 |  | -958.3407 | 0.32654 | 5100.1025 | -241.0567 | -592.1169 | -125.1671
2019-10-15 | 208 | 208 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 4.3056 | -3294.855 | -86.0719 | -87.2515 | -88.3985 | -89.5287 | -90.6507 | -91.7686 | -92.8846 | -93.9992 | -95.1117 | -96.2191 | -97.3128 | -98.3716 | -99.3459 | -100.1266 | -100.489 | -99.9959 | -97.8463 | -92.6579 | -82.1925 | -63.0923 | -30.8188 | -11.3491 | -0.16548 | 5.9698 | 9.1933 | 48.6952 | 52.4723 | 54.5083 | 55.5248 | 56.2029 | 56.7947 | 57.3542 | 57.8981 | 58.4356 | 58.9706 | 59.505 | 60.0395 | 60.5756 | 61.1176 | 61.6755 | 62.2726 | 62.9545 |  | -957.8267 | 0.51403 | 5138.1701 | -240.2333 | -592.3664 | -125.2271
2019-10-16 | 209 | 209 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 4.3444 | -3319.4191 | -86.714 | -87.9026 | -89.0584 | -90.1972 | -91.3276 | -92.4539 | -93.5783 | -94.7012 | -95.822 | -96.9375 | -98.039 | -99.1049 | -100.0845 | -100.8676 | -101.2268 | -100.7207 | -98.5429 | -93.3034 | -82.7572 | -63.545 | -31.1431 | -11.5609 | -0.29388 | 5.8972 | 9.1553 | 48.6148 | 52.4395 | 54.4945 | 55.5291 | 56.2141 | 56.8076 | 57.3677 | 57.9121 | 58.4498 | 58.9851 | 59.5197 | 60.0544 | 60.591 | 61.1334 | 61.6921 | 62.2906 | 62.9749 |  | -957.125 | 0.70177 | 5176.3038 | -239.3466 | -592.5129 | -125.2654
2019-10-17 | 210 | 210 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 4.3835 | -3344.0248 | -87.3571 | -88.5549 | -89.7194 | -90.8668 | -92.0057 | -93.1405 | -94.2732 | -95.4044 | -96.5335 | -97.6572 | -98.7665 | -99.8393 | -100.8244 | -101.6099 | -101.9656 | -101.4465 | -99.2401 | -93.9494 | -83.3225 | -63.9988 | -31.4698 | -11.7755 | -0.42504 | 5.822 | 9.1148 | 48.5239 | 52.3963 | 54.4711 | 55.5235 | 56.2154 | 56.8105 | 57.3712 | 57.9159 | 58.4539 | 58.9894 | 59.5241 | 60.059 | 60.5957 | 61.1386 | 61.6981 | 62.2978 | 62.9843 |  | -956.2352 | 0.88971 | 5214.5006 | -238.3967 | -592.5564 | -125.2821
2019-10-18 | 211 | 211 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 4.4229 | -3368.6705 | -88.0013 | -89.2082 | -90.3816 | -91.5376 | -92.6849 | -93.8281 | -94.9692 | -96.1089 | -97.2462 | -98.378 | -99.4951 | -100.5749 | -101.5655 | -102.3532 | -102.7055 | -102.1732 | -99.9381 | -94.596 | -83.8883 | -64.4534 | -31.7987 | -11.9928 | -0.55894 | 5.7442 | 9.0719 | 48.4224 | 52.3429 | 54.438 | 55.5078 | 56.2067 | 56.8035 | 57.3647 | 57.9097 | 58.4478 | 58.9834 | 59.5181 | 60.0531 | 60.59 | 61.1331 | 61.6933 | 62.2943 | 62.9829 |  | -955.1575 | 1.0778 | 5252.7576 | -237.3836 | -592.4967 | -125.2771
2019-10-19 | 212 | 212 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 4.4624 | -3393.354 | -88.6465 | -89.8626 | -91.0447 | -92.2094 | -93.3652 | -94.5169 | -95.6664 | -96.8144 | -97.96 | -99.1 | -100.2248 | -101.3117 | -102.3076 | -103.0975 | -103.4463 | -102.9006 | -100.6366 | -95.243 | -84.4546 | -64.9089 | -32.1299 | -12.2129 | -0.69558 | 5.6638 | 9.0266 | 48.3104 | 52.2793 | 54.3952 | 55.4822 | 56.1881 | 56.7866 | 57.3482 | 57.8934 | 58.4316 | 58.9671 | 59.5018 | 60.0368 | 60.5737 | 61.117 | 61.6777 | 62.2799 | 62.9705 |  | -953.8915 | 1.266 | 5291.0717 | -236.3071 | -592.3339 | -125.2505
2019-10-20 | 213 | 213 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 4.5022 | -3418.0736 | -89.2927 | -90.5179 | -91.7089 | -92.8821 | -94.0465 | -95.2066 | -96.3645 | -97.5209 | -98.6749 | -99.823 | -100.9556 | -102.0495 | -103.0507 | -103.8428 | -104.1879 | -103.6288 | -101.3358 | -95.8905 | -85.0212 | -65.3653 | -32.4634 | -12.4356 | -0.83496 | 5.5807 | 8.9788 | 48.1877 | 52.2054 | 54.3427 | 55.4465 | 56.1595 | 56.7597 | 57.3217 | 57.867 | 58.4051 | 58.9406 | 59.4751 | 60.01 | 60.5468 | 61.0903 | 61.6515 | 62.2548 | 62.9473 |  | -952.4373 | 1.4542 | 5329.44 | -235.1674 | -592.0678 | -125.2021
2019-10-21 | 214 | 214 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 4.5422 | -3442.8273 | -89.9397 | -91.1741 | -92.374 | -93.5559 | -94.7288 | -95.8974 | -97.0637 | -98.2285 | -99.3908 | -100.547 | -101.6875 | -102.7883 | -103.7949 | -104.589 | -104.9304 | -104.3577 | -102.0354 | -96.5382 | -85.5882 | -65.8225 | -32.799 | -12.6611 | -0.97708 | 5.4951 | 8.9285 | 48.0545 | 52.1212 | 54.2804 | 55.4009 | 56.121 | 56.7229 | 57.2852 | 57.8305 | 58.3685 | 58.9037 | 59.4381 | 59.9727 | 60.5094 | 61.053 | 61.6145 | 62.2188 | 62.9132 |  | -950.795 | 1.6424 | 5367.8594 | -233.9645 | -591.6985 | -125.132
2019-10-22 | 215 | 215 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 4.5824 | -3467.6132 | -90.5876 | -91.8312 | -93.0399 | -94.2305 | -95.412 | -96.589 | -97.7638 | -98.937 | -100.1076 | -101.272 | -102.4203 | -103.5281 | -104.5399 | -105.3361 | -105.6737 | -105.0872 | -102.7355 | -97.1863 | -86.1555 | -66.2805 | -33.1368 | -12.8892 | -1.1219 | 5.4069 | 8.8757 | 47.9107 | 52.0267 | 54.2084 | 55.3453 | 56.0725 | 56.6761 | 57.2387 | 57.7839 | 58.3217 | 58.8566 | 59.3907 | 59.925 | 60.4615 | 61.005 | 61.5669 | 62.172 | 62.8682 |  | -948.9645 | 1.8305 | 5406.3269 | -232.6983 | -591.226 | -125.0402
2019-10-23 | 216 | 216 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 4.6228 | -3492.4293 | -91.2363 | -92.4891 | -93.7067 | -94.906 | -96.096 | -97.2815 | -98.4648 | -99.6464 | -100.8253 | -101.9979 | -103.1539 | -104.2687 | -105.2858 | -106.084 | -106.4177 | -105.8173 | -103.436 | -97.8346 | -86.723 | -66.7392 | -33.4768 | -13.12 | -1.2695 | 5.316 | 8.8205 | 47.7562 | 51.9221 | 54.1266 | 55.2798 | 56.0141 | 56.6194 | 57.1822 | 57.7272 | 58.2647 | 58.7992 | 59.3329 | 59.8668 | 60.403 | 60.9464 | 61.5085 | 62.1145 | 62.8122 |  | -946.946 | 2.0185 | 5444.8395 | -231.369 | -590.6503 | -124.9267
2019-10-24 | 217 | 217 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 4.6634 | -3517.2736 | -91.8858 | -93.1478 | -94.3743 | -95.5822 | -96.7808 | -97.9749 | -99.1666 | -100.3566 | -101.5439 | -102.7246 | -103.8885 | -105.0102 | -106.0325 | -106.8326 | -107.1622 | -106.5478 | -104.1368 | -98.4831 | -87.2908 | -67.1986 | -33.8189 | -13.3534 | -1.4198 | 5.2225 | 8.7628 | 47.5912 | 51.8072 | 54.035 | 55.2043 | 55.9457 | 56.5528 | 57.1157 | 57.6605 | 58.1975 | 58.7316 | 59.2647 | 59.7982 | 60.334 | 60.8771 | 61.4394 | 62.0461 | 62.7454 |  | -944.7398 | 2.2063 | 5483.394 | -229.9766 | -589.9716 | -124.7916
2019-10-25 | 218 | 218 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 4.7043 | -3542.1443 | -92.5359 | -93.8071 | -95.0425 | -96.2592 | -97.4664 | -98.6689 | -99.8691 | -101.0676 | -102.2632 | -103.4522 | -104.6238 | -105.7524 | -106.7799 | -107.5819 | -107.9074 | -107.2788 | -104.8379 | -99.1317 | -87.8587 | -67.6586 | -34.1631 | -13.5895 | -1.5728 | 5.1265 | 8.7027 | 47.4156 | 51.6821 | 53.9336 | 55.1189 | 55.8674 | 56.4763 | 57.0392 | 57.5836 | 58.1202 | 58.6537 | 59.1863 | 59.7192 | 60.2545 | 60.7973 | 61.3596 | 61.967 | 62.6678 |  | -942.346 | 2.3938 | 5521.9876 | -228.5213 | -589.1899 | -124.6348
2019-10-26 | 219 | 219 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 4.7453 | -3567.0393 | -93.1867 | -94.4672 | -95.7115 | -96.9368 | -98.1526 | -99.3637 | -100.5724 | -101.7793 | -102.9833 | -104.1804 | -105.3598 | -106.4954 | -107.5281 | -108.3318 | -108.6531 | -108.0102 | -105.5391 | -99.7803 | -88.4267 | -68.1193 | -34.5094 | -13.8283 | -1.7285 | 5.0278 | 8.6401 | 47.2295 | 51.5468 | 53.8224 | 55.0235 | 55.7792 | 56.3898 | 56.9528 | 57.4968 | 58.0327 | 58.5656 | 59.0975 | 59.6297 | 60.1645 | 60.7069 | 61.2691 | 61.8771 | 62.5792 |  | -939.7649 | 2.5811 | 5560.617 | -227.0032 | -588.3054 | -124.4563
2019-10-27 | 220 | 220 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 4.7865 | -3591.9567 | -93.838 | -95.1278 | -96.3811 | -97.6151 | -98.8395 | -100.0591 | -101.2763 | -102.4916 | -103.704 | -104.9093 | -106.0965 | -107.239 | -108.2768 | -109.0823 | -109.3993 | -108.7419 | -106.2405 | -100.429 | -88.9947 | -68.5805 | -34.8577 | -14.0696 | -1.8869 | 4.9265 | 8.575 | 47.0328 | 51.4013 | 53.7015 | 54.9183 | 55.6811 | 56.2935 | 56.8564 | 57.3999 | 57.9352 | 58.4673 | 58.9984 | 59.5299 | 60.064 | 60.6059 | 61.168 | 61.7765 | 62.4799 |  | -936.9969 | 2.768 | 5599.2791 | -225.4223 | -587.3182 | -124.2563
2019-10-28 | 221 | 221 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 4.828 | -3616.8945 | -94.4899 | -95.789 | -97.0512 | -98.294 | -99.527 | -100.7552 | -101.9808 | -103.2046 | -104.4254 | -105.6388 | -106.8338 | -107.9832 | -109.0261 | -109.8332 | -110.1458 | -109.4738 | -106.942 | -101.0776 | -89.5628 | -69.0423 | -35.2081 | -14.3135 | -2.048 | 4.8227 | 8.5075 | 46.8255 | 51.2456 | 53.5707 | 54.8032 | 55.5731 | 56.1872 | 56.75 | 57.2929 | 57.8275 | 58.3587 | 58.889 | 59.4197 | 59.953 | 60.4944 | 61.0563 | 61.6651 | 62.3697 |  | -934.0423 | 2.9545 | 5637.971 | -223.7788 | -586.2287 | -124.0348
2019-10-29 | 222 | 222 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 4.8696 | -3641.8507 | -95.1423 | -96.4507 | -97.7218 | -98.9734 | -100.215 | -101.4517 | -102.6859 | -103.9181 | -105.1472 | -106.3689 | -107.5716 | -108.7279 | -109.7758 | -110.5846 | -110.8926 | -110.2059 | -107.6435 | -101.7261 | -90.1307 | -69.5046 | -35.5604 | -14.56 | -2.2118 | 4.7162 | 8.4376 | 46.6078 | 51.0799 | 53.4302 | 54.6782 | 55.4552 | 56.0711 | 56.6338 | 57.176 | 57.7097 | 58.24 | 58.7694 | 59.2991 | 59.8316 | 60.3723 | 60.9339 | 61.543 | 62.2487 |  | -930.9017 | 3.1406 | 5676.6894 | -222.073 | -585.037 | -123.7918
2019-10-30 | 223 | 223 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 4.9114 | -3666.8233 | -95.7952 | -97.1128 | -98.3929 | -99.6532 | -100.9035 | -102.1488 | -103.3914 | -104.6321 | -105.8696 | -107.0995 | -108.31 | -109.4731 | -110.526 | -111.3364 | -111.6398 | -110.9382 | -108.345 | -102.3744 | -90.6986 | -69.9674 | -35.9147 | -14.809 | -2.3782 | 4.6072 | 8.3651 | 46.3795 | 50.904 | 53.28 | 54.5435 | 55.3275 | 55.9452 | 56.5077 | 57.0491 | 57.5819 | 58.1112 | 58.6395 | 59.1682 | 59.6998 | 60.2397 | 60.801 | 61.4103 | 62.117 |  | -927.5756 | 3.3262 | 5715.4313 | -220.3049 | -583.7433 | -123.5273
2019-10-31 | 224 | 224 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 4.9534 | -3691.8104 | -96.4484 | -97.7754 | -99.0644 | -100.3335 | -101.5924 | -102.8462 | -104.0974 | -105.3466 | -106.5925 | -107.8305 | -109.0488 | -110.2187 | -111.2766 | -112.0884 | -112.3871 | -111.6704 | -109.0464 | -103.0225 | -91.2664 | -70.4305 | -36.271 | -15.0606 | -2.5473 | 4.4956 | 8.2903 | 46.1408 | 50.718 | 53.12 | 54.3989 | 55.1901 | 55.8095 | 56.3717 | 56.9123 | 57.444 | 57.9723 | 58.4994 | 59.027 | 59.5576 | 60.0967 | 60.6575 | 61.267 | 61.9745 |  | -924.0644 | 3.5112 | 5754.1935 | -218.4748 | -582.3481 | -123.2415
2019-11-01 | 225 | 225 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 4.9955 | -3716.8099 | -97.1019 | -98.4383 | -99.7363 | -101.0141 | -102.2816 | -103.5441 | -104.8038 | -106.0614 | -107.3157 | -108.5619 | -109.7879 | -110.9646 | -112.0275 | -112.8407 | -113.1346 | -112.4027 | -109.7475 | -103.6703 | -91.8339 | -70.8941 | -36.6291 | -15.3147 | -2.719 | 4.3815 | 8.213 | 45.8916 | 50.522 | 52.9502 | 54.2446 | 55.0428 | 55.6641 | 56.2259 | 56.7656 | 57.2962 | 57.8232 | 58.3492 | 58.8756 | 59.405 | 59.9433 | 60.5035 | 61.113 | 61.8214 |  | -920.3689 | 3.6955 | 5792.973 | -216.5829 | -580.8516 | -122.9344
2019-11-02 | 226 | 226 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 5.0379 | -3741.8199 | -97.7558 | -99.1014 | -100.4085 | -101.695 | -102.9712 | -104.2422 | -105.5104 | -106.7765 | -108.0392 | -109.2936 | -110.5274 | -111.7109 | -112.7787 | -113.5932 | -113.8821 | -113.135 | -110.4485 | -104.3178 | -92.4012 | -71.358 | -36.9892 | -15.5713 | -2.8934 | 4.2648 | 8.1333 | 45.632 | 50.3159 | 52.7708 | 54.0806 | 54.8859 | 55.5088 | 56.0703 | 56.609 | 57.1384 | 57.6642 | 58.1888 | 58.7139 | 59.2422 | 59.7794 | 60.339 | 60.9485 | 61.6576 |  | -916.4896 | 3.8792 | 5831.7665 | -214.6294 | -579.2542 | -122.6061
2019-11-03 | 227 | 227 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 5.0804 | -3766.8383 | -98.4098 | -99.7648 | -101.0809 | -102.3762 | -103.6611 | -104.9406 | -106.2174 | -107.492 | -108.763 | -110.0256 | -111.2671 | -112.4574 | -113.53 | -114.3458 | -114.6297 | -113.8671 | -111.1492 | -104.9648 | -92.9681 | -71.8222 | -37.351 | -15.8304 | -3.0703 | 4.1456 | 8.0512 | 45.362 | 50.0999 | 52.5817 | 53.9069 | 54.7192 | 55.3439 | 55.905 | 56.4426 | 56.9707 | 57.4951 | 58.0183 | 58.5421 | 59.0691 | 59.6052 | 60.1641 | 60.7735 | 61.4831 |  | -912.4274 | 4.0622 | 5870.5711 | -212.6146 | -577.5562 | -122.2566
2019-11-04 | 228 | 228 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 5.1231 | -3791.8632 | -99.064 | -100.4284 | -101.7534 | -103.0576 | -104.3511 | -105.6392 | -106.9245 | -108.2076 | -109.487 | -110.7578 | -112.007 | -113.204 | -114.2815 | -115.0985 | -115.3772 | -114.599 | -111.8495 | -105.6114 | -93.5347 | -72.2867 | -37.7147 | -16.0919 | -3.2499 | 4.0238 | 7.9666 | 45.0817 | 49.8739 | 52.383 | 53.7235 | 54.5429 | 55.1693 | 55.73 | 56.2664 | 56.7931 | 57.3161 | 57.8378 | 58.3601 | 58.8857 | 59.4207 | 59.9788 | 60.5879 | 61.2981 |  | -908.183 | 4.2444 | 5909.3835 | -210.5388 | -575.7581 | -121.8861
2019-11-05 | 229 | 229 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 5.1659 | -3816.8925 | -99.7184 | -101.0921 | -102.4262 | -103.7391 | -105.0413 | -106.338 | -107.6318 | -108.9234 | -110.2112 | -111.4901 | -112.747 | -113.9508 | -115.033 | -115.8512 | -116.1247 | -115.3307 | -112.5494 | -106.2575 | -94.101 | -72.7514 | -38.0802 | -16.3559 | -3.4321 | 3.8995 | 7.8797 | 44.791 | 49.638 | 52.1747 | 53.5306 | 54.357 | 54.9852 | 55.5452 | 56.0805 | 56.6057 | 57.1271 | 57.6473 | 58.1681 | 58.6922 | 59.2259 | 59.7832 | 60.392 | 61.1026 |  | -903.7572 | 4.4258 | 5948.2006 | -208.4022 | -573.8604 | -121.4946
2019-11-06 | 230 | 230 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 5.209 | -3841.9243 | -100.3728 | -101.7559 | -103.099 | -104.4207 | -105.7315 | -107.0368 | -108.3392 | -109.6392 | -110.9354 | -112.2226 | -113.4871 | -114.6976 | -115.7846 | -116.6038 | -116.8719 | -116.062 | -113.2488 | -106.903 | -94.6667 | -73.2162 | -38.4474 | -16.6223 | -3.6168 | 3.7726 | 7.7904 | 44.4902 | 49.3922 | 51.9568 | 53.328 | 54.1615 | 54.7914 | 55.3509 | 55.8848 | 56.4086 | 56.9283 | 57.4468 | 57.966 | 58.4886 | 59.0209 | 59.5772 | 60.1857 | 60.8965 |  | -899.1509 | 4.6063 | 5987.0193 | -206.2052 | -571.8635 | -121.0822
2019-11-07 | 231 | 231 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 5.2521 | -3866.9565 | -101.0273 | -102.4198 | -103.7718 | -105.1024 | -106.4218 | -107.7357 | -109.0466 | -110.3551 | -111.6597 | -112.955 | -114.2273 | -115.4444 | -116.5361 | -117.3563 | -117.6189 | -116.793 | -113.9477 | -107.5479 | -95.2319 | -73.6812 | -38.8163 | -16.891 | -3.8041 | 3.6433 | 7.6986 | 44.179 | 49.1366 | 51.7294 | 53.116 | 53.9565 | 54.5881 | 55.147 | 55.6795 | 56.2016 | 56.7197 | 57.2364 | 57.7539 | 58.2748 | 58.8058 | 59.361 | 59.969 | 60.6801 |  | -894.365 | 4.7859 | 6025.8364 | -203.948 | -569.7679 | -120.6491
2019-11-08 | 232 | 232 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 5.2954 | -3891.9871 | -101.6817 | -103.0836 | -104.4446 | -105.784 | -107.1121 | -108.4346 | -109.754 | -111.071 | -112.384 | -113.6874 | -114.9673 | -116.1911 | -117.2874 | -118.1086 | -118.3656 | -117.5235 | -114.646 | -108.192 | -95.7966 | -74.1464 | -39.1869 | -17.1622 | -3.994 | 3.5115 | 7.6046 | 43.8577 | 48.8712 | 51.4925 | 52.8946 | 53.742 | 54.3753 | 54.9336 | 55.4646 | 55.985 | 56.5013 | 57.0162 | 57.5318 | 58.0511 | 58.5806 | 59.1347 | 59.7421 | 60.4533 |  | -889.4005 | 4.9644 | 6064.6489 | -201.631 | -567.5742 | -120.1954
2019-11-09 | 233 | 233 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 5.3389 | -3917.0142 | -102.336 | -103.7473 | -105.1174 | -106.4655 | -107.8023 | -109.1334 | -110.4614 | -111.7868 | -113.1082 | -114.4198 | -115.7073 | -116.9377 | -118.0386 | -118.8607 | -119.112 | -118.2535 | -115.3437 | -108.8354 | -96.3607 | -74.6115 | -39.5591 | -17.4356 | -4.1863 | 3.3772 | 7.5081 | 43.5263 | 48.5962 | 51.2461 | 52.6637 | 53.5181 | 54.1531 | 54.7107 | 55.2402 | 55.7588 | 56.2731 | 56.7862 | 57.2999 | 57.8174 | 58.3453 | 58.8981 | 59.5049 | 60.2162 |  | -884.2586 | 5.142 | 6103.4535 | -199.2546 | -565.2829 | -119.7211
2019-11-10 | 234 | 234 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 5.3825 | -3942.0358 | -102.9902 | -104.4109 | -105.79 | -107.1469 | -108.4924 | -109.8321 | -111.1686 | -112.5025 | -113.8322 | -115.1519 | -116.4472 | -117.6842 | -118.7896 | -119.6124 | -119.858 | -118.983 | -116.0406 | -109.4781 | -96.9241 | -75.0767 | -39.933 | -17.7114 | -4.3812 | 3.2404 | 7.4093 | 43.1848 | 48.3114 | 50.9904 | 52.4234 | 53.2849 | 53.9216 | 54.4784 | 55.0063 | 55.523 | 56.0354 | 56.5464 | 57.0582 | 57.5738 | 58.1 | 58.6516 | 59.2576 | 59.9688 |  | -878.9401 | 5.3184 | 6142.2473 | -196.8191 | -562.8946 | -119.2264
2019-11-11 | 235 | 235 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 5.4263 | -3967.0498 | -103.6442 | -105.0743 | -106.4624 | -107.8282 | -109.1823 | -110.5305 | -111.8756 | -113.218 | -114.5561 | -115.8839 | -117.1868 | -118.4303 | -119.5403 | -120.3638 | -120.6034 | -119.7118 | -116.7368 | -110.1198 | -97.4868 | -75.5419 | -40.3084 | -17.9895 | -4.5786 | 3.1012 | 7.3082 | 42.8333 | 48.017 | 50.7253 | 52.1739 | 53.0423 | 53.6807 | 54.2367 | 54.763 | 55.2778 | 55.788 | 56.297 | 56.8067 | 57.3203 | 57.8448 | 58.395 | 59.0003 | 59.7112 |  | -873.4464 | 5.4937 | 6181.027 | -194.3249 | -560.41 | -118.7115
2019-11-12 | 236 | 236 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 5.4702 | -3992.0543 | -104.298 | -105.7374 | -107.1346 | -108.5091 | -109.8719 | -111.2288 | -112.5824 | -113.9332 | -115.2797 | -116.6157 | -117.9261 | -119.1762 | -120.2906 | -121.1147 | -121.3483 | -120.44 | -117.4321 | -110.7606 | -98.0488 | -76.007 | -40.6854 | -18.2698 | -4.7784 | 2.9596 | 7.2047 | 42.4719 | 47.713 | 50.451 | 51.9152 | 52.7906 | 53.4306 | 53.9858 | 54.5103 | 55.023 | 55.5312 | 56.038 | 56.5455 | 57.0571 | 57.5797 | 58.1285 | 58.7329 | 59.4436 |  | -867.7786 | 5.6678 | 6219.7895 | -191.7724 | -557.8298 | -118.1764
2019-11-13 | 237 | 237 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 5.5142 | -4017.0473 | -104.9514 | -106.4003 | -107.8065 | -109.1898 | -110.5613 | -111.9267 | -113.2888 | -114.6482 | -116.003 | -117.3471 | -118.6651 | -119.9217 | -121.0405 | -121.8651 | -122.0926 | -121.1674 | -118.1265 | -111.4005 | -98.6099 | -76.472 | -41.0638 | -18.5524 | -4.9807 | 2.8155 | 7.0989 | 42.1005 | 47.3996 | 50.1674 | 51.6473 | 52.5297 | 53.1714 | 53.7256 | 54.2483 | 54.7589 | 55.2649 | 55.7694 | 56.2747 | 56.7842 | 57.3049 | 57.8521 | 58.4555 | 59.1659 |  | -861.9379 | 5.8407 | 6258.5318 | -189.162 | -555.1545 | -117.6214
2019-11-14 | 238 | 238 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 5.5584 | -4042.0267 | -105.6046 | -107.0628 | -108.4781 | -109.8702 | -111.2503 | -112.6243 | -113.995 | -115.3628 | -116.7259 | -118.0781 | -119.4037 | -120.6668 | -121.7899 | -122.615 | -122.8363 | -121.894 | -118.8199 | -112.0393 | -99.1702 | -76.9369 | -41.4437 | -18.8372 | -5.1854 | 2.6691 | 6.9908 | 41.7193 | 47.0767 | 49.8747 | 51.3702 | 52.2596 | 52.903 | 53.4563 | 53.9771 | 54.4856 | 54.9892 | 55.4914 | 55.9944 | 56.5016 | 57.0203 | 57.566 | 58.1683 | 58.8782 |  | -855.9256 | 6.0123 | 6297.2507 | -186.4942 | -552.3848 | -117.0465
2019-11-15 | 239 | 239 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 5.6027 | -4066.9907 | -106.2573 | -107.725 | -109.1492 | -110.5502 | -111.9389 | -113.3215 | -114.7007 | -116.0769 | -117.4484 | -118.8087 | -120.1418 | -121.4114 | -122.5388 | -123.3643 | -123.5792 | -122.6197 | -119.5123 | -112.677 | -99.7296 | -77.4016 | -41.8251 | -19.1241 | -5.3925 | 2.5202 | 6.8805 | 41.3284 | 46.7445 | 49.5729 | 51.0842 | 51.9806 | 52.6256 | 53.1779 | 53.6968 | 54.2029 | 54.7042 | 55.2039 | 55.7046 | 56.2095 | 56.7262 | 57.2701 | 57.8713 | 58.5806 |  | -849.743 | 6.1825 | 6335.9432 | -183.7694 | -549.5217 | -116.4519
2019-11-16 | 240 | 240 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 5.6471 | -4091.9373 | -106.9096 | -108.3866 | -109.8199 | -111.2297 | -112.6271 | -114.0183 | -115.4059 | -116.7906 | -118.1704 | -119.5388 | -120.8794 | -122.1554 | -123.2871 | -124.1129 | -124.3213 | -123.3445 | -120.2037 | -113.3136 | -100.288 | -77.866 | -42.2079 | -19.4132 | -5.602 | 2.369 | 6.7679 | 40.9277 | 46.4029 | 49.262 | 50.7892 | 51.6926 | 52.3392 | 52.8905 | 53.4074 | 53.9112 | 54.4099 | 54.9072 | 55.4053 | 55.9079 | 56.4224 | 56.9646 | 57.5646 | 58.2733 |  | -843.3917 | 6.3514 | 6374.6061 | -180.9881 | -546.5657 | -115.8378
2019-11-17 | 241 | 241 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 5.6916 | -4116.8644 | -107.5613 | -109.0478 | -110.4902 | -111.9087 | -113.3148 | -114.7145 | -116.1107 | -117.5038 | -118.8919 | -120.2683 | -121.6165 | -122.8988 | -124.0347 | -124.8607 | -125.0626 | -124.0682 | -120.8939 | -113.949 | -100.8454 | -78.3302 | -42.592 | -19.7044 | -5.8138 | 2.2155 | 6.653 | 40.5174 | 46.0521 | 48.9422 | 50.4853 | 51.3957 | 52.0439 | 52.5942 | 53.109 | 53.6103 | 54.1065 | 54.6012 | 55.0968 | 55.597 | 56.1092 | 56.6495 | 57.2482 | 57.9562 |  | -836.8729 | 6.5188 | 6413.2364 | -178.1508 | -543.5177 | -115.2044
2019-11-18 | 242 | 242 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 5.7362 | -4141.7702 | -108.2126 | -109.7085 | -111.1598 | -112.5871 | -114.0019 | -115.4101 | -116.8148 | -118.2164 | -119.6128 | -120.9973 | -122.3529 | -123.6416 | -124.7817 | -125.6078 | -125.8029 | -124.7909 | -121.5828 | -114.5831 | -101.4018 | -78.7941 | -42.9774 | -19.9978 | -6.028 | 2.0596 | 6.5359 | 40.0975 | 45.6922 | 48.6135 | 50.1725 | 51.09 | 51.7398 | 52.289 | 52.8017 | 53.3005 | 53.7941 | 54.2861 | 54.7791 | 55.2767 | 55.7867 | 56.325 | 56.9223 | 57.6294 |  | -830.1882 | 6.6847 | 6451.8311 | -175.2579 | -540.3786 | -114.5517
2019-11-19 | 243 | 243 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 5.7809 | -4166.6526 | -108.8632 | -110.3685 | -111.8289 | -113.2649 | -114.6883 | -116.1052 | -117.5183 | -118.9283 | -120.333 | -121.7255 | -123.0887 | -124.3837 | -125.5278 | -126.354 | -126.5423 | -125.5125 | -122.2706 | -115.2159 | -101.957 | -79.2577 | -43.3641 | -20.2931 | -6.2445 | 1.9013 | 6.4165 | 39.6682 | 45.3231 | 48.2759 | 49.8511 | 50.7755 | 51.4269 | 51.9751 | 52.4855 | 52.9818 | 53.4726 | 53.9619 | 54.4522 | 54.9472 | 55.4548 | 55.9911 | 56.587 | 57.2931 |  | -823.3391 | 6.8491 | 6490.387 | -172.31 | -537.1491 | -113.8801
2019-11-20 | 244 | 244 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 5.8258 | -4191.5098 | -109.5132 | -111.0279 | -112.4973 | -113.9421 | -115.3741 | -116.7995 | -118.2212 | -119.6396 | -121.0526 | -122.4531 | -123.8237 | -125.1249 | -126.2731 | -127.0993 | -127.2806 | -126.233 | -122.957 | -115.8474 | -102.5111 | -79.7208 | -43.752 | -20.5905 | -6.4633 | 1.7408 | 6.295 | 39.2294 | 44.9451 | 47.9297 | 49.521 | 50.4525 | 51.1055 | 51.6524 | 52.1606 | 52.6542 | 53.1423 | 53.6287 | 54.1162 | 54.6086 | 55.1137 | 55.648 | 56.2422 | 56.9474 |  | -816.3273 | 7.0119 | 6528.9011 | -169.3076 | -533.8301 | -113.1896
2019-11-21 | 245 | 245 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 5.8707 | -4216.3398 | -110.1624 | -111.6865 | -113.1649 | -114.6186 | -116.0592 | -117.4931 | -118.9233 | -120.3501 | -121.7714 | -123.1799 | -124.5578 | -125.8653 | -127.0175 | -127.8435 | -128.0179 | -126.9521 | -123.642 | -116.4774 | -103.064 | -80.1836 | -44.1412 | -20.89 | -6.6844 | 1.5781 | 6.1713 | 38.7813 | 44.5581 | 47.5747 | 49.1823 | 50.1208 | 50.7754 | 51.3212 | 51.827 | 52.3179 | 52.8031 | 53.2867 | 53.7713 | 54.2609 | 54.7635 | 55.2956 | 55.8882 | 56.5923 |  | -809.1543 | 7.173 | 6567.3705 | -166.2512 | -530.4226 | -112.4805
2019-11-22 | 246 | 246 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 5.9157 | -4241.1407 | -110.811 | -112.3445 | -113.8319 | -115.2943 | -116.7435 | -118.186 | -119.6246 | -121.0598 | -122.4893 | -123.9058 | -125.2912 | -126.6049 | -127.7609 | -128.5868 | -128.754 | -127.67 | -124.3256 | -117.1059 | -103.6157 | -80.6459 | -44.5315 | -21.1913 | -6.9077 | 1.413 | 6.0455 | 38.324 | 44.1623 | 47.2112 | 48.8351 | 49.7808 | 50.4369 | 50.9814 | 51.4849 | 51.973 | 52.4552 | 52.9358 | 53.4175 | 53.9043 | 54.4042 | 54.9341 | 55.5251 | 56.2279 |  | -801.8218 | 7.3325 | 6605.7921 | -163.1414 | -526.9274 | -111.753
2019-11-23 | 247 | 247 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 5.9608 | -4265.9105 | -111.4587 | -113.0016 | -114.498 | -115.9691 | -117.427 | -118.878 | -120.325 | -121.7686 | -123.2064 | -124.6309 | -126.0236 | -127.3435 | -128.5034 | -129.329 | -129.4888 | -128.3865 | -125.0077 | -117.7329 | -104.1661 | -81.1076 | -44.9229 | -21.4946 | -7.1332 | 1.2458 | 5.9175 | 37.8575 | 43.7577 | 46.8392 | 48.4796 | 49.4323 | 50.09 | 50.6333 | 51.1343 | 51.6195 | 52.0987 | 52.5763 | 53.0549 | 53.5388 | 54.0361 | 54.5637 | 55.1528 | 55.8544 |  | -794.3315 | 7.4903 | 6644.1629 | -159.9788 | -523.3455 | -111.0072
2019-11-24 | 248 | 248 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 6.006 | -4290.6474 | -112.1055 | -113.6578 | -115.1632 | -116.6431 | -118.1096 | -119.5691 | -121.0246 | -122.4766 | -123.9226 | -125.355 | -126.755 | -128.081 | -129.2447 | -130.07 | -130.2224 | -129.1016 | -125.6883 | -118.3584 | -104.7151 | -81.5689 | -45.3154 | -21.7998 | -7.361 | 1.0763 | 5.7873 | 37.382 | 43.3444 | 46.4588 | 48.1157 | 49.0755 | 49.7348 | 50.2768 | 50.7753 | 51.2575 | 51.7337 | 52.2081 | 52.6837 | 53.1646 | 53.6591 | 54.1843 | 54.7716 | 55.4718 |  | -786.6853 | 7.6462 | 6682.4799 | -156.7639 | -519.678 | -110.2434
2019-11-25 | 249 | 249 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 6.0513 | -4315.3494 | -112.7515 | -114.3132 | -115.8275 | -117.3162 | -118.7913 | -120.2593 | -121.7232 | -123.1835 | -124.6378 | -126.0781 | -127.4855 | -128.8175 | -129.985 | -130.8097 | -130.9547 | -129.8153 | -126.3672 | -118.9822 | -105.2628 | -82.0295 | -45.709 | -22.1069 | -7.5908 | 0.90467 | 5.6551 | 36.8974 | 42.9226 | 46.0701 | 47.7436 | 48.7106 | 49.3714 | 49.9121 | 50.408 | 50.8873 | 51.3603 | 51.8315 | 52.3039 | 52.7817 | 53.2734 | 53.7962 | 54.3815 | 55.0802 |  | -778.8848 | 7.8004 | 6720.7402 | -153.4974 | -515.9257 | -109.4617
2019-11-26 | 250 | 250 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 6.0967 | -4340.0147 | -113.3965 | -114.9675 | -116.4909 | -117.9883 | -119.4719 | -120.9484 | -122.4208 | -123.8895 | -125.3519 | -126.8001 | -128.2148 | -129.5529 | -130.724 | -131.5482 | -131.6855 | -130.5274 | -127.0445 | -119.6043 | -105.809 | -82.4896 | -46.1035 | -22.4158 | -7.8229 | 0.73086 | 5.5208 | 36.404 | 42.4923 | 45.6731 | 47.3634 | 48.3376 | 48.9999 | 49.5392 | 50.0325 | 50.5087 | 50.9785 | 51.4465 | 51.9156 | 52.3903 | 52.8791 | 53.3994 | 53.9827 | 54.6798 |  | -770.9321 | 7.9527 | 6758.9408 | -150.1799 | -512.0897 | -108.6625
2019-11-27 | 251 | 251 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 6.1421 | -4364.6414 | -114.0405 | -115.6209 | -117.1532 | -118.6593 | -120.1516 | -121.6365 | -123.1173 | -124.5943 | -126.0649 | -127.5211 | -128.943 | -130.2871 | -131.4618 | -132.2854 | -132.415 | -131.2378 | -127.7201 | -120.2246 | -106.3538 | -82.9489 | -46.499 | -22.7265 | -8.057 | 0.55491 | 5.3844 | 35.9018 | 42.0535 | 45.2681 | 46.9752 | 47.9565 | 48.6204 | 49.1583 | 49.649 | 50.122 | 50.5885 | 51.0531 | 51.519 | 51.9905 | 52.4763 | 52.994 | 53.5752 | 54.2706 |  | -762.829 | 8.1031 | 6797.0789 | -146.812 | -508.1712 | -107.8459
2019-11-28 | 252 | 252 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 6.1876 | -4389.2277 | -114.6835 | -116.2732 | -117.8145 | -119.3293 | -120.8301 | -122.3236 | -123.8127 | -125.2981 | -126.7769 | -128.2408 | -129.67 | -131.02 | -132.1983 | -133.0212 | -133.1429 | -131.9467 | -128.3939 | -120.8432 | -106.897 | -83.4076 | -46.8954 | -23.039 | -8.2932 | 0.37685 | 5.246 | 35.3909 | 41.6065 | 44.8549 | 46.579 | 47.5676 | 48.2331 | 48.7695 | 49.2575 | 49.7273 | 50.1904 | 50.6516 | 51.1141 | 51.5823 | 52.0651 | 52.5801 | 53.1592 | 53.8529 |  | -754.5774 | 8.2516 | 6835.1514 | -143.3943 | -504.171 | -107.0121
2019-11-29 | 253 | 253 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 6.2331 | -4413.7717 | -115.3254 | -116.9245 | -118.4747 | -119.9982 | -121.5076 | -123.0094 | -124.507 | -126.0006 | -127.4876 | -128.9594 | -130.3957 | -131.7517 | -132.9335 | -133.7556 | -133.8692 | -132.6538 | -129.0658 | -121.46 | -107.4387 | -83.8655 | -47.2928 | -23.3532 | -8.5314 | 0.1967 | 5.1056 | 34.8714 | 41.1513 | 44.4339 | 46.1751 | 47.1709 | 47.8379 | 48.3729 | 48.8581 | 49.3247 | 49.7843 | 50.242 | 50.701 | 51.1659 | 51.6456 | 52.1579 | 52.7347 | 53.4266 |  | -746.1793 | 8.3981 | 6873.1556 | -139.9275 | -500.0905 | -106.1613
2019-11-30 | 254 | 254 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 6.2787 | -4438.2716 | -115.9661 | -117.5745 | -119.1337 | -120.6659 | -122.1838 | -123.6941 | -125.2 | -126.702 | -128.197 | -129.6767 | -131.1202 | -132.482 | -133.6672 | -134.4884 | -134.5939 | -133.3592 | -129.7359 | -122.0748 | -107.9788 | -84.3227 | -47.6909 | -23.6691 | -8.7717 | 0.014484 | 4.9632 | 34.3434 | 40.6879 | 44.005 | 45.7634 | 46.7665 | 47.4351 | 47.9686 | 48.451 | 48.9142 | 49.3703 | 49.8245 | 50.28 | 50.7415 | 51.218 | 51.7275 | 52.302 | 52.9919 |  | -737.6368 | 8.5425 | 6911.0885 | -136.4123 | -495.9306 | -105.2939
2019-12-01 | 255 | 255 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 6.3244 | -4462.7255 | -116.6056 | -118.2234 | -119.7915 | -121.3324 | -122.8588 | -124.3775 | -125.8918 | -127.402 | -128.9052 | -130.3926 | -131.8433 | -133.2109 | -134.3995 | -135.2197 | -135.317 | -134.0628 | -130.4041 | -122.6877 | -108.5172 | -84.779 | -48.0898 | -23.9866 | -9.014 | -0.16977 | 4.8188 | 33.807 | 40.2166 | 43.5684 | 45.3441 | 46.3546 | 47.0246 | 47.5567 | 48.0362 | 48.496 | 48.9486 | 49.3991 | 49.851 | 50.309 | 50.7823 | 51.2889 | 51.8611 | 52.5489 |  | -728.952 | 8.6849 | 6948.9473 | -132.8494 | -491.6926 | -104.41
2019-12-02 | 256 | 256 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 6.3701 | -4487.1316 | -117.2439 | -118.871 | -120.448 | -121.9976 | -123.5325 | -125.0597 | -126.5823 | -128.1007 | -129.612 | -131.1072 | -132.5649 | -133.9384 | -135.1303 | -135.9493 | -136.0383 | -134.7644 | -131.0702 | -123.2986 | -109.0539 | -85.2345 | -48.4895 | -24.3057 | -9.2582 | -0.35603 | 4.6725 | 33.2624 | 39.7374 | 43.1241 | 44.9173 | 45.9352 | 46.6068 | 47.1373 | 47.6139 | 48.0702 | 48.5192 | 48.966 | 49.4143 | 49.8687 | 50.3387 | 50.8424 | 51.4121 | 52.0979 |  | -720.1268 | 8.8251 | 6986.7292 | -129.2394 | -487.3775 | -103.5099
2019-12-03 | 257 | 257 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 6.4159 | -4511.4883 | -117.8809 | -119.5173 | -121.1032 | -122.6614 | -124.2049 | -125.7404 | -127.2714 | -128.798 | -130.3174 | -131.8203 | -133.2852 | -134.6643 | -135.8594 | -136.6773 | -136.7578 | -135.4642 | -131.7343 | -123.9075 | -109.5888 | -85.6891 | -48.8899 | -24.6265 | -9.5043 | -0.54427 | 4.5243 | 32.7095 | 39.2504 | 42.6724 | 44.4831 | 45.5084 | 46.1816 | 46.7105 | 47.1841 | 47.637 | 48.0822 | 48.5253 | 48.9698 | 49.4207 | 49.8873 | 50.388 | 50.9552 | 51.6387 |  | -711.1636 | 8.9632 | 7024.4315 | -125.5831 | -482.9867 | -102.5939
2019-12-04 | 258 | 258 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 6.4616 | -4535.7936 | -118.5166 | -120.1623 | -121.7571 | -123.324 | -124.8758 | -126.4198 | -127.959 | -129.4939 | -131.0213 | -132.532 | -134.0038 | -135.3887 | -136.587 | -137.4036 | -137.4754 | -136.1619 | -132.3963 | -124.5142 | -110.122 | -86.1428 | -49.291 | -24.9488 | -9.7524 | -0.73447 | 4.3742 | 32.1486 | 38.7557 | 42.2132 | 44.0417 | 45.0744 | 45.7491 | 46.2765 | 46.7471 | 47.1964 | 47.6379 | 48.0771 | 48.5179 | 48.9651 | 49.4283 | 49.9259 | 50.4904 | 51.1717 |  | -702.0645 | 9.0991 | 7062.0512 | -121.8812 | -478.5212 | -101.6622
2019-12-05 | 259 | 259 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 6.5075 | -4560.0458 | -119.1509 | -120.8059 | -122.4096 | -123.985 | -125.5454 | -127.0977 | -128.6452 | -130.1883 | -131.7238 | -133.2421 | -134.721 | -136.1114 | -137.3128 | -138.1281 | -138.1912 | -136.8577 | -133.0561 | -125.1189 | -110.6534 | -86.5955 | -49.6927 | -25.2726 | -10.0023 | -0.9266 | 4.2222 | 31.5798 | 38.2535 | 41.7468 | 43.593 | 44.6333 | 45.3096 | 45.8353 | 46.3029 | 46.7486 | 47.1862 | 47.6216 | 48.0585 | 48.502 | 48.9616 | 49.4561 | 50.018 | 50.697 |  | -692.8318 | 9.2328 | 7099.5858 | -118.1344 | -473.9825 | -100.715
2019-12-06 | 260 | 260 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 6.5533 | -4584.2433 | -119.7838 | -121.448 | -123.0606 | -124.6447 | -126.2135 | -127.7741 | -129.3299 | -130.8812 | -132.4247 | -133.9507 | -135.4365 | -136.8325 | -138.0369 | -138.8507 | -138.905 | -137.5513 | -133.7138 | -125.7213 | -111.1829 | -87.0472 | -50.095 | -25.5978 | -10.254 | -1.1206 | 4.0684 | 31.0031 | 37.7438 | 41.2731 | 43.1374 | 44.1852 | 44.863 | 45.3872 | 45.8517 | 46.2937 | 46.7274 | 47.1588 | 47.5918 | 48.0315 | 48.4876 | 48.9789 | 49.5381 | 50.2146 |  | -683.4676 | 9.3641 | 7137.0324 | -114.3434 | -469.3716 | -99.7526
2019-12-07 | 261 | 261 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 6.5992 | -4608.3842 | -120.4152 | -122.0887 | -123.7101 | -125.3028 | -126.88 | -128.449 | -130.0131 | -131.5725 | -133.1239 | -134.6576 | -136.1503 | -137.5519 | -138.7593 | -139.5715 | -139.6168 | -138.2428 | -134.3691 | -126.3215 | -111.7105 | -87.4978 | -50.4978 | -25.9245 | -10.5076 | -1.3165 | 3.9128 | 30.4187 | 37.2268 | 40.7924 | 42.6748 | 43.7302 | 44.4096 | 44.9321 | 45.3935 | 45.8318 | 46.2615 | 46.689 | 47.118 | 47.5538 | 48.0063 | 48.4944 | 49.0507 | 49.7247 |  | -673.9744 | 9.4932 | 7174.3885 | -110.5091 | -464.6899 | -98.7754
2019-12-08 | 262 | 262 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 6.6451 | -4632.4669 | -121.0451 | -122.7278 | -124.3581 | -125.9593 | -127.545 | -129.1223 | -130.6946 | -132.2621 | -133.8215 | -135.3628 | -136.8624 | -138.2695 | -139.4798 | -140.2903 | -140.3265 | -138.9321 | -135.0222 | -126.9195 | -112.2361 | -87.9474 | -50.9012 | -26.2526 | -10.7629 | -1.5143 | 3.7553 | 29.8267 | 36.7025 | 40.3048 | 42.2054 | 43.2684 | 43.9495 | 44.4703 | 44.9285 | 45.363 | 45.7888 | 46.2121 | 46.6371 | 47.069 | 47.5179 | 48.0026 | 48.556 | 49.2274 |  | -664.3545 | 9.6199 | 7211.6513 | -106.6322 | -459.9388 | -97.7835
2019-12-09 | 263 | 263 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 6.691 | -4656.4896 | -121.6734 | -123.3654 | -125.0045 | -126.6143 | -128.2083 | -129.7939 | -131.3744 | -132.9501 | -134.5174 | -136.0663 | -137.5728 | -138.9853 | -140.1983 | -141.0072 | -141.0342 | -139.6191 | -135.673 | -127.5151 | -112.7598 | -88.3959 | -51.305 | -26.582 | -11.0199 | -1.7138 | 3.5962 | 29.2272 | 36.1712 | 39.8103 | 41.7293 | 42.8001 | 43.4827 | 44.0019 | 44.4569 | 44.8875 | 45.3092 | 45.7285 | 46.1493 | 46.5773 | 47.0224 | 47.5038 | 48.0543 | 48.723 |  | -654.6102 | 9.7443 | 7248.8181 | -102.7135 | -455.1195 | -96.7772
2019-12-10 | 264 | 264 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 6.7369 | -4680.4508 | -122.3001 | -124.0013 | -125.6492 | -127.2676 | -128.87 | -130.4639 | -132.0526 | -133.6363 | -135.2116 | -136.768 | -138.2813 | -139.6992 | -140.915 | -141.722 | -141.7396 | -140.3038 | -136.3213 | -128.1083 | -113.2814 | -88.8432 | -51.7092 | -26.9127 | -11.2786 | -1.9151 | 3.4353 | 28.6203 | 35.6329 | 39.3091 | 41.2466 | 42.3252 | 43.0094 | 43.527 | 43.9787 | 44.4055 | 44.823 | 45.2381 | 45.6548 | 46.0787 | 46.5201 | 46.998 | 47.5455 | 48.2114 |  | -644.744 | 9.8662 | 7285.8865 | -98.7538 | -450.2333 | -95.7569
2019-12-11 | 265 | 265 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 6.7828 | -4704.3488 | -122.9252 | -124.6356 | -126.2923 | -127.9192 | -129.53 | -131.1321 | -132.729 | -134.3208 | -135.9039 | -137.4679 | -138.9879 | -140.4111 | -141.6296 | -142.4347 | -142.4429 | -140.9862 | -136.9672 | -128.6991 | -113.801 | -89.2893 | -52.1137 | -27.2447 | -11.539 | -2.1182 | 3.2726 | 28.0062 | 35.0877 | 38.8014 | 40.7575 | 41.844 | 42.5298 | 43.0457 | 43.4941 | 43.9169 | 44.3303 | 44.7411 | 45.1537 | 45.5735 | 46.011 | 46.4854 | 47.0299 | 47.6929 |  | -634.7583 | 9.9857 | 7322.8538 | -94.7538 | -445.2817 | -94.7228
2019-12-12 | 266 | 266 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 6.8287 | -4728.1819 | -123.5486 | -125.2682 | -126.9337 | -128.5691 | -130.1882 | -131.7985 | -133.4036 | -135.0034 | -136.5944 | -138.1658 | -139.6926 | -141.1211 | -142.3422 | -143.1453 | -143.1438 | -141.6662 | -137.6105 | -129.2875 | -114.3184 | -89.7342 | -52.5186 | -27.578 | -11.801 | -2.323 | 3.1084 | 27.385 | 34.5358 | 38.2872 | 40.2622 | 41.3565 | 42.044 | 42.5581 | 43.0033 | 43.4221 | 43.8313 | 44.2378 | 44.646 | 45.0617 | 45.4953 | 45.9662 | 46.5075 | 47.1677 |  | -624.6557 | 10.1026 | 7359.7174 | -90.7145 | -440.266 | -93.6752
2019-12-13 | 267 | 267 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 6.8747 | -4751.9485 | -124.1703 | -125.8991 | -127.5733 | -129.2171 | -130.8446 | -132.4632 | -134.0763 | -135.6842 | -137.2831 | -138.8619 | -140.3954 | -141.8291 | -143.0527 | -143.8536 | -143.8425 | -142.3437 | -138.2514 | -129.8734 | -114.8338 | -90.1779 | -52.9238 | -27.9124 | -12.0646 | -2.5295 | 2.9424 | 26.7569 | 33.9774 | 37.7666 | 39.7606 | 40.8629 | 41.5521 | 42.0645 | 42.5063 | 42.9211 | 43.326 | 43.7282 | 44.1321 | 44.5436 | 44.9732 | 45.4405 | 45.9787 | 46.6358 |  | -614.4386 | 10.2171 | 7396.475 | -86.6365 | -435.1876 | -92.6144
2019-12-14 | 268 | 268 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 6.9206 | -4775.6471 | -124.7902 | -126.5281 | -128.2111 | -129.8634 | -131.4992 | -133.1259 | -134.7472 | -136.3631 | -137.9697 | -139.556 | -141.0961 | -142.535 | -143.7611 | -144.5597 | -144.5388 | -143.0188 | -138.8896 | -130.4567 | -115.3469 | -90.6203 | -53.3292 | -28.248 | -12.3298 | -2.7376 | 2.7749 | 26.1218 | 33.4124 | 37.2399 | 39.253 | 40.3633 | 41.0542 | 41.5649 | 42.0033 | 42.4141 | 42.8146 | 43.2124 | 43.6119 | 44.0192 | 44.4448 | 44.9085 | 45.4433 | 46.0974 |  | -604.1096 | 10.329 | 7433.1239 | -82.5209 | -430.048 | -91.5408
2019-12-15 | 269 | 269 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 6.9664 | -4799.2761 | -125.4083 | -127.1553 | -128.847 | -130.5078 | -132.1518 | -133.7868 | -135.4161 | -137.04 | -138.6544 | -140.2481 | -141.7948 | -143.2388 | -144.4673 | -145.2636 | -145.2326 | -143.6912 | -139.5252 | -131.0374 | -115.8578 | -91.0613 | -53.7348 | -28.5846 | -12.5964 | -2.9474 | 2.6058 | 25.4801 | 32.8411 | 36.7071 | 38.7395 | 39.8579 | 40.5505 | 41.0595 | 41.4945 | 41.9011 | 42.2973 | 42.6906 | 43.0857 | 43.4887 | 43.9103 | 44.3703 | 44.9018 | 45.5527 |  | -593.6713 | 10.4383 | 7469.6618 | -78.3683 | -424.8485 | -90.4545
2019-12-16 | 270 | 270 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 7.0123 | -4822.8339 | -126.0246 | -127.7807 | -129.4811 | -131.1503 | -132.8026 | -134.4457 | -136.083 | -137.7149 | -139.337 | -140.9381 | -142.4914 | -143.9405 | -145.1712 | -145.9651 | -145.9241 | -144.3611 | -140.1581 | -131.6156 | -116.3665 | -91.501 | -54.1406 | -28.9224 | -12.8646 | -3.1588 | 2.4351 | 24.8318 | 32.2636 | 36.1684 | 38.2202 | 39.3468 | 40.0412 | 40.5484 | 40.98 | 41.3824 | 41.7742 | 42.163 | 42.5537 | 42.9523 | 43.3697 | 43.826 | 44.3541 | 45.0018 |  | -583.1263 | 10.545 | 7506.0863 | -74.1797 | -419.5907 | -89.3559
2019-12-17 | 271 | 271 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 7.0582 | -4846.319 | -126.6389 | -128.4042 | -130.1132 | -131.7908 | -133.4513 | -135.1025 | -136.748 | -138.3877 | -140.0176 | -141.626 | -143.1858 | -144.6399 | -145.8729 | -146.6642 | -146.613 | -145.0284 | -140.7883 | -132.191 | -116.8729 | -91.9393 | -54.5465 | -29.2611 | -13.1342 | -3.3717 | 2.2629 | 24.177 | 31.6801 | 35.6239 | 37.6953 | 38.8302 | 39.5263 | 40.0317 | 40.4599 | 40.8581 | 41.2454 | 41.6297 | 42.0158 | 42.41 | 42.8233 | 43.2758 | 43.8005 | 44.4449 |  | -572.4772 | 10.649 | 7542.3949 | -69.9559 | -414.276 | -88.2453
2019-12-18 | 272 | 272 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 7.104 | -4869.7299 | -127.2514 | -129.0257 | -130.7434 | -132.4294 | -134.0981 | -135.7574 | -137.4108 | -139.0585 | -140.6961 | -142.3117 | -143.8781 | -145.3371 | -146.5722 | -147.3609 | -147.2993 | -145.693 | -141.4157 | -132.7638 | -117.377 | -92.3762 | -54.9524 | -29.6009 | -13.4052 | -3.5861 | 2.0893 | 23.5159 | 31.0906 | 35.0738 | 37.1649 | 38.3081 | 39.006 | 39.5097 | 39.9343 | 40.3284 | 40.7111 | 41.0908 | 41.4724 | 41.8622 | 42.2713 | 42.7198 | 43.2411 | 43.8821 |  | -561.7269 | 10.7504 | 7578.5854 | -65.6979 | -408.9059 | -87.1231
2019-12-19 | 273 | 273 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 7.1498 | -4893.0652 | -127.8618 | -129.6452 | -131.3715 | -133.0659 | -134.7428 | -136.4102 | -138.0716 | -139.7271 | -141.3724 | -142.9953 | -144.5681 | -146.0319 | -147.2691 | -148.0551 | -147.983 | -146.3548 | -142.0403 | -133.3338 | -117.8787 | -92.8117 | -55.3583 | -29.9416 | -13.6775 | -3.802 | 1.9141 | 22.8486 | 30.4953 | 34.5181 | 36.6291 | 37.7807 | 38.4804 | 38.9824 | 39.4035 | 39.7933 | 40.1715 | 40.5465 | 40.9235 | 41.3088 | 41.7136 | 42.1583 | 42.676 | 43.3136 |  | -550.8778 | 10.849 | 7614.6554 | -61.4064 | -403.4819 | -85.9895
2019-12-20 | 274 | 274 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 7.1955 | -4916.3233 | -128.4703 | -130.2627 | -131.9976 | -133.7003 | -135.3854 | -137.0608 | -138.7302 | -140.3936 | -142.0465 | -143.6766 | -145.2558 | -146.7245 | -147.9636 | -148.7467 | -148.6641 | -147.0138 | -142.6621 | -133.901 | -118.378 | -93.2456 | -55.7643 | -30.2832 | -13.9512 | -4.0194 | 1.7376 | 22.1753 | 29.8943 | 33.957 | 36.0881 | 37.2482 | 37.9498 | 38.45 | 38.8676 | 39.2531 | 39.6267 | 39.997 | 40.3693 | 40.7501 | 41.1507 | 41.5914 | 42.1054 | 42.7395 |  | -539.9329 | 10.9449 | 7650.6026 | -57.0824 | -398.0055 | -84.8449
2019-12-21 | 275 | 275 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 7.2412 | -4939.5029 | -129.0767 | -130.8781 | -132.6216 | -134.3327 | -136.0259 | -137.7094 | -139.3867 | -141.0578 | -142.7183 | -144.3556 | -145.9411 | -147.4146 | -148.6557 | -149.4358 | -149.3425 | -147.6701 | -143.281 | -134.4654 | -118.8749 | -93.6781 | -56.1702 | -30.6256 | -14.2262 | -4.2382 | 1.5596 | 21.4961 | 29.2878 | 33.3907 | 35.5421 | 36.7107 | 37.4142 | 37.9126 | 38.3267 | 38.7079 | 39.0768 | 39.4424 | 39.81 | 40.1862 | 40.5824 | 41.0191 | 41.5296 | 42.16 |  | -528.8948 | 11.0381 | 7686.4249 | -52.7268 | -392.4783 | -83.6896
2019-12-22 | 276 | 276 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 7.2869 | -4962.6026 | -129.681 | -131.4914 | -133.2435 | -134.9629 | -136.6642 | -138.3557 | -140.0409 | -141.7198 | -143.3879 | -145.0323 | -146.6241 | -148.1023 | -149.3452 | -150.1223 | -150.0182 | -148.3235 | -143.8969 | -135.027 | -119.3694 | -94.1089 | -56.5759 | -30.9688 | -14.5024 | -4.4584 | 1.3803 | 20.8111 | 28.6759 | 32.8193 | 34.9911 | 36.1684 | 36.8737 | 37.3705 | 37.781 | 38.1578 | 38.522 | 38.8828 | 39.2457 | 39.6173 | 40.0092 | 40.4418 | 40.9486 | 41.5754 |  | -517.7664 | 11.1284 | 7722.1201 | -48.3406 | -386.9019 | -82.5239
2019-12-23 | 277 | 277 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 7.3325 | -4985.621 | -130.2832 | -132.1026 | -133.8633 | -135.5909 | -137.3003 | -138.9997 | -140.6928 | -142.3795 | -144.0551 | -145.7067 | -147.3047 | -148.7876 | -150.0322 | -150.8062 | -150.6911 | -148.974 | -144.5098 | -135.5857 | -119.8614 | -94.5382 | -56.9815 | -31.3129 | -14.7799 | -4.6799 | 1.1997 | 20.1206 | 28.0588 | 32.2429 | 34.4353 | 35.6214 | 36.3287 | 36.8237 | 37.2306 | 37.603 | 37.9625 | 38.3185 | 38.6766 | 39.0436 | 39.431 | 39.8596 | 40.3625 | 40.9856 |  | -506.5504 | 11.216 | 7757.6859 | -43.9245 | -381.2777 | -81.3482
2019-12-24 | 278 | 278 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 7.378 | -5008.5566 | -130.8833 | -132.7116 | -134.4808 | -136.2166 | -137.9341 | -139.6415 | -141.3425 | -143.0369 | -144.72 | -146.3786 | -147.9829 | -149.4703 | -150.7167 | -151.4873 | -151.3612 | -149.6215 | -145.1198 | -136.1414 | -120.3508 | -94.9659 | -57.387 | -31.6576 | -15.0585 | -4.9027 | 1.0177 | 19.4245 | 27.4366 | 31.6618 | 33.8749 | 35.0698 | 35.7791 | 36.2724 | 36.6757 | 37.0437 | 37.3984 | 37.7496 | 38.1029 | 38.4651 | 38.8481 | 39.2725 | 39.7717 | 40.391 |  | -495.2497 | 11.3007 | 7793.1204 | -39.4796 | -375.6074 | -80.1627
2019-12-25 | 279 | 279 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 7.4235 | -5031.4083 | -131.4812 | -133.3184 | -135.0961 | -136.8402 | -138.5657 | -140.281 | -141.9898 | -143.6919 | -145.3825 | -147.0481 | -148.6586 | -150.1505 | -151.3984 | -152.1658 | -152.0284 | -150.266 | -145.7267 | -136.6942 | -120.8378 | -95.392 | -57.7921 | -32.003 | -15.3383 | -5.1268 | 0.83455 | 18.7232 | 26.8095 | 31.0759 | 33.31 | 34.5138 | 35.2252 | 35.7167 | 36.1165 | 36.4799 | 36.8299 | 37.1762 | 37.5246 | 37.8821 | 38.2606 | 38.6809 | 39.1762 | 39.7917 |  | -483.8672 | 11.3825 | 7828.4213 | -35.0067 | -369.8926 | -78.9679
2019-12-26 | 280 | 280 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 7.4689 | -5054.1746 | -132.0768 | -133.923 | -135.7091 | -137.4614 | -139.1949 | -140.9181 | -142.6347 | -144.3445 | -146.0425 | -147.7151 | -149.3317 | -150.8281 | -152.0775 | -152.8414 | -152.6927 | -150.9076 | -146.3305 | -137.244 | -121.3221 | -95.8164 | -58.197 | -32.3491 | -15.6191 | -5.3522 | 0.65013 | 18.0167 | 26.1776 | 30.4856 | 32.7408 | 33.9536 | 34.667 | 35.1569 | 35.553 | 35.912 | 36.2572 | 36.5985 | 36.942 | 37.2948 | 37.6687 | 38.0848 | 38.5762 | 39.1878 |  | -472.4057 | 11.4615 | 7863.5868 | -30.5069 | -364.1348 | -77.764
2019-12-27 | 281 | 281 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 7.5143 | -5076.8544 | -132.6702 | -134.5252 | -136.3199 | -138.0803 | -139.8218 | -141.5529 | -143.2772 | -144.9946 | -146.7001 | -148.3797 | -150.0023 | -151.5031 | -152.7539 | -153.5142 | -153.3541 | -151.546 | -146.9312 | -137.7908 | -121.8039 | -96.2391 | -58.6016 | -32.6957 | -15.901 | -5.5788 | 0.46452 | 17.3052 | 25.541 | 29.8909 | 32.1673 | 33.3893 | 34.1049 | 34.593 | 34.9855 | 35.34 | 35.6803 | 36.0167 | 36.3553 | 36.7032 | 37.0726 | 37.4844 | 37.9719 | 38.5795 |  | -460.8682 | 11.5375 | 7898.6147 | -25.9811 | -358.3358 | -76.5514
2019-12-28 | 282 | 282 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 7.5596 | -5099.4463 | -133.2613 | -135.1252 | -136.9283 | -138.6968 | -140.4463 | -142.1852 | -143.9173 | -145.6423 | -147.3551 | -149.0416 | -150.6702 | -152.1754 | -153.4276 | -154.1842 | -154.0125 | -152.1814 | -147.5287 | -138.3345 | -122.283 | -96.66 | -59.0058 | -33.0429 | -16.1839 | -5.8065 | 0.27776 | 16.5888 | 24.8999 | 29.2919 | 31.5899 | 32.8211 | 33.5388 | 34.0252 | 34.4141 | 34.7641 | 35.0995 | 35.4309 | 35.7645 | 36.1076 | 36.4724 | 36.88 | 37.3635 | 37.967 |  | -449.2577 | 11.6106 | 7933.5032 | -21.4301 | -352.4971 | -75.3305
2019-12-29 | 283 | 283 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 7.6048 | -5121.9491 | -133.8501 | -135.7228 | -137.5343 | -139.311 | -141.0684 | -142.8151 | -144.5549 | -146.2875 | -148.0076 | -149.701 | -151.3356 | -152.845 | -154.0984 | -154.8513 | -154.6678 | -152.8137 | -148.123 | -138.8751 | -122.7595 | -97.0793 | -59.4096 | -33.3906 | -16.4678 | -6.0353 | 0.089868 | 15.8677 | 24.2544 | 28.6889 | 31.0086 | 32.249 | 32.969 | 33.4538 | 33.839 | 34.1844 | 34.5149 | 34.8413 | 35.1699 | 35.5082 | 35.8683 | 36.2716 | 36.751 | 37.3505 |  | -437.5769 | 11.6807 | 7968.2504 | -16.8551 | -346.6203 | -74.1015
2019-12-30 | 284 | 284 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 7.6499 | -5144.3617 | -134.4366 | -136.3181 | -138.1379 | -139.9227 | -141.688 | -143.4425 | -145.1899 | -146.9301 | -148.6575 | -150.3577 | -151.9982 | -153.5118 | -154.7665 | -155.5154 | -155.3202 | -153.4427 | -148.7141 | -139.4127 | -123.2333 | -97.4967 | -59.813 | -33.7388 | -16.7526 | -6.2653 | -0.099107 | 15.142 | 23.6048 | 28.082 | 30.4235 | 31.6734 | 32.3956 | 32.8787 | 33.2603 | 33.6012 | 33.9268 | 34.2481 | 34.5717 | 34.905 | 35.2605 | 35.6594 | 36.1348 | 36.7301 |  | -425.829 | 11.7479 | 8002.8543 | -12.2569 | -340.7073 | -72.8649
2019-12-31 | 285 | 285 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 7.6949 | -5166.6829 | -135.0207 | -136.9109 | -138.7391 | -140.5319 | -142.3052 | -144.0674 | -145.8225 | -147.5701 | -149.3048 | -151.0118 | -152.6582 | -154.1759 | -155.4317 | -156.1766 | -155.9694 | -154.0686 | -149.3019 | -139.947 | -123.7043 | -97.9123 | -60.2158 | -34.0873 | -17.0383 | -6.4963 | -0.28913 | 14.4119 | 22.9511 | 27.4713 | 29.8349 | 31.0943 | 31.8188 | 32.3003 | 32.6782 | 33.0145 | 33.3351 | 33.6514 | 33.9699 | 34.2983 | 34.6491 | 35.0436 | 35.5149 | 36.106 |  | -414.0169 | 11.8121 | 8037.3132 | -7.6365 | -334.7595 | -71.6209
2020-01-01 | 286 | 286 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 7.7399 | -5188.9115 | -135.6023 | -137.5013 | -139.3379 | -141.1387 | -142.9198 | -144.6897 | -146.4524 | -148.2075 | -149.9494 | -151.6632 | -153.3154 | -154.8372 | -156.0939 | -156.8348 | -156.6155 | -154.6912 | -149.8865 | -140.4783 | -124.1727 | -98.3261 | -60.6181 | -34.4363 | -17.3249 | -6.7283 | -0.48018 | 13.6776 | 22.2935 | 26.8571 | 29.2428 | 30.5119 | 31.2388 | 31.7187 | 32.0929 | 32.4246 | 32.7403 | 33.0514 | 33.3648 | 33.6883 | 34.0344 | 34.4245 | 34.8916 | 35.4784 |  | -402.1437 | 11.8733 | 8071.6253 | -2.995 | -328.7787 | -70.37
2020-01-02 | 287 | 287 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 7.7847 | -5211.0464 | -136.1815 | -138.0893 | -139.9341 | -141.743 | -143.5318 | -145.3095 | -147.0797 | -148.8423 | -150.5914 | -152.3118 | -153.9698 | -155.4956 | -156.7533 | -157.4899 | -157.2585 | -155.3106 | -150.4677 | -141.0063 | -124.6383 | -98.7381 | -61.0199 | -34.7856 | -17.6122 | -6.9613 | -0.6722 | 12.9391 | 21.6322 | 26.2393 | 28.6475 | 29.9263 | 30.6557 | 31.1339 | 31.5046 | 31.8316 | 32.1423 | 32.4483 | 32.7566 | 33.0751 | 33.4164 | 33.8021 | 34.265 | 34.8475 |  | -390.2123 | 11.9314 | 8105.7889 | 1.6668 | -322.7665 | -69.1125
2020-01-03 | 288 | 288 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 7.8294 | -5233.0866 | -136.7583 | -138.6747 | -140.5278 | -142.3447 | -144.1413 | -145.9266 | -147.7044 | -149.4744 | -151.2306 | -152.9577 | -154.6214 | -156.1512 | -157.4097 | -158.142 | -157.8982 | -155.9266 | -151.0456 | -141.5311 | -125.1011 | -99.1481 | -61.421 | -35.1351 | -17.9004 | -7.1952 | -0.86517 | 12.1968 | 20.9672 | 25.6183 | 28.0491 | 29.3378 | 30.0696 | 30.5463 | 30.9133 | 31.2357 | 31.5413 | 31.8422 | 32.1454 | 32.4589 | 32.7954 | 33.1766 | 33.6353 | 34.2135 |  | -378.2257 | 11.9865 | 8139.8022 | 6.3478 | -316.7247 | -67.8488
2020-01-04 | 289 | 289 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 7.8741 | -5255.0309 | -137.3325 | -139.2577 | -141.119 | -142.9438 | -144.7482 | -146.5411 | -148.3265 | -150.1038 | -151.8672 | -153.6009 | -155.2702 | -156.8038 | -158.0631 | -158.791 | -158.5348 | -156.5393 | -151.6201 | -142.0526 | -125.5612 | -99.5563 | -61.8215 | -35.4849 | -18.1892 | -7.4301 | -1.059 | 11.4506 | 20.2989 | 24.9942 | 27.4477 | 28.7464 | 29.4808 | 29.956 | 30.3193 | 30.6371 | 30.9376 | 31.2333 | 31.5314 | 31.8398 | 32.1716 | 32.5483 | 33.0027 | 33.5764 |  | -366.1872 | 12.0386 | 8173.6637 | 11.047 | -310.655 | -66.5791
2020-01-05 | 290 | 290 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 7.9186 | -5276.8785 | -137.9043 | -139.8381 | -141.7076 | -143.5403 | -145.3524 | -147.153 | -148.9458 | -150.7304 | -152.5009 | -154.2411 | -155.916 | -157.4535 | -158.7134 | -159.4368 | -159.1681 | -157.1487 | -152.1912 | -142.5709 | -126.0184 | -99.9625 | -62.2212 | -35.8349 | -18.4788 | -7.6658 | -1.2538 | 10.7008 | 19.6273 | 24.367 | 26.8436 | 28.1523 | 28.8894 | 29.363 | 29.7227 | 30.0359 | 30.3313 | 30.6218 | 30.9147 | 31.2181 | 31.5451 | 31.9172 | 32.3673 | 32.9366 |  | -354.0996 | 12.0875 | 8207.3718 | 15.7634 | -304.5591 | -65.3039
2020-01-06 | 291 | 291 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 7.963 | -5298.6281 | -138.4735 | -140.4159 | -142.2936 | -144.1342 | -145.954 | -147.7621 | -149.5624 | -151.3543 | -153.1318 | -154.8786 | -156.559 | -158.1002 | -159.3608 | -160.0795 | -159.7981 | -157.7546 | -152.7589 | -143.0858 | -126.4727 | -100.3667 | -62.6202 | -36.1851 | -18.7689 | -7.9023 | -1.4494 | 9.9476 | 18.9525 | 23.7371 | 26.2368 | 27.5558 | 28.2955 | 28.7677 | 29.1237 | 29.4322 | 29.7226 | 30.0079 | 30.2956 | 30.5939 | 30.916 | 31.2836 | 31.7294 | 32.2942 |  | -341.9662 | 12.1334 | 8240.9248 | 20.4961 | -298.4387 | -64.0236
2020-01-07 | 292 | 292 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 8.0073 | -5320.279 | -139.0401 | -140.9911 | -142.8769 | -144.7254 | -146.5529 | -148.3685 | -150.1762 | -151.9754 | -153.7599 | -155.5132 | -157.1991 | -158.744 | -160.005 | -160.719 | -160.4248 | -158.3572 | -153.3231 | -143.5975 | -126.9242 | -100.769 | -63.0184 | -36.5353 | -19.0597 | -8.1396 | -1.6457 | 9.191 | 18.2749 | 23.1044 | 25.6276 | 26.9569 | 27.6994 | 28.1701 | 28.5225 | 28.8263 | 29.1117 | 29.3917 | 29.6742 | 29.9674 | 30.2847 | 30.6477 | 31.0891 | 31.6493 |  | -329.79 | 12.1762 | 8274.3214 | 25.244 | -292.2955 | -62.7384
2020-01-08 | 293 | 293 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 8.0514 | -5341.8302 | -139.6041 | -141.5636 | -143.4576 | -145.3139 | -147.1491 | -148.9722 | -150.7872 | -152.5937 | -154.3851 | -156.1448 | -157.8362 | -159.3847 | -160.6461 | -161.3552 | -161.0481 | -158.9562 | -153.8838 | -144.1058 | -127.3729 | -101.1693 | -63.4158 | -36.8857 | -19.351 | -8.3777 | -1.8429 | 8.4313 | 17.5944 | 22.4693 | 25.0161 | 26.3558 | 27.1011 | 27.5704 | 27.9192 | 28.2184 | 28.4986 | 28.7734 | 29.0506 | 29.3388 | 29.6512 | 30.0096 | 30.4466 | 31.0022 |  | -317.5741 | 12.2159 | 8307.56 | 30.0061 | -286.1313 | -61.4489
2020-01-09 | 294 | 294 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 8.0955 | -5363.2807 | -140.1655 | -142.1336 | -144.0356 | -145.8997 | -147.7425 | -149.5731 | -151.3955 | -153.2091 | -155.0075 | -156.7736 | -158.4703 | -160.0223 | -161.2841 | -161.9883 | -161.6681 | -159.5519 | -154.441 | -144.6108 | -127.8186 | -101.5676 | -63.8124 | -37.236 | -19.6429 | -8.6164 | -2.0407 | 7.6687 | 16.9113 | 21.8318 | 24.4025 | 25.7528 | 26.5009 | 26.9688 | 27.314 | 27.6086 | 27.8837 | 28.1532 | 28.4252 | 28.7082 | 29.0157 | 29.3695 | 29.8021 | 30.3531 |  | -305.3216 | 12.2525 | 8340.6393 | 34.7814 | -279.9478 | -60.1552
2020-01-10 | 295 | 295 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 8.1394 | -5384.6298 | -140.7243 | -142.7008 | -144.611 | -146.4828 | -148.3331 | -150.1712 | -152.0009 | -153.8217 | -155.6269 | -157.3994 | -159.1014 | -160.6569 | -161.9189 | -162.618 | -162.2847 | -160.144 | -154.9947 | -145.1124 | -128.2614 | -101.9638 | -64.208 | -37.5863 | -19.9352 | -8.8559 | -2.2393 | 6.9032 | 16.2257 | 21.1922 | 23.7868 | 25.1478 | 25.899 | 26.3655 | 26.7071 | 26.997 | 27.267 | 27.5312 | 27.798 | 28.0759 | 28.3784 | 28.7276 | 29.1558 | 29.7021 |  | -293.0357 | 12.2859 | 8373.5579 | 39.5689 | -273.7468 | -58.8578
2020-01-11 | 296 | 296 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 8.1832 | -5405.8764 | -141.2803 | -143.2654 | -145.1836 | -147.0631 | -148.921 | -150.7664 | -152.6034 | -154.4314 | -156.2434 | -158.0222 | -159.7295 | -161.2884 | -162.5505 | -163.2444 | -162.8978 | -160.7325 | -155.5448 | -145.6105 | -128.7013 | -102.3579 | -64.6026 | -37.9365 | -20.2279 | -9.0959 | -2.4385 | 6.135 | 15.5378 | 20.5505 | 23.1694 | 24.5412 | 25.2954 | 25.7606 | 26.0987 | 26.3839 | 26.6488 | 26.9077 | 27.1692 | 27.442 | 27.7396 | 28.0841 | 28.5078 | 29.0493 |  | -280.7196 | 12.3162 | 8406.3145 | 44.3676 | -267.53 | -57.5571
2020-01-12 | 297 | 297 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 8.2268 | -5427.02 | -141.8337 | -143.8272 | -145.7534 | -147.6407 | -149.5061 | -151.3589 | -153.2031 | -155.0381 | -156.857 | -158.642 | -160.3545 | -161.9167 | -163.1789 | -163.8675 | -163.5075 | -161.3176 | -156.0914 | -146.1053 | -129.1383 | -102.75 | -64.9963 | -38.2867 | -20.521 | -9.3366 | -2.6383 | 5.3644 | 14.8477 | 19.907 | 22.5503 | 23.9331 | 24.6904 | 25.1544 | 25.4889 | 25.7694 | 26.0291 | 26.2828 | 26.539 | 26.8066 | 27.0993 | 27.4392 | 27.8584 | 28.3951 |  | -268.3762 | 12.3433 | 8438.9078 | 49.1764 | -261.2991 | -56.2535
2020-01-13 | 298 | 298 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 8.2703 | -5448.0596 | -142.3844 | -144.3863 | -146.3205 | -148.2155 | -150.0883 | -151.9484 | -153.7999 | -155.6419 | -157.4675 | -159.2587 | -160.9765 | -162.5419 | -163.804 | -164.4873 | -164.1138 | -161.899 | -156.6344 | -146.5966 | -129.5722 | -103.14 | -65.389 | -38.6366 | -20.8145 | -9.5777 | -2.8387 | 4.5914 | 14.1557 | 19.2618 | 21.9297 | 23.3236 | 24.0841 | 24.5469 | 24.8778 | 25.1537 | 25.4083 | 25.6567 | 25.9076 | 26.17 | 26.4578 | 26.793 | 27.2076 | 27.7396 |  | -256.0089 | 12.3673 | 8471.3367 | 53.9943 | -255.056 | -54.9472
2020-01-14 | 299 | 299 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 8.3136 | -5468.9945 | -142.9324 | -144.9427 | -146.8848 | -148.7874 | -150.6677 | -152.5351 | -154.3937 | -156.2428 | -158.0751 | -159.8725 | -161.5953 | -163.1639 | -164.4259 | -165.1036 | -164.7165 | -162.4769 | -157.1737 | -147.0845 | -130.0032 | -103.5278 | -65.7806 | -38.9864 | -21.1082 | -9.8194 | -3.0396 | 3.8163 | 13.4618 | 18.615 | 21.3078 | 22.713 | 23.4767 | 23.9383 | 24.2658 | 24.537 | 24.7865 | 25.0295 | 25.2751 | 25.5324 | 25.8152 | 26.1457 | 26.5558 | 27.0829 |  | -243.6207 | 12.3882 | 8503.6 | 58.8203 | -248.8023 | -53.6387
2020-01-15 | 300 | 300 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 8.3568 | -5489.824 | -143.4776 | -145.4962 | -147.4462 | -149.3565 | -151.2442 | -153.1189 | -154.9846 | -156.8406 | -158.6797 | -160.4831 | -162.211 | -163.7827 | -165.0445 | -165.7166 | -165.3157 | -163.0511 | -157.7095 | -147.5689 | -130.4313 | -103.9135 | -66.1711 | -39.3359 | -21.4022 | -10.0616 | -3.241 | 3.0391 | 12.7663 | 17.9669 | 20.6848 | 22.1013 | 22.8684 | 23.3289 | 23.6528 | 23.9194 | 24.1638 | 24.4015 | 24.6418 | 24.8939 | 25.1718 | 25.4976 | 25.9031 | 26.4253 |  | -231.2149 | 12.4058 | 8535.6965 | 63.6534 | -242.5399 | -52.3284
2020-01-16 | 301 | 301 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 8.3998 | -5510.5475 | -144.0201 | -146.047 | -148.0049 | -149.9227 | -151.8178 | -153.6997 | -155.5726 | -157.4355 | -159.2812 | -161.0907 | -162.8235 | -164.3983 | -165.6597 | -166.3262 | -165.9114 | -163.6218 | -158.2415 | -148.0499 | -130.8563 | -104.2971 | -66.5604 | -39.6851 | -21.6965 | -10.3042 | -3.4429 | 2.2602 | 12.0692 | 17.3176 | 20.0608 | 21.4888 | 22.2593 | 22.7187 | 23.0392 | 23.3012 | 23.5404 | 23.7728 | 24.0078 | 24.2547 | 24.5276 | 24.8487 | 25.2496 | 25.767 |  | -218.7946 | 12.4203 | 8567.6253 | 68.4926 | -236.2706 | -51.0166
2020-01-17 | 302 | 302 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 8.4427 | -5531.1642 | -144.5598 | -146.595 | -148.5607 | -150.4861 | -152.3885 | -154.2776 | -156.1575 | -158.0274 | -159.8796 | -161.6951 | -163.4329 | -165.0106 | -166.2717 | -166.9323 | -166.5036 | -164.1887 | -158.77 | -148.5274 | -131.2783 | -104.6785 | -66.9486 | -40.034 | -21.9909 | -10.5472 | -3.6452 | 1.4795 | 11.3708 | 16.6672 | 19.4359 | 20.8756 | 21.6497 | 22.108 | 22.4251 | 22.6824 | 22.9165 | 23.1436 | 23.3733 | 23.615 | 23.883 | 24.1993 | 24.5957 | 25.108 |  | -206.3629 | 12.4317 | 8599.3853 | 73.3367 | -229.996 | -49.7037
2020-01-18 | 303 | 303 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 8.4854 | -5551.6736 | -145.0967 | -147.1401 | -149.1137 | -151.0465 | -152.9563 | -154.8525 | -156.7395 | -158.6162 | -160.475 | -162.2964 | -164.0391 | -165.6197 | -166.8803 | -167.535 | -167.0921 | -164.752 | -159.2947 | -149.0013 | -131.6973 | -105.0577 | -67.3355 | -40.3825 | -22.2854 | -10.7905 | -3.8478 | 0.6974 | 10.6713 | 16.016 | 18.8104 | 20.2619 | 21.0396 | 21.497 | 21.8106 | 22.0634 | 22.2923 | 22.5141 | 22.7385 | 22.975 | 23.238 | 23.5496 | 23.9413 | 24.4487 |  | -193.9231 | 12.4398 | 8630.9755 | 78.1849 | -223.718 | -48.39
2020-01-19 | 304 | 304 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 8.528 | -5572.0751 | -145.6307 | -147.6824 | -149.6637 | -151.6041 | -153.5211 | -155.4245 | -157.3184 | -159.2019 | -161.0672 | -162.8946 | -164.642 | -166.2255 | -167.4855 | -168.1341 | -167.6771 | -165.3117 | -159.8158 | -149.4718 | -132.1132 | -105.4347 | -67.7212 | -40.7306 | -22.58 | -11.0341 | -4.0509 | -0.086084 | 9.9707 | 15.364 | 18.1844 | 19.6478 | 20.4292 | 20.8857 | 21.1959 | 21.4441 | 21.6679 | 21.8845 | 22.1035 | 22.3349 | 22.5929 | 22.8997 | 23.2868 | 23.7892 |  | -181.4784 | 12.4448 | 8662.3951 | 83.036 | -217.4384 | -47.076
2020-01-20 | 305 | 305 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 8.5704 | -5592.3681 | -146.162 | -148.2218 | -150.2109 | -152.1587 | -154.083 | -155.9935 | -157.8944 | -159.7846 | -161.6564 | -163.4896 | -165.2418 | -166.828 | -168.0873 | -168.7298 | -168.2585 | -165.8676 | -160.3331 | -149.9387 | -132.5262 | -105.8094 | -68.1057 | -41.0782 | -22.8747 | -11.278 | -4.2542 | -0.87074 | 9.2693 | 14.7115 | 17.558 | 19.0336 | 19.8188 | 20.2744 | 20.5813 | 20.8249 | 21.0436 | 21.2548 | 21.4686 | 21.6948 | 21.9478 | 22.2499 | 22.6323 | 23.1297 |  | -169.0318 | 12.4466 | 8693.6433 | 87.8891 | -211.1588 | -45.762
2020-01-21 | 306 | 306 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 8.6126 | -5612.5521 | -146.6904 | -148.7584 | -150.7552 | -152.7104 | -154.6419 | -156.5594 | -158.4672 | -160.3642 | -162.2424 | -164.0814 | -165.8383 | -167.4272 | -168.6857 | -169.322 | -168.8362 | -166.4198 | -160.8467 | -150.4021 | -132.936 | -106.182 | -68.4887 | -41.4254 | -23.1693 | -11.5221 | -4.4578 | -1.6564 | 8.5672 | 14.0586 | 16.9315 | 18.4194 | 19.2085 | 19.6632 | 19.9668 | 20.2059 | 20.4195 | 20.6254 | 20.8339 | 21.0549 | 21.3029 | 21.6003 | 21.9781 | 22.4704 |  | -156.5866 | 12.4452 | 8724.7191 | 92.7431 | -204.8812 | -44.4484
2020-01-22 | 307 | 307 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 8.6546 | -5632.6266 | -147.2159 | -149.2921 | -151.2966 | -153.2592 | -155.1978 | -157.1223 | -159.037 | -160.9407 | -162.8253 | -164.6701 | -166.4316 | -168.023 | -169.2808 | -169.9107 | -169.4103 | -166.9683 | -161.3567 | -150.862 | -133.3429 | -106.5523 | -68.8705 | -41.7719 | -23.4639 | -11.7664 | -4.6616 | -2.4429 | 7.8645 | 13.4055 | 16.305 | 17.8053 | 18.5984 | 19.0524 | 19.3527 | 19.5872 | 19.7957 | 19.9964 | 20.1996 | 20.4154 | 20.6584 | 20.9511 | 21.3242 | 21.8114 |  | -144.1459 | 12.4407 | 8755.6219 | 97.597 | -198.6073 | -43.1356
2020-01-23 | 308 | 308 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 8.6965 | -5652.5912 | -147.7386 | -149.8229 | -151.835 | -153.8049 | -155.7507 | -157.6822 | -159.6038 | -161.5141 | -163.405 | -165.2555 | -167.0216 | -168.6155 | -169.8723 | -170.4958 | -169.9808 | -167.513 | -161.8628 | -151.3183 | -133.7466 | -106.9203 | -69.2508 | -42.1179 | -23.7585 | -12.0109 | -4.8657 | -3.2301 | 7.1616 | 12.7523 | 15.6787 | 17.1915 | 17.9887 | 18.442 | 18.7391 | 18.9691 | 19.1726 | 19.3679 | 19.5658 | 19.7765 | 20.0145 | 20.3024 | 20.6709 | 21.153 |  | -131.713 | 12.4329 | 8786.351 | 102.4497 | -192.3388 | -41.8239
2020-01-24 | 309 | 309 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 8.7381 | -5672.4455 | -148.2584 | -150.3507 | -152.3705 | -154.3477 | -156.3006 | -158.2391 | -160.1674 | -162.0844 | -163.9815 | -165.8377 | -167.6083 | -169.2047 | -170.4605 | -171.0774 | -170.5476 | -168.054 | -162.3653 | -151.771 | -134.1473 | -107.2861 | -69.6297 | -42.4633 | -24.0529 | -12.2554 | -5.0698 | -4.0178 | 6.4584 | 12.0992 | 15.0527 | 16.5782 | 17.3796 | 17.8324 | 18.1262 | 18.3518 | 18.5501 | 18.7402 | 18.9328 | 19.1383 | 19.3714 | 19.6546 | 20.0183 | 20.4954 |  | -119.2909 | 12.4221 | 8816.9057 | 107.3002 | -186.0775 | -40.5137
2020-01-25 | 310 | 310 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 8.7796 | -5692.189 | -148.7754 | -150.8757 | -152.903 | -154.8876 | -156.8475 | -158.7929 | -160.728 | -162.6515 | -164.5549 | -166.4167 | -168.1917 | -169.7905 | -171.0452 | -171.6554 | -171.1107 | -168.5912 | -162.864 | -152.2203 | -134.5449 | -107.6495 | -70.0071 | -42.8079 | -24.3471 | -12.5 | -5.2741 | -4.8058 | 5.7552 | 11.4464 | 14.4272 | 15.9656 | 16.7713 | 17.2235 | 17.5142 | 17.7353 | 17.9286 | 18.1134 | 18.3008 | 18.5011 | 18.7293 | 19.0077 | 19.3668 | 19.8386 |  | -106.8829 | 12.408 | 8847.2855 | 112.1476 | -179.8251 | -39.2054
2020-01-26 | 311 | 311 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 8.8209 | -5711.8214 | -149.2894 | -151.3977 | -153.4326 | -155.4244 | -157.3913 | -159.3436 | -161.2854 | -163.2155 | -165.1251 | -166.9925 | -168.7719 | -170.3729 | -171.6264 | -172.2298 | -171.6701 | -169.1247 | -163.3589 | -152.6659 | -134.9395 | -108.0107 | -70.383 | -43.1519 | -24.6411 | -12.7447 | -5.4785 | -5.594 | 5.0521 | 10.794 | 13.8024 | 15.3538 | 16.1639 | 16.6156 | 16.9032 | 17.1198 | 17.3082 | 17.4878 | 17.6698 | 17.865 | 18.0883 | 18.3619 | 18.7163 | 19.183 |  | -94.4921 | 12.3908 | 8877.4898 | 116.9908 | -173.5836 | -37.8993
2020-01-27 | 312 | 312 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 8.862 | -5731.3425 | -149.8005 | -151.9168 | -153.9592 | -155.9582 | -157.9321 | -159.8913 | -161.8398 | -163.7764 | -165.6921 | -167.5649 | -169.3487 | -170.952 | -172.2041 | -172.8006 | -172.2258 | -169.6544 | -163.8501 | -153.108 | -135.331 | -108.3696 | -70.7574 | -43.495 | -24.9349 | -12.9893 | -5.6829 | -6.3822 | 4.3493 | 10.1422 | 13.1784 | 14.743 | 15.5577 | 16.0089 | 16.2934 | 16.5057 | 16.689 | 16.8634 | 17.0402 | 17.2303 | 17.4486 | 17.7175 | 18.0672 | 18.5287 |  | -82.1217 | 12.3704 | 8907.5181 | 121.8287 | -167.3545 | -36.5959
2020-01-28 | 313 | 313 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 8.9029 | -5750.7519 | -150.3087 | -152.4329 | -154.4829 | -156.489 | -158.4699 | -160.4358 | -162.391 | -164.334 | -166.2558 | -168.1342 | -169.9222 | -171.5276 | -172.7784 | -173.3679 | -172.7779 | -170.1803 | -164.3375 | -153.5466 | -135.7194 | -108.7262 | -71.1302 | -43.8374 | -25.2284 | -13.2339 | -5.8873 | -7.1703 | 3.647 | 9.4912 | 12.5554 | 14.1334 | 14.9526 | 15.4036 | 15.685 | 15.8929 | 16.0712 | 16.2404 | 16.412 | 16.597 | 16.8104 | 17.0746 | 17.4195 | 17.8759 |  | -69.7748 | 12.3469 | 8937.37 | 126.6604 | -161.1398 | -35.2954
2020-01-29 | 314 | 314 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 8.9436 | -5770.0493 | -150.814 | -152.9461 | -155.0035 | -157.0168 | -159.0046 | -160.9773 | -162.9391 | -164.8885 | -166.8164 | -168.7001 | -170.4923 | -172.0999 | -173.3491 | -173.9315 | -173.3262 | -170.7025 | -164.8211 | -153.9815 | -136.1047 | -109.0804 | -71.5014 | -44.179 | -25.5215 | -13.4783 | -6.0917 | -7.958 | 2.9453 | 8.8411 | 11.9336 | 13.5251 | 14.3491 | 14.7997 | 15.0782 | 15.2818 | 15.4551 | 15.6191 | 15.7855 | 15.9654 | 16.1738 | 16.4334 | 16.7736 | 17.2248 |  | -57.4545 | 12.3203 | 8967.0452 | 131.4849 | -154.941 | -33.9984
2020-01-30 | 315 | 315 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 8.9841 | -5789.2346 | -151.3164 | -153.4564 | -155.5212 | -157.5416 | -159.5363 | -161.5157 | -163.4841 | -165.4399 | -167.3737 | -169.2628 | -171.0592 | -172.6687 | -173.9164 | -174.4916 | -173.8708 | -171.2208 | -165.301 | -154.4129 | -136.4869 | -109.4323 | -71.871 | -44.5196 | -25.8143 | -13.7227 | -6.296 | -8.7453 | 2.2444 | 8.1921 | 11.313 | 12.9183 | 13.7471 | 14.1975 | 14.4731 | 14.6724 | 14.8408 | 14.9996 | 15.1608 | 15.3356 | 15.5392 | 15.794 | 16.1296 | 16.5755 |  | -45.164 | 12.2905 | 8996.5433 | 136.3011 | -148.76 | -32.705
2020-01-31 | 316 | 316 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 9.0244 | -5808.3077 | -151.8159 | -153.9637 | -156.0358 | -158.0633 | -160.0649 | -162.051 | -164.0259 | -165.988 | -167.9279 | -169.8223 | -171.6227 | -173.2341 | -174.4801 | -175.048 | -174.4117 | -171.7354 | -165.7771 | -154.8408 | -136.8661 | -109.7819 | -72.2389 | -44.8594 | -26.1066 | -13.9668 | -6.5002 | -9.5319 | 1.5444 | 7.5443 | 10.694 | 12.3131 | 13.1469 | 13.5972 | 13.8699 | 14.0649 | 14.2284 | 14.3821 | 14.5381 | 14.7078 | 14.9066 | 15.1567 | 15.4875 | 15.9283 |  | -32.9064 | 12.2576 | 9025.864 | 141.108 | -142.5986 | -31.4158
2020-02-01 | 317 | 317 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 9.0645 | -5827.2682 | -152.3124 | -154.468 | -156.5475 | -158.582 | -160.5904 | -162.5831 | -164.5645 | -166.533 | -168.4787 | -170.3784 | -172.1828 | -173.7961 | -175.0404 | -175.6008 | -174.9489 | -172.2461 | -166.2494 | -155.2651 | -137.2422 | -110.1291 | -72.6051 | -45.1981 | -26.3985 | -14.2108 | -6.7043 | -10.3177 | 0.84554 | 6.8979 | 10.0766 | 11.7097 | 12.5486 | 12.9989 | 13.2688 | 13.4595 | 13.6182 | 13.7667 | 13.9176 | 14.0823 | 14.2762 | 14.5216 | 14.8478 | 15.2833 |  | -20.6848 | 12.2216 | 9055.0072 | 145.9046 | -136.4584 | -30.131
2020-02-02 | 318 | 318 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 9.1043 | -5846.1162 | -152.806 | -154.9693 | -157.0562 | -159.0977 | -161.1128 | -163.1122 | -165.1001 | -167.0747 | -169.0264 | -170.9312 | -172.7396 | -174.3547 | -175.5971 | -176.15 | -175.4823 | -172.7531 | -166.718 | -155.6858 | -137.6152 | -110.474 | -72.9696 | -45.5359 | -26.6899 | -14.4545 | -6.9081 | -11.1025 | 0.14794 | 6.2531 | 9.461 | 11.1084 | 11.9524 | 12.4028 | 12.6699 | 12.8564 | 13.0103 | 13.1537 | 13.2995 | 13.4591 | 13.6482 | 13.8889 | 14.2104 | 14.6407 |  | -8.5023 | 12.1825 | 9083.9726 | 150.69 | -130.3412 | -28.8511
2020-02-03 | 319 | 319 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 9.144 | -5864.8515 | -153.2966 | -155.4677 | -157.5618 | -159.6103 | -161.6322 | -163.6381 | -165.6324 | -167.6133 | -169.5708 | -171.4808 | -173.2931 | -174.9099 | -176.1503 | -176.6956 | -176.012 | -173.2563 | -167.1828 | -156.103 | -137.9852 | -110.8166 | -73.3323 | -45.8726 | -26.9807 | -14.6979 | -7.1118 | -11.8862 | -0.54823 | 5.61 | 8.8474 | 10.5091 | 11.3585 | 11.809 | 12.0734 | 12.2558 | 12.4048 | 12.5432 | 12.6839 | 12.8385 | 13.0227 | 13.2589 | 13.5757 | 14.0007 |  | 3.6381 | 12.1403 | 9112.7602 | 155.4631 | -124.2487 | -27.5764
2020-02-04 | 320 | 320 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 9.1834 | -5883.4741 | -153.7844 | -155.9631 | -158.0645 | -160.1199 | -162.1485 | -164.161 | -166.1616 | -168.1487 | -170.112 | -172.027 | -173.8432 | -175.4616 | -176.7 | -177.2375 | -176.538 | -173.7556 | -167.6438 | -156.5167 | -138.3521 | -111.1567 | -73.6933 | -46.2083 | -27.2709 | -14.9409 | -7.3151 | -12.6686 | -1.2428 | 4.9688 | 8.2359 | 9.9122 | 10.7671 | 11.2177 | 11.4795 | 11.6578 | 11.802 | 11.9353 | 12.071 | 12.2206 | 12.4001 | 12.6316 | 12.9437 | 13.3635 |  | 15.7332 | 12.0951 | 9141.3699 | 160.223 | -118.1827 | -26.3072
2020-02-05 | 321 | 321 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 9.2226 | -5901.9841 | -154.2691 | -156.4555 | -158.5641 | -160.6264 | -162.6617 | -164.6807 | -166.6877 | -168.6809 | -170.6499 | -172.57 | -174.3899 | -176.0099 | -177.2461 | -177.7758 | -177.0603 | -174.2512 | -168.1011 | -156.9268 | -138.7159 | -111.4945 | -74.0524 | -46.5428 | -27.5605 | -15.1836 | -7.5182 | -13.4496 | -1.9357 | 4.3297 | 7.6266 | 9.3178 | 10.1782 | 10.6291 | 10.8883 | 11.0626 | 11.202 | 11.3304 | 11.4609 | 11.6057 | 11.7803 | 12.0072 | 12.3147 | 12.7292 |  | 27.78 | 12.0468 | 9169.8017 | 164.9686 | -112.1448 | -25.0439
2020-02-06 | 322 | 322 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 9.2616 | -5920.3814 | -154.751 | -156.945 | -159.0608 | -161.1299 | -163.1718 | -165.1973 | -167.2106 | -169.2099 | -171.1846 | -173.1097 | -174.9333 | -176.5547 | -177.7888 | -178.3105 | -177.5788 | -174.743 | -168.5546 | -157.3334 | -139.0767 | -111.83 | -74.4097 | -46.8761 | -27.8495 | -15.4259 | -7.7209 | -14.2289 | -2.6266 | 3.6927 | 7.0199 | 8.7259 | 9.5921 | 10.0434 | 10.3 | 10.4703 | 10.6051 | 10.7284 | 10.854 | 10.9938 | 11.1637 | 11.386 | 11.6888 | 12.0981 |  | 39.7754 | 11.9955 | 9198.0557 | 169.6991 | -106.1367 | -23.7869
2020-02-07 | 323 | 323 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 9.3004 | -5938.6661 | -155.2299 | -157.4315 | -159.5544 | -161.6304 | -163.6789 | -165.7108 | -167.7304 | -169.7357 | -171.716 | -173.6461 | -175.4733 | -177.0961 | -178.3279 | -178.8416 | -178.0936 | -175.231 | -169.0044 | -157.7364 | -139.4344 | -112.1631 | -74.7651 | -47.2083 | -28.1377 | -15.6677 | -7.9233 | -15.0064 | -3.3155 | 3.0581 | 6.4157 | 8.1369 | 9.0089 | 9.4607 | 9.7149 | 9.8811 | 10.0112 | 10.1296 | 10.2502 | 10.3852 | 10.5503 | 10.7681 | 11.0663 | 11.4703 |  | 51.7165 | 11.9411 | 9226.132 | 174.4133 | -100.1602 | -22.5366
2020-02-08 | 324 | 324 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 9.3389 | -5956.8382 | -155.7059 | -157.915 | -160.0451 | -162.1278 | -164.1829 | -166.2212 | -168.247 | -170.2583 | -172.2443 | -174.1792 | -176.01 | -177.6342 | -178.8635 | -179.369 | -178.6047 | -175.7152 | -169.4504 | -158.136 | -139.7891 | -112.4938 | -75.1186 | -47.5392 | -28.4252 | -15.9091 | -8.1253 | -15.782 | -4.0021 | 2.4261 | 5.8143 | 7.5508 | 8.4287 | 8.8811 | 9.1329 | 9.2953 | 9.4207 | 9.5342 | 9.6499 | 9.7799 | 9.9404 | 10.1536 | 10.4472 | 10.846 |  | 63.6002 | 11.8837 | 9254.0307 | 179.1104 | -94.2169 | -21.2932
2020-02-09 | 325 | 325 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 9.3772 | -5974.898 | -156.1789 | -158.3956 | -160.5327 | -162.6222 | -164.6838 | -166.7285 | -168.7605 | -170.7777 | -172.7692 | -174.709 | -176.5433 | -178.1687 | -179.3956 | -179.8928 | -179.1121 | -176.1957 | -169.8927 | -158.532 | -140.1408 | -112.8221 | -75.4702 | -47.8689 | -28.712 | -16.1499 | -8.3268 | -16.5555 | -4.6864 | 1.7966 | 5.2159 | 6.9678 | 7.8519 | 8.3049 | 8.5544 | 8.7129 | 8.8337 | 8.9424 | 9.0531 | 9.1783 | 9.3342 | 9.5429 | 9.8318 | 10.2254 |  | 75.4236 | 11.8234 | 9281.7521 | 183.7893 | -88.3085 | -20.0572
2020-02-10 | 326 | 326 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 9.4153 | -5992.8456 | -156.649 | -158.8732 | -161.0173 | -163.1136 | -165.1817 | -167.2327 | -169.2708 | -171.294 | -173.291 | -175.2355 | -177.0733 | -178.6999 | -179.9241 | -180.4131 | -179.6157 | -176.6724 | -170.3313 | -158.9246 | -140.4895 | -113.148 | -75.8198 | -48.1972 | -28.9979 | -16.3901 | -8.5278 | -17.3267 | -5.3682 | 1.17 | 4.6204 | 6.3881 | 7.2784 | 7.7321 | 7.9794 | 8.1341 | 8.2504 | 8.3542 | 8.46 | 8.5805 | 8.7317 | 8.9359 | 9.2203 | 9.6086 |  | 87.1836 | 11.76 | 9309.2965 | 188.4492 | -82.4367 | -18.8289
2020-02-11 | 327 | 327 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 9.4532 | -6010.6812 | -157.1162 | -159.3478 | -161.499 | -163.6019 | -165.6765 | -167.7338 | -169.778 | -171.807 | -173.8095 | -175.7588 | -177.6 | -179.2276 | -180.4492 | -180.9297 | -180.1157 | -177.1453 | -170.7662 | -159.3137 | -140.8351 | -113.4716 | -76.1675 | -48.5242 | -29.2829 | -16.6298 | -8.7283 | -18.0956 | -6.0473 | 0.54643 | 4.0283 | 5.8118 | 6.7084 | 7.1631 | 7.4081 | 7.5591 | 7.6709 | 7.7699 | 7.8709 | 7.9866 | 8.1332 | 8.3329 | 8.6128 | 8.9959 |  | 98.8774 | 11.6938 | 9336.6641 | 193.089 | -76.6031 | -17.6086
2020-02-12 | 328 | 328 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 9.4908 | -6028.405 | -157.5805 | -159.8195 | -161.9777 | -164.0873 | -166.1683 | -168.2318 | -170.2821 | -172.3169 | -174.3249 | -176.2788 | -178.1233 | -179.752 | -180.9708 | -181.4427 | -180.612 | -177.6145 | -171.1974 | -159.6993 | -141.1778 | -113.7928 | -76.5131 | -48.8498 | -29.567 | -16.8688 | -8.9283 | -18.8618 | -6.7235 | -0.074058 | 3.4395 | 5.2391 | 6.1422 | 6.5978 | 6.8407 | 6.988 | 7.0954 | 7.1896 | 7.2858 | 7.3968 | 7.5389 | 7.7341 | 8.0094 | 8.3873 |  | 110.5019 | 11.6246 | 9363.8553 | 197.7079 | -70.8093 | -16.3967
2020-02-13 | 329 | 329 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 9.5281 | -6046.0172 | -158.0419 | -160.2883 | -162.4534 | -164.5696 | -166.657 | -168.7267 | -170.783 | -172.8237 | -174.837 | -176.7955 | -178.6433 | -180.2729 | -181.4889 | -181.9521 | -181.1046 | -178.08 | -171.6249 | -160.0815 | -141.5175 | -114.1117 | -76.8567 | -49.174 | -29.8502 | -17.1072 | -9.1276 | -19.6254 | -7.3968 | -0.69127 | 2.8542 | 4.6701 | 5.5799 | 6.0365 | 6.2774 | 6.421 | 6.524 | 6.6135 | 6.7049 | 6.8113 | 6.9488 | 7.1397 | 7.4104 | 7.7831 |  | 122.0544 | 11.5524 | 9390.8707 | 202.3049 | -65.057 | -15.1936
2020-02-14 | 330 | 330 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 9.5652 | -6063.5183 | -158.5004 | -160.7541 | -162.9261 | -165.0489 | -167.1427 | -169.2185 | -171.2809 | -173.3273 | -175.3459 | -177.309 | -179.16 | -180.7905 | -182.0035 | -182.458 | -181.5935 | -178.5417 | -172.0488 | -160.4602 | -141.8542 | -114.4282 | -77.1983 | -49.4968 | -30.1325 | -17.3448 | -9.3264 | -20.386 | -8.0669 | -1.305 | 2.2726 | 4.1049 | 5.0215 | 5.4793 | 5.7183 | 5.8583 | 5.9569 | 6.0418 | 6.1285 | 6.2302 | 6.3632 | 6.5497 | 6.816 | 7.1835 |  | 133.5318 | 11.4774 | 9417.7106 | 206.8791 | -59.3478 | -13.9995
2020-02-15 | 331 | 331 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 9.6021 | -6080.9085 | -158.956 | -161.217 | -163.3959 | -165.5253 | -167.6253 | -169.7073 | -171.7756 | -173.8277 | -175.8516 | -177.8193 | -179.6734 | -181.3046 | -182.5146 | -182.9602 | -182.0787 | -178.9997 | -172.469 | -160.8356 | -142.188 | -114.7423 | -77.5378 | -49.8181 | -30.4137 | -17.5816 | -9.5244 | -21.1437 | -8.7338 | -1.9152 | 1.6949 | 3.5438 | 4.4674 | 4.9264 | 5.1635 | 5.3 | 5.3944 | 5.4746 | 5.5566 | 5.6537 | 5.7823 | 5.9645 | 6.2262 | 6.5886 |  | 144.9314 | 11.3996 | 9444.3756 | 211.4296 | -53.6834 | -12.8148
2020-02-16 | 332 | 332 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 9.6388 | -6098.1882 | -159.4087 | -161.677 | -163.8627 | -165.9986 | -168.1049 | -170.193 | -172.2673 | -174.325 | -176.3542 | -178.3263 | -180.1835 | -181.8154 | -183.0223 | -183.459 | -182.5603 | -179.454 | -172.8855 | -161.2075 | -142.5188 | -115.054 | -77.8752 | -50.1378 | -30.6938 | -17.8177 | -9.7218 | -21.8981 | -9.3972 | -2.5217 | 1.1211 | 2.9869 | 3.9175 | 4.378 | 4.6132 | 4.7463 | 4.8364 | 4.9121 | 4.9894 | 5.082 | 5.2062 | 5.384 | 5.6413 | 5.9985 |  | 156.2503 | 11.3189 | 9470.8662 | 215.9553 | -48.0652 | -11.6399
2020-02-17 | 333 | 333 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 9.6751 | -6115.3578 | -159.8585 | -162.1341 | -164.3266 | -166.469 | -168.5815 | -170.6757 | -172.7558 | -174.8192 | -176.8535 | -178.8301 | -180.6903 | -182.3229 | -183.5265 | -183.9541 | -183.0383 | -179.9047 | -173.2984 | -161.576 | -142.8467 | -115.3634 | -78.2105 | -50.456 | -30.9729 | -18.053 | -9.9185 | -22.6493 | -10.057 | -3.1243 | 0.55151 | 2.4344 | 3.3722 | 3.8341 | 4.0676 | 4.1973 | 4.2832 | 4.3544 | 4.4272 | 4.5152 | 4.635 | 4.8086 | 5.0615 | 5.4135 |  | 167.4857 | 11.2354 | 9497.1833 | 220.4556 | -42.4949 | -10.475
2020-02-18 | 334 | 334 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 9.7113 | -6132.4177 | -160.3055 | -162.5883 | -164.7876 | -166.9364 | -169.0552 | -171.1554 | -173.2413 | -175.3103 | -177.3498 | -179.3306 | -181.1938 | -182.827 | -184.0273 | -184.4458 | -183.5126 | -180.3516 | -173.7078 | -161.9412 | -143.1717 | -115.6705 | -78.5436 | -50.7726 | -31.2509 | -18.2874 | -10.1144 | -23.3969 | -10.7131 | -3.7229 | -0.013843 | 1.8863 | 2.8315 | 3.295 | 3.5269 | 3.6532 | 3.735 | 3.8017 | 3.8699 | 3.9535 | 4.069 | 4.2383 | 4.4868 | 4.8338 |  | 178.6348 | 11.1491 | 9523.3273 | 224.9293 | -36.974 | -9.3206
2020-02-19 | 335 | 335 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 9.7472 | -6149.3684 | -160.7497 | -163.0396 | -165.2456 | -167.4009 | -169.5258 | -171.632 | -173.7237 | -175.7983 | -177.8428 | -179.828 | -181.6941 | -183.3277 | -184.5247 | -184.9339 | -183.9834 | -180.795 | -174.1135 | -162.3031 | -143.4938 | -115.9752 | -78.8746 | -51.0876 | -31.5277 | -18.5209 | -10.3095 | -24.1409 | -11.3653 | -4.3173 | -0.57477 | 1.3428 | 2.2955 | 2.7607 | 2.9911 | 3.1142 | 3.1919 | 3.2541 | 3.3179 | 3.397 | 3.5082 | 3.6734 | 3.9175 | 4.2594 |  | 189.6948 | 11.0601 | 9549.2992 | 229.3758 | -31.5041 | -8.1769
2020-02-20 | 336 | 336 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 9.7828 | -6166.2105 | -161.191 | -163.488 | -165.7008 | -167.8624 | -169.9935 | -172.1056 | -174.2031 | -176.2832 | -178.3328 | -180.3222 | -182.1911 | -183.8252 | -185.0186 | -185.4185 | -184.4505 | -181.2347 | -174.5157 | -162.6616 | -143.813 | -116.2776 | -79.2034 | -51.4009 | -31.8033 | -18.7535 | -10.5037 | -24.8812 | -12.0136 | -4.9074 | -1.1311 | 0.80407 | 1.7645 | 2.2315 | 2.4604 | 2.5803 | 2.654 | 2.7119 | 2.7712 | 2.846 | 2.9529 | 3.1139 | 3.3537 | 3.6905 |  | 200.6631 | 10.9683 | 9575.0996 | 233.794 | -26.0867 | -7.0442
2020-02-21 | 337 | 337 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 9.8182 | -6182.9444 | -161.6294 | -163.9336 | -166.153 | -168.321 | -170.4582 | -172.5763 | -174.6795 | -176.765 | -178.8196 | -180.8133 | -182.6849 | -184.3193 | -185.5092 | -185.8996 | -184.9141 | -181.6708 | -174.9143 | -163.0169 | -144.1294 | -116.5776 | -79.53 | -51.7126 | -32.0776 | -18.9851 | -10.6971 | -25.6175 | -12.6576 | -5.4931 | -1.6828 | 0.27027 | 1.2385 | 1.7075 | 1.935 | 2.0518 | 2.1215 | 2.1751 | 2.23 | 2.3005 | 2.4032 | 2.5601 | 2.7956 | 3.1274 |  | 211.5369 | 10.8738 | 9600.7295 | 238.1832 | -20.7233 | -5.923
2020-02-22 | 338 | 338 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 9.8533 | -6199.5707 | -162.0651 | -164.3764 | -166.6024 | -168.7767 | -170.92 | -173.0439 | -175.1529 | -177.2437 | -179.3034 | -181.3011 | -183.1755 | -184.8102 | -185.9964 | -186.3773 | -185.3741 | -182.1033 | -175.3095 | -163.3688 | -144.443 | -116.8753 | -79.8544 | -52.0225 | -32.3507 | -19.2157 | -10.8896 | -26.3498 | -13.2974 | -6.0742 | -2.2296 | -0.25847 | 0.71777 | 1.1888 | 1.415 | 1.5288 | 1.5946 | 1.6439 | 1.6945 | 1.7607 | 1.8593 | 2.0121 | 2.2433 | 2.5701 |  | 222.3135 | 10.7766 | 9626.1897 | 242.5424 | -15.4155 | -4.8134
2020-02-23 | 339 | 339 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 9.8882 | -6216.09 | -162.498 | -164.8163 | -167.049 | -169.2295 | -171.3788 | -173.5086 | -175.6232 | -177.7195 | -179.784 | -181.7859 | -183.6629 | -185.2978 | -186.4802 | -186.8515 | -185.8306 | -182.5322 | -175.7011 | -163.7175 | -144.7537 | -117.1708 | -80.1766 | -52.3307 | -32.6225 | -19.4453 | -11.0812 | -27.0778 | -13.9327 | -6.6505 | -2.7714 | -0.78202 | 0.20237 | 0.67553 | 0.90059 | 1.0114 | 1.0734 | 1.1185 | 1.1648 | 1.2267 | 1.3213 | 1.4701 | 1.6971 | 2.0188 |  | 232.9903 | 10.6768 | 9651.4813 | 246.8708 | -10.1646 | -3.7158
2020-02-24 | 340 | 340 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 9.9228 | -6232.503 | -162.9281 | -165.2534 | -167.4927 | -169.6795 | -171.8348 | -173.9704 | -176.0906 | -178.1922 | -180.2616 | -182.2675 | -184.1471 | -185.7821 | -186.9607 | -187.3223 | -186.2836 | -182.9576 | -176.0893 | -164.063 | -145.0617 | -117.4639 | -80.4965 | -52.6371 | -32.893 | -19.6738 | -11.2718 | -27.8016 | -14.5635 | -7.222 | -3.3082 | -1.3002 | -0.30754 | 0.16791 | 0.39187 | 0.49978 | 0.55798 | 0.59899 | 0.64103 | 0.69882 | 0.78933 | 0.93411 | 1.1569 | 1.4737 |  | 243.5647 | 10.5744 | 9676.6051 | 251.1676 | -4.9723 | -2.6306
2020-02-25 | 341 | 341 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 9.9572 | -6248.8103 | -163.3555 | -165.6878 | -167.9336 | -170.1266 | -172.2879 | -174.4292 | -176.555 | -178.6619 | -180.7362 | -182.7461 | -184.6282 | -186.2632 | -187.4379 | -187.7896 | -186.7331 | -183.3795 | -176.474 | -164.4053 | -145.3669 | -117.7547 | -80.8141 | -52.9417 | -33.1621 | -19.9012 | -11.4614 | -28.5208 | -15.1895 | -7.7885 | -3.8396 | -1.813 | -0.81181 | -0.33396 | -0.111 | -0.0059125 | 0.048584 | 0.085514 | 0.12339 | 0.17707 | 0.26358 | 0.40442 | 0.62307 | 0.9349 |  | 254.0342 | 10.4694 | 9701.5624 | 255.432 | 0.16014 | -1.558
2020-02-26 | 342 | 342 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 9.9912 | -6265.0127 | -163.7801 | -166.1193 | -168.3716 | -170.5708 | -172.7381 | -174.8852 | -177.0165 | -179.1287 | -181.2077 | -183.2215 | -185.1061 | -186.7411 | -187.9118 | -188.2536 | -187.1791 | -183.7978 | -176.8553 | -164.7444 | -145.6693 | -118.0432 | -81.1295 | -53.2445 | -33.4298 | -20.1275 | -11.6499 | -29.2354 | -15.8107 | -8.3499 | -4.3657 | -2.3201 | -1.3103 | -0.82995 | -0.60789 | -0.50554 | -0.45468 | -0.42176 | -0.388 | -0.33838 | -0.25581 | -0.11886 | 0.095674 | 0.4026 |  | 264.396 | 10.3619 | 9726.3541 | 259.6631 | 5.2312 | -0.49827
2020-02-27 | 343 | 343 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 10.0251 | -6281.1108 | -164.202 | -166.5482 | -168.8069 | -171.0123 | -173.1854 | -175.3382 | -177.4751 | -179.5925 | -181.6762 | -183.694 | -185.5809 | -187.2158 | -188.3824 | -188.7142 | -187.6217 | -184.2127 | -177.2332 | -165.0804 | -145.9691 | -118.3294 | -81.4425 | -53.5454 | -33.6961 | -20.3526 | -11.8374 | -29.9453 | -16.4269 | -8.906 | -4.8862 | -2.8215 | -1.8029 | -1.3199 | -1.0987 | -0.99896 | -0.95167 | -0.92271 | -0.893 | -0.84737 | -0.76869 | -0.63559 | -0.42513 | -0.12307 |  | 274.6478 | 10.2518 | 9750.9815 | 263.8601 | 10.2395 | 0.5482
2020-02-28 | 344 | 344 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 10.0587 | -6297.1054 | -164.6212 | -166.9742 | -169.2395 | -171.4509 | -173.63 | -175.7884 | -177.9307 | -180.0533 | -182.1418 | -184.1633 | -186.0526 | -187.6873 | -188.8498 | -189.1715 | -188.0609 | -184.6242 | -177.6077 | -165.4133 | -146.2661 | -118.6134 | -81.7533 | -53.8445 | -33.9609 | -20.5765 | -12.0239 | -30.6502 | -17.0381 | -9.4567 | -5.4011 | -3.3171 | -2.2895 | -1.8037 | -1.5832 | -1.486 | -1.4422 | -1.4172 | -1.3915 | -1.3498 | -1.2749 | -1.1456 | -0.93919 | -0.64196 |  | 284.787 | 10.1392 | 9775.4457 | 268.0223 | 15.1836 | 1.5812
2020-02-29 | 345 | 345 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 10.092 | -6312.9974 | -165.0377 | -167.3976 | -169.6693 | -171.8868 | -174.0717 | -176.2358 | -178.3835 | -180.5112 | -182.6044 | -184.6297 | -186.5213 | -188.1557 | -189.3139 | -189.6255 | -188.4966 | -185.0322 | -177.979 | -165.7431 | -146.5605 | -118.8952 | -82.0617 | -54.1416 | -34.2242 | -20.7992 | -12.2092 | -31.3502 | -17.6439 | -10.002 | -5.9102 | -3.8066 | -2.7699 | -2.2812 | -2.0613 | -1.9666 | -1.9263 | -1.905 | -1.8832 | -1.8454 | -1.7744 | -1.6488 | -1.4464 | -1.1539 |  | 294.8113 | 10.0242 | 9799.7481 | 272.1488 | 20.0622 | 2.6003
2020-03-01 | 346 | 346 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 10.125 | -6328.7875 | -165.4516 | -167.8183 | -170.0964 | -172.3199 | -174.5106 | -176.6803 | -178.8335 | -180.9663 | -183.064 | -185.0931 | -186.9869 | -188.621 | -189.7748 | -190.0761 | -188.929 | -185.4369 | -178.3469 | -166.0698 | -146.8522 | -119.1747 | -82.3678 | -54.4368 | -34.486 | -21.0206 | -12.3933 | -32.045 | -18.2445 | -10.5415 | -6.4134 | -4.29 | -3.244 | -2.7523 | -2.5329 | -2.4406 | -2.4036 | -2.3861 | -2.3682 | -2.3342 | -2.2669 | -2.145 | -1.9465 | -1.6588 |  | 304.7181 | 9.9068 | 9823.8898 | 276.2389 | 24.8738 | 3.6053
2020-03-02 | 347 | 347 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 10.1578 | -6344.4766 | -165.8629 | -168.2363 | -170.5207 | -172.7504 | -174.9468 | -177.1221 | -179.2806 | -181.4184 | -183.5207 | -185.5535 | -187.4495 | -189.0832 | -190.2326 | -190.5235 | -189.3581 | -185.8382 | -178.7115 | -166.3935 | -147.1414 | -119.452 | -82.6715 | -54.73 | -34.7463 | -21.2408 | -12.5763 | -32.7345 | -18.8395 | -11.0753 | -6.9105 | -4.7672 | -3.7117 | -3.2168 | -2.9978 | -2.9079 | -2.8741 | -2.8603 | -2.8462 | -2.816 | -2.7523 | -2.6341 | -2.4395 | -2.1565 |  | 314.5052 | 9.787 | 9847.8724 | 280.2919 | 29.6173 | 4.596
2020-03-03 | 348 | 348 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 10.1903 | -6360.0656 | -166.2715 | -168.6517 | -170.9424 | -173.1781 | -175.3802 | -177.5611 | -179.7249 | -181.8678 | -183.9746 | -186.011 | -187.909 | -189.5423 | -190.6872 | -190.9677 | -189.7838 | -186.2361 | -179.0729 | -166.7143 | -147.4279 | -119.7271 | -82.9728 | -55.0213 | -35.0049 | -21.4596 | -12.758 | -33.4186 | -19.4289 | -11.6032 | -7.4015 | -5.238 | -4.1729 | -3.6746 | -3.4559 | -3.3683 | -3.3377 | -3.3275 | -3.3171 | -3.2906 | -3.2305 | -3.1159 | -2.9252 | -2.6469 |  | 324.1701 | 9.6649 | 9871.6972 | 284.3069 | 34.2912 | 5.572
2020-03-04 | 349 | 349 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 10.2225 | -6375.5555 | -166.6775 | -169.0645 | -171.3615 | -173.6031 | -175.811 | -177.9973 | -180.1664 | -182.3143 | -184.4256 | -186.4656 | -188.3656 | -189.9983 | -191.1386 | -191.4086 | -190.2063 | -186.6308 | -179.4311 | -167.032 | -147.7119 | -120 | -83.2718 | -55.3105 | -35.2619 | -21.677 | -12.9386 | -34.0972 | -20.0126 | -12.1251 | -7.8863 | -5.7023 | -4.6274 | -4.1257 | -3.9072 | -3.8216 | -3.7942 | -3.7876 | -3.7809 | -3.758 | -3.7014 | -3.5903 | -3.4034 | -3.1297 |  | 333.7105 | 9.5405 | 9895.3656 | 288.2832 | 38.8942 | 6.5331
2020-03-05 | 350 | 350 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 10.2545 | -6390.9471 | -167.081 | -169.4747 | -171.7779 | -174.0255 | -176.239 | -178.4308 | -180.6052 | -182.758 | -184.8738 | -186.9173 | -188.8193 | -190.4514 | -191.587 | -191.8463 | -190.6255 | -187.0222 | -179.7862 | -167.3469 | -147.9934 | -120.2707 | -83.5684 | -55.5976 | -35.5173 | -21.8931 | -13.1178 | -34.7701 | -20.5904 | -12.6409 | -8.3646 | -6.16 | -5.075 | -4.5698 | -4.3514 | -4.2679 | -4.2435 | -4.2403 | -4.2372 | -4.2179 | -4.1648 | -4.0572 | -3.874 | -3.605 |  | 343.1243 | 9.4138 | 9918.8792 | 292.2202 | 43.4251 | 7.479
2020-03-06 | 351 | 351 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 10.2862 | -6406.2415 | -167.482 | -169.8823 | -172.1918 | -174.4452 | -176.6644 | -178.8617 | -181.0412 | -183.199 | -185.3191 | -187.3661 | -189.2701 | -190.9014 | -192.0323 | -192.281 | -191.0415 | -187.4104 | -180.138 | -167.6588 | -148.2723 | -120.5393 | -83.8626 | -55.8828 | -35.7711 | -22.1078 | -13.2958 | -35.4372 | -21.1623 | -13.1504 | -8.8364 | -6.6109 | -5.5158 | -5.0068 | -4.7884 | -4.7069 | -4.6855 | -4.6857 | -4.6861 | -4.6703 | -4.6206 | -4.5164 | -4.337 | -4.0724 |  | 352.4091 | 9.2848 | 9942.2395 | 296.1171 | 47.8826 | 8.4094
2020-03-07 | 352 | 352 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 10.3177 | -6421.4396 | -167.8804 | -170.2873 | -172.6031 | -174.8623 | -177.0872 | -179.2898 | -181.4746 | -183.6372 | -185.7617 | -187.8121 | -189.7179 | -191.3486 | -192.4746 | -192.7124 | -191.4543 | -187.7953 | -180.4868 | -167.968 | -148.5488 | -120.8058 | -84.1544 | -56.1658 | -36.0231 | -22.321 | -13.4724 | -36.0984 | -21.728 | -13.6535 | -9.3016 | -7.055 | -5.9495 | -5.4367 | -5.2181 | -5.1385 | -5.12 | -5.1236 | -5.1274 | -5.115 | -5.0687 | -4.9679 | -4.7921 | -4.532 |  | 361.5629 | 9.1537 | 9965.448 | 299.9732 | 52.2656 | 9.3241
2020-03-08 | 353 | 353 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 10.3489 | -6436.5426 | -168.2764 | -170.6899 | -173.0118 | -175.2769 | -177.5073 | -179.7154 | -181.9053 | -184.0727 | -186.2015 | -188.2554 | -190.163 | -191.7927 | -192.9139 | -193.1408 | -191.864 | -188.1772 | -180.8326 | -168.2742 | -148.8229 | -121.0701 | -84.4438 | -56.4467 | -36.2734 | -22.5327 | -13.6477 | -36.7536 | -22.2876 | -14.1502 | -9.76 | -7.4921 | -6.3761 | -5.8593 | -5.6405 | -5.5627 | -5.5469 | -5.5537 | -5.561 | -5.552 | -5.509 | -5.4114 | -5.2392 | -4.9836 |  | 370.5833 | 9.0205 | 9988.5065 | 303.7878 | 56.5727 | 10.2228
2020-03-09 | 354 | 354 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 10.3798 | -6451.5515 | -168.6699 | -171.09 | -173.418 | -175.689 | -177.9249 | -180.1383 | -182.3333 | -184.5056 | -186.6386 | -188.6958 | -190.6052 | -192.234 | -193.3502 | -193.5662 | -192.2705 | -188.5558 | -181.1753 | -168.5778 | -149.0946 | -121.3323 | -84.7308 | -56.7255 | -36.5219 | -22.743 | -13.8216 | -37.4027 | -22.8408 | -14.6403 | -10.2116 | -7.9221 | -6.7955 | -6.2745 | -6.0553 | -5.9792 | -5.9662 | -5.9762 | -5.9868 | -5.981 | -5.9412 | -5.8469 | -5.6782 | -5.4271 |  | 379.4684 | 8.8851 | 10011.4167 | 307.5603 | 60.8028 | 11.1053
2020-03-10 | 355 | 355 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 10.4104 | -6466.4673 | -169.0609 | -171.4876 | -173.8218 | -176.0985 | -178.34 | -180.5587 | -182.7588 | -184.9358 | -187.0731 | -189.1336 | -191.0446 | -192.6725 | -193.7835 | -193.9885 | -192.674 | -188.9314 | -181.515 | -168.8786 | -149.3639 | -121.5924 | -85.0154 | -57.0022 | -36.7686 | -22.9517 | -13.994 | -38.0455 | -23.3876 | -15.1237 | -10.6562 | -8.3449 | -7.2074 | -6.6822 | -6.4626 | -6.388 | -6.3776 | -6.3907 | -6.4045 | -6.402 | -6.3654 | -6.2742 | -6.1091 | -5.8622 |  | 388.216 | 8.7476 | 10034.1802 | 311.29 | 64.9548 | 11.9713
2020-03-11 | 356 | 356 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 10.4408 | -6481.2912 | -169.4496 | -171.8828 | -174.2231 | -176.5055 | -178.7525 | -180.9765 | -183.1817 | -185.3634 | -187.5049 | -189.5686 | -191.4812 | -193.1081 | -194.214 | -194.4078 | -193.0744 | -189.304 | -181.8517 | -169.1766 | -149.6308 | -121.8505 | -85.2975 | -57.2766 | -37.0136 | -23.1589 | -14.1651 | -38.682 | -23.9279 | -15.6002 | -11.0938 | -8.7605 | -7.6119 | -7.0823 | -6.862 | -6.789 | -6.7811 | -6.7973 | -6.8143 | -6.8149 | -6.7813 | -6.6933 | -6.5316 | -6.289 |  | 396.8242 | 8.6082 | 10056.7989 | 314.9762 | 69.0274 | 12.8206
2020-03-12 | 357 | 357 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 10.4709 | -6496.0244 | -169.8359 | -172.2756 | -174.6219 | -176.9101 | -179.1626 | -181.3918 | -183.602 | -185.7884 | -187.934 | -190.0009 | -191.9151 | -193.5409 | -194.6415 | -194.8242 | -193.4718 | -189.6735 | -182.1856 | -169.4721 | -149.8955 | -122.1065 | -85.5772 | -57.5489 | -37.2567 | -23.3645 | -14.3347 | -39.312 | -24.4616 | -16.0699 | -11.5242 | -9.1686 | -8.0088 | -7.4746 | -7.2537 | -7.182 | -7.1766 | -7.1957 | -7.2158 | -7.2195 | -7.1889 | -7.104 | -6.9456 | -6.7073 |  | 405.2909 | 8.4667 | 10079.2745 | 318.6183 | 73.0196 | 13.6529
2020-03-13 | 358 | 358 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 10.5008 | -6510.668 | -170.2199 | -172.666 | -175.0184 | -177.3123 | -179.5702 | -181.8047 | -184.0198 | -186.2109 | -188.3606 | -190.4307 | -192.3464 | -193.971 | -195.0663 | -195.2377 | -193.8662 | -190.0401 | -182.5166 | -169.7649 | -150.1579 | -122.3605 | -85.8544 | -57.819 | -37.498 | -23.5685 | -14.5028 | -39.9354 | -24.9885 | -16.5326 | -11.9473 | -9.5693 | -8.398 | -7.8591 | -7.6374 | -7.567 | -7.564 | -7.5859 | -7.609 | -7.6157 | -7.5881 | -7.5061 | -7.3511 | -7.117 |  | 413.6143 | 8.3233 | 10101.6089 | 322.2158 | 76.9304 | 14.4681
2020-03-14 | 359 | 359 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 10.5303 | -6525.2233 | -170.6016 | -173.0541 | -175.4125 | -177.7121 | -179.9754 | -182.215 | -184.4352 | -186.6309 | -188.7847 | -190.8578 | -192.7749 | -194.3983 | -195.4882 | -195.6483 | -194.2577 | -190.4037 | -182.8447 | -170.0551 | -150.4181 | -122.6125 | -86.1292 | -58.0869 | -37.7374 | -23.7709 | -14.6694 | -40.5522 | -25.5085 | -16.9881 | -12.363 | -9.9623 | -8.7795 | -8.2357 | -8.013 | -7.9438 | -7.9431 | -7.9678 | -7.9938 | -8.0035 | -7.9787 | -7.8997 | -7.7479 | -7.5179 |  | 421.7923 | 8.1781 | 10123.8041 | 325.768 | 80.7585 | 15.2658
2020-03-15 | 360 | 360 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 10.5596 | -6539.6915 | -170.981 | -173.44 | -175.8043 | -178.1095 | -180.3782 | -182.623 | -184.8481 | -187.0484 | -189.2062 | -191.2824 | -193.2009 | -194.8229 | -195.9074 | -196.056 | -194.6463 | -190.7644 | -183.1701 | -170.3428 | -150.6761 | -122.8626 | -86.4016 | -58.3525 | -37.9748 | -23.9716 | -14.8345 | -41.1621 | -26.0216 | -17.4365 | -12.7712 | -10.3476 | -9.153 | -8.6042 | -8.3805 | -8.3124 | -8.3138 | -8.3412 | -8.3701 | -8.3826 | -8.3607 | -8.2845 | -8.1359 | -7.91 |  | 429.8233 | 8.0309 | 10145.8619 | 329.2743 | 84.503 | 16.0459
2020-03-16 | 361 | 361 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 10.5887 | -6554.0739 | -171.3581 | -173.8235 | -176.1938 | -178.5046 | -180.7787 | -183.0286 | -185.2586 | -187.4634 | -189.6252 | -191.7044 | -193.6243 | -195.2449 | -196.3238 | -196.461 | -195.032 | -191.1223 | -183.4927 | -170.628 | -150.9319 | -123.1106 | -86.6715 | -58.6159 | -38.2104 | -24.1707 | -14.9981 | -41.7652 | -26.5277 | -17.8775 | -13.1719 | -10.7252 | -9.5185 | -8.9646 | -8.7397 | -8.6726 | -8.6761 | -8.7061 | -8.7378 | -8.7531 | -8.7339 | -8.6605 | -8.515 | -8.2932 |  | 437.7052 | 7.882 | 10167.7845 | 332.7341 | 88.1629 | 16.8082
2020-03-17 | 362 | 362 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 10.6175 | -6568.3717 | -171.7331 | -174.2048 | -176.581 | -178.8975 | -181.1769 | -183.4319 | -185.6667 | -187.8761 | -190.0418 | -192.124 | -194.0451 | -195.6643 | -196.7376 | -196.8632 | -195.4149 | -191.4774 | -183.8127 | -170.9107 | -151.1856 | -123.3568 | -86.939 | -58.877 | -38.444 | -24.3681 | -15.16 | -42.3613 | -27.0266 | -18.3112 | -13.565 | -11.0948 | -9.876 | -9.3168 | -9.0905 | -9.0243 | -9.0299 | -9.0624 | -9.0968 | -9.1148 | -9.0982 | -9.0275 | -8.8852 | -8.6672 |  | 445.4365 | 7.7313 | 10189.5738 | 336.147 | 91.7372 | 17.5524
2020-03-18 | 363 | 363 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 10.646 | -6582.5863 | -172.1059 | -174.5839 | -176.9661 | -179.2881 | -181.5728 | -183.8329 | -186.0725 | -188.2864 | -190.456 | -192.5411 | -194.4634 | -196.0812 | -197.1487 | -197.2627 | -195.7951 | -191.8297 | -184.13 | -171.1911 | -151.4372 | -123.601 | -87.2041 | -59.1358 | -38.6756 | -24.5637 | -15.3204 | -42.9503 | -27.5183 | -18.7374 | -13.9502 | -11.4565 | -10.2253 | -9.6606 | -9.4329 | -9.3675 | -9.375 | -9.4099 | -9.4469 | -9.4675 | -9.4536 | -9.3855 | -9.2462 | -9.0322 |  | 453.0154 | 7.5789 | 10211.2318 | 339.5122 | 95.2248 | 18.2784
2020-03-19 | 364 | 364 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 10.6742 | -6596.7191 | -172.4765 | -174.9609 | -177.3489 | -179.6764 | -181.9664 | -184.2316 | -186.476 | -188.6943 | -190.8678 | -192.9558 | -194.8793 | -196.4954 | -197.5572 | -197.6594 | -196.1725 | -192.1793 | -184.4446 | -171.469 | -151.6868 | -123.8434 | -87.4666 | -59.3923 | -38.9053 | -24.7576 | -15.4791 | -43.5322 | -28.0027 | -19.156 | -14.3277 | -11.81 | -10.5663 | -9.9961 | -9.7668 | -9.702 | -9.7113 | -9.7486 | -9.7882 | -9.8113 | -9.7999 | -9.7344 | -9.598 | -9.3878 |  | 460.4402 | 7.4248 | 10232.7608 | 342.8294 | 98.6249 | 18.9858
2020-03-20 | 365 | 365 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 10.7022 | -6610.7713 | -172.8451 | -175.3357 | -177.7296 | -180.0626 | -182.3579 | -184.628 | -186.8772 | -189.1 | -191.2773 | -193.3681 | -195.2927 | -196.9072 | -197.9632 | -198.0536 | -196.5473 | -192.5262 | -184.7568 | -171.7447 | -151.9344 | -124.0839 | -87.7268 | -59.6465 | -39.1329 | -24.9497 | -15.6362 | -44.1068 | -28.4796 | -19.5669 | -14.6972 | -12.1555 | -10.899 | -10.323 | -10.092 | -10.0278 | -10.0389 | -10.0784 | -10.1204 | -10.146 | -10.137 | -10.074 | -9.9405 | -9.7341 |  | 467.7093 | 7.2691 | 10254.1628 | 346.098 | 101.9366 | 19.6747
2020-03-21 | 366 | 366 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 10.7299 | -6624.7444 | -173.2116 | -175.7084 | -178.1081 | -180.4467 | -182.7472 | -185.0223 | -187.2763 | -189.5034 | -191.6845 | -193.7781 | -195.7038 | -197.3166 | -198.3666 | -198.4452 | -196.9194 | -192.8705 | -185.0664 | -172.0181 | -152.1801 | -124.3225 | -87.9845 | -59.8984 | -39.3585 | -25.14 | -15.7917 | -44.674 | -28.9491 | -19.9701 | -15.0587 | -12.4926 | -11.2232 | -10.6413 | -10.4085 | -10.3448 | -10.3575 | -10.3992 | -10.4436 | -10.4716 | -10.4649 | -10.4044 | -10.2737 | -10.071 |  | 474.8211 | 7.1118 | 10275.4401 | 349.3176 | 105.1589 | 20.3446
2020-03-22 | 367 | 367 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 10.7574 | -6638.6398 | -173.576 | -176.0791 | -178.4846 | -180.8287 | -183.1343 | -185.4145 | -187.6731 | -189.9046 | -192.0895 | -194.1858 | -196.1125 | -197.7235 | -198.7676 | -198.8342 | -197.2889 | -193.2122 | -185.3735 | -172.2893 | -152.4238 | -124.5594 | -88.2397 | -60.1479 | -39.5821 | -25.3286 | -15.9454 | -45.2338 | -29.411 | -20.3654 | -15.4121 | -12.8215 | -11.5389 | -10.9509 | -10.7162 | -10.6528 | -10.6671 | -10.7109 | -10.7575 | -10.7878 | -10.7834 | -10.7253 | -10.5973 | -10.3983 |  | 481.774 | 6.953 | 10296.5949 | 352.4875 | 108.2909 | 20.9956
2020-03-23 | 368 | 368 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 10.7846 | -6652.4589 | -173.9385 | -176.4478 | -178.8591 | -181.2086 | -183.5194 | -185.8045 | -188.0678 | -190.3036 | -192.4923 | -194.5912 | -196.5189 | -198.1281 | -199.1661 | -199.2207 | -197.6558 | -193.5514 | -185.6783 | -172.5583 | -152.6656 | -124.7945 | -88.4926 | -60.3951 | -39.8036 | -25.5153 | -16.0975 | -45.7861 | -29.8652 | -20.7529 | -15.7573 | -13.1419 | -11.8461 | -11.2518 | -11.015 | -10.9519 | -10.9676 | -11.0134 | -11.0622 | -11.0947 | -11.0926 | -11.0367 | -10.9114 | -10.7159 |  | 488.5667 | 6.7927 | 10317.6294 | 355.6074 | 111.332 | 21.6273
2020-03-24 | 369 | 369 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 10.8115 | -6666.2033 | -174.299 | -176.8145 | -179.2316 | -181.5865 | -183.9024 | -186.1925 | -188.4605 | -190.7006 | -192.8929 | -194.9945 | -196.923 | -198.5303 | -199.5622 | -199.6048 | -198.0203 | -193.8881 | -185.9806 | -172.8251 | -152.9056 | -125.0278 | -88.7429 | -60.6399 | -40.023 | -25.7001 | -16.2478 | -46.3307 | -30.3117 | -21.1324 | -16.0943 | -13.4539 | -12.1445 | -11.5439 | -11.3049 | -11.2419 | -11.2589 | -11.3066 | -11.3576 | -11.3922 | -11.3922 | -11.3385 | -11.2159 | -11.0239 |  | 495.1977 | 6.631 | 10338.546 | 358.6768 | 114.2811 | 22.2397
2020-03-25 | 370 | 370 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 10.8382 | -6679.8743 | -174.6577 | -177.1793 | -179.6021 | -181.9624 | -184.2835 | -186.5784 | -188.851 | -191.0954 | -193.2913 | -195.3955 | -197.325 | -198.9303 | -199.956 | -199.9864 | -198.3823 | -194.2223 | -186.2807 | -173.0899 | -153.1438 | -125.2594 | -88.9909 | -60.8823 | -40.2404 | -25.8831 | -16.3964 | -46.8677 | -30.7504 | -21.5038 | -16.423 | -13.7573 | -12.4342 | -11.827 | -11.5857 | -11.5227 | -11.541 | -11.5905 | -11.6435 | -11.6802 | -11.6822 | -11.6306 | -11.5106 | -11.322 |  | 501.6656 | 6.4679 | 10359.3471 | 361.6953 | 117.1377 | 22.8325
2020-03-26 | 371 | 371 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 10.8646 | -6693.4736 | -175.0144 | -177.5422 | -179.9707 | -182.3363 | -184.6626 | -186.9623 | -189.2396 | -191.4882 | -193.6877 | -195.7945 | -197.7247 | -199.328 | -200.3474 | -200.3657 | -198.7419 | -194.5542 | -186.5785 | -173.3527 | -153.3803 | -125.4894 | -89.2364 | -61.1224 | -40.4556 | -26.0642 | -16.5432 | -47.3969 | -31.1812 | -21.8671 | -16.7433 | -14.0521 | -12.7151 | -12.1012 | -11.8574 | -11.7943 | -11.8137 | -11.865 | -11.9199 | -11.9586 | -11.9625 | -11.913 | -11.7954 | -11.6102 |  | 507.969 | 6.3034 | 10380.0349 | 364.6625 | 119.9008 | 23.4057
2020-03-27 | 372 | 372 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 10.8908 | -6707.0026 | -175.3693 | -177.9032 | -180.3374 | -182.7084 | -185.0397 | -187.3443 | -189.6262 | -191.8789 | -194.0821 | -196.1914 | -198.1224 | -199.7236 | -200.7367 | -200.7426 | -199.0991 | -194.8837 | -186.8741 | -173.6135 | -153.6151 | -125.7176 | -89.4796 | -61.3601 | -40.6686 | -26.2435 | -16.6883 | -47.9183 | -31.6041 | -22.2222 | -17.0551 | -14.3382 | -12.9871 | -12.3663 | -12.12 | -12.0567 | -12.0771 | -12.13 | -12.1867 | -12.2273 | -12.2331 | -12.1856 | -12.0704 | -11.8885 |  | 514.1067 | 6.1377 | 10400.6119 | 367.5779 | 122.5698 | 23.9589
2020-03-28 | 373 | 373 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 10.9167 | -6720.463 | -175.7224 | -178.2624 | -180.7023 | -183.0786 | -185.415 | -187.7245 | -190.0108 | -192.2678 | -194.4745 | -196.5862 | -198.5179 | -200.117 | -201.1237 | -201.1173 | -199.4541 | -195.211 | -187.1675 | -173.8723 | -153.8481 | -125.9442 | -89.7203 | -61.5954 | -40.8796 | -26.4207 | -16.8316 | -48.4318 | -32.0189 | -22.569 | -17.3584 | -14.6156 | -13.2501 | -12.6223 | -12.3732 | -12.3096 | -12.331 | -12.3854 | -12.4439 | -12.4862 | -12.4939 | -12.4483 | -12.3354 | -12.1567 |  | 520.0774 | 5.9708 | 10421.0805 | 370.4412 | 125.144 | 24.4922
2020-03-29 | 374 | 374 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 10.9423 | -6733.8562 | -176.0738 | -178.6198 | -181.0654 | -183.447 | -185.7885 | -188.1027 | -190.3936 | -192.6547 | -194.8649 | -196.9791 | -198.9114 | -200.5083 | -201.5085 | -201.4897 | -199.8067 | -195.536 | -187.4588 | -174.1293 | -154.0796 | -126.1692 | -89.9586 | -61.8282 | -41.0883 | -26.5961 | -16.973 | -48.9373 | -32.4256 | -22.9075 | -17.6531 | -14.8841 | -13.5041 | -12.8692 | -12.6172 | -12.5531 | -12.5753 | -12.6312 | -12.6914 | -12.7354 | -12.7448 | -12.701 | -12.5904 | -12.4149 |  | 525.88 | 5.8026 | 10441.4433 | 373.252 | 127.6227 | 25.0053
2020-03-30 | 375 | 375 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 10.9677 | -6747.1839 | -176.4234 | -178.9755 | -181.4267 | -183.8137 | -186.1601 | -188.4791 | -190.7745 | -193.0398 | -195.2534 | -197.37 | -199.3029 | -200.8976 | -201.8912 | -201.86 | -200.1572 | -195.8589 | -187.748 | -174.3845 | -154.3095 | -126.3927 | -90.1945 | -62.0587 | -41.2949 | -26.7695 | -17.1127 | -49.4348 | -32.8242 | -23.2376 | -17.9392 | -15.1437 | -13.7491 | -13.1067 | -12.8518 | -12.7872 | -12.8101 | -12.8673 | -12.929 | -12.9747 | -12.9857 | -12.9437 | -12.8353 | -12.6628 |  | 531.5134 | 5.6334 | 10461.7027 | 376.01 | 130.0053 | 25.4981
2020-03-31 | 376 | 376 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 10.9929 | -6760.4477 | -176.7714 | -179.3295 | -181.7863 | -184.1786 | -186.53 | -188.8538 | -191.1537 | -193.423 | -195.6401 | -197.7591 | -199.6925 | -201.2848 | -202.2719 | -202.2282 | -200.5055 | -196.1796 | -188.0353 | -174.6378 | -154.5379 | -126.6145 | -90.428 | -62.2868 | -41.4994 | -26.941 | -17.2505 | -49.9242 | -33.2146 | -23.5593 | -18.2166 | -15.3944 | -13.9849 | -13.335 | -13.0769 | -13.0116 | -13.0352 | -13.0936 | -13.1569 | -13.2041 | -13.2166 | -13.1763 | -13.07 | -12.9005 |  | 536.9764 | 5.463 | 10481.8613 | 378.7147 | 132.2911 | 25.9705
2020-04-01 | 377 | 377 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 11.0178 | -6773.6492 | -177.1178 | -179.6819 | -182.1443 | -184.5418 | -186.8982 | -189.2268 | -191.5311 | -193.8045 | -196.025 | -198.1462 | -200.0802 | -201.6701 | -202.6505 | -202.5943 | -200.8517 | -196.4982 | -188.3206 | -174.8895 | -154.7647 | -126.8349 | -90.6592 | -62.5124 | -41.7016 | -27.1104 | -17.3864 | -50.4054 | -33.5967 | -23.8725 | -18.4852 | -15.6361 | -14.2115 | -13.5539 | -13.2926 | -13.2265 | -13.2506 | -13.3102 | -13.3748 | -13.4235 | -13.4375 | -13.3988 | -13.2945 | -13.1279 |  | 542.268 | 5.2916 | 10501.9217 | 381.366 | 134.4796 | 26.4224
2020-04-02 | 378 | 378 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 11.0424 | -6786.7902 | -177.4626 | -180.0327 | -182.5007 | -184.9034 | -187.2648 | -189.598 | -191.9068 | -194.1842 | -196.4081 | -198.5316 | -200.4661 | -202.0535 | -203.0272 | -202.9583 | -201.1959 | -196.8148 | -188.604 | -175.1395 | -154.9902 | -127.0538 | -90.888 | -62.7356 | -41.9016 | -27.2779 | -17.5205 | -50.8784 | -33.9705 | -24.1771 | -18.7451 | -15.8688 | -14.4288 | -13.7634 | -13.4987 | -13.4317 | -13.4562 | -13.5168 | -13.5827 | -13.6328 | -13.6482 | -13.611 | -13.5087 | -13.345 |  | 547.3873 | 5.1193 | 10521.8864 | 383.9634 | 136.5702 | 26.8536
2020-04-03 | 379 | 379 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 11.0668 | -6799.8722 | -177.8058 | -180.3819 | -182.8555 | -185.2634 | -187.6297 | -189.9677 | -192.2808 | -194.5622 | -196.7895 | -198.9153 | -200.8501 | -202.4351 | -203.402 | -203.3204 | -201.538 | -197.1295 | -188.8855 | -175.3879 | -155.2142 | -127.2712 | -91.1144 | -62.9564 | -42.0994 | -27.4434 | -17.6527 | -51.3431 | -34.3359 | -24.4732 | -18.996 | -16.0924 | -14.6369 | -13.9635 | -13.6951 | -13.6271 | -13.6519 | -13.7135 | -13.7807 | -13.832 | -13.8487 | -13.813 | -13.7125 | -13.5516 |  | 552.3333 | 4.946 | 10541.7581 | 386.5068 | 138.5624 | 27.2641
2020-04-04 | 380 | 380 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 11.091 | -6812.897 | -178.1476 | -180.7296 | -183.2087 | -185.6219 | -187.9931 | -190.3357 | -192.6533 | -194.9387 | -197.1693 | -199.2972 | -201.2324 | -202.8149 | -203.7749 | -203.6806 | -201.8782 | -197.4422 | -189.1653 | -175.6347 | -155.4369 | -127.4873 | -91.3385 | -63.1748 | -42.2949 | -27.6068 | -17.783 | -51.7994 | -34.6929 | -24.7606 | -19.2381 | -16.3068 | -14.8356 | -14.154 | -13.882 | -13.8128 | -13.8379 | -13.9003 | -13.9685 | -14.021 | -14.0389 | -14.0046 | -13.906 | -13.7477 |  | 557.1052 | 4.7719 | 10561.5395 | 388.9958 | 140.4557 | 27.6537
2020-04-05 | 381 | 381 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 11.1149 | -6825.8663 | -178.4879 | -181.0759 | -183.5605 | -185.9789 | -188.355 | -190.7022 | -193.0242 | -195.3135 | -197.5474 | -199.6775 | -201.613 | -203.1929 | -204.146 | -204.0389 | -202.2166 | -197.7531 | -189.4434 | -175.88 | -155.6583 | -127.7019 | -91.5603 | -63.3907 | -42.4883 | -27.7682 | -17.9114 | -52.2474 | -35.0414 | -25.0393 | -19.4712 | -16.512 | -15.0249 | -14.335 | -14.0591 | -13.9887 | -14.0138 | -14.077 | -14.1463 | -14.1999 | -14.2189 | -14.1859 | -14.089 | -13.9333 |  | 561.7021 | 4.5969 | 10581.2333 | 391.4302 | 142.2497 | 28.0223
2020-04-06 | 382 | 382 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 11.1386 | -6838.7818 | -178.8268 | -181.4207 | -183.9108 | -186.3344 | -188.7154 | -191.0673 | -193.3936 | -195.6868 | -197.924 | -200.0562 | -201.992 | -203.5692 | -204.5153 | -204.3954 | -202.5531 | -198.0622 | -189.7197 | -176.1238 | -155.8785 | -127.9152 | -91.7798 | -63.6042 | -42.6793 | -27.9276 | -18.0379 | -52.687 | -35.3814 | -25.3092 | -19.6953 | -16.7081 | -15.2048 | -14.5064 | -14.2266 | -14.1548 | -14.1799 | -14.2437 | -14.3139 | -14.3685 | -14.3886 | -14.3567 | -14.2615 | -14.1083 |  | 566.1233 | 4.4212 | 10600.8421 | 393.8097 | 143.9438 | 28.3698
2020-04-07 | 383 | 383 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 11.162 | -6851.6453 | -179.1643 | -181.7641 | -184.2598 | -186.6885 | -189.0744 | -191.4309 | -193.7615 | -196.0587 | -198.299 | -200.4334 | -202.3693 | -203.9438 | -204.883 | -204.7502 | -202.8878 | -198.3696 | -189.9945 | -176.3663 | -156.0974 | -128.1272 | -91.9969 | -63.8153 | -42.8682 | -28.0849 | -18.1625 | -53.1181 | -35.7128 | -25.5704 | -19.9104 | -16.8948 | -15.3753 | -14.6681 | -14.3842 | -14.3109 | -14.3359 | -14.4003 | -14.4713 | -14.5268 | -14.5478 | -14.5171 | -14.4234 | -14.2727 |  | 570.368 | 4.2447 | 10620.3688 | 396.1342 | 145.5376 | 28.6961
2020-04-08 | 384 | 384 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 11.1853 | -6864.4585 | -179.5006 | -182.1063 | -184.6074 | -187.0412 | -189.432 | -191.7931 | -194.128 | -196.4291 | -198.6726 | -200.809 | -202.7452 | -204.3169 | -205.249 | -205.1032 | -203.2207 | -198.6752 | -190.2677 | -176.6074 | -156.3153 | -128.3378 | -92.2118 | -64.0239 | -43.0547 | -28.2402 | -18.2851 | -53.5406 | -36.0357 | -25.8227 | -20.1164 | -17.0723 | -15.5362 | -14.8202 | -14.532 | -14.4571 | -14.4818 | -14.5467 | -14.6185 | -14.6748 | -14.6967 | -14.667 | -14.5748 | -14.4265 |  | 574.4356 | 4.0676 | 10639.8161 | 398.4034 | 147.0309 | 29.0013
2020-04-09 | 385 | 385 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 11.2082 | -6877.2233 | -179.8355 | -182.4471 | -184.9537 | -187.3927 | -189.7883 | -192.154 | -194.4932 | -196.7981 | -199.0448 | -201.1832 | -203.1195 | -204.6884 | -205.6133 | -205.4546 | -203.5521 | -198.9793 | -190.5395 | -176.8472 | -156.5319 | -128.5473 | -92.4244 | -64.2301 | -43.239 | -28.3934 | -18.4058 | -53.9546 | -36.3499 | -26.0663 | -20.3133 | -17.2404 | -15.6876 | -14.9625 | -14.67 | -14.5933 | -14.6177 | -14.6829 | -14.7554 | -14.8124 | -14.8351 | -14.8063 | -14.7156 | -14.5695 |  | 578.3255 | 3.8899 | 10659.1868 | 400.6172 | 148.4233 | 29.2851
2020-04-10 | 386 | 386 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 11.231 | -6889.9413 | -180.1693 | -182.7867 | -185.2988 | -187.7428 | -190.1433 | -192.5135 | -194.857 | -197.1658 | -199.4156 | -201.556 | -203.4924 | -205.0584 | -205.9762 | -205.8044 | -203.8818 | -199.2817 | -190.8097 | -177.0858 | -156.7476 | -128.7555 | -92.6348 | -64.4339 | -43.421 | -28.5445 | -18.5245 | -54.36 | -36.6554 | -26.3009 | -20.5011 | -17.3991 | -15.8294 | -15.0952 | -14.7981 | -14.7195 | -14.7435 | -14.809 | -14.8819 | -14.9396 | -14.963 | -14.9351 | -14.8457 | -14.7018 |  | 582.0371 | 3.7116 | 10678.4837 | 402.7753 | 149.7143 | 29.5475
2020-04-11 | 387 | 387 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 11.2535 | -6902.6145 | -180.5019 | -183.1252 | -185.6426 | -188.0918 | -190.4971 | -192.8719 | -195.2196 | -197.5322 | -199.7852 | -201.9275 | -203.8639 | -205.427 | -206.3375 | -206.1526 | -204.2099 | -199.5827 | -191.0786 | -177.3232 | -156.9622 | -128.9625 | -92.8429 | -64.6352 | -43.6008 | -28.6935 | -18.6413 | -54.7568 | -36.9522 | -26.5266 | -20.6798 | -17.5485 | -15.9616 | -15.218 | -14.9163 | -14.8357 | -14.8591 | -14.9248 | -14.9982 | -15.0564 | -15.0804 | -15.0533 | -14.9651 | -14.8234 |  | 585.57 | 3.5329 | 10697.7096 | 404.8777 | 150.9038 | 29.7885
2020-04-12 | 388 | 388 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 11.2758 | -6915.2446 | -180.8333 | -183.4624 | -185.9854 | -188.4396 | -190.8497 | -193.229 | -195.581 | -197.8973 | -200.1534 | -202.2977 | -204.2341 | -205.7942 | -206.6974 | -206.4994 | -204.5366 | -199.8822 | -191.3462 | -177.5595 | -157.1759 | -129.1685 | -93.0488 | -64.8342 | -43.7783 | -28.8405 | -18.7561 | -55.1449 | -37.2404 | -26.7434 | -20.8492 | -17.6884 | -16.0843 | -15.3311 | -15.0245 | -14.9418 | -14.9646 | -15.0303 | -15.104 | -15.1627 | -15.1872 | -15.1609 | -15.0739 | -14.9341 |  | 588.9237 | 3.3537 | 10716.8675 | 406.9242 | 151.9915 | 30.008
2020-04-13 | 389 | 389 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 11.2979 | -6927.8336 | -181.1637 | -183.7987 | -186.327 | -188.7863 | -191.2012 | -193.585 | -195.9412 | -198.2613 | -200.5205 | -202.6666 | -204.603 | -206.1601 | -207.0559 | -206.8448 | -204.8618 | -200.1803 | -191.6126 | -177.7947 | -157.3887 | -129.3732 | -93.2525 | -65.0307 | -43.9534 | -28.9853 | -18.8689 | -55.5244 | -37.5197 | -26.9513 | -21.0095 | -17.819 | -16.1972 | -15.4344 | -15.1228 | -15.0379 | -15.0599 | -15.1255 | -15.1995 | -15.2586 | -15.2835 | -15.2578 | -15.1719 | -15.0341 |  | 592.0978 | 3.1741 | 10735.9602 | 408.9147 | 152.9771 | 30.2059
2020-04-14 | 390 | 390 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 11.3197 | -6940.3831 | -181.4931 | -184.1338 | -186.6676 | -189.132 | -191.5516 | -193.9399 | -196.3003 | -198.6242 | -200.8864 | -203.0344 | -204.9707 | -206.5247 | -207.4131 | -207.1888 | -205.1856 | -200.4771 | -191.8777 | -178.029 | -157.6006 | -129.577 | -93.4541 | -65.2248 | -44.1263 | -29.128 | -18.9797 | -55.8951 | -37.7903 | -27.1502 | -21.1606 | -17.94 | -16.3005 | -15.5278 | -15.2111 | -15.1239 | -15.145 | -15.2104 | -15.2846 | -15.3439 | -15.3692 | -15.344 | -15.2591 | -15.1232 |  | 595.092 | 2.9942 | 10754.9907 | 410.8491 | 153.8606 | 30.3823
2020-04-15 | 391 | 391 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 11.3413 | -6952.8952 | -181.8215 | -184.468 | -187.0071 | -189.4766 | -191.901 | -194.2938 | -196.6584 | -198.986 | -201.2512 | -203.401 | -205.3372 | -206.8881 | -207.7691 | -207.5314 | -205.5081 | -200.7726 | -192.1417 | -178.2623 | -157.8117 | -129.7797 | -93.6534 | -65.4165 | -44.2969 | -29.2686 | -19.0886 | -56.2571 | -38.0521 | -27.3401 | -21.3024 | -18.0516 | -16.3942 | -15.6114 | -15.2895 | -15.1997 | -15.2198 | -15.285 | -15.3593 | -15.4188 | -15.4443 | -15.4195 | -15.3356 | -15.2014 |  | 597.9059 | 2.8139 | 10773.9617 | 412.7274 | 154.6415 | 30.537
2020-04-16 | 392 | 392 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 11.3627 | -6965.3717 | -182.1489 | -184.8012 | -187.3457 | -189.8203 | -192.2494 | -194.6467 | -197.0154 | -199.3468 | -201.615 | -203.7666 | -205.7026 | -207.2504 | -208.1238 | -207.8729 | -205.8294 | -201.0669 | -192.4046 | -178.4947 | -158.0221 | -129.9814 | -93.8507 | -65.6059 | -44.4652 | -29.4071 | -19.1954 | -56.6103 | -38.3051 | -27.5209 | -21.4349 | -18.1537 | -16.4781 | -15.6851 | -15.3578 | -15.2654 | -15.2844 | -15.3493 | -15.4235 | -15.4831 | -15.5088 | -15.4844 | -15.4013 | -15.2688 |  | 600.5394 | 2.6335 | 10792.8764 | 414.5494 | 155.32 | 30.67
2020-04-17 | 393 | 393 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 11.3839 | -6977.8144 | -182.4755 | -185.1336 | -187.6835 | -190.163 | -192.5969 | -194.9987 | -197.3716 | -199.7066 | -201.9778 | -204.1311 | -206.0669 | -207.6115 | -208.4774 | -208.2131 | -206.1494 | -201.3601 | -192.6665 | -178.7263 | -158.2317 | -130.1821 | -94.0458 | -65.7928 | -44.6313 | -29.5435 | -19.3003 | -56.9548 | -38.5493 | -27.6928 | -21.5583 | -18.2463 | -16.5524 | -15.749 | -15.4161 | -15.321 | -15.3388 | -15.4032 | -15.4773 | -15.5369 | -15.5626 | -15.5385 | -15.4562 | -15.3252 |  | 602.9923 | 2.4529 | 10811.7377 | 416.3151 | 155.8958 | 30.7814
2020-04-18 | 394 | 394 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 11.4049 | -6990.2254 | -182.8012 | -185.4651 | -188.0203 | -190.5049 | -192.9435 | -195.3498 | -197.7268 | -200.0655 | -202.3396 | -204.4947 | -206.4303 | -207.9716 | -208.8299 | -208.5522 | -206.4683 | -201.6521 | -192.9274 | -178.9571 | -158.4407 | -130.3819 | -94.2388 | -65.9773 | -44.795 | -29.6778 | -19.4031 | -57.2904 | -38.7846 | -27.8557 | -21.6723 | -18.3295 | -16.617 | -15.803 | -15.4645 | -15.3665 | -15.3829 | -15.4467 | -15.5206 | -15.5801 | -15.6058 | -15.5819 | -15.5003 | -15.3708 |  | 605.2645 | 2.2722 | 10830.5485 | 418.0245 | 156.3689 | 30.8711
2020-04-19 | 395 | 395 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 11.4257 | -7002.6064 | -183.1262 | -185.7958 | -188.3564 | -190.846 | -193.2893 | -195.7 | -198.0812 | -200.4236 | -202.7006 | -204.8574 | -206.7927 | -208.3307 | -209.1813 | -208.8902 | -206.7862 | -201.9432 | -193.1874 | -179.1872 | -158.6491 | -130.5809 | -94.4298 | -66.1595 | -44.9564 | -29.8099 | -19.504 | -57.6173 | -39.0111 | -28.0095 | -21.7771 | -18.4031 | -16.6718 | -15.8471 | -15.5027 | -15.4017 | -15.4167 | -15.4799 | -15.5534 | -15.6127 | -15.6384 | -15.6146 | -15.5335 | -15.4055 |  | 607.3559 | 2.0914 | 10849.3118 | 419.6777 | 156.7392 | 30.939
2020-04-20 | 396 | 396 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 11.4463 | -7014.9594 | -183.4504 | -186.1258 | -188.6918 | -191.1863 | -193.6344 | -196.0495 | -198.4348 | -200.7808 | -203.0608 | -205.2192 | -207.1542 | -208.6888 | -209.5318 | -209.2272 | -207.103 | -202.2333 | -193.4467 | -179.4167 | -158.8569 | -130.7789 | -94.6187 | -66.3393 | -45.1156 | -29.9399 | -19.6028 | -57.9354 | -39.2287 | -28.1542 | -21.8726 | -18.4672 | -16.717 | -15.8814 | -15.531 | -15.4269 | -15.4403 | -15.5027 | -15.5758 | -15.6348 | -15.6603 | -15.6365 | -15.556 | -15.4293 |  | 609.2664 | 1.9106 | 10868.0307 | 421.2745 | 157.0067 | 30.9853
2020-04-21 | 397 | 397 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 11.4667 | -7027.2864 | -183.774 | -186.4551 | -189.0264 | -191.526 | -193.9787 | -196.3983 | -198.7877 | -201.1373 | -203.4201 | -205.5802 | -207.5149 | -209.0461 | -209.8813 | -209.5633 | -207.4188 | -202.5224 | -193.7051 | -179.6455 | -159.0643 | -130.9762 | -94.8056 | -66.5168 | -45.2725 | -30.0678 | -19.6996 | -58.2446 | -39.4375 | -28.29 | -21.9589 | -18.5218 | -16.7524 | -15.9057 | -15.5492 | -15.4419 | -15.4536 | -15.5152 | -15.5877 | -15.6464 | -15.6716 | -15.6477 | -15.5676 | -15.4422 |  | 610.9963 | 1.7298 | 10886.7082 | 422.815 | 157.1714 | 31.0098
2020-04-22 | 398 | 398 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 11.4869 | -7039.5892 | -184.0969 | -186.7837 | -189.3604 | -191.865 | -194.3224 | -196.7464 | -199.1398 | -201.4932 | -203.7788 | -205.9405 | -207.8748 | -209.4026 | -210.23 | -209.8984 | -207.7338 | -202.8108 | -193.9628 | -179.8739 | -159.2712 | -131.1727 | -94.9904 | -66.6919 | -45.427 | -30.1936 | -19.7945 | -58.5451 | -39.6374 | -28.4167 | -22.0358 | -18.567 | -16.7782 | -15.9202 | -15.5574 | -15.4467 | -15.4567 | -15.5172 | -15.5892 | -15.6474 | -15.6722 | -15.6482 | -15.5685 | -15.4441 |  | 612.5454 | 1.5492 | 10905.3473 | 424.2994 | 157.2334 | 31.0126
2020-04-23 | 399 | 399 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 11.5069 | -7051.8699 | -184.4192 | -187.1118 | -189.6938 | -192.2034 | -194.6655 | -197.0939 | -199.4914 | -201.8483 | -204.1368 | -206.3001 | -208.2339 | -209.7583 | -210.5778 | -210.2327 | -208.0479 | -203.0983 | -194.2199 | -180.1017 | -159.4777 | -131.3685 | -95.1733 | -66.8647 | -45.5793 | -30.3172 | -19.8873 | -58.8367 | -39.8285 | -28.5344 | -22.1036 | -18.6026 | -16.7942 | -15.9248 | -15.5556 | -15.4414 | -15.4495 | -15.509 | -15.5802 | -15.6378 | -15.6622 | -15.638 | -15.5585 | -15.4352 |  | 613.9141 | 1.3687 | 10923.9511 | 425.7275 | 157.1928 | 30.9937
2020-04-24 | 400 | 400 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 11.5267 | -7064.1304 | -184.741 | -187.4393 | -190.0267 | -192.5412 | -195.008 | -197.4408 | -199.8424 | -202.2029 | -204.4942 | -206.6591 | -208.5925 | -210.1133 | -210.925 | -210.5663 | -208.3613 | -203.3852 | -194.4764 | -180.3292 | -159.6838 | -131.5636 | -95.3543 | -67.0351 | -45.7294 | -30.4387 | -19.9781 | -59.1195 | -40.0108 | -28.6431 | -22.162 | -18.6288 | -16.8006 | -15.9196 | -15.5438 | -15.426 | -15.4321 | -15.4904 | -15.5608 | -15.6177 | -15.6416 | -15.6171 | -15.5378 | -15.4154 |  | 615.1025 | 1.1884 | 10942.5226 | 427.0997 | 157.0496 | 30.9532
2020-04-25 | 401 | 401 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 11.5463 | -7076.3726 | -185.0624 | -187.7664 | -190.359 | -192.8786 | -195.3501 | -197.7873 | -200.1929 | -202.557 | -204.8511 | -207.0175 | -208.9504 | -210.4677 | -211.2714 | -210.8991 | -208.6739 | -203.6714 | -194.7324 | -180.5563 | -159.8897 | -131.7581 | -95.5333 | -67.2033 | -45.8771 | -30.558 | -20.0668 | -59.3935 | -40.1842 | -28.7427 | -22.2113 | -18.6455 | -16.7973 | -15.9045 | -15.5221 | -15.4005 | -15.4044 | -15.4614 | -15.5309 | -15.5871 | -15.6103 | -15.5854 | -15.5062 | -15.3848 |  | 616.1109 | 1.0084 | 10961.065 | 428.4158 | 156.8041 | 30.891
2020-04-26 | 402 | 402 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 11.5657 | -7088.5985 | -185.3833 | -188.093 | -190.691 | -193.2155 | -195.6917 | -198.1333 | -200.543 | -202.9106 | -205.2075 | -207.3754 | -209.3077 | -210.8214 | -211.6172 | -211.2313 | -208.9859 | -203.957 | -194.9879 | -180.7831 | -160.0953 | -131.9519 | -95.7104 | -67.3692 | -46.0226 | -30.6753 | -20.1536 | -59.6586 | -40.3488 | -28.8334 | -22.2513 | -18.6527 | -16.7844 | -15.8796 | -15.4903 | -15.3649 | -15.3666 | -15.4222 | -15.4907 | -15.546 | -15.5685 | -15.5431 | -15.4639 | -15.3433 |  | 616.9395 | 0.82866 | 10979.5813 | 429.676 | 156.4563 | 30.8072
2020-04-27 | 403 | 403 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 11.585 | -7100.8101 | -185.7038 | -188.4193 | -191.0226 | -193.552 | -196.0329 | -198.4789 | -200.8926 | -203.2638 | -205.5634 | -207.7328 | -209.6646 | -211.1747 | -211.9625 | -211.5629 | -209.2973 | -204.242 | -195.243 | -181.0096 | -160.3008 | -132.1452 | -95.8857 | -67.5328 | -46.1659 | -30.7904 | -20.2384 | -59.915 | -40.5046 | -28.9151 | -22.2821 | -18.6506 | -16.7618 | -15.8449 | -15.4486 | -15.3191 | -15.3185 | -15.3726 | -15.44 | -15.4944 | -15.5161 | -15.4902 | -15.4109 | -15.2909 |  | 617.5889 | 0.64933 | 10998.0746 | 430.8806 | 156.0064 | 30.7018
2020-04-28 | 404 | 404 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 11.604 | -7113.0094 | -186.024 | -188.7452 | -191.3538 | -193.8882 | -196.3738 | -198.8241 | -201.2419 | -203.6166 | -205.919 | -208.0898 | -210.021 | -211.5274 | -212.3072 | -211.8939 | -209.6081 | -204.5266 | -195.4978 | -181.236 | -160.506 | -132.3379 | -96.0591 | -67.6941 | -46.3069 | -30.9034 | -20.3212 | -60.1627 | -40.6516 | -28.9879 | -22.3038 | -18.639 | -16.7296 | -15.8005 | -15.397 | -15.2634 | -15.2603 | -15.3128 | -15.379 | -15.4324 | -15.4532 | -15.4266 | -15.3472 | -15.2278 |  | 618.0593 | 0.47043 | 11016.5479 | 432.0295 | 155.4548 | 30.5749
2020-04-29 | 405 | 405 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 11.6229 | -7125.1983 | -186.344 | -189.0709 | -191.6848 | -194.2242 | -196.7144 | -199.1691 | -201.5909 | -203.9691 | -206.2742 | -208.4465 | -210.3771 | -211.8798 | -212.6515 | -212.2245 | -209.9186 | -204.8109 | -195.7523 | -181.4623 | -160.7113 | -132.5301 | -96.2307 | -67.8532 | -46.4456 | -31.0143 | -20.4019 | -60.4015 | -40.7898 | -29.0517 | -22.3163 | -18.618 | -16.6879 | -15.7462 | -15.3355 | -15.1976 | -15.192 | -15.2428 | -15.3077 | -15.3599 | -15.3797 | -15.3524 | -15.2727 | -15.1538 |  | 618.3513 | 0.29201 | 11035.0046 | 433.1231 | 154.8016 | 30.4266
2020-04-30 | 406 | 406 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 11.6417 | -7137.3788 | -186.6637 | -189.3963 | -192.0155 | -194.5599 | -197.0547 | -199.5138 | -201.9396 | -204.3214 | -206.6292 | -208.8029 | -210.7329 | -212.2318 | -212.9954 | -212.5547 | -210.2286 | -205.0947 | -196.0067 | -181.6885 | -160.9164 | -132.7219 | -96.4005 | -68.0101 | -46.5822 | -31.1231 | -20.4807 | -60.6317 | -40.9193 | -29.1066 | -22.3196 | -18.5877 | -16.6366 | -15.6823 | -15.2641 | -15.1218 | -15.1135 | -15.1625 | -15.226 | -15.2771 | -15.2958 | -15.2677 | -15.1877 | -15.0692 |  | 618.4654 | 0.11413 | 11053.4475 | 434.1614 | 154.0472 | 30.2568
2020-05-01 | 407 | 407 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 11.6602 | -7149.553 | -186.9833 | -189.7216 | -192.3461 | -194.8954 | -197.3949 | -199.8584 | -202.2882 | -204.6735 | -206.984 | -209.1591 | -211.0884 | -212.5835 | -213.339 | -212.8845 | -210.5382 | -205.3783 | -196.2608 | -181.9147 | -161.1216 | -132.9133 | -96.5685 | -68.1647 | -46.7165 | -31.2298 | -20.5575 | -60.8531 | -41.04 | -29.1526 | -22.3139 | -18.5481 | -16.5757 | -15.6086 | -15.1828 | -15.0361 | -15.025 | -15.072 | -15.1341 | -15.1838 | -15.2014 | -15.1723 | -15.0919 | -14.9737 |  | 618.4023 | -0.063168 | 11071.8799 | 435.1447 | 153.1918 | 30.0657
2020-05-02 | 408 | 408 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 11.6786 | -7161.7228 | -187.3027 | -190.0467 | -192.6765 | -195.2308 | -197.735 | -200.2028 | -202.6367 | -205.0254 | -207.3387 | -209.5151 | -211.4437 | -212.935 | -213.6823 | -213.214 | -210.8476 | -205.6617 | -196.5149 | -182.141 | -161.3269 | -133.1043 | -96.7349 | -68.3172 | -46.8486 | -31.3344 | -20.6323 | -61.0658 | -41.1521 | -29.1898 | -22.2991 | -18.4992 | -16.5054 | -15.5253 | -15.0918 | -14.9404 | -14.9264 | -14.9714 | -15.0319 | -15.0802 | -15.0966 | -15.0665 | -14.9856 | -14.8677 |  | 618.1624 | -0.23982 | 11090.3049 | 436.0732 | 152.2359 | 29.8533
2020-05-03 | 409 | 409 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 11.6969 | -7173.8902 | -187.6221 | -190.3718 | -193.0069 | -195.5662 | -198.075 | -200.5472 | -202.9851 | -205.3773 | -207.6932 | -209.871 | -211.7989 | -213.2864 | -214.0254 | -213.5433 | -211.1568 | -205.945 | -196.769 | -182.3675 | -161.5323 | -133.295 | -96.8995 | -68.4675 | -46.9784 | -31.4369 | -20.7051 | -61.2698 | -41.2555 | -29.2181 | -22.2752 | -18.441 | -16.4256 | -15.4324 | -14.991 | -14.8348 | -14.8178 | -14.8607 | -14.9195 | -14.9664 | -14.9813 | -14.9503 | -14.8688 | -14.7509 |  | 617.7467 | -0.41578 | 11108.7256 | 436.9472 | 151.1797 | 29.6197
2020-05-04 | 410 | 410 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 11.7149 | -7186.0573 | -187.9415 | -190.6969 | -193.3373 | -195.9016 | -198.4151 | -200.8916 | -203.3334 | -205.7292 | -208.0477 | -210.2268 | -212.1539 | -213.6376 | -214.3684 | -213.8724 | -211.4658 | -206.2282 | -197.0231 | -182.5941 | -161.7379 | -133.4854 | -97.0625 | -68.6157 | -47.1062 | -31.5374 | -20.7759 | -61.4653 | -41.3503 | -29.2377 | -22.2424 | -18.3736 | -16.3364 | -15.3298 | -14.8804 | -14.7194 | -14.6992 | -14.74 | -14.7969 | -14.8422 | -14.8558 | -14.8236 | -14.7414 | -14.6236 |  | 617.1557 | -0.59098 | 11127.1452 | 437.7669 | 150.0238 | 29.365
2020-05-05 | 411 | 411 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 11.7329 | -7198.2259 | -188.2609 | -191.022 | -193.6678 | -196.237 | -198.7551 | -201.236 | -203.6819 | -206.0811 | -208.4023 | -210.5827 | -212.509 | -213.9887 | -214.7113 | -214.2015 | -211.7748 | -206.5113 | -197.2774 | -182.8209 | -161.9437 | -133.6755 | -97.2238 | -68.7617 | -47.2317 | -31.6357 | -20.8448 | -61.6521 | -41.4364 | -29.2485 | -22.2006 | -18.2971 | -16.2379 | -15.2178 | -14.7602 | -14.5942 | -14.5707 | -14.6092 | -14.6643 | -14.7079 | -14.7199 | -14.6865 | -14.6036 | -14.4857 |  | 616.3903 | -0.76538 | 11145.5667 | 438.5325 | 148.7685 | 29.0893
2020-05-06 | 412 | 412 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 11.7507 | -7210.3982 | -188.5804 | -191.3472 | -193.9983 | -196.5725 | -199.0953 | -201.5805 | -204.0304 | -206.4331 | -208.7569 | -210.9386 | -212.8641 | -214.3399 | -215.0541 | -214.5305 | -212.0837 | -206.7945 | -197.5318 | -183.0481 | -162.1498 | -133.8654 | -97.3835 | -68.9056 | -47.355 | -31.732 | -20.9117 | -61.8303 | -41.514 | -29.2507 | -22.15 | -18.2114 | -16.13 | -15.0962 | -14.6303 | -14.4592 | -14.4324 | -14.4684 | -14.5215 | -14.5634 | -14.5739 | -14.5391 | -14.4553 | -14.3373 |  | 615.4514 | -0.93893 | 11163.9934 | 439.2444 | 147.4143 | 28.7927
2020-05-07 | 413 | 413 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 11.7683 | -7222.5761 | -188.9001 | -191.6726 | -194.329 | -196.9081 | -199.4356 | -201.9252 | -204.3791 | -206.7852 | -209.1117 | -211.2946 | -213.2193 | -214.6911 | -215.397 | -214.8595 | -212.3927 | -207.0778 | -197.7864 | -183.2756 | -162.3562 | -134.0552 | -97.5417 | -69.0474 | -47.4763 | -31.8263 | -20.9767 | -62.0001 | -41.5831 | -29.2442 | -22.0904 | -18.1167 | -16.0129 | -14.9652 | -14.4909 | -14.3144 | -14.2842 | -14.3177 | -14.3688 | -14.4088 | -14.4176 | -14.3814 | -14.2967 | -14.1785 |  | 614.3398 | -1.1116 | 11182.4283 | 439.9028 | 145.9618 | 28.4752
2020-05-08 | 414 | 414 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 11.7858 | -7234.7617 | -189.22 | -191.9982 | -194.6599 | -197.244 | -199.7762 | -202.2701 | -204.7279 | -207.1375 | -209.4666 | -211.6509 | -213.5747 | -215.0425 | -215.74 | -215.1886 | -212.7017 | -207.3613 | -198.0414 | -183.5035 | -162.563 | -134.2448 | -97.6983 | -69.1872 | -47.5953 | -31.9185 | -21.0397 | -62.1613 | -41.6438 | -29.229 | -22.0221 | -18.0129 | -15.8865 | -14.8248 | -14.3419 | -14.1601 | -14.1263 | -14.1571 | -14.206 | -14.2441 | -14.2511 | -14.2135 | -14.1278 | -14.0092 |  | 613.0566 | -1.2832 | 11200.8745 | 440.5081 | 144.4114 | 28.1371
2020-05-09 | 415 | 415 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 11.8032 | -7246.9568 | -189.5401 | -192.324 | -194.991 | -197.5801 | -200.117 | -202.6153 | -205.0771 | -207.4902 | -209.8218 | -212.0073 | -213.9303 | -215.394 | -216.0831 | -215.5179 | -213.011 | -207.6451 | -198.2967 | -183.7319 | -162.7703 | -134.4344 | -97.8534 | -69.3249 | -47.7123 | -32.0087 | -21.1008 | -62.3141 | -41.696 | -29.2054 | -21.945 | -17.9001 | -15.7509 | -14.6751 | -14.1834 | -13.9961 | -13.9586 | -13.9867 | -14.0334 | -14.0694 | -14.0746 | -14.0354 | -13.9487 | -13.8296 |  | 611.6026 | -1.4539 | 11219.3354 | 441.0607 | 142.7636 | 27.7783
2020-05-10 | 416 | 416 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 11.8204 | -7259.1636 | -189.8605 | -192.6501 | -195.3225 | -197.9166 | -200.4581 | -202.9608 | -205.4266 | -207.8431 | -210.1774 | -212.3641 | -214.2861 | -215.7458 | -216.4265 | -215.8473 | -213.3204 | -207.9291 | -198.5524 | -183.9609 | -162.978 | -134.6239 | -98.0071 | -69.4606 | -47.8271 | -32.0968 | -21.16 | -62.4586 | -41.7398 | -29.1732 | -21.8591 | -17.7785 | -15.6063 | -14.5161 | -14.0155 | -13.8225 | -13.7813 | -13.8066 | -13.8509 | -13.8848 | -13.8881 | -13.8472 | -13.7593 | -13.6398 |  | 609.9791 | -1.6235 | 11237.8138 | 441.5608 | 141.0192 | 27.3991
2020-05-11 | 417 | 417 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 11.8375 | -7271.3839 | -190.1813 | -192.9766 | -195.6543 | -198.2534 | -200.7996 | -203.3067 | -205.7765 | -208.1964 | -210.5333 | -212.7212 | -214.6423 | -216.0979 | -216.7702 | -216.177 | -213.6302 | -208.2135 | -198.8087 | -184.1905 | -163.1863 | -134.8134 | -98.1593 | -69.5943 | -47.9399 | -32.183 | -21.2173 | -62.5946 | -41.7754 | -29.1326 | -21.7647 | -17.648 | -15.4526 | -14.3479 | -13.8382 | -13.6395 | -13.5943 | -13.6167 | -13.6586 | -13.6903 | -13.6916 | -13.649 | -13.5599 | -13.4397 |  | 608.1871 | -1.792 | 11256.313 | 442.0089 | 139.1787 | 26.9995
2020-05-12 | 418 | 418 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 11.8545 | -7283.6199 | -190.5024 | -193.3035 | -195.9866 | -198.5907 | -201.1416 | -203.653 | -206.1268 | -208.5502 | -210.8896 | -213.0787 | -214.9988 | -216.4503 | -217.1142 | -216.5071 | -213.9403 | -208.4983 | -199.0654 | -184.4207 | -163.3951 | -135.0029 | -98.3101 | -69.726 | -48.0506 | -32.2671 | -21.2726 | -62.7224 | -41.8026 | -29.0835 | -21.6616 | -17.5086 | -15.2899 | -14.1705 | -13.6516 | -13.447 | -13.3979 | -13.4173 | -13.4566 | -13.486 | -13.4852 | -13.4407 | -13.3503 | -13.2294 |  | 606.2278 | -1.9593 | 11274.8361 | 442.4054 | 137.2427 | 26.5797
2020-05-13 | 419 | 419 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 11.8713 | -7295.8735 | -190.8241 | -193.6309 | -196.3193 | -198.9284 | -201.484 | -203.9998 | -206.4776 | -208.9044 | -211.2464 | -213.4367 | -215.3559 | -216.8032 | -217.4585 | -216.8376 | -214.2508 | -208.7836 | -199.3228 | -184.6516 | -163.6046 | -135.1926 | -98.4596 | -69.8558 | -48.1593 | -32.3493 | -21.3261 | -62.842 | -41.8217 | -29.0262 | -21.55 | -17.3606 | -15.1182 | -13.984 | -13.4558 | -13.2452 | -13.1919 | -13.2082 | -13.2449 | -13.272 | -13.269 | -13.2226 | -13.1308 | -13.0091 |  | 604.1024 | -2.1254 | 11293.3863 | 442.7505 | 135.2119 | 26.1399
2020-05-14 | 420 | 420 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 11.8881 | -7308.1466 | -191.1462 | -193.9588 | -196.6526 | -199.2667 | -201.827 | -204.3472 | -206.8289 | -209.2592 | -211.6037 | -213.7952 | -215.7134 | -217.1566 | -217.8034 | -217.1685 | -214.5618 | -209.0695 | -199.5809 | -184.8833 | -163.8148 | -135.3823 | -98.6078 | -69.9837 | -48.2659 | -32.4295 | -21.3777 | -62.9534 | -41.8326 | -28.9606 | -21.43 | -17.2038 | -14.9377 | -13.7885 | -13.2508 | -13.0341 | -12.9766 | -12.9897 | -13.0237 | -13.0483 | -13.043 | -12.9947 | -12.9014 | -12.7788 |  | 601.8121 | -2.2903 | 11311.9665 | 443.0449 | 133.0871 | 25.6801
2020-05-15 | 421 | 421 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 11.9047 | -7320.4413 | -191.4689 | -194.2873 | -196.9864 | -199.6056 | -202.1705 | -204.6951 | -207.1809 | -209.6146 | -211.9617 | -214.1543 | -216.0715 | -217.5105 | -218.1488 | -217.4999 | -214.8733 | -209.356 | -199.8397 | -185.1159 | -164.0258 | -135.5722 | -98.7546 | -70.1097 | -48.3705 | -32.5078 | -21.4275 | -63.0567 | -41.8354 | -28.8867 | -21.3016 | -17.0385 | -14.7485 | -13.584 | -13.0368 | -12.8138 | -12.752 | -12.7617 | -12.7929 | -12.815 | -12.8073 | -12.757 | -12.6621 | -12.5385 |  | 599.3583 | -2.4538 | 11330.5799 | 443.2888 | 130.8689 | 25.2006
2020-05-16 | 422 | 422 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 11.9213 | -7332.7595 | -191.7923 | -194.6164 | -197.3209 | -199.945 | -202.5147 | -205.0437 | -207.5335 | -209.9706 | -212.3203 | -214.514 | -216.4302 | -217.865 | -218.4947 | -217.8319 | -215.1855 | -209.6432 | -200.0993 | -185.3493 | -164.2375 | -135.7623 | -98.9002 | -70.2338 | -48.4731 | -32.5841 | -21.4754 | -63.1519 | -41.8302 | -28.8048 | -21.1648 | -16.8647 | -14.5505 | -13.3707 | -12.8137 | -12.5844 | -12.5181 | -12.5244 | -12.5527 | -12.5721 | -12.5621 | -12.5096 | -12.4131 | -12.2884 |  | 596.7424 | -2.6159 | 11349.2296 | 443.4829 | 128.5581 | 24.7014
2020-05-17 | 423 | 423 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 11.9377 | -7345.1032 | -192.1162 | -194.9461 | -197.656 | -200.2852 | -202.8597 | -205.393 | -207.8868 | -210.3274 | -212.6796 | -214.8745 | -216.7896 | -218.2201 | -218.8413 | -218.1645 | -215.4983 | -209.9311 | -200.3597 | -185.5837 | -164.4501 | -135.9527 | -99.0446 | -70.356 | -48.5737 | -32.6585 | -21.5214 | -63.2391 | -41.8171 | -28.7148 | -21.0198 | -16.6824 | -14.3438 | -13.1485 | -12.5816 | -12.3458 | -12.275 | -12.2778 | -12.3031 | -12.3199 | -12.3073 | -12.2526 | -12.1543 | -12.0285 |  | 593.9657 | -2.7767 | 11367.9187 | 443.6274 | 126.1555 | 24.1828
2020-05-18 | 424 | 424 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 11.954 | -7357.4744 | -192.4409 | -195.2766 | -197.9919 | -200.6262 | -203.2053 | -205.7431 | -208.2409 | -210.6849 | -213.0396 | -215.2357 | -217.1497 | -218.576 | -219.1886 | -218.4978 | -215.8118 | -210.2198 | -200.6211 | -185.8191 | -164.6635 | -136.1433 | -99.1878 | -70.4765 | -48.6723 | -32.731 | -21.5657 | -63.3184 | -41.796 | -28.6168 | -20.8666 | -16.4917 | -14.1286 | -12.9176 | -12.3407 | -12.0983 | -12.0228 | -12.0221 | -12.0443 | -12.0582 | -12.0431 | -11.9861 | -11.886 | -11.7589 |  | 591.0298 | -2.9359 | 11386.6503 | 443.7229 | 123.6619 | 23.6449
2020-05-19 | 425 | 425 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 11.9703 | -7369.8749 | -192.7664 | -195.6079 | -198.3286 | -200.9679 | -203.5518 | -206.094 | -208.5958 | -211.0433 | -213.4005 | -215.5977 | -217.5106 | -218.9327 | -219.5366 | -218.8319 | -216.1262 | -210.5094 | -200.8835 | -186.0556 | -164.8779 | -136.3343 | -99.3298 | -70.5952 | -48.7691 | -32.8016 | -21.6082 | -63.3899 | -41.7672 | -28.5109 | -20.7054 | -16.2928 | -13.905 | -12.6781 | -12.091 | -11.8419 | -11.7617 | -11.7572 | -11.7763 | -11.7873 | -11.7695 | -11.7102 | -11.6082 | -11.4797 |  | 587.9361 | -3.0937 | 11405.4274 | 443.77 | 121.0781 | 23.088
2020-05-20 | 426 | 426 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 11.9864 | -7382.3068 | -193.0927 | -195.94 | -198.6661 | -201.3105 | -203.8992 | -206.4458 | -208.9516 | -211.4025 | -213.7623 | -215.9605 | -217.8724 | -219.2902 | -219.8855 | -219.1668 | -216.4413 | -210.7999 | -201.1469 | -186.2932 | -165.0933 | -136.5256 | -99.4708 | -70.7121 | -48.8639 | -32.8704 | -21.6488 | -63.4536 | -41.7307 | -28.3971 | -20.5361 | -16.0856 | -13.6729 | -12.43 | -11.8326 | -11.5767 | -11.4916 | -11.4833 | -11.4991 | -11.5072 | -11.4867 | -11.4249 | -11.321 | -11.1911 |  | 584.6862 | -3.2499 | 11424.253 | 443.7691 | 118.405 | 22.512
2020-05-21 | 427 | 427 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 12.0025 | -7394.772 | -193.4199 | -196.2729 | -199.0045 | -201.654 | -204.2474 | -206.7985 | -209.3083 | -211.7627 | -214.125 | -216.3243 | -218.2351 | -219.6485 | -220.2352 | -219.5026 | -216.7574 | -211.0914 | -201.4113 | -186.5319 | -165.3098 | -136.7173 | -99.6107 | -70.8273 | -48.9568 | -32.9373 | -21.6878 | -63.5096 | -41.6865 | -28.2756 | -20.3589 | -15.8703 | -13.4325 | -12.1735 | -11.5656 | -11.3027 | -11.2126 | -11.2005 | -11.213 | -11.218 | -11.1947 | -11.1304 | -11.0244 | -10.893 |  | 581.2817 | -3.4045 | 11443.1302 | 443.7208 | 115.6436 | 21.9174
2020-05-22 | 428 | 428 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 12.0185 | -7407.2725 | -193.7479 | -196.6069 | -199.3439 | -201.9985 | -204.5967 | -207.1522 | -209.666 | -212.1238 | -214.4887 | -216.6891 | -218.5987 | -220.0079 | -220.5859 | -219.8393 | -217.0745 | -211.3839 | -201.677 | -186.7719 | -165.5273 | -136.9095 | -99.7496 | -70.9408 | -49.0479 | -33.0024 | -21.7249 | -63.558 | -41.6347 | -28.1465 | -20.1739 | -15.6469 | -13.1839 | -11.9085 | -11.2901 | -11.0201 | -10.925 | -10.9089 | -10.9179 | -10.9199 | -10.8936 | -10.8267 | -10.7186 | -10.5856 |  | 577.7243 | -3.5574 | 11462.0621 | 443.6255 | 112.7946 | 21.3042
2020-05-23 | 429 | 429 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 12.0344 | -7419.81 | -194.077 | -196.9417 | -199.6842 | -202.3439 | -204.9469 | -207.5069 | -210.0248 | -212.486 | -214.8534 | -217.0549 | -218.9634 | -220.3682 | -220.9376 | -220.177 | -217.3926 | -211.6776 | -201.9439 | -187.0132 | -165.746 | -137.1022 | -99.8874 | -71.0527 | -49.1371 | -33.0657 | -21.7603 | -63.5988 | -41.5754 | -28.0097 | -19.981 | -15.4157 | -12.9272 | -11.6353 | -11.0062 | -10.729 | -10.6287 | -10.6085 | -10.6141 | -10.6128 | -10.5835 | -10.514 | -10.4037 | -10.2689 |  | 574.0156 | -3.7087 | 11481.0515 | 443.4839 | 109.8591 | 20.6726
2020-05-24 | 430 | 430 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 12.0502 | -7432.3866 | -194.4071 | -197.2777 | -200.0256 | -202.6905 | -205.2982 | -207.8627 | -210.3847 | -212.8493 | -215.2193 | -217.4218 | -219.3292 | -220.7296 | -221.2903 | -220.5158 | -217.7118 | -211.9724 | -202.212 | -187.2558 | -165.9659 | -137.2954 | -100.0244 | -71.1629 | -49.2246 | -33.1271 | -21.7941 | -63.6322 | -41.5088 | -27.8654 | -19.7806 | -15.1765 | -12.6624 | -11.3539 | -10.7139 | -10.4294 | -10.3238 | -10.2994 | -10.3014 | -10.2969 | -10.2646 | -10.1923 | -10.0797 | -9.9432 |  | 570.1575 | -3.8581 | 11500.1016 | 443.2966 | 106.838 | 20.0229
2020-05-25 | 431 | 431 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 12.066 | -7445.0042 | -194.7382 | -197.6147 | -200.3681 | -203.0381 | -205.6507 | -208.2196 | -210.7457 | -213.2138 | -215.5863 | -217.7899 | -219.6961 | -221.0921 | -221.6441 | -220.8556 | -218.0321 | -212.2685 | -202.4815 | -187.4998 | -166.187 | -137.4892 | -100.1604 | -71.2716 | -49.3102 | -33.1869 | -21.8261 | -63.6582 | -41.4348 | -27.7138 | -19.5725 | -14.9296 | -12.3897 | -11.0643 | -10.4134 | -10.1214 | -10.0105 | -9.9819 | -9.9802 | -9.9723 | -9.9369 | -9.8618 | -9.7469 | -9.6084 |  | 566.1516 | -4.0058 | 11519.2152 | 443.0641 | 103.7323 | 19.3552
2020-05-26 | 432 | 432 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 12.0817 | -7457.6646 | -195.0705 | -197.9528 | -200.7118 | -203.3869 | -206.0043 | -208.5777 | -211.1079 | -213.5795 | -215.9545 | -218.1591 | -220.0641 | -221.4558 | -221.9991 | -221.1967 | -218.3536 | -212.5658 | -202.7524 | -187.7453 | -166.4093 | -137.6835 | -100.2956 | -71.3787 | -49.3941 | -33.2448 | -21.8565 | -63.677 | -41.3536 | -27.5548 | -19.357 | -14.675 | -12.1091 | -10.7668 | -10.1047 | -9.8052 | -9.6888 | -9.6559 | -9.6504 | -9.6391 | -9.6005 | -9.5225 | -9.4052 | -9.2647 |  | 561.9999 | -4.1517 | 11538.3954 | 442.787 | 100.5431 | 18.6699
2020-05-27 | 433 | 433 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 12.0974 | -7470.3697 | -195.4039 | -198.2921 | -201.0566 | -203.7369 | -206.3592 | -208.9371 | -211.4713 | -213.9464 | -216.3239 | -218.5296 | -220.4335 | -221.8207 | -222.3553 | -221.539 | -218.6765 | -212.8645 | -203.0248 | -187.9923 | -166.633 | -137.8785 | -100.4299 | -71.4842 | -49.4762 | -33.3011 | -21.8852 | -63.6885 | -41.2652 | -27.3887 | -19.1341 | -14.4129 | -11.8208 | -10.4614 | -9.788 | -9.4809 | -9.3589 | -9.3215 | -9.3123 | -9.2974 | -9.2555 | -9.1746 | -9.0548 | -8.9122 |  | 557.7043 | -4.2957 | 11557.645 | 442.4659 | 97.2713 | 17.967
2020-05-28 | 434 | 434 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 12.113 | -7483.1214 | -195.7385 | -198.6327 | -201.4027 | -204.0882 | -206.7153 | -209.2978 | -211.8361 | -214.3146 | -216.6947 | -218.9015 | -220.8041 | -222.1869 | -222.7128 | -221.8825 | -219.0006 | -213.1646 | -203.2986 | -188.2408 | -166.8581 | -138.0742 | -100.5635 | -71.5883 | -49.5566 | -33.3556 | -21.9122 | -63.693 | -41.1699 | -27.2154 | -18.9039 | -14.1433 | -11.5249 | -10.1482 | -9.4634 | -9.1485 | -9.0208 | -8.979 | -8.9658 | -8.9473 | -8.9021 | -8.8182 | -8.6957 | -8.5511 |  | 553.2665 | -4.4377 | 11576.967 | 442.1016 | 93.9182 | 17.2468
2020-05-29 | 435 | 435 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 12.1285 | -7495.9216 | -196.0744 | -198.9745 | -201.7501 | -204.4408 | -207.0728 | -209.6598 | -212.2022 | -214.6843 | -217.0668 | -219.2747 | -221.1761 | -222.5545 | -223.0717 | -222.2274 | -219.3261 | -213.4662 | -203.5741 | -188.4909 | -167.0846 | -138.2707 | -100.6963 | -71.6909 | -49.6353 | -33.4085 | -21.9377 | -63.6904 | -41.0676 | -27.035 | -18.6666 | -13.8663 | -11.2214 | -9.8272 | -9.131 | -8.8082 | -8.6748 | -8.6283 | -8.6111 | -8.589 | -8.5403 | -8.4534 | -8.3282 | -8.1813 |  | 548.6888 | -4.5778 | 11596.3643 | 441.6945 | 90.4846 | 16.5096
2020-05-30 | 436 | 436 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 12.1441 | -7508.772 | -196.4116 | -199.3177 | -202.0989 | -204.7948 | -207.4317 | -210.0232 | -212.5697 | -215.0553 | -217.4404 | -219.6493 | -221.5495 | -222.9234 | -223.4319 | -222.5738 | -219.6531 | -213.7693 | -203.8511 | -188.7427 | -167.3126 | -138.4679 | -100.8284 | -71.792 | -49.7124 | -33.4597 | -21.9616 | -63.6809 | -40.9584 | -26.8478 | -18.4221 | -13.5821 | -10.9105 | -9.4988 | -8.7908 | -8.46 | -8.3208 | -8.2696 | -8.2483 | -8.2225 | -8.1704 | -8.0802 | -7.9524 | -7.8031 |  | 543.9729 | -4.7159 | 11615.8398 | 441.2455 | 86.9719 | 15.7555
2020-05-31 | 437 | 437 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 12.1595 | -7521.6745 | -196.7502 | -199.6622 | -202.449 | -205.1502 | -207.792 | -210.3881 | -212.9387 | -215.4278 | -217.8154 | -220.0253 | -221.9243 | -223.2939 | -223.7936 | -222.9215 | -219.9816 | -214.074 | -204.1298 | -188.9963 | -167.5421 | -138.6659 | -100.9598 | -71.8918 | -49.7878 | -33.5093 | -21.9839 | -63.6647 | -40.8425 | -26.6537 | -18.1707 | -13.2908 | -10.5923 | -9.1628 | -8.4431 | -8.1042 | -7.9589 | -7.903 | -7.8776 | -7.8479 | -7.7923 | -7.6989 | -7.5683 | -7.4166 |  | 539.121 | -4.8519 | 11635.3963 | 440.7551 | 83.381 | 14.9849
2020-06-01 | 438 | 438 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 12.175 | -7534.6309 | -197.0902 | -200.0082 | -202.8006 | -205.507 | -208.1538 | -210.7544 | -213.3092 | -215.8018 | -218.192 | -220.4029 | -222.3007 | -223.6658 | -224.1567 | -223.2708 | -220.3116 | -214.3803 | -204.4103 | -189.2515 | -167.7731 | -138.8647 | -101.0906 | -71.9902 | -49.8617 | -33.5573 | -22.0046 | -63.6417 | -40.72 | -26.453 | -17.9125 | -12.9924 | -10.2668 | -8.8195 | -8.0879 | -7.7407 | -7.5895 | -7.5287 | -7.499 | -7.4655 | -7.4062 | -7.3095 | -7.176 | -7.0219 |  | 534.1352 | -4.9858 | 11655.0366 | 440.2241 | 79.7132 | 14.1979
2020-06-02 | 439 | 439 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 12.1904 | -7547.6429 | -197.4316 | -200.3557 | -203.1537 | -205.8654 | -208.5171 | -211.1223 | -213.6813 | -216.1774 | -218.5702 | -220.7821 | -222.6786 | -224.0392 | -224.5215 | -223.6217 | -220.6433 | -214.6884 | -204.6926 | -189.5086 | -168.0058 | -139.0644 | -101.2208 | -72.0873 | -49.934 | -33.6037 | -22.0239 | -63.6122 | -40.591 | -26.2456 | -17.6475 | -12.6871 | -9.9343 | -8.4689 | -7.7253 | -7.3698 | -7.2124 | -7.1467 | -7.1127 | -7.0752 | -7.0122 | -6.9122 | -6.7758 | -6.6191 |  | 529.0176 | -5.1176 | 11674.7636 | 439.653 | 75.9697 | 13.3949
2020-06-03 | 440 | 440 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 12.2058 | -7560.7125 | -197.7746 | -200.7046 | -203.5083 | -206.2253 | -208.882 | -211.4918 | -214.0549 | -216.5546 | -218.9499 | -221.1629 | -223.0582 | -224.4143 | -224.8878 | -223.9742 | -220.9766 | -214.9981 | -204.9767 | -189.7676 | -168.2401 | -139.2651 | -101.3505 | -72.1832 | -50.0047 | -33.6485 | -22.0416 | -63.5761 | -40.4555 | -26.0318 | -17.3759 | -12.3749 | -9.5948 | -8.1112 | -7.3554 | -6.9915 | -6.8279 | -6.7571 | -6.7188 | -6.6772 | -6.6105 | -6.5071 | -6.3677 | -6.2083 |  | 523.7704 | -5.2472 | 11694.58 | 439.0428 | 72.1517 | 12.576
2020-06-04 | 441 | 441 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 12.2211 | -7573.8413 | -198.119 | -201.0552 | -203.8645 | -206.5868 | -209.2485 | -211.863 | -214.4303 | -216.9335 | -219.3314 | -221.5454 | -223.4394 | -224.7911 | -225.2558 | -224.3283 | -221.3116 | -215.3097 | -205.2627 | -190.0285 | -168.476 | -139.4667 | -101.4797 | -72.2777 | -50.0739 | -33.6918 | -22.0579 | -63.5337 | -40.3137 | -25.8116 | -17.0977 | -12.0561 | -9.2485 | -7.7465 | -6.9784 | -6.606 | -6.436 | -6.3602 | -6.3174 | -6.2718 | -6.2012 | -6.0943 | -5.9518 | -5.7897 |  | 518.3958 | -5.3746 | 11714.4887 | 438.394 | 68.2603 | 11.7415
2020-06-05 | 442 | 442 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 12.2365 | -7587.0311 | -198.4651 | -201.4073 | -204.2223 | -206.95 | -209.6167 | -212.2358 | -214.8073 | -217.3141 | -219.7145 | -221.9296 | -223.8224 | -225.1696 | -225.6255 | -224.6842 | -221.6484 | -215.6231 | -205.5506 | -190.2914 | -168.7137 | -139.6693 | -101.6085 | -72.3711 | -50.1417 | -33.7336 | -22.0728 | -63.4849 | -40.1658 | -25.5851 | -16.8132 | -11.7307 | -8.8954 | -7.375 | -6.5944 | -6.2134 | -6.037 | -5.9559 | -5.9086 | -5.8588 | -5.7844 | -5.674 | -5.5283 | -5.3634 |  | 512.8961 | -5.4997 | 11734.4922 | 437.7074 | 64.297 | 10.8917
2020-06-06 | 443 | 443 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 12.2518 | -7600.2836 | -198.8128 | -201.7611 | -204.5818 | -207.3149 | -209.9866 | -212.6104 | -215.1861 | -217.6965 | -220.0995 | -222.3156 | -224.2072 | -225.5498 | -225.997 | -225.0419 | -221.9871 | -215.9385 | -205.8406 | -190.5562 | -168.9532 | -139.8729 | -101.7368 | -72.4633 | -50.208 | -33.774 | -22.0862 | -63.4301 | -40.0117 | -25.3525 | -16.5223 | -11.3989 | -8.5357 | -6.9966 | -6.2036 | -5.8138 | -5.6309 | -5.5445 | -5.4926 | -5.4386 | -5.3603 | -5.2462 | -5.0974 | -4.9295 |  | 507.2735 | -5.6226 | 11754.5934 | 436.9838 | 60.2628 | 10.0268
2020-06-07 | 444 | 444 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 12.2672 | -7613.6006 | -199.1622 | -202.1166 | -204.9431 | -207.6815 | -210.3583 | -212.9868 | -215.5667 | -218.0807 | -220.4863 | -222.7034 | -224.5937 | -225.9319 | -226.3704 | -225.4015 | -222.3276 | -216.2558 | -206.1326 | -190.8232 | -169.1945 | -140.0776 | -101.8648 | -72.5544 | -50.2729 | -33.8129 | -22.0982 | -63.3691 | -39.8517 | -25.1138 | -16.2253 | -11.0608 | -8.1695 | -6.6117 | -5.806 | -5.4073 | -5.2178 | -5.1261 | -5.0696 | -5.0112 | -4.9289 | -4.8112 | -4.659 | -4.4882 |  | 501.5304 | -5.7431 | 11774.7949 | 436.2239 | 56.1592 | 9.1472
2020-06-08 | 445 | 445 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 12.2825 | -7626.9837 | -199.5133 | -202.4739 | -205.3061 | -208.05 | -210.7318 | -213.365 | -215.9492 | -218.4667 | -220.8749 | -223.0931 | -224.9822 | -226.3158 | -226.7455 | -225.7629 | -222.6701 | -216.5752 | -206.4267 | -191.0922 | -169.4377 | -140.2834 | -101.9925 | -72.6443 | -50.3364 | -33.8504 | -22.1089 | -63.3023 | -39.6858 | -24.8693 | -15.9223 | -10.7164 | -7.797 | -6.2202 | -5.4017 | -4.9941 | -4.7979 | -4.7008 | -4.6395 | -4.5769 | -4.4904 | -4.369 | -4.2135 | -4.0396 |  | 495.6691 | -5.8613 | 11795.0994 | 435.4285 | 51.9875 | 8.2531
2020-06-09 | 446 | 446 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 12.2979 | -7640.4345 | -199.8662 | -202.8329 | -205.671 | -208.4202 | -211.1071 | -213.7451 | -216.3336 | -218.8547 | -221.2655 | -223.4848 | -225.3725 | -226.7017 | -227.1227 | -226.1262 | -223.0146 | -216.8966 | -206.723 | -191.3634 | -169.6827 | -140.4904 | -102.1198 | -72.7332 | -50.3986 | -33.8865 | -22.1182 | -63.2296 | -39.5142 | -24.619 | -15.6134 | -10.366 | -7.4182 | -5.8224 | -4.991 | -4.5743 | -4.3713 | -4.2688 | -4.2027 | -4.1356 | -4.045 | -3.9198 | -3.7609 | -3.5838 |  | 489.6921 | -5.977 | 11815.5094 | 434.5984 | 47.749 | 7.3447
2020-06-10 | 447 | 447 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 12.3132 | -7653.9549 | -200.2209 | -203.1938 | -206.0377 | -208.7924 | -211.4844 | -214.1271 | -216.7199 | -219.2447 | -221.6581 | -223.8784 | -225.7649 | -227.0895 | -227.5018 | -226.4916 | -223.3611 | -217.2201 | -207.0214 | -191.6368 | -169.9297 | -140.6985 | -102.2469 | -72.8211 | -50.4594 | -33.9212 | -22.1262 | -63.1513 | -39.337 | -24.363 | -15.2986 | -10.0096 | -7.0333 | -5.4183 | -4.5739 | -4.1481 | -3.9382 | -3.8301 | -3.7591 | -3.6875 | -3.5928 | -3.4637 | -3.3014 | -3.1211 |  | 483.6018 | -6.0903 | 11836.0276 | 433.7343 | 43.445 | 6.4225
2020-06-11 | 448 | 448 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 12.3286 | -7667.5463 | -200.5775 | -203.5566 | -206.4063 | -209.1665 | -211.8636 | -214.5111 | -217.1082 | -219.6366 | -222.0526 | -224.274 | -226.1592 | -227.4794 | -227.8829 | -226.859 | -223.7098 | -217.5458 | -207.3222 | -191.9124 | -170.1787 | -140.9078 | -102.3739 | -72.9081 | -50.519 | -33.9546 | -22.1329 | -63.0673 | -39.1542 | -24.1015 | -14.9782 | -9.6474 | -6.6425 | -5.0081 | -4.1505 | -3.7155 | -3.4987 | -3.3849 | -3.309 | -3.2329 | -3.1339 | -3.0009 | -2.835 | -2.6515 |  | 477.4006 | -6.2012 | 11856.6566 | 432.8372 | 39.0769 | 5.4865
2020-06-12 | 449 | 449 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 12.344 | -7681.2104 | -200.9359 | -203.9213 | -206.7768 | -209.5425 | -212.2449 | -214.8971 | -217.4986 | -220.0306 | -222.4493 | -224.6717 | -226.5557 | -227.8713 | -228.2661 | -227.2285 | -224.0605 | -217.8738 | -207.6252 | -192.1904 | -170.4297 | -141.1184 | -102.5006 | -72.994 | -50.5773 | -33.9867 | -22.1383 | -62.978 | -38.9662 | -23.8346 | -14.6523 | -9.2796 | -6.2458 | -4.592 | -3.7211 | -3.2767 | -3.0529 | -2.9334 | -2.8525 | -2.7718 | -2.6685 | -2.5315 | -2.3621 | -2.1752 |  | 471.0911 | -6.3095 | 11877.3988 | 431.9077 | 34.6462 | 4.5372
2020-06-13 | 450 | 450 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 12.3594 | -7694.9489 | -201.2963 | -204.288 | -207.1494 | -209.9206 | -212.6281 | -215.2852 | -217.891 | -220.4267 | -222.848 | -225.0715 | -226.9542 | -228.2653 | -228.6514 | -227.6002 | -224.4135 | -218.204 | -207.9306 | -192.4707 | -170.6827 | -141.3303 | -102.6273 | -73.0791 | -50.6344 | -34.0176 | -22.1426 | -62.8833 | -38.7729 | -23.5624 | -14.321 | -8.9062 | -5.8434 | -4.17 | -3.2858 | -2.8319 | -2.601 | -2.4757 | -2.3897 | -2.3043 | -2.1967 | -2.0557 | -1.8826 | -1.6923 |  | 464.6759 | -6.4153 | 11898.2567 | 430.9467 | 30.1543 | 3.5749
2020-06-14 | 451 | 451 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 12.3748 | -7708.7632 | -201.6587 | -204.6566 | -207.524 | -210.3008 | -213.0135 | -215.6754 | -218.2856 | -220.825 | -223.2489 | -225.4735 | -227.3549 | -228.6615 | -229.0389 | -227.974 | -224.7687 | -218.5366 | -208.2384 | -192.7533 | -170.9378 | -141.5435 | -102.7539 | -73.1633 | -50.6904 | -34.0472 | -22.1456 | -62.7834 | -38.5745 | -23.285 | -13.9845 | -8.5273 | -5.4355 | -3.7423 | -2.8446 | -2.3812 | -2.1431 | -2.0119 | -1.9208 | -1.8307 | -1.7187 | -1.5737 | -1.3968 | -1.203 |  | 458.1573 | -6.5185 | 11919.2329 | 429.9551 | 25.6025 | 2.5998
2020-06-15 | 452 | 452 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 12.3903 | -7722.655 | -202.0231 | -205.0273 | -207.9006 | -210.683 | -213.401 | -216.0678 | -218.6823 | -221.2254 | -223.652 | -225.8777 | -227.7579 | -229.06 | -229.4286 | -228.3501 | -225.1262 | -218.8715 | -208.5487 | -193.0384 | -171.1951 | -141.758 | -102.8805 | -73.2467 | -50.7452 | -34.0755 | -22.1474 | -62.6784 | -38.3711 | -23.0027 | -13.6428 | -8.1432 | -5.0221 | -3.309 | -2.3978 | -1.9247 | -1.6793 | -1.5423 | -1.4459 | -1.3511 | -1.2346 | -1.0854 | -0.90486 | -0.70738 |  | 451.5382 | -6.6191 | 11940.3297 | 428.9337 | 20.9923 | 1.6122
2020-06-16 | 453 | 453 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 12.4058 | -7736.6258 | -202.3896 | -205.4001 | -208.2794 | -211.0674 | -213.7906 | -216.4623 | -219.0813 | -221.6281 | -224.0574 | -226.2841 | -228.1631 | -229.4606 | -229.8206 | -228.7285 | -225.4861 | -219.2088 | -208.8614 | -193.3259 | -171.4545 | -141.974 | -103.0071 | -73.3294 | -50.7989 | -34.1028 | -22.1482 | -62.5686 | -38.1629 | -22.7155 | -13.2961 | -7.754 | -4.6035 | -2.8704 | -1.9454 | -1.4626 | -1.2099 | -1.0668 | -0.96524 | -0.86556 | -0.7446 | -0.59124 | -0.40684 | -0.2057 |  | 444.8211 | -6.7171 | 11961.5495 | 427.8833 | 16.3252 | 0.61254
2020-06-17 | 454 | 454 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 12.4213 | -7750.677 | -202.7581 | -205.7751 | -208.6603 | -211.454 | -214.1825 | -216.8591 | -219.4825 | -222.0331 | -224.465 | -226.6929 | -228.5705 | -229.8636 | -230.2148 | -229.1092 | -225.8483 | -219.5487 | -209.1767 | -193.616 | -171.7161 | -142.1913 | -103.1337 | -73.4113 | -50.8515 | -34.1288 | -22.1478 | -62.4539 | -37.95 | -22.4235 | -12.9446 | -7.3598 | -4.1797 | -2.4265 | -1.4877 | -0.99508 | -0.73491 | -0.58577 | -0.47887 | -0.37432 | -0.2488 | -0.091214 | 0.097059 | 0.30193 |  | 438.0087 | -6.8124 | 11982.8948 | 426.8049 | 11.6028 | -0.39899
2020-06-18 | 455 | 455 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 12.4369 | -7764.8102 | -203.1288 | -206.1522 | -209.0434 | -211.8428 | -214.5766 | -217.2582 | -219.886 | -222.4403 | -224.875 | -227.1039 | -228.9804 | -230.2689 | -230.6115 | -229.4923 | -226.213 | -219.891 | -209.4945 | -193.9085 | -171.98 | -142.4101 | -103.2605 | -73.4925 | -50.9031 | -34.1538 | -22.1463 | -62.3345 | -37.7325 | -22.127 | -12.5884 | -6.9607 | -3.7509 | -1.9774 | -1.0247 | -0.52219 | -0.25452 | -0.099253 | 0.01301 | 0.1225 | 0.25263 | 0.41448 | 0.60669 | 0.81536 |  | 431.1036 | -6.9051 | 12004.3677 | 425.6992 | 6.8264 | -1.422
2020-06-19 | 456 | 456 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 12.4525 | -7779.0268 | -203.5017 | -206.5315 | -209.4288 | -212.2338 | -214.973 | -217.6595 | -220.2918 | -222.85 | -225.2874 | -227.5174 | -229.3926 | -230.6766 | -231.0105 | -229.8779 | -226.5802 | -220.2359 | -209.815 | -194.2037 | -172.2461 | -142.6304 | -103.3874 | -73.573 | -50.9536 | -34.1777 | -22.1437 | -62.2107 | -37.5106 | -21.826 | -12.2276 | -6.557 | -3.3173 | -1.5234 | -0.55664 | -0.044138 | 0.23111 | 0.39257 | 0.51026 | 0.62473 | 0.75951 | 0.92569 | 1.1219 | 1.3344 |  | 424.1086 | -6.995 | 12025.9707 | 424.5673 | 1.9976 | -2.4563
2020-06-20 | 457 | 457 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 12.4682 | -7793.3283 | -203.8768 | -206.9131 | -209.8164 | -212.6272 | -215.3718 | -218.0633 | -220.7001 | -223.262 | -225.7021 | -227.9333 | -229.8072 | -231.0868 | -231.412 | -230.2659 | -226.9499 | -220.5834 | -210.1382 | -194.5015 | -172.5146 | -142.8522 | -103.5145 | -73.653 | -51.0033 | -34.2005 | -22.1402 | -62.0824 | -37.2844 | -21.5207 | -11.8624 | -6.1487 | -2.879 | -1.0646 | -0.083657 | 0.43894 | 0.72184 | 0.88955 | 1.0127 | 1.1322 | 1.2717 | 1.4422 | 1.6425 | 1.8589 |  | 417.0265 | -7.0821 | 12047.7059 | 423.4099 | -2.882 | -3.5014
2020-06-21 | 458 | 458 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 12.484 | -7807.7161 | -204.2541 | -207.2969 | -210.2064 | -213.0229 | -215.7729 | -218.4694 | -221.1107 | -223.6765 | -226.1193 | -228.3516 | -230.2243 | -231.4994 | -231.816 | -230.6564 | -227.3222 | -220.9335 | -210.464 | -194.802 | -172.7854 | -143.0756 | -103.6418 | -73.7323 | -51.052 | -34.2224 | -22.1357 | -61.9499 | -37.054 | -21.2112 | -11.4929 | -5.7359 | -2.4361 | -0.60107 | 0.3941 | 0.92688 | 1.2175 | 1.3915 | 1.5202 | 1.6448 | 1.789 | 1.964 | 2.1683 | 2.3888 |  | 409.86 | -7.1665 | 12069.5756 | 422.228 | -7.8109 | -4.5571
2020-06-22 | 459 | 459 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 12.4998 | -7822.1916 | -204.6338 | -207.6831 | -210.5987 | -213.421 | -216.1764 | -218.878 | -221.5238 | -224.0934 | -226.5391 | -228.7725 | -230.644 | -231.9146 | -232.2225 | -231.0495 | -227.697 | -221.2864 | -210.7926 | -195.1051 | -173.0585 | -143.3005 | -103.7694 | -73.8112 | -51.0998 | -34.2432 | -22.1302 | -61.8133 | -36.8196 | -20.8976 | -11.1193 | -5.3189 | -1.9889 | -0.13304 | 0.87649 | 1.4195 | 1.7179 | 1.8984 | 2.0326 | 2.1624 | 2.3114 | 2.4908 | 2.6992 | 2.9238 |  | 402.6119 | -7.2481 | 12091.582 | 421.0225 | -12.7876 | -5.623
2020-06-23 | 460 | 460 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 12.5157 | -7836.7561 | -205.0157 | -208.0716 | -210.9934 | -213.8215 | -216.5824 | -219.289 | -221.9395 | -224.5129 | -226.9613 | -229.1959 | -231.0661 | -232.3323 | -232.6316 | -231.4452 | -228.0746 | -221.642 | -211.124 | -195.411 | -173.3341 | -143.5271 | -103.8974 | -73.8895 | -51.1468 | -34.2632 | -22.1238 | -61.6727 | -36.5813 | -20.5802 | -10.7417 | -4.8978 | -1.5374 | 0.33936 | 1.3633 | 1.9167 | 2.223 | 2.4099 | 2.5498 | 2.6847 | 2.8385 | 3.0224 | 3.2351 | 3.4637 |  | 395.2851 | -7.3268 | 12113.7271 | 419.7943 | -17.8104 | -6.6988
2020-06-24 | 461 | 461 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 12.5317 | -7851.411 | -205.4 | -208.4625 | -211.3905 | -214.2244 | -216.9908 | -219.7026 | -222.3576 | -224.9349 | -227.3861 | -229.6218 | -231.4909 | -232.7526 | -233.0433 | -231.8435 | -228.4548 | -222.0003 | -211.4583 | -195.7197 | -173.6121 | -143.7553 | -104.0257 | -73.9674 | -51.1929 | -34.2822 | -22.1165 | -61.5283 | -36.3394 | -20.259 | -10.3602 | -4.4727 | -1.0818 | 0.81597 | 1.8545 | 2.4183 | 2.7326 | 2.9259 | 3.0715 | 3.2116 | 3.3703 | 3.5588 | 3.7757 | 4.0085 |  | 387.8824 | -7.4027 | 12136.013 | 418.5443 | -22.8778 | -7.7842
2020-06-25 | 462 | 462 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 12.5477 | -7866.1576 | -205.7868 | -208.8558 | -211.7901 | -214.6299 | -217.4018 | -220.1186 | -222.7783 | -225.3595 | -227.8136 | -230.0505 | -231.9183 | -233.1755 | -233.4576 | -232.2445 | -228.8378 | -222.3615 | -211.7954 | -196.0311 | -173.8925 | -143.9852 | -104.1544 | -74.045 | -51.2383 | -34.3003 | -22.1083 | -61.3802 | -36.0938 | -19.9343 | -9.9751 | -4.0438 | -0.62222 | 1.2966 | 2.3499 | 2.9242 | 3.2464 | 3.4463 | 3.5976 | 3.743 | 3.9066 | 4.0997 | 4.3208 | 4.5579 |  | 380.4067 | -7.4757 | 12158.4419 | 417.2735 | -27.9881 | -8.8788
2020-06-26 | 463 | 463 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 12.5639 | -7880.9973 | -206.1759 | -209.2516 | -212.1921 | -215.0379 | -217.8153 | -220.5373 | -223.2017 | -225.7868 | -228.2436 | -230.4817 | -232.3484 | -233.6011 | -233.8746 | -232.6483 | -229.2236 | -222.7255 | -212.1354 | -196.3454 | -174.1755 | -144.2168 | -104.2835 | -74.1221 | -51.283 | -34.3176 | -22.0993 | -61.2286 | -35.8448 | -19.6061 | -9.5865 | -3.6113 | -0.15889 | 1.7812 | 2.8492 | 3.4341 | 3.7644 | 3.9709 | 4.128 | 4.2787 | 4.4473 | 4.6449 | 4.8704 | 5.1118 |  | 372.8608 | -7.5458 | 12181.0157 | 415.9828 | -33.1398 | -9.9822
2020-06-27 | 464 | 464 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 12.5801 | -7895.9311 | -206.5675 | -209.6499 | -212.5967 | -215.4484 | -218.2314 | -220.9586 | -223.6276 | -226.2167 | -228.6764 | -230.9157 | -232.7811 | -234.0294 | -234.2944 | -233.0548 | -229.6122 | -223.0924 | -212.4783 | -196.6626 | -174.4609 | -144.4501 | -104.4132 | -74.199 | -51.3269 | -34.3341 | -22.0895 | -61.0736 | -35.5925 | -19.2746 | -9.1945 | -3.1753 | 0.30807 | 2.2695 | 3.3524 | 3.948 | 4.2864 | 4.4995 | 4.6625 | 4.8185 | 4.9921 | 5.1944 | 5.4242 | 5.67 |  | 365.2478 | -7.613 | 12203.7365 | 414.6731 | -38.3311 | -11.0942
2020-06-28 | 465 | 465 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 12.5964 | -7910.9605 | -206.9616 | -210.0507 | -213.0039 | -215.8615 | -218.6502 | -221.3826 | -224.0563 | -226.6493 | -229.1119 | -231.3524 | -233.2167 | -234.4605 | -234.717 | -233.4641 | -230.0037 | -223.4623 | -212.8243 | -196.9827 | -174.7489 | -144.6851 | -104.5434 | -74.2756 | -51.3703 | -34.3499 | -22.079 | -60.9153 | -35.3371 | -18.94 | -8.7992 | -2.7359 | 0.77849 | 2.7614 | 3.8592 | 4.4656 | 4.8122 | 5.032 | 5.2008 | 5.3622 | 5.5408 | 5.7478 | 5.9821 | 6.2323 |  | 357.5705 | -7.6773 | 12226.606 | 413.3455 | -43.5606 | -12.2144
2020-06-29 | 466 | 466 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 12.6128 | -7926.0866 | -207.3582 | -210.4541 | -213.4136 | -216.2773 | -219.0716 | -221.8092 | -224.4877 | -227.0847 | -229.5501 | -231.7918 | -233.655 | -234.8944 | -235.1423 | -233.8763 | -230.398 | -223.8351 | -213.1732 | -197.3057 | -175.0395 | -144.922 | -104.6741 | -74.3519 | -51.413 | -34.3649 | -22.0677 | -60.754 | -35.0786 | -18.6023 | -8.4009 | -2.2933 | 1.2522 | 3.2567 | 4.3696 | 4.9867 | 5.3416 | 5.5682 | 5.743 | 5.9098 | 6.0934 | 6.3052 | 6.5439 | 6.7986 |  | 349.8319 | -7.7386 | 12249.6263 | 412.0008 | -48.8264 | -13.3425
2020-06-30 | 467 | 467 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 12.6293 | -7941.3105 | -207.7574 | -210.86 | -213.826 | -216.6957 | -219.4957 | -222.2386 | -224.9218 | -227.5228 | -229.9912 | -232.2341 | -234.0961 | -235.3311 | -235.5705 | -234.2913 | -230.7953 | -224.2109 | -213.5252 | -197.6317 | -175.3327 | -145.1607 | -104.8055 | -74.4281 | -51.4551 | -34.3792 | -22.0558 | -60.5897 | -34.8174 | -18.2619 | -7.9996 | -1.8477 | 1.7291 | 3.7553 | 4.8833 | 5.5114 | 5.8745 | 6.108 | 6.2887 | 6.4609 | 6.6497 | 6.8662 | 7.1094 | 7.3686 |  | 342.035 | -7.7969 | 12272.7991 | 410.64 | -54.127 | -14.478
2020-07-01 | 468 | 468 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 12.6459 | -7956.6335 | -208.1592 | -211.2686 | -214.241 | -217.1168 | -219.9225 | -222.6707 | -225.3587 | -227.9638 | -230.435 | -232.6792 | -234.54 | -235.7707 | -236.0016 | -234.7093 | -231.1956 | -224.5898 | -213.8803 | -197.9606 | -175.6286 | -145.4012 | -104.9376 | -74.5041 | -51.4967 | -34.3929 | -22.0432 | -60.4226 | -34.5534 | -17.9187 | -7.5956 | -1.3992 | 2.209 | 4.257 | 5.4002 | 6.0392 | 6.4108 | 6.6511 | 6.8378 | 7.0155 | 7.2094 | 7.4307 | 7.6784 | 7.9423 |  | 334.1828 | -7.8522 | 12296.1263 | 409.2641 | -59.4606 | -15.6207
2020-07-02 | 469 | 469 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 12.6627 | -7972.0566 | -208.5635 | -211.6798 | -214.6587 | -217.5406 | -220.352 | -223.1056 | -225.7984 | -228.4075 | -230.8817 | -233.1272 | -234.9869 | -236.2131 | -236.4356 | -235.1301 | -231.5988 | -224.9717 | -214.2384 | -198.2926 | -175.9271 | -145.6436 | -105.0703 | -74.58 | -51.5378 | -34.4059 | -22.03 | -60.2529 | -34.287 | -17.573 | -7.189 | -0.94806 | 2.6917 | 4.7616 | 5.9201 | 6.5702 | 6.9502 | 7.1974 | 7.3901 | 7.5734 | 7.7724 | 7.9985 | 8.2509 | 8.5193 |  | 326.2783 | -7.9045 | 12319.6096 | 407.8741 | -64.8256 | -16.7702
2020-07-03 | 470 | 470 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 12.6795 | -7987.581 | -208.9705 | -212.0938 | -215.0791 | -217.9671 | -220.7844 | -223.5433 | -226.2409 | -228.8542 | -231.3313 | -233.5781 | -235.4366 | -236.6585 | -236.8725 | -235.554 | -232.0051 | -225.3568 | -214.5998 | -198.6277 | -176.2282 | -145.8878 | -105.2038 | -74.6559 | -51.5785 | -34.4184 | -22.0162 | -60.0808 | -34.0181 | -17.225 | -6.78 | -0.49433 | 3.177 | 5.269 | 6.4429 | 7.1041 | 7.4926 | 7.7467 | 7.9455 | 8.1343 | 8.3386 | 8.5695 | 8.8265 | 9.0996 |  | 318.3245 | -7.9538 | 12343.2507 | 406.4709 | -70.2203 | -17.9261
2020-07-04 | 471 | 471 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 12.6965 | -8003.2078 | -209.3802 | -212.5104 | -215.5023 | -218.3965 | -221.2195 | -223.9838 | -226.6863 | -229.3037 | -231.7838 | -234.0319 | -235.8893 | -237.1068 | -237.3124 | -235.9809 | -232.4145 | -225.745 | -214.9643 | -198.9658 | -176.5321 | -146.134 | -105.3381 | -74.7318 | -51.6187 | -34.4303 | -22.0018 | -59.9063 | -33.747 | -16.8747 | -6.3687 | -0.038206 | 3.6649 | 5.779 | 6.9684 | 7.6408 | 8.0378 | 8.2989 | 8.5038 | 8.6982 | 8.9077 | 9.1435 | 9.4051 | 9.683 |  | 310.3245 | -8 | 12367.0513 | 405.0556 | -75.643 | -19.0881
2020-07-05 | 472 | 472 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 12.7136 | -8018.9378 | -209.7926 | -212.9297 | -215.9282 | -218.8286 | -221.6575 | -224.4273 | -227.1347 | -229.7561 | -232.2393 | -234.4886 | -236.345 | -237.5581 | -237.7553 | -236.4109 | -232.827 | -226.1363 | -215.332 | -199.307 | -176.8387 | -146.3822 | -105.4732 | -74.8077 | -51.6586 | -34.4417 | -21.9869 | -59.7296 | -33.4739 | -16.5224 | -5.9552 | 0.42014 | 4.1551 | 6.2914 | 7.4964 | 8.18 | 8.5857 | 8.8538 | 9.0649 | 9.2649 | 9.4795 | 9.7203 | 9.9866 | 10.2692 |  | 302.2814 | -8.0431 | 12391.013 | 403.6291 | -81.0919 | -20.2558
2020-07-06 | 473 | 473 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 12.7308 | -8034.7723 | -210.2077 | -213.3518 | -216.3569 | -219.2636 | -222.0983 | -224.8736 | -227.5859 | -230.2116 | -232.6977 | -234.9484 | -236.8037 | -238.0125 | -238.2013 | -236.8439 | -233.2426 | -226.5309 | -215.7029 | -199.6513 | -177.148 | -146.6323 | -105.6092 | -74.8837 | -51.6982 | -34.4526 | -21.9716 | -59.5509 | -33.1988 | -16.1682 | -5.5398 | 0.88054 | 4.6475 | 6.8061 | 8.0267 | 8.7217 | 9.136 | 9.4112 | 9.6284 | 9.8341 | 10.054 | 10.2997 | 10.5707 | 10.8582 |  | 294.1982 | -8.0832 | 12415.1373 | 402.1925 | -86.5654 | -21.4289
2020-07-07 | 474 | 474 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 12.7481 | -8050.7121 | -210.6256 | -213.7767 | -216.7885 | -219.7014 | -222.5421 | -225.3228 | -228.0401 | -230.67 | -233.1592 | -235.4112 | -237.2654 | -238.4699 | -238.6503 | -237.28 | -233.6614 | -226.9287 | -216.0771 | -199.9988 | -177.4601 | -146.8844 | -105.7461 | -74.9598 | -51.7374 | -34.4631 | -21.9558 | -59.3703 | -32.922 | -15.8122 | -5.1226 | 1.3428 | 5.1419 | 7.3229 | 8.5593 | 9.2656 | 9.6886 | 9.9709 | 10.1944 | 10.4057 | 10.6309 | 10.8815 | 11.1573 | 11.4497 |  | 286.078 | -8.1202 | 12439.4259 | 400.7466 | -92.0616 | -22.6069
2020-07-08 | 475 | 475 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 12.7656 | -8066.7582 | -211.0463 | -214.2045 | -217.2229 | -220.1422 | -222.9888 | -225.775 | -228.4973 | -231.1314 | -233.6236 | -235.877 | -237.7301 | -238.9303 | -239.1024 | -237.7193 | -234.0834 | -227.3298 | -216.4546 | -200.3495 | -177.775 | -147.1385 | -105.8839 | -75.0361 | -51.7765 | -34.4732 | -21.9396 | -59.1881 | -32.6436 | -15.4546 | -4.7038 | 1.8069 | 5.6381 | 7.8416 | 9.0938 | 9.8116 | 10.2433 | 10.5328 | 10.7625 | 10.9795 | 11.21 | 11.4657 | 11.7461 | 12.0435 |  | 277.924 | -8.1541 | 12463.8801 | 399.2926 | -97.579 | -23.7896
2020-07-09 | 476 | 476 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 12.7832 | -8082.9116 | -211.4697 | -214.635 | -217.6602 | -220.5858 | -223.4384 | -226.2302 | -228.9575 | -231.5958 | -234.0911 | -236.3459 | -238.198 | -239.3939 | -239.5577 | -238.1617 | -234.5086 | -227.7341 | -216.8354 | -200.7034 | -178.0927 | -147.3946 | -106.0227 | -75.1126 | -51.8153 | -34.483 | -21.923 | -59.0043 | -32.3638 | -15.0957 | -4.2835 | 2.2725 | 6.136 | 8.3621 | 9.6302 | 10.3595 | 10.8 | 11.0967 | 11.3327 | 11.5554 | 11.7912 | 12.0519 | 12.3371 | 12.6394 |  | 269.7392 | -8.1848 | 12488.5014 | 397.8314 | -103.1157 | -24.9766
2020-07-10 | 477 | 477 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 12.801 | -8099.173 | -211.896 | -215.0684 | -218.1003 | -221.0324 | -223.891 | -226.6884 | -229.4207 | -232.0633 | -234.5618 | -236.8179 | -238.669 | -239.8606 | -240.0161 | -238.6074 | -234.9371 | -228.1418 | -217.2195 | -201.0605 | -178.4133 | -147.6528 | -106.1626 | -75.1893 | -51.8539 | -34.4924 | -21.9061 | -58.8191 | -32.0826 | -14.7355 | -3.8618 | 2.7395 | 6.6354 | 8.8842 | 10.1683 | 10.9092 | 11.3585 | 11.6624 | 11.9046 | 12.1331 | 12.3743 | 12.6399 | 12.9301 | 13.2374 |  | 261.5267 | -8.2125 | 12513.2912 | 396.364 | -108.6699 | -26.1674
2020-07-11 | 478 | 478 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 12.8189 | -8115.5434 | -212.3251 | -215.5047 | -218.5434 | -221.4819 | -224.3465 | -227.1496 | -229.887 | -232.5339 | -235.0355 | -237.293 | -239.1431 | -240.3305 | -240.4777 | -239.0562 | -235.3688 | -228.5528 | -217.607 | -201.4208 | -178.7367 | -147.9131 | -106.3035 | -75.2664 | -51.8925 | -34.5016 | -21.8889 | -58.6327 | -31.8004 | -14.3741 | -3.4391 | 3.2077 | 7.1361 | 9.4077 | 10.7078 | 11.4604 | 11.9186 | 12.2298 | 12.4783 | 12.7125 | 12.959 | 13.2298 | 13.5247 | 13.8371 |  | 253.2897 | -8.237 | 12538.2508 | 394.8915 | -114.24 | -27.3618
2020-07-12 | 479 | 479 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 12.837 | -8132.0235 | -212.757 | -215.9439 | -218.9895 | -221.9344 | -224.8051 | -227.6139 | -230.3564 | -233.0076 | -235.5123 | -237.7713 | -239.6204 | -240.8035 | -240.9425 | -239.5084 | -235.8039 | -228.9672 | -217.9979 | -201.7844 | -179.0629 | -148.1755 | -106.4456 | -75.3437 | -51.9309 | -34.5105 | -21.8715 | -58.4453 | -31.5172 | -14.0119 | -3.0153 | 3.6771 | 7.638 | 9.9325 | 11.2487 | 12.013 | 12.4801 | 12.7986 | 13.0534 | 13.2934 | 13.5453 | 13.8211 | 14.1209 | 14.4384 |  | 245.0314 | -8.2583 | 12563.3815 | 393.4148 | -119.8241 | -28.5593
2020-07-13 | 480 | 480 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 12.8552 | -8148.6143 | -213.1919 | -216.3861 | -219.4385 | -222.3899 | -225.2668 | -228.0812 | -230.8289 | -233.4844 | -235.9923 | -238.2528 | -240.1009 | -241.2798 | -241.4105 | -239.9637 | -236.2423 | -229.385 | -218.3922 | -202.1512 | -179.392 | -148.44 | -106.5888 | -75.4215 | -51.9693 | -34.5193 | -21.8538 | -58.2569 | -31.2332 | -13.6488 | -2.5907 | 4.1473 | 8.1409 | 10.4584 | 11.7908 | 12.5668 | 13.0429 | 13.3686 | 13.6299 | 13.8756 | 14.1329 | 14.4138 | 14.7185 | 15.0411 |  | 236.7549 | -8.2765 | 12588.6845 | 391.9351 | -125.4206 | -29.7597
2020-07-14 | 481 | 481 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 12.8736 | -8165.3164 | -213.6297 | -216.8311 | -219.8905 | -222.8484 | -225.7315 | -228.5516 | -231.3045 | -233.9644 | -236.4755 | -238.7374 | -240.5845 | -241.7592 | -241.8818 | -240.4224 | -236.684 | -229.8061 | -218.7899 | -202.5214 | -179.724 | -148.7066 | -106.7331 | -75.4997 | -52.0077 | -34.5278 | -21.8359 | -58.0678 | -30.9486 | -13.2852 | -2.1655 | 4.6182 | 8.6446 | 10.9851 | 12.3338 | 13.1216 | 13.6067 | 13.9398 | 14.2075 | 14.459 | 14.7217 | 15.0077 | 15.3173 | 15.6451 |  | 228.4632 | -8.2916 | 12614.161 | 390.4532 | -131.0275 | -30.9624
2020-07-15 | 482 | 482 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 12.8921 | -8182.1305 | -214.0704 | -217.2792 | -220.3455 | -223.31 | -226.1992 | -229.0252 | -231.7832 | -234.4475 | -236.9619 | -239.2253 | -241.0715 | -242.242 | -242.3564 | -240.8844 | -237.1291 | -230.2307 | -219.191 | -202.8948 | -180.0589 | -148.9754 | -106.8787 | -75.5783 | -52.0462 | -34.5363 | -21.8179 | -57.8782 | -30.6635 | -12.9211 | -1.7398 | 5.0897 | 9.149 | 11.5126 | 12.8777 | 13.6773 | 14.1715 | 14.5119 | 14.786 | 15.0433 | 15.3115 | 15.6025 | 15.9171 | 16.25 |  | 220.1597 | -8.3035 | 12639.8122 | 388.9702 | -136.6433 | -32.1672
2020-07-16 | 483 | 483 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 12.9109 | -8199.0574 | -214.514 | -217.7302 | -220.8035 | -223.7746 | -226.6701 | -229.5018 | -232.2651 | -234.9339 | -237.4515 | -239.7164 | -241.5616 | -242.728 | -242.8343 | -241.3498 | -237.5776 | -230.6588 | -219.5956 | -203.2716 | -180.3968 | -149.2464 | -107.0256 | -75.6575 | -52.0847 | -34.5446 | -21.7998 | -57.6881 | -30.378 | -12.5567 | -1.3138 | 5.5616 | 9.6538 | 12.0407 | 13.4221 | 14.2337 | 14.7369 | 15.0848 | 15.3653 | 15.6285 | 15.902 | 16.1982 | 16.5178 | 16.8559 |  | 211.8475 | -8.3122 | 12665.6391 | 387.4872 | -142.266 | -33.3736
2020-07-17 | 484 | 484 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 12.9298 | -8216.0978 | -214.9606 | -218.1842 | -221.2645 | -224.2423 | -227.1441 | -229.9817 | -232.7502 | -235.4234 | -237.9443 | -240.2107 | -242.0551 | -243.2173 | -243.3155 | -241.8185 | -238.0296 | -231.0904 | -220.0037 | -203.6517 | -180.7375 | -149.5196 | -107.1738 | -75.7372 | -52.1234 | -34.5529 | -21.7816 | -57.4978 | -30.0924 | -12.1922 | -0.88757 | 6.0338 | 10.159 | 12.5692 | 13.9671 | 14.7906 | 15.3029 | 15.6583 | 15.9451 | 16.2142 | 16.4932 | 16.7945 | 17.119 | 17.4624 |  | 203.5297 | -8.3178 | 12691.6427 | 386.0051 | -147.894 | -34.5814
2020-07-18 | 485 | 485 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 12.9488 | -8233.2522 | -215.4102 | -218.6413 | -221.7286 | -224.7131 | -227.6212 | -230.4647 | -233.2385 | -235.9162 | -238.4404 | -240.7084 | -242.5518 | -243.7099 | -243.8 | -242.2905 | -238.4849 | -231.5254 | -220.4153 | -204.0352 | -181.0812 | -149.7949 | -107.3233 | -75.8176 | -52.1622 | -34.5612 | -21.7633 | -57.3073 | -29.8069 | -11.8278 | -0.46139 | 6.506 | 10.6643 | 13.0979 | 14.5123 | 15.3478 | 15.8693 | 16.2321 | 16.5254 | 16.8003 | 17.0847 | 17.3912 | 17.7207 | 18.0694 |  | 195.2095 | -8.3202 | 12717.8241 | 384.525 | -153.5254 | -35.7901
2020-07-19 | 486 | 486 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 12.9681 | -8250.5213 | -215.8628 | -219.1014 | -222.1958 | -225.1871 | -228.1015 | -230.9508 | -233.73 | -236.4122 | -238.9397 | -241.2093 | -243.0519 | -244.2058 | -244.2879 | -242.766 | -238.9438 | -231.9639 | -220.8304 | -204.422 | -181.4279 | -150.0725 | -107.4742 | -75.8985 | -52.2013 | -34.5695 | -21.745 | -57.117 | -29.5215 | -11.4636 | -0.035382 | 6.9781 | 11.1696 | 13.6267 | 15.0577 | 15.9052 | 16.4359 | 16.8061 | 17.1059 | 17.3867 | 17.6766 | 17.9881 | 18.3227 | 18.6766 |  | 186.8901 | -8.3194 | 12744.1841 | 383.0478 | -159.1584 | -36.9993
2020-07-20 | 487 | 487 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 12.9875 | -8267.9056 | -216.3184 | -219.5645 | -222.6661 | -225.6641 | -228.5849 | -231.4402 | -234.2248 | -236.9115 | -239.4424 | -241.7135 | -243.5552 | -244.7051 | -244.7792 | -243.2449 | -239.4061 | -232.406 | -221.249 | -204.8122 | -181.7775 | -150.3524 | -107.6265 | -75.9802 | -52.2406 | -34.5779 | -21.7268 | -56.9268 | -29.2364 | -11.0997 | 0.39028 | 7.4499 | 11.6747 | 14.1553 | 15.603 | 16.4626 | 17.0025 | 17.3802 | 17.6865 | 17.9731 | 18.2684 | 18.5852 | 18.9247 | 19.284 |  | 178.5746 | -8.3155 | 12770.7237 | 381.5747 | -164.7914 | -38.2087
2020-07-21 | 488 | 488 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 13.0071 | -8285.4057 | -216.777 | -220.0307 | -223.1395 | -226.1443 | -229.0715 | -231.9328 | -234.7228 | -237.4141 | -239.9483 | -242.2211 | -244.0619 | -245.2078 | -245.2738 | -243.7273 | -239.8719 | -232.8516 | -221.6711 | -205.2058 | -182.1301 | -150.6345 | -107.7802 | -76.0626 | -52.2801 | -34.5865 | -21.7087 | -56.7371 | -28.9518 | -10.7364 | 0.81543 | 7.9213 | 12.1794 | 14.6836 | 16.148 | 17.0198 | 17.5689 | 17.9542 | 18.2669 | 18.5594 | 18.8602 | 19.1821 | 19.5266 | 19.8913 |  | 170.2663 | -8.3083 | 12797.4437 | 380.1067 | -170.4224 | -39.4179
2020-07-22 | 489 | 489 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 13.0269 | -8303.022 | -217.2386 | -220.5 | -223.616 | -226.6277 | -229.5614 | -232.4286 | -235.224 | -237.92 | -240.4576 | -242.732 | -244.572 | -245.7138 | -245.7719 | -244.2131 | -240.3412 | -233.3008 | -222.0968 | -205.6028 | -182.4857 | -150.9188 | -107.9355 | -76.1457 | -52.3201 | -34.5951 | -21.6906 | -56.548 | -28.6679 | -10.3737 | 1.2399 | 8.3921 | 12.6836 | 15.2115 | 16.6926 | 17.5766 | 18.135 | 18.5278 | 18.847 | 19.1454 | 19.4516 | 19.7787 | 20.1283 | 20.4983 |  | 161.9683 | -8.298 | 12824.3448 | 378.6447 | -176.0498 | -40.6266
2020-07-23 | 490 | 490 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 13.0469 | -8320.7551 | -217.7033 | -220.9723 | -224.0956 | -227.1142 | -230.0544 | -232.9277 | -235.7286 | -238.4292 | -240.9702 | -243.2462 | -245.0855 | -246.2232 | -246.2734 | -244.7023 | -240.814 | -233.7535 | -222.5261 | -206.0032 | -182.8443 | -151.2055 | -108.0922 | -76.2297 | -52.3604 | -34.604 | -21.6727 | -56.3595 | -28.3849 | -10.0119 | 1.6635 | 8.862 | 13.1871 | 15.7387 | 17.2367 | 18.1329 | 18.7006 | 19.1009 | 19.4266 | 19.7309 | 20.0426 | 20.3748 | 20.7294 | 21.1049 |  | 153.6837 | -8.2846 | 12851.4277 | 377.1898 | -181.6717 | -41.8343
2020-07-24 | 491 | 491 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 13.0671 | -8338.6053 | -218.1711 | -221.4478 | -224.5784 | -227.6039 | -230.5506 | -233.43 | -236.2364 | -238.9417 | -241.4861 | -243.7639 | -245.6023 | -246.7361 | -246.7783 | -245.195 | -241.2904 | -234.2099 | -222.9589 | -206.407 | -183.2058 | -151.4944 | -108.2505 | -76.3145 | -52.4011 | -34.6131 | -21.655 | -56.172 | -28.1028 | -9.6512 | 2.0862 | 9.3311 | 13.6897 | 16.2651 | 17.78 | 18.6884 | 19.2655 | 19.6733 | 20.0056 | 20.3157 | 20.6328 | 20.9702 | 21.3299 | 21.7108 |  | 145.4158 | -8.2679 | 12878.6932 | 375.7429 | -187.2864 | -43.0407
2020-07-25 | 492 | 492 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 13.0876 | -8356.5731 | -218.6419 | -221.9264 | -225.0643 | -228.0968 | -231.0501 | -233.9356 | -236.7475 | -239.4575 | -242.0054 | -244.2848 | -246.1225 | -247.2523 | -247.2867 | -245.6913 | -241.7703 | -234.6698 | -223.3953 | -206.8142 | -183.5704 | -151.7857 | -108.4104 | -76.4002 | -52.4423 | -34.6224 | -21.6375 | -55.9855 | -27.8218 | -9.2917 | 2.5076 | 9.799 | 14.1913 | 16.7906 | 18.3224 | 19.2431 | 19.8295 | 20.2449 | 20.5837 | 20.8997 | 21.2222 | 21.5648 | 21.9296 | 22.3158 |  | 137.1677 | -8.2481 | 12906.1419 | 374.3052 | -192.8921 | -44.2454
2020-07-26 | 493 | 493 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 13.1082 | -8374.6588 | -219.1158 | -222.408 | -225.5534 | -228.5929 | -231.5528 | -234.4445 | -237.262 | -239.9766 | -242.528 | -244.8092 | -246.6462 | -247.772 | -247.7985 | -246.191 | -242.2537 | -235.1333 | -223.8353 | -207.2249 | -183.9379 | -152.0792 | -108.5719 | -76.4868 | -52.484 | -34.6321 | -21.6203 | -55.8002 | -27.5422 | -8.9335 | 2.9277 | 10.2656 | 14.6916 | 17.3149 | 18.8637 | 19.7967 | 20.3925 | 20.8155 | 21.1607 | 21.4826 | 21.8106 | 22.1583 | 22.5281 | 22.9199 |  | 128.9426 | -8.2251 | 12933.7742 | 372.8777 | -198.487 | -45.448
2020-07-27 | 494 | 494 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 13.129 | -8392.8628 | -219.5928 | -222.8929 | -226.0456 | -229.0922 | -232.0588 | -234.9567 | -237.7797 | -240.4992 | -243.0541 | -245.337 | -247.1732 | -248.2951 | -248.3138 | -246.6942 | -242.7408 | -235.6004 | -224.2789 | -207.6389 | -184.3085 | -152.3751 | -108.7351 | -76.5744 | -52.5262 | -34.6421 | -21.6034 | -55.6163 | -27.264 | -8.5768 | 3.3463 | 10.7308 | 15.1906 | 17.8378 | 19.4037 | 20.349 | 20.9542 | 21.3848 | 21.7366 | 22.0643 | 22.3978 | 22.7506 | 23.1255 | 23.5227 |  | 120.7436 | -8.199 | 12961.5908 | 371.4612 | -204.0694 | -46.6483
2020-07-28 | 495 | 495 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 13.15 | -8411.1854 | -220.0729 | -223.3808 | -226.5411 | -229.5947 | -232.568 | -235.4721 | -238.3008 | -241.025 | -243.5835 | -245.8682 | -247.7037 | -248.8217 | -248.8326 | -247.201 | -243.2314 | -236.0712 | -224.726 | -208.0564 | -184.6821 | -152.6734 | -108.9 | -76.6631 | -52.569 | -34.6525 | -21.5868 | -55.434 | -26.9875 | -8.2218 | 3.7633 | 11.1943 | 15.688 | 18.3593 | 19.9422 | 20.9 | 21.5146 | 21.9527 | 22.311 | 22.6446 | 22.9835 | 23.3415 | 23.7215 | 24.1242 |  | 112.5738 | -8.1697 | 12989.592 | 370.057 | -209.6375 | -47.8457
2020-07-29 | 496 | 496 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 13.1713 | -8429.6268 | -220.5561 | -223.872 | -227.0397 | -230.1004 | -233.0805 | -235.9909 | -238.8252 | -241.5543 | -244.1163 | -246.4028 | -248.2376 | -249.3517 | -249.3549 | -247.7113 | -243.7256 | -236.5455 | -225.1768 | -208.4773 | -185.0587 | -152.974 | -109.0666 | -76.7527 | -52.6125 | -34.6633 | -21.5705 | -55.2533 | -26.7127 | -7.8686 | 4.1784 | 11.6561 | 16.1837 | 18.8791 | 20.4791 | 21.4493 | 22.0734 | 22.5191 | 22.8839 | 23.2234 | 23.5677 | 23.9308 | 24.3158 | 24.7241 |  | 104.4365 | -8.1373 | 13017.7784 | 368.6658 | -215.1895 | -49.0399
2020-07-30 | 497 | 497 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 13.1927 | -8448.1872 | -221.0424 | -224.3662 | -227.5415 | -230.6094 | -233.5962 | -236.5129 | -239.353 | -242.0869 | -244.6525 | -246.9408 | -248.775 | -249.8852 | -249.8807 | -248.2252 | -244.2233 | -237.0236 | -225.6312 | -208.9017 | -185.4383 | -153.2769 | -109.2349 | -76.8435 | -52.6566 | -34.6746 | -21.5547 | -55.0745 | -26.4399 | -7.5175 | 4.5915 | 12.1159 | 16.6775 | 19.397 | 21.0143 | 21.9969 | 22.6304 | 23.0837 | 23.4551 | 23.8003 | 24.1501 | 24.5183 | 24.9084 | 25.3221 |  | 96.3347 | -8.1018 | 13046.1501 | 367.2889 | -220.7236 | -50.2306
2020-07-31 | 498 | 498 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 13.2144 | -8466.8669 | -221.5318 | -224.8636 | -228.0465 | -231.1216 | -234.1152 | -237.0383 | -239.8841 | -242.6229 | -245.1921 | -247.4822 | -249.3158 | -250.4222 | -250.41 | -248.7425 | -244.7247 | -237.5052 | -226.0892 | -209.3295 | -185.821 | -153.5822 | -109.4051 | -76.9355 | -52.7014 | -34.6864 | -21.5393 | -54.8977 | -26.1693 | -7.1685 | 5.0024 | 12.5736 | 17.1692 | 19.913 | 21.5474 | 22.5426 | 23.1855 | 23.6465 | 24.0243 | 24.3754 | 24.7305 | 25.1039 | 25.4991 | 25.9183 |  | 88.2716 | -8.0631 | 13074.7076 | 365.9271 | -226.2382 | -51.4174
2020-08-01 | 499 | 499 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 13.2363 | -8485.666 | -222.0243 | -225.3642 | -228.5547 | -231.6371 | -234.6376 | -237.567 | -240.4186 | -243.1622 | -245.7351 | -248.0271 | -249.8601 | -250.9626 | -250.9427 | -249.2635 | -245.2297 | -237.9905 | -226.5508 | -209.7607 | -186.2066 | -153.8899 | -109.577 | -77.0286 | -52.7469 | -34.6987 | -21.5244 | -54.7232 | -25.9009 | -6.8219 | 5.411 | 13.029 | 17.6587 | 20.4268 | 22.0784 | 23.0861 | 23.7385 | 24.2071 | 24.5914 | 24.9483 | 25.3089 | 25.6873 | 26.0876 | 26.5123 |  | 80.2502 | -8.0214 | 13103.4511 | 364.5815 | -231.7314 | -52.5999
2020-08-02 | 500 | 500 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 13.2584 | -8504.5846 | -222.52 | -225.868 | -229.0662 | -232.1558 | -235.1631 | -238.099 | -240.9564 | -243.705 | -246.2816 | -248.5754 | -250.4078 | -251.5065 | -251.479 | -249.788 | -245.7383 | -238.4794 | -227.016 | -210.1953 | -186.5952 | -154.2 | -109.7508 | -77.1229 | -52.7933 | -34.7116 | -21.5101 | -54.5509 | -25.6349 | -6.4777 | 5.8171 | 13.482 | 18.1457 | 20.9382 | 22.6072 | 23.6274 | 24.2892 | 24.7654 | 25.1562 | 25.519 | 25.8849 | 26.2684 | 26.6737 | 27.104 |  | 72.2737 | -7.9765 | 13132.3807 | 363.2531 | -237.2016 | -53.7777
2020-08-03 | 501 | 501 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 13.2808 | -8523.6229 | -223.0188 | -226.3749 | -229.5808 | -232.6778 | -235.692 | -238.6344 | -241.4976 | -244.2511 | -246.8314 | -249.1272 | -250.9589 | -252.054 | -252.0188 | -250.316 | -246.2505 | -238.972 | -227.4849 | -210.6334 | -186.9869 | -154.5124 | -109.9265 | -77.2184 | -52.8405 | -34.7251 | -21.4962 | -54.3812 | -25.3716 | -6.1362 | 6.2206 | 13.9323 | 18.6303 | 21.4471 | 23.1334 | 24.1662 | 24.8375 | 25.3213 | 25.7186 | 26.0872 | 26.4584 | 26.847 | 27.2574 | 27.6932 |  | 64.3452 | -7.9285 | 13161.4966 | 361.9428 | -242.647 | -54.9506
2020-08-04 | 502 | 502 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 13.3034 | -8542.7808 | -223.5207 | -226.885 | -230.0986 | -233.203 | -236.2242 | -239.173 | -242.0421 | -244.8007 | -247.3847 | -249.6824 | -251.5136 | -252.6048 | -252.5622 | -250.8476 | -246.7663 | -239.4682 | -227.9573 | -211.0748 | -187.3816 | -154.8272 | -110.1041 | -77.3153 | -52.8885 | -34.7393 | -21.483 | -54.2141 | -25.1109 | -5.7975 | 6.6212 | 14.3799 | 19.1121 | 21.9533 | 23.657 | 24.7023 | 25.3832 | 25.8746 | 26.2784 | 26.6527 | 27.0293 | 27.4229 | 27.8384 | 28.2797 |  | 56.4677 | -7.8775 | 13190.7989 | 360.6516 | -248.0659 | -56.118
2020-08-05 | 503 | 503 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 13.3262 | -8562.0585 | -224.0257 | -227.3982 | -230.6197 | -233.7314 | -236.7597 | -239.715 | -242.59 | -245.3536 | -247.9414 | -250.241 | -252.0717 | -253.1592 | -253.109 | -251.3828 | -247.2857 | -239.968 | -228.4333 | -211.5197 | -187.7792 | -155.1445 | -110.2836 | -77.4135 | -52.9374 | -34.7542 | -21.4704 | -54.0499 | -24.8533 | -5.4617 | 7.0189 | 14.8245 | 19.591 | 22.4567 | 24.1778 | 25.2357 | 25.9261 | 26.4251 | 26.8353 | 27.2154 | 27.5973 | 27.996 | 28.4165 | 28.8633 |  | 48.6443 | -7.8234 | 13220.2875 | 359.3806 | -253.4565 | -57.2798
2020-08-06 | 504 | 504 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 13.3493 | -8581.4559 | -224.5339 | -227.9146 | -231.144 | -234.2632 | -237.2984 | -240.2603 | -243.1413 | -245.9099 | -248.5015 | -250.8031 | -252.6332 | -253.7171 | -253.6594 | -251.9215 | -247.8088 | -240.4715 | -228.913 | -211.968 | -188.1799 | -155.4641 | -110.4651 | -77.5131 | -52.9873 | -34.7698 | -21.4584 | -53.8887 | -24.5986 | -5.1291 | 7.4135 | 15.266 | 20.0668 | 22.9571 | 24.6956 | 25.7661 | 26.4661 | 26.9726 | 27.3893 | 27.7751 | 28.1623 | 28.5661 | 28.9915 | 29.4439 |  | 40.878 | -7.7663 | 13249.9626 | 358.1306 | -258.8172 | -58.4354
2020-08-07 | 505 | 505 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 13.3726 | -8600.9729 | -225.0452 | -228.4342 | -231.6714 | -234.7981 | -237.8405 | -240.809 | -243.6959 | -246.4696 | -249.065 | -251.3686 | -253.1983 | -254.2784 | -254.2133 | -252.4638 | -248.3354 | -240.9786 | -229.3962 | -212.4197 | -188.5836 | -155.7861 | -110.6485 | -77.614 | -53.0382 | -34.7861 | -21.4472 | -53.7306 | -24.3472 | -4.7998 | 7.8047 | 15.7043 | 20.5394 | 23.4543 | 25.2103 | 26.2934 | 27.0029 | 27.517 | 27.9401 | 28.3317 | 28.7241 | 29.1329 | 29.5634 | 30.0213 |  | 33.1719 | -7.7061 | 13279.8239 | 356.9027 | -264.1462 | -59.5846
2020-08-08 | 506 | 506 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 13.3961 | -8620.6095 | -225.5596 | -228.957 | -232.2021 | -235.3363 | -238.3858 | -241.361 | -244.2539 | -247.0327 | -249.6319 | -251.9375 | -253.7668 | -254.8433 | -254.7707 | -253.0097 | -248.8656 | -241.4894 | -229.883 | -212.8748 | -188.9902 | -156.1106 | -110.834 | -77.7165 | -53.0901 | -34.8033 | -21.4367 | -53.5758 | -24.0992 | -4.4739 | 8.1925 | 16.1391 | 21.0087 | 23.9481 | 25.7216 | 26.8174 | 27.5364 | 28.0581 | 28.4876 | 28.8849 | 29.2826 | 29.6963 | 30.1318 | 30.5952 |  | 25.529 | -7.6429 | 13309.8714 | 355.6978 | -269.4418 | -60.727
2020-08-09 | 507 | 507 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 13.4199 | -8640.3656 | -226.0771 | -229.4829 | -232.736 | -235.8778 | -238.9344 | -241.9162 | -244.8152 | -247.5992 | -250.2023 | -252.5099 | -254.3387 | -255.4116 | -255.3316 | -253.5591 | -249.3995 | -242.0038 | -230.3734 | -213.3333 | -189.3998 | -156.4374 | -111.0216 | -77.8204 | -53.1431 | -34.8214 | -21.4269 | -53.4244 | -23.8547 | -4.1516 | 8.5767 | 16.5703 | 21.4744 | 24.4384 | 26.2295 | 27.338 | 28.0664 | 28.5958 | 29.0317 | 29.4346 | 29.8375 | 30.2562 | 30.6967 | 31.1656 |  | 17.9523 | -7.5767 | 13340.1048 | 354.517 | -274.7024 | -61.8623
2020-08-10 | 508 | 508 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 13.444 | -8660.2409 | -226.5978 | -230.012 | -233.2731 | -236.4225 | -239.4863 | -242.4748 | -245.3799 | -248.169 | -250.776 | -253.0857 | -254.9141 | -255.9834 | -255.896 | -254.1121 | -249.9369 | -242.5218 | -230.8674 | -213.7952 | -189.8124 | -156.7667 | -111.2112 | -77.9258 | -53.1971 | -34.8403 | -21.418 | -53.2767 | -23.6139 | -3.8331 | 8.9572 | 16.9978 | 21.9364 | 24.9251 | 26.7337 | 27.8549 | 28.5928 | 29.1297 | 29.572 | 29.9806 | 30.3887 | 30.8124 | 31.2578 | 31.7322 |  | 10.4447 | -7.5076 | 13370.524 | 353.361 | -279.9263 | -62.99
2020-08-11 | 509 | 509 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 13.4682 | -8680.2354 | -227.1215 | -230.5442 | -233.8133 | -236.9704 | -240.0415 | -243.0368 | -245.9479 | -248.7423 | -251.3532 | -253.665 | -255.4929 | -256.5587 | -256.4639 | -254.6686 | -250.478 | -243.0434 | -231.3649 | -214.2604 | -190.2279 | -157.0983 | -111.4029 | -78.0328 | -53.2523 | -34.8601 | -21.4099 | -53.1327 | -23.3769 | -3.5185 | 9.3337 | 17.4214 | 22.3945 | 25.408 | 27.2341 | 28.368 | 29.1155 | 29.6599 | 30.1085 | 30.5228 | 30.9361 | 31.3646 | 31.8149 | 32.2949 |  | 3.0092 | -7.4355 | 13401.1285 | 352.2309 | -285.1119 | -64.1098
2020-08-12 | 510 | 510 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 13.4928 | -8700.3489 | -227.6484 | -231.0796 | -234.3568 | -237.5216 | -240.5999 | -243.602 | -246.5193 | -249.3189 | -251.9337 | -254.2476 | -256.0752 | -257.1374 | -257.0354 | -255.2286 | -251.0226 | -243.5686 | -231.866 | -214.729 | -190.6464 | -157.4324 | -111.5967 | -78.1413 | -53.3087 | -34.8809 | -21.4027 | -52.9927 | -23.144 | -3.2079 | 9.7061 | 17.841 | 22.8486 | 25.8868 | 27.7306 | 28.8771 | 29.6341 | 30.1861 | 30.6411 | 31.0609 | 31.4793 | 31.9128 | 32.368 | 32.8535 |  | -4.3512 | -7.3604 | 13431.9182 | 351.1277 | -290.2574 | -65.2215
2020-08-13 | 511 | 511 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 13.5176 | -8720.5809 | -228.1784 | -231.6181 | -234.9035 | -238.076 | -241.1616 | -244.1705 | -247.094 | -249.8988 | -252.5176 | -254.8337 | -256.6609 | -257.7196 | -257.6103 | -255.7922 | -251.5708 | -244.0975 | -232.3707 | -215.2009 | -191.0678 | -157.7689 | -111.7927 | -78.2515 | -53.3663 | -34.9026 | -21.3964 | -52.8567 | -22.9152 | -2.9015 | 10.0744 | 18.2563 | 23.2985 | 26.3615 | 28.2229 | 29.3822 | 30.1487 | 30.7082 | 31.1695 | 31.5948 | 32.0184 | 32.4567 | 32.9168 | 33.4078 |  | -11.6337 | -7.2825 | 13462.8925 | 350.0522 | -295.3613 | -66.3246
2020-08-14 | 512 | 512 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 13.5426 | -8740.9314 | -228.7114 | -232.1598 | -235.4533 | -238.6335 | -241.7266 | -244.7423 | -247.672 | -250.4822 | -253.105 | -255.4231 | -257.25 | -258.3052 | -258.1887 | -256.3593 | -252.1225 | -244.6299 | -232.8788 | -215.6761 | -191.4922 | -158.1077 | -111.9909 | -78.3633 | -53.4251 | -34.9254 | -21.391 | -52.725 | -22.6906 | -2.5995 | 10.4382 | 18.6673 | 23.7441 | 26.8319 | 28.7109 | 29.8829 | 30.6589 | 31.2259 | 31.6935 | 32.1244 | 32.5531 | 32.9962 | 33.4612 | 33.9576 |  | -18.8353 | -7.2016 | 13494.051 | 349.0054 | -300.4219 | -67.4188
2020-08-15 | 513 | 513 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 13.5679 | -8761.3999 | -229.2476 | -232.7045 | -236.0063 | -239.1944 | -242.2948 | -245.3174 | -248.2533 | -251.0688 | -253.6956 | -256.016 | -257.8426 | -258.8943 | -258.7706 | -256.9299 | -252.6778 | -245.1659 | -233.3905 | -216.1546 | -191.9194 | -158.449 | -112.1912 | -78.4769 | -53.4853 | -34.9493 | -21.3867 | -52.5976 | -22.4706 | -2.302 | 10.7975 | 19.0737 | 24.1852 | 27.2978 | 29.1945 | 30.3792 | 31.1648 | 31.7392 | 32.2131 | 32.6495 | 33.0832 | 33.5311 | 34.001 | 34.5028 |  | -25.9532 | -7.1179 | 13525.3932 | 347.9881 | -305.4376 | -68.5037
2020-08-16 | 514 | 514 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 13.5935 | -8781.9862 | -229.7868 | -233.2524 | -236.5624 | -239.7584 | -242.8662 | -245.8958 | -248.838 | -251.6588 | -254.2897 | -256.6122 | -258.4386 | -259.4868 | -259.3559 | -257.504 | -253.2367 | -245.7054 | -233.9056 | -216.6365 | -192.3495 | -158.7927 | -112.3937 | -78.5921 | -53.5467 | -34.9743 | -21.3833 | -52.4747 | -22.2551 | -2.0091 | 11.1521 | 19.4755 | 24.6216 | 27.7591 | 29.6735 | 30.871 | 31.666 | 32.2479 | 32.728 | 33.1699 | 33.6086 | 34.0612 | 34.5359 | 35.0432 |  | -32.9845 | -7.0313 | 13556.9186 | 347.0014 | -310.4067 | -69.5791
2020-08-17 | 515 | 515 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 13.6193 | -8802.6897 | -230.3291 | -233.8034 | -237.1217 | -240.3256 | -243.4408 | -246.4774 | -249.4259 | -252.2521 | -254.8871 | -257.2119 | -259.0379 | -260.0827 | -259.9447 | -258.0817 | -253.7991 | -246.2485 | -234.4243 | -217.1216 | -192.7826 | -159.1387 | -112.5985 | -78.7091 | -53.6095 | -35.0004 | -21.381 | -52.3565 | -22.0443 | -1.7211 | 11.5019 | 19.8725 | 25.0533 | 28.2157 | 30.1477 | 31.3579 | 32.1624 | 32.7518 | 33.238 | 33.6854 | 34.1291 | 34.5865 | 35.066 | 35.5786 |  | -39.9264 | -6.9419 | 13588.6265 | 346.0461 | -315.3278 | -70.6446
2020-08-18 | 516 | 516 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 13.6454 | -8823.5101 | -230.8744 | -234.3576 | -237.6842 | -240.8959 | -244.0187 | -247.0623 | -250.0171 | -252.8488 | -255.4878 | -257.8148 | -259.6406 | -260.6821 | -260.5369 | -258.6628 | -254.365 | -246.7951 | -234.9464 | -217.6099 | -193.2184 | -159.4872 | -112.8056 | -78.8279 | -53.6737 | -35.0276 | -21.3798 | -52.2432 | -21.8384 | -1.438 | 11.8467 | 20.2645 | 25.48 | 28.6673 | 30.6171 | 31.84 | 32.6539 | 33.2507 | 33.7432 | 34.1959 | 34.6445 | 35.1066 | 35.5909 | 36.109 |  | -46.7761 | -6.8497 | 13620.5162 | 345.1231 | -320.1993 | -71.6999
2020-08-19 | 517 | 517 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 13.6718 | -8844.447 | -231.4228 | -234.9147 | -238.2497 | -241.4694 | -244.5998 | -247.6504 | -250.6116 | -253.4487 | -256.0919 | -258.4212 | -260.2467 | -261.2848 | -261.1326 | -259.2473 | -254.9344 | -247.3452 | -235.472 | -218.1015 | -193.6572 | -159.838 | -113.0149 | -78.9486 | -53.7393 | -35.0561 | -21.3797 | -52.1348 | -21.6376 | -1.1599 | 12.1864 | 20.6513 | 25.9016 | 29.1139 | 31.0813 | 32.317 | 33.1404 | 33.7446 | 34.2431 | 34.7013 | 35.1548 | 35.6216 | 36.1106 | 36.634 |  | -53.5308 | -6.7547 | 13652.587 | 344.2332 | -325.0195 | -72.7445
2020-08-20 | 518 | 518 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 13.6984 | -8865.4999 | -231.9742 | -235.475 | -238.8184 | -242.0461 | -245.184 | -248.2417 | -251.2093 | -254.0519 | -256.6992 | -259.0308 | -260.8562 | -261.8909 | -261.7316 | -259.8353 | -255.5073 | -247.8989 | -236.001 | -218.5964 | -194.0987 | -160.1912 | -113.2266 | -79.0711 | -53.8064 | -35.0858 | -21.3807 | -52.0315 | -21.4419 | -0.88717 | 12.5209 | 21.0329 | 26.318 | 29.5552 | 31.5404 | 32.7888 | 33.6216 | 34.2332 | 34.7378 | 35.2013 | 35.6597 | 36.1311 | 36.6248 | 37.1535 |  | -60.1879 | -6.657 | 13684.8382 | 343.3774 | -329.7869 | -73.7783
2020-08-21 | 519 | 519 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 13.7253 | -8886.6681 | -232.5287 | -236.0383 | -239.3902 | -242.6259 | -245.7715 | -248.8362 | -251.8103 | -254.6584 | -257.3099 | -259.6438 | -261.469 | -262.5004 | -262.3341 | -260.4268 | -256.0837 | -248.456 | -236.5334 | -219.0944 | -194.5431 | -160.5468 | -113.4405 | -79.1954 | -53.875 | -35.1168 | -21.3829 | -51.9335 | -21.2516 | -0.61977 | 12.8499 | 21.4091 | 26.7289 | 29.9911 | 31.9941 | 33.2552 | 34.0974 | 34.7163 | 35.2271 | 35.6959 | 36.159 | 36.635 | 37.1334 | 37.6675 |  | -66.7445 | -6.5566 | 13717.269 | 342.5565 | -334.5001 | -74.8009
2020-08-22 | 520 | 520 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 13.7525 | -8907.9513 | -233.0861 | -236.6047 | -239.9651 | -243.2089 | -246.3621 | -249.434 | -252.4145 | -255.2681 | -257.9238 | -260.2601 | -262.0851 | -263.1132 | -262.9399 | -261.0216 | -256.6635 | -249.0166 | -237.0692 | -219.5956 | -194.9903 | -160.9047 | -113.6568 | -79.3217 | -53.9452 | -35.1491 | -21.3864 | -51.8408 | -21.0667 | -0.35789 | 13.1734 | 21.7798 | 27.1344 | 30.4215 | 32.4422 | 33.7161 | 34.5677 | 35.194 | 35.7107 | 36.1848 | 36.6527 | 37.1333 | 37.6363 | 38.1757 |  | -73.198 | -6.4535 | 13749.8783 | 341.7714 | -339.1574 | -75.8119
2020-08-23 | 521 | 521 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 13.7799 | -8929.3487 | -233.6465 | -237.1741 | -240.543 | -243.7949 | -246.9558 | -250.0349 | -253.0219 | -255.8811 | -258.541 | -260.8796 | -262.7046 | -263.7294 | -263.5491 | -261.6199 | -257.2468 | -249.5806 | -237.6083 | -220.0999 | -195.4402 | -161.265 | -113.8754 | -79.4499 | -54.0169 | -35.1828 | -21.391 | -51.7537 | -20.8873 | -0.10166 | 13.4911 | 22.1447 | 27.5341 | 30.8463 | 32.8848 | 34.1713 | 35.0324 | 35.6659 | 36.1886 | 36.6679 | 37.1406 | 37.6256 | 38.1332 | 38.6779 |  | -79.5457 | -6.3477 | 13782.6654 | 341.0229 | -343.7575 | -76.8111
2020-08-24 | 522 | 522 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 13.8076 | -8950.8599 | -234.2099 | -237.7465 | -241.1239 | -244.3841 | -247.5527 | -250.639 | -253.6325 | -256.4973 | -259.1615 | -261.5025 | -263.3273 | -264.3488 | -264.1617 | -262.2215 | -257.8335 | -250.148 | -238.1508 | -220.6074 | -195.8929 | -161.6277 | -114.0964 | -79.5802 | -54.0902 | -35.2178 | -21.397 | -51.6723 | -20.7137 | 0.14878 | 13.8031 | 22.5038 | 27.9281 | 31.2652 | 33.3215 | 34.6207 | 35.4912 | 36.1319 | 36.6607 | 37.1451 | 37.6225 | 38.112 | 38.6241 | 39.174 |  | -85.7851 | -6.2393 | 13815.6292 | 340.3118 | -348.2987 | -77.7982
2020-08-25 | 523 | 523 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 13.8356 | -8972.484 | -234.7762 | -238.3219 | -241.708 | -244.9763 | -248.1526 | -251.2462 | -254.2463 | -257.1167 | -259.7851 | -262.1285 | -263.9533 | -264.9716 | -264.7775 | -262.8265 | -258.4235 | -250.7188 | -238.6967 | -221.1179 | -196.3483 | -161.9927 | -114.3198 | -79.7124 | -54.1651 | -35.2542 | -21.4043 | -51.5966 | -20.546 | 0.39328 | 14.1091 | 22.857 | 28.316 | 31.6782 | 33.7522 | 35.0642 | 35.944 | 36.592 | 37.1266 | 37.6162 | 38.0982 | 38.5921 | 39.1088 | 39.6639 |  | -91.9134 | -6.1284 | 13848.7687 | 339.639 | -352.7797 | -78.7727
2020-08-26 | 524 | 524 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 13.8639 | -8994.2205 | -235.3455 | -238.9002 | -242.295 | -245.5715 | -248.7557 | -251.8565 | -254.8632 | -257.7393 | -260.412 | -262.7578 | -264.5825 | -265.5976 | -265.3967 | -263.4349 | -259.017 | -251.293 | -239.2458 | -221.6316 | -196.8064 | -162.36 | -114.5456 | -79.8466 | -54.2417 | -35.292 | -21.4129 | -51.5269 | -20.3842 | 0.63173 | 14.409 | 23.204 | 28.6979 | 32.0852 | 34.1769 | 35.5015 | 36.3907 | 37.0459 | 37.5864 | 38.081 | 38.5676 | 39.0659 | 39.5872 | 40.1474 |  | -97.9283 | -6.0148 | 13882.0829 | 339.0053 | -357.199 | -79.7345
2020-08-27 | 525 | 525 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 13.8924 | -9016.0685 | -235.9177 | -239.4816 | -242.885 | -246.1698 | -249.3618 | -252.4699 | -255.4833 | -258.365 | -261.0421 | -263.3904 | -265.215 | -266.2269 | -266.0192 | -264.0465 | -259.6138 | -251.8706 | -239.7982 | -222.1483 | -197.2672 | -162.7296 | -114.7738 | -79.9829 | -54.32 | -35.3314 | -21.4229 | -51.4633 | -20.2286 | 0.86398 | 14.7026 | 23.5448 | 29.0735 | 32.4858 | 34.5954 | 35.9327 | 36.8311 | 37.4935 | 38.0398 | 38.5395 | 39.0307 | 39.5333 | 40.0589 | 40.6243 |  | -103.827 | -5.8987 | 13915.5705 | 338.4115 | -361.5552 | -80.6833
2020-08-28 | 526 | 526 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 13.9212 | -9038.0275 | -236.4928 | -240.0658 | -243.478 | -246.7711 | -249.971 | -253.0865 | -256.1065 | -258.9939 | -261.6753 | -264.026 | -265.8506 | -266.8595 | -266.6449 | -264.6615 | -260.2139 | -252.4515 | -240.3538 | -222.668 | -197.7307 | -163.1015 | -115.0045 | -80.1213 | -54.4 | -35.3722 | -21.4343 | -51.4059 | -20.0793 | 1.0899 | 14.9899 | 23.8792 | 29.4428 | 32.8802 | 35.0074 | 36.3574 | 37.2651 | 37.9346 | 38.4868 | 38.9914 | 39.4871 | 39.994 | 40.5241 | 41.0946 |  | -109.6071 | -5.7801 | 13949.2304 | 337.8584 | -365.8469 | -81.6186
2020-08-29 | 527 | 527 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 13.9503 | -9060.0965 | -237.0707 | -240.653 | -244.0739 | -247.3754 | -250.5832 | -253.7061 | -256.7328 | -259.6259 | -262.3117 | -264.6649 | -266.4895 | -267.4952 | -267.2739 | -265.2797 | -260.8173 | -253.0357 | -240.9126 | -223.1907 | -198.1968 | -163.4757 | -115.2375 | -80.2618 | -54.4818 | -35.4146 | -21.4471 | -51.3549 | -19.9363 | 1.3094 | 15.2707 | 24.2071 | 29.8056 | 33.268 | 35.413 | 36.7757 | 37.6926 | 38.3692 | 38.9271 | 39.4367 | 39.9368 | 40.4479 | 40.9824 | 41.5579 |  | -115.2662 | -5.6591 | 13983.0613 | 337.3468 | -370.0726 | -82.5403
2020-08-30 | 528 | 528 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 13.9797 | -9082.2748 | -237.6516 | -241.2431 | -244.6728 | -247.9827 | -251.1984 | -254.3287 | -257.3621 | -260.261 | -262.9512 | -265.3069 | -267.1315 | -268.1341 | -267.906 | -265.9012 | -261.4241 | -253.6231 | -241.4747 | -223.7164 | -198.6655 | -163.8522 | -115.4731 | -80.4045 | -54.5654 | -35.4585 | -21.4614 | -51.3103 | -19.7998 | 1.5223 | 15.5449 | 24.5284 | 30.1617 | 33.6492 | 35.812 | 37.1873 | 38.1134 | 38.7971 | 39.3607 | 39.8751 | 40.3797 | 40.895 | 41.4338 | 42.0143 |  | -120.8018 | -5.5356 | 14017.0621 | 336.8774 | -374.2311 | -83.4481
2020-08-31 | 529 | 529 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 14.0094 | -9104.5615 | -238.2352 | -241.836 | -245.2746 | -248.5929 | -251.8166 | -254.9543 | -257.9945 | -260.8992 | -263.5938 | -265.952 | -267.7767 | -268.7762 | -268.5414 | -266.5259 | -262.034 | -254.2138 | -242.0398 | -224.245 | -199.1368 | -164.231 | -115.7111 | -80.5493 | -54.6508 | -35.504 | -21.4772 | -51.2723 | -19.67 | 1.7285 | 15.8123 | 24.8429 | 30.511 | 34.0236 | 36.2042 | 37.5921 | 38.5274 | 39.2181 | 39.7874 | 40.3067 | 40.8155 | 41.335 | 41.878 | 42.4636 |  | -126.2116 | -5.4097 | 14051.2313 | 336.451 | -378.3209 | -84.3416
2020-09-01 | 530 | 530 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 14.0393 | -9126.9558 | -238.8217 | -242.4318 | -245.8793 | -249.206 | -252.4377 | -255.5829 | -258.6299 | -261.5404 | -264.2394 | -266.6002 | -268.4249 | -269.4214 | -269.1799 | -267.1538 | -262.6472 | -254.8077 | -242.6081 | -224.7765 | -199.6107 | -164.612 | -115.9516 | -80.6963 | -54.738 | -35.5512 | -21.4945 | -51.2411 | -19.5469 | 1.9278 | 16.0729 | 25.1505 | 30.8535 | 34.3911 | 36.5894 | 37.9899 | 38.9345 | 39.6321 | 40.207 | 40.7311 | 41.2443 | 41.7678 | 42.3151 | 42.9056 |  | -131.4931 | -5.2815 | 14085.5675 | 336.0684 | -382.3408 | -85.2206
2020-09-02 | 531 | 531 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 14.0695 | -9149.4567 | -239.4109 | -243.0305 | -246.4868 | -249.8221 | -253.0618 | -256.2145 | -259.2683 | -262.1846 | -264.8881 | -267.2515 | -269.0763 | -270.0697 | -269.8216 | -267.7849 | -263.2635 | -255.4048 | -243.1795 | -225.3109 | -200.0871 | -164.9952 | -116.1946 | -80.8455 | -54.8271 | -35.6 | -21.5134 | -51.2167 | -19.4308 | 2.1203 | 16.3264 | 25.4511 | 31.189 | 34.7516 | 36.9677 | 38.3808 | 39.3345 | 40.039 | 40.6195 | 41.1483 | 41.6657 | 42.1933 | 42.7447 | 43.3401 |  | -136.644 | -5.151 | 14120.0694 | 335.7302 | -386.2894 | -86.0849
2020-09-03 | 532 | 532 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 14.1 | -9172.0633 | -240.003 | -243.6319 | -247.0972 | -250.441 | -253.6888 | -256.8491 | -259.9097 | -262.8319 | -265.5398 | -267.9058 | -269.7307 | -270.7211 | -270.4663 | -268.4191 | -263.8831 | -256.005 | -243.754 | -225.8481 | -200.5659 | -165.3807 | -116.4401 | -80.9969 | -54.9182 | -35.6505 | -21.5338 | -51.1992 | -19.3216 | 2.3056 | 16.5728 | 25.7446 | 31.5173 | 35.105 | 37.3388 | 38.7645 | 39.7273 | 40.4387 | 41.0247 | 41.5582 | 42.0798 | 42.6113 | 43.1669 | 43.7671 |  | -141.6622 | -5.0181 | 14154.7354 | 335.4372 | -390.1654 | -86.934
2020-09-04 | 533 | 533 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 14.1308 | -9194.7747 | -240.5977 | -244.2361 | -247.7104 | -251.0627 | -254.3187 | -257.4865 | -260.554 | -263.4821 | -266.1945 | -268.5631 | -270.3881 | -271.3755 | -271.1142 | -269.0564 | -264.5057 | -256.6084 | -244.3314 | -226.3882 | -201.0473 | -165.7683 | -116.6881 | -81.1506 | -55.0111 | -35.7026 | -21.5558 | -51.1889 | -19.2195 | 2.4838 | 16.812 | 26.0308 | 31.8383 | 35.4511 | 37.7026 | 39.1408 | 40.1127 | 40.831 | 41.4225 | 41.9606 | 42.4863 | 43.0217 | 43.5814 | 44.1864 |  | -146.5452 | -4.8831 | 14189.5641 | 335.1902 | -393.9676 | -87.7679
2020-09-05 | 534 | 534 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 14.1618 | -9217.5898 | -241.1952 | -244.843 | -248.3264 | -251.6873 | -254.9514 | -258.1268 | -261.2012 | -264.1352 | -266.8522 | -269.2234 | -271.0486 | -272.033 | -271.7651 | -269.6968 | -265.1315 | -257.2148 | -244.9119 | -226.931 | -201.5311 | -166.1582 | -116.9386 | -81.3066 | -55.1061 | -35.7566 | -21.5795 | -51.1857 | -19.1247 | 2.6546 | 17.0439 | 26.3096 | 32.1519 | 35.7898 | 38.0591 | 39.5098 | 40.4907 | 41.2158 | 41.8127 | 42.3553 | 42.8851 | 43.4244 | 43.9882 | 44.598 |  | -151.291 | -4.7458 | 14224.5538 | 334.9897 | -397.6947 | -88.5861
2020-09-06 | 535 | 535 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 14.1932 | -9240.5076 | -241.7953 | -245.4527 | -248.9451 | -252.3147 | -255.587 | -258.77 | -261.8513 | -264.7912 | -267.5128 | -269.8867 | -271.712 | -272.6935 | -272.419 | -270.3403 | -265.7603 | -257.8243 | -245.4953 | -227.4765 | -202.0173 | -166.5502 | -117.1917 | -81.4649 | -55.203 | -35.8123 | -21.6048 | -51.1899 | -19.0372 | 2.818 | 17.2683 | 26.5809 | 32.4581 | 36.121 | 38.408 | 39.8712 | 40.8611 | 41.593 | 42.1952 | 42.7424 | 43.2762 | 43.8193 | 44.387 | 45.0015 |  | -155.8973 | -4.6063 | 14259.703 | 334.8366 | -401.3454 | -89.3885
2020-09-07 | 536 | 536 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 14.2248 | -9263.5271 | -242.3981 | -246.0651 | -249.5666 | -252.9448 | -256.2253 | -259.416 | -262.5043 | -265.4501 | -268.1763 | -270.5528 | -272.3783 | -273.3569 | -273.0759 | -270.9867 | -266.3922 | -258.4368 | -246.0817 | -228.0247 | -202.5059 | -166.9444 | -117.4472 | -81.6256 | -55.3019 | -35.8698 | -21.6319 | -51.2016 | -18.9572 | 2.974 | 17.4851 | 26.8447 | 32.7566 | 36.4446 | 38.7492 | 40.225 | 41.2239 | 41.9624 | 42.57 | 43.1216 | 43.6593 | 44.2062 | 44.7778 | 45.397 |  | -160.3621 | -4.4648 | 14295.01 | 334.7314 | -404.9187 | -90.1748
2020-09-08 | 537 | 537 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 14.2567 | -9286.6471 | -243.0036 | -246.6801 | -250.1908 | -253.5777 | -256.8664 | -260.0648 | -263.1601 | -266.1119 | -268.8426 | -271.2219 | -273.0475 | -274.0232 | -273.7357 | -271.6362 | -267.0271 | -259.0523 | -246.6709 | -228.5756 | -202.9968 | -167.3407 | -117.7054 | -81.7885 | -55.4029 | -35.9291 | -21.6606 | -51.2207 | -18.8848 | 3.1222 | 17.6942 | 27.1007 | 33.0474 | 36.7604 | 39.0828 | 40.5709 | 41.5788 | 42.324 | 42.9368 | 43.4928 | 44.0344 | 44.585 | 45.1605 | 45.7843 |  | -164.6832 | -4.3211 | 14330.473 | 334.6749 | -408.4133 | -90.9447
2020-09-09 | 538 | 538 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 14.2889 | -9309.8666 | -243.6116 | -247.2978 | -250.8176 | -254.2133 | -257.5103 | -260.7164 | -263.8186 | -266.7765 | -269.5118 | -271.8938 | -273.7197 | -274.6925 | -274.3985 | -272.2885 | -267.6649 | -259.6707 | -247.2629 | -229.1291 | -203.49 | -167.7391 | -117.966 | -81.9538 | -55.5059 | -35.9903 | -21.6911 | -51.2476 | -18.82 | 3.2628 | 17.8955 | 27.3489 | 33.3304 | 37.0684 | 39.4084 | 40.909 | 41.9258 | 42.6776 | 43.2956 | 43.8559 | 44.4014 | 44.9555 | 45.5349 | 46.1632 |  | -168.8586 | -4.1754 | 14366.0903 | 334.6676 | -411.8281 | -91.6981
2020-09-10 | 539 | 539 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 14.3214 | -9333.1844 | -244.2222 | -247.9181 | -251.4471 | -254.8515 | -258.1568 | -261.3707 | -264.48 | -267.4439 | -270.1838 | -272.5685 | -274.3946 | -275.3646 | -275.0642 | -272.9438 | -268.3057 | -260.2921 | -247.8578 | -229.6852 | -203.9855 | -168.1396 | -118.2293 | -82.1216 | -55.611 | -36.0533 | -21.7233 | -51.2822 | -18.7631 | 3.3954 | 18.0889 | 27.5891 | 33.6054 | 37.3685 | 39.7261 | 41.2391 | 42.2647 | 43.0231 | 43.6463 | 44.2108 | 44.76 | 45.3178 | 45.9009 | 46.5337 |  | -172.8863 | -4.0277 | 14401.8602 | 334.7102 | -415.1619 | -92.4346
2020-09-11 | 540 | 540 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 14.3542 | -9356.5994 | -244.8354 | -248.5409 | -252.0792 | -255.4924 | -258.8061 | -262.0277 | -265.144 | -268.114 | -270.8586 | -273.246 | -275.0724 | -276.0395 | -275.7327 | -273.602 | -268.9493 | -260.9163 | -248.4554 | -230.2439 | -204.4833 | -168.5422 | -118.495 | -82.2917 | -55.7183 | -36.1182 | -21.7573 | -51.3247 | -18.714 | 3.5202 | 18.2743 | 27.8213 | 33.8724 | 37.6604 | 40.0357 | 41.5611 | 42.5955 | 43.3605 | 43.9887 | 44.5574 | 45.1103 | 45.6716 | 46.2584 | 46.8957 |  | -176.7644 | -3.878 | 14437.7807 | 334.8033 | -418.4136 | -93.1541
2020-09-12 | 541 | 541 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 14.3872 | -9380.1103 | -245.451 | -249.1663 | -252.7139 | -256.1359 | -259.4579 | -262.6874 | -265.8108 | -268.7868 | -271.5361 | -273.9263 | -275.7529 | -276.7172 | -276.404 | -274.263 | -269.5958 | -261.5433 | -249.0558 | -230.805 | -204.9833 | -168.9468 | -118.7634 | -82.4642 | -55.8276 | -36.1851 | -21.7931 | -51.3751 | -18.6729 | 3.6369 | 18.4516 | 28.0454 | 34.1312 | 37.9442 | 40.3371 | 41.8748 | 42.918 | 43.6895 | 44.3227 | 44.8956 | 45.4521 | 46.0168 | 46.6073 | 47.249 |  | -180.4908 | -3.7265 | 14473.85 | 334.9475 | -421.5821 | -93.8562
2020-09-13 | 542 | 542 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 14.4205 | -9403.7159 | -246.0691 | -249.7942 | -253.3511 | -256.782 | -260.1124 | -263.3497 | -266.4802 | -269.4623 | -272.2163 | -274.6093 | -276.4362 | -277.3977 | -277.0781 | -274.9269 | -270.2452 | -262.1732 | -249.6588 | -231.3686 | -205.4854 | -169.3535 | -119.0343 | -82.6392 | -55.9392 | -36.2539 | -21.8308 | -51.4337 | -18.6399 | 3.7454 | 18.6207 | 28.2612 | 34.3818 | 38.2198 | 40.6302 | 42.1803 | 43.2322 | 44.01 | 44.6482 | 45.2252 | 45.7853 | 46.3534 | 46.9474 | 47.5935 |  | -184.0638 | -3.573 | 14510.0662 | 335.1435 | -424.6664 | -94.5409
2020-09-14 | 543 | 543 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 14.4542 | -9427.415 | -246.6897 | -250.4246 | -253.9908 | -257.4306 | -260.7694 | -264.0146 | -267.1523 | -270.1405 | -272.8992 | -275.295 | -277.1221 | -278.0809 | -277.7549 | -275.5935 | -270.8973 | -262.8058 | -250.2645 | -231.9347 | -205.9897 | -169.7621 | -119.3077 | -82.8166 | -56.0529 | -36.3246 | -21.8703 | -51.5004 | -18.6151 | 3.8457 | 18.7815 | 28.4687 | 34.624 | 38.4869 | 40.9149 | 42.4773 | 43.5379 | 44.3221 | 44.9652 | 45.5462 | 46.1098 | 46.6812 | 47.2788 | 47.929 |  | -187.4816 | -3.4177 | 14546.4273 | 335.3917 | -427.6655 | -95.2078
2020-09-15 | 544 | 544 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 14.488 | -9451.2063 | -247.3127 | -251.0575 | -254.633 | -258.0818 | -261.429 | -264.6821 | -267.8269 | -270.8213 | -273.5847 | -275.9833 | -277.8108 | -278.7667 | -278.4345 | -276.2628 | -271.5521 | -263.441 | -250.8728 | -232.5031 | -206.4961 | -170.1728 | -119.5838 | -82.9965 | -56.1688 | -36.3974 | -21.9117 | -51.5754 | -18.5985 | 3.9376 | 18.9339 | 28.6678 | 34.8577 | 38.7456 | 41.1912 | 42.7657 | 43.835 | 44.6255 | 45.2735 | 45.8584 | 46.4254 | 47.0001 | 47.6011 | 48.2556 |  | -190.7423 | -3.2607 | 14582.9312 | 335.6927 | -430.5782 | -95.8568
2020-09-16 | 545 | 545 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 14.5222 | -9475.0885 | -247.9381 | -251.6927 | -255.2777 | -258.7354 | -262.0911 | -265.3521 | -268.5041 | -271.5046 | -274.2728 | -276.6742 | -278.502 | -279.4552 | -279.1167 | -276.9348 | -272.2097 | -264.079 | -251.4836 | -233.0738 | -207.0045 | -170.5854 | -119.8624 | -83.1788 | -56.2869 | -36.4722 | -21.955 | -51.6588 | -18.5904 | 4.0211 | 19.0778 | 28.8583 | 35.0829 | 38.9957 | 41.4588 | 43.0456 | 44.1235 | 44.9203 | 45.573 | 46.1618 | 46.7322 | 47.31 | 47.9145 | 48.5731 |  | -193.8442 | -3.1019 | 14619.5759 | 336.0472 | -433.4038 | -96.4876
2020-09-17 | 546 | 546 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 14.5567 | -9499.0602 | -248.5658 | -252.3303 | -255.9247 | -259.3914 | -262.7557 | -266.0246 | -269.1838 | -272.1905 | -274.9634 | -277.3677 | -279.1959 | -280.1463 | -279.8015 | -277.6094 | -272.8699 | -264.7196 | -252.0969 | -233.6469 | -207.515 | -170.9999 | -120.1435 | -83.3637 | -56.4073 | -36.549 | -22.0002 | -51.7506 | -18.5907 | 4.0961 | 19.2131 | 29.0403 | 35.2995 | 39.2372 | 41.7178 | 43.3167 | 44.4032 | 45.2062 | 45.8636 | 46.4562 | 47.0299 | 47.6109 | 48.2187 | 48.8814 |  | -196.7856 | -2.9414 | 14656.3594 | 336.4555 | -436.1411 | -97.1
2020-09-18 | 547 | 547 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 14.5914 | -9523.1201 | -249.1958 | -252.9703 | -256.5741 | -260.0498 | -263.4227 | -266.6996 | -269.866 | -272.8789 | -275.6566 | -278.0637 | -279.8922 | -280.84 | -280.4889 | -278.2867 | -273.5327 | -265.3627 | -252.7127 | -234.2222 | -208.0275 | -171.4163 | -120.4273 | -83.551 | -56.53 | -36.6278 | -22.0474 | -51.851 | -18.5995 | 4.1624 | 19.3398 | 29.2135 | 35.5073 | 39.4699 | 41.9679 | 43.579 | 44.674 | 45.4831 | 46.1452 | 46.7416 | 47.3185 | 47.9025 | 48.5136 | 49.1803 |  | -199.5649 | -2.7793 | 14693.2795 | 336.9182 | -438.7892 | -97.6939
2020-09-19 | 548 | 548 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 14.6264 | -9547.2668 | -249.828 | -253.6126 | -257.2259 | -260.7106 | -264.092 | -267.3769 | -270.5506 | -273.5697 | -276.3522 | -278.7622 | -280.5911 | -281.5362 | -281.1789 | -278.9665 | -274.198 | -266.0084 | -253.3309 | -234.7997 | -208.5419 | -171.8347 | -120.7135 | -83.7409 | -56.6549 | -36.7088 | -22.0965 | -51.96 | -18.617 | 4.2201 | 19.4577 | 29.3779 | 35.7063 | 39.6937 | 42.2092 | 43.8325 | 44.9359 | 45.7511 | 46.4178 | 47.0179 | 47.5979 | 48.1849 | 48.7992 | 49.4699 |  | -202.1805 | -2.6156 | 14730.334 | 337.4359 | -441.3473 | -98.2691
2020-09-20 | 549 | 549 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 14.6617 | -9571.4989 | -250.4626 | -254.2571 | -257.8799 | -261.3738 | -264.7637 | -268.0567 | -271.2376 | -274.263 | -277.0503 | -279.4632 | -281.2925 | -282.2349 | -281.8713 | -279.6488 | -274.8659 | -266.6566 | -253.9515 | -235.3794 | -209.0582 | -172.2549 | -121.0024 | -83.9333 | -56.7821 | -36.7918 | -22.1476 | -52.0778 | -18.6432 | 4.269 | 19.5668 | 29.5335 | 35.8964 | 39.9087 | 42.4416 | 44.0769 | 45.1888 | 46.01 | 46.6812 | 47.2849 | 47.868 | 48.4579 | 49.0753 | 49.7499 |  | -204.6308 | -2.4503 | 14767.5207 | 338.009 | -443.8145 | -98.8253
2020-09-21 | 550 | 550 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 14.6973 | -9595.815 | -251.0993 | -254.9038 | -258.5363 | -262.0392 | -265.4378 | -268.7388 | -271.927 | -274.9586 | -277.7507 | -280.1665 | -281.9962 | -282.936 | -282.5663 | -280.3336 | -275.5363 | -267.3072 | -254.5744 | -235.9611 | -209.5764 | -172.6769 | -121.2938 | -84.1283 | -56.9117 | -36.877 | -22.2007 | -52.2043 | -18.6782 | 4.3091 | 19.6669 | 29.68 | 36.0775 | 40.1146 | 42.6649 | 44.3123 | 45.4325 | 46.2597 | 46.9354 | 47.5426 | 48.1288 | 48.7215 | 49.342 | 50.0204 |  | -206.9143 | -2.2835 | 14804.8373 | 338.6379 | -446.1898 | -99.3624
2020-09-22 | 551 | 551 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 14.7331 | -9620.2136 | -251.7381 | -255.5528 | -259.1948 | -262.7068 | -266.1141 | -269.4231 | -272.6187 | -275.6566 | -278.4535 | -280.8722 | -282.7024 | -283.6395 | -283.2636 | -281.0209 | -276.2091 | -267.9602 | -255.1996 | -236.545 | -210.0964 | -173.1007 | -121.5877 | -84.3258 | -57.0435 | -36.9643 | -22.2558 | -52.3398 | -18.7221 | 4.3402 | 19.7581 | 29.8176 | 36.2496 | 40.3115 | 42.8791 | 44.5385 | 45.667 | 46.5002 | 47.1803 | 47.7909 | 48.38 | 48.9755 | 49.599 | 50.2812 |  | -209.0296 | -2.1153 | 14842.2816 | 339.3232 | -448.4726 | -99.8802
2020-09-23 | 552 | 552 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 14.7693 | -9644.6933 | -252.3791 | -256.2039 | -259.8555 | -263.3767 | -266.7926 | -270.1098 | -273.3126 | -276.3568 | -279.1587 | -281.5803 | -283.4108 | -284.3453 | -283.9633 | -281.7105 | -276.8843 | -268.6155 | -255.827 | -237.1308 | -210.6182 | -173.5263 | -121.8842 | -84.5259 | -57.1778 | -37.0537 | -22.313 | -52.4842 | -18.7749 | 4.3623 | 19.8402 | 29.9461 | 36.4125 | 40.4992 | 43.0842 | 44.7555 | 45.8923 | 46.7313 | 47.4157 | 48.0297 | 48.6217 | 49.2199 | 49.8463 | 50.5322 |  | -210.9753 | -1.9457 | 14879.8513 | 340.0652 | -450.6619 | -100.3786
2020-09-24 | 553 | 553 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 14.8057 | -9669.2524 | -253.0222 | -256.8571 | -260.5184 | -264.0487 | -267.4734 | -270.7986 | -274.0088 | -277.0593 | -279.866 | -282.2906 | -284.1216 | -285.0535 | -284.6653 | -282.4024 | -277.5618 | -269.2732 | -256.4566 | -237.7186 | -211.1417 | -173.9537 | -122.1833 | -84.7285 | -57.3144 | -37.1453 | -22.3722 | -52.6377 | -18.8368 | 4.3753 | 19.9132 | 30.0653 | 36.5662 | 40.6776 | 43.2799 | 44.9631 | 46.1082 | 46.953 | 47.6416 | 48.259 | 48.8538 | 49.4546 | 50.0839 | 50.7734 |  | -212.75 | -1.7747 | 14917.544 | 340.8643 | -452.7571 | -100.8573
2020-09-25 | 554 | 554 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 14.8423 | -9693.8896 | -253.6673 | -257.5124 | -261.1833 | -264.7229 | -268.1562 | -271.4896 | -274.7072 | -277.764 | -280.5756 | -283.0031 | -284.8346 | -285.7639 | -285.3696 | -283.0967 | -278.2416 | -269.933 | -257.0883 | -238.3084 | -211.6669 | -174.3827 | -122.4849 | -84.9338 | -57.4533 | -37.2391 | -22.4335 | -52.8003 | -18.9077 | 4.3792 | 19.9769 | 30.1754 | 36.7106 | 40.8467 | 43.4663 | 45.1614 | 46.3147 | 47.1652 | 47.858 | 48.4786 | 49.0761 | 49.6795 | 50.3116 | 51.0046 |  | -214.3524 | -1.6024 | 14955.3572 | 341.7211 | -454.7573 | -101.3163
2020-09-26 | 555 | 555 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 14.8793 | -9718.6033 | -254.3144 | -258.1697 | -261.8503 | -265.3991 | -268.8412 | -272.1828 | -275.4077 | -278.4709 | -281.2874 | -283.7179 | -285.5498 | -286.4765 | -286.0761 | -283.7932 | -278.9237 | -270.5951 | -257.7221 | -238.9 | -212.1938 | -174.8135 | -122.789 | -85.1416 | -57.5947 | -37.3352 | -22.4969 | -52.972 | -18.9878 | 4.3739 | 20.0314 | 30.2761 | 36.8457 | 41.0065 | 43.6433 | 45.3502 | 46.5116 | 47.3678 | 48.0648 | 48.6886 | 49.2887 | 49.8946 | 50.5294 | 51.2259 |  | -215.7813 | -1.4289 | 14993.2886 | 342.6358 | -456.6618 | -101.7553
2020-09-27 | 556 | 556 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 14.9165 | -9743.3918 | -254.9635 | -258.829 | -262.5193 | -266.0774 | -269.5283 | -272.878 | -276.1104 | -279.1799 | -282.0013 | -284.4348 | -286.2672 | -287.1913 | -286.7848 | -284.4919 | -279.6079 | -271.2593 | -258.3579 | -239.4934 | -212.7223 | -175.2459 | -123.0956 | -85.352 | -57.7385 | -37.4334 | -22.5624 | -53.153 | -19.0772 | 4.3593 | 20.0766 | 30.3674 | 36.9714 | 41.1568 | 43.8108 | 45.5296 | 46.699 | 47.5608 | 48.2618 | 48.8887 | 49.4914 | 50.0997 | 50.7372 | 51.4371 |  | -217.0354 | -1.2541 | 15031.3357 | 343.6089 | -458.47 | -102.1743
2020-09-28 | 557 | 557 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 14.954 | -9768.2537 | -255.6145 | -259.4902 | -263.1903 | -266.7577 | -270.2173 | -273.5753 | -276.8151 | -279.891 | -282.7173 | -285.1537 | -286.9866 | -287.9082 | -287.4956 | -285.1927 | -280.2943 | -271.9257 | -258.9957 | -240.0886 | -213.2524 | -175.68 | -123.4047 | -85.565 | -57.8847 | -37.5339 | -22.63 | -53.3434 | -19.1758 | 4.3353 | 20.1123 | 30.4492 | 37.0875 | 41.2976 | 43.9688 | 45.6993 | 46.8767 | 47.7441 | 48.4491 | 49.079 | 49.6842 | 50.2948 | 50.9349 | 51.6381 |  | -218.1136 | -1.0782 | 15069.496 | 344.6406 | -460.1813 | -102.573
2020-09-29 | 558 | 558 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 14.9917 | -9793.1872 | -256.2673 | -260.1534 | -263.8632 | -267.4399 | -270.9084 | -274.2745 | -277.5218 | -280.6041 | -283.4354 | -285.8748 | -287.7082 | -288.6272 | -288.2085 | -285.8956 | -280.9828 | -272.594 | -259.6354 | -240.6856 | -213.784 | -176.1157 | -123.7164 | -85.7806 | -58.0334 | -37.6366 | -22.6998 | -53.5431 | -19.2838 | 4.302 | 20.1386 | 30.5216 | 37.1942 | 41.4288 | 44.1172 | 45.8594 | 47.0448 | 47.9176 | 48.6266 | 49.2594 | 49.867 | 50.4799 | 51.1225 | 51.8289 |  | -219.0149 | -0.90121 | 15107.767 | 345.7314 | -461.7948 | -102.9514
2020-09-30 | 559 | 559 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 15.0297 | -9818.1908 | -256.922 | -260.8184 | -264.538 | -268.1241 | -271.6014 | -274.9758 | -278.2305 | -281.3191 | -284.1554 | -286.5978 | -288.4317 | -289.3482 | -288.9235 | -286.6006 | -281.6733 | -273.2644 | -260.277 | -241.2841 | -214.3171 | -176.5529 | -124.0305 | -85.9988 | -58.1845 | -37.7416 | -22.7717 | -53.7523 | -19.4012 | 4.2592 | 20.1554 | 30.5844 | 37.2912 | 41.5504 | 44.2559 | 46.0097 | 47.203 | 48.0813 | 48.7941 | 49.4298 | 50.0398 | 50.6548 | 51.2998 | 52.0095 |  | -219.738 | -0.72315 | 15146.1461 | 346.8815 | -463.3102 | -103.3093
2020-10-01 | 560 | 560 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 15.068 | -9843.2629 | -257.5785 | -261.4852 | -265.2147 | -268.8101 | -272.2962 | -275.6789 | -278.9411 | -282.0362 | -284.8773 | -287.3228 | -289.1572 | -290.0712 | -289.6404 | -287.3076 | -282.3658 | -273.9367 | -260.9203 | -241.8844 | -214.8516 | -176.9917 | -124.3471 | -86.2197 | -58.338 | -37.8488 | -22.8457 | -53.9709 | -19.5281 | 4.2069 | 20.1626 | 30.6376 | 37.3786 | 41.6623 | 44.3848 | 46.1503 | 47.3515 | 48.2352 | 48.9517 | 49.5902 | 50.2024 | 50.8196 | 51.467 | 52.1797 |  | -220.2821 | -0.5441 | 15184.6307 | 348.0913 | -464.7267 | -103.6467
2020-10-02 | 561 | 561 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 15.1065 | -9868.4016 | -258.2367 | -262.1538 | -265.8931 | -269.4979 | -272.9929 | -276.3839 | -279.6535 | -282.7551 | -285.6012 | -288.0497 | -289.8846 | -290.7961 | -290.3593 | -288.0165 | -283.0603 | -274.6108 | -261.5655 | -242.4861 | -215.3875 | -177.432 | -124.6662 | -86.4431 | -58.494 | -37.9584 | -22.922 | -54.1992 | -19.6644 | 4.145 | 20.1602 | 30.6811 | 37.4563 | 41.7645 | 44.504 | 46.2811 | 47.4901 | 48.379 | 49.0993 | 49.7405 | 50.3549 | 50.9741 | 51.6238 | 52.3395 |  | -220.6462 | -0.36409 | 15223.2182 | 349.361 | -466.0439 | -103.9633
2020-10-03 | 562 | 562 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 15.1453 | -9893.6055 | -258.8967 | -262.8241 | -266.5733 | -270.1875 | -273.6914 | -277.0906 | -280.3678 | -283.4758 | -286.3269 | -288.7784 | -290.6139 | -291.5229 | -291.0801 | -288.7273 | -283.7566 | -275.2868 | -262.2123 | -243.0894 | -215.9247 | -177.8737 | -124.9878 | -86.6692 | -58.6525 | -38.0702 | -23.0004 | -54.437 | -19.8104 | 4.0735 | 20.1481 | 30.7149 | 37.5242 | 41.8569 | 44.6134 | 46.402 | 47.6187 | 48.5129 | 49.2368 | 49.8807 | 50.4972 | 51.1183 | 51.7702 | 52.4889 |  | -220.8294 | -0.18319 | 15261.906 | 350.6909 | -467.2612 | -104.2591
2020-10-04 | 563 | 563 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 15.1844 | -9918.8727 | -259.5583 | -263.4961 | -267.2553 | -270.8788 | -274.3917 | -277.7992 | -281.0839 | -284.1983 | -287.0544 | -289.509 | -291.345 | -292.2515 | -291.8027 | -289.44 | -284.4548 | -275.9646 | -262.8608 | -243.6941 | -216.4632 | -178.317 | -125.3118 | -86.8979 | -58.8135 | -38.1844 | -23.081 | -54.6845 | -19.9659 | 3.9924 | 20.1263 | 30.7389 | 37.5823 | 41.9395 | 44.7129 | 46.513 | 47.7374 | 48.6368 | 49.3642 | 50.0107 | 50.6292 | 51.2522 | 51.9062 | 52.6277 |  | -220.8308 | -0.0014491 | 15300.6914 | 352.0813 | -468.3782 | -104.5339
2020-10-05 | 564 | 564 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 15.2237 | -9944.2015 | -260.2215 | -264.1698 | -267.9388 | -271.5718 | -275.0936 | -278.5095 | -281.8017 | -284.9226 | -287.7837 | -290.2413 | -292.0779 | -292.9819 | -292.5271 | -290.1544 | -285.1547 | -276.6441 | -263.5109 | -244.3003 | -217.003 | -178.7616 | -125.6382 | -87.1292 | -58.977 | -38.3009 | -23.1639 | -54.9416 | -20.1311 | 3.9016 | 20.0947 | 30.7532 | 37.6306 | 42.0121 | 44.8025 | 46.614 | 47.8461 | 48.7506 | 49.4815 | 50.1304 | 50.7509 | 51.3757 | 52.0318 | 52.756 |  | -220.6498 | 0.18108 | 15339.5716 | 353.5324 | -469.3943 | -104.7878
2020-10-06 | 565 | 565 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 15.2633 | -9969.5902 | -260.8863 | -264.845 | -268.624 | -272.2665 | -275.7972 | -279.2214 | -282.5212 | -285.6486 | -288.5147 | -290.9753 | -292.8125 | -293.714 | -293.2532 | -290.8706 | -285.8564 | -277.3252 | -264.1625 | -244.9078 | -217.544 | -179.2076 | -125.967 | -87.3631 | -59.1429 | -38.4197 | -23.2489 | -55.2086 | -20.3061 | 3.801 | 20.0534 | 30.7576 | 37.669 | 42.0749 | 44.8821 | 46.705 | 47.9447 | 48.8542 | 49.5885 | 50.2399 | 50.8622 | 51.4887 | 52.1468 | 52.8738 |  | -220.2854 | 0.36435 | 15378.544 | 355.0444 | -470.3092 | -105.0205
2020-10-07 | 566 | 566 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 15.3031 | -9995.037 | -261.5526 | -265.5218 | -269.3107 | -272.9627 | -276.5024 | -279.935 | -283.2423 | -286.3762 | -289.2473 | -291.711 | -293.5487 | -294.4478 | -293.981 | -291.5885 | -286.5597 | -278.008 | -264.8156 | -245.5165 | -218.0861 | -179.6549 | -126.2983 | -87.5997 | -59.3114 | -38.5409 | -23.3362 | -55.4853 | -20.4907 | 3.6907 | 20.0022 | 30.7521 | 37.6975 | 42.1277 | 44.9518 | 46.786 | 48.0332 | 48.9477 | 49.6853 | 50.339 | 50.9631 | 51.5913 | 52.2513 | 52.9808 |  | -219.7371 | 0.54831 | 15417.6058 | 356.6175 | -471.1225 | -105.2321
2020-10-08 | 567 | 567 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 15.3432 | -10020.5402 | -262.2203 | -266.2001 | -269.999 | -273.6605 | -277.2092 | -280.6501 | -283.965 | -287.1053 | -289.9815 | -292.4482 | -294.2865 | -295.1831 | -294.7104 | -292.308 | -287.2646 | -278.6923 | -265.4701 | -246.1266 | -218.6294 | -180.1035 | -126.6319 | -87.8388 | -59.4824 | -38.6644 | -23.4257 | -55.7718 | -20.6851 | 3.5705 | 19.9412 | 30.7367 | 37.716 | 42.1705 | 45.0114 | 46.8569 | 48.1115 | 49.0309 | 49.7718 | 50.4278 | 51.0536 | 51.6834 | 52.3451 | 53.0772 |  | -219.0042 | 0.73289 | 15456.7541 | 358.2519 | -471.8338 | -105.4224
2020-10-09 | 568 | 568 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 15.3835 | -10046.098 | -262.8895 | -266.8798 | -270.6888 | -274.3597 | -277.9174 | -281.3667 | -284.6893 | -287.8361 | -290.7173 | -293.1871 | -295.0259 | -295.9201 | -295.4414 | -293.0291 | -287.9711 | -279.3781 | -266.126 | -246.7378 | -219.1737 | -180.5535 | -126.9679 | -88.0806 | -59.6559 | -38.7903 | -23.5175 | -56.0682 | -20.8893 | 3.4405 | 19.8702 | 30.7113 | 37.7245 | 42.2032 | 45.0609 | 46.9177 | 48.1797 | 49.1039 | 49.848 | 50.5062 | 51.1337 | 51.7649 | 52.4284 | 53.1629 |  | -218.0861 | 0.91805 | 15495.9863 | 359.9478 | -472.4427 | -105.5913
2020-10-10 | 569 | 569 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 15.4241 | -10071.7085 | -263.5601 | -267.561 | -271.3799 | -275.0604 | -278.6271 | -282.0849 | -285.415 | -288.5683 | -291.4545 | -293.9274 | -295.7668 | -296.6586 | -296.1739 | -293.7516 | -288.6791 | -280.0653 | -266.7832 | -247.3501 | -219.719 | -181.0046 | -127.3063 | -88.325 | -59.8319 | -38.9186 | -23.6115 | -56.3746 | -21.1034 | 3.3007 | 19.7894 | 30.676 | 37.723 | 42.226 | 45.1003 | 46.9683 | 48.2377 | 49.1667 | 49.9139 | 50.5741 | 51.2032 | 51.8358 | 52.501 | 53.2379 |  | -216.9824 | 1.1037 | 15535.2994 | 361.7053 | -472.9489 | -105.7388
2020-10-11 | 570 | 570 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 15.4649 | -10097.37 | -264.2321 | -268.2435 | -272.0725 | -275.7625 | -279.3383 | -282.8044 | -286.1421 | -289.302 | -292.1932 | -294.6692 | -296.5092 | -297.3985 | -296.9079 | -294.4757 | -289.3885 | -280.7539 | -267.4416 | -247.9635 | -220.2652 | -181.457 | -127.647 | -88.572 | -60.0105 | -39.0492 | -23.7078 | -56.6908 | -21.3273 | 3.1509 | 19.6986 | 30.6306 | 37.7114 | 42.2386 | 45.1296 | 47.0088 | 48.2854 | 49.2191 | 49.9694 | 50.6316 | 51.2622 | 51.8961 | 52.5628 | 53.302 |  | -215.6925 | 1.2899 | 15574.6906 | 363.5246 | -473.3523 | -105.8649
2020-10-12 | 571 | 571 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 15.5059 | -10123.0806 | -264.9053 | -268.9273 | -272.7663 | -276.466 | -280.0507 | -283.5253 | -286.8706 | -290.037 | -292.9333 | -295.4123 | -297.2529 | -298.1398 | -297.6433 | -295.2011 | -290.0993 | -281.4438 | -268.1012 | -248.5779 | -220.8124 | -181.9105 | -127.9901 | -88.8216 | -60.1916 | -39.1822 | -23.8064 | -57.017 | -21.5612 | 2.9912 | 19.5978 | 30.5752 | 37.6898 | 42.2411 | 45.1488 | 47.039 | 48.3229 | 49.2613 | 50.0145 | 50.6787 | 51.3106 | 51.9457 | 52.614 | 53.3554 |  | -214.2161 | 1.4765 | 15614.157 | 365.4057 | -473.6524 | -105.9694
2020-10-13 | 572 | 572 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 15.5472 | -10148.8384 | -265.5797 | -269.6123 | -273.4615 | -277.1707 | -280.7645 | -284.2475 | -287.6005 | -290.7734 | -293.6747 | -296.1568 | -297.998 | -298.8824 | -298.38 | -295.9279 | -290.8115 | -282.135 | -268.762 | -249.1933 | -221.3604 | -182.3651 | -128.3354 | -89.0738 | -60.3752 | -39.3176 | -23.9072 | -57.3531 | -21.8049 | 2.8216 | 19.487 | 30.5098 | 37.6581 | 42.2335 | 45.1578 | 47.0591 | 48.3501 | 49.293 | 50.0492 | 50.7152 | 51.3484 | 51.9847 | 52.6544 | 53.3979 |  | -212.5527 | 1.6634 | 15653.6958 | 367.3488 | -473.8492 | -106.0523
2020-10-14 | 573 | 573 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 15.5887 | -10174.6417 | -266.2553 | -270.2986 | -274.1578 | -277.8766 | -281.4796 | -284.971 | -288.3316 | -291.511 | -294.4174 | -296.9026 | -298.7444 | -299.6264 | -299.118 | -296.656 | -291.5249 | -282.8274 | -269.4238 | -249.8095 | -221.9093 | -182.8209 | -128.683 | -89.3286 | -60.5614 | -39.4554 | -24.0103 | -57.6993 | -22.0585 | 2.642 | 19.3662 | 30.4343 | 37.6163 | 42.2157 | 45.1565 | 47.0689 | 48.3671 | 49.3145 | 50.0734 | 50.7412 | 51.3757 | 52.0131 | 52.6841 | 53.4296 |  | -210.702 | 1.8506 | 15693.304 | 369.354 | -473.9423 | -106.1137
2020-10-15 | 574 | 574 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 15.6305 | -10200.4885 | -266.9321 | -270.986 | -274.8554 | -278.5838 | -282.1958 | -285.6957 | -289.064 | -292.2499 | -295.1614 | -297.6497 | -299.492 | -300.3716 | -299.8573 | -297.3853 | -292.2395 | -283.5209 | -270.0866 | -250.4266 | -222.4589 | -183.2777 | -129.0329 | -89.586 | -60.75 | -39.5956 | -24.1157 | -58.0555 | -22.3222 | 2.4525 | 19.2353 | 30.3488 | 37.5644 | 42.1878 | 45.1451 | 47.0684 | 48.3737 | 49.3255 | 50.0872 | 50.7567 | 51.3923 | 52.0307 | 52.703 | 53.4504 |  | -208.6639 | 2.0381 | 15732.9786 | 371.4212 | -473.9318 | -106.1534
2020-10-16 | 575 | 575 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 15.6725 | -10226.3769 | -267.61 | -271.6746 | -275.554 | -279.2921 | -282.9132 | -286.4216 | -289.7975 | -292.99 | -295.9065 | -298.3978 | -300.2408 | -301.118 | -300.5977 | -298.1158 | -292.9552 | -284.2155 | -270.7504 | -251.0445 | -223.0092 | -183.7355 | -129.385 | -89.8459 | -60.9413 | -39.7382 | -24.2234 | -58.4217 | -22.5957 | 2.253 | 19.0945 | 30.2531 | 37.5023 | 42.1497 | 45.1235 | 47.0577 | 48.3699 | 49.3261 | 50.0905 | 50.7617 | 51.3983 | 52.0376 | 52.7111 | 53.4603 |  | -206.4381 | 2.2258 | 15772.7168 | 373.5506 | -473.8174 | -106.1714
2020-10-17 | 576 | 576 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 15.7147 | -10252.305 | -268.2889 | -272.3642 | -276.2538 | -280.0015 | -283.6317 | -287.1486 | -290.5321 | -293.7312 | -296.6527 | -299.1472 | -300.9907 | -301.8654 | -301.3393 | -298.8474 | -293.6721 | -284.9111 | -271.4151 | -251.6632 | -223.5601 | -184.1943 | -129.7393 | -90.1084 | -61.135 | -39.8832 | -24.3334 | -58.7979 | -22.8793 | 2.0434 | 18.9436 | 30.1474 | 37.4301 | 42.1014 | 45.0917 | 47.0367 | 48.3559 | 49.3164 | 50.0833 | 50.756 | 51.3937 | 52.0338 | 52.7084 | 53.4594 |  | -204.0245 | 2.4136 | 15812.5155 | 375.7422 | -473.599 | -106.1678
2020-10-18 | 577 | 577 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 15.7571 | -10278.2711 | -268.9688 | -273.0548 | -276.9545 | -280.7119 | -284.3512 | -287.8766 | -291.2678 | -294.4734 | -297.4 | -299.8975 | -301.7417 | -302.614 | -302.0819 | -299.5801 | -294.3899 | -285.6077 | -272.0806 | -252.2825 | -224.1117 | -184.6541 | -130.0958 | -90.3735 | -61.3313 | -40.0306 | -24.4457 | -59.1843 | -23.1728 | 1.8239 | 18.7826 | 30.0315 | 37.3477 | 42.043 | 45.0496 | 47.0054 | 48.3315 | 49.2962 | 50.0657 | 50.7398 | 51.3784 | 52.0193 | 52.6949 | 53.4475 |  | -201.423 | 2.6015 | 15852.3718 | 377.996 | -473.2766 | -106.1424
2020-10-19 | 578 | 578 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 15.7997 | -10304.273 | -269.6497 | -273.7463 | -277.6563 | -281.4233 | -285.0718 | -288.6056 | -292.0045 | -295.2167 | -298.1483 | -300.6489 | -302.4937 | -303.3636 | -302.8256 | -300.3138 | -295.1088 | -286.3051 | -272.7468 | -252.9024 | -224.6638 | -185.1148 | -130.4545 | -90.6412 | -61.5301 | -40.1804 | -24.5603 | -59.5807 | -23.4763 | 1.5944 | 18.6116 | 29.9056 | 37.2552 | 41.9743 | 44.9973 | 46.9639 | 48.2967 | 49.2656 | 50.0375 | 50.7131 | 51.3525 | 51.994 | 52.6706 | 53.4248 |  | -198.6335 | 2.7895 | 15892.2827 | 380.3119 | -472.8501 | -106.0953
2020-10-20 | 579 | 579 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 15.8426 | -10330.309 | -270.3314 | -274.4388 | -278.3589 | -282.1356 | -285.7932 | -289.3356 | -292.7421 | -295.9609 | -298.8976 | -301.4013 | -303.2466 | -304.1141 | -303.5701 | -301.0484 | -295.8285 | -287.0034 | -273.4138 | -253.5228 | -225.2164 | -185.5763 | -130.8154 | -90.9113 | -61.7315 | -40.3326 | -24.6771 | -59.9871 | -23.7898 | 1.3548 | 18.4305 | 29.7695 | 37.1526 | 41.8955 | 44.9347 | 46.912 | 48.2517 | 49.2246 | 49.9989 | 50.6758 | 51.3159 | 51.958 | 52.6354 | 53.3911 |  | -195.6561 | 2.9774 | 15932.245 | 382.69 | -472.3196 | -106.0265
2020-10-21 | 580 | 580 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 15.8857 | -10356.377 | -271.014 | -275.1321 | -279.0625 | -282.8488 | -286.5156 | -290.0665 | -293.4807 | -296.706 | -299.6477 | -302.1545 | -304.0005 | -304.8655 | -304.3156 | -301.7839 | -296.5491 | -287.7025 | -274.0814 | -254.1438 | -225.7695 | -186.0387 | -131.1784 | -91.184 | -61.9353 | -40.4872 | -24.7963 | -60.4037 | -24.1133 | 1.1053 | 18.2394 | 29.6233 | 37.0398 | 41.8064 | 44.8619 | 46.8499 | 48.1962 | 49.1732 | 49.9498 | 50.6279 | 51.2687 | 51.9113 | 52.5895 | 53.3466 |  | -192.4909 | 3.1653 | 15972.2559 | 385.1303 | -471.6851 | -105.936
2020-10-22 | 581 | 581 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 15.929 | -10382.4751 | -271.6974 | -275.8263 | -279.7668 | -283.5629 | -287.2388 | -290.7982 | -294.2201 | -297.4519 | -300.3987 | -302.9086 | -304.7551 | -305.6177 | -305.0619 | -302.5202 | -297.2705 | -288.4023 | -274.7496 | -254.7652 | -226.323 | -186.5018 | -131.5434 | -91.4593 | -62.1417 | -40.6442 | -24.9178 | -60.8303 | -24.4468 | 0.84573 | 18.0382 | 29.467 | 36.9168 | 41.7072 | 44.7789 | 46.7775 | 48.1304 | 49.1114 | 49.8902 | 50.5694 | 51.2108 | 51.8539 | 52.5327 | 53.2911 |  | -189.1379 | 3.353 | 16012.3123 | 387.6325 | -470.9466 | -105.8238
2020-10-23 | 582 | 582 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 15.9725 | -10408.6014 | -272.3815 | -276.5212 | -280.4719 | -284.2777 | -287.9628 | -291.5307 | -294.9603 | -298.1987 | -301.1505 | -303.6635 | -305.5106 | -306.3708 | -305.809 | -303.2573 | -297.9926 | -289.1027 | -275.4183 | -255.3869 | -226.8769 | -186.9658 | -131.9106 | -91.737 | -62.3506 | -40.8036 | -25.0416 | -61.2669 | -24.7902 | 0.57619 | 17.827 | 29.3007 | 36.7837 | 41.5978 | 44.6857 | 46.6948 | 48.0544 | 49.0392 | 49.8201 | 50.5005 | 51.1423 | 51.7857 | 52.4652 | 53.2248 |  | -185.5974 | 3.5405 | 16052.411 | 390.1967 | -470.1042 | -105.69
2020-10-24 | 583 | 583 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 16.0162 | -10434.7539 | -273.0663 | -277.2168 | -281.1777 | -284.9933 | -288.6875 | -292.2639 | -295.7012 | -298.9462 | -301.9031 | -304.4191 | -306.2668 | -307.1245 | -306.5568 | -303.995 | -298.7154 | -289.8037 | -276.0875 | -256.009 | -227.431 | -187.4304 | -132.2798 | -92.0172 | -62.562 | -40.9654 | -25.1677 | -61.7137 | -25.1437 | 0.29668 | 17.6057 | 29.1242 | 36.6405 | 41.4783 | 44.5822 | 46.6019 | 47.9679 | 48.9566 | 49.7396 | 50.4209 | 51.0632 | 51.7069 | 52.3869 | 53.1476 |  | -181.8696 | 3.7278 | 16092.5491 | 392.8228 | -469.158 | -105.5344
2020-10-25 | 584 | 584 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 16.0601 | -10460.9307 | -273.7517 | -277.913 | -281.8842 | -285.7095 | -289.4129 | -292.9978 | -296.4428 | -299.6943 | -302.6563 | -305.1753 | -307.0236 | -307.8789 | -307.3053 | -304.7335 | -299.4388 | -290.5053 | -276.7571 | -256.6313 | -227.9854 | -187.8957 | -132.651 | -92.2999 | -62.776 | -41.1296 | -25.296 | -62.1705 | -25.5071 | 0.0071905 | 17.3745 | 28.9377 | 36.4872 | 41.3485 | 44.4686 | 46.4987 | 47.8712 | 48.8637 | 49.6486 | 50.3309 | 50.9735 | 51.6174 | 52.2978 | 53.0595 |  | -177.9548 | 3.9148 | 16132.7234 | 395.5107 | -468.1082 | -105.3573
2020-10-26 | 585 | 585 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 16.1042 | -10487.1297 | -274.4378 | -278.6098 | -282.5913 | -286.4263 | -290.1389 | -293.7324 | -297.185 | -300.4431 | -303.4101 | -305.9322 | -307.7811 | -308.6339 | -308.0543 | -305.4725 | -300.1627 | -291.2073 | -277.427 | -257.2539 | -228.54 | -188.3616 | -133.0243 | -92.585 | -62.9924 | -41.2962 | -25.4267 | -62.6373 | -25.8804 | -0.29225 | 17.1332 | 28.7412 | 36.3238 | 41.2087 | 44.3448 | 46.3853 | 47.7642 | 48.7603 | 49.5472 | 50.2303 | 50.8732 | 51.5172 | 52.198 | 52.9606 |  | -173.8534 | 4.1014 | 16172.9308 | 398.2602 | -466.955 | -105.1585
2020-10-27 | 586 | 586 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 16.1485 | -10513.3491 | -275.1243 | -279.3072 | -283.299 | -287.1437 | -290.8655 | -294.4675 | -297.9278 | -301.1924 | -304.1645 | -306.6897 | -308.5391 | -309.3895 | -308.8039 | -306.212 | -300.8871 | -291.9097 | -278.0972 | -257.8765 | -229.0947 | -188.8282 | -133.3994 | -92.8726 | -63.2113 | -41.4652 | -25.5596 | -63.1142 | -26.2637 | -0.60162 | 16.882 | 28.5346 | 36.1503 | 41.0587 | 44.2108 | 46.2617 | 47.647 | 48.6467 | 49.4354 | 50.1193 | 50.7623 | 51.4063 | 52.0874 | 52.8508 |  | -169.5657 | 4.2877 | 16213.1684 | 401.0711 | -465.6985 | -104.9382
2020-10-28 | 587 | 587 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 16.193 | -10539.5867 | -275.8114 | -280.0051 | -284.0071 | -287.8616 | -291.5926 | -295.2031 | -298.6711 | -301.9423 | -304.9193 | -307.4476 | -309.2975 | -310.1455 | -309.554 | -306.952 | -301.6119 | -292.6124 | -278.7676 | -258.4993 | -229.6496 | -189.2953 | -133.7766 | -93.1626 | -63.4327 | -41.6366 | -25.6949 | -63.6011 | -26.6568 | -0.9209 | 16.6208 | 28.318 | 35.9668 | 40.8987 | 44.0667 | 46.1279 | 47.5195 | 48.5228 | 49.3133 | 49.9978 | 50.6409 | 51.2849 | 51.9661 | 52.7303 |  | -165.0922 | 4.4735 | 16253.4328 | 403.9434 | -464.3391 | -104.6964
2020-10-29 | 588 | 588 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 16.2377 | -10565.8407 | -276.4989 | -280.7034 | -284.7157 | -288.5799 | -292.3201 | -295.9392 | -299.4149 | -302.6926 | -305.6747 | -308.206 | -310.0565 | -310.902 | -310.3044 | -307.6923 | -302.3371 | -293.3154 | -279.4381 | -259.1221 | -230.2044 | -189.7629 | -134.1556 | -93.4551 | -63.6565 | -41.8104 | -25.8324 | -64.0979 | -27.0599 | -1.2501 | 16.3497 | 28.0915 | 35.7732 | 40.7286 | 43.9125 | 45.9839 | 47.3817 | 48.3885 | 49.1807 | 49.8659 | 50.509 | 51.1528 | 51.8342 | 52.599 |  | -160.4334 | 4.6588 | 16293.7211 | 406.8768 | -462.877 | -104.4332
2020-10-30 | 589 | 589 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 16.2826 | -10592.109 | -277.1867 | -281.4022 | -285.4247 | -289.2987 | -293.0481 | -296.6757 | -300.159 | -303.4433 | -306.4304 | -308.9647 | -310.8158 | -311.6588 | -311.0553 | -308.433 | -303.0625 | -294.0186 | -280.1087 | -259.7448 | -230.7593 | -190.231 | -134.5366 | -93.7499 | -63.8828 | -41.9865 | -25.9722 | -64.6048 | -27.4728 | -1.5891 | 16.0687 | 27.855 | 35.5697 | 40.5485 | 43.7482 | 45.8299 | 47.2338 | 48.2441 | 49.0379 | 49.7235 | 50.3666 | 51.0102 | 51.6916 | 52.457 |  | -155.59 | 4.8435 | 16334.0302 | 409.8711 | -461.3124 | -104.1486
2020-10-31 | 590 | 590 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 16.3276 | -10618.3897 | -277.8749 | -282.1012 | -286.134 | -290.0177 | -293.7763 | -297.4125 | -300.9035 | -304.1943 | -307.1864 | -309.7238 | -311.5754 | -312.4159 | -311.8064 | -309.174 | -303.7882 | -294.722 | -280.7793 | -260.3675 | -231.3141 | -190.6995 | -134.9193 | -94.0471 | -64.1116 | -42.165 | -26.1143 | -65.1216 | -27.8956 | -1.938 | 15.7778 | 27.6086 | 35.3562 | 40.3583 | 43.5739 | 45.6657 | 47.0758 | 48.0894 | 48.8848 | 49.5709 | 50.2138 | 50.8571 | 51.5384 | 52.3043 |  | -150.5624 | 5.0276 | 16374.3568 | 412.9261 | -459.6458 | -103.8427
2020-11-01 | 591 | 591 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 16.3729 | -10644.6807 | -278.5634 | -282.8005 | -286.8436 | -290.7371 | -294.5049 | -298.1496 | -301.6483 | -304.9457 | -307.9428 | -310.4831 | -312.3352 | -313.1733 | -312.5578 | -309.9152 | -304.5141 | -295.4255 | -281.4499 | -260.9899 | -231.8688 | -191.1684 | -135.3039 | -94.3467 | -64.3428 | -42.3459 | -26.2586 | -65.6482 | -28.3281 | -2.2966 | 15.4771 | 27.3523 | 35.1328 | 40.1582 | 43.3896 | 45.4915 | 46.9076 | 47.9245 | 48.7214 | 49.4078 | 50.0505 | 50.6935 | 51.3747 | 52.1409 |  | -145.3514 | 5.211 | 16414.6979 | 416.0416 | -457.8774 | -103.5156
2020-11-02 | 592 | 592 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 16.4183 | -10670.9801 | -279.2521 | -283.5001 | -287.5535 | -291.4567 | -295.2338 | -298.887 | -302.3934 | -305.6972 | -308.6993 | -311.2427 | -313.0953 | -313.9309 | -313.3093 | -310.6566 | -305.24 | -296.1289 | -282.1204 | -261.6122 | -232.4233 | -191.6377 | -135.6903 | -94.6486 | -64.5764 | -42.5291 | -26.4052 | -66.1848 | -28.7705 | -2.665 | 15.1665 | 27.0861 | 34.8995 | 39.9482 | 43.1953 | 45.3072 | 46.7294 | 47.7495 | 48.5478 | 49.2345 | 49.8769 | 50.5194 | 51.2004 | 51.9669 |  | -139.9577 | 5.3937 | 16455.0503 | 419.2173 | -456.0077 | -103.1673
2020-11-03 | 593 | 593 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 16.4638 | -10697.2858 | -279.9409 | -284.1998 | -288.2635 | -292.1765 | -295.9628 | -299.6245 | -303.1386 | -306.4489 | -309.456 | -312.0024 | -313.8555 | -314.6886 | -314.061 | -311.398 | -305.966 | -296.8323 | -282.7908 | -262.2342 | -232.9776 | -192.1073 | -136.0785 | -94.9528 | -64.8125 | -42.7147 | -26.5541 | -66.7312 | -29.2225 | -3.0432 | 14.8463 | 26.8102 | 34.6563 | 39.7283 | 42.9911 | 45.113 | 46.5411 | 47.5644 | 48.364 | 49.051 | 49.693 | 50.335 | 51.0156 | 51.7823 |  | -134.3821 | 5.5756 | 16495.4109 | 422.453 | -454.0371 | -102.7979
2020-11-04 | 594 | 594 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 16.5096 | -10723.5958 | -280.6299 | -284.8997 | -288.9737 | -292.8965 | -296.6919 | -300.3622 | -303.8839 | -307.2008 | -310.2128 | -312.7622 | -314.6158 | -315.4463 | -314.8127 | -312.1395 | -306.692 | -297.5357 | -283.4609 | -262.8559 | -233.5316 | -192.5771 | -136.4684 | -95.2593 | -65.0509 | -42.9026 | -26.7052 | -67.2875 | -29.6843 | -3.431 | 14.5163 | 26.5245 | 34.4034 | 39.4985 | 42.7769 | 44.9089 | 46.3429 | 47.3692 | 48.1701 | 48.8572 | 49.4988 | 50.1401 | 50.8204 | 51.5872 |  | -128.6254 | 5.7567 | 16535.7766 | 425.7483 | -451.9661 | -102.4076
2020-11-05 | 595 | 595 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 16.5555 | -10749.9082 | -281.319 | -285.5996 | -289.6839 | -293.6165 | -297.4211 | -301.0999 | -304.6293 | -307.9526 | -310.9697 | -313.522 | -315.3761 | -316.2041 | -315.5644 | -312.8809 | -307.4179 | -298.2388 | -284.1307 | -263.4771 | -234.0853 | -193.0472 | -136.86 | -95.5681 | -65.2917 | -43.0928 | -26.8585 | -67.8535 | -30.1557 | -3.8285 | 14.1766 | 26.2291 | 34.1407 | 39.259 | 42.553 | 44.6948 | 46.1347 | 47.164 | 47.9661 | 48.6533 | 49.2944 | 49.935 | 50.6148 | 51.3816 |  | -122.6885 | 5.9369 | 16576.1443 | 429.103 | -449.7951 | -101.9964
2020-11-06 | 596 | 596 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 16.6015 | -10776.221 | -282.008 | -286.2996 | -290.3942 | -294.3365 | -298.1503 | -301.8376 | -305.3747 | -308.7045 | -311.7265 | -314.2818 | -316.1363 | -316.9618 | -316.316 | -313.6222 | -308.1437 | -298.9417 | -284.8001 | -264.0979 | -234.6387 | -193.5175 | -137.2532 | -95.8791 | -65.535 | -43.2853 | -27.0141 | -68.4292 | -30.6367 | -4.2355 | 13.8273 | 25.924 | 33.8682 | 39.0097 | 42.3193 | 44.471 | 45.9166 | 46.9489 | 47.7522 | 48.4393 | 49.0798 | 49.7196 | 50.3989 | 51.1656 |  | -116.5723 | 6.1162 | 16616.5107 | 432.5167 | -447.5246 | -101.5644
2020-11-07 | 597 | 597 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 16.6477 | -10802.5321 | -282.697 | -286.9995 | -291.1044 | -295.0565 | -298.8795 | -302.5754 | -306.12 | -309.4564 | -312.4833 | -315.0415 | -316.8965 | -317.7194 | -317.0675 | -314.3634 | -308.8692 | -299.6444 | -285.4692 | -264.7182 | -235.1916 | -193.9879 | -137.6481 | -96.1924 | -65.7805 | -43.4802 | -27.1719 | -69.0146 | -31.1272 | -4.6521 | 13.4685 | 25.6093 | 33.5862 | 38.7507 | 42.0758 | 44.2373 | 45.6887 | 46.7239 | 47.5282 | 48.2153 | 48.855 | 49.4941 | 50.1727 | 50.9392 |  | -110.2779 | 6.2944 | 16656.8728 | 435.9891 | -445.1552 | -101.1118
2020-11-08 | 598 | 598 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 16.6941 | -10828.8395 | -283.386 | -287.6993 | -291.8146 | -295.7764 | -299.6086 | -303.313 | -306.8653 | -310.2081 | -313.2399 | -315.8011 | -317.6565 | -318.4769 | -317.8188 | -315.1044 | -309.5945 | -300.3466 | -286.1377 | -265.338 | -235.744 | -194.4585 | -138.0445 | -96.5079 | -66.0284 | -43.6773 | -27.3318 | -69.6096 | -31.6273 | -5.0782 | 13.1001 | 25.285 | 33.2945 | 38.4821 | 41.8226 | 43.994 | 45.4509 | 46.489 | 47.2943 | 47.9813 | 48.6203 | 49.2584 | 49.9362 | 50.7025 |  | -103.8062 | 6.4717 | 16697.2275 | 439.5199 | -442.6874 | -100.6387
2020-11-09 | 599 | 599 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 16.7406 | -10855.1413 | -284.0747 | -288.399 | -292.5245 | -296.4962 | -300.3376 | -304.0504 | -307.6103 | -310.9596 | -313.9964 | -316.5604 | -318.4163 | -319.2341 | -318.5699 | -315.8451 | -310.3195 | -301.0485 | -286.8057 | -265.9571 | -236.2959 | -194.9291 | -138.4426 | -96.8255 | -66.2786 | -43.8767 | -27.494 | -70.2142 | -32.1368 | -5.5137 | 12.7223 | 24.9513 | 32.9933 | 38.2039 | 41.5599 | 43.7409 | 45.2035 | 46.2444 | 47.0506 | 47.7373 | 48.3755 | 49.0126 | 49.6897 | 50.4555 |  | -97.1584 | 6.6478 | 16737.5716 | 443.1086 | -440.1218 | -100.1452
2020-11-10 | 600 | 600 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 16.7872 | -10881.4355 | -284.7633 | -289.0985 | -293.2343 | -297.2157 | -301.0663 | -304.7877 | -308.3552 | -311.7109 | -314.7526 | -317.3196 | -319.1758 | -319.991 | -319.3207 | -316.5854 | -311.044 | -301.7498 | -287.4732 | -266.5755 | -236.8473 | -195.3998 | -138.8421 | -97.1453 | -66.5312 | -44.0784 | -27.6583 | -70.8284 | -32.6558 | -5.9586 | 12.3351 | 24.6081 | 32.6826 | 37.9161 | 41.2876 | 43.4783 | 44.9464 | 45.99 | 46.7971 | 47.4835 | 48.1208 | 48.7568 | 49.433 | 50.1984 |  | -90.3356 | 6.8228 | 16777.9019 | 446.7549 | -437.4591 | -99.6313
2020-11-11 | 601 | 601 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 16.834 | -10907.72 | -285.4517 | -289.7977 | -293.9439 | -297.935 | -301.7948 | -305.5246 | -309.0998 | -312.4619 | -315.5085 | -318.0784 | -319.935 | -320.7476 | -320.071 | -317.3254 | -311.7681 | -302.4506 | -288.1399 | -267.1931 | -237.398 | -195.8704 | -139.2432 | -97.4673 | -66.786 | -44.2823 | -27.8249 | -71.452 | -33.1841 | -6.4128 | 11.9385 | 24.2555 | 32.3625 | 37.619 | 41.0057 | 43.2061 | 44.6798 | 45.726 | 46.5339 | 47.2199 | 47.8562 | 48.491 | 49.1663 | 49.9311 |  | -83.3389 | 6.9966 | 16818.2155 | 450.4584 | -434.7 | -99.0974
2020-11-12 | 602 | 602 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 16.8809 | -10933.9929 | -286.1397 | -290.4967 | -294.6532 | -298.6541 | -302.523 | -306.2613 | -309.844 | -313.2126 | -316.264 | -318.8368 | -320.6938 | -321.5037 | -320.821 | -318.0648 | -312.4917 | -303.1508 | -288.8059 | -267.81 | -237.948 | -196.341 | -139.6457 | -97.7913 | -67.0431 | -44.4884 | -27.9935 | -72.085 | -33.7216 | -6.8763 | 11.5326 | 23.8936 | 32.033 | 37.3124 | 40.7145 | 42.9244 | 44.4035 | 45.4524 | 46.261 | 46.9466 | 47.5818 | 48.2154 | 48.8896 | 49.6538 |  | -76.1697 | 7.1692 | 16858.5091 | 454.2187 | -431.845 | -98.5434
2020-11-13 | 603 | 603 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 16.9279 | -10960.2522 | -286.8274 | -291.1953 | -295.3621 | -299.3727 | -303.2508 | -306.9976 | -310.5879 | -313.9629 | -317.0192 | -319.5948 | -321.4522 | -322.2594 | -321.5705 | -318.8038 | -313.2147 | -303.8503 | -289.4712 | -268.426 | -238.4973 | -196.8115 | -140.0496 | -98.1174 | -67.3024 | -44.6968 | -28.1643 | -72.7274 | -34.2684 | -7.3489 | 11.1176 | 23.5225 | 31.6943 | 36.9965 | 40.4139 | 42.6333 | 44.1179 | 45.1693 | 45.9785 | 46.6636 | 47.2977 | 47.93 | 48.6031 | 49.3665 |  | -68.8293 | 7.3405 | 16898.7797 | 458.0353 | -428.8949 | -97.9696
2020-11-14 | 604 | 604 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 16.9751 | -10986.4959 | -287.5147 | -291.8935 | -296.0706 | -300.0909 | -303.9782 | -307.7335 | -311.3314 | -314.7127 | -317.7738 | -320.3523 | -322.21 | -323.0146 | -322.3194 | -319.5422 | -313.9371 | -304.5491 | -290.1356 | -269.0411 | -239.0458 | -197.2818 | -140.4549 | -98.4456 | -67.564 | -44.9073 | -28.3373 | -73.3791 | -34.8243 | -7.8307 | 10.6933 | 23.1421 | 31.3463 | 36.6713 | 40.104 | 42.333 | 43.8228 | 44.8767 | 45.6865 | 46.3711 | 47.0039 | 47.6349 | 48.3068 | 49.0694 |  | -61.3189 | 7.5104 | 16939.0242 | 461.9078 | -425.8505 | -97.3761
2020-11-15 | 605 | 605 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 17.0224 | -11012.7221 | -288.2016 | -292.5912 | -296.7786 | -300.8087 | -304.7051 | -308.4688 | -312.0743 | -315.462 | -318.528 | -321.1092 | -322.9673 | -323.7692 | -323.0677 | -320.2799 | -314.6587 | -305.2471 | -290.7991 | -269.6552 | -239.5935 | -197.752 | -140.8616 | -98.7758 | -67.8278 | -45.1201 | -28.5123 | -74.04 | -35.3893 | -8.3215 | 10.2601 | 22.7527 | 30.9892 | 36.337 | 39.7848 | 42.0233 | 43.5185 | 44.5748 | 45.3851 | 46.069 | 46.7006 | 47.3301 | 48.0007 | 48.7624 |  | -53.64 | 7.6789 | 16979.2394 | 465.8357 | -422.7125 | -96.7631
2020-11-16 | 606 | 606 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 17.0698 | -11038.9288 | -288.8879 | -293.2884 | -297.4861 | -301.526 | -305.4315 | -309.2037 | -312.8167 | -316.2108 | -319.2815 | -321.8656 | -323.724 | -324.5231 | -323.8154 | -321.0169 | -315.3796 | -305.9443 | -291.4616 | -270.2683 | -240.1403 | -198.222 | -141.2695 | -99.108 | -68.0937 | -45.335 | -28.6895 | -74.71 | -35.9634 | -8.8213 | 9.8178 | 22.3543 | 30.623 | 35.9936 | 39.4566 | 41.7045 | 43.2049 | 44.2636 | 45.0744 | 45.7576 | 46.3878 | 47.0158 | 47.685 | 48.4457 |  | -45.7939 | 7.846 | 17019.4224 | 469.8185 | -419.4817 | -96.1307
2020-11-17 | 607 | 607 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 17.1173 | -11065.114 | -289.5737 | -293.9851 | -298.1931 | -302.2427 | -306.1573 | -309.9379 | -313.5584 | -316.9589 | -320.0344 | -322.6213 | -324.4799 | -325.2764 | -324.5623 | -321.7532 | -316.0997 | -306.6405 | -292.1231 | -270.8803 | -240.6862 | -198.6917 | -141.6788 | -99.4422 | -68.3619 | -45.5521 | -28.8687 | -75.3892 | -36.5463 | -9.3301 | 9.3666 | 21.9469 | 30.2479 | 35.6412 | 39.1193 | 41.3765 | 42.8822 | 43.9432 | 44.7544 | 45.4368 | 46.0656 | 46.692 | 47.3598 | 48.1193 |  | -37.7823 | 8.0116 | 17059.57 | 473.8558 | -416.159 | -95.4791
2020-11-18 | 608 | 608 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 17.1649 | -11091.2758 | -290.2589 | -294.6812 | -298.8994 | -302.9587 | -306.8825 | -310.6715 | -314.2996 | -317.7063 | -320.7866 | -323.3763 | -325.2352 | -326.0288 | -325.3084 | -322.4886 | -316.8188 | -307.3357 | -292.7835 | -271.4911 | -241.2311 | -199.1611 | -142.0893 | -99.7783 | -68.6322 | -45.7713 | -29.05 | -76.0773 | -37.1382 | -9.8476 | 8.9066 | 21.5306 | 29.8638 | 35.2798 | 38.773 | 41.0396 | 42.5504 | 43.6137 | 44.4252 | 45.1067 | 45.7341 | 46.3588 | 47.0251 | 47.7834 |  | -29.6067 | 8.1757 | 17099.6792 | 477.9469 | -412.7451 | -94.8085
2020-11-19 | 609 | 609 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 17.2126 | -11117.4122 | -290.9434 | -295.3766 | -299.6051 | -303.6741 | -307.607 | -311.4044 | -315.04 | -318.4531 | -321.5381 | -324.1305 | -325.9896 | -326.7805 | -326.0537 | -323.2232 | -317.537 | -308.0299 | -293.4427 | -272.1008 | -241.775 | -199.6302 | -142.5009 | -100.1163 | -68.9046 | -45.9927 | -29.2334 | -76.7744 | -37.7388 | -10.3739 | 8.4378 | 21.1055 | 29.4709 | 34.9096 | 38.4179 | 40.6937 | 42.2097 | 43.2751 | 44.0869 | 44.7675 | 45.3933 | 46.0163 | 46.681 | 47.4381 |  | -21.2685 | 8.3381 | 17139.747 | 482.0915 | -409.2409 | -94.1191
2020-11-20 | 610 | 610 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 17.2604 | -11143.5213 | -291.6272 | -296.0713 | -300.3101 | -304.3888 | -308.3308 | -312.1366 | -315.7796 | -319.199 | -322.2888 | -324.8838 | -326.7432 | -327.5313 | -326.7981 | -323.9568 | -318.2543 | -308.723 | -294.1007 | -272.7091 | -242.3178 | -200.0988 | -142.9138 | -100.4561 | -69.1791 | -46.2161 | -29.4187 | -77.4803 | -38.3481 | -10.9088 | 7.9603 | 20.6718 | 29.0693 | 34.5306 | 38.0539 | 40.339 | 41.86 | 42.9276 | 43.7397 | 44.4193 | 45.0434 | 45.6646 | 46.3277 | 47.0833 |  | -12.7696 | 8.499 | 17179.7703 | 486.2889 | -405.6475 | -93.411
2020-11-21 | 611 | 611 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 17.3083 | -11169.6012 | -292.3103 | -296.7652 | -301.0142 | -305.1026 | -309.0537 | -312.8679 | -316.5184 | -319.9441 | -323.0385 | -325.6363 | -327.4959 | -328.2811 | -327.5415 | -324.6894 | -318.9704 | -309.4149 | -294.7575 | -273.3162 | -242.8595 | -200.5671 | -143.3277 | -100.7979 | -69.4556 | -46.4416 | -29.6061 | -78.195 | -38.9661 | -11.4523 | 7.4743 | 20.2294 | 28.6591 | 34.1429 | 37.6812 | 39.9756 | 41.5016 | 42.5713 | 43.3835 | 44.062 | 44.6845 | 45.3038 | 45.9652 | 46.7193 |  | -4.1114 | 8.6581 | 17219.7461 | 490.5386 | -401.9655 | -92.6845
2020-11-22 | 612 | 612 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 17.3563 | -11195.6499 | -292.9925 | -297.4583 | -301.7176 | -305.8157 | -309.7759 | -313.5984 | -317.2563 | -320.6882 | -323.7874 | -326.3879 | -328.2476 | -329.03 | -328.2839 | -325.4209 | -319.6854 | -310.1057 | -295.413 | -273.9219 | -243.4 | -201.0349 | -143.7427 | -101.1414 | -69.7343 | -46.6691 | -29.7955 | -78.9184 | -39.5926 | -12.0044 | 6.9798 | 19.7785 | 28.2403 | 33.7467 | 37.3 | 39.6035 | 41.1345 | 42.2062 | 43.0185 | 43.6959 | 44.3167 | 44.934 | 45.5935 | 46.3462 |  | 4.7041 | 8.8156 | 17259.6715 | 494.84 | -398.1962 | -91.9397
2020-11-23 | 613 | 613 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 17.4044 | -11221.6656 | -293.6739 | -298.1506 | -302.4201 | -306.5278 | -310.4971 | -314.3279 | -317.9933 | -321.4315 | -324.5353 | -327.1384 | -328.9983 | -329.7778 | -329.0252 | -326.1513 | -320.3992 | -310.7951 | -296.067 | -274.5262 | -243.9393 | -201.5023 | -144.1588 | -101.4867 | -70.0149 | -46.8987 | -29.9868 | -79.6503 | -40.2275 | -12.5648 | 6.4768 | 19.3192 | 27.813 | 33.3419 | 36.9102 | 39.2228 | 40.7587 | 41.8325 | 42.6448 | 43.3211 | 43.94 | 44.5553 | 45.213 | 45.9639 |  | 13.6753 | 8.9712 | 17299.5433 | 499.1925 | -394.3403 | -91.1769
2020-11-24 | 614 | 614 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 17.4526 | -11247.6464 | -294.3544 | -298.8419 | -303.1217 | -307.239 | -311.2173 | -315.0565 | -318.7293 | -322.1737 | -325.2822 | -327.8879 | -329.7479 | -330.5245 | -329.7654 | -326.8806 | -321.1118 | -311.4832 | -296.7196 | -275.129 | -244.4774 | -201.969 | -144.5758 | -101.8338 | -70.2976 | -47.1303 | -30.1801 | -80.3908 | -40.8708 | -13.1335 | 5.9656 | 18.8515 | 27.3774 | 32.9288 | 36.5119 | 38.8337 | 40.3745 | 41.4502 | 42.2625 | 42.9375 | 43.5546 | 44.1678 | 44.8235 | 45.5727 |  | 22.8004 | 9.1251 | 17339.3588 | 503.5956 | -390.3989 | -90.3962
2020-11-25 | 615 | 615 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 17.5008 | -11273.5904 | -295.034 | -299.5323 | -303.8222 | -307.9493 | -311.9366 | -315.7841 | -319.4643 | -322.9148 | -326.0279 | -328.6363 | -330.4964 | -331.2701 | -330.5044 | -327.6086 | -321.8231 | -312.1699 | -297.3707 | -275.7303 | -245.0141 | -202.4352 | -144.9939 | -102.1826 | -70.5822 | -47.3639 | -30.3753 | -81.1397 | -41.5223 | -13.7104 | 5.4461 | 18.3757 | 26.9335 | 32.5074 | 36.1054 | 38.4363 | 39.9819 | 41.0595 | 41.8717 | 42.5454 | 43.1605 | 43.7716 | 44.4253 | 45.1727 |  | 32.0774 | 9.277 | 17379.1149 | 508.0485 | -386.3731 | -89.598
2020-11-26 | 616 | 616 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 17.5491 | -11299.4956 | -295.7125 | -300.2216 | -304.5218 | -308.6585 | -312.6548 | -316.5106 | -320.1982 | -323.6549 | -326.7726 | -329.3835 | -331.2437 | -332.0144 | -331.2421 | -328.3353 | -322.533 | -312.8551 | -298.0203 | -276.33 | -245.5494 | -202.9008 | -145.4128 | -102.533 | -70.8687 | -47.5994 | -30.5725 | -81.897 | -42.1821 | -14.2954 | 4.9185 | 17.8916 | 26.4815 | 32.0778 | 35.6906 | 38.0306 | 39.581 | 40.6604 | 41.4725 | 42.1449 | 42.758 | 43.3668 | 44.0184 | 44.7639 |  | 41.5045 | 9.4271 | 17418.8087 | 512.5507 | -382.2639 | -88.7823
2020-11-27 | 617 | 617 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 17.5975 | -11325.3603 | -296.39 | -300.9099 | -305.2203 | -309.3666 | -313.3719 | -317.236 | -320.9309 | -324.3938 | -327.516 | -330.1295 | -331.9897 | -332.7575 | -331.9785 | -329.0606 | -323.2415 | -313.5388 | -298.6683 | -276.9281 | -246.0834 | -203.3658 | -145.8326 | -102.8851 | -71.1572 | -47.8369 | -30.7715 | -82.6624 | -42.8499 | -14.8885 | 4.3829 | 17.3996 | 26.0214 | 31.6401 | 35.2678 | 37.6167 | 39.1719 | 40.2531 | 41.065 | 41.736 | 42.347 | 42.9536 | 43.603 | 44.3465 |  | 51.0798 | 9.5752 | 17458.4373 | 517.1016 | -378.0724 | -87.9494
2020-11-28 | 618 | 618 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 17.6459 | -11351.1826 | -297.0663 | -301.5971 | -305.9176 | -310.0735 | -314.0879 | -317.9602 | -321.6625 | -325.1314 | -328.2582 | -330.8742 | -332.7345 | -333.4992 | -332.7136 | -329.7845 | -323.9485 | -314.2209 | -299.3145 | -277.5245 | -246.6159 | -203.83 | -146.2533 | -103.2388 | -71.4476 | -48.0763 | -30.9724 | -83.436 | -43.5256 | -15.4895 | 3.8395 | 16.8996 | 25.5533 | 31.1944 | 34.8369 | 37.1948 | 38.7547 | 39.8376 | 40.6493 | 41.3188 | 41.9277 | 42.532 | 43.1791 | 43.9205 |  | 60.8011 | 9.7214 | 17497.9979 | 521.7004 | -373.7996 | -87.0997
2020-11-29 | 619 | 619 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 17.6944 | -11376.9607 | -297.7416 | -302.2831 | -306.6138 | -310.7793 | -314.8026 | -318.6832 | -322.3927 | -325.8678 | -328.9992 | -331.6176 | -333.4779 | -334.2396 | -333.4473 | -330.507 | -324.654 | -314.9014 | -299.9591 | -278.1192 | -247.1469 | -204.2935 | -146.6748 | -103.5941 | -71.7398 | -48.3177 | -31.1751 | -84.2176 | -44.2093 | -16.0982 | 3.2882 | 16.3918 | 25.0774 | 30.7409 | 34.3981 | 36.765 | 38.3296 | 39.4142 | 40.2256 | 40.8936 | 41.5003 | 42.1021 | 42.747 | 43.4862 |  | 70.6666 | 9.8655 | 17537.4874 | 526.3465 | -369.4468 | -86.2332
2020-11-30 | 620 | 620 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 17.7429 | -11402.6927 | -298.4156 | -302.9679 | -307.3088 | -311.4838 | -315.5161 | -319.4049 | -323.1217 | -326.6029 | -329.7387 | -332.3597 | -334.2199 | -334.9785 | -334.1795 | -331.228 | -325.3579 | -315.5803 | -300.6019 | -278.712 | -247.6764 | -204.7562 | -147.097 | -103.951 | -72.0338 | -48.5608 | -31.3796 | -85.0071 | -44.9007 | -16.7147 | 2.7292 | 15.8763 | 24.5938 | 30.2796 | 33.9516 | 36.3273 | 37.8966 | 38.9829 | 39.7939 | 40.4603 | 41.0648 | 41.6641 | 42.3066 | 43.0436 |  | 80.6741 | 10.0075 | 17576.9032 | 531.0393 | -365.015 | -85.3502
2020-12-01 | 621 | 621 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 17.7915 | -11428.3769 | -299.0884 | -303.6515 | -308.0025 | -312.1871 | -316.2283 | -320.1253 | -323.8494 | -327.3366 | -330.4769 | -333.1003 | -334.9604 | -335.7159 | -334.9101 | -331.9473 | -326.0601 | -316.2573 | -301.2428 | -279.303 | -248.2043 | -205.2181 | -147.5199 | -104.3093 | -72.3297 | -48.8058 | -31.586 | -85.8045 | -45.5998 | -17.3388 | 2.1626 | 15.3532 | 24.1026 | 29.8107 | 33.4974 | 35.882 | 37.4558 | 38.5438 | 39.3544 | 40.0192 | 40.6214 | 41.2182 | 41.8582 | 42.5929 |  | 90.8214 | 10.1474 | 17616.2424 | 535.7779 | -360.5054 | -84.4511
2020-12-02 | 622 | 622 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 17.8401 | -11454.0115 | -299.7599 | -304.3337 | -308.6949 | -312.889 | -316.9391 | -320.8443 | -324.5756 | -328.0689 | -331.2136 | -333.8394 | -335.6994 | -336.4518 | -335.6392 | -332.6651 | -326.7606 | -316.9326 | -301.8818 | -279.8922 | -248.7306 | -205.6792 | -147.9435 | -104.6691 | -72.6273 | -49.0527 | -31.7941 | -86.6096 | -46.3064 | -17.9703 | 1.5886 | 14.8226 | 23.6038 | 29.3343 | 33.0356 | 35.4291 | 37.0075 | 38.097 | 38.9072 | 39.5703 | 40.1701 | 40.7643 | 41.4018 | 42.1341 |  | 101.1066 | 10.2851 | 17655.5022 | 540.5618 | -355.9193 | -83.5359
2020-12-03 | 623 | 623 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 17.8888 | -11479.5946 | -300.43 | -305.0146 | -309.3859 | -313.5895 | -317.6485 | -321.5618 | -325.3004 | -328.7997 | -331.9488 | -334.577 | -336.4369 | -337.1861 | -336.3666 | -333.3811 | -327.4594 | -317.606 | -302.5189 | -280.4794 | -249.2552 | -206.1394 | -148.3677 | -105.0303 | -72.9267 | -49.3013 | -32.004 | -87.4222 | -47.0204 | -18.6093 | 1.0071 | 14.2847 | 23.0977 | 28.8504 | 32.5664 | 34.9687 | 36.5517 | 37.6427 | 38.4524 | 39.1138 | 39.7112 | 40.3027 | 40.9377 | 41.6674 |  | 111.5272 | 10.4207 | 17694.6798 | 545.3901 | -351.2578 | -82.6051
2020-12-04 | 624 | 624 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 17.9375 | -11505.1246 | -301.0988 | -305.6941 | -310.0755 | -314.2886 | -318.3565 | -322.2779 | -326.0237 | -329.5289 | -332.6824 | -335.313 | -337.1727 | -337.9187 | -337.0924 | -334.0954 | -328.1563 | -318.2775 | -303.1541 | -281.0646 | -249.778 | -206.5986 | -148.7925 | -105.393 | -73.2277 | -49.5517 | -32.2155 | -88.2424 | -47.7418 | -19.2555 | 0.4185 | 13.7394 | 22.5843 | 28.3593 | 32.0899 | 34.501 | 36.0885 | 37.181 | 37.9902 | 38.6498 | 39.2447 | 39.8335 | 40.4658 | 41.193 |  | 122.0812 | 10.554 | 17733.7725 | 550.2622 | -346.5222 | -81.6588
2020-12-05 | 625 | 625 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 17.9862 | -11530.5997 | -301.7661 | -306.3722 | -310.7636 | -314.9862 | -319.0629 | -322.9925 | -326.7455 | -330.2566 | -333.4145 | -336.0474 | -337.9069 | -338.6496 | -337.8164 | -334.808 | -328.8514 | -318.9471 | -303.7871 | -281.6478 | -250.2992 | -207.0569 | -149.2179 | -105.757 | -73.5305 | -49.8038 | -32.4288 | -89.0699 | -48.4704 | -19.9088 | -0.17727 | 13.1871 | 22.0637 | 27.861 | 31.6063 | 34.0261 | 35.618 | 36.712 | 37.5206 | 38.1784 | 38.7707 | 39.3568 | 39.9864 | 40.7109 |  | 132.7662 | 10.685 | 17772.7775 | 555.1773 | -341.7138 | -80.6973
2020-12-06 | 626 | 626 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 18.035 | -11556.0181 | -302.432 | -307.0487 | -311.4502 | -315.6823 | -319.7679 | -323.7055 | -327.4656 | -330.9827 | -334.1449 | -336.7801 | -338.6394 | -339.3788 | -338.5386 | -335.5186 | -329.5445 | -319.6146 | -304.4181 | -282.2289 | -250.8185 | -207.5142 | -149.6438 | -106.1223 | -73.8349 | -50.0576 | -32.6438 | -89.9048 | -49.2062 | -20.5691 | -0.78004 | 12.6278 | 21.5362 | 27.3556 | 31.1155 | 33.5441 | 35.1405 | 36.2359 | 37.0439 | 37.6997 | 38.2895 | 38.8728 | 39.4996 | 40.2214 |  | 143.58 | 10.8137 | 17811.6922 | 560.1346 | -336.8337 | -79.7209
2020-12-07 | 627 | 627 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 18.0838 | -11581.3782 | -303.0963 | -307.7238 | -312.1353 | -316.3768 | -320.4712 | -324.4169 | -328.1841 | -331.7071 | -334.8736 | -337.511 | -339.3701 | -340.1062 | -339.259 | -336.2274 | -330.2357 | -320.2801 | -305.0469 | -282.8078 | -251.336 | -207.9705 | -150.0701 | -106.4889 | -74.1409 | -50.3131 | -32.8604 | -90.7467 | -49.9488 | -21.2364 | -1.3897 | 12.0615 | 21.0017 | 26.8434 | 30.6178 | 33.0552 | 34.656 | 35.7527 | 36.5601 | 37.214 | 37.8011 | 38.3815 | 39.0055 | 39.7244 |  | 154.5201 | 10.9401 | 17850.5139 | 565.1334 | -331.8834 | -78.7299
2020-12-08 | 628 | 628 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 18.1325 | -11606.6783 | -303.7591 | -308.3972 | -312.8188 | -317.0697 | -321.1729 | -325.1267 | -328.9009 | -332.4298 | -335.6005 | -338.2402 | -340.099 | -340.8317 | -339.9774 | -336.9342 | -330.9249 | -320.9434 | -305.6735 | -283.3846 | -251.8516 | -208.4257 | -150.4968 | -106.8567 | -74.4484 | -50.5703 | -33.0786 | -91.5957 | -50.6984 | -21.9104 | -2.0061 | 11.4885 | 20.4605 | 26.3243 | 30.1134 | 32.5594 | 34.1646 | 35.2626 | 36.0693 | 36.7212 | 37.3057 | 37.8832 | 38.5042 | 39.2203 |  | 165.5841 | 11.0641 | 17889.24 | 570.1729 | -326.8642 | -77.7245
2020-12-09 | 629 | 629 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 18.1813 | -11631.9167 | -304.4203 | -309.069 | -313.5006 | -317.761 | -321.8729 | -325.8347 | -329.616 | -333.1507 | -336.3256 | -338.9675 | -340.826 | -341.5554 | -340.694 | -337.639 | -331.6119 | -321.6046 | -306.2979 | -283.9592 | -252.3653 | -208.8797 | -150.9239 | -107.2258 | -74.7576 | -50.8291 | -33.2984 | -92.4516 | -51.4547 | -22.5911 | -2.6291 | 10.9089 | 19.9126 | 25.7986 | 29.6022 | 32.0569 | 33.6664 | 34.7658 | 35.5718 | 36.2217 | 36.8034 | 37.3779 | 37.996 | 38.7091 |  | 176.7698 | 11.1857 | 17927.8679 | 575.2522 | -321.7774 | -76.705
2020-12-10 | 630 | 630 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 18.2301 | -11657.0918 | -305.0799 | -309.7392 | -314.1808 | -318.4505 | -322.5712 | -326.5409 | -330.3293 | -333.8698 | -337.0489 | -339.693 | -341.5511 | -342.277 | -341.4085 | -338.3418 | -332.2969 | -322.2635 | -306.9199 | -284.5315 | -252.877 | -209.3327 | -151.3514 | -107.596 | -75.0682 | -51.0894 | -33.5197 | -93.3142 | -52.2176 | -23.2783 | -3.2587 | 10.3228 | 19.3582 | 25.2664 | 29.0845 | 31.5479 | 33.1618 | 34.2624 | 35.0675 | 35.7154 | 36.2944 | 36.8658 | 37.4809 | 38.1909 |  | 188.0746 | 11.3048 | 17966.395 | 580.3706 | -316.6243 | -75.6718
2020-12-11 | 631 | 631 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 18.2789 | -11682.2019 | -305.7377 | -310.4077 | -314.8592 | -319.1383 | -323.2677 | -327.2454 | -331.0408 | -334.587 | -337.7703 | -340.4165 | -342.2742 | -342.9967 | -342.121 | -339.0424 | -332.9796 | -322.9202 | -307.5397 | -285.1014 | -253.3867 | -209.7844 | -151.7791 | -107.9673 | -75.3803 | -51.3513 | -33.7426 | -94.1836 | -52.9869 | -23.9719 | -3.8946 | 9.7303 | 18.7974 | 24.7278 | 28.5604 | 31.0325 | 32.6506 | 33.7525 | 34.5568 | 35.2025 | 35.7787 | 36.3471 | 36.959 | 37.666 |  | 199.4959 | 11.4214 | 18004.8187 | 585.5273 | -311.4064 | -74.625
2020-12-12 | 632 | 632 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 18.3277 | -11707.2455 | -306.3938 | -311.0744 | -315.5358 | -319.8243 | -323.9623 | -327.948 | -331.7504 | -335.3023 | -338.4898 | -341.138 | -342.9953 | -343.7143 | -342.8313 | -339.7409 | -333.6602 | -323.5745 | -308.157 | -285.6691 | -253.8944 | -210.235 | -152.2071 | -108.3397 | -75.6938 | -51.6148 | -33.967 | -95.0594 | -53.7627 | -24.6718 | -4.5367 | 9.1316 | 18.2304 | 24.183 | 28.0301 | 30.5107 | 32.1332 | 33.2363 | 34.0397 | 34.6833 | 35.2566 | 35.8218 | 36.4307 | 37.1344 |  | 211.0314 | 11.5355 | 18043.1366 | 590.7215 | -306.1251 | -73.565
2020-12-13 | 633 | 633 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 18.3765 | -11732.2209 | -307.0481 | -311.7393 | -316.2106 | -320.5084 | -324.6551 | -328.6487 | -332.458 | -336.0157 | -339.2072 | -341.8576 | -343.7144 | -344.4298 | -343.5396 | -340.4372 | -334.3384 | -324.2265 | -308.7719 | -286.2343 | -254.4 | -210.6843 | -152.6353 | -108.7131 | -76.0088 | -51.8797 | -34.1928 | -95.9417 | -54.5447 | -25.3778 | -5.185 | 8.5267 | 17.6573 | 23.632 | 27.4936 | 29.9829 | 31.6095 | 32.7138 | 33.5164 | 34.1578 | 34.7282 | 35.2902 | 35.8958 | 36.5963 |  | 222.6784 | 11.647 | 18081.3461 | 595.9522 | -300.7817 | -72.4922
2020-12-14 | 634 | 634 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 18.4253 | -11757.1266 | -307.7007 | -312.4023 | -316.8836 | -321.1907 | -325.346 | -329.3475 | -333.1637 | -336.7271 | -339.9227 | -342.575 | -344.4313 | -345.1432 | -344.2456 | -341.1312 | -335.0143 | -324.8761 | -309.3842 | -286.7971 | -254.9036 | -211.1323 | -153.0636 | -109.0876 | -76.3251 | -52.1461 | -34.4201 | -96.8302 | -55.3327 | -26.0899 | -5.8392 | 7.9159 | 17.0782 | 23.075 | 26.9512 | 29.449 | 31.0799 | 32.1853 | 32.987 | 33.6261 | 34.1936 | 34.7524 | 35.3548 | 36.0519 |  | 234.4343 | 11.7559 | 18119.4448 | 601.2187 | -295.3777 | -71.4067
2020-12-15 | 635 | 635 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 18.474 | -11781.961 | -308.3513 | -313.0635 | -317.5547 | -321.871 | -326.035 | -330.0443 | -333.8674 | -337.4364 | -340.636 | -343.2904 | -345.1461 | -345.8544 | -344.9495 | -341.823 | -335.6878 | -325.5231 | -309.9941 | -287.3574 | -255.4049 | -211.579 | -153.4921 | -109.463 | -76.6428 | -52.414 | -34.6489 | -97.7249 | -56.1268 | -26.8078 | -6.4993 | 7.2993 | 16.4933 | 22.5123 | 26.4028 | 28.9093 | 30.5444 | 31.651 | 32.4516 | 33.0885 | 33.653 | 34.2085 | 34.8076 | 35.5013 |  | 246.2965 | 11.8622 | 18157.4304 | 606.5201 | -289.9147 | -70.3089
2020-12-16 | 636 | 636 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 18.5228 | -11806.7226 | -309.0001 | -313.7228 | -318.2238 | -322.5494 | -326.722 | -330.7391 | -334.5691 | -338.1436 | -341.3473 | -344.0036 | -345.8587 | -346.5633 | -345.651 | -342.5124 | -336.359 | -326.1677 | -310.6014 | -287.9152 | -255.9041 | -212.0243 | -153.9207 | -109.8394 | -76.9617 | -52.6832 | -34.879 | -98.6255 | -56.9266 | -27.5314 | -7.165 | 6.677 | 15.9027 | 21.9438 | 25.8488 | 28.3638 | 30.0032 | 31.1108 | 31.9105 | 32.5451 | 33.1065 | 33.6587 | 34.2544 | 34.9447 |  | 258.2625 | 11.9659 | 18195.3004 | 611.8555 | -284.3939 | -69.1991
2020-12-17 | 637 | 637 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 18.5715 | -11831.41 | -309.6469 | -314.3801 | -318.891 | -323.2258 | -327.4069 | -331.4318 | -335.2686 | -338.8488 | -342.0564 | -344.7146 | -346.5691 | -347.27 | -346.3502 | -343.1994 | -337.0276 | -326.8097 | -311.206 | -288.4704 | -256.4011 | -212.4683 | -154.3492 | -110.2166 | -77.2819 | -52.9538 | -35.1104 | -99.5321 | -57.7322 | -28.2606 | -7.8363 | 6.0492 | 15.3066 | 21.3698 | 25.2893 | 27.8128 | 29.4563 | 30.5651 | 31.3637 | 31.996 | 32.5543 | 33.1032 | 33.6955 | 34.3822 |  | 270.3294 | 12.0669 | 18233.0525 | 617.224 | -278.8171 | -68.0776
2020-12-18 | 638 | 638 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 18.6201 | -11856.0216 | -310.2918 | -315.0355 | -319.5561 | -323.9001 | -328.0897 | -332.1224 | -335.966 | -339.5517 | -342.7632 | -345.4233 | -347.2772 | -347.9744 | -347.047 | -343.8839 | -337.6937 | -327.4491 | -311.808 | -289.023 | -256.8958 | -212.9108 | -154.7778 | -110.5946 | -77.6034 | -53.2258 | -35.3432 | -100.4443 | -58.5433 | -28.9953 | -8.5131 | 5.4159 | 14.705 | 20.7904 | 24.7243 | 27.2564 | 28.9041 | 30.0139 | 30.8115 | 31.4413 | 31.9966 | 32.542 | 33.1309 | 33.8139 |  | 282.4945 | 12.1652 | 18270.6844 | 622.6249 | -273.1855 | -66.9448
2020-12-19 | 639 | 639 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 18.6687 | -11880.5559 | -310.9347 | -315.6887 | -320.2192 | -324.5723 | -328.7705 | -332.8109 | -336.6612 | -340.2524 | -343.4679 | -346.1298 | -347.983 | -348.6763 | -347.7414 | -344.566 | -338.3573 | -328.0859 | -312.4073 | -289.573 | -257.3882 | -213.3519 | -155.2063 | -110.9735 | -77.926 | -53.499 | -35.5772 | -101.3622 | -59.3598 | -29.7353 | -9.1951 | 4.7774 | 14.0983 | 20.2057 | 24.1541 | 26.6947 | 28.3465 | 29.4574 | 30.2539 | 30.8814 | 31.4335 | 31.9754 | 32.5608 | 33.2402 |  | 294.7552 | 12.2607 | 18308.1938 | 628.057 | -267.5009 | -65.8009
2020-12-20 | 640 | 640 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 18.7173 | -11905.0117 | -311.5755 | -316.34 | -320.8802 | -325.2424 | -329.4491 | -333.4972 | -337.3543 | -340.9509 | -344.1702 | -346.8339 | -348.6864 | -349.3759 | -348.4333 | -345.2456 | -339.0182 | -328.7199 | -313.0038 | -290.1203 | -257.8783 | -213.7915 | -155.6347 | -111.3531 | -78.2498 | -53.7735 | -35.8126 | -102.2855 | -60.1817 | -30.4805 | -9.8822 | 4.1338 | 13.4864 | 19.6159 | 23.5788 | 26.1279 | 27.7839 | 28.8957 | 29.6912 | 30.3162 | 30.8651 | 31.4036 | 31.9854 | 32.661 |  | 307.1087 | 12.3535 | 18345.5785 | 633.5197 | -261.7646 | -64.6464
2020-12-21 | 641 | 641 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 18.7659 | -11929.3874 | -312.2142 | -316.9891 | -321.539 | -325.9104 | -330.1255 | -334.1813 | -338.045 | -341.6471 | -344.8702 | -347.5357 | -349.3874 | -350.073 | -349.1228 | -345.9226 | -339.6765 | -329.3512 | -313.5975 | -290.6648 | -258.366 | -214.2296 | -156.0629 | -111.7334 | -78.5747 | -54.0493 | -36.0491 | -103.2141 | -61.0086 | -31.2307 | -10.5743 | 3.4852 | 12.8695 | 19.0212 | 22.9985 | 25.5562 | 27.2163 | 28.3291 | 29.1234 | 29.7459 | 30.2916 | 30.8266 | 31.4048 | 32.0766 |  | 319.5522 | 12.4435 | 18382.8363 | 639.0119 | -255.9784 | -63.4814
2020-12-22 | 642 | 642 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 18.8144 | -11953.6816 | -312.8508 | -317.636 | -322.1957 | -326.5761 | -330.7997 | -334.8631 | -338.7335 | -342.341 | -345.5678 | -348.235 | -350.0859 | -350.7676 | -349.8097 | -346.5969 | -340.3321 | -329.9798 | -314.1885 | -291.2067 | -258.8514 | -214.6662 | -156.491 | -112.1144 | -78.9006 | -54.3262 | -36.2869 | -104.1479 | -61.8405 | -31.9858 | -11.2712 | 2.8318 | 12.2479 | 18.4217 | 22.4134 | 24.9796 | 26.6438 | 27.7576 | 28.5508 | 29.1708 | 29.7133 | 30.2447 | 30.8192 | 31.4872 |  | 332.0828 | 12.5306 | 18419.965 | 644.5328 | -250.1436 | -62.3064
2020-12-23 | 643 | 643 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 18.8628 | -11977.8931 | -313.4852 | -318.2808 | -322.8502 | -327.2397 | -331.4716 | -335.5426 | -339.4196 | -343.0325 | -346.2631 | -348.9319 | -350.7819 | -351.4597 | -350.494 | -347.2687 | -340.985 | -330.6055 | -314.7765 | -291.7457 | -259.3343 | -215.1011 | -156.9189 | -112.496 | -79.2276 | -54.6043 | -36.5258 | -105.0867 | -62.6773 | -32.7457 | -11.9729 | 2.1738 | 11.6216 | 17.8175 | 21.8237 | 24.3984 | 26.0667 | 27.1815 | 27.9735 | 28.591 | 29.1302 | 29.658 | 30.2288 | 30.8928 |  | 344.6977 | 12.6149 | 18456.9626 | 650.0813 | -244.262 | -61.1216
2020-12-24 | 644 | 644 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 18.9111 | -12002.0205 | -314.1175 | -318.9234 | -323.5024 | -327.9009 | -332.1412 | -336.2197 | -340.1034 | -343.7216 | -346.9558 | -349.6264 | -351.4755 | -352.1492 | -351.1756 | -347.9377 | -341.6351 | -331.2283 | -315.3616 | -292.2819 | -259.8149 | -215.5345 | -157.3464 | -112.8782 | -79.5556 | -54.8836 | -36.7658 | -106.0304 | -63.5188 | -33.5101 | -12.679 | 1.5112 | 10.9908 | 17.2088 | 21.2295 | 23.8127 | 25.4851 | 26.6008 | 27.3916 | 28.0066 | 28.5425 | 29.0667 | 29.6337 | 30.2937 |  | 357.3941 | 12.6964 | 18493.8269 | 655.6567 | -238.3351 | -59.9275
2020-12-25 | 645 | 645 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 18.9594 | -12026.0625 | -314.7475 | -319.5637 | -324.1523 | -328.5598 | -332.8084 | -336.8945 | -340.7847 | -344.4082 | -347.6461 | -350.3182 | -352.1664 | -352.8361 | -351.8546 | -348.604 | -342.2824 | -331.8483 | -315.9438 | -292.8152 | -260.2929 | -215.9663 | -157.7737 | -113.2609 | -79.8846 | -55.1639 | -37.0069 | -106.9788 | -64.3648 | -34.279 | -13.3896 | 0.84433 | 10.3556 | 16.5958 | 20.631 | 23.2227 | 24.8992 | 26.0158 | 26.8054 | 27.4178 | 27.9504 | 28.4709 | 29.0341 | 29.6901 |  | 370.169 | 12.7749 | 18530.556 | 661.2578 | -232.3646 | -58.7243
2020-12-26 | 646 | 646 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 19.0077 | -12050.0177 | -315.3753 | -320.2017 | -324.7999 | -329.2164 | -333.4733 | -337.5669 | -341.4636 | -345.0923 | -348.3339 | -351.0076 | -352.8548 | -353.5203 | -352.5309 | -349.2675 | -342.9268 | -332.4653 | -316.523 | -293.3457 | -260.7684 | -216.3964 | -158.2006 | -113.6442 | -80.2144 | -55.4453 | -37.2491 | -107.9318 | -65.2153 | -35.0521 | -14.1043 | 0.17321 | 9.7163 | 15.9787 | 20.0283 | 22.6285 | 24.309 | 25.4266 | 26.215 | 26.8248 | 27.354 | 27.8708 | 28.4302 | 29.0821 |  | 383.0196 | 12.8506 | 18567.1478 | 666.8839 | -226.3519 | -57.5123
2020-12-27 | 647 | 647 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 19.0558 | -12073.8851 | -316.0007 | -320.8374 | -325.4452 | -329.8707 | -334.1358 | -338.2369 | -342.1401 | -345.774 | -349.0191 | -351.6943 | -353.5405 | -354.2019 | -353.2045 | -349.9282 | -343.5683 | -333.0793 | -317.0991 | -293.8732 | -261.2414 | -216.8248 | -158.6271 | -114.0279 | -80.5452 | -55.7277 | -37.4923 | -108.8892 | -66.07 | -35.8294 | -14.8232 | -0.50196 | 9.0729 | 15.3575 | 19.4215 | 22.0303 | 23.7149 | 24.8334 | 25.6205 | 26.2277 | 26.7535 | 27.2666 | 27.8222 | 28.4699 |  | 395.9429 | 12.9233 | 18603.6005 | 672.5338 | -220.2989 | -56.292
2020-12-28 | 648 | 648 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 19.1039 | -12097.6632 | -316.6239 | -321.4708 | -326.0881 | -330.5225 | -334.7958 | -338.9044 | -342.814 | -346.4531 | -349.7018 | -352.3784 | -354.2235 | -354.8807 | -353.8752 | -350.586 | -344.2069 | -333.6903 | -317.6722 | -294.3978 | -261.7118 | -217.2514 | -159.0532 | -114.412 | -80.8768 | -56.011 | -37.7365 | -109.8509 | -66.9288 | -36.6107 | -15.546 | -1.181 | 8.4257 | 14.7324 | 18.811 | 21.4282 | 23.1169 | 24.2363 | 25.0222 | 25.6267 | 26.1492 | 26.6585 | 27.2101 | 27.8536 |  | 408.9359 | 12.9931 | 18639.912 | 678.2068 | -214.2071 | -55.0637
2020-12-29 | 649 | 649 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 19.1519 | -12121.351 | -317.2447 | -322.1018 | -326.7286 | -331.1718 | -335.4534 | -339.5693 | -343.4854 | -347.1296 | -350.3817 | -353.0598 | -354.9038 | -355.5568 | -354.5432 | -351.241 | -344.8425 | -334.2983 | -318.2423 | -294.9194 | -262.1797 | -217.6764 | -159.4788 | -114.7964 | -81.2091 | -56.2954 | -37.9816 | -110.8167 | -67.7915 | -37.3958 | -16.2725 | -1.8638 | 7.7748 | 14.1037 | 18.1967 | 20.8225 | 22.5153 | 23.6355 | 24.4201 | 25.0221 | 25.541 | 26.0466 | 26.5943 | 27.2335 |  | 421.9958 | 13.0598 | 18676.0805 | 683.9017 | -208.0782 | -53.8278
2020-12-30 | 650 | 650 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 19.1998 | -12144.9473 | -317.8631 | -322.7303 | -327.3667 | -331.8187 | -336.1085 | -340.2317 | -344.1542 | -347.8035 | -351.0591 | -353.7386 | -355.5813 | -356.23 | -355.2083 | -351.893 | -345.4752 | -334.9032 | -318.8092 | -295.438 | -262.6449 | -218.0995 | -159.9038 | -115.1812 | -81.5423 | -56.5806 | -38.2277 | -111.7865 | -68.6581 | -38.1847 | -17.0027 | -2.5502 | 7.1203 | 13.4714 | 17.5789 | 20.2132 | 21.9101 | 23.0312 | 23.8145 | 24.4138 | 24.9293 | 25.4311 | 25.9748 | 26.6096 |  | 435.1194 | 13.1236 | 18712.1042 | 689.6177 | -201.9138 | -52.5844
2020-12-31 | 651 | 651 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 19.2476 | -12168.4509 | -318.4791 | -323.3565 | -328.0022 | -332.4631 | -336.761 | -340.8916 | -344.8203 | -348.4747 | -351.7337 | -354.4146 | -356.2561 | -356.9004 | -355.8705 | -352.5421 | -346.1047 | -335.5049 | -319.3729 | -295.9535 | -263.1075 | -218.5209 | -160.3283 | -115.5663 | -81.8761 | -56.8667 | -38.4746 | -112.7601 | -69.5283 | -38.977 | -17.7363 | -3.2399 | 6.4624 | 12.8357 | 16.9578 | 19.6006 | 21.3015 | 22.4236 | 23.2056 | 23.8022 | 24.3142 | 24.8121 | 25.3519 | 25.9823 |  | 448.3038 | 13.1844 | 18747.9814 | 695.3537 | -195.7157 | -51.3342
2021-01-01 | 652 | 652 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 19.2953 | -12191.8608 | -319.0927 | -323.9801 | -328.6353 | -333.105 | -337.4109 | -341.5488 | -345.4839 | -349.1432 | -352.4056 | -355.0878 | -356.9281 | -357.568 | -356.5298 | -353.1882 | -346.7312 | -336.1035 | -319.9335 | -296.466 | -263.5674 | -218.9404 | -160.7522 | -115.9516 | -82.2106 | -57.1537 | -38.7224 | -113.7374 | -70.402 | -39.7727 | -18.4732 | -3.933 | 5.8013 | 12.1968 | 16.3334 | 18.9848 | 20.6898 | 21.8127 | 22.5934 | 23.1874 | 23.6959 | 24.19 | 24.7256 | 25.3516 |  | 461.546 | 13.2422 | 18783.7103 | 701.1088 | -189.4855 | -50.0773
2021-01-02 | 653 | 653 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 19.3429 | -12215.1758 | -319.7037 | -324.6012 | -329.2659 | -333.7443 | -338.0583 | -342.2034 | -346.1447 | -349.8091 | -353.0748 | -355.7582 | -357.5972 | -358.2326 | -357.1861 | -353.8313 | -347.3546 | -336.6989 | -320.4908 | -296.9754 | -264.0247 | -219.3581 | -161.1754 | -116.3371 | -82.5458 | -57.4414 | -38.9711 | -114.7182 | -71.279 | -40.5716 | -19.2132 | -4.6291 | 5.1371 | 11.5549 | 15.706 | 18.366 | 20.0751 | 21.1989 | 21.9783 | 22.5695 | 23.0746 | 23.5647 | 24.0963 | 24.7178 |  | 474.8429 | 13.2969 | 18819.2891 | 706.8819 | -183.2249 | -48.8141
2021-01-03 | 654 | 654 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 19.3905 | -12238.3948 | -320.3123 | -325.2199 | -329.8938 | -334.3809 | -338.703 | -342.8554 | -346.8029 | -350.4721 | -353.7412 | -356.4258 | -358.2634 | -358.8944 | -357.8394 | -354.4713 | -347.9749 | -337.2911 | -321.045 | -297.4817 | -264.4792 | -219.774 | -161.5979 | -116.7228 | -82.8815 | -57.7299 | -39.2205 | -115.7023 | -72.1592 | -41.3736 | -19.9563 | -5.3282 | 4.47 | 10.9101 | 15.0758 | 17.7443 | 19.4575 | 20.5822 | 21.3603 | 21.9488 | 22.4503 | 22.9366 | 23.464 | 24.081 |  | 488.1914 | 13.3485 | 18854.7164 | 712.6722 | -176.9357 | -47.5451
2021-01-04 | 655 | 655 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 19.4378 | -12261.517 | -320.9184 | -325.8359 | -330.5192 | -335.015 | -339.345 | -343.5046 | -347.4583 | -351.1325 | -354.4047 | -357.0905 | -358.9267 | -359.5531 | -358.4897 | -355.1082 | -348.592 | -337.8801 | -321.5958 | -297.9848 | -264.931 | -220.1879 | -162.0197 | -117.1085 | -83.2178 | -58.0191 | -39.4706 | -116.6897 | -73.0424 | -42.1784 | -20.7021 | -6.03 | 3.8001 | 10.2626 | 14.4428 | 17.1199 | 18.8372 | 19.9628 | 20.7396 | 21.3253 | 21.8234 | 22.3057 | 22.829 | 23.4415 |  | 501.5885 | 13.3971 | 18889.9904 | 718.4785 | -170.6195 | -46.2705
2021-01-05 | 656 | 656 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 19.4851 | -12284.5412 | -321.5219 | -326.4494 | -331.142 | -335.6464 | -339.9844 | -344.1511 | -348.111 | -351.79 | -355.0654 | -357.7523 | -359.5871 | -360.2089 | -359.137 | -355.742 | -349.2059 | -338.4657 | -322.1433 | -298.4847 | -265.3801 | -220.5999 | -162.4407 | -117.4944 | -83.5546 | -58.309 | -39.7215 | -117.6801 | -73.9285 | -42.986 | -21.4506 | -6.7345 | 3.1277 | 9.6125 | 13.8074 | 16.4931 | 18.2145 | 19.3409 | 20.1164 | 20.6994 | 21.1939 | 21.6723 | 22.1914 | 22.7993 |  | 515.0311 | 13.4426 | 18925.1097 | 724.2998 | -164.2781 | -44.9907
2021-01-06 | 657 | 657 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 19.5323 | -12307.4665 | -322.1228 | -327.0603 | -331.7621 | -336.2752 | -340.6211 | -344.7949 | -348.7608 | -352.4446 | -355.7233 | -358.4112 | -360.2445 | -360.8617 | -359.7812 | -356.3726 | -349.8165 | -339.0481 | -322.6875 | -298.9814 | -265.8264 | -221.0099 | -162.8609 | -117.8802 | -83.8919 | -58.5996 | -39.973 | -118.6733 | -74.8173 | -43.7962 | -22.2016 | -7.4413 | 2.4529 | 8.9601 | 13.1695 | 15.8639 | 17.5894 | 18.7167 | 19.4909 | 20.0712 | 20.5621 | 21.0365 | 21.5515 | 22.1546 |  | 528.5161 | 13.485 | 18960.0727 | 730.1353 | -157.9131 | -43.7061
2021-01-07 | 658 | 658 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 19.5793 | -12330.292 | -322.7211 | -327.6685 | -332.3796 | -336.9012 | -341.255 | -345.4359 | -349.4079 | -353.0965 | -356.3782 | -359.0672 | -360.899 | -361.5114 | -360.4222 | -357 | -350.4239 | -339.6271 | -323.2284 | -299.475 | -266.2699 | -221.418 | -163.2803 | -118.266 | -84.2296 | -58.8907 | -40.2251 | -119.6693 | -75.7086 | -44.6087 | -22.9549 | -8.1505 | 1.7759 | 8.3054 | 12.5295 | 15.2325 | 16.9621 | 18.0904 | 18.8632 | 19.4408 | 19.9281 | 20.3986 | 20.9093 | 21.5078 |  | 542.0404 | 13.5243 | 18994.878 | 735.9838 | -151.5264 | -42.4171
2021-01-08 | 659 | 659 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 19.6262 | -12353.0167 | -323.3168 | -328.2741 | -332.9944 | -337.5246 | -341.8862 | -346.0741 | -350.0521 | -353.7454 | -357.0302 | -359.7202 | -361.5504 | -362.158 | -361.0602 | -357.6243 | -351.028 | -340.2028 | -323.7659 | -299.9653 | -266.7106 | -221.8241 | -163.6988 | -118.6518 | -84.5677 | -59.1824 | -40.4779 | -120.6678 | -76.6024 | -45.4235 | -23.7104 | -8.8618 | 1.0968 | 7.6487 | 11.8875 | 14.5991 | 16.3329 | 17.462 | 18.2335 | 18.8084 | 19.2922 | 19.7586 | 20.2651 | 20.8588 |  | 555.6008 | 13.5604 | 19029.5241 | 741.8444 | -145.1197 | -41.1239
2021-01-09 | 660 | 660 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 19.673 | -12375.6399 | -323.9099 | -328.877 | -333.6064 | -338.1451 | -342.5146 | -346.7095 | -350.6935 | -354.3914 | -357.6792 | -360.3702 | -362.1987 | -362.8016 | -361.6949 | -358.2453 | -351.6288 | -340.7751 | -324.2999 | -300.4523 | -267.1484 | -222.2282 | -164.1163 | -119.0374 | -84.9062 | -59.4747 | -40.7312 | -121.6687 | -77.4983 | -46.2405 | -24.4678 | -9.575 | 0.41572 | 6.9901 | 11.2436 | 13.9639 | 15.7018 | 16.8319 | 17.6021 | 18.1742 | 18.6544 | 19.1169 | 19.6191 | 20.208 |  | 569.1942 | 13.5935 | 19064.0098 | 747.716 | -138.6946 | -39.8271
2021-01-10 | 661 | 661 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 19.7197 | -12398.1606 | -324.5002 | -329.4771 | -334.2158 | -338.7629 | -343.1402 | -347.342 | -351.3319 | -355.0345 | -358.3253 | -361.0172 | -362.844 | -363.442 | -362.3265 | -358.8631 | -352.2262 | -341.3439 | -324.8306 | -300.936 | -267.5834 | -222.6303 | -164.5328 | -119.4229 | -85.2449 | -59.7674 | -40.985 | -122.6718 | -78.3963 | -47.0593 | -25.2272 | -10.29 | -0.26705 | 6.3298 | 10.598 | 13.327 | 15.0692 | 16.2001 | 16.969 | 17.5384 | 18.0151 | 18.4735 | 18.9714 | 19.5555 |  | 582.8176 | 13.6233 | 19098.3338 | 753.5976 | -132.2531 | -38.5269
2021-01-11 | 662 | 662 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 19.7662 | -12420.578 | -325.0879 | -330.0746 | -334.8223 | -339.378 | -343.7629 | -347.9717 | -351.9675 | -355.6747 | -358.9684 | -361.6611 | -363.4862 | -364.0792 | -362.9549 | -359.4775 | -352.8203 | -341.9093 | -325.3578 | -301.4165 | -268.0156 | -223.0303 | -164.9483 | -119.8081 | -85.5839 | -60.0606 | -41.2394 | -123.6771 | -79.2962 | -47.8799 | -25.9881 | -11.0066 | -0.95139 | 5.668 | 9.951 | 12.6887 | 14.435 | 15.5669 | 16.3345 | 16.9012 | 17.3742 | 17.8287 | 18.3223 | 18.9015 |  | 596.4677 | 13.6501 | 19132.4946 | 759.4882 | -125.7968 | -37.2238
2021-01-12 | 663 | 663 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 19.8126 | -12442.8914 | -325.6729 | -330.6693 | -335.4261 | -339.9901 | -344.3828 | -348.5985 | -352.6001 | -356.3118 | -359.6084 | -362.3019 | -364.1252 | -364.7133 | -363.58 | -360.0887 | -353.4109 | -342.4713 | -325.8815 | -301.8937 | -268.4449 | -223.4282 | -165.3628 | -120.1932 | -85.9231 | -60.3542 | -41.4941 | -124.6842 | -80.1978 | -48.7021 | -26.7506 | -11.7246 | -1.6371 | 5.0048 | 9.3026 | 12.049 | 13.7996 | 14.9325 | 15.6988 | 16.2627 | 16.7322 | 17.1826 | 17.6718 | 18.2462 |  | 610.1413 | 13.6737 | 19166.4913 | 765.3868 | -119.3275 | -35.918
2021-01-13 | 664 | 664 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 19.8588 | -12465.1001 | -326.2551 | -331.2613 | -336.0271 | -340.5995 | -344.9998 | -349.2223 | -353.2298 | -356.946 | -360.2455 | -362.9397 | -364.7611 | -365.3442 | -364.2019 | -360.6965 | -353.9982 | -343.0298 | -326.4018 | -302.3675 | -268.8713 | -223.8241 | -165.7762 | -120.5779 | -86.2625 | -60.6482 | -41.7493 | -125.693 | -81.101 | -49.5257 | -27.5145 | -12.4439 | -2.3241 | 4.3404 | 8.653 | 11.4082 | 13.163 | 14.2969 | 15.0619 | 15.6231 | 16.089 | 16.5354 | 17.0203 | 17.5897 |  | 623.8354 | 13.6941 | 19200.3225 | 771.2923 | -112.8469 | -34.61
2021-01-14 | 665 | 665 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 19.9048 | -12487.2032 | -326.8346 | -331.8505 | -336.6253 | -341.206 | -345.614 | -349.8432 | -353.8565 | -357.5771 | -360.8794 | -363.5743 | -365.3939 | -365.9718 | -364.8205 | -361.301 | -354.582 | -343.5848 | -326.9185 | -302.8379 | -269.2948 | -224.2178 | -166.1884 | -120.9623 | -86.6021 | -60.9425 | -42.0049 | -126.7035 | -82.0056 | -50.3506 | -28.2795 | -13.1644 | -3.0121 | 3.675 | 8.0024 | 10.7665 | 12.5256 | 13.6604 | 14.4242 | 14.9826 | 15.4449 | 15.8873 | 16.3678 | 16.9323 |  | 637.5468 | 13.7114 | 19233.9872 | 777.2038 | -106.3569 | -33.3002
2021-01-15 | 666 | 666 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 19.9507 | -12509.2002 | -327.4113 | -332.4368 | -337.2206 | -341.8096 | -346.2252 | -350.4612 | -354.4801 | -358.2053 | -361.5103 | -364.2058 | -366.0235 | -366.5963 | -365.4358 | -361.9021 | -355.1624 | -344.1362 | -327.4318 | -303.3051 | -269.7153 | -224.6094 | -166.5995 | -121.3464 | -86.9417 | -61.2371 | -42.2608 | -127.7153 | -82.9115 | -51.1767 | -29.0455 | -13.8857 | -3.701 | 3.0088 | 7.3511 | 10.124 | 11.8873 | 13.0232 | 13.7857 | 14.3414 | 14.8002 | 15.2385 | 15.7146 | 16.2742 |  | 651.2722 | 13.7254 | 19267.4843 | 783.1202 | -99.8591 | -31.9888
2021-01-16 | 667 | 667 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 19.9965 | -12531.0903 | -327.9853 | -333.0204 | -337.8131 | -342.4104 | -346.8335 | -351.0762 | -355.1008 | -358.8303 | -362.138 | -364.8342 | -366.6498 | -367.2174 | -366.0478 | -362.4998 | -355.7393 | -344.6842 | -327.9415 | -303.7688 | -270.133 | -224.9989 | -167.0094 | -121.73 | -87.2814 | -61.5319 | -42.517 | -128.7285 | -83.8185 | -52.0036 | -29.8124 | -14.6079 | -4.3907 | 2.3419 | 6.6991 | 9.4808 | 11.2485 | 12.3854 | 13.1467 | 13.6997 | 14.1549 | 14.5891 | 15.0609 | 15.6154 |  | 665.0086 | 13.7364 | 19300.8129 | 789.0404 | -93.3555 | -30.6763
2021-01-17 | 668 | 668 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 20.0421 | -12552.8731 | -328.5564 | -333.6011 | -338.4027 | -343.0082 | -347.4388 | -351.6882 | -355.7185 | -359.4523 | -362.7626 | -365.4594 | -367.273 | -367.8353 | -366.6564 | -363.094 | -356.3127 | -345.2285 | -328.4476 | -304.2292 | -270.5477 | -225.3862 | -167.418 | -122.1131 | -87.6211 | -61.827 | -42.7734 | -129.7427 | -84.7263 | -52.8314 | -30.5799 | -15.3306 | -5.0809 | 1.6744 | 6.0466 | 8.8373 | 10.6093 | 11.7472 | 12.5073 | 13.0576 | 13.5093 | 13.9394 | 14.4068 | 14.9563 |  | 678.7527 | 13.7441 | 19333.972 | 794.9635 | -86.8476 | -29.3631
2021-01-18 | 669 | 669 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 20.0875 | -12574.5477 | -329.1247 | -334.1789 | -338.9894 | -343.6031 | -348.0412 | -352.2972 | -356.3331 | -360.0712 | -363.3841 | -366.0814 | -367.8929 | -368.4499 | -367.2617 | -363.6849 | -356.8826 | -345.7693 | -328.9502 | -304.6861 | -270.9595 | -225.7714 | -167.8253 | -122.4958 | -87.9607 | -62.1222 | -43.0301 | -130.7578 | -85.635 | -53.6597 | -31.3479 | -16.0538 | -5.7714 | 1.0067 | 5.3939 | 8.1935 | 9.9699 | 11.1089 | 11.8677 | 12.4154 | 12.8634 | 13.2896 | 13.7526 | 14.297 |  | 692.5013 | 13.7487 | 19366.9606 | 800.8884 | -80.3375 | -28.0496
2021-01-19 | 670 | 670 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 20.1328 | -12596.1139 | -329.6902 | -334.7539 | -339.5732 | -344.1951 | -348.6406 | -352.9032 | -356.9446 | -360.6869 | -364.0025 | -366.7002 | -368.5095 | -369.0612 | -367.8635 | -364.2723 | -357.449 | -346.3065 | -329.4492 | -305.1397 | -271.3683 | -226.1543 | -168.2314 | -122.8779 | -88.3003 | -62.4176 | -43.287 | -131.7736 | -86.5442 | -54.4885 | -32.1163 | -16.7773 | -6.4622 | 0.33875 | 4.741 | 7.5496 | 9.3304 | 10.4705 | 11.2282 | 11.7731 | 12.2177 | 12.6398 | 13.0983 | 13.6377 |  | 706.2514 | 13.7501 | 19399.7779 | 806.814 | -73.8267 | -26.736
2021-01-20 | 671 | 671 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 20.1778 | -12617.5709 | -330.2528 | -335.326 | -340.1541 | -344.7841 | -349.237 | -353.5062 | -357.5531 | -361.2996 | -364.6176 | -367.3158 | -369.1229 | -369.6691 | -368.462 | -364.8562 | -358.0118 | -346.8401 | -329.9446 | -305.5898 | -271.7741 | -226.5351 | -168.636 | -123.2594 | -88.6397 | -62.713 | -43.544 | -132.7901 | -87.4539 | -55.3176 | -32.8849 | -17.5008 | -7.153 | -0.32916 | 4.0882 | 6.9057 | 8.691 | 9.8322 | 10.5888 | 11.1311 | 11.5721 | 11.9901 | 12.4443 | 12.9785 |  | 719.9997 | 13.7483 | 19432.4232 | 812.7395 | -67.317 | -25.4228
2021-01-21 | 672 | 672 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 20.2227 | -12638.9183 | -330.8126 | -335.8953 | -340.7321 | -345.3702 | -349.8304 | -354.1061 | -358.1585 | -361.9091 | -365.2296 | -367.9281 | -369.733 | -370.2737 | -369.0571 | -365.4367 | -358.5711 | -347.3701 | -330.4365 | -306.0366 | -272.177 | -226.9136 | -169.0393 | -123.6403 | -88.979 | -63.0085 | -43.8011 | -133.807 | -88.3638 | -56.1468 | -33.6534 | -18.2243 | -7.8437 | -0.9969 | 3.4356 | 6.2622 | 8.0519 | 9.1943 | 9.9497 | 10.4894 | 10.9269 | 11.3409 | 11.7906 | 12.3197 |  | 733.743 | 13.7433 | 19464.8956 | 818.6637 | -60.8103 | -24.1104
2021-01-22 | 673 | 673 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 20.2675 | -12660.1557 | -331.3695 | -336.4616 | -341.3071 | -345.9532 | -350.4208 | -354.703 | -358.7607 | -362.5155 | -365.8384 | -368.5372 | -370.3398 | -370.875 | -369.6488 | -366.0136 | -359.1268 | -347.8965 | -330.9247 | -306.4799 | -272.5769 | -227.2899 | -169.4412 | -124.0206 | -89.3181 | -63.3041 | -44.0583 | -134.8242 | -89.2738 | -56.9759 | -34.4219 | -18.9476 | -8.5341 | -1.6643 | 2.7834 | 5.6191 | 7.4133 | 8.5569 | 9.3112 | 9.8483 | 10.2823 | 10.6923 | 11.1375 | 11.6615 |  | 747.4781 | 13.7352 | 19497.1945 | 824.5855 | -54.3084 | -22.799
2021-01-23 | 674 | 674 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 20.312 | -12681.2827 | -331.9236 | -337.025 | -341.8792 | -346.5333 | -351.0081 | -355.2967 | -359.3599 | -363.1187 | -366.444 | -369.143 | -370.9433 | -371.4729 | -370.237 | -366.5871 | -359.6789 | -348.4192 | -331.4092 | -306.9197 | -272.9738 | -227.664 | -169.8416 | -124.4001 | -89.657 | -63.5996 | -44.3155 | -135.8414 | -90.1838 | -57.8049 | -35.1899 | -19.6704 | -9.224 | -2.3311 | 2.1317 | 4.9766 | 6.7754 | 7.9202 | 8.6734 | 9.2079 | 9.6384 | 10.0444 | 10.4852 | 11.004 |  | 761.202 | 13.7239 | 19529.3192 | 830.5041 | -47.8129 | -21.4892
2021-01-24 | 675 | 675 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 20.3564 | -12702.2988 | -332.4747 | -337.5855 | -342.4483 | -347.1104 | -351.5924 | -355.8874 | -359.9559 | -363.7187 | -367.0463 | -369.7456 | -371.5434 | -372.0674 | -370.8218 | -367.157 | -360.2274 | -348.9382 | -331.8902 | -307.3561 | -273.3677 | -228.0358 | -170.2405 | -124.7788 | -89.9956 | -63.895 | -44.5728 | -136.8586 | -91.0935 | -58.6334 | -35.9575 | -20.3927 | -9.9133 | -2.9973 | 1.4809 | 4.3349 | 6.1383 | 7.2844 | 8.0365 | 8.5685 | 8.9954 | 9.3974 | 9.8338 | 10.3474 |  | 774.9114 | 13.7094 | 19561.2692 | 836.4184 | -41.3257 | -20.1813
2021-01-25 | 676 | 676 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 20.4005 | -12723.2038 | -333.023 | -338.143 | -343.0145 | -347.6845 | -352.1737 | -356.475 | -360.5488 | -364.3156 | -367.6455 | -370.3449 | -372.1402 | -372.6585 | -371.4031 | -367.7234 | -360.7723 | -349.4536 | -332.3675 | -307.7891 | -273.7586 | -228.4053 | -170.6378 | -125.1568 | -90.3338 | -64.1903 | -44.83 | -137.8755 | -92.0028 | -59.4615 | -36.7245 | -21.1142 | -10.6018 | -3.6626 | 0.83093 | 3.6942 | 5.5022 | 6.6496 | 7.4007 | 7.9301 | 8.3536 | 8.7516 | 9.1836 | 9.692 |  | 788.6031 | 13.6918 | 19593.0439 | 842.3272 | -34.8486 | -18.8756
2021-01-26 | 677 | 677 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 20.4445 | -12743.9973 | -333.5683 | -338.6976 | -343.5776 | -348.2555 | -352.7519 | -357.0595 | -361.1386 | -364.9092 | -368.2413 | -370.9409 | -372.7337 | -373.2462 | -371.981 | -368.2862 | -361.3136 | -349.9654 | -332.8412 | -308.2186 | -274.1465 | -228.7726 | -171.0337 | -125.5339 | -90.6717 | -64.4855 | -45.0871 | -138.8921 | -92.9116 | -60.2888 | -37.4906 | -21.8348 | -11.2893 | -4.3268 | 0.18207 | 3.0546 | 4.8673 | 6.016 | 6.7661 | 7.293 | 7.7131 | 8.1071 | 8.5346 | 9.0379 |  | 802.2741 | 13.671 | 19624.6428 | 848.2297 | -28.3832 | -17.5725
2021-01-27 | 678 | 678 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 20.4883 | -12764.679 | -334.1107 | -339.2492 | -344.1378 | -348.8235 | -353.327 | -357.6409 | -361.7252 | -365.4997 | -368.834 | -371.5336 | -373.3239 | -373.8305 | -372.5554 | -368.8456 | -361.8512 | -350.4735 | -333.3112 | -308.6447 | -274.5315 | -229.1376 | -171.4279 | -125.9101 | -91.0091 | -64.7806 | -45.3441 | -139.9081 | -93.8197 | -61.1153 | -38.2557 | -22.5543 | -11.9756 | -4.9898 | -0.46552 | 2.4164 | 4.2338 | 5.3838 | 6.133 | 6.6574 | 7.074 | 7.4641 | 7.8872 | 8.3852 |  | 815.9211 | 13.647 | 19656.0655 | 854.1249 | -21.9314 | -16.2724
2021-01-28 | 679 | 679 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 20.5318 | -12785.2486 | -334.6502 | -339.7979 | -344.695 | -349.3885 | -353.8991 | -358.2192 | -362.3086 | -366.0869 | -369.4234 | -372.123 | -373.9106 | -374.4114 | -373.1263 | -369.4013 | -362.3853 | -350.9778 | -333.7776 | -309.0673 | -274.9134 | -229.5003 | -171.8205 | -126.2854 | -91.3462 | -65.0753 | -45.6009 | -140.9233 | -94.7269 | -61.9407 | -39.0197 | -23.2726 | -12.6606 | -5.6515 | -1.1117 | 1.7796 | 3.6017 | 4.7532 | 5.5014 | 6.0234 | 6.4366 | 6.8227 | 7.2414 | 7.7342 |  | 829.5411 | 13.62 | 19687.3117 | 860.0116 | -15.4949 | -14.9756
2021-01-29 | 680 | 680 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 20.5752 | -12805.7061 | -335.1868 | -340.3436 | -345.2492 | -349.9505 | -354.4681 | -358.7943 | -362.8889 | -366.671 | -370.0095 | -372.7091 | -374.494 | -374.9888 | -373.6937 | -369.9535 | -362.9157 | -351.4785 | -334.2403 | -309.4865 | -275.2923 | -229.8607 | -172.2114 | -126.6598 | -91.6827 | -65.3699 | -45.8576 | -141.9377 | -95.6331 | -62.7649 | -39.7824 | -23.9895 | -13.3441 | -6.3116 | -1.7562 | 1.1445 | 2.9714 | 4.1243 | 4.8717 | 5.3912 | 5.8011 | 6.1832 | 6.5975 | 7.0851 |  | 843.1309 | 13.5898 | 19718.3809 | 865.8889 | -9.0755 | -13.6826
2021-01-30 | 681 | 681 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 20.6184 | -12826.0511 | -335.7204 | -340.8864 | -345.8003 | -350.5094 | -355.034 | -359.3664 | -363.4659 | -367.2518 | -370.5923 | -373.2918 | -375.074 | -375.5628 | -374.2576 | -370.5021 | -363.4424 | -351.9756 | -334.6994 | -309.9022 | -275.6682 | -230.2188 | -172.6006 | -127.0332 | -92.0187 | -65.6641 | -46.114 | -142.951 | -96.538 | -63.5878 | -40.5436 | -24.7048 | -14.026 | -6.97 | -2.399 | 0.5112 | 2.343 | 3.4974 | 4.2439 | 4.761 | 5.1676 | 5.5458 | 5.9556 | 6.438 |  | 856.6873 | 13.5565 | 19749.273 | 871.7558 | -2.6748 | -12.3936
2021-01-31 | 682 | 682 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 20.6613 | -12846.2836 | -336.2511 | -341.4261 | -346.3485 | -351.0652 | -355.5968 | -359.9353 | -364.0399 | -367.8294 | -371.1719 | -373.8712 | -375.6507 | -376.1334 | -374.818 | -371.0471 | -363.9655 | -352.4689 | -335.1548 | -310.3144 | -276.0412 | -230.5746 | -172.9882 | -127.4055 | -92.3541 | -65.958 | -46.3702 | -143.9631 | -97.4416 | -64.4091 | -41.3031 | -25.4183 | -14.7061 | -7.6265 | -3.0398 | -0.12007 | 1.7166 | 2.8726 | 3.6182 | 4.133 | 4.5362 | 4.9106 | 5.316 | 5.7931 |  | 870.2074 | 13.52 | 19779.9877 | 877.6113 | 3.7052 | -11.1091
2021-02-01 | 683 | 683 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 20.704 | -12866.4033 | -336.7789 | -341.9629 | -346.8937 | -351.618 | -356.1565 | -360.501 | -364.6106 | -368.4038 | -371.7482 | -374.4474 | -376.224 | -376.7006 | -375.3749 | -371.5886 | -364.485 | -352.9585 | -335.6066 | -310.7232 | -276.4111 | -230.928 | -173.3739 | -127.7767 | -92.6889 | -66.2515 | -46.6261 | -144.9739 | -98.3437 | -65.2288 | -42.0608 | -26.13 | -15.3841 | -8.2809 | -3.6785 | -0.74917 | 1.0925 | 2.25 | 2.9949 | 3.5073 | 3.9073 | 4.2777 | 4.6788 | 5.1507 |  | 883.6879 | 13.4805 | 19810.5249 | 883.4543 | 10.063 | -9.8295
2021-02-02 | 684 | 684 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 20.7466 | -12886.4104 | -337.3037 | -342.4968 | -347.4358 | -352.1678 | -356.7131 | -361.0636 | -365.1781 | -368.9749 | -372.3213 | -375.0201 | -376.7939 | -377.2643 | -375.9283 | -372.1265 | -365.0008 | -353.4444 | -336.0547 | -311.1286 | -276.778 | -231.2792 | -173.7579 | -128.1469 | -93.0231 | -66.5446 | -46.8816 | -145.983 | -99.2441 | -66.0467 | -42.8166 | -26.8396 | -16.0601 | -8.9331 | -4.3149 | -1.3759 | 0.47077 | 1.6299 | 2.374 | 2.8842 | 3.2809 | 3.6475 | 4.0442 | 4.5108 |  | 897.1258 | 13.4379 | 19840.8844 | 889.284 | 16.3968 | -8.555
2021-02-03 | 685 | 685 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 20.7889 | -12906.3047 | -337.8256 | -343.0276 | -347.9749 | -352.7145 | -357.2666 | -361.6231 | -365.7425 | -369.5428 | -372.891 | -375.5896 | -377.3604 | -377.8245 | -376.4782 | -372.6608 | -365.513 | -353.9267 | -336.4992 | -311.5305 | -277.142 | -231.628 | -174.1401 | -128.5158 | -93.3565 | -66.8372 | -47.1368 | -146.9905 | -100.1426 | -66.8625 | -43.5702 | -27.5469 | -16.7337 | -9.583 | -4.9489 | -2.0002 | -0.1484 | 1.0124 | 1.7558 | 2.2637 | 2.6572 | 3.02 | 3.4123 | 3.8737 |  | 910.518 | 13.3922 | 19871.0662 | 895.0992 | 22.7049 | -7.2861
2021-02-04 | 686 | 686 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 20.831 | -12926.0861 | -338.3445 | -343.5555 | -348.511 | -353.2581 | -357.8171 | -362.1795 | -366.3037 | -370.1075 | -373.4575 | -376.1557 | -377.9235 | -378.3813 | -377.0246 | -373.1915 | -366.0215 | -354.4052 | -336.94 | -311.929 | -277.503 | -231.9744 | -174.5204 | -128.8836 | -93.6893 | -67.1294 | -47.3915 | -147.9962 | -101.0392 | -67.6762 | -44.3216 | -28.2519 | -17.4048 | -10.2302 | -5.5802 | -2.6217 | -0.76483 | 0.39768 | 1.1405 | 1.6462 | 2.0365 | 2.3955 | 2.7834 | 3.2396 |  | 923.8615 | 13.3435 | 19901.0703 | 900.8991 | 28.9855 | -6.0231
2021-02-05 | 687 | 687 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 20.8728 | -12945.7548 | -338.8605 | -344.0804 | -349.0441 | -353.7987 | -358.3644 | -362.7327 | -366.8617 | -370.669 | -374.0207 | -376.7185 | -378.4832 | -378.9347 | -377.5675 | -373.7186 | -366.5263 | -354.8801 | -337.3772 | -312.3241 | -277.861 | -232.3185 | -174.8989 | -129.2501 | -94.0212 | -67.421 | -47.6458 | -148.9998 | -101.9336 | -68.4876 | -45.0705 | -28.9543 | -18.0733 | -10.8748 | -6.2088 | -3.2404 | -1.3783 | -0.21406 | 0.52815 | 1.0317 | 1.4188 | 1.774 | 2.1577 | 2.6086 |  | 937.1533 | 13.2917 | 19930.8968 | 906.6826 | 35.2369 | -4.7663
2021-02-06 | 688 | 688 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 20.9145 | -12965.3108 | -339.3736 | -344.6023 | -349.5741 | -354.3362 | -358.9086 | -363.2827 | -367.4165 | -371.2272 | -374.5806 | -377.278 | -379.0396 | -379.4847 | -378.1069 | -374.2422 | -367.0275 | -355.3513 | -337.8108 | -312.7158 | -278.216 | -232.6603 | -175.2755 | -129.6154 | -94.3524 | -67.712 | -47.8996 | -150.0012 | -102.8256 | -69.2964 | -45.8167 | -29.6539 | -18.7389 | -11.5165 | -6.8343 | -3.8561 | -1.9888 | -0.82267 | -0.081003 | 0.42038 | 0.80443 | 1.1559 | 1.5352 | 1.981 |  | 950.3902 | 13.2369 | 19960.5457 | 912.4488 | 41.4576 | -3.5162
2021-02-07 | 689 | 689 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 20.9559 | -12984.7542 | -339.8837 | -345.1212 | -350.1012 | -354.8707 | -359.4498 | -363.8297 | -367.9682 | -371.7822 | -375.1372 | -377.8341 | -379.5926 | -380.0312 | -378.6427 | -374.7622 | -367.5251 | -355.8188 | -338.2407 | -313.104 | -278.5681 | -232.9998 | -175.6501 | -129.9794 | -94.6827 | -68.0025 | -48.1529 | -151.0003 | -103.7152 | -70.1027 | -46.5603 | -30.3507 | -19.4016 | -12.1551 | -7.4568 | -4.4686 | -2.596 | -1.428 | -0.68681 | -0.18751 | 0.19347 | 0.54122 | 0.91625 | 1.3568 |  | 963.5693 | 13.1791 | 19990.0172 | 918.1967 | 47.6457 | -2.273
2021-02-08 | 690 | 690 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 20.997 | -13004.0851 | -340.3909 | -345.6372 | -350.6252 | -355.4021 | -359.9878 | -364.3735 | -368.5166 | -372.334 | -375.6906 | -378.3869 | -380.1422 | -380.5742 | -379.1751 | -375.2786 | -368.019 | -356.2827 | -338.667 | -313.4889 | -278.9172 | -233.3369 | -176.0228 | -130.342 | -95.0121 | -68.2923 | -48.4056 | -151.9969 | -104.6022 | -70.9062 | -47.3008 | -31.0445 | -20.0612 | -12.7905 | -8.076 | -5.0777 | -3.1998 | -2.0298 | -1.2891 | -0.79183 | -0.41389 | -0.069812 | 0.30094 | 0.73626 |  | 976.6877 | 13.1184 | 20019.3116 | 923.9253 | 53.7996 | -1.0372
2021-02-09 | 691 | 691 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 21.038 | -13023.3037 | -340.8951 | -346.1502 | -351.1463 | -355.9305 | -360.5228 | -364.9141 | -369.0619 | -372.8825 | -376.2407 | -378.9365 | -380.6884 | -381.1139 | -379.704 | -375.7914 | -368.5094 | -356.7428 | -339.0897 | -313.8704 | -279.2633 | -233.6716 | -176.3935 | -130.7032 | -95.3405 | -68.5814 | -48.6577 | -152.9908 | -105.4864 | -71.7067 | -48.0384 | -31.7351 | -20.7175 | -13.4225 | -8.6917 | -5.6833 | -3.7999 | -2.628 | -1.8877 | -1.3924 | -1.0175 | -0.67704 | -0.31053 | 0.11959 |  | 989.7423 | 13.0546 | 20048.4292 | 929.6337 | 59.9176 | 0.19094
2021-02-10 | 692 | 692 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 21.0787 | -13042.4102 | -341.3965 | -346.6602 | -351.6643 | -356.4558 | -361.0547 | -365.4517 | -369.6041 | -373.4279 | -376.7875 | -379.4826 | -381.2313 | -381.6501 | -380.2293 | -376.3007 | -368.996 | -357.1994 | -339.5088 | -314.2484 | -279.6066 | -234.004 | -176.7623 | -131.0631 | -95.6681 | -68.8698 | -48.9092 | -153.9819 | -106.3676 | -72.5041 | -48.7726 | -32.4223 | -21.3703 | -14.051 | -9.3039 | -6.2853 | -4.3964 | -3.2224 | -2.4824 | -1.9891 | -1.6171 | -1.2803 | -0.918 | -0.49305 |  | 1002.7302 | 12.9879 | 20077.3701 | 935.321 | 65.9981 | 1.411
2021-02-11 | 693 | 693 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 21.1192 | -13061.4048 | -341.8949 | -347.1673 | -352.1794 | -356.9782 | -361.5835 | -365.9861 | -370.143 | -373.97 | -377.3311 | -380.0255 | -381.7708 | -382.1828 | -380.7512 | -376.8065 | -369.4791 | -357.6522 | -339.9244 | -314.6232 | -279.9469 | -234.3341 | -177.129 | -131.4214 | -95.9946 | -69.1574 | -49.1601 | -154.9701 | -107.2458 | -73.2983 | -49.5035 | -33.106 | -22.0195 | -14.6758 | -9.9122 | -6.8834 | -4.9889 | -3.8128 | -3.0731 | -2.5817 | -2.2126 | -1.8794 | -1.5213 | -1.1015 |  | 1015.6484 | 12.9182 | 20106.1349 | 940.9861 | 72.0395 | 2.6228
2021-02-12 | 694 | 694 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 21.1594 | -13080.2878 | -342.3904 | -347.6714 | -352.6914 | -357.4975 | -362.1093 | -366.5175 | -370.6789 | -374.5089 | -377.8715 | -380.5651 | -382.3069 | -382.7122 | -381.2696 | -377.3086 | -369.9585 | -358.1015 | -340.3363 | -314.9946 | -280.2843 | -234.6618 | -177.4936 | -131.7783 | -96.32 | -69.4442 | -49.4102 | -155.9552 | -108.1207 | -74.0891 | -50.2308 | -33.7861 | -22.665 | -15.2968 | -10.5167 | -7.4775 | -5.5774 | -4.3991 | -3.6596 | -3.17 | -2.8038 | -2.4741 | -2.1202 | -1.7056 |  | 1028.4941 | 12.8457 | 20134.7239 | 946.6282 | 78.0401 | 3.8258
2021-02-13 | 695 | 695 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 21.1994 | -13099.0595 | -342.8829 | -348.1726 | -353.2005 | -358.0137 | -362.632 | -367.0457 | -371.2115 | -375.0447 | -378.4086 | -381.1014 | -382.8397 | -383.2382 | -381.7846 | -377.8073 | -370.4344 | -358.5471 | -340.7447 | -315.3626 | -280.6188 | -234.9872 | -177.8562 | -132.1337 | -96.6444 | -69.7302 | -49.6596 | -156.9369 | -108.9922 | -74.8763 | -50.9545 | -34.4623 | -23.3066 | -15.9138 | -11.117 | -8.0674 | -6.1617 | -4.9811 | -4.2418 | -3.754 | -3.3906 | -3.0644 | -2.7146 | -2.3051 |  | 1041.2644 | 12.7703 | 20163.1376 | 952.2464 | 83.9983 | 5.0197
2021-02-14 | 696 | 696 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 21.2391 | -13117.7202 | -343.3726 | -348.6708 | -353.7066 | -358.527 | -363.1516 | -367.5708 | -371.7411 | -375.5773 | -378.9425 | -381.6344 | -383.3692 | -383.7608 | -382.2961 | -378.3024 | -370.9066 | -358.9891 | -341.1496 | -315.7273 | -280.9504 | -235.3102 | -178.2166 | -132.4875 | -96.9677 | -70.0154 | -49.9083 | -157.9153 | -109.8601 | -75.6599 | -51.6743 | -35.1345 | -23.944 | -16.5266 | -11.7131 | -8.653 | -6.7415 | -5.5586 | -4.8194 | -4.3334 | -3.9727 | -3.65 | -3.3043 | -2.9 |  | 1053.9564 | 12.692 | 20191.3767 | 957.8396 | 89.9124 | 6.2043
2021-02-15 | 697 | 697 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 21.2786 | -13136.2703 | -343.8594 | -349.1661 | -354.2098 | -359.0373 | -363.6682 | -368.0929 | -372.2675 | -376.1067 | -379.4731 | -382.1642 | -383.8954 | -384.28 | -382.8041 | -378.794 | -371.3753 | -359.4275 | -341.5509 | -316.0888 | -281.2791 | -235.6309 | -178.575 | -132.8397 | -97.2898 | -70.2996 | -50.1561 | -158.8901 | -110.7244 | -76.4395 | -52.3901 | -35.8027 | -24.5773 | -17.135 | -12.3048 | -9.2342 | -7.3168 | -6.1315 | -5.3924 | -4.908 | -4.5501 | -4.2308 | -3.8892 | -3.4899 |  | 1066.5672 | 12.6108 | 20219.4415 | 963.4071 | 95.781 | 7.3791
2021-02-16 | 698 | 698 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 21.3179 | -13154.7102 | -344.3434 | -349.6586 | -354.71 | -359.5445 | -364.1818 | -368.6119 | -372.7908 | -376.6329 | -380.0006 | -382.6907 | -384.4182 | -384.7958 | -383.3087 | -379.2821 | -371.8405 | -359.8623 | -341.9487 | -316.4469 | -281.605 | -235.9493 | -178.9312 | -133.1903 | -97.6108 | -70.5829 | -50.4031 | -159.8612 | -111.5849 | -77.2152 | -53.1017 | -36.4666 | -25.2062 | -17.7391 | -12.8919 | -9.8107 | -7.8874 | -6.6997 | -5.9605 | -5.4778 | -5.1225 | -4.8066 | -4.469 | -4.0748 |  | 1079.0941 | 12.5269 | 20247.3329 | 968.9479 | 101.6024 | 8.5439
2021-02-17 | 699 | 699 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 21.3569 | -13173.0403 | -344.8245 | -350.1481 | -355.2072 | -360.0488 | -364.6924 | -369.1278 | -373.311 | -377.156 | -380.5248 | -383.2139 | -384.9377 | -385.3083 | -383.8099 | -379.7667 | -372.302 | -360.2936 | -342.343 | -316.8018 | -281.9281 | -236.2654 | -179.2853 | -133.5393 | -97.9305 | -70.8652 | -50.6492 | -160.8284 | -112.4413 | -77.9868 | -53.8091 | -37.126 | -25.8305 | -18.3385 | -13.4744 | -10.3824 | -8.4531 | -7.2629 | -6.5237 | -6.0425 | -5.6898 | -5.3772 | -5.0437 | -4.6545 |  | 1091.5343 | 12.4402 | 20275.0515 | 974.4611 | 107.375 | 9.6982
2021-02-18 | 700 | 700 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 21.3956 | -13191.2612 | -345.3027 | -350.6347 | -355.7016 | -360.5502 | -365.1999 | -369.6407 | -373.8281 | -377.676 | -381.0459 | -383.734 | -385.454 | -385.8174 | -384.3077 | -380.2479 | -372.7601 | -360.7213 | -342.7339 | -317.1535 | -282.2484 | -236.5791 | -179.6372 | -133.8865 | -98.2489 | -71.1466 | -50.8944 | -161.7916 | -113.2937 | -78.754 | -54.512 | -37.7809 | -26.4502 | -18.9331 | -14.052 | -10.9492 | -9.0138 | -7.821 | -7.0817 | -6.6019 | -6.2519 | -5.9425 | -5.613 | -5.2288 |  | 1103.885 | 12.3507 | 20302.5981 | 979.9458 | 113.0973 | 10.8419
2021-02-19 | 701 | 701 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 21.4341 | -13209.3733 | -345.778 | -351.1184 | -356.193 | -361.0486 | -365.7045 | -370.1506 | -374.3422 | -378.1928 | -381.5638 | -384.2508 | -385.967 | -386.3232 | -384.8021 | -380.7256 | -373.2146 | -361.1455 | -343.1212 | -317.5019 | -282.5658 | -236.8905 | -179.9868 | -134.2321 | -98.5661 | -71.4268 | -51.1387 | -162.7506 | -114.1417 | -79.5168 | -55.2103 | -38.4311 | -27.0651 | -19.5228 | -14.6245 | -11.5109 | -9.5694 | -8.3739 | -7.6343 | -7.156 | -6.8085 | -6.5024 | -6.1768 | -5.7976 |  | 1116.1435 | 12.2585 | 20329.9734 | 985.4012 | 118.7679 | 11.9744
2021-02-20 | 702 | 702 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 21.4724 | -13227.3771 | -346.2506 | -351.5993 | -356.6815 | -361.544 | -366.2061 | -370.6574 | -374.8531 | -378.7065 | -382.0786 | -384.7644 | -386.4767 | -386.8257 | -385.2931 | -381.1998 | -373.6657 | -361.5661 | -343.5052 | -317.8471 | -282.8805 | -237.1997 | -180.3343 | -134.5759 | -98.8819 | -71.706 | -51.382 | -163.7053 | -114.9854 | -80.2751 | -55.904 | -39.0764 | -27.675 | -20.1074 | -15.192 | -12.0673 | -10.1196 | -8.9214 | -8.1815 | -7.7046 | -7.3595 | -7.0566 | -6.7349 | -6.3607 |  | 1128.307 | 12.1635 | 20357.1783 | 990.8263 | 124.385 | 13.0957
2021-02-21 | 703 | 703 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 21.5104 | -13245.2732 | -346.7203 | -352.0774 | -357.1672 | -362.0366 | -366.7048 | -371.1613 | -375.3611 | -379.2172 | -382.5902 | -385.2748 | -386.9832 | -387.3249 | -385.7807 | -381.6706 | -374.1132 | -361.9833 | -343.8857 | -318.1892 | -283.1924 | -237.5065 | -180.6795 | -134.9179 | -99.1964 | -71.9841 | -51.6243 | -164.6556 | -115.8245 | -81.0286 | -56.5927 | -39.7168 | -28.2798 | -20.6869 | -15.7541 | -12.6184 | -10.6644 | -9.4633 | -8.7231 | -8.2475 | -7.9048 | -7.6051 | -7.2872 | -6.918 |  | 1140.373 | 12.0659 | 20384.2137 | 996.2204 | 129.9474 | 14.2052
2021-02-22 | 704 | 704 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 21.5481 | -13263.0623 | -347.1873 | -352.5526 | -357.65 | -362.5262 | -367.2005 | -371.6621 | -375.866 | -379.7248 | -383.0987 | -385.782 | -387.4865 | -387.8208 | -386.2651 | -382.138 | -374.5573 | -362.397 | -344.2629 | -318.5281 | -283.5015 | -237.811 | -181.0225 | -135.2581 | -99.5095 | -72.2611 | -51.8655 | -165.6013 | -116.6589 | -81.7773 | -57.2765 | -40.352 | -28.8793 | -21.261 | -16.3108 | -13.1639 | -11.2035 | -9.9996 | -9.259 | -8.7846 | -8.4442 | -8.1476 | -7.8336 | -7.4692 |  | 1152.3387 | 11.9657 | 20411.0806 | 1001.5826 | 135.4534 | 15.3027
2021-02-23 | 705 | 705 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 21.5856 | -13280.7449 | -347.6515 | -353.025 | -358.1299 | -363.0129 | -367.6932 | -372.16 | -376.3679 | -380.2293 | -383.6041 | -386.2861 | -387.9866 | -388.3135 | -386.746 | -382.6021 | -374.998 | -362.8072 | -344.6367 | -318.8639 | -283.8079 | -238.1133 | -181.3631 | -135.5965 | -99.8211 | -72.5368 | -52.1057 | -166.5423 | -117.4884 | -82.521 | -57.9551 | -40.9819 | -29.4735 | -21.8295 | -16.8618 | -13.7038 | -11.7369 | -10.53 | -9.7889 | -9.3157 | -8.9776 | -8.684 | -8.3737 | -8.0142 |  | 1164.2015 | 11.8628 | 20437.7799 | 1006.912 | 140.9016 | 16.388
2021-02-24 | 706 | 706 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 21.6228 | -13298.3217 | -348.1129 | -353.4946 | -358.607 | -363.4968 | -368.1831 | -372.655 | -376.8668 | -380.7308 | -384.1064 | -386.7871 | -388.4835 | -388.8029 | -387.2237 | -383.0627 | -375.4352 | -363.2141 | -345.0071 | -319.1965 | -284.1117 | -238.4133 | -181.7015 | -135.933 | -100.1313 | -72.8114 | -52.3448 | -167.4784 | -118.313 | -83.2596 | -58.6284 | -41.6064 | -30.0621 | -22.3925 | -17.4072 | -14.2378 | -12.2643 | -11.0544 | -10.3127 | -9.8407 | -9.5048 | -9.2141 | -8.9076 | -8.553 |  | 1175.9589 | 11.7574 | 20464.3128 | 1012.2078 | 146.2905 | 17.4606
2021-02-25 | 707 | 707 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 21.6598 | -13315.7935 | -348.5715 | -353.9614 | -359.0813 | -363.9778 | -368.6701 | -373.147 | -377.3628 | -381.2293 | -384.6057 | -387.2849 | -388.9772 | -389.2891 | -387.6981 | -383.52 | -375.869 | -363.6175 | -345.3743 | -319.5261 | -284.4128 | -238.711 | -182.0376 | -136.2676 | -100.44 | -73.0847 | -52.5828 | -168.4095 | -119.1325 | -83.9929 | -59.2963 | -42.2254 | -30.645 | -22.9497 | -17.9466 | -14.7658 | -12.7857 | -11.5727 | -10.8304 | -10.3594 | -10.0256 | -9.7379 | -9.4351 | -9.0852 |  | 1187.6083 | 11.6494 | 20490.6804 | 1017.4693 | 151.6188 | 18.5203
2021-02-26 | 708 | 708 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 21.6965 | -13333.1609 | -349.0275 | -354.4255 | -359.5528 | -364.456 | -369.1542 | -373.6361 | -377.8557 | -381.7247 | -385.1019 | -387.7797 | -389.4678 | -389.7721 | -388.1693 | -383.974 | -376.2995 | -364.0175 | -345.7381 | -319.8527 | -284.7112 | -239.0065 | -182.3714 | -136.6003 | -100.7471 | -73.3567 | -52.8195 | -169.3355 | -119.9468 | -84.7208 | -59.9587 | -42.8386 | -31.2222 | -23.5009 | -18.4801 | -15.2878 | -13.3009 | -12.0847 | -11.3417 | -10.8716 | -10.54 | -10.2551 | -9.956 | -9.6108 |  | 1199.1472 | 11.5389 | 20516.8837 | 1022.6955 | 156.8849 | 19.5668
2021-02-27 | 709 | 709 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 21.7329 | -13350.4248 | -349.4807 | -354.8868 | -360.0215 | -364.9314 | -369.6355 | -374.1223 | -378.3458 | -382.2173 | -385.5951 | -388.2714 | -389.9552 | -390.2519 | -388.6372 | -384.4247 | -376.7266 | -364.4142 | -346.0987 | -320.1762 | -285.007 | -239.2998 | -182.7028 | -136.931 | -101.0527 | -73.6275 | -53.0551 | -170.2562 | -120.7557 | -85.4432 | -60.6154 | -43.4461 | -31.7934 | -24.0461 | -19.0074 | -15.8035 | -13.8098 | -12.5903 | -11.8465 | -11.3773 | -11.0477 | -10.7656 | -10.4701 | -10.1297 |  | 1210.5731 | 11.4259 | 20542.924 | 1027.8858 | 162.0876 | 20.5998
2021-02-28 | 710 | 710 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 21.7691 | -13367.5858 | -349.9313 | -355.3454 | -360.4874 | -365.404 | -370.1139 | -374.6057 | -378.833 | -382.7068 | -386.0853 | -388.7601 | -390.4396 | -390.7286 | -389.1019 | -384.8721 | -377.1504 | -364.8076 | -346.456 | -320.4968 | -285.3001 | -239.5908 | -183.0319 | -137.2598 | -101.3567 | -73.8969 | -53.2895 | -171.1715 | -121.5591 | -86.16 | -61.2663 | -44.0476 | -32.3585 | -24.5852 | -19.5284 | -16.3128 | -14.3122 | -13.0893 | -12.3446 | -11.8763 | -11.5486 | -11.2694 | -10.9774 | -10.6416 |  | 1221.8836 | 11.3105 | 20568.8027 | 1033.0392 | 167.2254 | 21.619
2021-03-01 | 711 | 711 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 21.805 | -13384.645 | -350.3792 | -355.8013 | -360.9507 | -365.8738 | -370.5895 | -375.0862 | -379.3172 | -383.1934 | -386.5725 | -389.2457 | -390.9209 | -391.2021 | -389.5634 | -385.3163 | -377.5709 | -365.1977 | -346.8102 | -320.8143 | -285.5907 | -239.8796 | -183.3587 | -137.5865 | -101.6591 | -74.1649 | -53.5226 | -172.0812 | -122.3569 | -86.8709 | -61.9112 | -44.643 | -32.9175 | -25.1179 | -20.043 | -16.8156 | -14.8081 | -13.5817 | -12.836 | -12.3685 | -12.0427 | -11.7661 | -11.4776 | -11.1465 |  | 1233.0762 | 11.1926 | 20594.5209 | 1038.1552 | 172.2969 | 22.6241
2021-03-02 | 712 | 712 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 21.8406 | -13401.603 | -350.8244 | -356.2546 | -361.4112 | -366.3409 | -371.0624 | -375.5639 | -379.7987 | -383.6772 | -387.0568 | -389.7284 | -391.3992 | -391.6726 | -390.0217 | -385.7572 | -377.9882 | -365.5845 | -347.1612 | -321.129 | -285.8788 | -240.1663 | -183.683 | -137.9113 | -101.9599 | -74.4315 | -53.7544 | -172.9853 | -123.149 | -87.576 | -62.5501 | -45.2323 | -33.4701 | -25.6441 | -20.5511 | -17.3118 | -15.2971 | -14.0672 | -13.3205 | -12.8536 | -12.5297 | -12.2557 | -11.9707 | -11.6442 |  | 1244.1486 | 11.0724 | 20620.08 | 1043.2328 | 177.3009 | 23.6148
2021-03-03 | 713 | 713 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 21.876 | -13418.4609 | -351.2671 | -356.7052 | -361.869 | -366.8053 | -371.5325 | -376.0388 | -380.2772 | -384.158 | -387.5382 | -390.208 | -391.8744 | -392.1399 | -390.4769 | -386.195 | -378.4022 | -365.9681 | -347.509 | -321.4407 | -286.1644 | -240.4507 | -184.005 | -138.2339 | -102.2589 | -74.6967 | -53.985 | -173.8836 | -123.9352 | -88.2751 | -63.1828 | -45.8152 | -34.0162 | -26.1639 | -21.0525 | -17.8012 | -15.7793 | -14.5458 | -13.798 | -13.3317 | -13.0095 | -12.7381 | -12.4564 | -12.1345 |  | 1255.0984 | 10.9498 | 20645.4815 | 1048.2714 | 182.2361 | 24.591
2021-03-04 | 714 | 714 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 21.9111 | -13435.2194 | -351.7071 | -357.1531 | -362.3242 | -367.267 | -371.9998 | -376.5109 | -380.753 | -384.636 | -388.0167 | -390.6848 | -392.3467 | -392.6042 | -390.929 | -386.6295 | -378.813 | -366.3484 | -347.8538 | -321.7496 | -286.4474 | -240.733 | -184.3246 | -138.5545 | -102.5563 | -74.9604 | -54.2141 | -174.776 | -124.7154 | -88.968 | -63.8092 | -46.3916 | -34.5558 | -26.6769 | -21.5471 | -18.2836 | -16.2545 | -15.0172 | -14.2683 | -13.8025 | -13.482 | -13.2131 | -12.9348 | -12.6173 |  | 1265.9233 | 10.8249 | 20670.7268 | 1053.2702 | 187.101 | 25.5521
2021-03-05 | 715 | 715 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 21.9459 | -13451.8797 | -352.1446 | -357.5985 | -362.7768 | -367.726 | -372.4645 | -376.9803 | -381.226 | -385.1112 | -388.4923 | -391.1586 | -392.8159 | -393.0655 | -391.378 | -387.061 | -379.2206 | -366.7256 | -348.1954 | -322.0557 | -286.728 | -241.0132 | -184.6418 | -138.873 | -102.8519 | -75.2227 | -54.4419 | -175.6624 | -125.4894 | -89.6546 | -64.4292 | -46.9615 | -35.0886 | -27.1831 | -22.0347 | -18.7591 | -16.7226 | -15.4815 | -14.7312 | -14.266 | -13.947 | -13.6806 | -13.4056 | -13.0926 |  | 1276.6211 | 10.6978 | 20695.8174 | 1058.2285 | 191.8945 | 26.4981
2021-03-06 | 716 | 716 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 21.9805 | -13468.4426 | -352.5796 | -358.0413 | -363.2267 | -368.1823 | -372.9265 | -377.447 | -381.6962 | -385.5836 | -388.965 | -391.6295 | -393.2823 | -393.5238 | -391.824 | -387.4893 | -379.625 | -367.0997 | -348.5341 | -322.3589 | -287.0061 | -241.2912 | -184.9565 | -139.1894 | -103.1458 | -75.4834 | -54.6683 | -176.5426 | -126.2573 | -90.3349 | -65.0426 | -47.5247 | -35.6147 | -27.6823 | -22.5153 | -19.2274 | -17.1835 | -15.9384 | -15.1868 | -14.7219 | -14.4045 | -14.1405 | -13.8686 | -13.56 |  | 1287.1894 | 10.5684 | 20720.7549 | 1063.1455 | 196.6152 | 27.4287
2021-03-07 | 717 | 717 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 22.0148 | -13484.9092 | -353.012 | -358.4815 | -363.6741 | -368.6361 | -373.3858 | -377.911 | -382.1638 | -386.0532 | -389.435 | -392.0976 | -393.7457 | -393.9792 | -392.267 | -387.9146 | -380.0264 | -367.4707 | -348.8697 | -322.6594 | -287.2819 | -241.5671 | -185.2689 | -139.5036 | -103.4378 | -75.7426 | -54.8933 | -177.4166 | -127.0188 | -91.0087 | -65.6494 | -48.0811 | -36.1338 | -28.1745 | -22.9888 | -19.6884 | -17.6369 | -16.3879 | -15.6348 | -15.1702 | -14.8542 | -14.5925 | -14.3239 | -14.0196 |  | 1297.6263 | 10.4368 | 20745.5407 | 1068.0207 | 201.262 | 28.3435
2021-03-08 | 718 | 718 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 22.0489 | -13501.2805 | -353.4419 | -358.9192 | -364.1189 | -369.0872 | -373.8425 | -378.3723 | -382.6286 | -386.5201 | -389.9022 | -392.5628 | -394.2063 | -394.4316 | -392.7069 | -388.3368 | -380.4247 | -367.8385 | -349.2024 | -322.9572 | -287.5553 | -241.8409 | -185.5788 | -139.8157 | -103.7281 | -76.0002 | -55.1169 | -178.2842 | -127.7738 | -91.6758 | -66.2494 | -48.6305 | -36.6458 | -28.6595 | -23.4549 | -20.1421 | -18.0829 | -16.8298 | -16.0752 | -15.6107 | -15.2961 | -15.0367 | -14.7712 | -14.4712 |  | 1307.9294 | 10.3031 | 20770.1767 | 1072.8533 | 205.8337 | 29.2424
2021-03-09 | 719 | 719 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 22.0826 | -13517.5575 | -353.8694 | -359.3545 | -364.5612 | -369.5358 | -374.2967 | -378.831 | -383.0907 | -386.9843 | -390.3666 | -393.0253 | -394.664 | -394.8811 | -393.1439 | -388.756 | -380.8199 | -368.2034 | -349.5321 | -323.2523 | -287.8263 | -242.1126 | -185.8863 | -140.1256 | -104.0165 | -76.2562 | -55.3389 | -179.1452 | -128.5223 | -92.3362 | -66.8425 | -49.1729 | -37.1507 | -29.1372 | -23.9137 | -20.5882 | -18.5213 | -17.264 | -16.5077 | -16.0434 | -15.7301 | -15.4729 | -15.2104 | -14.9147 |  | 1318.0967 | 10.1673 | 20794.6645 | 1077.6426 | 210.329 | 30.125
2021-03-10 | 720 | 720 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 22.1161 | -13533.7415 | -354.2945 | -359.7872 | -365.001 | -369.9819 | -374.7482 | -379.2871 | -383.5502 | -387.4458 | -390.8283 | -393.485 | -395.1189 | -395.3277 | -393.578 | -389.1722 | -381.2121 | -368.5652 | -349.8589 | -323.5447 | -288.0951 | -242.3822 | -186.1913 | -140.4332 | -104.303 | -76.5106 | -55.5594 | -179.9997 | -129.2641 | -92.9898 | -67.4286 | -49.7082 | -37.6483 | -29.6075 | -24.3649 | -21.0267 | -18.9519 | -17.6903 | -16.9323 | -16.468 | -16.156 | -15.9009 | -15.6414 | -15.3498 |  | 1328.1261 | 10.0294 | 20819.0057 | 1082.388 | 214.7469 | 30.9912
2021-03-11 | 721 | 721 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 22.1494 | -13549.8334 | -354.7171 | -360.2176 | -365.4383 | -370.4255 | -375.1973 | -379.7407 | -384.0071 | -387.9046 | -391.2873 | -393.9419 | -395.571 | -395.7715 | -394.0092 | -389.5855 | -381.6013 | -368.9241 | -350.1829 | -323.8345 | -288.3615 | -242.6499 | -186.4939 | -140.7387 | -104.5876 | -76.7633 | -55.7785 | -180.8474 | -129.9991 | -93.6365 | -68.0076 | -50.2362 | -38.1385 | -30.0703 | -24.8085 | -21.4575 | -19.3747 | -18.1087 | -17.3489 | -16.8846 | -16.5737 | -16.3206 | -16.0641 | -15.7766 |  | 1338.0155 | 9.8895 | 20843.2022 | 1087.0888 | 219.0861 | 31.8407
2021-03-12 | 722 | 722 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 22.1823 | -13565.8346 | -355.1374 | -360.6455 | -365.8732 | -370.8666 | -375.6438 | -380.1917 | -384.4615 | -388.3608 | -391.7436 | -394.3962 | -396.0203 | -396.2126 | -394.4375 | -389.9959 | -381.9876 | -369.2801 | -350.5041 | -324.1218 | -288.6258 | -242.9155 | -186.794 | -141.0419 | -104.8703 | -77.0144 | -55.9959 | -181.6882 | -130.7272 | -94.2761 | -68.5794 | -50.7569 | -38.6212 | -30.5255 | -25.2443 | -21.8804 | -19.7895 | -18.5191 | -17.7574 | -17.2929 | -16.9831 | -16.732 | -16.4783 | -16.195 |  | 1347.7631 | 9.7476 | 20867.2559 | 1091.7444 | 223.3455 | 32.6732
2021-03-13 | 723 | 723 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 22.215 | -13581.746 | -355.5553 | -361.0711 | -366.3057 | -371.3053 | -376.0878 | -380.6402 | -384.9132 | -388.8145 | -392.1974 | -394.8478 | -396.467 | -396.6508 | -394.863 | -390.4034 | -382.371 | -369.6331 | -350.8225 | -324.4065 | -288.8878 | -243.1791 | -187.0917 | -141.3428 | -105.1511 | -77.2637 | -56.2118 | -182.5222 | -131.4483 | -94.9086 | -69.1439 | -51.2701 | -39.0963 | -30.973 | -25.6723 | -22.2954 | -20.1963 | -18.9213 | -18.1576 | -17.6929 | -17.3841 | -17.1349 | -16.884 | -16.6046 |  | 1357.3669 | 9.6038 | 20891.1685 | 1096.3542 | 227.524 | 33.4886
2021-03-14 | 724 | 724 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 22.2475 | -13597.5691 | -355.9709 | -361.4943 | -366.7358 | -371.7416 | -376.5295 | -381.0862 | -385.3625 | -389.2656 | -392.6485 | -395.2967 | -396.911 | -397.0863 | -395.2858 | -390.8081 | -382.7515 | -369.9834 | -351.1382 | -324.6887 | -289.1477 | -243.4407 | -187.3869 | -141.6415 | -105.4299 | -77.5113 | -56.4261 | -183.3491 | -132.1623 | -95.5338 | -69.701 | -51.7757 | -39.5637 | -31.4126 | -26.0924 | -22.7022 | -20.5949 | -19.3152 | -18.5494 | -18.0845 | -17.7765 | -17.5291 | -17.281 | -17.0056 |  | 1366.8249 | 9.458 | 20914.9419 | 1100.9177 | 231.6207 | 34.2866
2021-03-15 | 725 | 725 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 22.2796 | -13613.3049 | -356.3843 | -361.9152 | -367.1635 | -372.1755 | -376.9687 | -381.5298 | -385.8093 | -389.7142 | -393.0971 | -395.7431 | -397.3523 | -397.5191 | -395.7058 | -391.2099 | -383.1292 | -370.3308 | -351.4512 | -324.9685 | -289.4054 | -243.7004 | -187.6797 | -141.9378 | -105.7067 | -77.7572 | -56.6387 | -184.1688 | -132.8691 | -96.1517 | -70.2506 | -52.2737 | -40.0233 | -31.8443 | -26.5044 | -23.101 | -20.9853 | -19.7008 | -18.9328 | -18.4674 | -18.1603 | -17.9147 | -17.6692 | -17.3977 |  | 1376.1353 | 9.3104 | 20938.5782 | 1105.4341 | 235.6343 | 35.0669
2021-03-16 | 726 | 726 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 22.3115 | -13628.9548 | -356.7954 | -362.3338 | -367.589 | -372.6071 | -377.4056 | -381.971 | -386.2537 | -390.1603 | -393.5432 | -396.1869 | -397.791 | -397.9493 | -396.123 | -391.6091 | -383.5041 | -370.6755 | -351.7615 | -325.2458 | -289.661 | -243.9581 | -187.97 | -142.2319 | -105.9815 | -78.0013 | -56.8497 | -184.9813 | -133.5686 | -96.7621 | -70.7926 | -52.7639 | -40.475 | -32.2679 | -26.9083 | -23.4914 | -21.3672 | -20.0779 | -19.3076 | -18.8418 | -18.5354 | -18.2914 | -18.0486 | -17.7809 |  | 1385.2964 | 9.161 | 20962.0794 | 1109.9029 | 239.564 | 35.8295
2021-03-17 | 727 | 727 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 22.3432 | -13644.52 | -357.2043 | -362.7502 | -368.0122 | -373.0363 | -377.8401 | -382.4098 | -386.6957 | -390.604 | -393.9868 | -396.6282 | -398.2272 | -398.3769 | -396.5377 | -392.0055 | -383.8763 | -371.0174 | -352.0693 | -325.5208 | -289.9146 | -244.2139 | -188.2578 | -142.5236 | -106.2543 | -78.2436 | -57.059 | -185.7865 | -134.2608 | -97.3651 | -71.3269 | -53.2462 | -40.9187 | -32.6834 | -27.3039 | -23.8735 | -21.7407 | -20.4464 | -19.6738 | -19.2073 | -18.9016 | -18.6593 | -18.4189 | -18.155 |  | 1394.3063 | 9.0099 | 20985.4473 | 1114.3237 | 243.4087 | 36.5739
2021-03-18 | 728 | 728 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 22.3745 | -13660.002 | -357.611 | -363.1644 | -368.4332 | -373.4633 | -378.2723 | -382.8463 | -387.1353 | -391.0453 | -394.428 | -397.067 | -398.6608 | -398.8019 | -396.9496 | -392.3992 | -384.2458 | -371.3567 | -352.3745 | -325.7935 | -290.1662 | -244.4679 | -188.5432 | -142.8129 | -106.525 | -78.4841 | -57.2667 | -186.5842 | -134.9454 | -97.9603 | -71.8533 | -53.7206 | -41.3543 | -33.0907 | -27.6911 | -24.2472 | -22.1056 | -20.8063 | -20.0311 | -19.564 | -19.2589 | -19.0181 | -18.7802 | -18.52 |  | 1403.1633 | 8.857 | 21008.6842 | 1118.6957 | 247.1674 | 37.3002
2021-03-19 | 729 | 729 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 22.4057 | -13675.4019 | -358.0156 | -363.5764 | -368.852 | -373.8881 | -378.7023 | -383.2805 | -387.5726 | -391.4842 | -394.8668 | -397.5034 | -399.092 | -399.2243 | -397.359 | -392.7903 | -384.6126 | -371.6934 | -352.6771 | -326.0639 | -290.4157 | -244.72 | -188.8261 | -143.0999 | -106.7937 | -78.7227 | -57.4726 | -187.3744 | -135.6224 | -98.5479 | -72.3719 | -54.187 | -41.7817 | -33.4897 | -28.0699 | -24.6123 | -22.4619 | -21.1573 | -20.3797 | -19.9118 | -19.6072 | -19.3678 | -19.1323 | -18.8757 |  | 1411.8658 | 8.7025 | 21031.7922 | 1123.0186 | 250.8392 | 38.0079
2021-03-20 | 730 | 730 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 22.4365 | -13690.7212 | -358.4181 | -363.9863 | -369.2686 | -374.3107 | -379.13 | -383.7125 | -388.0076 | -391.9209 | -395.3032 | -397.9373 | -399.5207 | -399.6443 | -397.7659 | -393.1788 | -384.9768 | -372.0274 | -352.9773 | -326.3321 | -290.6634 | -244.9702 | -189.1065 | -143.3846 | -107.0602 | -78.9595 | -57.6768 | -188.157 | -136.2919 | -99.1277 | -72.8826 | -54.6452 | -42.2008 | -33.8803 | -28.4402 | -24.9687 | -22.8094 | -21.4996 | -20.7192 | -20.2505 | -19.9463 | -19.7082 | -19.4751 | -19.222 |  | 1420.4121 | 8.5463 | 21054.7733 | 1127.2918 | 254.4232 | 38.6971
2021-03-21 | 731 | 731 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 22.4671 | -13705.9614 | -358.8185 | -364.3941 | -369.6831 | -374.7312 | -379.5556 | -384.1422 | -388.4404 | -392.3552 | -395.7373 | -398.3689 | -399.947 | -400.0617 | -398.1702 | -393.5648 | -385.3384 | -372.3589 | -353.2751 | -326.5981 | -290.9091 | -245.2187 | -189.3845 | -143.6668 | -107.3247 | -79.1943 | -57.8792 | -188.9318 | -136.9535 | -99.6995 | -73.3852 | -55.0952 | -42.6116 | -34.2624 | -28.8019 | -25.3164 | -23.1481 | -21.8328 | -21.0497 | -20.58 | -20.2761 | -20.0394 | -19.8085 | -19.5589 |  | 1428.8007 | 8.3886 | 21077.6298 | 1131.5148 | 257.9185 | 39.3674
2021-03-22 | 732 | 732 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 22.4974 | -13721.1237 | -359.2168 | -364.7998 | -370.0955 | -375.1495 | -379.979 | -384.5698 | -388.8709 | -392.7873 | -396.1691 | -398.7982 | -400.3709 | -400.4768 | -398.5721 | -393.9482 | -385.6975 | -372.688 | -353.5706 | -326.8619 | -291.153 | -245.4653 | -189.66 | -143.9467 | -107.587 | -79.4273 | -58.0798 | -189.6989 | -137.6073 | -100.2635 | -73.8796 | -55.537 | -43.014 | -34.6359 | -29.1549 | -25.6553 | -23.4778 | -22.1571 | -21.3711 | -20.9003 | -20.5967 | -20.3611 | -20.1324 | -19.8863 |  | 1437.03 | 8.2293 | 21100.364 | 1135.6871 | 261.3243 | 40.0187
2021-03-23 | 733 | 733 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 22.5274 | -13736.2097 | -359.6132 | -365.2035 | -370.5058 | -375.5657 | -380.4004 | -384.9952 | -389.2993 | -393.2171 | -396.5986 | -399.2252 | -400.7926 | -400.8895 | -398.9716 | -394.3292 | -386.0541 | -373.0145 | -353.8637 | -327.1237 | -291.395 | -245.7102 | -189.9331 | -144.2242 | -107.8471 | -79.6584 | -58.2787 | -190.4581 | -138.2532 | -100.8193 | -74.3659 | -55.9703 | -43.4078 | -35.0008 | -29.4991 | -25.9853 | -23.7986 | -22.4722 | -21.6832 | -21.2113 | -20.9078 | -20.6734 | -20.4468 | -20.204 |  | 1445.0986 | 8.0686 | 21122.978 | 1139.8082 | 264.6396 | 40.6508
2021-03-24 | 734 | 734 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 22.5572 | -13751.2208 | -360.0076 | -365.6053 | -370.9142 | -375.98 | -380.8196 | -385.4186 | -389.7255 | -393.6449 | -397.026 | -399.65 | -401.2119 | -401.2999 | -399.3687 | -394.7078 | -386.4083 | -373.3387 | -354.1545 | -327.3834 | -291.6353 | -245.9534 | -190.2037 | -144.4992 | -108.1051 | -79.8875 | -58.4757 | -191.2093 | -138.8912 | -101.3671 | -74.8438 | -56.3952 | -43.7931 | -35.3569 | -29.8344 | -26.3064 | -24.1102 | -22.7781 | -21.9861 | -21.513 | -21.2095 | -20.9761 | -20.7515 | -20.512 |  | 1453.005 | 7.9064 | 21145.4742 | 1143.8778 | 267.8637 | 41.2635
2021-03-25 | 735 | 735 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 22.5867 | -13766.1585 | -360.4001 | -366.0051 | -371.3205 | -376.3922 | -381.2369 | -385.8399 | -390.1497 | -394.0704 | -397.4512 | -400.0725 | -401.629 | -401.708 | -399.7634 | -395.084 | -386.7601 | -373.6605 | -354.4431 | -327.6411 | -291.8738 | -246.1949 | -190.4718 | -144.7718 | -108.3609 | -80.1146 | -58.6709 | -191.9525 | -139.521 | -101.9066 | -75.3134 | -56.8116 | -44.1696 | -35.7042 | -30.1609 | -26.6183 | -24.4127 | -23.0747 | -22.2795 | -21.8051 | -21.5016 | -21.2692 | -21.0465 | -20.8102 |  | 1460.7478 | 7.7428 | 21167.855 | 1147.8953 | 270.9958 | 41.8567
2021-03-26 | 736 | 736 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 22.616 | -13781.0243 | -360.7908 | -366.4029 | -371.725 | -376.8024 | -381.6521 | -386.2592 | -390.5718 | -394.494 | -397.8743 | -400.493 | -402.0439 | -402.1139 | -400.1559 | -395.4578 | -387.1096 | -373.9801 | -354.7295 | -327.8969 | -292.1107 | -246.4347 | -190.7376 | -145.042 | -108.6145 | -80.3398 | -58.8642 | -192.6875 | -140.1428 | -102.4379 | -75.7746 | -57.2194 | -44.5375 | -36.0427 | -30.4783 | -26.9212 | -24.7059 | -23.362 | -22.5635 | -22.0877 | -21.784 | -21.5525 | -21.3317 | -21.0985 |  | 1468.3258 | 7.5779 | 21190.1226 | 1151.8604 | 274.0351 | 42.4302
2021-03-27 | 737 | 737 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 22.645 | -13795.8197 | -361.1795 | -366.799 | -372.1275 | -377.2108 | -382.0654 | -386.6765 | -390.992 | -394.9155 | -398.2954 | -400.9113 | -402.4566 | -402.5176 | -400.5462 | -395.8294 | -387.4567 | -374.2974 | -355.0138 | -328.1507 | -292.3459 | -246.6728 | -191.0009 | -145.3097 | -108.8659 | -80.563 | -59.0557 | -193.4144 | -140.7563 | -102.9609 | -76.2273 | -57.6186 | -44.8965 | -36.3722 | -30.7866 | -27.2148 | -24.9898 | -23.6399 | -22.838 | -22.3606 | -22.0567 | -21.826 | -21.607 | -21.3769 |  | 1475.7375 | 7.4118 | 21212.2796 | 1155.7727 | 276.981 | 42.9839
2021-03-28 | 738 | 738 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 22.6738 | -13810.5464 | -361.5665 | -367.1931 | -372.5283 | -377.6173 | -382.4769 | -387.0918 | -391.4101 | -395.335 | -398.7144 | -401.3275 | -402.8673 | -402.9191 | -400.9342 | -396.1988 | -387.8016 | -374.6124 | -355.296 | -328.4027 | -292.5795 | -246.9094 | -191.2617 | -145.575 | -109.1151 | -80.7842 | -59.2453 | -194.133 | -141.3615 | -103.4754 | -76.6714 | -58.009 | -45.2466 | -36.6927 | -31.0857 | -27.4991 | -25.2643 | -23.9082 | -23.1028 | -22.6238 | -22.3197 | -22.0896 | -21.8724 | -21.6452 |  | 1482.9819 | 7.2444 | 21234.3284 | 1159.6317 | 279.8326 | 43.5176
2021-03-29 | 739 | 739 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 22.7023 | -13825.2058 | -361.9518 | -367.5856 | -372.9272 | -378.0219 | -382.8864 | -387.5053 | -391.8264 | -395.7525 | -399.1314 | -401.7418 | -403.2759 | -403.3185 | -401.3201 | -396.566 | -388.1444 | -374.9254 | -355.5762 | -328.6529 | -292.8115 | -247.1443 | -191.5202 | -145.8378 | -109.362 | -81.0033 | -59.433 | -194.8433 | -141.9585 | -103.9815 | -77.1068 | -58.3906 | -45.5878 | -37.004 | -31.3757 | -27.7742 | -25.5293 | -24.167 | -23.358 | -22.8773 | -22.5727 | -22.3433 | -22.1277 | -21.9034 |  | 1490.0577 | 7.0758 | 21256.2714 | 1163.4371 | 282.5894 | 44.0311
2021-03-30 | 740 | 740 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 22.7306 | -13839.7997 | -362.3353 | -367.9762 | -373.3243 | -378.4248 | -383.2942 | -387.917 | -392.2408 | -396.1682 | -399.5465 | -402.154 | -403.6825 | -403.7159 | -401.7039 | -396.9311 | -388.485 | -375.2362 | -355.8545 | -328.9014 | -293.042 | -247.3777 | -191.7762 | -146.0982 | -109.6067 | -81.2204 | -59.6188 | -195.5453 | -142.547 | -104.4791 | -77.5336 | -58.7634 | -45.92 | -37.3063 | -31.6564 | -28.0398 | -25.7849 | -24.4162 | -23.6035 | -23.1209 | -22.8159 | -22.587 | -22.373 | -22.1515 |  | 1496.9637 | 6.9061 | 21278.1112 | 1167.1886 | 285.2507 | 44.5244
2021-03-31 | 741 | 741 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 22.7586 | -13854.3295 | -362.7171 | -368.3652 | -373.7197 | -378.8259 | -383.7002 | -388.3269 | -392.6533 | -396.582 | -399.9598 | -402.5644 | -404.0871 | -404.1113 | -402.0857 | -397.2941 | -388.8235 | -375.545 | -356.1308 | -329.1482 | -293.271 | -247.6096 | -192.0298 | -146.3561 | -109.8492 | -81.4354 | -59.8026 | -196.2387 | -143.127 | -104.968 | -77.9517 | -59.1272 | -46.2431 | -37.5993 | -31.9277 | -28.2959 | -26.0308 | -24.6557 | -23.8391 | -23.3547 | -23.049 | -22.8206 | -22.608 | -22.3893 |  | 1503.699 | 6.7353 | 21299.8503 | 1170.8858 | 287.8159 | 44.9973
2021-04-01 | 742 | 742 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 22.7863 | -13868.797 | -363.0974 | -368.7526 | -374.1135 | -379.2253 | -384.1044 | -388.735 | -393.0641 | -396.994 | -400.3711 | -402.9729 | -404.4899 | -404.5047 | -402.4655 | -397.655 | -389.16 | -375.8518 | -356.4053 | -329.3933 | -293.4986 | -247.84 | -192.2811 | -146.6116 | -110.0893 | -81.6484 | -59.9845 | -196.9237 | -143.6985 | -105.4483 | -78.3609 | -59.4821 | -46.5571 | -37.8831 | -32.1896 | -28.5426 | -26.2672 | -24.8854 | -24.0649 | -23.5784 | -23.2721 | -23.044 | -22.8329 | -22.6168 |  | 1510.2624 | 6.5634 | 21321.4913 | 1174.5284 | 290.2844 | 45.4497
2021-04-02 | 743 | 743 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 22.8138 | -13883.2038 | -363.476 | -369.1383 | -374.5056 | -379.6231 | -384.507 | -389.1414 | -393.4732 | -397.4042 | -400.7807 | -403.3795 | -404.8907 | -404.8962 | -402.8433 | -398.014 | -389.4944 | -376.1566 | -356.6779 | -329.6369 | -293.7248 | -248.0689 | -192.53 | -146.8645 | -110.3271 | -81.8593 | -60.1645 | -197.6 | -144.2615 | -105.92 | -78.7613 | -59.828 | -46.8619 | -38.1575 | -32.4421 | -28.7796 | -26.4938 | -25.1053 | -24.2808 | -23.7922 | -23.4851 | -23.2573 | -23.0475 | -22.8339 |  | 1516.653 | 6.3906 | 21343.0367 | 1178.1161 | 292.6556 | 45.8814
2021-04-03 | 744 | 744 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 22.8411 | -13897.5515 | -363.8531 | -369.5224 | -374.8962 | -380.0193 | -384.908 | -389.5462 | -393.8806 | -397.8128 | -401.1886 | -403.7844 | -405.2898 | -405.2859 | -403.2192 | -398.371 | -389.827 | -376.4596 | -356.9488 | -329.8789 | -293.9497 | -248.2964 | -192.7765 | -147.115 | -110.5627 | -82.068 | -60.3425 | -198.2678 | -144.8158 | -106.3829 | -79.1527 | -60.1648 | -47.1575 | -38.4226 | -32.6851 | -29.0071 | -26.7107 | -25.3153 | -24.4867 | -23.9959 | -23.6879 | -23.4603 | -23.2517 | -23.0406 |  | 1522.8699 | 6.2169 | 21364.4893 | 1181.6486 | 294.929 | 46.2923
2021-04-04 | 745 | 745 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 22.8681 | -13911.842 | -364.2287 | -369.9051 | -375.2852 | -380.4139 | -385.3073 | -389.9493 | -394.2863 | -398.2196 | -401.5947 | -404.1875 | -405.687 | -405.6737 | -403.5933 | -398.7262 | -390.1577 | -376.7608 | -357.218 | -330.1194 | -294.1733 | -248.5225 | -193.0206 | -147.363 | -110.796 | -82.2747 | -60.5185 | -198.9269 | -145.3615 | -106.8369 | -79.5352 | -60.4924 | -47.4438 | -38.6783 | -32.9186 | -29.2248 | -26.9177 | -25.5154 | -24.6826 | -24.1894 | -23.8805 | -23.653 | -23.4455 | -23.2369 |  | 1528.9122 | 6.0423 | 21385.8516 | 1185.1256 | 297.1042 | 46.6824
2021-04-05 | 746 | 746 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 22.8949 | -13926.0768 | -364.6028 | -370.2862 | -375.6727 | -380.807 | -385.7052 | -390.3509 | -394.6905 | -398.6249 | -401.9992 | -404.589 | -406.0826 | -406.0598 | -403.9656 | -399.0796 | -390.4865 | -377.0601 | -357.4856 | -330.3585 | -294.3956 | -248.7473 | -193.2624 | -147.6085 | -111.0269 | -82.4792 | -60.6925 | -199.5772 | -145.8984 | -107.2822 | -79.9088 | -60.8109 | -47.7208 | -38.9245 | -33.1424 | -29.4329 | -27.115 | -25.7056 | -24.8684 | -24.3728 | -24.0628 | -23.8353 | -23.629 | -23.4226 |  | 1534.7791 | 5.8669 | 21407.1265 | 1188.547 | 299.1805 | 47.0515
2021-04-06 | 747 | 747 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 22.9214 | -13940.2577 | -364.9755 | -370.666 | -376.0587 | -381.1986 | -386.1015 | -390.751 | -395.0931 | -399.0286 | -402.4022 | -404.9888 | -406.4765 | -406.4443 | -404.3362 | -399.4312 | -390.8136 | -377.3578 | -357.7516 | -330.5962 | -294.6168 | -248.9707 | -193.5019 | -147.8515 | -111.2555 | -82.6817 | -60.8644 | -200.2188 | -146.4266 | -107.7186 | -80.2732 | -61.1203 | -47.9885 | -39.1612 | -33.3566 | -29.6311 | -27.3023 | -25.8858 | -25.0442 | -24.546 | -24.2348 | -24.0072 | -23.8019 | -23.5977 |  | 1540.4697 | 5.6907 | 21428.3165 | 1191.9124 | 301.1577 | 47.3996
2021-04-07 | 748 | 748 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 22.9477 | -13954.3866 | -365.3469 | -371.0443 | -376.4434 | -381.5888 | -386.4964 | -391.1496 | -395.4943 | -399.4308 | -402.8035 | -405.3871 | -406.8688 | -406.827 | -404.705 | -399.781 | -391.1389 | -377.6538 | -358.0161 | -330.8326 | -294.8368 | -249.1928 | -193.739 | -148.0921 | -111.4818 | -82.8819 | -61.0344 | -200.8515 | -146.9459 | -108.146 | -80.6286 | -61.4203 | -48.2467 | -39.3884 | -33.5611 | -29.8196 | -27.4797 | -26.0559 | -25.2097 | -24.7089 | -24.3964 | -24.1687 | -23.9643 | -23.7623 |  | 1545.9835 | 5.5138 | 21449.4245 | 1195.2217 | 303.0353 | 47.7265
2021-04-08 | 749 | 749 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 22.9737 | -13968.465 | -365.7169 | -371.4213 | -376.8267 | -381.9776 | -386.8899 | -391.5468 | -395.894 | -399.8315 | -403.2034 | -405.7838 | -407.2595 | -407.2082 | -405.0723 | -400.1292 | -391.4626 | -377.9482 | -358.2791 | -331.0677 | -295.0557 | -249.4136 | -193.9739 | -148.3302 | -111.7057 | -83.08 | -61.2024 | -201.4754 | -147.4565 | -108.5645 | -80.9749 | -61.7111 | -48.4955 | -39.606 | -33.7559 | -29.9982 | -27.6472 | -26.216 | -25.3651 | -24.8615 | -24.5477 | -24.3197 | -24.1161 | -23.9161 |  | 1551.3197 | 5.3362 | 21470.4532 | 1198.4746 | 304.8129 | 48.0322
2021-04-09 | 750 | 750 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 22.9996 | -13982.4949 | -366.0857 | -371.7971 | -377.2087 | -382.3651 | -387.2821 | -391.9427 | -396.2923 | -400.2308 | -403.6018 | -406.1791 | -407.6487 | -407.5878 | -405.4379 | -400.4758 | -391.7848 | -378.241 | -358.5407 | -331.3016 | -295.2735 | -249.6332 | -194.2064 | -148.5658 | -111.9273 | -83.276 | -61.3683 | -202.0904 | -147.9581 | -108.974 | -81.3121 | -61.9926 | -48.7349 | -39.8139 | -33.941 | -30.1669 | -27.8046 | -26.3659 | -25.5102 | -25.0038 | -24.6886 | -24.4602 | -24.2573 | -24.0593 |  | 1556.4777 | 5.158 | 21491.4054 | 1201.671 | 306.4901 | 48.3166
2021-04-10 | 751 | 751 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 23.0252 | -13996.478 | -366.4533 | -372.1716 | -377.5894 | -382.7514 | -387.673 | -392.3372 | -396.6892 | -400.6287 | -403.9989 | -406.573 | -408.0365 | -407.9659 | -405.8021 | -400.8209 | -392.1053 | -378.5324 | -358.8009 | -331.5344 | -295.4904 | -249.8517 | -194.4368 | -148.7989 | -112.1466 | -83.4698 | -61.5322 | -202.6965 | -148.4508 | -109.3745 | -81.64 | -62.2647 | -48.9647 | -40.0123 | -34.1163 | -30.3258 | -27.9521 | -26.5057 | -25.6451 | -25.1358 | -24.8189 | -24.5902 | -24.3879 | -24.1918 |  | 1561.457 | 4.9793 | 21512.284 | 1204.8106 | 308.0667 | 48.5797
2021-04-11 | 752 | 752 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 23.0505 | -14010.4161 | -366.8197 | -372.5449 | -377.9689 | -383.1364 | -388.0626 | -392.7304 | -397.0849 | -401.0253 | -404.3946 | -406.9654 | -408.4229 | -408.3426 | -406.1647 | -401.1644 | -392.4244 | -378.8223 | -359.0598 | -331.766 | -295.7063 | -250.0689 | -194.6648 | -149.0295 | -112.3635 | -83.6614 | -61.694 | -203.2936 | -148.9346 | -109.7659 | -81.9588 | -62.5275 | -49.185 | -40.2009 | -34.2818 | -30.4747 | -28.0894 | -26.6353 | -25.7697 | -25.2573 | -24.9388 | -24.7095 | -24.5078 | -24.3135 |  | 1566.2571 | 4.8001 | 21533.0917 | 1207.8935 | 309.5424 | 48.8213
2021-04-12 | 753 | 753 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 23.0757 | -14024.3111 | -367.1849 | -372.917 | -378.3473 | -383.5202 | -388.451 | -393.1225 | -397.4794 | -401.4207 | -404.789 | -407.3566 | -408.8079 | -408.7179 | -406.526 | -401.5066 | -392.742 | -379.1109 | -359.3175 | -331.9967 | -295.9213 | -250.2851 | -194.8906 | -149.2577 | -112.578 | -83.8508 | -61.8538 | -203.8817 | -149.4094 | -110.1483 | -82.2683 | -62.7808 | -49.3958 | -40.3799 | -34.4374 | -30.6136 | -28.2167 | -26.7547 | -25.884 | -25.3684 | -25.0482 | -24.8183 | -24.617 | -24.4244 |  | 1570.8776 | 4.6204 | 21553.8314 | 1210.9193 | 310.9168 | 49.0414
2021-04-13 | 754 | 754 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 23.1006 | -14038.1648 | -367.5491 | -373.2881 | -378.7246 | -383.9029 | -388.8383 | -393.5134 | -397.8726 | -401.8148 | -405.1822 | -407.7465 | -409.1916 | -409.0919 | -406.8858 | -401.8473 | -393.0583 | -379.3982 | -359.5741 | -332.2263 | -296.1354 | -250.5001 | -195.1142 | -149.4834 | -112.7902 | -84.0381 | -62.0115 | -204.4607 | -149.8752 | -110.5215 | -82.5685 | -63.0248 | -49.597 | -40.5491 | -34.5832 | -30.7425 | -28.3339 | -26.8639 | -25.9879 | -25.4691 | -25.147 | -24.9164 | -24.7155 | -24.5245 |  | 1575.318 | 4.4404 | 21574.5061 | 1213.8881 | 312.1898 | 49.24
2021-04-14 | 755 | 755 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 23.1253 | -14051.979 | -367.9122 | -373.6581 | -379.1007 | -384.2845 | -389.2245 | -393.9031 | -398.2647 | -402.2078 | -405.5742 | -408.1352 | -409.5741 | -409.4646 | -407.2444 | -402.1867 | -393.3732 | -379.6842 | -359.8295 | -332.455 | -296.3487 | -250.7141 | -195.3356 | -149.7067 | -113 | -84.2231 | -62.1671 | -205.0308 | -150.332 | -110.8857 | -82.8595 | -63.2593 | -49.7886 | -40.7086 | -34.7191 | -30.8615 | -28.4409 | -26.9628 | -26.0815 | -25.5593 | -25.2353 | -25.0038 | -24.8033 | -24.6137 |  | 1579.578 | 4.26 | 21595.1186 | 1216.7997 | 313.3612 | 49.417
2021-04-15 | 756 | 756 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 23.1498 | -14065.7556 | -368.2744 | -374.0271 | -379.4759 | -384.6651 | -389.6097 | -394.2918 | -398.6558 | -402.5997 | -405.9651 | -408.5227 | -409.9554 | -409.836 | -407.6018 | -402.5249 | -393.6869 | -379.969 | -360.0838 | -332.6828 | -296.5613 | -250.9271 | -195.5549 | -149.9275 | -113.2075 | -84.406 | -62.3206 | -205.5917 | -150.7797 | -111.2406 | -83.1412 | -63.4844 | -49.9706 | -40.8583 | -34.8451 | -30.9704 | -28.5378 | -27.0514 | -26.1647 | -25.639 | -25.3129 | -25.0806 | -24.8802 | -24.6921 |  | 1583.6573 | 4.0793 | 21615.6719 | 1219.6541 | 314.4308 | 49.5724
2021-04-16 | 757 | 757 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 23.174 | -14079.4965 | -368.6356 | -374.3951 | -379.8501 | -385.0447 | -389.9938 | -394.6795 | -399.0458 | -402.9906 | -406.3549 | -408.9091 | -410.3356 | -410.2064 | -407.9579 | -402.8618 | -393.9994 | -380.2527 | -360.3372 | -332.9099 | -296.7732 | -251.1391 | -195.772 | -150.1458 | -113.4125 | -84.5866 | -62.4721 | -206.1436 | -151.2184 | -111.5865 | -83.4136 | -63.7 | -50.1429 | -40.9983 | -34.9612 | -31.0692 | -28.6245 | -27.1298 | -26.2375 | -25.7082 | -25.38 | -25.1467 | -24.9465 | -24.7597 |  | 1587.5557 | 3.8984 | 21636.1689 | 1222.4511 | 315.3984 | 49.7061
2021-04-17 | 758 | 758 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 23.1981 | -14093.2036 | -368.9959 | -374.7623 | -380.2234 | -385.4234 | -390.377 | -395.0663 | -399.4348 | -403.3804 | -406.7436 | -409.2945 | -410.7147 | -410.5756 | -408.3129 | -403.1976 | -394.3108 | -380.5353 | -360.5896 | -333.1362 | -296.9844 | -251.3502 | -195.9869 | -150.3617 | -113.6153 | -84.7651 | -62.6215 | -206.6863 | -151.648 | -111.9232 | -83.6767 | -63.9061 | -50.3057 | -41.1285 | -35.0674 | -31.1581 | -28.701 | -27.1979 | -26.2999 | -25.7669 | -25.4365 | -25.2021 | -25.0019 | -24.8163 |  | 1591.273 | 3.7173 | 21656.6125 | 1225.1908 | 316.264 | 49.8182
2021-04-18 | 759 | 759 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 23.2219 | -14106.8788 | -369.3554 | -375.1286 | -380.5959 | -385.8012 | -390.7593 | -395.4521 | -399.823 | -403.7693 | -407.1315 | -409.6789 | -411.0927 | -410.9437 | -408.6668 | -403.5323 | -394.6211 | -380.8169 | -360.8412 | -333.3617 | -297.195 | -251.5604 | -196.1998 | -150.5752 | -113.8156 | -84.9413 | -62.7688 | -207.22 | -152.0685 | -112.2507 | -83.9305 | -64.1027 | -50.4588 | -41.2489 | -35.1636 | -31.2368 | -28.7674 | -27.2557 | -26.3519 | -25.8152 | -25.4824 | -25.2468 | -25.0465 | -24.8621 |  | 1594.8092 | 3.5362 | 21677.0058 | 1227.8732 | 317.0274 | 49.9086
2021-04-19 | 760 | 760 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 23.2455 | -14120.524 | -369.7141 | -375.4941 | -380.9675 | -386.1782 | -391.1408 | -395.8371 | -400.2102 | -404.1573 | -407.5184 | -410.0624 | -411.4698 | -411.3109 | -409.0197 | -403.866 | -394.9303 | -381.0975 | -361.0919 | -333.5867 | -297.4051 | -251.7697 | -196.4105 | -150.7863 | -114.0136 | -85.1153 | -62.914 | -207.7445 | -152.48 | -112.569 | -84.1749 | -64.2899 | -50.6022 | -41.3595 | -35.2499 | -31.3055 | -28.8236 | -27.3032 | -26.3935 | -25.8528 | -25.5176 | -25.2808 | -25.0803 | -24.897 |  | 1598.1641 | 3.3549 | 21697.3518 | 1230.4981 | 317.6887 | 49.9773
2021-04-20 | 761 | 761 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 23.269 | -14134.1411 | -370.0721 | -375.8589 | -381.3384 | -386.5544 | -391.5215 | -396.2212 | -400.5966 | -404.5445 | -407.9044 | -410.445 | -411.8461 | -411.6772 | -409.3717 | -404.1987 | -395.2386 | -381.3773 | -361.3419 | -333.811 | -297.6146 | -251.9782 | -196.6192 | -150.9949 | -114.2093 | -85.2872 | -63.0571 | -208.2599 | -152.8824 | -112.8782 | -84.41 | -64.4675 | -50.736 | -41.4603 | -35.3263 | -31.3642 | -28.8696 | -27.3404 | -26.4247 | -25.88 | -25.5422 | -25.304 | -25.1033 | -24.9209 |  | 1601.3378 | 3.1736 | 21717.6534 | 1233.0657 | 318.2478 | 50.0243
2021-04-21 | 762 | 762 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 23.2922 | -14147.732 | -370.4294 | -376.223 | -381.7086 | -386.9299 | -391.9015 | -396.6047 | -400.9823 | -404.9309 | -408.2897 | -410.8267 | -412.2214 | -412.0425 | -409.7227 | -404.5305 | -395.546 | -381.6562 | -361.5912 | -334.0349 | -297.8237 | -252.1859 | -196.8259 | -151.2012 | -114.4025 | -85.4568 | -63.1982 | -208.7661 | -153.2756 | -113.1781 | -84.6358 | -64.6357 | -50.8602 | -41.5514 | -35.3928 | -31.4128 | -28.9054 | -27.3673 | -26.4454 | -25.8967 | -25.5562 | -25.3166 | -25.1156 | -24.934 |  | 1604.3302 | 2.9924 | 21737.9137 | 1235.5759 | 318.7047 | 50.0496
2021-04-22 | 763 | 763 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 23.3152 | -14161.2987 | -370.7861 | -376.5864 | -382.0781 | -387.3048 | -392.2808 | -396.9874 | -401.3673 | -405.3166 | -408.6742 | -411.2077 | -412.596 | -412.4071 | -410.073 | -404.8614 | -395.8526 | -381.9344 | -361.8398 | -334.2583 | -298.0324 | -252.3928 | -197.0305 | -151.4051 | -114.5935 | -85.6241 | -63.3371 | -209.2632 | -153.6598 | -113.4689 | -84.8523 | -64.7944 | -50.9747 | -41.6326 | -35.4493 | -31.4513 | -28.9311 | -27.3839 | -26.4558 | -25.9028 | -25.5596 | -25.3184 | -25.117 | -24.9362 |  | 1607.1415 | 2.8113 | 21758.1357 | 1238.0288 | 319.0595 | 50.0532
2021-04-23 | 764 | 764 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 23.3381 | -14174.8431 | -371.1421 | -376.9492 | -382.447 | -387.679 | -392.6595 | -397.3695 | -401.7516 | -405.7016 | -409.058 | -411.588 | -412.9698 | -412.7709 | -410.4224 | -405.1915 | -396.1584 | -382.2118 | -362.0879 | -334.4812 | -298.2408 | -252.5991 | -197.2331 | -151.6066 | -114.7821 | -85.7893 | -63.4739 | -209.7511 | -154.0349 | -113.7505 | -85.0594 | -64.9436 | -51.0796 | -41.7041 | -35.496 | -31.4798 | -28.9465 | -27.3902 | -26.4557 | -25.8984 | -25.5524 | -25.3095 | -25.1076 | -24.9275 |  | 1609.7719 | 2.6304 | 21778.3226 | 1240.4246 | 319.3122 | 50.0351
2021-04-24 | 765 | 765 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 23.3607 | -14188.3672 | -371.4977 | -377.3115 | -382.8153 | -388.0527 | -393.0376 | -397.7511 | -402.1353 | -406.086 | -409.4412 | -411.9677 | -413.343 | -413.134 | -410.7711 | -405.5209 | -396.4635 | -382.4887 | -362.3355 | -334.7039 | -298.4489 | -252.8046 | -197.4338 | -151.8057 | -114.9683 | -85.9523 | -63.6087 | -210.2299 | -154.4009 | -114.023 | -85.2573 | -65.0834 | -51.1749 | -41.7658 | -35.5327 | -31.4982 | -28.9518 | -27.3862 | -26.4453 | -25.8835 | -25.5346 | -25.29 | -25.0875 | -24.9079 |  | 1612.2215 | 2.4496 | 21798.4772 | 1242.7631 | 319.463 | 49.9954
2021-04-25 | 766 | 766 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 23.3832 | -14201.873 | -371.8527 | -377.6733 | -383.1832 | -388.4258 | -393.4152 | -398.1321 | -402.5185 | -406.4698 | -409.8238 | -412.3467 | -413.7155 | -413.4964 | -411.1191 | -405.8496 | -396.768 | -382.7649 | -362.5827 | -334.9262 | -298.6567 | -253.0096 | -197.6325 | -152.0025 | -115.1522 | -86.113 | -63.7413 | -210.6996 | -154.7578 | -114.2863 | -85.4458 | -65.2137 | -51.2606 | -41.8177 | -35.5595 | -31.5066 | -28.947 | -27.3719 | -26.4245 | -25.8582 | -25.5062 | -25.2598 | -25.0565 | -24.8774 |  | 1614.4906 | 2.2691 | 21818.6028 | 1245.0446 | 319.512 | 49.934
2021-04-26 | 767 | 767 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 23.4054 | -14215.3623 | -372.2073 | -378.0347 | -383.5506 | -388.7985 | -393.7923 | -398.5126 | -402.9012 | -406.8532 | -410.2059 | -412.7252 | -414.0875 | -413.8583 | -411.4665 | -406.1778 | -397.0718 | -383.0407 | -362.8295 | -335.1484 | -298.8643 | -253.2139 | -197.8293 | -152.1969 | -115.3337 | -86.2716 | -63.8719 | -211.1601 | -155.1056 | -114.5404 | -85.6251 | -65.3345 | -51.3366 | -41.8599 | -35.5765 | -31.5051 | -28.932 | -27.3474 | -26.3933 | -25.8223 | -25.4672 | -25.2189 | -25.0149 | -24.8361 |  | 1616.5796 | 2.089 | 21838.7024 | 1247.2692 | 319.4593 | 49.851
2021-04-27 | 768 | 768 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 23.4275 | -14228.8373 | -372.5616 | -378.3956 | -383.9176 | -389.1708 | -394.169 | -398.8927 | -403.2834 | -407.2361 | -410.5875 | -413.1032 | -414.4589 | -414.2196 | -411.8134 | -406.5053 | -397.3751 | -383.316 | -363.0759 | -335.3703 | -299.0718 | -253.4177 | -198.0243 | -152.389 | -115.513 | -86.4279 | -64.0003 | -211.6115 | -155.4445 | -114.7855 | -85.7951 | -65.446 | -51.4031 | -41.8924 | -35.5836 | -31.4935 | -28.9069 | -27.3127 | -26.3518 | -25.7761 | -25.4177 | -25.1674 | -24.9625 | -24.784 |  | 1618.4888 | 1.9092 | 21858.7791 | 1249.4371 | 319.3052 | 49.7465
2021-04-28 | 769 | 769 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 23.4494 | -14242.2998 | -372.9155 | -378.7563 | -384.2843 | -389.5428 | -394.5454 | -399.2724 | -403.6653 | -407.6186 | -410.9688 | -413.4808 | -414.83 | -414.5805 | -412.1598 | -406.8324 | -397.678 | -383.5909 | -363.3221 | -335.5922 | -299.2792 | -253.621 | -198.2173 | -152.5789 | -115.6899 | -86.5821 | -64.1267 | -212.0538 | -155.7742 | -115.0214 | -85.9559 | -65.548 | -51.4601 | -41.9152 | -35.5808 | -31.4719 | -28.8718 | -27.2678 | -26.2999 | -25.7194 | -25.3577 | -25.1052 | -24.8994 | -24.7211 |  | 1620.2186 | 1.7298 | 21878.836 | 1251.5482 | 319.0498 | 49.6205
2021-04-29 | 770 | 770 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 23.4712 | -14255.7519 | -373.2692 | -379.1166 | -384.6507 | -389.9145 | -394.9214 | -399.6519 | -404.0469 | -408.0007 | -411.3496 | -413.858 | -415.2006 | -414.9409 | -412.5058 | -407.159 | -397.9805 | -383.8655 | -363.5682 | -335.814 | -299.4866 | -253.8238 | -198.4086 | -152.7664 | -115.8645 | -86.734 | -64.251 | -212.4871 | -156.095 | -115.2482 | -86.1074 | -65.6407 | -51.5075 | -41.9283 | -35.5683 | -31.4405 | -28.8265 | -27.2127 | -26.2378 | -25.6523 | -25.2872 | -25.0325 | -24.8256 | -24.6474 |  | 1621.7695 | 1.5509 | 21898.8762 | 1253.6029 | 318.6935 | 49.473
2021-04-30 | 771 | 771 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 23.4927 | -14269.1955 | -373.6226 | -379.4768 | -385.0169 | -390.2859 | -395.2972 | -400.031 | -404.4282 | -408.3826 | -411.7302 | -414.2349 | -415.5709 | -415.301 | -412.8514 | -407.4853 | -398.2826 | -384.1398 | -363.8141 | -336.0358 | -299.694 | -254.0261 | -198.598 | -152.9517 | -116.0368 | -86.8838 | -64.3732 | -212.9113 | -156.4068 | -115.466 | -86.2498 | -65.7241 | -51.5454 | -41.9317 | -35.5459 | -31.3991 | -28.7713 | -27.1474 | -26.1654 | -25.5748 | -25.2062 | -24.9492 | -24.7412 | -24.563 |  | 1623.1421 | 1.3726 | 21918.9029 | 1255.6014 | 318.2366 | 49.3041
2021-05-01 | 772 | 772 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 23.5141 | -14282.6326 | -373.9758 | -379.8367 | -385.3828 | -390.6571 | -395.6729 | -400.41 | -404.8093 | -408.7643 | -412.1106 | -414.6116 | -415.941 | -415.6608 | -413.1967 | -407.8113 | -398.5844 | -384.4139 | -364.0599 | -336.2577 | -299.9015 | -254.2281 | -198.7857 | -153.1347 | -116.2068 | -87.0314 | -64.4934 | -213.3264 | -156.7096 | -115.6748 | -86.383 | -65.7981 | -51.5739 | -41.9256 | -35.5138 | -31.3478 | -28.706 | -27.072 | -26.0828 | -25.4871 | -25.1148 | -24.8554 | -24.6461 | -24.4678 |  | 1624.3369 | 1.1948 | 21938.9191 | 1257.5437 | 317.6792 | 49.1139
2021-05-02 | 773 | 773 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 23.5354 | -14296.0653 | -374.3289 | -380.1965 | -385.7487 | -391.0282 | -396.0484 | -400.7888 | -405.1902 | -409.1458 | -412.4908 | -414.9881 | -416.3108 | -416.0204 | -413.5418 | -408.137 | -398.8861 | -384.6879 | -364.3057 | -336.4798 | -300.109 | -254.4297 | -198.9716 | -153.3154 | -116.3746 | -87.1768 | -64.6114 | -213.7325 | -157.0034 | -115.8745 | -86.507 | -65.8628 | -51.5929 | -41.9099 | -35.472 | -31.2867 | -28.6308 | -26.9866 | -25.99 | -25.389 | -25.013 | -24.7511 | -24.5405 | -24.362 |  | 1625.3546 | 1.0177 | 21958.928 | 1259.4302 | 317.0219 | 48.9025
2021-05-03 | 774 | 774 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 23.5565 | -14309.4954 | -374.682 | -380.5563 | -386.1145 | -391.3993 | -396.4238 | -401.1676 | -405.5711 | -409.5272 | -412.8708 | -415.3644 | -416.6805 | -416.3798 | -413.8866 | -408.4626 | -399.1876 | -384.9618 | -364.5516 | -336.702 | -300.3168 | -254.6311 | -199.1558 | -153.494 | -116.54 | -87.32 | -64.7274 | -214.1297 | -157.2884 | -116.0653 | -86.622 | -65.9183 | -51.6026 | -41.8846 | -35.4206 | -31.2158 | -28.5456 | -26.8911 | -25.887 | -25.2806 | -24.9008 | -24.6364 | -24.4244 | -24.2455 |  | 1626.1959 | 0.84129 | 21978.9326 | 1261.2611 | 316.265 | 48.6698
2021-05-04 | 775 | 775 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 23.5774 | -14322.9252 | -375.0351 | -380.916 | -386.4802 | -391.7703 | -396.7991 | -401.5463 | -405.9519 | -409.9086 | -413.2508 | -415.7407 | -417.0501 | -416.7391 | -414.2314 | -408.788 | -399.489 | -385.2357 | -364.7976 | -336.9245 | -300.5248 | -254.8321 | -199.3384 | -153.6704 | -116.7032 | -87.4611 | -64.8414 | -214.5179 | -157.5645 | -116.2472 | -86.7279 | -65.9646 | -51.6028 | -41.8498 | -35.3594 | -31.1351 | -28.4505 | -26.7856 | -25.7739 | -25.1621 | -24.7783 | -24.5113 | -24.2977 | -24.1184 |  | 1626.8615 | 0.66562 | 21998.9363 | 1263.0366 | 315.4088 | 48.4161
2021-05-05 | 776 | 776 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 23.5982 | -14336.3564 | -375.3881 | -381.2758 | -386.846 | -392.1413 | -397.1745 | -401.925 | -406.3327 | -410.2899 | -413.6308 | -416.1169 | -417.4196 | -417.0984 | -414.5761 | -409.1133 | -399.7903 | -385.5097 | -365.0438 | -337.1473 | -300.733 | -255.0329 | -199.5193 | -153.8445 | -116.8642 | -87.6 | -64.9533 | -214.8972 | -157.8318 | -116.4202 | -86.8248 | -66.0017 | -51.5938 | -41.8056 | -35.2887 | -31.0447 | -28.3456 | -26.6701 | -25.6507 | -25.0333 | -24.6456 | -24.3757 | -24.1606 | -23.9808 |  | 1627.3523 | 0.49076 | 22018.942 | 1264.757 | 314.4538 | 48.1414
2021-05-06 | 777 | 777 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 23.6188 | -14349.7911 | -375.7413 | -381.6357 | -387.2119 | -392.5124 | -397.55 | -402.3039 | -406.7136 | -410.6714 | -414.0109 | -416.4932 | -417.7892 | -417.4576 | -414.9207 | -409.4387 | -400.0917 | -385.7838 | -365.2902 | -337.3705 | -300.9416 | -255.2335 | -199.6986 | -154.0166 | -117.023 | -87.7368 | -65.0632 | -215.2676 | -158.0902 | -116.5843 | -86.9128 | -66.0297 | -51.5755 | -41.752 | -35.2084 | -30.9446 | -28.2309 | -26.5447 | -25.5176 | -24.8945 | -24.5026 | -24.2299 | -24.0131 | -23.8327 |  | 1627.669 | 0.31675 | 22038.9529 | 1266.4227 | 313.4006 | 47.8457
2021-05-07 | 778 | 778 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 23.6393 | -14363.2314 | -376.0946 | -381.9957 | -387.5779 | -392.8837 | -397.9257 | -402.6828 | -407.0946 | -411.0529 | -414.391 | -416.8696 | -418.1588 | -417.817 | -415.2655 | -409.7641 | -400.3932 | -386.0581 | -365.537 | -337.594 | -301.1505 | -255.434 | -199.8762 | -154.1865 | -117.1795 | -87.8715 | -65.171 | -215.6291 | -158.3399 | -116.7396 | -86.9918 | -66.0486 | -51.5479 | -41.6889 | -35.1187 | -30.8348 | -28.1065 | -26.4094 | -25.3744 | -24.7455 | -24.3495 | -24.0738 | -23.8552 | -23.6741 |  | 1627.8127 | 0.14364 | 22058.9722 | 1268.0338 | 312.2495 | 47.5293
2021-05-08 | 779 | 779 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 23.6596 | -14376.6792 | -376.4481 | -382.3559 | -387.9441 | -393.2551 | -398.3015 | -403.0619 | -407.4758 | -411.4346 | -414.7714 | -417.2461 | -418.5286 | -418.1764 | -415.6103 | -410.0897 | -400.6949 | -386.3326 | -365.7841 | -337.8181 | -301.3599 | -255.6344 | -200.0524 | -154.3543 | -117.3338 | -88.004 | -65.2769 | -215.9819 | -158.581 | -116.8862 | -87.0619 | -66.0585 | -51.5112 | -41.6166 | -35.0195 | -30.7155 | -27.9723 | -26.2644 | -25.2213 | -24.5866 | -24.1862 | -23.9076 | -23.687 | -23.5051 |  | 1627.7842 | -0.028497 | 22079.0029 | 1269.5908 | 311.0012 | 47.1922
2021-05-09 | 780 | 780 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 23.6798 | -14390.1365 | -376.8019 | -382.7163 | -388.3106 | -393.6268 | -398.6775 | -403.4413 | -407.8573 | -411.8166 | -415.1519 | -417.6229 | -418.8986 | -418.5361 | -415.9554 | -410.4154 | -400.9968 | -386.6074 | -366.0317 | -338.0428 | -301.5698 | -255.8346 | -200.227 | -154.52 | -117.4859 | -88.1344 | -65.3807 | -216.3259 | -158.8133 | -117.0241 | -87.1232 | -66.0595 | -51.4654 | -41.535 | -34.9108 | -30.5867 | -27.8285 | -26.1096 | -25.0584 | -24.4177 | -24.0129 | -23.7311 | -23.5086 | -23.3258 |  | 1627.5845 | -0.19963 | 22099.0482 | 1271.094 | 309.6561 | 46.8345
2021-05-10 | 781 | 781 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 23.6999 | -14403.6053 | -377.1559 | -383.0771 | -388.6773 | -393.9988 | -399.0539 | -403.821 | -408.239 | -412.1988 | -415.5327 | -417.9999 | -419.2689 | -418.896 | -416.3007 | -410.7414 | -401.299 | -386.8826 | -366.2798 | -338.268 | -301.7802 | -256.0349 | -200.4002 | -154.6836 | -117.6359 | -88.2628 | -65.4825 | -216.6612 | -159.0371 | -117.1533 | -87.1757 | -66.0515 | -51.4105 | -41.4442 | -34.7929 | -30.4484 | -27.6751 | -25.945 | -24.8857 | -24.2388 | -23.8296 | -23.5446 | -23.3201 | -23.1362 |  | 1627.2148 | -0.36969 | 22119.1113 | 1272.5437 | 308.2148 | 46.4563
2021-05-11 | 782 | 782 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 23.7198 | -14417.0876 | -377.5103 | -383.4381 | -389.0445 | -394.3712 | -399.4306 | -404.2011 | -408.6211 | -412.5814 | -415.9139 | -418.3773 | -419.6395 | -419.2562 | -416.6462 | -411.0677 | -401.6015 | -387.1583 | -366.5284 | -338.4939 | -301.9912 | -256.2352 | -200.5719 | -154.8452 | -117.7837 | -88.389 | -65.5823 | -216.9879 | -159.2522 | -117.2739 | -87.2196 | -66.0347 | -51.3466 | -41.3443 | -34.6657 | -30.3007 | -27.5122 | -25.7709 | -24.7032 | -24.0502 | -23.6363 | -23.348 | -23.1214 | -22.9364 |  | 1626.6762 | -0.53864 | 22139.1952 | 1273.9404 | 306.6781 | 46.0578
2021-05-12 | 783 | 783 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 23.7396 | -14430.5855 | -377.8651 | -383.7996 | -389.412 | -394.744 | -399.8078 | -404.5815 | -409.0036 | -412.9644 | -416.2955 | -418.755 | -420.0104 | -419.6167 | -416.9922 | -411.3944 | -401.9045 | -387.4344 | -366.7776 | -338.7205 | -302.2028 | -256.4355 | -200.7422 | -155.0048 | -117.9294 | -88.5132 | -65.6802 | -217.306 | -159.4589 | -117.3859 | -87.2547 | -66.009 | -51.2737 | -41.2353 | -34.5292 | -30.1437 | -27.3399 | -25.5872 | -24.511 | -23.8517 | -23.4332 | -23.1415 | -22.9126 | -22.7265 |  | 1625.9698 | -0.70643 | 22159.3031 | 1275.2843 | 305.0464 | 45.6391
2021-05-13 | 784 | 784 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 23.7593 | -14444.1008 | -378.2204 | -384.1616 | -389.78 | -395.1172 | -400.1854 | -404.9624 | -409.3866 | -413.3479 | -416.6775 | -419.1332 | -420.3818 | -419.9777 | -417.3385 | -411.7215 | -402.2079 | -387.7112 | -367.0276 | -338.948 | -302.4151 | -256.636 | -200.9111 | -155.1624 | -118.0729 | -88.6353 | -65.7761 | -217.6155 | -159.6572 | -117.4895 | -87.2813 | -65.9746 | -51.192 | -41.1172 | -34.3836 | -29.9774 | -27.1581 | -25.3939 | -24.3093 | -23.6436 | -23.2203 | -22.9251 | -22.6939 | -22.5065 |  | 1625.0968 | -0.873 | 22179.4381 | 1276.5759 | 303.3205 | 45.2004
2021-05-14 | 785 | 785 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 23.7789 | -14457.6356 | -378.5761 | -384.5241 | -390.1484 | -395.491 | -400.5635 | -405.3439 | -409.7701 | -413.7319 | -417.0601 | -419.5119 | -420.7537 | -420.3392 | -417.6854 | -412.0491 | -402.5119 | -387.9885 | -367.2783 | -339.1762 | -302.6282 | -256.8365 | -201.0787 | -155.318 | -118.2144 | -88.7554 | -65.87 | -217.9165 | -159.847 | -117.5847 | -87.2993 | -65.9316 | -51.1014 | -40.9902 | -34.2289 | -29.8019 | -26.9671 | -25.1913 | -24.098 | -23.4258 | -22.9976 | -22.6989 | -22.4653 | -22.2764 |  | 1624.0585 | -1.0383 | 22199.6033 | 1277.8157 | 301.5011 | 44.7417
2021-05-15 | 786 | 786 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 23.7984 | -14471.1918 | -378.9324 | -384.8871 | -390.5175 | -395.8653 | -400.9422 | -405.7259 | -410.1541 | -414.1164 | -417.4432 | -419.8912 | -421.1261 | -420.7012 | -418.0328 | -412.3772 | -402.8165 | -388.2665 | -367.5298 | -339.4054 | -302.842 | -257.0373 | -201.2449 | -155.4717 | -118.3538 | -88.8734 | -65.962 | -218.2091 | -160.0286 | -117.6715 | -87.3089 | -65.88 | -51.0022 | -40.8543 | -34.0652 | -29.6172 | -26.7667 | -24.9793 | -23.8772 | -23.1985 | -22.7653 | -22.4629 | -22.2268 | -22.0365 |  | 1622.8562 | -1.2023 | 22219.8018 | 1279.004 | 299.5889 | 44.2633
2021-05-16 | 787 | 787 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 23.8178 | -14484.7715 | -379.2893 | -385.2507 | -390.8872 | -396.2402 | -401.3215 | -406.1085 | -410.5388 | -414.5016 | -417.8269 | -420.271 | -421.4992 | -421.0638 | -418.3807 | -412.706 | -403.1217 | -388.5453 | -367.7821 | -339.6355 | -303.0567 | -257.2383 | -201.4099 | -155.6235 | -118.4911 | -88.9895 | -66.0521 | -218.4934 | -160.2019 | -117.7501 | -87.3101 | -65.8198 | -50.8942 | -40.7097 | -33.8926 | -29.4235 | -26.5572 | -24.758 | -23.6471 | -22.9616 | -22.5234 | -22.2173 | -21.9786 | -21.7867 |  | 1621.4913 | -1.3649 | 22240.0366 | 1280.1413 | 297.5847 | 43.7653
2021-05-17 | 788 | 788 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 23.837 | -14498.3766 | -379.6469 | -385.615 | -391.2575 | -396.6158 | -401.7015 | -406.4918 | -410.9242 | -414.8875 | -418.2113 | -420.6516 | -421.8729 | -421.4271 | -418.7294 | -413.0354 | -403.4276 | -388.8249 | -368.0354 | -339.8666 | -303.2722 | -257.4395 | -201.5737 | -155.7735 | -118.6264 | -89.1035 | -66.1403 | -218.7694 | -160.367 | -117.8204 | -87.303 | -65.7512 | -50.7777 | -40.5563 | -33.7111 | -29.2208 | -26.3386 | -24.5275 | -23.4076 | -22.7154 | -22.272 | -21.9621 | -21.7208 | -21.5271 |  | 1619.9652 | -1.5261 | 22260.3109 | 1281.2282 | 295.4892 | 43.2479
2021-05-18 | 789 | 789 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 23.8562 | -14512.009 | -380.0052 | -385.98 | -391.6286 | -396.9922 | -402.0822 | -406.8759 | -411.3103 | -415.2741 | -418.5965 | -421.0329 | -422.2473 | -421.7911 | -419.0788 | -413.3656 | -403.7344 | -389.1053 | -368.2897 | -340.0988 | -303.4887 | -257.641 | -201.7363 | -155.9215 | -118.7596 | -89.2156 | -66.2265 | -219.0371 | -160.524 | -117.8826 | -87.2876 | -65.6742 | -50.6526 | -40.3942 | -33.5209 | -29.0093 | -26.111 | -24.2878 | -23.1589 | -22.4598 | -22.0113 | -21.6974 | -21.4533 | -21.2579 |  | 1618.2794 | -1.6858 | 22280.6278 | 1282.265 | 293.3032 | 42.7112
2021-05-19 | 790 | 790 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 23.8753 | -14525.6707 | -380.3643 | -386.3458 | -392.0005 | -397.3693 | -402.4637 | -407.2608 | -411.6972 | -415.6615 | -418.9824 | -421.4149 | -422.6226 | -422.1559 | -419.4289 | -413.6966 | -404.042 | -389.3867 | -368.5451 | -340.3321 | -303.7062 | -257.8429 | -201.8977 | -156.0678 | -118.8909 | -89.3257 | -66.3109 | -219.2967 | -160.6729 | -117.9367 | -87.2641 | -65.5889 | -50.5191 | -40.2236 | -33.3219 | -28.7889 | -25.8745 | -24.0392 | -22.9011 | -22.195 | -21.7411 | -21.4233 | -21.1764 | -20.979 |  | 1616.4353 | -1.8441 | 22300.9902 | 1283.2523 | 291.0277 | 42.1554
2021-05-20 | 791 | 791 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 23.8943 | -14539.3637 | -380.7241 | -386.7124 | -392.3731 | -397.7473 | -402.8461 | -407.6465 | -412.085 | -416.0498 | -419.3692 | -421.7979 | -422.9986 | -422.5215 | -419.7799 | -414.0285 | -404.3505 | -389.6691 | -368.8015 | -340.5666 | -303.9247 | -258.0452 | -202.058 | -156.2122 | -119.0202 | -89.4339 | -66.3935 | -219.5482 | -160.8139 | -117.9828 | -87.2324 | -65.4954 | -50.3773 | -40.0444 | -33.1143 | -28.5597 | -25.6291 | -23.7815 | -22.6342 | -21.9211 | -21.4618 | -21.1399 | -20.89 | -20.6907 |  | 1614.4346 | -2.0007 | 22321.4013 | 1284.1905 | 288.6634 | 41.5807
2021-05-21 | 792 | 792 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 23.9132 | -14553.0899 | -381.0849 | -387.0799 | -392.7467 | -398.1262 | -403.2294 | -408.0331 | -412.4737 | -416.4389 | -419.7569 | -422.1817 | -423.3756 | -422.888 | -420.1318 | -414.3612 | -404.6599 | -389.9526 | -369.0592 | -340.8023 | -304.1443 | -258.2478 | -202.2173 | -156.3549 | -119.1476 | -89.5401 | -66.4742 | -219.7917 | -160.947 | -118.021 | -87.1928 | -65.3938 | -50.2272 | -39.8569 | -32.8982 | -28.3219 | -25.375 | -23.515 | -22.3584 | -21.6381 | -21.1733 | -20.8472 | -20.5943 | -20.3929 |  | 1612.2788 | -2.1558 | 22341.864 | 1285.0804 | 286.2112 | 40.9873
2021-05-22 | 793 | 793 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 23.932 | -14566.8512 | -381.4465 | -387.4483 | -393.1212 | -398.506 | -403.6136 | -408.4207 | -412.8633 | -416.8291 | -420.1456 | -422.5665 | -423.7535 | -423.2555 | -420.4846 | -414.695 | -404.9704 | -390.2372 | -369.318 | -341.0394 | -304.3651 | -258.451 | -202.3755 | -156.4959 | -119.273 | -89.6444 | -66.5531 | -220.0273 | -161.0723 | -118.0514 | -87.1453 | -65.2841 | -50.0689 | -39.6611 | -32.6736 | -28.0756 | -25.1121 | -23.2398 | -22.0737 | -21.3461 | -20.8758 | -20.5454 | -20.2894 | -20.0859 |  | 1609.9697 | -2.3092 | 22362.3815 | 1285.9223 | 283.6721 | 40.3753
2021-05-23 | 794 | 794 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 23.9507 | -14580.6495 | -381.8091 | -387.8177 | -393.4967 | -398.8868 | -403.9988 | -408.8092 | -413.254 | -417.2202 | -420.5353 | -422.9523 | -424.1325 | -423.624 | -420.8385 | -415.0297 | -405.282 | -390.5229 | -369.5782 | -341.2778 | -304.587 | -258.6546 | -202.5326 | -156.6351 | -119.3965 | -89.7469 | -66.6301 | -220.2551 | -161.1899 | -118.0741 | -87.0899 | -65.1665 | -49.9025 | -39.457 | -32.4408 | -27.8208 | -24.8407 | -22.9558 | -21.7802 | -21.0453 | -20.5693 | -20.2346 | -19.9754 | -19.7696 |  | 1607.5088 | -2.4609 | 22382.9566 | 1286.7168 | 281.047 | 39.745
2021-05-24 | 795 | 795 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 23.9694 | -14594.4868 | -382.1727 | -388.1881 | -393.8732 | -399.2686 | -404.3851 | -409.1989 | -413.6457 | -417.6124 | -420.926 | -423.3391 | -424.5125 | -423.9935 | -421.1934 | -415.3656 | -405.5947 | -390.8099 | -369.8397 | -341.5175 | -304.8101 | -258.8588 | -202.6889 | -156.7727 | -119.5181 | -89.8475 | -66.7054 | -220.4751 | -161.2998 | -118.0892 | -87.0268 | -65.041 | -49.7281 | -39.2448 | -32.1996 | -27.5576 | -24.5609 | -22.6633 | -21.478 | -20.7357 | -20.2539 | -19.9148 | -19.6524 | -19.4442 |  | 1604.898 | -2.6108 | 22403.5924 | 1287.4645 | 278.3369 | 39.0966
2021-05-25 | 796 | 796 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 23.988 | -14608.365 | -382.5374 | -388.5596 | -394.2508 | -399.6515 | -404.7725 | -409.5896 | -414.0385 | -418.0058 | -421.3179 | -423.7271 | -424.8936 | -424.3642 | -421.5494 | -415.7026 | -405.9087 | -391.0982 | -370.1026 | -341.7588 | -305.0345 | -259.0636 | -202.8442 | -156.9087 | -119.6379 | -89.9463 | -66.7789 | -220.6874 | -161.4023 | -118.0966 | -86.9561 | -64.9077 | -49.5458 | -39.0246 | -31.9503 | -27.2862 | -24.2726 | -22.3623 | -21.1673 | -20.4175 | -19.9298 | -19.5862 | -19.3204 | -19.1098 |  | 1602.139 | -2.759 | 22424.2919 | 1288.1661 | 275.5427 | 38.4302
2021-05-26 | 797 | 797 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 24.0065 | -14622.2859 | -382.9032 | -388.9322 | -394.6295 | -400.0356 | -405.161 | -409.9815 | -414.4325 | -418.4003 | -421.711 | -424.1163 | -425.2759 | -424.736 | -421.9067 | -416.0409 | -406.2239 | -391.3879 | -370.367 | -342.0015 | -305.2603 | -259.269 | -202.9986 | -157.0431 | -119.7559 | -90.0432 | -66.8507 | -220.8921 | -161.4972 | -118.0966 | -86.8778 | -64.7668 | -49.3558 | -38.7965 | -31.693 | -27.0065 | -23.9761 | -22.053 | -20.8481 | -20.0906 | -19.5971 | -19.2489 | -18.9797 | -18.7665 |  | 1599.2337 | -2.9053 | 22445.058 | 1288.822 | 272.6655 | 37.7462
2021-05-27 | 798 | 798 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 24.025 | -14636.2514 | -383.2702 | -389.3059 | -395.0094 | -400.4209 | -405.5507 | -410.3747 | -414.8278 | -418.796 | -422.1053 | -424.5067 | -425.6594 | -425.1091 | -422.2652 | -416.3804 | -406.5404 | -391.6789 | -370.6329 | -342.2459 | -305.4874 | -259.475 | -203.1522 | -157.1758 | -119.872 | -90.1383 | -66.9207 | -221.0894 | -161.5848 | -118.0893 | -86.7921 | -64.6183 | -49.158 | -38.5605 | -31.4277 | -26.7189 | -23.6714 | -21.7353 | -20.5205 | -19.7554 | -19.2558 | -18.903 | -18.6302 | -18.4144 |  | 1596.1839 | -3.0497 | 22465.8936 | 1289.433 | 269.7063 | 37.0446
2021-05-28 | 799 | 799 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 24.0435 | -14650.2633 | -383.6383 | -389.6809 | -395.3906 | -400.8074 | -405.9417 | -410.7691 | -415.2243 | -419.1931 | -422.5008 | -424.8984 | -426.0443 | -425.4835 | -422.625 | -416.7212 | -406.8584 | -391.9715 | -370.9004 | -342.4918 | -305.716 | -259.6818 | -203.305 | -157.3071 | -119.9864 | -90.2317 | -66.9891 | -221.2793 | -161.6651 | -118.0746 | -86.699 | -64.4623 | -48.9526 | -38.3168 | -31.1545 | -26.4232 | -23.3587 | -21.4095 | -20.1846 | -19.4117 | -18.9061 | -18.5485 | -18.2722 | -18.0536 |  | 1592.9917 | -3.1923 | 22486.8017 | 1289.9996 | 266.6663 | 36.3258
2021-05-29 | 800 | 800 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 24.0619 | -14664.3236 | -384.0077 | -390.0572 | -395.773 | -401.1953 | -406.3341 | -411.1648 | -415.6221 | -419.5914 | -422.8978 | -425.2915 | -426.4304 | -425.8592 | -422.9861 | -417.0634 | -407.1777 | -392.2656 | -371.1695 | -342.7394 | -305.946 | -259.8893 | -203.457 | -157.4369 | -120.0991 | -90.3233 | -67.0557 | -221.4618 | -161.7383 | -118.0528 | -86.5986 | -64.2989 | -48.7397 | -38.0655 | -30.8736 | -26.1197 | -23.038 | -21.0756 | -19.8406 | -19.0599 | -18.548 | -18.1857 | -17.9057 | -17.6843 |  | 1589.6589 | -3.3328 | 22507.7852 | 1290.5225 | 263.5464 | 35.5899
2021-05-30 | 801 | 801 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 24.0802 | -14678.4341 | -384.3785 | -390.4348 | -396.1568 | -401.5845 | -406.7277 | -411.5619 | -416.0213 | -419.9912 | -423.2961 | -425.6859 | -426.818 | -426.2363 | -423.3487 | -417.4071 | -407.4986 | -392.5612 | -371.4403 | -342.9888 | -306.1775 | -260.0976 | -203.6084 | -157.5652 | -120.21 | -90.4132 | -67.1207 | -221.6372 | -161.8043 | -118.024 | -86.4911 | -64.1283 | -48.5194 | -37.8066 | -30.5851 | -25.8085 | -22.7094 | -20.7338 | -19.4886 | -18.6999 | -18.1818 | -17.8146 | -17.5308 | -17.3065 |  | 1586.1875 | -3.4713 | 22528.8469 | 1291.0024 | 260.3478 | 34.8373
2021-05-31 | 802 | 802 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 24.0985 | -14692.5966 | -384.7506 | -390.8138 | -396.5419 | -401.975 | -407.1228 | -411.9604 | -416.422 | -420.3924 | -423.6959 | -426.0818 | -427.207 | -426.6149 | -423.7127 | -417.7523 | -407.821 | -392.8586 | -371.7129 | -343.2399 | -306.4105 | -260.3067 | -203.759 | -157.692 | -120.3192 | -90.5014 | -67.1841 | -221.8055 | -161.8635 | -117.9881 | -86.3766 | -63.9506 | -48.2919 | -37.5404 | -30.2891 | -25.4897 | -22.3731 | -20.3842 | -19.1287 | -18.3319 | -17.8075 | -17.4353 | -17.1477 | -16.9203 |  | 1582.5797 | -3.6078 | 22549.9896 | 1291.44 | 257.0717 | 34.068
2021-06-01 | 803 | 803 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 24.1168 | -14706.8129 | -385.124 | -391.1941 | -396.9285 | -402.3671 | -407.5194 | -412.3604 | -416.8242 | -420.7951 | -424.0971 | -426.4792 | -427.5976 | -426.995 | -424.0783 | -418.099 | -408.1451 | -393.1576 | -371.9873 | -343.4928 | -306.6452 | -260.5166 | -203.909 | -157.8175 | -120.4268 | -90.5879 | -67.2458 | -221.9668 | -161.9157 | -117.9455 | -86.2551 | -63.7658 | -48.0572 | -37.2669 | -29.9856 | -25.1633 | -22.0292 | -20.0268 | -18.7609 | -17.9561 | -17.4252 | -17.048 | -16.7565 | -16.526 |  | 1578.8375 | -3.7422 | 22571.2163 | 1291.8359 | 253.7192 | 33.2825
2021-06-02 | 804 | 804 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 24.135 | -14721.0848 | -385.499 | -391.576 | -397.3166 | -402.7606 | -407.9174 | -412.7619 | -417.2278 | -421.1993 | -424.4999 | -426.8782 | -427.9897 | -427.3766 | -424.4454 | -418.4473 | -408.4708 | -393.4584 | -372.2635 | -343.7476 | -306.8815 | -260.7275 | -204.0584 | -157.9416 | -120.5328 | -90.6728 | -67.306 | -222.1212 | -161.9612 | -117.896 | -86.1268 | -63.574 | -47.8154 | -36.9862 | -29.6749 | -24.8295 | -21.6778 | -19.6619 | -18.3855 | -17.5724 | -17.0351 | -16.6527 | -16.3573 | -16.1236 |  | 1574.963 | -3.8745 | 22592.5298 | 1292.1908 | 250.2914 | 32.4808
2021-06-03 | 805 | 805 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 24.1532 | -14735.414 | -385.8754 | -391.9593 | -397.7062 | -403.1556 | -408.3171 | -413.165 | -417.6331 | -421.6052 | -424.9044 | -427.2787 | -428.3834 | -427.7599 | -424.8142 | -418.7973 | -408.7982 | -393.761 | -372.5416 | -344.0044 | -307.1195 | -260.9393 | -204.2073 | -158.0644 | -120.6371 | -90.756 | -67.3646 | -222.2688 | -162 | -117.8399 | -85.9919 | -63.3755 | -47.5667 | -36.6984 | -29.357 | -24.4885 | -21.319 | -19.2895 | -18.0025 | -17.1812 | -16.6373 | -16.2497 | -15.9502 | -15.7132 |  | 1570.9585 | -4.0045 | 22613.9327 | 1292.5054 | 246.7897 | 31.6634
2021-06-04 | 806 | 806 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 24.1714 | -14749.8024 | -386.2534 | -392.3442 | -398.0974 | -403.5523 | -408.7183 | -413.5698 | -418.04 | -422.0126 | -425.3104 | -427.6809 | -428.7787 | -428.1448 | -425.1846 | -419.149 | -409.1274 | -394.0655 | -372.8217 | -344.2631 | -307.3592 | -261.1521 | -204.3556 | -158.1859 | -120.7399 | -90.8376 | -67.4216 | -222.4097 | -162.0323 | -117.7773 | -85.8503 | -63.1702 | -47.3112 | -36.4037 | -29.032 | -24.1403 | -20.953 | -18.9097 | -17.6121 | -16.7824 | -16.2318 | -15.839 | -15.5353 | -15.295 |  | 1566.8261 | -4.1324 | 22635.4279 | 1292.7805 | 243.2152 | 30.8304
2021-06-05 | 807 | 807 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 24.1896 | -14764.2517 | -386.6329 | -392.7307 | -398.4902 | -403.9506 | -409.1212 | -413.9761 | -418.4486 | -422.4218 | -425.7182 | -428.0849 | -429.1758 | -428.5315 | -425.5568 | -419.5025 | -409.4585 | -394.3719 | -373.1038 | -344.5238 | -307.6007 | -261.3658 | -204.5035 | -158.3061 | -120.8412 | -90.9177 | -67.4771 | -222.544 | -162.0582 | -117.7083 | -85.7022 | -62.9584 | -47.049 | -36.1022 | -28.7002 | -23.785 | -20.5798 | -18.5227 | -17.2144 | -16.3762 | -15.819 | -15.4208 | -15.1129 | -14.8691 |  | 1562.5681 | -4.258 | 22657.0181 | 1293.0168 | 239.5693 | 29.9821
2021-06-06 | 808 | 808 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 24.2078 | -14778.7636 | -387.0141 | -393.1189 | -398.8846 | -404.3506 | -409.5257 | -414.3842 | -418.8589 | -422.8327 | -426.1277 | -428.4905 | -429.5747 | -428.92 | -425.9308 | -419.8578 | -409.7914 | -394.6803 | -373.388 | -344.7866 | -307.844 | -261.5807 | -204.651 | -158.4252 | -120.9409 | -90.9962 | -67.5311 | -222.6719 | -162.0778 | -117.633 | -85.5478 | -62.7401 | -46.7802 | -35.794 | -28.3615 | -23.4229 | -20.1996 | -18.1286 | -16.8095 | -15.9628 | -15.3987 | -14.9952 | -14.683 | -14.4357 |  | 1558.1868 | -4.3813 | 22678.706 | 1293.2151 | 235.853 | 29.1187
2021-06-07 | 809 | 809 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 24.2259 | -14793.3398 | -387.397 | -393.5088 | -399.2808 | -404.7523 | -409.9321 | -414.7941 | -419.271 | -423.2454 | -426.5391 | -428.898 | -429.9753 | -429.3102 | -426.3067 | -420.215 | -410.1263 | -394.9907 | -373.6743 | -345.0516 | -308.0892 | -261.7966 | -204.7981 | -158.543 | -121.0392 | -91.0732 | -67.5837 | -222.7935 | -162.0912 | -117.5515 | -85.3871 | -62.5155 | -46.5049 | -35.4792 | -28.0161 | -23.054 | -19.8126 | -17.7276 | -16.3975 | -15.5422 | -14.9713 | -14.5623 | -14.2458 | -13.9948 |  | 1553.6845 | -4.5023 | 22700.4943 | 1293.376 | 232.0679 | 28.2406
2021-06-08 | 810 | 810 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 24.2441 | -14807.9821 | -387.7815 | -393.9004 | -399.6788 | -405.1558 | -410.3402 | -415.2058 | -419.6849 | -423.66 | -426.9522 | -429.3074 | -430.3779 | -429.7024 | -426.6844 | -420.5742 | -410.4632 | -395.3032 | -373.9628 | -345.3187 | -308.3362 | -262.0136 | -204.9448 | -158.6598 | -121.1361 | -91.1488 | -67.6348 | -222.9089 | -162.0984 | -117.464 | -85.2203 | -62.2846 | -46.2233 | -35.158 | -27.6642 | -22.6784 | -19.4188 | -17.3197 | -15.9787 | -15.1147 | -14.5369 | -14.1223 | -13.8013 | -13.5467 |  | 1549.0636 | -4.6209 | 22722.3856 | 1293.5005 | 228.2151 | 27.348
2021-06-09 | 811 | 811 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 24.2623 | -14822.6921 | -388.1679 | -394.2937 | -400.0785 | -405.5611 | -410.7502 | -415.6194 | -420.1007 | -424.0764 | -427.3673 | -429.7187 | -430.7823 | -430.0964 | -427.0641 | -420.9353 | -410.8021 | -395.6178 | -374.2536 | -345.588 | -308.5852 | -262.2318 | -205.0912 | -158.7754 | -121.2315 | -91.2228 | -67.6845 | -223.0181 | -162.0998 | -117.3705 | -85.0476 | -62.0477 | -45.9356 | -34.8305 | -27.3059 | -22.2963 | -19.0184 | -16.9052 | -15.5531 | -14.6803 | -14.0955 | -13.6753 | -13.3498 | -13.0914 |  | 1544.3264 | -4.7371 | 22744.3825 | 1293.5892 | 224.296 | 26.4412
2021-06-10 | 812 | 812 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 24.2804 | -14837.4714 | -388.556 | -394.6889 | -400.4801 | -405.9683 | -411.1621 | -416.0348 | -420.5184 | -424.4948 | -427.7843 | -430.1319 | -431.1887 | -430.4925 | -427.4457 | -421.2985 | -411.1432 | -395.9347 | -374.5465 | -345.8595 | -308.8362 | -262.4512 | -205.2374 | -158.89 | -121.3256 | -91.2955 | -67.7329 | -223.1214 | -162.0953 | -117.2712 | -84.869 | -61.8048 | -45.6417 | -34.4968 | -26.9413 | -21.9079 | -18.6115 | -16.484 | -15.1208 | -14.2392 | -13.6473 | -13.2215 | -12.8914 | -12.6291 |  | 1539.4755 | -4.8509 | 22766.4877 | 1293.643 | 220.312 | 25.5205
2021-06-11 | 813 | 813 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 24.2986 | -14852.3217 | -388.946 | -395.086 | -400.8836 | -406.3774 | -411.5758 | -416.4522 | -420.9381 | -424.9151 | -428.2034 | -430.5471 | -431.5972 | -430.8906 | -427.8294 | -421.6637 | -411.4863 | -396.2538 | -374.8418 | -346.1334 | -309.0892 | -262.6718 | -205.3834 | -159.0036 | -121.4183 | -91.3667 | -67.7798 | -223.2188 | -162.0851 | -117.1663 | -84.6846 | -61.5561 | -45.3419 | -34.1571 | -26.5705 | -21.5131 | -18.1983 | -16.0565 | -14.682 | -13.7915 | -13.1925 | -12.7609 | -12.4262 | -12.1599 |  | 1534.5133 | -4.9622 | 22788.7037 | 1293.6627 | 216.2645 | 24.5862
2021-06-12 | 814 | 814 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 24.3168 | -14867.2446 | -389.3379 | -395.485 | -401.289 | -406.7884 | -411.9916 | -416.8716 | -421.3598 | -425.3375 | -428.6244 | -430.9644 | -432.0076 | -431.2907 | -428.2153 | -422.0311 | -411.8317 | -396.5751 | -375.1395 | -346.4097 | -309.3442 | -262.8936 | -205.5292 | -159.1162 | -121.5097 | -91.4366 | -67.8255 | -223.3105 | -162.0693 | -117.0558 | -84.4946 | -61.3017 | -45.0363 | -33.8114 | -26.1937 | -21.1123 | -17.7789 | -15.6227 | -14.2369 | -13.3374 | -12.7312 | -12.2938 | -11.9544 | -11.6841 |  | 1529.4423 | -5.071 | 22811.033 | 1293.6491 | 212.1547 | 23.6385
2021-06-13 | 815 | 815 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 24.3351 | -14882.2418 | -389.7318 | -395.886 | -401.6964 | -407.2015 | -412.4094 | -417.293 | -421.7836 | -425.762 | -429.0476 | -431.3837 | -432.4202 | -431.693 | -428.6032 | -422.4006 | -412.1794 | -396.8989 | -375.4396 | -346.6883 | -309.6013 | -263.1168 | -205.6749 | -159.2278 | -121.5998 | -91.5051 | -67.8698 | -223.3966 | -162.048 | -116.9398 | -84.2992 | -61.0417 | -44.7251 | -33.46 | -25.8111 | -20.7055 | -17.3535 | -15.1827 | -13.7855 | -12.877 | -12.2636 | -11.8203 | -11.4761 | -11.2016 |  | 1524.265 | -5.1773 | 22833.4781 | 1293.6029 | 207.9843 | 22.6777
2021-06-14 | 816 | 816 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 24.3533 | -14897.3147 | -390.1276 | -396.2889 | -402.1058 | -407.6166 | -412.8293 | -417.7166 | -422.2094 | -426.1885 | -429.4729 | -431.8053 | -432.835 | -432.0974 | -428.9934 | -422.7724 | -412.5293 | -397.225 | -375.7422 | -346.9693 | -309.8606 | -263.3413 | -205.8206 | -159.3386 | -121.6888 | -91.5724 | -67.9129 | -223.4772 | -162.0215 | -116.8186 | -84.0984 | -60.7763 | -44.4083 | -33.1029 | -25.4227 | -20.2929 | -16.9221 | -14.7367 | -13.3281 | -12.4105 | -11.7897 | -11.3405 | -10.9915 | -10.7128 |  | 1518.984 | -5.281 | 22856.0415 | 1293.5252 | 203.7546 | 21.7043
2021-06-15 | 817 | 817 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 24.3716 | -14912.465 | -390.5254 | -396.6939 | -402.5173 | -408.0338 | -413.2512 | -418.1422 | -422.6374 | -426.6173 | -429.9003 | -432.229 | -433.2519 | -432.5041 | -429.3858 | -423.1465 | -412.8816 | -397.5535 | -376.0473 | -347.2529 | -310.122 | -263.5672 | -205.9661 | -159.4485 | -121.7765 | -91.6383 | -67.9547 | -223.5525 | -161.9897 | -116.6922 | -83.8925 | -60.5056 | -44.0862 | -32.7404 | -25.0288 | -19.8746 | -16.4849 | -14.2849 | -12.8648 | -11.938 | -11.3098 | -10.8546 | -10.5007 | -10.2177 |  | 1513.602 | -5.3821 | 22878.7256 | 1293.4166 | 199.4669 | 20.7184
2021-06-16 | 818 | 818 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 24.3899 | -14927.6941 | -390.9253 | -397.101 | -402.9309 | -408.4531 | -413.6754 | -418.57 | -423.0676 | -427.0482 | -430.33 | -432.6549 | -433.6711 | -432.913 | -429.7805 | -423.5229 | -413.2363 | -397.8845 | -376.3549 | -347.5389 | -310.3857 | -263.7944 | -206.1117 | -159.5576 | -121.863 | -91.703 | -67.9953 | -223.6226 | -161.9529 | -116.5608 | -83.6814 | -60.2298 | -43.7587 | -32.3725 | -24.6293 | -19.4508 | -16.0422 | -13.8274 | -12.3957 | -11.4597 | -10.824 | -10.3627 | -10.0038 | -9.7165 |  | 1508.1214 | -5.4805 | 22901.5328 | 1293.2781 | 195.123 | 19.7204
2021-06-17 | 819 | 819 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 24.4083 | -14943.0037 | -391.3272 | -397.5102 | -403.3466 | -408.8746 | -414.1017 | -419.0001 | -423.5001 | -427.4814 | -430.7619 | -433.0831 | -434.0926 | -433.3243 | -430.1775 | -423.9017 | -413.5934 | -398.2181 | -376.6651 | -347.8275 | -310.6516 | -264.0232 | -206.2573 | -159.6659 | -121.9485 | -91.7665 | -68.0348 | -223.6876 | -161.9111 | -116.4245 | -83.4655 | -59.9489 | -43.4262 | -31.9994 | -24.2246 | -19.0215 | -15.5939 | -13.3643 | -11.9209 | -10.9756 | -10.3324 | -9.8651 | -9.5011 | -9.2094 |  | 1502.5452 | -5.5763 | 22924.4655 | 1293.1106 | 190.7241 | 18.7105
2021-06-18 | 820 | 820 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 24.4267 | -14958.3951 | -391.7313 | -397.9215 | -403.7645 | -409.2983 | -414.5302 | -419.4323 | -423.9348 | -427.9169 | -431.1962 | -433.5137 | -434.5165 | -433.7378 | -430.5769 | -424.2829 | -413.9531 | -398.5542 | -376.978 | -348.1187 | -310.9197 | -264.2533 | -206.4031 | -159.7735 | -122.0328 | -91.8289 | -68.0731 | -223.7476 | -161.8645 | -116.2834 | -83.2447 | -59.6632 | -43.0887 | -31.6212 | -23.8147 | -18.5871 | -15.1404 | -12.8959 | -11.4407 | -10.486 | -9.8353 | -9.3617 | -8.9927 | -8.6964 |  | 1496.8758 | -5.6694 | 22947.5259 | 1292.9148 | 186.2718 | 17.6892
2021-06-19 | 821 | 821 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 24.4452 | -14973.8698 | -392.1376 | -398.3351 | -404.1847 | -409.7242 | -414.961 | -419.8669 | -424.3718 | -428.3547 | -431.6328 | -433.9466 | -434.9427 | -434.1538 | -430.9787 | -424.6666 | -414.3152 | -398.893 | -377.2936 | -348.4126 | -311.1902 | -264.485 | -206.5489 | -159.8804 | -122.1161 | -91.8901 | -68.1103 | -223.8028 | -161.8133 | -116.1378 | -83.0193 | -59.3728 | -42.7464 | -31.2381 | -23.3999 | -18.1475 | -14.6816 | -12.4222 | -10.9552 | -9.9911 | -9.3327 | -8.8529 | -8.4787 | -8.1779 |  | 1491.116 | -5.7598 | 22970.7165 | 1292.6918 | 181.7676 | 16.6566
2021-06-20 | 822 | 822 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 24.4637 | -14989.4293 | -392.5461 | -398.7508 | -404.6071 | -410.1524 | -415.3941 | -420.3038 | -424.8111 | -428.7949 | -432.0718 | -434.3819 | -435.3713 | -434.5722 | -431.383 | -425.0528 | -414.68 | -399.2344 | -377.6119 | -348.7091 | -311.463 | -264.7182 | -206.695 | -159.9867 | -122.1984 | -91.9501 | -68.1463 | -223.8534 | -161.7576 | -115.9876 | -82.7894 | -59.0778 | -42.3995 | -30.8502 | -22.9801 | -17.703 | -14.2178 | -11.9433 | -10.4645 | -9.4909 | -8.8248 | -8.3388 | -7.9594 | -7.6539 |  | 1485.2686 | -5.8474 | 22994.0393 | 1292.4423 | 177.213 | 15.6132
2021-06-21 | 823 | 823 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 24.4823 | -15005.075 | -392.9568 | -399.1689 | -405.0318 | -410.583 | -415.8296 | -420.7431 | -425.2529 | -429.2375 | -432.5132 | -434.8196 | -435.8024 | -434.9931 | -431.7898 | -425.4416 | -415.0474 | -399.5786 | -377.933 | -349.0084 | -311.7382 | -264.953 | -206.8412 | -160.0923 | -122.2797 | -92.0091 | -68.1814 | -223.8994 | -161.6975 | -115.8332 | -82.5552 | -58.7784 | -42.048 | -30.4578 | -22.5557 | -17.2537 | -13.7492 | -11.4596 | -9.9689 | -8.9857 | -8.3118 | -7.8195 | -7.4348 | -7.1245 |  | 1479.3364 | -5.9322 | 23017.4966 | 1292.1674 | 172.6097 | 14.5593
2021-06-22 | 824 | 824 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 24.5009 | -15020.8083 | -393.3698 | -399.5893 | -405.4588 | -411.0159 | -416.2675 | -421.1848 | -425.6971 | -429.6825 | -432.9571 | -435.2599 | -436.236 | -435.4166 | -432.1991 | -425.8329 | -415.4174 | -399.9255 | -378.2568 | -349.3104 | -312.0157 | -265.1894 | -206.9878 | -160.1974 | -122.36 | -92.0671 | -68.2154 | -223.9411 | -161.6331 | -115.6745 | -82.3167 | -58.4747 | -41.6921 | -30.0609 | -22.1267 | -16.7997 | -13.2758 | -10.9711 | -9.4683 | -8.4755 | -7.7939 | -7.2951 | -6.9051 | -6.5901 |  | 1473.3221 | -6.0143 | 23041.0907 | 1291.8678 | 167.9592 | 13.4952
2021-06-23 | 825 | 825 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 24.5196 | -15036.6305 | -393.7852 | -400.012 | -405.8882 | -411.4512 | -416.7077 | -421.629 | -426.1438 | -430.1301 | -433.4035 | -435.7026 | -436.6721 | -435.8426 | -432.6111 | -426.2269 | -415.7902 | -400.2751 | -378.5836 | -349.6151 | -312.2958 | -265.4274 | -207.1346 | -160.302 | -122.4395 | -92.124 | -68.2484 | -223.9785 | -161.5647 | -115.5118 | -82.0742 | -58.1668 | -41.332 | -29.6596 | -21.6933 | -16.3413 | -12.7979 | -10.4779 | -8.9631 | -7.9606 | -7.2712 | -6.7659 | -6.3705 | -6.0506 |  | 1467.2286 | -6.0935 | 23064.8236 | 1291.5445 | 163.2629 | 12.4212
2021-06-24 | 826 | 826 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 24.5384 | -15052.543 | -394.2029 | -400.4371 | -406.32 | -411.889 | -417.1505 | -422.0756 | -426.593 | -430.5802 | -433.8524 | -436.148 | -437.1108 | -436.2711 | -433.0257 | -426.6236 | -416.1657 | -400.6277 | -378.9132 | -349.9228 | -312.5783 | -265.667 | -207.2818 | -160.4061 | -122.5181 | -92.18 | -68.2805 | -224.0118 | -161.4923 | -115.3452 | -81.8278 | -57.855 | -40.9679 | -29.2542 | -21.2556 | -15.8785 | -12.3156 | -9.9803 | -8.4534 | -7.4412 | -6.7438 | -6.2321 | -5.8312 | -5.5064 |  | 1461.0588 | -6.1698 | 23088.6974 | 1291.1985 | 158.5226 | 11.3376
2021-06-25 | 827 | 827 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 24.5573 | -15068.5472 | -394.6229 | -400.8646 | -406.7543 | -412.3292 | -417.5957 | -422.5248 | -427.0447 | -431.0328 | -434.3039 | -436.5959 | -437.5522 | -436.7024 | -433.4429 | -427.023 | -416.544 | -400.9831 | -379.2458 | -350.2332 | -312.8633 | -265.9083 | -207.4294 | -160.5097 | -122.5958 | -92.2351 | -68.3116 | -224.0412 | -161.4161 | -115.1749 | -81.5776 | -57.5393 | -40.5998 | -28.8448 | -20.8139 | -15.4116 | -11.8291 | -9.4784 | -7.9393 | -6.9173 | -6.212 | -5.6937 | -5.2874 | -4.9575 |  | 1454.8155 | -6.2433 | 23112.7142 | 1290.8307 | 153.7399 | 10.2449
2021-06-26 | 828 | 828 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 24.5762 | -15084.6442 | -395.0454 | -401.2945 | -407.191 | -412.7719 | -418.0435 | -422.9765 | -427.499 | -431.4881 | -434.7581 | -437.0465 | -437.9962 | -437.1363 | -433.8629 | -427.4251 | -416.9251 | -401.3414 | -379.5813 | -350.5466 | -313.1508 | -266.1514 | -207.5774 | -160.613 | -122.6728 | -92.2892 | -68.3418 | -224.0667 | -161.3363 | -115.001 | -81.3237 | -57.22 | -40.228 | -28.4316 | -20.3682 | -14.9407 | -11.3385 | -8.9723 | -7.421 | -6.3891 | -5.6758 | -5.151 | -4.7391 | -4.4042 |  | 1448.5016 | -6.3139 | 23136.876 | 1290.442 | 148.9163 | 9.1433
2021-06-27 | 829 | 829 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 24.5953 | -15100.8354 | -395.4704 | -401.727 | -407.6303 | -413.2172 | -418.4939 | -423.4308 | -427.9559 | -431.946 | -435.2149 | -437.4998 | -438.4429 | -437.5729 | -434.2856 | -427.8301 | -417.3091 | -401.7027 | -379.9198 | -350.8629 | -313.4409 | -266.3962 | -207.7259 | -160.7159 | -122.7491 | -92.3425 | -68.3712 | -224.0886 | -161.253 | -114.8236 | -81.0665 | -56.8971 | -39.8526 | -28.0146 | -19.9188 | -14.466 | -10.844 | -8.4623 | -6.8986 | -5.8569 | -5.1356 | -4.6041 | -4.1866 | -3.8465 |  | 1442.12 | -6.3816 | 23161.1847 | 1290.0334 | 144.0535 | 8.0331
2021-06-28 | 830 | 830 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 24.6144 | -15117.122 | -395.8978 | -402.162 | -408.0721 | -413.665 | -418.9468 | -423.8877 | -428.4155 | -432.4065 | -435.6745 | -437.9557 | -438.8923 | -438.0124 | -434.7112 | -428.2379 | -417.6961 | -402.067 | -380.2614 | -351.1821 | -313.7336 | -266.6428 | -207.8749 | -160.8185 | -122.8246 | -92.3949 | -68.3998 | -224.107 | -161.1663 | -114.643 | -80.8059 | -56.5709 | -39.4737 | -27.5942 | -19.4658 | -13.9875 | -10.3457 | -7.9484 | -6.3724 | -5.3208 | -4.5913 | -4.0532 | -3.63 | -3.2848 |  | 1435.6737 | -6.4463 | 23185.6423 | 1289.6058 | 139.1531 | 6.9148
2021-06-29 | 831 | 831 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 24.6336 | -15133.5051 | -396.3278 | -402.5995 | -408.5165 | -414.1155 | -419.4024 | -424.3474 | -428.8778 | -432.8698 | -436.1367 | -438.4145 | -439.3445 | -438.4545 | -435.1395 | -428.6486 | -418.0859 | -402.4343 | -380.6061 | -351.5043 | -314.0289 | -266.8911 | -208.0245 | -160.9209 | -122.8995 | -92.4466 | -68.4276 | -224.122 | -161.0764 | -114.4592 | -80.5421 | -56.2415 | -39.0916 | -27.1704 | -19.0093 | -13.5056 | -9.8438 | -7.4309 | -5.8425 | -4.7809 | -4.0433 | -3.4984 | -3.0696 | -2.7191 |  | 1429.1657 | -6.5081 | 23210.2507 | 1289.1602 | 134.2168 | 5.7887
2021-06-30 | 832 | 832 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 24.653 | -15149.9861 | -396.7603 | -403.0396 | -408.9635 | -414.5686 | -419.8607 | -424.8097 | -429.3428 | -433.3358 | -436.6017 | -438.876 | -439.7996 | -438.8996 | -435.5707 | -429.0622 | -418.4788 | -402.8046 | -380.9538 | -351.8296 | -314.3268 | -267.1413 | -208.1747 | -161.023 | -122.9737 | -92.4975 | -68.4546 | -224.1338 | -160.9834 | -114.2724 | -80.2754 | -55.909 | -38.7063 | -26.7433 | -18.5496 | -13.0203 | -9.3386 | -6.91 | -5.3091 | -4.2375 | -3.4917 | -2.94 | -2.5054 | -2.1496 |  | 1422.5988 | -6.5668 | 23235.0117 | 1288.6975 | 129.2463 | 4.655
2021-07-01 | 833 | 833 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 24.6724 | -15166.566 | -397.1954 | -403.4823 | -409.4131 | -415.0243 | -420.3216 | -425.2747 | -429.8105 | -433.8046 | -437.0695 | -439.3403 | -440.2574 | -439.3475 | -436.0048 | -429.4788 | -418.8747 | -403.1781 | -381.3047 | -352.1579 | -314.6274 | -267.3934 | -208.3256 | -161.125 | -123.0474 | -92.5477 | -68.4809 | -224.1425 | -160.8875 | -114.0828 | -80.0058 | -55.5736 | -38.3181 | -26.3133 | -18.0867 | -12.5318 | -8.83 | -6.3857 | -4.7723 | -3.6906 | -2.9366 | -2.3782 | -1.9378 | -1.5765 |  | 1415.9762 | -6.6226 | 23259.9271 | 1288.2188 | 124.2432 | 3.5143
2021-07-02 | 834 | 834 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 24.6919 | -15183.246 | -397.6331 | -403.9276 | -409.8654 | -415.4828 | -420.7853 | -425.7425 | -430.281 | -434.2762 | -437.5402 | -439.8075 | -440.7181 | -439.7983 | -436.4419 | -429.8983 | -419.2736 | -403.5547 | -381.6588 | -352.4892 | -314.9307 | -267.6473 | -208.4771 | -161.2268 | -123.1205 | -92.5972 | -68.5065 | -224.1484 | -160.7889 | -113.8905 | -79.7336 | -55.2355 | -37.927 | -25.8803 | -17.6209 | -12.0402 | -8.3184 | -5.8583 | -4.2323 | -3.1405 | -2.3782 | -1.813 | -1.3667 | -1 |  | 1409.3009 | -6.6754 | 23284.9986 | 1287.7249 | 119.2092 | 2.3668
2021-07-03 | 835 | 835 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 24.7116 | -15200.0271 | -398.0734 | -404.3756 | -410.3204 | -415.944 | -421.2518 | -426.213 | -430.7544 | -434.7507 | -438.0137 | -440.2776 | -441.1818 | -440.252 | -436.8819 | -430.3209 | -419.6757 | -403.9345 | -382.0161 | -352.8237 | -315.2367 | -267.9032 | -208.6294 | -161.3285 | -123.1931 | -92.646 | -68.5315 | -224.1515 | -160.6877 | -113.6957 | -79.4588 | -54.8948 | -37.5333 | -25.4446 | -17.1522 | -11.5459 | -7.8039 | -5.3279 | -3.6894 | -2.5874 | -1.8168 | -1.2446 | -0.7925 | -0.42031 |  | 1402.5758 | -6.7251 | 23310.2281 | 1287.217 | 114.146 | 1.2128
2021-07-04 | 836 | 836 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 24.7314 | -15216.9104 | -398.5164 | -404.8263 | -410.7781 | -416.408 | -421.721 | -426.6864 | -431.2306 | -435.228 | -438.4901 | -440.7506 | -441.6484 | -440.7087 | -437.3249 | -430.7465 | -420.0809 | -404.3175 | -382.3766 | -353.1613 | -315.5454 | -268.161 | -208.7824 | -161.4302 | -123.2652 | -92.6943 | -68.5558 | -224.152 | -160.584 | -113.4985 | -79.1816 | -54.5518 | -37.1372 | -25.0064 | -16.681 | -11.0488 | -7.2866 | -4.7947 | -3.1435 | -2.0313 | -1.2524 | -0.67332 | -0.21527 | 0.16247 |  | 1395.804 | -6.7718 | 23335.6171 | 1286.6959 | 109.0553 | 0.052805
2021-07-05 | 837 | 837 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 24.7513 | -15233.897 | -398.9621 | -405.2798 | -411.2386 | -416.8747 | -422.1931 | -427.1627 | -431.7097 | -435.7082 | -438.9694 | -441.2265 | -442.1179 | -441.1684 | -437.771 | -431.1752 | -420.4892 | -404.7037 | -382.7404 | -353.502 | -315.8569 | -268.4207 | -208.9363 | -161.5319 | -123.337 | -92.742 | -68.5796 | -224.15 | -160.4781 | -113.2991 | -78.9023 | -54.2064 | -36.7387 | -24.5658 | -16.2073 | -10.5492 | -6.7668 | -4.2589 | -2.595 | -1.4726 | -0.68529 | -0.099238 | 0.36477 | 0.74812 |  | 1388.9886 | -6.8154 | 23361.1672 | 1286.1626 | 103.9388 | -1.1129
2021-07-06 | 838 | 838 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 24.7713 | -15250.9879 | -399.4105 | -405.736 | -411.7019 | -417.3443 | -422.668 | -427.6418 | -432.1916 | -436.1914 | -439.4517 | -441.7054 | -442.5904 | -441.6311 | -438.2201 | -431.6071 | -420.9007 | -405.0931 | -383.1074 | -353.846 | -316.1712 | -268.6824 | -209.091 | -161.6337 | -123.4083 | -92.7891 | -68.6028 | -224.1458 | -160.3701 | -113.0976 | -78.6209 | -53.859 | -36.3381 | -24.123 | -15.7313 | -10.0473 | -6.2445 | -3.7207 | -2.044 | -0.9113 | -0.1156 | 0.47744 | 0.94746 | 1.3365 |  | 1382.1327 | -6.8559 | 23386.88 | 1285.6183 | 98.7983 | -2.2839
2021-07-07 | 839 | 839 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 24.7915 | -15268.1841 | -399.8617 | -406.1949 | -412.168 | -417.8167 | -423.1458 | -428.1238 | -432.6765 | -436.6775 | -439.937 | -442.1873 | -443.066 | -442.0968 | -438.6723 | -432.042 | -421.3154 | -405.4859 | -383.4778 | -354.1931 | -316.4883 | -268.9461 | -209.2466 | -161.7355 | -123.4793 | -92.8357 | -68.6255 | -224.1395 | -160.26 | -112.8943 | -78.3376 | -53.5096 | -35.9355 | -23.6781 | -15.2532 | -9.5432 | -5.72 | -3.1801 | -1.4907 | -0.34766 | 0.45648 | 1.0566 | 1.5326 | 1.9273 |  | 1375.2393 | -6.8934 | 23412.7571 | 1285.0637 | 93.6355 | -3.46
2021-07-08 | 840 | 840 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 24.8118 | -15285.4864 | -400.3156 | -406.6567 | -412.6369 | -418.292 | -423.6264 | -428.6088 | -433.1644 | -437.1666 | -440.4252 | -442.6723 | -443.5446 | -442.5657 | -439.1276 | -432.4802 | -421.7334 | -405.882 | -383.8516 | -354.5434 | -316.8082 | -269.2119 | -209.4032 | -161.8374 | -123.55 | -92.8819 | -68.6478 | -224.1312 | -160.1482 | -112.6892 | -78.0526 | -53.1585 | -35.531 | -23.2314 | -14.7732 | -9.0371 | -5.1935 | -2.6375 | -0.93523 | 0.21815 | 1.0308 | 1.6379 | 2.12 | 2.5205 |  | 1368.3115 | -6.9277 | 23438.7999 | 1284.5001 | 88.452 | -4.6406
2021-07-09 | 841 | 841 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 24.8322 | -15302.8958 | -400.7723 | -407.1213 | -413.1087 | -418.7701 | -424.11 | -429.0967 | -433.6552 | -437.6587 | -440.9165 | -443.1603 | -444.0263 | -443.0377 | -439.5861 | -432.9215 | -422.1547 | -406.2814 | -384.2287 | -354.897 | -317.131 | -269.4796 | -209.5607 | -161.9396 | -123.6205 | -92.9277 | -68.6696 | -224.1211 | -160.0347 | -112.4826 | -77.7661 | -52.8058 | -35.125 | -22.7829 | -14.2914 | -8.5291 | -4.6651 | -2.0929 | -0.37779 | 0.78597 | 1.6071 | 2.2213 | 2.7096 | 3.1159 |  | 1361.3526 | -6.959 | 23465.0098 | 1283.9283 | 83.2497 | -5.8255
2021-07-10 | 842 | 842 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 24.8528 | -15320.4133 | -401.2319 | -407.5888 | -413.5834 | -419.2512 | -424.5966 | -429.5876 | -434.1491 | -438.1538 | -441.4109 | -443.6513 | -444.5111 | -443.5128 | -440.0478 | -433.3661 | -422.5792 | -406.6842 | -384.6092 | -355.2539 | -317.4566 | -269.7495 | -209.7192 | -162.0419 | -123.6907 | -92.9731 | -68.691 | -224.1093 | -159.9197 | -112.2745 | -77.4781 | -52.4517 | -34.7174 | -22.3329 | -13.8079 | -8.0195 | -4.1349 | -1.5466 | 0.18143 | 1.3556 | 2.1853 | 2.8066 | 3.301 | 3.7132 |  | 1354.3655 | -6.9871 | 23491.3883 | 1283.3494 | 78.0303 | -7.0142
2021-07-11 | 843 | 843 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 24.8735 | -15338.0396 | -401.6942 | -408.0591 | -414.061 | -419.7353 | -425.0861 | -430.0815 | -434.646 | -438.652 | -441.9083 | -444.1455 | -444.9991 | -443.991 | -440.5126 | -433.814 | -423.0071 | -407.0904 | -384.9931 | -355.6141 | -317.7851 | -270.0214 | -209.8788 | -162.1445 | -123.7608 | -93.0182 | -68.7121 | -224.0961 | -159.8034 | -112.0652 | -77.1889 | -52.0963 | -34.3085 | -21.8815 | -13.3231 | -7.5084 | -3.6033 | -0.99868 | 0.74227 | 1.9269 | 2.7651 | 3.3936 | 3.8942 | 4.3123 |  | 1347.3535 | -7.012 | 23517.9366 | 1282.7644 | 72.7956 | -8.2065
2021-07-12 | 844 | 844 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 24.8944 | -15355.7756 | -402.1595 | -408.5323 | -414.5415 | -420.2222 | -425.5787 | -430.5784 | -435.1459 | -439.1533 | -442.4089 | -444.6429 | -445.4902 | -444.4725 | -440.9807 | -434.2651 | -423.4383 | -407.5 | -385.3804 | -355.9775 | -318.1165 | -270.2955 | -210.0395 | -162.2475 | -123.8307 | -93.0629 | -68.7328 | -224.0816 | -159.6859 | -111.8548 | -76.8987 | -51.7398 | -33.8985 | -21.4289 | -12.837 | -6.996 | -3.0702 | -0.44937 | 1.3045 | 2.4997 | 3.3465 | 3.9821 | 4.4889 | 4.9129 |  | 1340.3196 | -7.0339 | 23544.656 | 1282.1743 | 67.5472 | -9.4019
2021-07-13 | 845 | 845 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 24.9154 | -15373.6221 | -402.6276 | -409.0084 | -415.025 | -420.7122 | -426.0742 | -431.0784 | -435.6489 | -439.6577 | -442.9126 | -445.1433 | -445.9845 | -444.9571 | -441.4521 | -434.7196 | -423.873 | -407.9131 | -385.7712 | -356.3443 | -318.4508 | -270.5717 | -210.2014 | -162.3507 | -123.9005 | -93.1074 | -68.7533 | -224.0658 | -159.5674 | -111.6435 | -76.6075 | -51.3824 | -33.4875 | -20.9753 | -12.3498 | -6.4825 | -2.536 | 0.10116 | 1.8681 | 3.0737 | 3.9291 | 4.5719 | 5.085 | 5.515 |  | 1333.2671 | -7.0526 | 23571.5479 | 1281.5801 | 62.287 | -10.6
2021-07-14 | 846 | 846 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 24.9366 | -15391.5798 | -403.0986 | -409.4875 | -415.5114 | -421.2052 | -426.5728 | -431.5814 | -436.155 | -440.1652 | -443.4194 | -445.647 | -446.482 | -445.4451 | -441.9267 | -435.1774 | -424.311 | -408.3297 | -386.1655 | -356.7145 | -318.788 | -270.85 | -210.3644 | -162.4544 | -123.9703 | -93.1517 | -68.7735 | -224.0491 | -159.4481 | -111.4315 | -76.3156 | -51.0243 | -33.0757 | -20.5208 | -11.8616 | -5.968 | -2.0008 | 0.65273 | 2.4327 | 3.6488 | 4.5129 | 5.1629 | 5.6823 | 6.1183 |  | 1326.199 | -7.0681 | 23598.6133 | 1280.9828 | 57.0168 | -11.8006
2021-07-15 | 847 | 847 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 24.958 | -15409.6495 | -403.5726 | -409.9695 | -416.0008 | -421.7012 | -427.0744 | -432.0875 | -436.6643 | -440.6759 | -443.9295 | -446.1539 | -446.9827 | -445.9362 | -442.4046 | -435.6385 | -424.7525 | -408.7497 | -386.5633 | -357.0879 | -319.1281 | -271.1306 | -210.5286 | -162.5585 | -124.0401 | -93.1958 | -68.7934 | -224.0316 | -159.328 | -111.2188 | -76.0231 | -50.6655 | -32.6632 | -20.0656 | -11.3728 | -5.4527 | -1.4647 | 1.2052 | 2.9982 | 4.2249 | 5.0976 | 5.7549 | 6.2805 | 6.7227 |  | 1319.1185 | -7.0804 | 23625.8533 | 1280.3835 | 51.7382 | -13.0032
2021-07-16 | 848 | 848 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 24.9795 | -15427.8319 | -404.0494 | -410.4545 | -416.4932 | -422.2003 | -427.5791 | -432.5968 | -437.1767 | -441.1897 | -444.4427 | -446.664 | -447.4867 | -446.4307 | -442.8859 | -436.103 | -425.1974 | -409.1733 | -386.9646 | -357.4648 | -319.4713 | -271.4133 | -210.6941 | -162.6631 | -124.1099 | -93.2397 | -68.8132 | -224.0134 | -159.2075 | -111.0057 | -75.7303 | -50.3063 | -32.2503 | -19.6099 | -10.8833 | -4.9367 | -0.92802 | 1.7583 | 3.5644 | 4.8017 | 5.6831 | 6.3476 | 6.8796 | 7.3278 |  | 1312.0289 | -7.0896 | 23653.2692 | 1279.7832 | 46.4532 | -14.2074
2021-07-17 | 849 | 849 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 25.0012 | -15446.1276 | -404.5293 | -410.9425 | -416.9887 | -422.7024 | -428.087 | -433.1092 | -437.6922 | -441.7067 | -444.9591 | -447.1773 | -447.9939 | -446.9284 | -443.3705 | -436.5709 | -425.6458 | -409.6003 | -387.3695 | -357.8451 | -319.8173 | -271.6982 | -210.8609 | -162.7682 | -124.1798 | -93.2836 | -68.8329 | -223.9946 | -159.0865 | -110.7924 | -75.4372 | -49.9469 | -31.8371 | -19.1538 | -10.3935 | -4.4204 | -0.39082 | 2.312 | 4.1312 | 5.3791 | 6.2691 | 6.941 | 7.4793 | 7.9337 |  | 1304.9332 | -7.0957 | 23680.8618 | 1279.1829 | 41.1633 | -15.413
2021-07-18 | 850 | 850 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 25.0231 | -15464.5372 | -405.0121 | -411.4336 | -417.4872 | -423.2076 | -428.5979 | -433.6247 | -438.2109 | -442.2269 | -445.4788 | -447.6939 | -448.5045 | -447.4295 | -443.8584 | -437.0423 | -426.0976 | -410.031 | -387.7779 | -358.2287 | -320.1664 | -271.9853 | -211.029 | -162.8738 | -124.2498 | -93.3274 | -68.8525 | -223.9755 | -158.9654 | -110.5789 | -75.144 | -49.5873 | -31.4238 | -18.6976 | -9.9034 | -3.9037 | 0.14668 | 2.8659 | 4.6983 | 5.9568 | 6.8556 | 7.5347 | 8.0794 | 8.54 |  | 1297.8347 | -7.0985 | 23708.6322 | 1278.5836 | 35.8705 | -16.6194
2021-07-19 | 851 | 851 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 25.0451 | -15483.0614 | -405.4979 | -411.9276 | -417.9888 | -423.7159 | -429.1119 | -434.1433 | -438.7328 | -442.7504 | -446.0017 | -448.2137 | -449.0183 | -447.9339 | -444.3498 | -437.517 | -426.553 | -410.4652 | -388.1899 | -358.6158 | -320.5184 | -272.2746 | -211.1984 | -162.9801 | -124.32 | -93.3711 | -68.872 | -223.9563 | -158.8442 | -110.3655 | -74.8509 | -49.2279 | -31.0105 | -18.2414 | -9.4133 | -3.387 | 0.6843 | 3.4201 | 5.2656 | 6.5347 | 7.4423 | 8.1287 | 8.6798 | 9.1466 |  | 1290.7364 | -7.0982 | 23736.5813 | 1277.9863 | 30.5765 | -17.8264
2021-07-20 | 852 | 852 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 25.0674 | -15501.7008 | -405.9867 | -412.4247 | -418.4934 | -424.2273 | -429.6291 | -434.6652 | -439.2579 | -443.2771 | -446.5278 | -448.7369 | -449.5355 | -448.4416 | -444.8445 | -437.9953 | -427.0119 | -410.9029 | -388.6054 | -359.0062 | -320.8735 | -272.5663 | -211.3693 | -163.087 | -124.3904 | -93.4149 | -68.8914 | -223.937 | -158.7232 | -110.1523 | -74.558 | -48.8687 | -30.5974 | -17.7853 | -8.9233 | -2.8704 | 1.2219 | 3.9742 | 5.8329 | 7.1127 | 8.029 | 8.7227 | 9.2802 | 9.7533 |  | 1283.6417 | -7.0947 | 23764.71 | 1277.3922 | 25.283 | -19.0335
2021-07-21 | 853 | 853 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 25.0898 | -15520.4558 | -406.4785 | -412.9248 | -419.0012 | -424.7418 | -430.1495 | -435.1903 | -439.7863 | -443.807 | -447.0573 | -449.2634 | -450.056 | -448.9528 | -445.3427 | -438.477 | -427.4743 | -411.3443 | -389.0245 | -359.4002 | -321.2315 | -272.8601 | -211.5416 | -163.1946 | -124.461 | -93.4587 | -68.9109 | -223.9178 | -158.6025 | -109.9395 | -74.2656 | -48.5099 | -30.1847 | -17.3296 | -8.4336 | -2.354 | 1.7592 | 4.5281 | 6.4 | 7.6905 | 8.6155 | 9.3166 | 9.8806 | 10.3599 |  | 1276.5536 | -7.0881 | 23793.0192 | 1276.8021 | 19.9919 | -20.2404
2021-07-22 | 854 | 854 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 25.1124 | -15539.327 | -406.9734 | -413.428 | -419.512 | -425.2595 | -430.673 | -435.7185 | -440.3179 | -444.3402 | -447.5901 | -449.7932 | -450.5798 | -449.4673 | -445.8443 | -438.9622 | -427.9403 | -411.7893 | -389.4473 | -359.7975 | -321.5926 | -273.1563 | -211.7154 | -163.303 | -124.5319 | -93.5026 | -68.9304 | -223.899 | -158.4822 | -109.7272 | -73.9738 | -48.1516 | -29.7725 | -16.8744 | -7.9444 | -1.8381 | 2.2962 | 5.0816 | 6.9668 | 8.2679 | 9.2017 | 9.9101 | 10.4806 | 10.9662 |  | 1269.4754 | -7.0782 | 23821.5095 | 1276.2172 | 14.705 | -21.4468
2021-07-23 | 855 | 855 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 25.1352 | -15558.3148 | -407.4712 | -413.9343 | -420.026 | -425.7803 | -431.1998 | -436.25 | -440.8527 | -444.8767 | -448.1261 | -450.3263 | -451.107 | -449.9852 | -446.3493 | -439.4509 | -428.4099 | -412.2379 | -389.8736 | -360.1983 | -321.9566 | -273.4547 | -211.8906 | -163.4121 | -124.6032 | -93.5466 | -68.9501 | -223.8806 | -158.3625 | -109.5157 | -73.6827 | -47.7942 | -29.3611 | -16.4198 | -7.4558 | -1.3227 | 2.8325 | 5.6346 | 7.533 | 8.8448 | 9.7874 | 10.5032 | 11.0801 | 11.572 |  | 1262.4101 | -7.0652 | 23850.1817 | 1275.6383 | 9.4239 | -22.6521
2021-07-24 | 856 | 856 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 25.1583 | -15577.4197 | -407.9722 | -414.4436 | -420.543 | -426.3043 | -431.7297 | -436.7847 | -441.3908 | -445.4165 | -448.6655 | -450.8628 | -451.6376 | -450.5065 | -446.8578 | -439.9431 | -428.883 | -412.6902 | -390.3036 | -360.6026 | -322.3238 | -273.7555 | -212.0675 | -163.5221 | -124.6748 | -93.5908 | -68.9698 | -223.8629 | -158.2436 | -109.305 | -73.3926 | -47.4376 | -28.9506 | -15.9661 | -6.9681 | -0.80819 | 3.3681 | 6.1868 | 8.0985 | 9.421 | 10.3724 | 11.0955 | 11.6789 | 12.1772 |  | 1255.3611 | -7.0491 | 23879.0364 | 1275.0667 | 4.1506 | -23.8562
2021-07-25 | 857 | 857 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 25.1815 | -15596.642 | -408.4762 | -414.9561 | -421.0633 | -426.8315 | -432.2628 | -437.3226 | -441.9322 | -445.9596 | -449.2082 | -451.4026 | -452.1716 | -451.0313 | -447.3697 | -440.4388 | -429.3598 | -413.1461 | -390.7373 | -361.0103 | -322.6939 | -274.0586 | -212.2459 | -163.6329 | -124.7468 | -93.6352 | -68.9897 | -223.846 | -158.1256 | -109.0954 | -73.1035 | -47.0822 | -28.5411 | -15.5135 | -6.4813 | -0.2946 | 3.9028 | 6.7381 | 8.6631 | 9.9963 | 10.9565 | 11.687 | 12.2769 | 12.7816 |  | 1248.3314 | -7.0297 | 23908.0744 | 1274.5032 | -1.1134 | -25.0585
2021-07-26 | 858 | 858 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 25.2049 | -15615.9822 | -408.9833 | -415.4717 | -421.5866 | -427.3618 | -432.7992 | -437.8639 | -442.4768 | -446.506 | -449.7543 | -451.9458 | -452.709 | -451.5595 | -447.8852 | -440.9381 | -429.8401 | -413.6056 | -391.1745 | -361.4215 | -323.0671 | -274.364 | -212.4259 | -163.7446 | -124.8193 | -93.6799 | -69.0098 | -223.83 | -158.0088 | -108.887 | -72.8157 | -46.728 | -28.1328 | -15.0621 | -5.9957 | 0.21785 | 4.4364 | 7.2884 | 9.2266 | 10.5706 | 11.5395 | 12.2774 | 12.8738 | 13.3849 |  | 1241.3241 | -7.0072 | 23937.2961 | 1273.9489 | -6.3661 | -26.2587
2021-07-27 | 859 | 859 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 25.2285 | -15635.4406 | -409.4934 | -415.9904 | -422.1132 | -427.8953 | -433.3388 | -438.4083 | -443.0248 | -447.0557 | -450.3037 | -452.4924 | -453.2498 | -452.0911 | -448.4041 | -441.4409 | -430.3241 | -414.0689 | -391.6154 | -361.8362 | -323.4433 | -274.6717 | -212.6075 | -163.8573 | -124.8923 | -93.7249 | -69.0301 | -223.8152 | -157.8932 | -108.68 | -72.5293 | -46.3752 | -27.726 | -14.612 | -5.5114 | 0.72898 | 4.9686 | 7.8373 | 9.7888 | 11.1436 | 12.1213 | 12.8666 | 13.4695 | 13.987 |  | 1234.3426 | -6.9816 | 23966.7021 | 1273.4048 | -11.6058 | -27.4565
2021-07-28 | 860 | 860 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 25.2523 | -15655.0174 | -410.0067 | -416.5122 | -422.6429 | -428.4321 | -433.8816 | -438.9561 | -443.5761 | -447.6088 | -450.8565 | -453.0424 | -453.794 | -452.6262 | -448.9265 | -441.9473 | -430.8116 | -414.5358 | -392.06 | -362.2543 | -323.8225 | -274.9818 | -212.7908 | -163.9709 | -124.9658 | -93.7701 | -69.0507 | -223.8016 | -157.779 | -108.4745 | -72.2445 | -46.024 | -27.3207 | -14.1634 | -5.0287 | 1.2386 | 5.4994 | 8.3848 | 10.3496 | 11.7151 | 12.7016 | 13.4543 | 14.0638 | 14.5878 |  | 1227.3898 | -6.9528 | 23996.2928 | 1272.872 | -16.8307 | -28.6515
2021-07-29 | 861 | 861 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 25.2764 | -15674.7129 | -410.5231 | -417.0372 | -423.1757 | -428.972 | -434.4277 | -439.5071 | -444.1306 | -448.1652 | -451.4127 | -453.5958 | -454.3416 | -453.1648 | -449.4525 | -442.4573 | -431.3029 | -415.0064 | -392.5082 | -362.6759 | -324.2048 | -275.2943 | -212.9759 | -164.0856 | -125.0398 | -93.8158 | -69.0717 | -223.7895 | -157.6664 | -108.2707 | -71.9614 | -45.6746 | -26.9172 | -13.7166 | -4.5476 | 1.7466 | 6.0286 | 8.9307 | 10.9088 | 12.285 | 13.2803 | 14.0404 | 14.6564 | 15.1869 |  | 1220.469 | -6.9208 | 24026.0686 | 1272.3514 | -22.0391 | -29.8433
2021-07-30 | 862 | 862 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 25.3006 | -15694.5274 | -411.0425 | -417.5653 | -423.7118 | -429.5152 | -434.977 | -440.0614 | -444.6885 | -448.7249 | -451.9722 | -454.1526 | -454.8927 | -453.7068 | -449.9819 | -442.9708 | -431.7977 | -415.4806 | -392.9601 | -363.101 | -324.5902 | -275.6091 | -213.1627 | -164.2013 | -125.1145 | -93.8618 | -69.0929 | -223.7791 | -157.5556 | -108.0687 | -71.6803 | -45.3271 | -26.5156 | -13.2717 | -4.0684 | 2.2528 | 6.5559 | 9.4748 | 11.4662 | 12.8532 | 13.8573 | 14.6247 | 15.2473 | 15.7842 |  | 1213.5832 | -6.8858 | 24056.0299 | 1271.844 | -27.2293 | -31.0315
2021-07-31 | 863 | 863 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 25.3251 | -15714.461 | -411.5651 | -418.0965 | -424.251 | -430.0616 | -435.5296 | -440.619 | -445.2497 | -449.288 | -452.5351 | -454.7128 | -455.4473 | -454.2524 | -450.5149 | -443.4879 | -432.2962 | -415.9586 | -393.4156 | -363.5296 | -324.9786 | -275.9263 | -213.3512 | -164.3181 | -125.1899 | -93.9083 | -69.1146 | -223.7704 | -157.4466 | -107.8688 | -71.4012 | -44.9817 | -26.116 | -12.8288 | -3.5912 | 2.757 | 7.0813 | 10.0169 | 12.0217 | 13.4193 | 14.4322 | 15.2071 | 15.8362 | 16.3796 |  | 1206.7356 | -6.8476 | 24086.1769 | 1271.3508 | -32.3994 | -32.2158
2021-08-01 | 864 | 864 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 25.3498 | -15734.514 | -412.0908 | -418.6309 | -424.7935 | -430.6112 | -436.0854 | -441.1799 | -445.8143 | -449.8545 | -453.1014 | -455.2764 | -456.0053 | -454.8014 | -451.0515 | -444.0086 | -432.7984 | -416.4402 | -393.8748 | -363.9616 | -325.37 | -276.2459 | -213.5416 | -164.4361 | -125.266 | -93.9553 | -69.1366 | -223.7636 | -157.3398 | -107.671 | -71.1244 | -44.6385 | -25.7187 | -12.3881 | -3.1162 | 3.2589 | 7.6045 | 10.5568 | 12.5749 | 13.9833 | 15.005 | 15.7872 | 16.4229 | 16.9729 |  | 1199.9294 | -6.8063 | 24116.51 | 1270.8729 | -37.5478 | -33.3958
2021-08-02 | 865 | 865 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 25.3748 | -15754.6864 | -412.6196 | -419.1685 | -425.3391 | -431.1641 | -436.6445 | -441.7441 | -446.3821 | -450.4243 | -453.6711 | -455.8435 | -456.5667 | -455.3539 | -451.5915 | -444.5329 | -433.3042 | -416.9256 | -394.3377 | -364.3972 | -325.7645 | -276.5679 | -213.7338 | -164.5553 | -125.3428 | -94.0028 | -69.1592 | -223.7589 | -157.2352 | -107.4756 | -70.85 | -44.2978 | -25.3238 | -11.9498 | -2.6436 | 3.7586 | 8.1254 | 11.0944 | 13.1259 | 14.545 | 15.5755 | 16.3651 | 17.0073 | 17.5638 |  | 1193.1675 | -6.7619 | 24147.0292 | 1270.4112 | -42.6726 | -34.5711
2021-08-03 | 866 | 866 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 25.3999 | -15774.9783 | -413.1515 | -419.7092 | -425.8879 | -431.7202 | -437.2069 | -442.3116 | -446.9533 | -450.9975 | -454.2442 | -456.4139 | -457.1316 | -455.9098 | -452.1351 | -445.0608 | -433.8137 | -417.4146 | -394.8042 | -364.8362 | -326.162 | -276.8923 | -213.9278 | -164.6756 | -125.4203 | -94.0509 | -69.1822 | -223.7565 | -157.133 | -107.2827 | -70.5781 | -43.9596 | -24.9315 | -11.5141 | -2.1735 | 4.2557 | 8.6437 | 11.6295 | 13.6743 | 15.1042 | 16.1434 | 16.9404 | 17.5892 | 18.1522 |  | 1186.4531 | -6.7144 | 24177.7348 | 1269.9668 | -47.7722 | -35.7414
2021-08-04 | 867 | 867 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 25.4253 | -15795.3898 | -413.6865 | -420.2531 | -426.4399 | -432.2795 | -437.7725 | -442.8824 | -447.5279 | -451.5741 | -454.8207 | -456.9878 | -457.6999 | -456.4693 | -452.6822 | -445.5923 | -434.3268 | -417.9074 | -395.2744 | -365.2786 | -326.5626 | -277.219 | -214.1238 | -164.7973 | -125.4987 | -94.0996 | -69.2057 | -223.7566 | -157.0333 | -107.0925 | -70.309 | -43.6242 | -24.5419 | -11.0811 | -1.7061 | 4.7501 | 9.1594 | 12.162 | 14.2201 | 15.6607 | 16.7087 | 17.513 | 18.1684 | 18.738 |  | 1179.7893 | -6.6638 | 24208.6268 | 1269.5405 | -52.8449 | -36.9063
2021-08-05 | 868 | 868 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 25.4509 | -15815.9209 | -414.2247 | -420.8002 | -426.9951 | -432.842 | -438.3414 | -443.4565 | -448.1058 | -452.154 | -455.4006 | -457.5651 | -458.2717 | -457.0323 | -453.2329 | -446.1274 | -434.8436 | -418.4038 | -395.7483 | -365.7245 | -326.9661 | -277.5482 | -214.3217 | -164.9202 | -125.578 | -94.1489 | -69.2298 | -223.7592 | -156.9363 | -106.905 | -70.0427 | -43.2917 | -24.1552 | -10.651 | -1.2416 | 5.2417 | 9.6722 | 12.6916 | 14.763 | 16.2143 | 17.2711 | 18.0828 | 18.7447 | 19.3208 |  | 1173.1792 | -6.6102 | 24239.7052 | 1269.1335 | -57.8888 | -38.0655
2021-08-06 | 869 | 869 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 25.4768 | -15836.5717 | -414.7659 | -421.3504 | -427.5535 | -433.4078 | -438.9136 | -444.0339 | -448.687 | -452.7373 | -455.9839 | -458.1459 | -458.847 | -457.5988 | -453.7871 | -446.6661 | -435.364 | -418.9039 | -396.2258 | -366.1739 | -327.3728 | -277.8798 | -214.5215 | -165.0445 | -125.6581 | -94.1988 | -69.2546 | -223.7645 | -156.8422 | -106.7206 | -69.7795 | -42.9622 | -23.7716 | -10.2239 | -0.78017 | 5.7302 | 10.182 | 13.2181 | 15.3029 | 16.7649 | 17.8304 | 18.6495 | 19.3179 | 19.9006 |  | 1166.6256 | -6.5535 | 24270.97 | 1268.7466 | -62.9024 | -39.2185
2021-08-07 | 870 | 870 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 25.5029 | -15857.342 | -415.3103 | -421.9037 | -428.1151 | -433.9768 | -439.489 | -444.6146 | -449.2715 | -453.324 | -456.5706 | -458.7301 | -459.4257 | -458.1687 | -454.3449 | -447.2083 | -435.8881 | -419.4077 | -396.7069 | -366.6267 | -327.7824 | -278.2138 | -214.7233 | -165.1702 | -125.7392 | -94.2495 | -69.2799 | -223.7728 | -156.7511 | -106.5393 | -69.5195 | -42.636 | -23.3912 | -9.8001 | -0.32191 | 6.2156 | 10.6886 | 13.7415 | 15.8396 | 17.3123 | 18.3866 | 19.213 | 19.8879 | 20.4772 |  | 1160.1318 | -6.4938 | 24302.4211 | 1268.3808 | -67.8839 | -40.3651
2021-08-08 | 871 | 871 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 25.5293 | -15878.2317 | -415.8578 | -422.4602 | -428.6799 | -434.5491 | -440.0678 | -445.1986 | -449.8594 | -453.914 | -457.1606 | -459.3177 | -460.0079 | -458.7422 | -454.9062 | -447.7542 | -436.4158 | -419.9152 | -397.1917 | -367.083 | -328.195 | -278.5502 | -214.9271 | -165.2973 | -125.8213 | -94.301 | -69.306 | -223.7841 | -156.6632 | -106.3613 | -69.2628 | -42.3132 | -23.0142 | -9.3796 | 0.13299 | 6.6975 | 11.1919 | 14.2615 | 16.3729 | 17.8563 | 18.9393 | 19.773 | 20.4545 | 21.0503 |  | 1153.7007 | -6.4311 | 24334.0584 | 1268.0372 | -72.8316 | -41.5048
2021-08-09 | 872 | 872 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 25.5559 | -15899.2409 | -416.4085 | -423.0199 | -429.2479 | -435.1245 | -440.6497 | -445.7859 | -450.4506 | -454.5074 | -457.7541 | -459.9087 | -460.5935 | -459.3191 | -455.471 | -448.3037 | -436.9472 | -420.4264 | -397.6801 | -367.5426 | -328.6107 | -278.889 | -215.133 | -165.4258 | -125.9044 | -94.3532 | -69.3327 | -223.7986 | -156.5787 | -106.1867 | -69.0097 | -41.9939 | -22.6408 | -8.9627 | 0.58434 | 7.176 | 11.6916 | 14.778 | 16.9027 | 18.3967 | 19.4885 | 20.3295 | 21.0175 | 21.6199 |  | 1147.3354 | -6.3654 | 24365.8817 | 1267.7166 | -77.7439 | -42.6374
2021-08-10 | 873 | 873 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 25.5827 | -15920.3692 | -416.9622 | -423.5827 | -429.8191 | -435.7032 | -441.235 | -446.3765 | -451.0452 | -455.1042 | -458.351 | -460.5031 | -461.1826 | -459.8996 | -456.0394 | -448.8567 | -437.4823 | -420.9413 | -398.1722 | -368.0057 | -329.0293 | -279.2303 | -215.3409 | -165.5558 | -125.9885 | -94.4063 | -69.3603 | -223.8165 | -156.4976 | -106.0157 | -68.7603 | -41.6783 | -22.271 | -8.5495 | 1.032 | 7.6508 | 12.1877 | 15.2908 | 17.4287 | 18.9335 | 20.0339 | 20.8822 | 21.5767 | 22.1857 |  | 1141.0387 | -6.2967 | 24397.8907 | 1267.4201 | -82.619 | -43.7624
2021-08-11 | 874 | 874 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 25.6098 | -15941.6166 | -417.519 | -424.1487 | -430.3934 | -436.2851 | -441.8235 | -446.9704 | -451.643 | -455.7043 | -458.9512 | -461.101 | -461.7751 | -460.4835 | -456.6113 | -449.4134 | -438.021 | -421.4598 | -398.6678 | -368.4722 | -329.451 | -279.574 | -215.5509 | -165.6873 | -126.0737 | -94.4602 | -69.3885 | -223.8379 | -156.4201 | -105.8485 | -68.5146 | -41.3666 | -21.9052 | -8.1402 | 1.4758 | 8.1217 | 12.6798 | 15.7997 | 17.9509 | 19.4663 | 20.5754 | 21.431 | 22.132 | 22.7476 |  | 1134.8136 | -6.2251 | 24430.0852 | 1267.1485 | -87.4553 | -44.8796
2021-08-12 | 875 | 875 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 25.6371 | -15962.9828 | -418.079 | -424.7178 | -430.971 | -436.8703 | -442.4152 | -447.5676 | -452.2442 | -456.3077 | -459.5548 | -461.7022 | -462.3711 | -461.0709 | -457.1867 | -449.9736 | -438.5633 | -421.982 | -399.1671 | -368.9421 | -329.8756 | -279.92 | -215.763 | -165.8204 | -126.1601 | -94.515 | -69.4177 | -223.863 | -156.3465 | -105.6852 | -68.273 | -41.059 | -21.5434 | -7.7349 | 1.9156 | 8.5885 | 13.168 | 16.3046 | 18.4691 | 19.9951 | 21.1128 | 21.9757 | 22.6832 | 23.3053 |  | 1128.6631 | -6.1505 | 24462.4648 | 1266.9028 | -92.2512 | -45.9885
2021-08-13 | 876 | 876 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 25.6647 | -15984.4676 | -418.642 | -425.29 | -431.5517 | -437.4586 | -443.0102 | -448.168 | -452.8487 | -456.9145 | -460.1618 | -462.3069 | -462.9704 | -461.6617 | -457.7656 | -450.5374 | -439.1092 | -422.5078 | -399.67 | -369.4154 | -330.3031 | -280.2685 | -215.9772 | -165.9551 | -126.2476 | -94.5708 | -69.4476 | -223.8919 | -156.2768 | -105.526 | -68.0355 | -40.7554 | -21.1857 | -7.3337 | 2.3511 | 9.0512 | 13.652 | 16.8053 | 18.983 | 20.5196 | 21.646 | 22.5161 | 23.2301 | 23.8588 |  | 1122.5901 | -6.073 | 24495.0291 | 1266.684 | -97.005 | -47.0889
2021-08-14 | 877 | 877 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 25.6926 | -16006.0706 | -419.2082 | -425.8654 | -432.1355 | -438.0502 | -443.6084 | -448.7717 | -453.4565 | -457.5246 | -460.7721 | -462.9149 | -463.5732 | -462.256 | -458.348 | -451.1047 | -439.6587 | -423.0373 | -400.1764 | -369.8921 | -330.7336 | -280.6194 | -216.1936 | -166.0914 | -126.3364 | -94.6275 | -69.4785 | -223.9248 | -156.2112 | -105.3709 | -67.8023 | -40.4563 | -20.8325 | -6.937 | 2.7824 | 9.5096 | 14.1316 | 17.3017 | 19.4926 | 21.0398 | 22.1748 | 23.0521 | 23.7726 | 24.4077 |  | 1116.5975 | -5.9926 | 24527.7777 | 1266.4929 | -101.715 | -48.1803
2021-08-15 | 878 | 878 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 25.7207 | -16027.7916 | -419.7774 | -426.4439 | -432.7226 | -438.6449 | -444.2099 | -449.3787 | -454.0676 | -458.1381 | -461.3858 | -463.5263 | -464.1795 | -462.8538 | -458.9339 | -451.6756 | -440.2119 | -423.5704 | -400.6864 | -370.3721 | -331.1671 | -280.9727 | -216.4122 | -166.2294 | -126.4263 | -94.6853 | -69.5103 | -223.9619 | -156.1498 | -105.2203 | -67.5735 | -40.1616 | -20.4837 | -6.5447 | 3.2091 | 9.9634 | 14.6067 | 17.7935 | 19.9976 | 21.5554 | 22.6989 | 23.5835 | 24.3104 | 24.9521 |  | 1110.6882 | -5.9093 | 24560.7099 | 1266.3305 | -106.3798 | -49.2625
2021-08-16 | 879 | 879 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 25.749 | -16049.6302 | -420.3496 | -427.0255 | -433.3127 | -439.2428 | -444.8145 | -449.989 | -454.6819 | -458.7548 | -462.0028 | -464.1411 | -464.7891 | -463.455 | -459.5233 | -452.25 | -440.7686 | -424.1071 | -401.1999 | -370.8554 | -331.6035 | -281.3285 | -216.633 | -166.369 | -126.5176 | -94.7441 | -69.543 | -224.0032 | -156.0929 | -105.0741 | -67.3493 | -39.8715 | -20.1395 | -6.1571 | 3.6312 | 10.4126 | 15.0771 | 18.2806 | 20.498 | 22.0663 | 23.2184 | 24.1101 | 24.8434 | 25.4917 |  | 1104.865 | -5.8232 | 24593.8253 | 1266.1977 | -110.9976 | -50.3351
2021-08-17 | 880 | 880 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 25.7777 | -16071.5861 | -420.925 | -427.6101 | -433.906 | -439.8439 | -445.4224 | -450.6024 | -455.2996 | -459.3749 | -462.6232 | -464.7593 | -465.4021 | -464.0596 | -460.1162 | -452.828 | -441.3289 | -424.6474 | -401.717 | -371.3421 | -332.0428 | -281.6866 | -216.856 | -166.5104 | -126.6102 | -94.8039 | -69.5767 | -224.049 | -156.0404 | -104.9326 | -67.1299 | -39.5862 | -19.8002 | -5.7743 | 4.0485 | 10.857 | 15.5428 | 18.7629 | 20.9934 | 22.5722 | 23.7329 | 24.6317 | 25.3715 | 26.0263 |  | 1099.1306 | -5.7343 | 24627.1233 | 1266.0954 | -115.567 | -51.3978
2021-08-18 | 881 | 881 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 25.8065 | -16093.6587 | -421.5033 | -428.1979 | -434.5025 | -440.4481 | -446.0334 | -451.2191 | -455.9204 | -459.9982 | -463.2469 | -465.3807 | -466.0185 | -464.6676 | -460.7125 | -453.4094 | -441.8928 | -425.1913 | -402.2376 | -371.832 | -332.485 | -282.0471 | -217.0812 | -166.6535 | -126.7041 | -94.8649 | -69.6115 | -224.0993 | -155.9927 | -104.7959 | -66.9154 | -39.3059 | -19.4658 | -5.3964 | 4.4608 | 11.2964 | 16.0034 | 19.2402 | 21.4839 | 23.0732 | 24.2423 | 25.1483 | 25.8945 | 26.5557 |  | 1093.4881 | -5.6426 | 24660.6032 | 1266.0244 | -120.0862 | -52.4502
2021-08-19 | 882 | 882 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 25.8357 | -16115.8477 | -422.0848 | -428.7888 | -435.102 | -441.0555 | -446.6477 | -451.839 | -456.5446 | -460.6248 | -463.8739 | -466.0056 | -466.6382 | -465.2791 | -461.3123 | -453.9944 | -442.4602 | -425.7387 | -402.7617 | -372.3253 | -332.93 | -282.41 | -217.3087 | -166.7985 | -126.7994 | -94.9271 | -69.6473 | -224.1544 | -155.9498 | -104.6641 | -66.7058 | -39.0306 | -19.1365 | -5.0237 | 4.868 | 11.7307 | 16.4589 | 19.7123 | 21.9691 | 23.5689 | 24.7465 | 25.6596 | 26.4121 | 27.0799 |  | 1087.94 | -5.5481 | 24694.2642 | 1265.9858 | -124.5538 | -53.492
2021-08-20 | 883 | 883 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 25.8651 | -16138.1525 | -422.6692 | -429.3827 | -435.7046 | -441.666 | -447.2651 | -452.4621 | -457.1719 | -461.2547 | -464.5041 | -466.6337 | -467.2614 | -465.8939 | -461.9156 | -454.5828 | -443.0312 | -426.2897 | -403.2893 | -372.8218 | -333.3779 | -282.7753 | -217.5386 | -166.9452 | -126.8961 | -94.9904 | -69.6842 | -224.2143 | -155.9118 | -104.5375 | -66.5015 | -38.7606 | -18.8125 | -4.6562 | 5.2699 | 12.1597 | 16.9091 | 20.1792 | 22.4491 | 24.0593 | 25.2453 | 26.1655 | 26.9243 | 27.5985 |  | 1082.4891 | -5.4509 | 24728.1056 | 1265.9803 | -128.9683 | -54.5229
2021-08-21 | 884 | 884 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 25.8948 | -16160.5727 | -423.2566 | -429.9796 | -436.3104 | -442.2797 | -447.8857 | -453.0884 | -457.8025 | -461.8878 | -465.1377 | -467.2652 | -467.8878 | -466.5121 | -462.5222 | -455.1748 | -443.6056 | -426.8442 | -403.8203 | -373.3215 | -333.8287 | -283.143 | -217.7707 | -167.0939 | -126.9943 | -95.0549 | -69.7223 | -224.2793 | -155.879 | -104.416 | -66.3025 | -38.4959 | -18.4939 | -4.2941 | 5.6664 | 12.5833 | 17.3538 | 20.6405 | 22.9235 | 24.5441 | 25.7386 | 26.6658 | 27.431 | 28.1116 |  | 1077.1382 | -5.3509 | 24762.1265 | 1266.0088 | -133.328 | -55.5426
2021-08-22 | 885 | 885 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 25.9248 | -16183.1076 | -423.8471 | -430.5796 | -436.9191 | -442.8964 | -448.5094 | -453.7179 | -458.4363 | -462.5242 | -465.7745 | -467.8999 | -468.5176 | -467.1337 | -463.1322 | -455.7701 | -444.1836 | -427.4023 | -404.3548 | -373.8244 | -334.2823 | -283.5131 | -218.0051 | -167.2444 | -127.0939 | -95.1207 | -69.7615 | -224.3494 | -155.8514 | -104.3 | -66.1089 | -38.2368 | -18.1808 | -3.9376 | 6.0574 | 13.0013 | 17.793 | 21.0963 | 23.3923 | 25.0233 | 26.2261 | 27.1603 | 27.9318 | 28.6189 |  | 1071.89 | -5.2483 | 24796.3261 | 1266.0722 | -137.6315 | -56.5507
2021-08-23 | 886 | 886 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 25.955 | -16205.7567 | -424.4405 | -431.1826 | -437.531 | -443.5162 | -449.1362 | -454.3505 | -459.0733 | -463.1638 | -466.4145 | -468.538 | -469.1506 | -467.7586 | -463.7457 | -456.3689 | -444.765 | -427.9638 | -404.8927 | -374.3306 | -334.7386 | -283.8855 | -218.2419 | -167.3968 | -127.1951 | -95.1878 | -69.8019 | -224.4249 | -155.8292 | -104.1894 | -65.921 | -37.9833 | -17.8734 | -3.5868 | 6.4426 | 13.4135 | 18.2264 | 21.5462 | 23.8553 | 25.4966 | 26.7078 | 27.649 | 28.4267 | 29.1202 |  | 1066.747 | -5.143 | 24830.7034 | 1266.1713 | -141.8773 | -57.5469
2021-08-24 | 887 | 887 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 25.9855 | -16228.5194 | -425.0369 | -431.7886 | -438.1459 | -444.1391 | -449.7661 | -454.9863 | -459.7134 | -463.8065 | -467.0578 | -469.1792 | -469.787 | -468.3868 | -464.3625 | -456.9712 | -445.35 | -428.5288 | -405.434 | -374.8399 | -335.1978 | -284.2603 | -218.481 | -167.5511 | -127.2979 | -95.2562 | -69.8435 | -224.5057 | -155.8126 | -104.0845 | -65.7387 | -37.7356 | -17.5718 | -3.2418 | 6.822 | 13.8199 | 18.6539 | 21.9903 | 24.3123 | 25.964 | 27.1835 | 28.1316 | 28.9156 | 29.6154 |  | 1061.712 | -5.035 | 24865.2575 | 1266.3069 | -146.0639 | -58.531
2021-08-25 | 888 | 888 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 26.0163 | -16251.3951 | -425.6362 | -432.3976 | -438.7638 | -444.7651 | -450.3991 | -455.6251 | -460.3567 | -464.4525 | -467.7043 | -469.8237 | -470.4266 | -469.0184 | -464.9826 | -457.5768 | -445.9383 | -429.0972 | -405.9786 | -375.3523 | -335.6597 | -284.6374 | -218.7225 | -167.7075 | -127.4022 | -95.326 | -69.8864 | -224.5922 | -155.8016 | -103.9854 | -65.5624 | -37.4938 | -17.2762 | -2.9029 | 7.1954 | 14.2203 | 19.0754 | 22.4283 | 24.7633 | 26.4252 | 27.653 | 28.608 | 29.3982 | 30.1044 |  | 1056.7874 | -4.9245 | 24899.9873 | 1266.4799 | -150.1899 | -59.5026
2021-08-26 | 889 | 889 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 26.0473 | -16274.3829 | -426.2385 | -433.0096 | -439.3847 | -445.3941 | -451.0352 | -456.2671 | -461.0032 | -465.1016 | -468.354 | -470.4715 | -471.0695 | -469.6532 | -465.6061 | -458.1858 | -446.5301 | -429.6691 | -406.5266 | -375.8679 | -336.1243 | -285.0168 | -218.9664 | -167.8658 | -127.5081 | -95.3972 | -69.9305 | -224.6843 | -155.7964 | -103.8922 | -65.392 | -37.2581 | -16.9866 | -2.57 | 7.5626 | 14.6145 | 19.4907 | 22.8601 | 25.208 | 26.8801 | 28.1162 | 29.0781 | 29.8744 | 30.587 |  | 1051.976 | -4.8114 | 24934.8918 | 1266.6911 | -154.2537 | -60.4614
2021-08-27 | 890 | 890 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 26.0787 | -16297.4823 | -426.8437 | -433.6245 | -440.0086 | -446.0261 | -451.6744 | -456.9122 | -461.6527 | -465.7538 | -469.0068 | -471.1224 | -471.7156 | -470.2913 | -466.2328 | -458.7981 | -447.1252 | -430.2444 | -407.078 | -376.3866 | -336.5917 | -285.3986 | -219.2127 | -168.0262 | -127.6157 | -95.4697 | -69.976 | -224.7823 | -155.7972 | -103.805 | -65.2278 | -37.0286 | -16.7034 | -2.2434 | 7.9235 | 15.0024 | 19.8997 | 23.2855 | 25.6463 | 27.3287 | 28.5729 | 29.5416 | 30.3441 | 31.063 |  | 1047.2802 | -4.6958 | 24969.9697 | 1266.9414 | -158.254 | -61.4071
2021-08-28 | 891 | 891 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 26.1103 | -16320.6925 | -427.4517 | -434.2423 | -440.6354 | -446.6611 | -452.3165 | -457.5603 | -462.3053 | -466.4092 | -469.6628 | -471.7765 | -472.3649 | -470.9326 | -466.8629 | -459.4138 | -447.7238 | -430.823 | -407.6326 | -376.9083 | -337.0617 | -285.7827 | -219.4614 | -168.1886 | -127.725 | -95.5437 | -70.0229 | -224.8863 | -155.804 | -103.724 | -65.0699 | -36.8055 | -16.4265 | -1.9232 | 8.2781 | 15.3839 | 20.3023 | 23.7045 | 26.0782 | 27.7706 | 29.0231 | 29.9986 | 30.8072 | 31.5323 |  | 1042.7025 | -4.5777 | 25005.22 | 1267.2314 | -162.1894 | -62.3395
2021-08-29 | 892 | 892 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 26.1421 | -16344.0126 | -428.0627 | -434.8631 | -441.2652 | -447.2991 | -452.9617 | -458.2115 | -462.961 | -467.0677 | -470.3219 | -472.4337 | -473.0174 | -471.5771 | -467.4962 | -460.0328 | -448.3257 | -431.405 | -408.1904 | -377.4331 | -337.5344 | -286.1691 | -219.7125 | -168.3531 | -127.836 | -95.6192 | -70.0711 | -224.9964 | -155.817 | -103.6494 | -64.9184 | -36.5888 | -16.1561 | -1.6095 | 8.6261 | 15.7588 | 20.6982 | 24.1168 | 26.5033 | 28.2059 | 29.4664 | 30.4487 | 31.2634 | 31.9948 |  | 1038.2454 | -4.4571 | 25040.6414 | 1267.562 | -166.0585 | -63.2581
2021-08-30 | 893 | 893 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 26.1743 | -16367.4419 | -428.6765 | -435.4867 | -441.8979 | -447.94 | -453.6099 | -458.8656 | -463.6197 | -467.7292 | -470.9842 | -473.0941 | -473.673 | -472.2249 | -468.1328 | -460.6551 | -448.9309 | -431.9903 | -408.7515 | -377.9608 | -338.0098 | -286.5577 | -219.9661 | -168.5197 | -127.9488 | -95.6963 | -70.1207 | -225.1128 | -155.8363 | -103.5811 | -64.7734 | -36.3787 | -15.8923 | -1.3025 | 8.9673 | 16.127 | 21.0874 | 24.5223 | 26.9216 | 28.6343 | 29.9029 | 30.8919 | 31.7126 | 32.4502 |  | 1033.9113 | -4.3341 | 25076.2325 | 1267.9339 | -169.8599 | -64.1628
2021-08-31 | 894 | 894 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 26.2067 | -16390.9795 | -429.2931 | -436.1132 | -442.5335 | -448.5839 | -454.261 | -459.5228 | -464.2815 | -468.3938 | -471.6495 | -473.7576 | -474.3318 | -472.8758 | -468.7725 | -461.2806 | -449.5394 | -432.5789 | -409.3158 | -378.4916 | -338.4877 | -286.9487 | -220.2222 | -168.6885 | -128.0633 | -95.7748 | -70.1717 | -225.2355 | -155.862 | -103.5195 | -64.6351 | -36.1754 | -15.6353 | -1.0023 | 9.3018 | 16.4884 | 21.4697 | 24.9209 | 27.333 | 29.0557 | 30.3324 | 31.328 | 32.1547 | 32.8985 |  | 1029.7025 | -4.2087 | 25111.9922 | 1268.348 | -173.5922 | -65.0532
2021-09-01 | 895 | 895 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 26.2395 | -16414.6246 | -429.9125 | -436.7425 | -443.172 | -449.2307 | -454.9151 | -460.183 | -464.9463 | -469.0614 | -472.3178 | -474.4241 | -474.9937 | -473.5298 | -469.4155 | -461.9094 | -450.1511 | -433.1708 | -409.8833 | -379.0253 | -338.9683 | -287.3419 | -220.4807 | -168.8594 | -128.1797 | -95.8549 | -70.2243 | -225.3647 | -155.8944 | -103.4645 | -64.5036 | -35.9788 | -15.3853 | -0.70905 | 9.6293 | 16.8428 | 21.845 | 25.3125 | 27.7373 | 29.47 | 30.7547 | 31.7569 | 32.5896 | 33.3395 |  | 1025.6216 | -4.081 | 25147.9189 | 1268.8049 | -177.2542 | -65.9291
2021-09-02 | 896 | 896 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 26.2725 | -16438.3762 | -430.5347 | -437.3747 | -443.8134 | -449.8804 | -455.572 | -460.846 | -465.614 | -469.732 | -472.9892 | -475.0938 | -475.6586 | -474.1869 | -470.0616 | -462.5413 | -450.7661 | -433.7659 | -410.4539 | -379.5619 | -339.4514 | -287.7373 | -220.7417 | -169.0325 | -128.2978 | -95.9367 | -70.2783 | -225.5005 | -155.9334 | -103.4163 | -64.3789 | -35.7893 | -15.1422 | -0.42282 | 9.9498 | 17.19 | 22.2132 | 25.697 | 28.1344 | 29.8771 | 31.1696 | 32.1785 | 33.0171 | 33.7731 |  | 1021.6707 | -3.9509 | 25184.0112 | 1269.3054 | -180.8445 | -66.7902
2021-09-03 | 897 | 897 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 26.3058 | -16462.2335 | -431.1597 | -438.0096 | -444.4575 | -450.5329 | -456.2319 | -461.512 | -466.2847 | -470.4056 | -473.6635 | -475.7664 | -476.3266 | -474.8472 | -470.7108 | -463.1764 | -451.3843 | -434.3642 | -411.0276 | -380.1013 | -339.937 | -288.135 | -221.0052 | -169.2078 | -128.4179 | -96.02 | -70.3338 | -225.6431 | -155.9792 | -103.375 | -64.2613 | -35.6069 | -14.9063 | -0.14377 | 10.263 | 17.5301 | 22.5741 | 26.0741 | 28.5241 | 30.2767 | 31.5772 | 32.5926 | 33.437 | 34.1992 |  | 1017.8522 | -3.8185 | 25220.2678 | 1269.8502 | -184.3619 | -67.6362
2021-09-04 | 898 | 898 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 26.3393 | -16486.1953 | -431.7874 | -438.6473 | -445.1045 | -451.1882 | -456.8946 | -462.1809 | -466.9583 | -471.0821 | -474.3409 | -476.442 | -476.9977 | -475.5105 | -471.3631 | -463.8147 | -452.0057 | -434.9656 | -411.6044 | -380.6437 | -340.4251 | -288.5349 | -221.2712 | -169.3854 | -128.5398 | -96.1051 | -70.3909 | -225.7925 | -156.032 | -103.3408 | -64.1509 | -35.4316 | -14.6776 | 0.12799 | 10.569 | 17.8628 | 22.9276 | 26.4438 | 28.9064 | 30.6689 | 31.9772 | 32.999 | 33.8494 | 34.6175 |  | 1014.1683 | -3.6839 | 25256.687 | 1270.4401 | -187.805 | -68.4669
2021-09-05 | 899 | 899 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 26.3732 | -16510.2609 | -432.4178 | -439.2878 | -445.7542 | -451.8464 | -457.5602 | -462.8527 | -467.6348 | -471.7616 | -475.0212 | -477.1206 | -477.6717 | -476.1768 | -472.0185 | -464.4561 | -452.6302 | -435.5702 | -412.1842 | -381.1888 | -340.9157 | -288.937 | -221.5397 | -169.5651 | -128.6636 | -96.1918 | -70.4496 | -225.9489 | -156.0918 | -103.3137 | -64.0476 | -35.2638 | -14.4563 | 0.39233 | 10.8674 | 18.188 | 23.2736 | 26.8059 | 29.2811 | 31.0534 | 32.3695 | 33.3978 | 34.2539 | 35.028 |  | 1010.6212 | -3.5471 | 25293.2673 | 1271.0757 | -191.1726 | -69.2819
2021-09-06 | 900 | 900 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 26.4073 | -16534.429 | -433.0508 | -439.9309 | -446.4067 | -452.5073 | -458.2286 | -463.5273 | -468.3141 | -472.4439 | -475.7043 | -477.8022 | -478.3487 | -476.8462 | -472.677 | -465.1006 | -453.2579 | -436.1779 | -412.767 | -381.7367 | -341.4087 | -289.3412 | -221.8107 | -169.7472 | -128.7894 | -96.2802 | -70.5099 | -226.1125 | -156.1588 | -103.294 | -63.9518 | -35.1033 | -14.2425 | 0.64913 | 11.1583 | 18.5056 | 23.612 | 27.1604 | 29.6481 | 31.4301 | 32.7539 | 33.7886 | 34.6505 | 35.4306 |  | 1007.213 | -3.4081 | 25330.007 | 1271.7577 | -194.4636 | -70.0811
2021-09-07 | 901 | 901 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 26.4417 | -16558.6987 | -433.6866 | -440.5768 | -447.0619 | -453.171 | -458.8997 | -464.2047 | -468.9963 | -473.1291 | -476.3904 | -478.4866 | -479.0287 | -477.5185 | -473.3384 | -465.7481 | -453.8886 | -436.7887 | -413.3528 | -382.2873 | -341.9041 | -289.7476 | -222.0843 | -169.9316 | -128.9172 | -96.3704 | -70.5718 | -226.2832 | -156.233 | -103.2816 | -63.8635 | -34.9504 | -14.0364 | 0.89827 | 11.4415 | 18.8155 | 23.9426 | 27.5071 | 30.0072 | 31.7989 | 33.1305 | 34.1715 | 35.0391 | 35.8251 |  | 1003.946 | -3.267 | 25366.9045 | 1272.4868 | -197.6766 | -70.8642
2021-09-08 | 902 | 902 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 26.4764 | -16583.0688 | -434.3249 | -441.2253 | -447.7198 | -453.8374 | -459.5736 | -464.8849 | -469.6813 | -473.8171 | -477.0793 | -479.1739 | -479.7115 | -478.1937 | -474.0028 | -466.3986 | -454.5223 | -437.4025 | -413.9415 | -382.8407 | -342.4019 | -290.1562 | -222.3603 | -170.1182 | -129.0469 | -96.4623 | -70.6353 | -226.4613 | -156.3146 | -103.2767 | -63.7827 | -34.8052 | -13.8379 | 1.1397 | 11.717 | 19.1175 | 24.2653 | 27.8458 | 30.3583 | 32.1597 | 33.4989 | 34.5463 | 35.4195 | 36.2114 |  | 1000.8222 | -3.1238 | 25403.9582 | 1273.2636 | -200.8106 | -71.6309
2021-09-09 | 903 | 903 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 26.5114 | -16607.5384 | -434.9658 | -441.8764 | -448.3803 | -454.5065 | -460.2502 | -465.5678 | -470.369 | -474.508 | -477.7711 | -479.8641 | -480.3972 | -478.8719 | -474.6702 | -467.0521 | -455.1591 | -438.0193 | -414.5331 | -383.3967 | -342.9021 | -290.5669 | -222.6389 | -170.3072 | -129.1787 | -96.556 | -70.7006 | -226.6468 | -156.4037 | -103.2794 | -63.7097 | -34.6678 | -13.6473 | 1.3732 | 11.9845 | 19.4116 | 24.5801 | 28.1765 | 30.7014 | 32.5124 | 33.8592 | 34.9128 | 35.7916 | 36.5893 |  | 997.8436 | -2.9786 | 25441.1661 | 1274.0889 | -203.8644 | -72.3809
2021-09-10 | 904 | 904 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 26.5467 | -16632.1061 | -435.6094 | -442.5301 | -449.0435 | -455.1782 | -460.9295 | -466.2534 | -471.0595 | -475.2015 | -478.4656 | -480.5571 | -481.0858 | -479.5529 | -475.3405 | -467.7086 | -455.7988 | -438.639 | -415.1276 | -383.9553 | -343.4045 | -290.9796 | -222.9201 | -170.4986 | -129.3125 | -96.6516 | -70.7676 | -226.8398 | -156.5004 | -103.2898 | -63.6445 | -34.5383 | -13.4647 | 1.5987 | 12.2439 | 19.6977 | 24.8867 | 28.4991 | 31.0363 | 32.8568 | 34.2112 | 35.271 | 36.1553 | 36.9588 |  | 995.0122 | -2.8314 | 25478.5266 | 1274.9631 | -206.8367 | -73.1142
2021-09-11 | 905 | 905 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 26.5822 | -16656.7709 | -436.2554 | -443.1864 | -449.7092 | -455.8526 | -461.6114 | -466.9417 | -471.7527 | -475.8978 | -479.1629 | -481.2528 | -481.7772 | -480.2367 | -476.0136 | -468.368 | -456.4415 | -439.2617 | -415.7249 | -384.5165 | -343.9092 | -291.3945 | -223.2037 | -170.6923 | -129.4484 | -96.749 | -70.8363 | -227.0405 | -156.6049 | -103.308 | -63.5872 | -34.4168 | -13.2901 | 1.8161 | 12.4953 | 19.9755 | 25.1852 | 28.8134 | 31.3629 | 33.1929 | 34.5547 | 35.6207 | 36.5105 | 37.3197 |  | 992.33 | -2.6822 | 25516.0378 | 1275.887 | -209.7267 | -73.8303
2021-09-12 | 906 | 906 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 26.618 | -16681.5316 | -436.9039 | -443.8452 | -450.3776 | -456.5296 | -462.296 | -467.6327 | -472.4486 | -476.5969 | -479.8629 | -481.9513 | -482.4713 | -480.9234 | -476.6896 | -469.0302 | -457.0871 | -439.8872 | -416.3249 | -385.0803 | -344.4161 | -291.8114 | -223.49 | -170.8884 | -129.5864 | -96.8483 | -70.9067 | -227.249 | -156.7171 | -103.3341 | -63.5379 | -34.3033 | -13.1236 | 2.0253 | 12.7384 | 20.2451 | 25.4753 | 29.1194 | 31.681 | 33.5205 | 34.8898 | 35.9618 | 36.8571 | 37.672 |  | 989.7989 | -2.5311 | 25553.6978 | 1276.8611 | -212.5331 | -74.5291
2021-09-13 | 907 | 907 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 26.6541 | -16706.3868 | -437.555 | -444.5066 | -451.0484 | -457.2091 | -462.9832 | -468.3262 | -473.1471 | -477.2985 | -480.5656 | -482.6525 | -483.1681 | -481.6128 | -477.3684 | -469.6953 | -457.7355 | -440.5156 | -416.9277 | -385.6465 | -344.9253 | -292.2304 | -223.7788 | -171.0869 | -129.7265 | -96.9494 | -70.979 | -227.4653 | -156.8372 | -103.3682 | -63.4967 | -34.1981 | -12.9655 | 2.2262 | 12.9732 | 20.5064 | 25.757 | 29.4169 | 31.9907 | 33.8396 | 35.2162 | 36.2942 | 37.195 | 38.0155 |  | 987.4208 | -2.3781 | 25591.5046 | 1277.8861 | -215.2548 | -75.2104
2021-09-14 | 908 | 908 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 26.6905 | -16731.3354 | -438.2084 | -445.1704 | -451.7218 | -457.8911 | -463.6729 | -469.0224 | -473.8482 | -478.0028 | -481.2709 | -483.3564 | -483.8677 | -482.3049 | -478.05 | -470.3632 | -458.3868 | -441.1467 | -417.5331 | -386.2152 | -345.4366 | -292.6513 | -224.0701 | -171.2879 | -129.8688 | -97.0525 | -71.053 | -227.6895 | -156.9653 | -103.4105 | -63.4637 | -34.1011 | -12.8156 | 2.4188 | 13.1995 | 20.7591 | 26.0302 | 29.7058 | 32.2917 | 34.1499 | 35.5338 | 36.6178 | 37.5239 | 38.35 |  | 985.1975 | -2.2233 | 25629.4564 | 1278.9624 | -217.8909 | -75.874
2021-09-15 | 909 | 909 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 26.7272 | -16756.3762 | -438.8643 | -445.8366 | -452.3976 | -458.5757 | -464.3651 | -469.7211 | -474.5519 | -478.7097 | -481.9789 | -484.0629 | -484.5699 | -482.9998 | -478.7342 | -471.0339 | -459.0408 | -441.7806 | -418.1412 | -386.7864 | -345.95 | -293.0743 | -224.364 | -171.4913 | -130.0132 | -97.1575 | -71.1289 | -227.9219 | -157.1015 | -103.4609 | -63.4391 | -34.0126 | -12.6743 | 2.6028 | 13.4173 | 21.0033 | 26.2947 | 29.986 | 32.584 | 34.4515 | 35.8426 | 36.9326 | 37.844 | 38.6756 |  | 983.1308 | -2.0667 | 25667.551 | 1280.0908 | -220.4404 | -76.5195
2021-09-16 | 910 | 910 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 26.7642 | -16781.5077 | -439.5225 | -446.5052 | -453.0759 | -459.2627 | -465.0598 | -470.4223 | -475.2581 | -479.4191 | -482.6894 | -484.772 | -485.2748 | -483.6972 | -479.4212 | -471.7072 | -459.6976 | -442.4173 | -418.7519 | -387.3599 | -346.4655 | -293.4992 | -224.6604 | -171.6971 | -130.1598 | -97.2645 | -71.2066 | -228.1624 | -157.2459 | -103.5196 | -63.4228 | -33.9325 | -12.5414 | 2.7782 | 13.6264 | 21.2387 | 26.5506 | 30.2575 | 32.8674 | 34.7441 | 36.1425 | 37.2383 | 38.1549 | 38.992 |  | 981.2224 | -1.9084 | 25705.7865 | 1281.2716 | -222.9023 | -77.1469
2021-09-17 | 911 | 911 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 26.8014 | -16806.7286 | -440.183 | -447.1762 | -453.7565 | -459.9521 | -465.757 | -471.126 | -475.9668 | -480.1311 | -483.4025 | -485.4837 | -485.9822 | -484.3973 | -480.1108 | -472.3833 | -460.357 | -443.0566 | -419.3651 | -387.9357 | -346.9831 | -293.926 | -224.9594 | -171.9054 | -130.3086 | -97.3735 | -71.2862 | -228.4111 | -157.3985 | -103.5867 | -63.415 | -33.861 | -12.4172 | 2.9449 | 13.8268 | 21.4654 | 26.7976 | 30.5201 | 33.1419 | 35.0278 | 36.4333 | 37.5349 | 38.4567 | 39.2992 |  | 979.474 | -1.7484 | 25744.1607 | 1282.5055 | -225.2755 | -77.7559
2021-09-18 | 912 | 912 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 26.8389 | -16832.0377 | -440.8459 | -447.8496 | -454.4396 | -460.6439 | -466.4566 | -471.8321 | -476.678 | -480.8455 | -484.118 | -486.1979 | -486.6922 | -485.1 | -480.803 | -473.0619 | -461.0191 | -443.6985 | -419.9809 | -388.5139 | -347.5027 | -294.3548 | -225.2609 | -172.1162 | -130.4596 | -97.4845 | -71.3677 | -228.6681 | -157.5596 | -103.6623 | -63.4158 | -33.7982 | -12.3018 | 3.1029 | 14.0184 | 21.6833 | 27.0356 | 30.7737 | 33.4074 | 35.3024 | 36.715 | 37.8223 | 38.7493 | 39.5971 |  | 977.8873 | -1.5867 | 25782.6715 | 1283.7929 | -227.5592 | -78.3464
2021-09-19 | 913 | 913 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 26.8767 | -16857.4334 | -441.511 | -448.5252 | -455.1249 | -461.338 | -467.1585 | -472.5406 | -477.3915 | -481.5624 | -484.836 | -486.9145 | -487.4046 | -485.8052 | -481.4978 | -473.7432 | -461.6838 | -444.343 | -420.5991 | -389.0942 | -348.0242 | -294.7855 | -225.565 | -172.3294 | -130.6129 | -97.5975 | -71.451 | -228.9336 | -157.729 | -103.7464 | -63.4253 | -33.7441 | -12.1951 | 3.252 | 14.2011 | 21.8921 | 27.2647 | 31.0182 | 33.6638 | 35.5678 | 36.9874 | 38.1004 | 39.0325 | 39.8856 |  | 976.4638 | -1.4235 | 25821.3168 | 1285.1344 | -229.7525 | -78.918
2021-09-20 | 914 | 914 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 26.9148 | -16882.9145 | -442.1784 | -449.2031 | -455.8125 | -462.0345 | -467.8628 | -473.2514 | -478.1075 | -482.2816 | -485.5565 | -487.6336 | -488.1195 | -486.5129 | -482.1951 | -474.427 | -462.3511 | -444.99 | -421.2197 | -389.6768 | -348.5477 | -295.218 | -225.8717 | -172.5452 | -130.7684 | -97.7126 | -71.5364 | -229.2076 | -157.9071 | -103.8392 | -63.4435 | -33.6989 | -12.0973 | 3.3921 | 14.3748 | 22.092 | 27.4847 | 31.2537 | 33.911 | 35.824 | 37.2505 | 38.3691 | 39.3062 | 40.1645 |  | 975.2051 | -1.2587 | 25860.0943 | 1286.5304 | -231.8545 | -79.4707
2021-09-21 | 915 | 915 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 26.9531 | -16908.4794 | -442.8479 | -449.8832 | -456.5024 | -462.7332 | -468.5693 | -473.9646 | -478.8258 | -483.0032 | -486.2793 | -488.3551 | -488.8369 | -487.223 | -482.8948 | -475.1134 | -463.0209 | -445.6395 | -421.8427 | -390.2615 | -349.0731 | -295.6524 | -226.1808 | -172.7635 | -130.9262 | -97.8297 | -71.6236 | -229.4902 | -158.0937 | -103.9407 | -63.4705 | -33.6625 | -12.0086 | 3.5232 | 14.5394 | 22.2827 | 27.6955 | 31.4798 | 34.1489 | 36.0708 | 37.5042 | 38.6284 | 39.5704 | 40.4339 |  | 974.1128 | -1.0924 | 25899.0017 | 1287.9814 | -233.8644 | -80.0043
2021-09-22 | 916 | 916 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 26.9917 | -16934.1268 | -443.5196 | -450.5654 | -457.1944 | -463.4342 | -469.2782 | -474.68 | -479.5464 | -483.7272 | -487.0044 | -489.0789 | -489.5566 | -487.9355 | -483.597 | -475.8021 | -463.6932 | -446.2915 | -422.4681 | -390.8483 | -349.6003 | -296.0886 | -226.4926 | -172.9843 | -131.0863 | -97.949 | -71.7129 | -229.7815 | -158.289 | -104.0509 | -63.5064 | -33.6351 | -11.9288 | 3.6452 | 14.6948 | 22.4642 | 27.8971 | 31.6967 | 34.3774 | 36.3081 | 37.7484 | 38.8781 | 39.825 | 40.6936 |  | 973.1881 | -0.92463 | 25938.0368 | 1289.4879 | -235.7812 | -80.5186
2021-09-23 | 917 | 917 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 27.0306 | -16959.8551 | -444.1934 | -451.2499 | -457.8886 | -464.1373 | -469.9892 | -475.3977 | -480.2692 | -484.4534 | -487.7318 | -489.8051 | -490.2787 | -488.6504 | -484.3016 | -476.4934 | -464.3679 | -446.9458 | -423.0957 | -391.4372 | -350.1294 | -296.5265 | -226.8068 | -173.2077 | -131.2487 | -98.0703 | -71.8041 | -230.0815 | -158.4931 | -104.1701 | -63.5513 | -33.6169 | -11.8582 | 3.758 | 14.8411 | 22.6364 | 28.0893 | 31.9042 | 34.5964 | 36.536 | 37.983 | 39.1181 | 40.0699 | 40.9435 |  | 972.4327 | -0.75547 | 25977.1973 | 1291.0503 | -237.6043 | -81.0134
2021-09-24 | 918 | 918 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 27.0698 | -16985.6628 | -444.8693 | -451.9364 | -458.585 | -464.8426 | -470.7024 | -476.1176 | -480.9942 | -485.1818 | -488.4615 | -490.5335 | -491.003 | -489.3676 | -485.0085 | -477.1869 | -465.045 | -447.6025 | -423.7255 | -392.0281 | -350.6602 | -296.9663 | -227.1236 | -173.4336 | -131.4134 | -98.1937 | -71.8974 | -230.3903 | -158.706 | -104.2981 | -63.6052 | -33.6077 | -11.7969 | 3.8616 | 14.9779 | 22.7992 | 28.2721 | 32.1022 | 34.8059 | 36.7542 | 38.208 | 39.3484 | 40.3049 | 41.1836 |  | 971.8477 | -0.58495 | 26016.4808 | 1292.669 | -239.3327 | -81.4885
2021-09-25 | 919 | 919 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 27.1093 | -17011.5484 | -445.5472 | -452.625 | -459.2834 | -465.55 | -471.4177 | -476.8396 | -481.7215 | -485.9124 | -489.1934 | -491.2642 | -491.7296 | -490.0871 | -485.7178 | -477.8828 | -465.7244 | -448.2615 | -424.3574 | -392.6209 | -351.1927 | -297.4077 | -227.4429 | -173.662 | -131.5804 | -98.3193 | -71.9926 | -230.708 | -158.9278 | -104.4352 | -63.6683 | -33.6077 | -11.7447 | 3.9558 | 15.1055 | 22.9526 | 28.4454 | 32.2906 | 35.0058 | 36.9628 | 38.4232 | 39.5689 | 40.5302 | 41.4137 |  | 971.4346 | -0.41314 | 26055.8848 | 1294.3444 | -240.9659 | -81.9439
2021-09-26 | 920 | 920 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 27.149 | -17037.5104 | -446.2272 | -453.3156 | -459.9839 | -466.2595 | -472.1352 | -477.5637 | -482.4508 | -486.6452 | -489.9274 | -491.997 | -492.4584 | -490.8088 | -486.4293 | -478.581 | -466.4061 | -448.9227 | -424.9915 | -393.2157 | -351.7269 | -297.8509 | -227.7648 | -173.893 | -131.7499 | -98.4471 | -72.0899 | -231.0348 | -159.1586 | -104.5814 | -63.7405 | -33.6171 | -11.702 | 4.0406 | 15.2235 | 23.0965 | 28.6091 | 32.4695 | 35.1961 | 37.1617 | 38.6286 | 39.7796 | 40.7454 | 41.6339 |  | 971.1945 | -0.24006 | 26095.4071 | 1296.0769 | -242.5031 | -82.3793
2021-09-27 | 921 | 921 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 27.189 | -17063.5472 | -446.909 | -454.0082 | -460.6864 | -466.971 | -472.8546 | -478.2899 | -483.1822 | -487.38 | -490.6636 | -492.732 | -493.1893 | -491.5327 | -487.143 | -479.2814 | -467.0901 | -449.5861 | -425.6277 | -393.8123 | -352.2627 | -298.2957 | -228.0891 | -174.1266 | -131.9216 | -98.577 | -72.1893 | -231.3705 | -159.3985 | -104.7366 | -63.822 | -33.6357 | -11.6686 | 4.1159 | 15.332 | 23.2308 | 28.7632 | 32.6386 | 35.3766 | 37.3507 | 38.8241 | 39.9802 | 40.9507 | 41.8439 |  | 971.1287 | -0.065785 | 26135.0451 | 1297.8669 | -243.9436 | -82.7946
2021-09-28 | 922 | 922 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 27.2292 | -17089.6572 | -447.5928 | -454.7027 | -461.3909 | -467.6845 | -473.5761 | -479.0181 | -483.9157 | -488.1169 | -491.4018 | -493.469 | -493.9224 | -492.2587 | -487.8588 | -479.984 | -467.7762 | -450.2516 | -426.2659 | -394.4107 | -352.8001 | -298.7422 | -228.4159 | -174.3627 | -132.0958 | -98.7091 | -72.2907 | -231.7154 | -159.6475 | -104.9011 | -63.9128 | -33.6638 | -11.6448 | 4.1817 | 15.431 | 23.3555 | 28.9077 | 32.798 | 35.5472 | 37.5298 | 39.0097 | 40.1709 | 41.1459 | 42.0438 |  | 971.2384 | 0.10965 | 26174.7962 | 1299.7148 | -245.2867 | -83.1897
2021-09-29 | 923 | 923 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 27.2697 | -17115.8388 | -448.2785 | -455.3991 | -462.0972 | -468.3999 | -474.2995 | -479.7483 | -484.6511 | -488.8559 | -492.1421 | -494.2081 | -494.6575 | -492.9868 | -488.5767 | -480.6887 | -468.4644 | -450.9192 | -426.906 | -395.0108 | -353.3391 | -299.1903 | -228.7453 | -174.6014 | -132.2724 | -98.8434 | -72.3942 | -232.0694 | -159.9056 | -105.0749 | -64.0129 | -33.7013 | -11.6304 | 4.2379 | 15.5203 | 23.4705 | 29.0423 | 32.9476 | 35.708 | 37.699 | 39.1852 | 40.3515 | 41.3309 | 42.2335 |  | 971.5246 | 0.28618 | 26214.6581 | 1301.6208 | -246.5318 | -83.5644
2021-09-30 | 924 | 924 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 27.3105 | -17142.0904 | -448.9659 | -456.0973 | -462.8055 | -469.1172 | -475.0249 | -480.4804 | -485.3885 | -489.5967 | -492.8843 | -494.9492 | -495.3946 | -493.7169 | -489.2968 | -481.3955 | -469.1547 | -451.5889 | -427.5481 | -395.6127 | -353.8796 | -299.6399 | -229.0771 | -174.8427 | -132.4513 | -98.9799 | -72.4998 | -232.4326 | -160.173 | -105.2579 | -64.1225 | -33.7483 | -11.6257 | 4.2845 | 15.5998 | 23.5757 | 29.1672 | 33.0873 | 35.8588 | 37.8582 | 39.3507 | 40.5219 | 41.5057 | 42.4129 |  | 971.9883 | 0.46377 | 26254.6281 | 1303.5853 | -247.6784 | -83.9186
2021-10-01 | 925 | 925 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 27.3516 | -17168.4103 | -449.6552 | -456.7974 | -463.5155 | -469.8364 | -475.7521 | -481.2144 | -486.1278 | -490.3395 | -493.6284 | -495.6922 | -496.1337 | -494.449 | -490.0188 | -482.1044 | -469.8471 | -452.2605 | -428.192 | -396.2162 | -354.4215 | -300.0911 | -229.4114 | -175.0866 | -132.6327 | -99.1187 | -72.6076 | -232.8052 | -160.4496 | -105.4504 | -64.2416 | -33.805 | -11.6306 | 4.3213 | 15.6697 | 23.6711 | 29.2821 | 33.217 | 35.9997 | 38.0073 | 39.506 | 40.6821 | 41.6703 | 42.5819 |  | 972.6307 | 0.64236 | 26294.7036 | 1305.6087 | -248.7257 | -84.2522
2021-10-02 | 926 | 926 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 27.3929 | -17194.7968 | -450.3462 | -457.4993 | -464.2274 | -470.5574 | -476.4811 | -481.9503 | -486.869 | -491.0842 | -494.3745 | -496.4371 | -496.8747 | -495.183 | -490.7428 | -482.8152 | -470.5414 | -452.9341 | -428.8377 | -396.8213 | -354.9649 | -300.5438 | -229.7481 | -175.3331 | -132.8166 | -99.2597 | -72.7174 | -233.1871 | -160.7356 | -105.6522 | -64.3701 | -33.8712 | -11.6452 | 4.3484 | 15.7297 | 23.7567 | 29.3872 | 33.3368 | 36.1304 | 38.1462 | 39.6511 | 40.8321 | 41.8245 | 42.7406 |  | 973.4526 | 0.82189 | 26334.882 | 1307.6911 | -249.6734 | -84.5651
2021-10-03 | 927 | 927 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 27.4345 | -17221.2484 | -451.0389 | -458.2028 | -464.941 | -471.2801 | -477.2119 | -482.6879 | -487.6119 | -491.8307 | -495.1224 | -497.1839 | -497.6175 | -495.919 | -491.4686 | -483.5279 | -471.2377 | -453.6095 | -429.4852 | -397.428 | -355.5096 | -300.998 | -230.0873 | -175.5821 | -133.0028 | -99.403 | -72.8294 | -233.5784 | -161.031 | -105.8635 | -64.5083 | -33.9471 | -11.6695 | 4.3657 | 15.7798 | 23.8323 | 29.4822 | 33.4465 | 36.2511 | 38.275 | 39.786 | 40.9718 | 41.9683 | 42.8888 |  | 974.4549 | 1.0023 | 26375.1607 | 1309.8328 | -250.5208 | -84.8571
2021-10-04 | 928 | 928 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 27.4763 | -17247.7631 | -451.7332 | -458.908 | -465.6563 | -472.0045 | -477.9444 | -483.4273 | -488.3567 | -492.5789 | -495.872 | -497.9324 | -498.3622 | -496.6567 | -492.1964 | -484.2425 | -471.9358 | -454.2868 | -430.1343 | -398.0361 | -356.0556 | -301.4537 | -230.4289 | -175.8338 | -133.1915 | -99.5485 | -72.9435 | -233.9791 | -161.3358 | -106.0844 | -64.6561 | -34.0327 | -11.7037 | 4.3731 | 15.82 | 23.8979 | 29.5672 | 33.5461 | 36.3616 | 38.3936 | 39.9106 | 41.101 | 42.1017 | 43.0265 |  | 975.6385 | 1.1836 | 26415.537 | 1312.0342 | -251.2675 | -85.1282
2021-10-05 | 929 | 929 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 27.5184 | -17274.3394 | -452.4292 | -459.6149 | -466.3732 | -472.7306 | -478.6786 | -484.1683 | -489.1031 | -493.3289 | -496.6234 | -498.6827 | -499.1086 | -497.3963 | -492.9259 | -484.9589 | -472.6358 | -454.9658 | -430.7851 | -398.6457 | -356.6029 | -301.9107 | -230.773 | -176.088 | -133.3826 | -99.6963 | -73.0598 | -234.3893 | -161.65 | -106.3148 | -64.8135 | -34.1281 | -11.7476 | 4.3706 | 15.8503 | 23.9535 | 29.6422 | 33.6356 | 36.4619 | 38.5019 | 40.0248 | 41.2199 | 42.2246 | 43.1536 |  | 977.0041 | 1.3657 | 26456.0082 | 1314.2955 | -251.9131 | -85.3783
2021-10-06 | 930 | 930 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 27.5607 | -17300.9755 | -453.1267 | -460.3233 | -467.0917 | -473.4583 | -479.4145 | -484.9111 | -489.8512 | -494.0806 | -497.3765 | -499.4347 | -499.8568 | -498.1375 | -493.6572 | -485.6771 | -473.3375 | -455.6465 | -431.4374 | -399.2567 | -357.1515 | -302.3692 | -231.1194 | -176.3448 | -133.5763 | -99.8464 | -73.1783 | -234.8091 | -161.9738 | -106.5548 | -64.9807 | -34.2332 | -11.8015 | 4.3582 | 15.8705 | 23.9991 | 29.707 | 33.7149 | 36.552 | 38.5999 | 40.1287 | 41.3283 | 42.337 | 43.2701 |  | 978.5526 | 1.5485 | 26496.5715 | 1316.6168 | -252.457 | -85.6072
2021-10-07 | 931 | 931 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 27.6033 | -17327.6696 | -453.8258 | -461.0333 | -467.8118 | -474.1876 | -480.1519 | -485.6554 | -490.6009 | -494.8338 | -498.1312 | -500.1884 | -500.6066 | -498.8805 | -494.3902 | -486.397 | -474.0409 | -456.3289 | -432.0913 | -399.869 | -357.7012 | -302.829 | -231.4683 | -176.6043 | -133.7723 | -99.9988 | -73.299 | -235.2384 | -162.3072 | -106.8044 | -65.1575 | -34.3483 | -11.8653 | 4.3358 | 15.8807 | 24.0345 | 29.7617 | 33.784 | 36.6317 | 38.6875 | 40.2221 | 41.4262 | 42.4388 | 43.376 |  | 980.2845 | 1.7319 | 26537.2242 | 1318.9984 | -252.899 | -85.8149
2021-10-08 | 932 | 932 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 27.6462 | -17354.42 | -454.5263 | -461.7448 | -468.5334 | -474.9184 | -480.8909 | -486.4013 | -491.3521 | -495.5887 | -498.8875 | -500.9436 | -501.358 | -499.6251 | -495.1249 | -487.1186 | -474.7459 | -457.0129 | -432.7467 | -400.4826 | -358.252 | -303.2901 | -231.8195 | -176.8663 | -133.9709 | -100.1535 | -73.4218 | -235.6774 | -162.6501 | -107.0637 | -65.3442 | -34.4731 | -11.939 | 4.3033 | 15.8809 | 24.0598 | 29.8062 | 33.8428 | 36.7012 | 38.7647 | 40.3051 | 41.5136 | 42.53 | 43.4712 |  | 982.2006 | 1.9161 | 26577.9635 | 1321.4405 | -253.2386 | -86.0013
2021-10-09 | 933 | 933 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 27.6893 | -17381.2248 | -455.2282 | -462.4577 | -469.2564 | -475.6507 | -481.6313 | -487.1486 | -492.1049 | -496.3451 | -499.6453 | -501.7004 | -502.111 | -500.3712 | -495.8611 | -487.8418 | -475.4526 | -457.6984 | -433.4034 | -401.0974 | -358.8039 | -303.7525 | -232.1731 | -177.1309 | -134.1719 | -100.3105 | -73.5469 | -236.126 | -163.0027 | -107.3327 | -65.5407 | -34.6079 | -12.0227 | 4.2609 | 15.8709 | 24.075 | 29.8404 | 33.8914 | 36.7603 | 38.8315 | 40.3775 | 41.5904 | 42.6106 | 43.5557 |  | 984.3013 | 2.1007 | 26618.7865 | 1323.9432 | -253.4756 | -86.1663
2021-10-10 | 934 | 934 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 27.7326 | -17408.0823 | -455.9315 | -463.172 | -469.9809 | -476.3844 | -482.3732 | -487.8974 | -492.8591 | -497.1029 | -500.4046 | -502.4587 | -502.8654 | -501.1189 | -496.5989 | -488.5665 | -476.1607 | -458.3853 | -434.0615 | -401.7133 | -359.3568 | -304.2161 | -232.529 | -177.3981 | -134.3754 | -100.4698 | -73.6741 | -236.5843 | -163.3649 | -107.6114 | -65.7469 | -34.7526 | -12.1164 | 4.2083 | 15.8508 | 24.08 | 29.8644 | 33.9296 | 36.809 | 38.8878 | 40.4394 | 41.6566 | 42.6805 | 43.6294 |  | 986.5873 | 2.286 | 26659.6906 | 1326.5067 | -253.6095 | -86.3099
2021-10-11 | 935 | 935 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 27.7762 | -17434.9907 | -456.6361 | -463.8876 | -470.7067 | -477.1195 | -483.1165 | -488.6476 | -493.6148 | -497.8621 | -501.1653 | -503.2184 | -503.6214 | -501.868 | -497.3382 | -489.2927 | -476.8704 | -459.0737 | -434.7209 | -402.3304 | -359.9107 | -304.6809 | -232.8873 | -177.6679 | -134.5814 | -100.6315 | -73.8036 | -237.0523 | -163.7369 | -107.8999 | -65.9631 | -34.9073 | -12.2201 | 4.1457 | 15.8205 | 24.0747 | 29.8781 | 33.9574 | 36.8472 | 38.9337 | 40.4908 | 41.7121 | 42.7397 | 43.6924 |  | 989.0589 | 2.4716 | 26700.6728 | 1329.1311 | -253.6401 | -86.432
2021-10-12 | 936 | 936 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 27.82 | -17461.9481 | -457.3421 | -464.6046 | -471.4339 | -477.8559 | -483.8611 | -489.3992 | -494.3718 | -498.6228 | -501.9274 | -503.9795 | -504.3787 | -502.6186 | -498.0788 | -490.0203 | -477.5815 | -459.7635 | -435.3815 | -402.9485 | -360.4656 | -305.1469 | -233.2478 | -177.9402 | -134.7899 | -100.7955 | -73.9353 | -237.5301 | -164.1185 | -108.1982 | -66.1891 | -35.0719 | -12.3339 | 4.0729 | 15.78 | 24.0592 | 29.8815 | 33.9749 | 36.8751 | 38.969 | 40.5316 | 41.757 | 42.7881 | 43.7445 |  | 991.7167 | 2.6577 | 26741.7302 | 1331.8165 | -253.5673 | -86.5326
2021-10-13 | 937 | 937 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 27.864 | -17488.9526 | -458.0492 | -465.3228 | -472.1623 | -478.5936 | -484.607 | -490.1521 | -495.1301 | -499.3847 | -502.6908 | -504.742 | -505.1373 | -503.3705 | -498.8209 | -490.7494 | -478.2939 | -460.4545 | -436.0433 | -403.5676 | -361.0213 | -305.6141 | -233.6107 | -178.2151 | -135.0009 | -100.9618 | -74.0692 | -238.0176 | -164.5099 | -108.5063 | -66.4251 | -35.2466 | -12.4578 | 3.9899 | 15.7294 | 24.0334 | 29.8746 | 33.982 | 36.8924 | 38.9938 | 40.5617 | 41.7912 | 42.8258 | 43.7858 |  | 994.5609 | 2.8442 | 26782.8599 | 1334.5631 | -253.3907 | -86.6116
2021-10-14 | 938 | 938 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 27.9083 | -17516.0024 | -458.7575 | -466.0422 | -472.8919 | -479.3325 | -485.3542 | -490.9062 | -495.8896 | -500.1479 | -503.4555 | -505.5057 | -505.8973 | -504.1237 | -499.5643 | -491.4797 | -479.0077 | -461.1468 | -436.7062 | -404.1876 | -361.5779 | -306.0824 | -233.9758 | -178.4926 | -135.2144 | -101.1305 | -74.2053 | -238.5149 | -164.911 | -108.8242 | -66.6709 | -35.4312 | -12.5918 | 3.8968 | 15.6685 | 23.9973 | 29.8573 | 33.9787 | 36.8993 | 39.008 | 40.5812 | 41.8148 | 42.8527 | 43.8162 |  | 997.5918 | 3.031 | 26824.059 | 1337.3709 | -253.1101 | -86.6689
2021-10-15 | 939 | 939 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 27.9528 | -17543.0957 | -459.467 | -466.7627 | -473.6227 | -480.0726 | -486.1025 | -491.6615 | -496.6504 | -500.9123 | -504.2214 | -506.2706 | -506.6585 | -504.8782 | -500.3089 | -492.2113 | -479.7227 | -461.8403 | -437.3701 | -404.8085 | -362.1352 | -306.5517 | -234.3432 | -178.7726 | -135.4304 | -101.3015 | -74.3437 | -239.0221 | -165.3219 | -109.1519 | -66.9267 | -35.6259 | -12.7359 | 3.7935 | 15.5973 | 23.951 | 29.8296 | 33.9649 | 36.8957 | 39.0117 | 40.5901 | 41.8275 | 42.8688 | 43.8358 |  | 1000.8098 | 3.218 | 26865.3247 | 1340.2399 | -252.7255 | -86.7046
2021-10-16 | 940 | 940 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 27.9976 | -17570.2305 | -460.1776 | -467.4843 | -474.3545 | -480.8138 | -486.8519 | -492.4179 | -497.4123 | -501.6779 | -504.9885 | -507.0367 | -507.4208 | -505.6338 | -501.0547 | -492.9441 | -480.4389 | -462.5349 | -438.035 | -405.4302 | -362.6933 | -307.022 | -234.7128 | -179.0552 | -135.6489 | -101.4749 | -74.4843 | -239.5391 | -165.7425 | -109.4895 | -67.1925 | -35.8307 | -12.8901 | 3.6801 | 15.5159 | 23.8943 | 29.7916 | 33.9407 | 36.8815 | 39.0048 | 40.5884 | 41.8296 | 42.8741 | 43.8444 |  | 1004.215 | 3.4052 | 26906.6538 | 1343.1703 | -252.2367 | -86.7186
2021-10-17 | 941 | 941 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 28.0426 | -17597.405 | -460.8892 | -468.207 | -475.0875 | -481.5561 | -487.6025 | -493.1755 | -498.1753 | -502.4445 | -505.7567 | -507.8039 | -508.1843 | -506.3906 | -501.8017 | -493.6781 | -481.1562 | -463.2306 | -438.7009 | -406.0527 | -363.252 | -307.4933 | -235.0846 | -179.3404 | -135.8698 | -101.6507 | -74.6272 | -240.0659 | -166.173 | -109.8369 | -67.4682 | -36.0454 | -13.0545 | 3.5564 | 15.4242 | 23.8272 | 29.7432 | 33.9061 | 36.8569 | 38.9872 | 40.5759 | 41.8209 | 42.8687 | 43.8422 |  | 1007.8076 | 3.5925 | 26948.0435 | 1346.1621 | -251.6436 | -86.7109
2021-10-18 | 942 | 942 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 28.0878 | -17624.6172 | -461.6017 | -468.9307 | -475.8215 | -482.2994 | -488.3541 | -493.934 | -498.9393 | -503.2122 | -506.5259 | -508.5722 | -508.9489 | -507.1484 | -502.5498 | -494.4132 | -481.8746 | -463.9272 | -439.3676 | -406.6759 | -363.8114 | -307.9656 | -235.4586 | -179.628 | -136.0933 | -101.8288 | -74.7723 | -240.6026 | -166.6133 | -110.1942 | -67.7538 | -36.2703 | -13.229 | 3.4225 | 15.3223 | 23.7499 | 29.6844 | 33.861 | 36.8217 | 38.9591 | 40.5528 | 41.8015 | 42.8523 | 43.8291 |  | 1011.5875 | 3.78 | 26989.4908 | 1349.2151 | -250.9462 | -86.6814
2021-10-19 | 943 | 943 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 28.1332 | -17651.8653 | -462.3153 | -469.6554 | -476.5564 | -483.0436 | -489.1066 | -494.6936 | -499.7044 | -503.9809 | -507.2961 | -509.3415 | -509.7144 | -507.9073 | -503.2988 | -495.1492 | -482.594 | -464.6248 | -440.0352 | -407.2998 | -364.3714 | -308.4388 | -235.8348 | -179.9182 | -136.3192 | -102.0092 | -74.9197 | -241.1491 | -167.0634 | -110.5614 | -68.0494 | -36.5052 | -13.4136 | 3.2784 | 15.2101 | 23.6622 | 29.6152 | 33.8054 | 36.776 | 38.9204 | 40.519 | 41.7713 | 42.8252 | 43.8051 |  | 1015.555 | 3.9675 | 27030.9926 | 1352.3296 | -250.1443 | -86.6303
2021-10-20 | 944 | 944 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 28.1788 | -17679.1472 | -463.0297 | -470.3809 | -477.2922 | -483.7888 | -489.8601 | -495.4541 | -500.4703 | -504.7506 | -508.0673 | -510.1117 | -510.4809 | -508.6671 | -504.0489 | -495.8863 | -483.3143 | -465.3233 | -440.7034 | -407.9242 | -364.9319 | -308.9129 | -236.2131 | -180.2109 | -136.5477 | -102.192 | -75.0693 | -241.7055 | -167.5233 | -110.9384 | -68.355 | -36.7501 | -13.6084 | 3.1241 | 15.0876 | 23.5642 | 29.5355 | 33.7393 | 36.7197 | 38.871 | 40.4745 | 41.7304 | 42.7872 | 43.7701 |  | 1019.7099 | 4.1549 | 27072.546 | 1355.5054 | -249.2381 | -86.5573
2021-10-21 | 945 | 945 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 28.2247 | -17706.4611 | -463.7449 | -471.1073 | -478.0289 | -484.5349 | -490.6144 | -496.2154 | -501.2372 | -505.5211 | -508.8393 | -510.8828 | -511.2483 | -509.4279 | -504.7999 | -496.6243 | -484.0355 | -466.0225 | -441.3724 | -408.5491 | -365.4928 | -309.3878 | -236.5935 | -180.5061 | -136.7786 | -102.3772 | -75.2212 | -242.2718 | -167.993 | -111.3254 | -68.6706 | -37.0051 | -13.8133 | 2.9596 | 14.9549 | 23.4558 | 29.4455 | 33.6628 | 36.6529 | 38.8111 | 40.4194 | 41.6787 | 42.7384 | 43.7243 |  | 1024.0522 | 4.3423 | 27114.1479 | 1358.7424 | -248.2275 | -86.4627
2021-10-22 | 946 | 946 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 28.2707 | -17733.8051 | -464.4609 | -471.8345 | -478.7664 | -485.2817 | -491.3696 | -496.9776 | -502.0049 | -506.2924 | -509.6122 | -511.6547 | -512.0166 | -510.1894 | -505.5517 | -497.3631 | -484.7576 | -466.7226 | -442.042 | -409.1745 | -366.0542 | -309.8635 | -236.976 | -180.8038 | -137.012 | -102.5648 | -75.3753 | -242.848 | -168.4725 | -111.7221 | -68.9961 | -37.2702 | -14.0283 | 2.7849 | 14.8118 | 23.3371 | 29.3451 | 33.5759 | 36.5756 | 38.7406 | 40.3536 | 41.6163 | 42.6788 | 43.6675 |  | 1028.5818 | 4.5295 | 27155.7952 | 1362.0407 | -247.1126 | -86.3463
2021-10-23 | 947 | 947 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 28.317 | -17761.1771 | -465.1777 | -472.5624 | -479.5046 | -486.0294 | -492.1255 | -497.7405 | -502.7733 | -507.0645 | -510.3858 | -512.4274 | -512.7856 | -510.9518 | -506.3043 | -498.1027 | -485.4804 | -467.4233 | -442.7121 | -409.8004 | -366.616 | -310.34 | -237.3605 | -181.104 | -137.2479 | -102.7546 | -75.5317 | -243.434 | -168.9619 | -112.1288 | -69.3315 | -37.5453 | -14.2535 | 2.6 | 14.6586 | 23.2081 | 29.2344 | 33.4785 | 36.4878 | 38.6595 | 40.2771 | 41.5431 | 42.6084 | 43.5999 |  | 1033.2984 | 4.7166 | 27197.4849 | 1365.4001 | -245.8935 | -86.2083
2021-10-24 | 948 | 948 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 28.3635 | -17788.5752 | -465.8951 | -473.291 | -480.2436 | -486.7777 | -492.8821 | -498.5042 | -503.5424 | -507.8374 | -511.1602 | -513.2009 | -513.5554 | -511.7149 | -507.0577 | -498.8431 | -486.2039 | -468.1246 | -443.3828 | -410.4265 | -367.178 | -310.8172 | -237.7471 | -181.4066 | -137.4863 | -102.9469 | -75.6903 | -244.0299 | -169.461 | -112.5452 | -69.6769 | -37.8304 | -14.4887 | 2.4049 | 14.495 | 23.0688 | 29.1132 | 33.3706 | 36.3894 | 38.5678 | 40.19 | 41.4593 | 42.5272 | 43.5214 |  | 1038.2018 | 4.9034 | 27239.214 | 1368.8206 | -244.5703 | -86.0485
2021-10-25 | 949 | 949 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 28.4101 | -17815.9975 | -466.6132 | -474.0203 | -480.9832 | -487.5267 | -493.6394 | -499.2685 | -504.3123 | -508.6109 | -511.9352 | -513.975 | -514.3258 | -512.4787 | -507.8117 | -499.5841 | -486.928 | -468.8266 | -444.0539 | -411.053 | -367.7404 | -311.2951 | -238.1358 | -181.7117 | -137.7271 | -103.1415 | -75.8512 | -244.6356 | -169.9699 | -112.9715 | -70.0322 | -38.1255 | -14.7341 | 2.1996 | 14.3213 | 22.9192 | 28.9817 | 33.2524 | 36.2806 | 38.4655 | 40.0922 | 41.3647 | 42.4352 | 43.432 |  | 1043.2918 | 5.09 | 27280.9792 | 1372.302 | -243.1431 | -85.8671
2021-10-26 | 950 | 950 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 28.457 | -17843.442 | -467.3319 | -474.7502 | -481.7234 | -488.2763 | -494.3973 | -500.0334 | -505.0827 | -509.385 | -512.7109 | -514.7497 | -515.0968 | -513.2431 | -508.5664 | -500.3257 | -487.6528 | -469.529 | -444.7253 | -411.6797 | -368.303 | -311.7736 | -238.5264 | -182.0192 | -137.9704 | -103.3385 | -76.0143 | -245.2512 | -170.4886 | -113.4077 | -70.3974 | -38.4307 | -14.9895 | 1.9842 | 14.1373 | 22.7594 | 28.8399 | 33.1237 | 36.1613 | 38.3527 | 39.9838 | 41.2594 | 42.3324 | 43.3317 |  | 1048.5679 | 5.2761 | 27322.7777 | 1375.8443 | -241.6122 | -85.6641
2021-10-27 | 951 | 951 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 28.5041 | -17870.9066 | -468.051 | -475.4805 | -482.4641 | -489.0264 | -495.1557 | -500.7989 | -505.8536 | -510.1596 | -513.487 | -515.5249 | -515.8684 | -514.008 | -509.3216 | -501.0679 | -488.378 | -470.2318 | -445.3971 | -412.3066 | -368.8657 | -312.2527 | -238.9189 | -182.3291 | -138.2161 | -103.5378 | -76.1797 | -245.8766 | -171.0171 | -113.8536 | -70.7725 | -38.7458 | -15.255 | 1.7587 | 13.9432 | 22.5893 | 28.6877 | 32.9846 | 36.0316 | 38.2294 | 39.8649 | 41.1435 | 42.2189 | 43.2207 |  | 1054.0299 | 5.4619 | 27364.6062 | 1379.4472 | -239.9777 | -85.4396
2021-10-28 | 952 | 952 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 28.5513 | -17898.3895 | -468.7707 | -476.2114 | -483.2053 | -489.777 | -495.9147 | -501.5648 | -506.6251 | -510.9347 | -514.2637 | -516.3006 | -516.6404 | -514.7734 | -510.0773 | -501.8105 | -489.1037 | -470.9351 | -446.0691 | -412.9335 | -369.4285 | -312.7324 | -239.3134 | -182.6415 | -138.4643 | -103.7394 | -76.3473 | -246.5118 | -171.5553 | -114.3093 | -71.1574 | -39.0708 | -15.5306 | 1.523 | 13.7388 | 22.4089 | 28.5253 | 32.8352 | 35.8914 | 38.0956 | 39.7353 | 41.0169 | 42.0947 | 43.0988 |  | 1059.6771 | 5.6472 | 27406.4616 | 1383.1106 | -238.24 | -85.1935
2021-10-29 | 953 | 953 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 28.5988 | -17925.8886 | -469.4908 | -476.9427 | -483.947 | -490.5281 | -496.674 | -502.3312 | -507.397 | -511.7103 | -515.0408 | -517.0768 | -517.4129 | -515.5393 | -510.8334 | -502.5536 | -489.8298 | -471.6386 | -446.7413 | -413.5606 | -369.9914 | -313.2126 | -239.7098 | -182.9562 | -138.7149 | -103.9434 | -76.5171 | -247.1569 | -172.1032 | -114.7747 | -71.5522 | -39.4058 | -15.8161 | 1.2773 | 13.5244 | 22.2184 | 28.3526 | 32.6755 | 35.7409 | 37.9513 | 39.5953 | 40.8797 | 41.9598 | 42.9662 |  | 1065.5091 | 5.8321 | 27448.3409 | 1386.8343 | -236.3992 | -84.9259
2021-10-30 | 954 | 954 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 28.6464 | -17953.4019 | -470.2112 | -477.6744 | -484.689 | -491.2795 | -497.4338 | -503.098 | -508.1693 | -512.4862 | -515.8183 | -517.8534 | -518.1858 | -516.3056 | -511.59 | -503.2971 | -490.5562 | -472.3424 | -447.4136 | -414.1876 | -370.5544 | -313.6932 | -240.1081 | -183.2733 | -138.968 | -104.1497 | -76.6892 | -247.8117 | -172.6607 | -115.2499 | -71.9568 | -39.7507 | -16.1116 | 1.0215 | 13.2998 | 22.0176 | 28.1696 | 32.5055 | 35.5799 | 37.7966 | 39.4447 | 40.732 | 41.8142 | 42.8228 |  | 1071.5254 | 6.0163 | 27490.2409 | 1390.6181 | -234.4556 | -84.637
2021-10-31 | 955 | 955 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 28.6942 | -17980.9275 | -470.932 | -478.4064 | -485.4314 | -492.0313 | -498.1939 | -503.8651 | -508.9419 | -513.2625 | -516.5961 | -518.6302 | -518.959 | -517.0721 | -512.3468 | -504.0409 | -491.2829 | -473.0464 | -448.086 | -414.8145 | -371.1172 | -314.1744 | -240.5082 | -183.5928 | -139.2234 | -104.3583 | -76.8635 | -248.4762 | -173.228 | -115.7348 | -72.3712 | -40.1055 | -16.4171 | 0.75577 | 13.0651 | 21.8068 | 27.9765 | 32.3252 | 35.4087 | 37.6315 | 39.2836 | 40.5737 | 41.658 | 42.6687 |  | 1077.7254 | 6.1999 | 27532.1585 | 1394.4618 | -232.4097 | -84.3267
2021-11-01 | 956 | 956 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 28.7422 | -18008.4634 | -471.6531 | -479.1387 | -486.174 | -492.7833 | -498.9542 | -504.6325 | -509.7148 | -514.0391 | -517.3741 | -519.4073 | -519.7324 | -517.8389 | -513.1039 | -504.7849 | -492.0098 | -473.7505 | -448.7584 | -415.4414 | -371.68 | -314.6559 | -240.9101 | -183.9145 | -139.4813 | -104.5693 | -77.04 | -249.1504 | -173.8049 | -116.2293 | -72.7953 | -40.47 | -16.7325 | 0.48001 | 12.8204 | 21.5858 | 27.7732 | 32.1347 | 35.2271 | 37.456 | 39.1121 | 40.4048 | 41.4913 | 42.504 |  | 1084.1082 | 6.3829 | 27574.0906 | 1398.3652 | -230.2617 | -83.9952
2021-11-02 | 957 | 957 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 28.7903 | -18036.0075 | -472.3744 | -479.8712 | -486.9169 | -493.5356 | -499.7148 | -505.4001 | -510.4878 | -514.8158 | -518.1524 | -520.1846 | -520.506 | -518.606 | -513.8612 | -505.529 | -492.7369 | -474.4547 | -449.4307 | -416.068 | -372.2426 | -315.1378 | -241.3138 | -184.2386 | -139.7415 | -104.7826 | -77.2188 | -249.8344 | -174.3914 | -116.7334 | -73.2291 | -40.8444 | -17.0577 | 0.19432 | 12.5657 | 21.3548 | 27.5598 | 31.934 | 35.0353 | 37.2702 | 38.9302 | 40.2255 | 41.314 | 42.3286 |  | 1090.6733 | 6.5651 | 27616.034 | 1402.3279 | -228.0121 | -83.6425
2021-11-03 | 958 | 958 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 28.8387 | -18063.5578 | -473.0958 | -480.6039 | -487.6599 | -494.288 | -500.4756 | -506.1679 | -511.2611 | -515.5927 | -518.9308 | -520.9621 | -521.2798 | -519.3731 | -514.6186 | -506.2734 | -493.464 | -475.1588 | -450.1029 | -416.6944 | -372.8051 | -315.62 | -241.7193 | -184.565 | -140.0041 | -104.9981 | -77.3997 | -250.5279 | -174.9874 | -117.2472 | -73.6726 | -41.2285 | -17.3928 | -0.10128 | 12.3011 | 21.1137 | 27.3362 | 31.7231 | 34.8333 | 37.0741 | 38.738 | 40.0358 | 41.1261 | 42.1426 |  | 1097.4199 | 6.7466 | 27657.9856 | 1406.3499 | -225.6612 | -83.2688
2021-11-04 | 959 | 959 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 28.8872 | -18091.1124 | -473.8173 | -481.3367 | -488.403 | -495.0406 | -501.2364 | -506.9358 | -512.0344 | -516.3697 | -519.7093 | -521.7396 | -522.0537 | -520.1404 | -515.3761 | -507.0177 | -494.1911 | -475.8629 | -450.7749 | -417.3205 | -373.3673 | -316.1025 | -242.1264 | -184.8937 | -140.2691 | -105.216 | -77.5829 | -251.2311 | -175.593 | -117.7705 | -74.1257 | -41.6224 | -17.7377 | -0.40674 | 12.0265 | 20.8627 | 27.1027 | 31.5021 | 34.6211 | 36.8677 | 38.5355 | 39.8357 | 40.9279 | 41.9461 |  | 1104.3471 | 6.9272 | 27699.9422 | 1410.4307 | -223.2096 | -82.874
2021-11-05 | 960 | 960 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 28.9358 | -18118.6692 | -474.5389 | -482.0695 | -489.1462 | -495.7932 | -501.9973 | -507.7037 | -512.8078 | -517.1467 | -520.4878 | -522.5172 | -522.8276 | -520.9076 | -516.1336 | -507.7621 | -494.9182 | -476.5669 | -451.4467 | -417.9463 | -373.9292 | -316.5852 | -242.5353 | -185.2246 | -140.5364 | -105.4361 | -77.7682 | -251.9439 | -176.208 | -118.3033 | -74.5884 | -42.0259 | -18.0923 | -0.72201 | 11.742 | 20.6017 | 26.8591 | 31.2711 | 34.3988 | 36.6512 | 38.3227 | 39.6253 | 40.7192 | 41.7391 |  | 1111.454 | 7.1069 | 27741.9008 | 1414.57 | -220.6577 | -82.4583
2021-11-06 | 961 | 961 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 28.9846 | -18146.2263 | -475.2606 | -482.8024 | -489.8895 | -496.5458 | -502.7582 | -508.4716 | -513.5812 | -517.9237 | -521.2663 | -523.2947 | -523.6014 | -521.6748 | -516.8911 | -508.5064 | -495.6452 | -477.2707 | -452.1181 | -418.5716 | -374.4907 | -317.0681 | -242.9458 | -185.5577 | -140.8061 | -105.6585 | -77.9557 | -252.6662 | -176.8325 | -118.8455 | -75.0606 | -42.439 | -18.4566 | -1.047 | 11.4478 | 20.3309 | 26.6057 | 31.0301 | 34.1664 | 36.4246 | 38.0996 | 39.4046 | 40.5002 | 41.5217 |  | 1118.7396 | 7.2857 | 27783.8582 | 1418.7676 | -218.006 | -82.0219
2021-11-07 | 962 | 962 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 29.0336 | -18173.7817 | -475.9821 | -483.5352 | -490.6326 | -497.2983 | -503.5191 | -509.2394 | -514.3545 | -518.7006 | -522.0447 | -524.0722 | -524.3752 | -522.4419 | -517.6484 | -509.2506 | -496.372 | -477.9742 | -452.7891 | -419.1964 | -375.0518 | -317.5512 | -243.3579 | -185.893 | -141.0781 | -105.8832 | -78.1454 | -253.398 | -177.4663 | -119.3972 | -75.5423 | -42.8616 | -18.8305 | -1.3818 | 11.1437 | 20.0502 | 26.3423 | 30.7791 | 33.924 | 36.1878 | 37.8665 | 39.1737 | 40.2709 | 41.2939 |  | 1126.2032 | 7.4635 | 27825.8113 | 1423.023 | -215.2551 | -81.5648
2021-11-08 | 963 | 963 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 29.0827 | -18201.3332 | -476.7036 | -484.2679 | -491.3757 | -498.0508 | -504.2798 | -510.0072 | -515.1277 | -519.4774 | -522.823 | -524.8495 | -525.1488 | -523.2089 | -518.4056 | -509.9945 | -497.0986 | -478.6774 | -453.4597 | -419.8207 | -375.6125 | -318.0344 | -243.7716 | -186.2305 | -141.3524 | -106.1101 | -78.3372 | -254.1392 | -178.1096 | -119.9582 | -76.0334 | -43.2938 | -19.214 | -1.7261 | 10.83 | 19.7598 | 26.0691 | 30.5183 | 33.6716 | 35.9411 | 37.6232 | 38.9327 | 40.0314 | 41.0557 |  | 1133.8434 | 7.6403 | 27867.7569 | 1427.336 | -212.4055 | -81.0871
2021-11-09 | 964 | 964 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 29.1319 | -18228.8791 | -477.4249 | -485.0005 | -492.1186 | -498.8031 | -505.0404 | -510.7747 | -515.9007 | -520.2541 | -523.6011 | -525.6266 | -525.9221 | -523.9756 | -519.1626 | -510.7383 | -497.8249 | -479.3802 | -454.1298 | -420.4444 | -376.1727 | -318.5176 | -244.1869 | -186.5702 | -141.629 | -106.3392 | -78.5312 | -254.8898 | -178.762 | -120.5285 | -76.5339 | -43.7354 | -19.6071 | -2.0801 | 10.5066 | 19.4596 | 25.7861 | 30.2476 | 33.4094 | 35.6844 | 37.37 | 38.6815 | 39.7817 | 40.8074 |  | 1141.6594 | 7.8159 | 27909.6919 | 1431.7062 | -209.4578 | -80.589
2021-11-10 | 965 | 965 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 29.1813 | -18256.4172 | -478.1461 | -485.7328 | -492.8613 | -499.5552 | -505.8008 | -511.5421 | -516.6734 | -521.0304 | -524.3789 | -526.4034 | -526.6952 | -524.7421 | -519.9192 | -511.4817 | -498.5508 | -480.0826 | -454.7994 | -421.0674 | -376.7323 | -319.0009 | -244.6037 | -186.912 | -141.9078 | -106.5706 | -78.7273 | -255.6498 | -179.4238 | -121.1081 | -77.0437 | -44.1865 | -20.0096 | -2.4436 | 10.1736 | 19.1498 | 25.4934 | 29.9671 | 33.1373 | 35.4177 | 37.1067 | 38.4203 | 39.5219 | 40.5488 |  | 1149.6499 | 7.9905 | 27951.6132 | 1436.1332 | -206.4127 | -80.0706
2021-11-11 | 966 | 966 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 29.2309 | -18283.9456 | -478.8669 | -486.4649 | -493.6038 | -500.307 | -506.5609 | -512.3091 | -517.4459 | -521.8065 | -525.1564 | -527.1799 | -527.468 | -525.5082 | -520.6756 | -512.2248 | -499.2763 | -480.7844 | -455.4683 | -421.6898 | -377.2913 | -319.4842 | -245.022 | -187.2559 | -142.189 | -106.8041 | -78.9256 | -256.419 | -180.0947 | -121.6968 | -77.5627 | -44.6468 | -20.4215 | -2.8166 | 9.831 | 18.8304 | 25.1911 | 29.677 | 32.8554 | 35.1413 | 36.8336 | 38.1491 | 39.252 | 40.2801 |  | 1157.8137 | 8.1638 | 27993.5177 | 1440.6166 | -203.2708 | -79.5321
2021-11-12 | 967 | 967 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 29.2805 | -18311.4622 | -479.5875 | -487.1967 | -494.3459 | -501.0585 | -507.3206 | -513.0758 | -518.218 | -522.5822 | -525.9335 | -527.956 | -528.2404 | -526.2739 | -521.4315 | -512.9674 | -500.0013 | -481.4857 | -456.1365 | -422.3113 | -377.8496 | -319.9675 | -245.4417 | -187.6019 | -142.4723 | -107.0399 | -79.1259 | -257.1975 | -180.7747 | -122.2947 | -78.0909 | -45.1164 | -20.8427 | -3.199 | 9.479 | 18.5015 | 24.8792 | 29.3772 | 32.5639 | 34.8551 | 36.5506 | 37.8681 | 38.9722 | 40.0013 |  | 1166.1496 | 8.3359 | 28035.4022 | 1445.1559 | -200.0328 | -78.9735
2021-11-13 | 968 | 968 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 29.3303 | -18338.9652 | -480.3077 | -487.9282 | -495.0877 | -501.8096 | -508.08 | -513.8422 | -518.9898 | -523.3575 | -526.7102 | -528.7317 | -529.0124 | -527.0392 | -522.1869 | -513.7095 | -500.7258 | -482.1864 | -456.804 | -422.932 | -378.4073 | -320.4506 | -245.8628 | -187.95 | -142.7578 | -107.2778 | -79.3284 | -257.9851 | -181.4638 | -122.9016 | -78.6283 | -45.5952 | -21.2733 | -3.5907 | 9.1176 | 18.1631 | 24.5578 | 29.0678 | 32.2627 | 34.5592 | 36.2579 | 37.5772 | 38.6825 | 39.7126 |  | 1174.6563 | 8.5067 | 28077.2637 | 1449.7508 | -196.6994 | -78.3951
2021-11-14 | 969 | 969 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 29.3802 | -18366.4525 | -481.0275 | -488.6592 | -495.829 | -502.5603 | -508.8389 | -514.608 | -519.761 | -524.1323 | -527.4865 | -529.5069 | -529.7838 | -527.8039 | -522.9418 | -514.4511 | -501.4496 | -482.8863 | -457.4707 | -423.5519 | -378.9641 | -320.9336 | -246.2853 | -188.3 | -143.0456 | -107.5179 | -79.5329 | -258.7818 | -182.1618 | -123.5176 | -79.1747 | -46.0832 | -21.713 | -3.9917 | 8.7469 | 17.8154 | 24.227 | 28.749 | 31.952 | 34.2537 | 35.9555 | 37.2766 | 38.383 | 39.414 |  | 1183.3325 | 8.6762 | 28119.0991 | 1454.4008 | -193.2713 | -77.7969
2021-11-15 | 970 | 970 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 29.4303 | -18393.9221 | -481.7469 | -489.3898 | -496.5699 | -503.3106 | -509.5974 | -515.3734 | -520.5318 | -524.9065 | -528.2621 | -530.2815 | -530.5547 | -528.5681 | -523.6962 | -515.192 | -502.1728 | -483.5855 | -458.1365 | -424.1708 | -379.5202 | -321.4165 | -246.7091 | -188.6521 | -143.3355 | -107.7602 | -79.7395 | -259.5875 | -182.8688 | -124.1424 | -79.7301 | -46.5801 | -22.1618 | -4.4019 | 8.367 | 17.4584 | 23.8868 | 28.4207 | 31.6318 | 33.9387 | 35.6435 | 36.9663 | 38.0737 | 39.1055 |  | 1192.1767 | 8.8442 | 28160.9053 | 1459.1053 | -189.7494 | -77.1792
2021-11-16 | 971 | 971 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 29.4804 | -18421.3721 | -482.4657 | -490.1198 | -497.3103 | -504.0603 | -510.3553 | -516.1382 | -521.3019 | -525.6802 | -529.0372 | -531.0555 | -531.3249 | -529.3316 | -524.4498 | -515.9323 | -502.8953 | -484.2839 | -458.8013 | -424.7887 | -380.0754 | -321.8992 | -247.1342 | -189.0061 | -143.6276 | -108.0045 | -79.9482 | -260.4022 | -183.5846 | -124.7761 | -80.2943 | -47.0861 | -22.6197 | -4.8211 | 7.9779 | 17.0921 | 23.5373 | 28.0831 | 31.3023 | 33.6142 | 35.322 | 36.6464 | 37.7548 | 38.7874 |  | 1201.1876 | 9.0109 | 28202.6791 | 1463.8641 | -186.1344 | -76.5421
2021-11-17 | 972 | 972 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 29.5307 | -18448.8006 | -483.184 | -490.8493 | -498.05 | -504.8094 | -511.1126 | -516.9024 | -522.0715 | -526.4533 | -529.8117 | -531.8289 | -532.0945 | -530.0945 | -525.2028 | -516.6719 | -503.617 | -484.9814 | -459.4652 | -425.4055 | -380.6297 | -322.3815 | -247.5606 | -189.3621 | -143.9218 | -108.251 | -80.1589 | -261.2258 | -184.3092 | -125.4185 | -80.8674 | -47.6009 | -23.0866 | -5.2495 | 7.5797 | 16.7167 | 23.1786 | 27.7363 | 30.9634 | 33.2803 | 34.9911 | 36.317 | 37.4263 | 38.4595 |  | 1210.3635 | 9.176 | 28244.4176 | 1468.6764 | -182.427 | -75.8858
2021-11-18 | 973 | 973 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 29.581 | -18476.2056 | -483.9017 | -491.5781 | -498.7892 | -505.5578 | -511.8693 | -517.666 | -522.8404 | -527.2257 | -530.5854 | -532.6015 | -532.8633 | -530.8566 | -525.955 | -517.4106 | -504.3378 | -485.678 | -460.128 | -426.0212 | -381.183 | -322.8636 | -247.9882 | -189.72 | -144.2181 | -108.4996 | -80.3716 | -262.0582 | -185.0425 | -126.0697 | -81.4493 | -48.1246 | -23.5623 | -5.6867 | 7.1724 | 16.3323 | 22.8109 | 27.3803 | 30.6153 | 32.9372 | 34.6508 | 35.9783 | 37.0884 | 38.1221 |  | 1219.7031 | 9.3396 | 28286.1177 | 1473.5419 | -178.6283 | -75.2105
2021-11-19 | 974 | 974 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 29.6315 | -18503.585 | -484.6187 | -492.3063 | -499.5277 | -506.3056 | -512.6252 | -518.4288 | -523.6085 | -527.9973 | -531.3583 | -533.3734 | -533.6313 | -531.6179 | -526.7064 | -518.1485 | -505.0577 | -486.3735 | -460.7897 | -426.6357 | -381.7354 | -323.3454 | -248.4171 | -190.0798 | -144.5165 | -108.7502 | -80.5863 | -262.8994 | -185.7844 | -126.7295 | -82.0398 | -48.657 | -24.0469 | -6.1328 | 6.7563 | 15.9388 | 22.4341 | 27.0152 | 30.258 | 32.5848 | 34.3013 | 35.6302 | 36.741 | 37.7753 |  | 1229.2047 | 9.5016 | 28327.7764 | 1478.46 | -174.739 | -74.5163
2021-11-20 | 975 | 975 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 29.6821 | -18530.9371 | -485.335 | -493.0338 | -500.2654 | -507.0526 | -513.3804 | -519.1908 | -524.3758 | -528.7681 | -532.1305 | -534.1444 | -534.3985 | -532.3783 | -527.4569 | -518.8855 | -505.7766 | -487.068 | -461.4502 | -427.2491 | -382.2867 | -323.8268 | -248.847 | -190.4414 | -144.817 | -109.0029 | -80.803 | -263.7492 | -186.5349 | -127.3977 | -82.6389 | -49.1981 | -24.5401 | -6.5877 | 6.3314 | 15.5365 | 22.0483 | 26.6411 | 29.8917 | 32.2234 | 33.9426 | 35.2729 | 36.3844 | 37.4191 |  | 1238.8666 | 9.6619 | 28369.3905 | 1483.4302 | -170.7601 | -73.8034
2021-11-21 | 976 | 976 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 29.7327 | -18558.2599 | -486.0505 | -493.7605 | -501.0023 | -507.7988 | -514.1348 | -519.9521 | -525.1423 | -529.538 | -532.9017 | -534.9145 | -535.1648 | -533.1378 | -528.2064 | -519.6215 | -506.4945 | -487.7614 | -462.1095 | -427.8611 | -382.8368 | -324.3078 | -249.2781 | -190.8049 | -145.1195 | -109.2577 | -81.0217 | -264.6076 | -187.2938 | -128.0745 | -83.2465 | -49.7477 | -25.042 | -7.0513 | 5.8977 | 15.1255 | 21.6538 | 26.2581 | 29.5165 | 31.8529 | 33.5748 | 34.9064 | 36.0186 | 37.0535 |  | 1248.6872 | 9.8206 | 28410.9572 | 1488.4518 | -166.6925 | -73.0721
2021-11-22 | 977 | 977 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 29.7835 | -18585.5514 | -486.7652 | -494.4864 | -501.7385 | -508.5442 | -514.8883 | -520.7124 | -525.908 | -530.3071 | -533.672 | -535.6837 | -535.9301 | -533.8963 | -528.955 | -520.3564 | -507.2113 | -488.4535 | -462.7675 | -428.4718 | -383.3858 | -324.7883 | -249.7102 | -191.1701 | -145.424 | -109.5144 | -81.2423 | -265.4745 | -188.0611 | -128.7596 | -83.8625 | -50.3058 | -25.5524 | -7.5235 | 5.4553 | 14.7057 | 21.2505 | 25.8664 | 29.1324 | 31.4736 | 33.1981 | 34.531 | 35.6436 | 36.6789 |  | 1258.6648 | 9.9776 | 28452.4734 | 1493.5244 | -162.5371 | -72.3225
2021-11-23 | 978 | 978 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 29.8343 | -18612.8098 | -487.4791 | -495.2114 | -502.4737 | -509.2887 | -515.6409 | -521.4718 | -526.6726 | -531.0751 | -534.4414 | -536.4518 | -536.6944 | -534.6538 | -529.7025 | -521.0903 | -507.927 | -489.1445 | -463.4242 | -429.0811 | -383.9337 | -325.2684 | -250.1434 | -191.5371 | -145.7306 | -109.7731 | -81.4648 | -266.3498 | -188.8366 | -129.4529 | -84.4868 | -50.8722 | -26.0713 | -8.0041 | 5.0044 | 14.2773 | 20.8385 | 25.4659 | 28.7396 | 31.0854 | 32.8125 | 34.1466 | 35.2597 | 36.2951 |  | 1268.7976 | 10.1328 | 28493.9361 | 1498.6473 | -158.2949 | -71.5548
2021-11-24 | 979 | 979 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 29.8852 | -18640.0332 | -488.192 | -495.9354 | -503.208 | -510.0322 | -516.3925 | -522.2302 | -527.4363 | -531.8422 | -535.2097 | -537.2189 | -537.4576 | -535.4102 | -530.4489 | -521.823 | -508.6414 | -489.8341 | -464.0794 | -429.689 | -384.4802 | -325.7479 | -250.5775 | -191.9058 | -146.039 | -110.0339 | -81.6893 | -267.2334 | -189.6204 | -130.1545 | -85.1193 | -51.447 | -26.5985 | -8.4932 | 4.5451 | 13.8404 | 20.418 | 25.0569 | 28.3381 | 30.6886 | 32.4181 | 33.7534 | 34.8669 | 35.9024 |  | 1279.0838 | 10.2862 | 28535.3424 | 1503.82 | -153.9669 | -70.7693
2021-11-25 | 980 | 980 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 29.9362 | -18667.2196 | -488.904 | -496.6585 | -503.9413 | -510.7747 | -517.1432 | -522.9876 | -528.1989 | -532.6082 | -535.9769 | -537.9849 | -538.2197 | -536.1655 | -531.1941 | -522.5545 | -509.3546 | -490.5224 | -464.7332 | -430.2953 | -385.0255 | -326.2268 | -251.0126 | -192.2762 | -146.3494 | -110.2965 | -81.9156 | -268.1253 | -190.4123 | -130.8641 | -85.7599 | -52.0299 | -27.1339 | -8.9905 | 4.0774 | 13.3951 | 19.9891 | 24.6393 | 27.9281 | 30.2831 | 32.0151 | 33.3514 | 34.4653 | 35.5008 |  | 1289.5214 | 10.4377 | 28576.6893 | 1509.0418 | -149.5542 | -69.9661
2021-11-26 | 981 | 981 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 29.9872 | -18694.3672 | -489.6149 | -497.3806 | -504.6736 | -511.5162 | -517.8927 | -523.7439 | -528.9603 | -533.373 | -536.7429 | -538.7498 | -538.9806 | -536.9195 | -531.9381 | -523.2848 | -510.0664 | -491.2092 | -465.3855 | -430.9001 | -385.5695 | -326.7051 | -251.4486 | -192.6483 | -146.6618 | -110.5611 | -82.1438 | -269.0253 | -191.2121 | -131.5817 | -86.4086 | -52.6209 | -27.6775 | -9.4961 | 3.6015 | 12.9416 | 19.5518 | 24.2134 | 27.5096 | 29.8691 | 31.6036 | 32.9409 | 34.0551 | 35.0904 |  | 1300.1087 | 10.5873 | 28617.9739 | 1514.3121 | -145.0578 | -69.1455
2021-11-27 | 982 | 982 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 30.0383 | -18721.4742 | -490.3248 | -498.1016 | -505.4047 | -512.2566 | -518.6411 | -524.4991 | -529.7207 | -534.1366 | -537.5077 | -539.5134 | -539.7403 | -537.6723 | -532.6807 | -524.0137 | -510.7769 | -491.8946 | -466.0361 | -431.5033 | -386.112 | -327.1828 | -251.8855 | -193.022 | -146.976 | -110.8276 | -82.3738 | -269.9333 | -192.0199 | -132.3072 | -87.0651 | -53.2198 | -28.2291 | -10.0098 | 3.1174 | 12.4798 | 19.1063 | 23.7792 | 27.0828 | 29.4468 | 31.1836 | 32.5219 | 33.6363 | 34.6715 |  | 1310.8436 | 10.7349 | 28659.1933 | 1519.6302 | -140.4788 | -68.3078
2021-11-28 | 983 | 983 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 30.0895 | -18748.5387 | -491.0336 | -498.8215 | -506.1348 | -512.9958 | -519.3884 | -525.253 | -530.4798 | -534.8991 | -538.2713 | -540.2757 | -540.4987 | -538.4238 | -533.4221 | -524.7412 | -511.4859 | -492.5784 | -466.6852 | -432.1049 | -386.6531 | -327.6597 | -252.3232 | -193.3972 | -147.292 | -111.0959 | -82.6057 | -270.8493 | -192.8355 | -133.0404 | -87.7295 | -53.8267 | -28.7887 | -10.5314 | 2.6253 | 12.01 | 18.6526 | 23.3368 | 26.6478 | 29.0162 | 30.7553 | 32.0945 | 33.209 | 34.244 |  | 1321.7242 | 10.8806 | 28700.3446 | 1524.9955 | -135.8183 | -67.453
2021-11-29 | 984 | 984 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 30.1408 | -18775.5589 | -491.7413 | -499.5402 | -506.8636 | -513.7338 | -520.1344 | -526.0057 | -531.2376 | -535.6602 | -539.0336 | -541.0367 | -541.2557 | -539.1739 | -534.162 | -525.4673 | -512.1934 | -493.2607 | -467.3325 | -432.7047 | -387.1928 | -328.136 | -252.7617 | -193.7741 | -147.6099 | -111.3661 | -82.8394 | -271.7731 | -193.6588 | -133.7814 | -88.4016 | -54.4413 | -29.3561 | -11.0609 | 2.1253 | 11.5322 | 18.191 | 22.8863 | 26.2047 | 28.5774 | 30.3187 | 31.6588 | 32.7735 | 33.8081 |  | 1332.7484 | 11.0242 | 28741.425 | 1530.4074 | -131.0774 | -66.5816
2021-11-30 | 985 | 985 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 30.192 | -18802.533 | -492.4477 | -500.2577 | -507.5912 | -514.4705 | -520.8791 | -526.7572 | -531.9941 | -536.42 | -539.7945 | -541.7963 | -542.0113 | -539.9225 | -534.9005 | -526.1919 | -512.8993 | -493.9412 | -467.9781 | -433.3028 | -387.7309 | -328.6115 | -253.2009 | -194.1524 | -147.9296 | -111.6382 | -83.0748 | -272.7047 | -194.4897 | -134.5299 | -89.0813 | -55.0636 | -29.9312 | -11.5982 | 1.6174 | 11.0465 | 17.7214 | 22.428 | 25.7535 | 28.1306 | 29.8741 | 31.215 | 32.3297 | 33.3639 |  | 1343.9142 | 11.1658 | 28782.4315 | 1535.8651 | -126.2573 | -65.6936
2021-12-01 | 986 | 986 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 30.2434 | -18829.459 | -493.1529 | -500.9739 | -508.3176 | -515.206 | -521.6226 | -527.5072 | -532.7493 | -537.1784 | -540.554 | -542.5545 | -542.7654 | -540.6697 | -535.6375 | -526.915 | -513.6037 | -494.6201 | -468.622 | -433.899 | -388.2674 | -329.0861 | -253.6409 | -194.5323 | -148.251 | -111.912 | -83.312 | -273.6439 | -195.3281 | -135.2859 | -89.7685 | -55.6934 | -30.5138 | -12.1431 | 1.1019 | 10.5531 | 17.2441 | 21.9618 | 25.2946 | 27.6759 | 29.4215 | 30.7632 | 31.8778 | 32.9116 |  | 1355.2194 | 11.3052 | 28823.3615 | 1541.3679 | -121.3591 | -64.7894
2021-12-02 | 987 | 987 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 30.2947 | -18856.3354 | -493.8568 | -501.6888 | -509.0426 | -515.9401 | -522.3646 | -528.2559 | -533.5031 | -537.9353 | -541.3121 | -543.3112 | -543.5181 | -541.4154 | -536.373 | -527.6364 | -514.3063 | -495.2972 | -469.2639 | -434.4935 | -388.8024 | -329.56 | -254.0815 | -194.9135 | -148.5742 | -112.1876 | -83.5509 | -274.5906 | -196.1739 | -136.0492 | -90.4631 | -56.3306 | -31.104 | -12.6956 | 0.5788 | 10.0521 | 16.7591 | 21.4879 | 24.8278 | 27.2134 | 28.9611 | 30.3035 | 31.418 | 32.4512 |  | 1366.6618 | 11.4425 | 28864.212 | 1546.9152 | -116.3841 | -63.8692
2021-12-03 | 988 | 988 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 30.3462 | -18883.1602 | -494.5594 | -502.4024 | -509.7662 | -516.6728 | -523.1053 | -529.0032 | -534.2553 | -538.6908 | -542.0686 | -544.0663 | -544.2692 | -542.1594 | -537.1068 | -528.3562 | -515.0072 | -495.9725 | -469.904 | -435.0859 | -389.3357 | -330.0329 | -254.5227 | -195.2962 | -148.8991 | -112.465 | -83.7916 | -275.5448 | -197.0269 | -136.8198 | -91.1649 | -56.9752 | -31.7015 | -13.2554 | 0.048229 | 9.5436 | 16.2666 | 21.0064 | 24.3535 | 26.7432 | 28.493 | 29.836 | 30.9504 | 31.983 |  | 1378.2394 | 11.5776 | 28904.9803 | 1552.5062 | -111.3335 | -62.9333
2021-12-04 | 989 | 989 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 30.3976 | -18909.9318 | -495.2605 | -503.1145 | -510.4884 | -517.404 | -523.8444 | -529.7489 | -535.0061 | -539.4447 | -542.8236 | -544.8199 | -545.0186 | -542.9019 | -537.8389 | -529.0743 | -515.7064 | -496.6459 | -470.542 | -435.6765 | -389.8673 | -330.5049 | -254.9645 | -195.6803 | -149.2256 | -112.7441 | -84.0339 | -276.5062 | -197.8872 | -137.5975 | -91.8739 | -57.6269 | -32.3063 | -13.8226 | -0.48967 | 9.0277 | 15.7666 | 20.5174 | 23.8716 | 26.2655 | 28.0173 | 29.3608 | 30.475 | 31.5069 |  | 1389.9498 | 11.7104 | 28945.6637 | 1558.1402 | -106.2084 | -61.982
2021-12-05 | 990 | 990 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 30.4491 | -18936.6484 | -495.9603 | -503.8252 | -511.2091 | -518.1338 | -524.5821 | -530.4931 | -535.7553 | -540.1971 | -543.5769 | -545.5718 | -545.7664 | -543.6426 | -538.5694 | -529.7906 | -516.4037 | -497.3174 | -471.1781 | -436.265 | -390.3971 | -330.976 | -255.4069 | -196.0657 | -149.5538 | -113.0249 | -84.2778 | -277.4749 | -198.7545 | -138.3822 | -92.5899 | -58.2857 | -32.9182 | -14.3969 | -1.0348 | 8.5046 | 15.2594 | 20.0212 | 23.3824 | 25.7804 | 27.5341 | 28.8782 | 29.9921 | 31.0232 |  | 1401.7908 | 11.841 | 28986.2594 | 1563.8164 | -101.0102 | -61.0154
2021-12-06 | 991 | 991 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 30.5006 | -18963.3082 | -496.6585 | -504.5344 | -511.9284 | -518.862 | -525.3182 | -531.2357 | -536.5029 | -540.9478 | -544.3286 | -546.322 | -546.5125 | -544.3816 | -539.298 | -530.5051 | -517.0991 | -497.9869 | -471.8121 | -436.8515 | -390.9252 | -331.4461 | -255.8497 | -196.4524 | -149.8836 | -113.3073 | -84.5234 | -278.4506 | -199.6287 | -139.1738 | -93.3129 | -58.9515 | -33.5372 | -14.9783 | -1.587 | 7.9743 | 14.745 | 19.5177 | 22.886 | 25.288 | 27.0435 | 28.3882 | 29.5018 | 30.5321 |  | 1413.76 | 11.9692 | 29026.7648 | 1569.534 | -95.7402 | -60.0339
2021-12-07 | 992 | 992 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 30.5521 | -18989.9097 | -497.3552 | -505.242 | -512.646 | -519.5886 | -526.0526 | -531.9767 | -537.2488 | -541.6968 | -545.0785 | -547.0705 | -547.2568 | -545.1188 | -540.0248 | -531.2177 | -517.7926 | -498.6544 | -472.444 | -437.4359 | -391.4515 | -331.9151 | -256.293 | -196.8403 | -150.215 | -113.5914 | -84.7706 | -279.4333 | -200.5097 | -139.9722 | -94.0426 | -59.6241 | -34.163 | -15.5666 | -2.1462 | 7.4371 | 14.2236 | 19.0072 | 22.3824 | 24.7884 | 26.5458 | 27.8909 | 29.0042 | 30.0335 |  | 1425.8551 | 12.0951 | 29067.1772 | 1575.2924 | -90.3996 | -59.0377
2021-12-08 | 993 | 993 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 30.6036 | -19016.451 | -498.0504 | -505.9481 | -513.362 | -520.3136 | -526.7854 | -532.716 | -537.993 | -542.4441 | -545.8267 | -547.8172 | -547.9993 | -545.8542 | -540.7498 | -531.9284 | -518.4841 | -499.3198 | -473.0737 | -438.0181 | -391.9759 | -332.3831 | -256.7367 | -197.2295 | -150.548 | -113.8771 | -85.0194 | -280.4229 | -201.3975 | -140.7772 | -94.779 | -60.3035 | -34.7955 | -16.1617 | -2.7122 | 6.893 | 13.6953 | 18.4897 | 21.8719 | 24.2818 | 26.0411 | 27.3865 | 28.4994 | 29.5277 |  | 1438.0737 | 12.2186 | 29107.494 | 1581.0907 | -84.9898 | -58.0271
2021-12-09 | 994 | 994 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 30.6551 | -19042.9305 | -498.7439 | -506.6525 | -514.0764 | -521.037 | -527.5166 | -533.4536 | -538.7354 | -543.1895 | -546.5731 | -548.5621 | -548.74 | -546.5876 | -541.4728 | -532.6371 | -519.1735 | -499.9831 | -473.7013 | -438.5981 | -392.4984 | -332.8499 | -257.1808 | -197.6198 | -150.8824 | -114.1644 | -85.2697 | -281.4192 | -202.2918 | -141.5888 | -95.5219 | -60.9893 | -35.4347 | -16.7635 | -3.2848 | 6.3421 | 13.1602 | 17.9654 | 21.3545 | 23.7684 | 25.5294 | 26.8752 | 27.9876 | 29.0149 |  | 1450.4135 | 12.3397 | 29147.7125 | 1586.9281 | -79.5122 | -57.0025
2021-12-10 | 995 | 995 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 30.7067 | -19069.3466 | -499.4358 | -507.3553 | -514.7891 | -521.7586 | -528.2459 | -534.1894 | -539.4761 | -543.9332 | -547.3176 | -549.3051 | -549.4787 | -547.3192 | -542.1938 | -533.3438 | -519.8609 | -500.6441 | -474.3265 | -439.1759 | -393.0189 | -333.3157 | -257.6252 | -198.0113 | -151.2183 | -114.4532 | -85.5215 | -282.422 | -203.1926 | -142.4068 | -96.2712 | -61.6817 | -36.0803 | -17.3718 | -3.8641 | 5.7847 | 12.6185 | 17.4345 | 20.8304 | 23.2482 | 25.0109 | 26.3571 | 27.4689 | 28.4951 |  | 1462.8719 | 12.4584 | 29187.8302 | 1592.8039 | -73.968 | -55.964
2021-12-11 | 996 | 996 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 30.7582 | -19095.6977 | -500.126 | -508.0563 | -515.5 | -522.4784 | -528.9735 | -534.9234 | -540.2149 | -544.675 | -548.0603 | -550.0461 | -550.2155 | -548.0487 | -542.9129 | -534.0484 | -520.5461 | -501.303 | -474.9494 | -439.7514 | -393.5375 | -333.7802 | -258.0699 | -198.4039 | -151.5557 | -114.7436 | -85.7748 | -283.4314 | -204.0997 | -143.231 | -97.0268 | -62.3803 | -36.7323 | -17.9865 | -4.4498 | 5.2208 | 12.0703 | 16.897 | 20.2998 | 22.7214 | 24.4858 | 25.8322 | 26.9435 | 27.9685 |  | 1475.4464 | 12.5745 | 29227.8445 | 1598.7171 | -68.3588 | -54.912
2021-12-12 | 997 | 997 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 30.8097 | -19121.982 | -500.8145 | -508.7556 | -516.2092 | -523.1964 | -529.6992 | -535.6555 | -540.9518 | -545.4148 | -548.8009 | -550.7852 | -550.9502 | -548.7762 | -543.6298 | -534.7509 | -521.2291 | -501.9595 | -475.57 | -440.3246 | -394.054 | -334.2435 | -258.5148 | -198.7976 | -151.8945 | -115.0354 | -86.0296 | -284.4471 | -205.013 | -144.0614 | -97.7886 | -63.0852 | -37.3905 | -18.6074 | -5.0418 | 4.6505 | 11.5157 | 16.3532 | 19.7627 | 22.1881 | 23.9543 | 25.3009 | 26.4115 | 27.4352 |  | 1488.1345 | 12.6881 | 29267.753 | 1604.667 | -62.6858 | -53.8467
2021-12-13 | 998 | 998 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 30.8613 | -19148.1982 | -501.5012 | -509.4531 | -516.9165 | -523.9126 | -530.4231 | -536.3857 | -541.6868 | -546.1527 | -549.5396 | -551.5222 | -551.6829 | -549.5016 | -544.3446 | -535.4512 | -521.9098 | -502.6137 | -476.1882 | -440.8954 | -394.5685 | -334.7056 | -258.9599 | -199.1922 | -152.2346 | -115.3287 | -86.2858 | -285.469 | -205.9324 | -144.8978 | -98.5564 | -63.796 | -38.0549 | -19.2345 | -5.6399 | 4.0741 | 10.955 | 15.8031 | 19.2194 | 21.6486 | 23.4163 | 24.7632 | 25.8731 | 26.8955 |  | 1500.9337 | 12.7992 | 29307.5531 | 1610.6528 | -56.9505 | -52.7686
2021-12-14 | 999 | 999 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 30.9128 | -19174.3445 | -502.186 | -510.1487 | -517.622 | -524.6268 | -531.145 | -537.1139 | -542.4197 | -546.8886 | -550.2762 | -552.2572 | -552.4135 | -550.2249 | -545.0573 | -536.1493 | -522.5882 | -503.2655 | -476.8039 | -441.4637 | -395.0809 | -335.1665 | -259.4051 | -199.5879 | -152.5761 | -115.6234 | -86.5435 | -286.497 | -206.8577 | -145.74 | -99.33 | -64.5128 | -38.7251 | -19.8675 | -6.244 | 3.4917 | 10.3882 | 15.2469 | 18.67 | 21.1029 | 22.8722 | 24.2192 | 25.3284 | 26.3494 |  | 1513.8414 | 12.9077 | 29347.2424 | 1616.6736 | -51.1544 | -51.6778
2021-12-15 | 1000 | 1000 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 30.9642 | -19200.4194 | -502.869 | -510.8424 | -518.3255 | -525.3392 | -531.865 | -537.8402 | -543.1507 | -547.6224 | -551.0108 | -552.99 | -553.142 | -550.946 | -545.7677 | -536.8451 | -523.2643 | -503.9149 | -477.4171 | -442.0297 | -395.5912 | -335.626 | -259.8505 | -199.9845 | -152.9189 | -115.9195 | -86.8024 | -287.531 | -207.7888 | -146.588 | -100.1094 | -65.2354 | -39.4012 | -20.5064 | -6.854 | 2.9033 | 9.8154 | 14.6848 | 18.1146 | 20.5512 | 22.322 | 23.6691 | 24.7775 | 25.7971 |  | 1526.8549 | 13.0135 | 29386.8185 | 1622.7285 | -45.2989 | -50.5747
2021-12-16 | 1001 | 1001 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 31.0157 | -19226.4215 | -503.5501 | -511.5342 | -519.0271 | -526.0495 | -532.5829 | -538.5644 | -543.8796 | -548.3541 | -551.7432 | -553.7207 | -553.8683 | -551.6649 | -546.4758 | -537.5386 | -523.9381 | -504.5618 | -478.0277 | -442.5931 | -396.0993 | -336.0841 | -260.2959 | -200.382 | -153.263 | -116.217 | -87.0628 | -288.5708 | -208.7256 | -147.4416 | -100.8944 | -65.9636 | -40.0829 | -21.151 | -7.4698 | 2.3093 | 9.2369 | 14.1169 | 17.5533 | 19.9936 | 21.766 | 23.1131 | 24.2207 | 25.2388 |  | 1539.9717 | 13.1167 | 29426.2791 | 1628.8167 | -39.3854 | -49.4595
2021-12-17 | 1002 | 1002 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 31.0671 | -19252.3492 | -504.2292 | -512.2241 | -519.7267 | -526.7579 | -533.2988 | -539.2865 | -544.6064 | -549.0837 | -552.4734 | -554.4492 | -554.5923 | -552.3815 | -547.1817 | -538.2297 | -524.6093 | -505.2062 | -478.6358 | -443.154 | -396.6052 | -336.5409 | -260.7414 | -200.7804 | -153.6082 | -116.5158 | -87.3244 | -289.6162 | -209.6679 | -148.3007 | -101.6849 | -66.6973 | -40.7701 | -21.8011 | -8.0911 | 1.7096 | 8.6527 | 13.5433 | 16.9864 | 19.4303 | 21.2042 | 22.5514 | 23.6581 | 24.6746 |  | 1553.1889 | 13.2173 | 29465.6217 | 1634.9372 | -33.4156 | -48.3327
2021-12-18 | 1003 | 1003 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 31.1185 | -19278.201 | -504.9064 | -512.9119 | -520.4243 | -527.4641 | -534.0127 | -540.0065 | -545.331 | -549.8111 | -553.2015 | -555.1754 | -555.314 | -553.0958 | -547.8852 | -538.9185 | -525.2781 | -505.848 | -479.2412 | -443.7123 | -397.1088 | -336.9963 | -261.1868 | -201.1795 | -153.9547 | -116.8159 | -87.5873 | -290.6673 | -210.6156 | -149.1652 | -102.4806 | -67.4363 | -41.4628 | -22.4566 | -8.7178 | 1.1044 | 8.0631 | 12.9642 | 16.4139 | 18.8615 | 20.6368 | 21.984 | 23.0898 | 24.1047 |  | 1566.504 | 13.3151 | 29504.8441 | 1641.0893 | -27.3908 | -47.1945
2021-12-19 | 1004 | 1004 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 31.1699 | -19303.9756 | -505.5816 | -513.5977 | -521.1198 | -528.1683 | -534.7243 | -540.7244 | -546.0534 | -550.5363 | -553.9272 | -555.8993 | -556.0334 | -553.8077 | -548.5863 | -539.6047 | -525.9444 | -506.4872 | -479.8439 | -444.268 | -397.6102 | -337.4502 | -261.6322 | -201.5795 | -154.3024 | -117.1173 | -87.8515 | -291.7237 | -211.5686 | -150.0348 | -103.2816 | -68.1805 | -42.1606 | -23.1174 | -9.3498 | 0.49397 | 7.4682 | 12.3798 | 15.8361 | 18.2873 | 20.064 | 21.4112 | 22.516 | 23.5292 |  | 1579.9141 | 13.4101 | 29543.944 | 1647.272 | -21.3127 | -46.0452
2021-12-20 | 1005 | 1005 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 31.2212 | -19329.6713 | -506.2547 | -514.2814 | -521.8132 | -528.8703 | -535.4339 | -541.44 | -546.7736 | -551.2592 | -554.6507 | -556.6209 | -556.7505 | -554.5172 | -549.2849 | -540.2885 | -526.608 | -507.1237 | -480.444 | -444.821 | -398.1093 | -337.9027 | -262.0775 | -201.9802 | -154.6511 | -117.4199 | -88.1169 | -292.7854 | -212.5267 | -150.9094 | -104.0876 | -68.9298 | -42.8636 | -23.7833 | -9.987 | -0.12163 | 6.868 | 11.7902 | 15.2531 | 17.7078 | 19.486 | 20.833 | 21.9369 | 22.9483 |  | 1593.4166 | 13.5024 | 29582.9192 | 1653.4845 | -15.1827 | -44.8852
2021-12-21 | 1006 | 1006 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 31.2725 | -19355.287 | -506.9257 | -514.963 | -522.5044 | -529.5702 | -536.1412 | -542.1534 | -547.4916 | -551.9798 | -555.3718 | -557.3401 | -557.4651 | -555.2243 | -549.9811 | -540.9697 | -527.2691 | -507.7575 | -481.0412 | -445.3714 | -398.6061 | -338.3536 | -262.5226 | -202.3815 | -155.0009 | -117.7237 | -88.3834 | -293.8523 | -213.4898 | -151.789 | -104.8985 | -69.6839 | -43.5714 | -24.4542 | -10.6291 | -0.74222 | 6.2629 | 11.1956 | 14.665 | 17.1233 | 18.9028 | 20.2498 | 21.3526 | 22.3622 |  | 1607.0085 | 13.5919 | 29621.7674 | 1659.7257 | -9.0024 | -43.7148
2021-12-22 | 1007 | 1007 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 31.3237 | -19380.8211 | -507.5946 | -515.6425 | -523.1935 | -530.2679 | -536.8462 | -542.8646 | -548.2072 | -552.698 | -556.0905 | -558.057 | -558.1773 | -555.9289 | -550.6747 | -541.6483 | -527.9275 | -508.3886 | -481.6357 | -445.919 | -399.1005 | -338.803 | -262.9675 | -202.7836 | -155.3518 | -118.0286 | -88.6512 | -294.9241 | -214.4577 | -152.6733 | -105.7141 | -70.4429 | -44.2841 | -25.1298 | -11.276 | -1.3677 | 5.6529 | 10.5961 | 14.072 | 16.5338 | 18.3147 | 19.6615 | 20.7633 | 21.771 |  | 1620.6871 | 13.6786 | 29660.4866 | 1665.9948 | -2.7734 | -42.5343
2021-12-23 | 1008 | 1008 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 31.3749 | -19406.2723 | -508.2613 | -516.3197 | -523.8803 | -530.9632 | -537.549 | -543.5734 | -548.9204 | -553.4139 | -556.8069 | -558.7713 | -558.8871 | -556.631 | -551.3658 | -542.3243 | -528.5832 | -509.0169 | -482.2274 | -446.4639 | -399.5924 | -339.2508 | -263.4122 | -203.1862 | -155.7037 | -118.3347 | -88.92 | -296.0008 | -215.4304 | -153.5622 | -106.5343 | -71.2064 | -45.0013 | -25.8101 | -11.9276 | -1.9978 | 5.0382 | 9.9918 | 13.4743 | 15.9396 | 17.7218 | 19.0685 | 20.1691 | 21.1749 |  | 1634.4496 | 13.7625 | 29699.0746 | 1672.2909 | 3.5028 | -41.344
2021-12-24 | 1009 | 1009 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 31.426 | -19431.6394 | -508.9258 | -516.9948 | -524.5649 | -531.6564 | -538.2495 | -544.2798 | -549.6313 | -554.1273 | -557.5207 | -559.4832 | -559.5942 | -557.3305 | -552.0543 | -542.9977 | -529.2362 | -509.6423 | -482.8161 | -447.006 | -400.082 | -339.6971 | -263.8566 | -203.5894 | -156.0565 | -118.6418 | -89.1899 | -297.0822 | -216.4075 | -154.4556 | -107.359 | -71.9744 | -45.7231 | -26.495 | -12.5838 | -2.6324 | 4.419 | 9.383 | 12.872 | 15.3408 | 17.1242 | 18.4708 | 19.5703 | 20.5741 |  | 1648.2931 | 13.8435 | 29737.5294 | 1678.6131 | 9.8244 | -40.1444
2021-12-25 | 1010 | 1010 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 31.477 | -19456.9209 | -509.5881 | -517.6675 | -525.2472 | -532.3471 | -538.9476 | -544.9839 | -550.3398 | -554.8383 | -558.2321 | -560.1925 | -560.2989 | -558.0274 | -552.7401 | -543.6683 | -529.8863 | -510.2649 | -483.4019 | -447.5452 | -400.5691 | -340.1417 | -264.3007 | -203.9931 | -156.4103 | -118.9501 | -89.4609 | -298.1682 | -217.3891 | -155.3533 | -108.188 | -72.7467 | -46.4491 | -27.1841 | -13.2443 | -3.2714 | 3.7954 | 8.7698 | 12.2653 | 14.7375 | 16.5223 | 17.8686 | 18.9669 | 19.9687 |  | 1662.2147 | 13.9216 | 29775.8489 | 1684.9603 | 16.19 | -38.9356
2021-12-26 | 1011 | 1011 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 31.528 | -19482.1156 | -510.2481 | -518.338 | -525.9272 | -533.0356 | -539.6433 | -545.6856 | -551.0458 | -555.5468 | -558.9409 | -560.8993 | -561.0009 | -558.7217 | -553.4232 | -544.3362 | -530.5337 | -510.8846 | -483.9848 | -448.0816 | -401.0537 | -340.5846 | -264.7444 | -204.3973 | -156.7649 | -119.2593 | -89.7329 | -299.2585 | -218.3749 | -156.2552 | -109.0211 | -73.5232 | -47.1794 | -27.8774 | -13.9089 | -3.9147 | 3.1675 | 8.1524 | 11.6543 | 14.13 | 15.916 | 17.2621 | 18.3592 | 19.359 |  | 1676.2114 | 13.9968 | 29814.0311 | 1691.3316 | 22.598 | -37.7182
2021-12-27 | 1012 | 1012 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 31.5788 | -19507.2223 | -510.9059 | -519.0062 | -526.6048 | -533.7216 | -540.3366 | -546.3848 | -551.7493 | -556.2527 | -559.6472 | -561.6035 | -561.7003 | -559.4133 | -554.1036 | -545.0013 | -531.1781 | -511.5013 | -484.5647 | -448.615 | -401.5358 | -341.0259 | -265.1877 | -204.8019 | -157.1204 | -119.5695 | -90.0059 | -300.3531 | -219.3648 | -157.1611 | -109.8582 | -74.3036 | -47.9136 | -28.5748 | -14.5777 | -4.5619 | 2.5356 | 7.5309 | 11.0393 | 13.5184 | 15.3057 | 16.6515 | 17.7473 | 18.745 |  | 1690.2805 | 14.069 | 29852.074 | 1697.7262 | 29.0465 | -36.4923
2021-12-28 | 1013 | 1013 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 31.6297 | -19532.2397 | -511.5613 | -519.6719 | -527.28 | -534.4052 | -541.0274 | -547.0814 | -552.4502 | -556.9561 | -560.3509 | -562.305 | -562.397 | -560.1022 | -554.7812 | -545.6636 | -531.8197 | -512.1151 | -485.1416 | -449.1456 | -402.0153 | -341.4655 | -265.6306 | -205.2069 | -157.4767 | -119.8807 | -90.2798 | -301.4518 | -220.3587 | -158.0709 | -110.6991 | -75.0879 | -48.6517 | -29.276 | -15.2503 | -5.2131 | 1.8999 | 6.9055 | 10.4203 | 12.9029 | 14.6914 | 16.0369 | 17.1314 | 18.1269 |  | 1704.4188 | 14.1383 | 29889.9759 | 1704.143 | 35.5341 | -35.2584
2021-12-29 | 1014 | 1014 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 31.6804 | -19557.1667 | -512.2143 | -520.3353 | -527.9528 | -535.0864 | -541.7158 | -547.7756 | -553.1486 | -557.6569 | -561.0519 | -563.0039 | -563.0909 | -560.7883 | -555.4561 | -546.323 | -532.4584 | -512.7258 | -485.7154 | -449.6732 | -402.4923 | -341.9033 | -266.0729 | -205.6123 | -157.8338 | -120.1927 | -90.5547 | -302.5545 | -221.3563 | -158.9843 | -111.5437 | -75.8758 | -49.3935 | -29.9809 | -15.9266 | -5.868 | 1.2603 | 6.2764 | 9.7976 | 12.2836 | 14.0733 | 15.4185 | 16.5117 | 17.505 |  | 1718.6234 | 14.2046 | 29927.7347 | 1710.581 | 42.0591 | -34.0168
2021-12-30 | 1015 | 1015 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 31.731 | -19582.0021 | -512.865 | -520.9963 | -528.6231 | -535.765 | -542.4016 | -548.4672 | -553.8444 | -558.355 | -561.7502 | -563.7 | -563.7822 | -561.4716 | -556.1281 | -546.9795 | -533.094 | -513.3335 | -486.2862 | -450.1978 | -402.9667 | -342.3393 | -266.5148 | -206.0179 | -158.1916 | -120.5057 | -90.8304 | -303.661 | -222.3576 | -159.9013 | -112.3918 | -76.6673 | -50.1388 | -30.6893 | -16.6064 | -6.5264 | 0.61726 | 5.6437 | 9.1713 | 11.6607 | 13.4516 | 14.7965 | 15.8884 | 16.8794 |  | 1732.8913 | 14.2679 | 29965.3488 | 1717.0393 | 48.6198 | -32.7678
2021-12-31 | 1016 | 1016 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 31.7815 | -19606.7447 | -513.5132 | -521.6548 | -529.291 | -536.4412 | -543.0848 | -549.1562 | -554.5376 | -559.0505 | -562.4459 | -564.3934 | -564.4706 | -562.1521 | -556.7972 | -547.6331 | -533.7267 | -513.9381 | -486.8538 | -450.7193 | -403.4384 | -342.7736 | -266.956 | -206.4239 | -158.5501 | -120.8194 | -91.107 | -304.7711 | -223.3624 | -160.8218 | -113.2433 | -77.4621 | -50.8875 | -31.4012 | -17.2897 | -7.1882 | -0.029206 | 5.0076 | 8.5417 | 11.0344 | 12.8265 | 14.1711 | 15.2616 | 16.2503 |  | 1747.2196 | 14.3283 | 30002.8162 | 1723.517 | 55.2144 | -31.5119
2022-01-01 | 1017 | 1017 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 31.832 | -19631.3934 | -514.159 | -522.3109 | -529.9563 | -537.1148 | -543.7655 | -549.8426 | -555.2281 | -559.7433 | -563.1388 | -565.084 | -565.1563 | -562.8298 | -557.4634 | -548.2837 | -534.3563 | -514.5396 | -487.4182 | -451.2379 | -403.9076 | -343.206 | -267.3967 | -206.83 | -158.9092 | -121.134 | -91.3844 | -305.8847 | -224.3705 | -161.7454 | -114.098 | -78.2601 | -51.6393 | -32.1162 | -17.9761 | -7.8533 | -0.6789 | 4.3683 | 7.9087 | 10.4049 | 12.1981 | 13.5424 | 14.6315 | 15.6178 |  | 1761.6051 | 14.3856 | 30040.1353 | 1730.013 | 61.8414 | -30.2493
2022-01-02 | 1018 | 1018 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 31.8823 | -19655.9472 | -514.8023 | -522.9644 | -530.6191 | -537.7858 | -544.4436 | -550.5264 | -555.9159 | -560.4333 | -563.8289 | -565.7719 | -565.8391 | -563.5045 | -558.1267 | -548.9313 | -534.9828 | -515.1379 | -487.9795 | -451.7533 | -404.374 | -343.6366 | -267.8367 | -207.2363 | -159.2689 | -121.4493 | -91.6625 | -307.0016 | -225.3818 | -162.6722 | -114.9557 | -79.0612 | -52.3943 | -32.8343 | -18.6656 | -8.5214 | -1.3317 | 3.7259 | 7.2728 | 9.7723 | 11.5667 | 12.9105 | 13.9982 | 14.9822 |  | 1776.045 | 14.4398 | 30077.3044 | 1736.5263 | 68.4991 | -28.9804
2022-01-03 | 1019 | 1019 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 31.9326 | -19680.4049 | -515.4431 | -523.6154 | -531.2793 | -538.4542 | -545.119 | -551.2074 | -556.601 | -561.1206 | -564.5163 | -566.4568 | -566.519 | -564.1764 | -558.787 | -549.5759 | -535.6063 | -515.7331 | -488.5375 | -452.2657 | -404.8377 | -344.0653 | -268.2759 | -207.6428 | -159.6292 | -121.7654 | -91.9414 | -308.1218 | -226.3962 | -163.6018 | -115.8163 | -79.8651 | -53.1521 | -33.5553 | -19.358 | -9.1923 | -1.9873 | 3.0806 | 6.6339 | 9.1368 | 10.9323 | 12.2758 | 13.362 | 14.3436 |  | 1790.5359 | 14.491 | 30114.3219 | 1743.0559 | 75.1856 | -27.7056
2022-01-04 | 1020 | 1020 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 31.9827 | -19704.7656 | -516.0813 | -524.2638 | -531.9369 | -539.12 | -545.7917 | -551.8858 | -557.2834 | -561.8051 | -565.2008 | -567.139 | -567.196 | -564.8453 | -559.4443 | -550.2174 | -536.2265 | -516.325 | -489.0923 | -452.7749 | -405.2988 | -344.4921 | -268.7145 | -208.0493 | -159.99 | -122.0821 | -92.221 | -309.2449 | -227.4134 | -164.5343 | -116.6797 | -80.6718 | -53.9126 | -34.279 | -20.0531 | -9.8661 | -2.6456 | 2.4326 | 5.9923 | 8.4986 | 10.2952 | 11.6383 | 12.7231 | 13.7022 |  | 1805.075 | 14.5391 | 30151.1862 | 1749.601 | 81.8993 | -26.4252
2022-01-05 | 1021 | 1021 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 32.0327 | -19729.0283 | -516.717 | -524.9096 | -532.5919 | -539.7831 | -546.4618 | -552.5614 | -557.963 | -562.4868 | -565.8825 | -567.8182 | -567.8701 | -565.5112 | -560.0986 | -550.8558 | -536.8437 | -516.9137 | -489.6439 | -453.281 | -405.7571 | -344.917 | -269.1522 | -208.4559 | -160.3513 | -122.3995 | -92.5013 | -310.3709 | -228.4333 | -165.4693 | -117.5456 | -81.481 | -54.6756 | -35.0052 | -20.7508 | -10.5423 | -3.3065 | 1.7821 | 5.3482 | 7.8578 | 9.6556 | 10.9983 | 12.0816 | 13.0581 |  | 1819.6592 | 14.5841 | 30187.8956 | 1756.1603 | 88.6386 | -25.1397
2022-01-06 | 1022 | 1022 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 32.0826 | -19753.192 | -517.3502 | -525.5528 | -533.2443 | -540.4435 | -547.1291 | -553.2342 | -558.6397 | -563.1657 | -566.5613 | -568.4945 | -568.5412 | -566.1741 | -560.7498 | -551.4911 | -537.4576 | -517.499 | -490.1921 | -453.784 | -406.2126 | -345.34 | -269.5892 | -208.8624 | -160.713 | -122.7175 | -92.7822 | -311.4996 | -229.4557 | -166.4068 | -118.4139 | -82.2926 | -55.4411 | -35.7339 | -21.4509 | -11.2209 | -3.9698 | 1.1292 | 4.7017 | 7.2146 | 9.0136 | 10.3559 | 11.4376 | 12.4117 |  | 1834.2852 | 14.6261 | 30224.4488 | 1762.733 | 95.4015 | -23.8493
2022-01-07 | 1023 | 1023 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 32.1323 | -19777.2558 | -517.9807 | -526.1934 | -533.8939 | -541.1012 | -547.7936 | -553.9043 | -559.3137 | -563.8416 | -567.2371 | -569.1678 | -569.2094 | -566.834 | -561.3979 | -552.1232 | -538.0682 | -518.0811 | -490.7371 | -454.2837 | -406.6654 | -345.761 | -270.0253 | -209.269 | -161.0752 | -123.0361 | -93.0637 | -312.6309 | -230.4806 | -167.3466 | -119.2844 | -83.1064 | -56.2088 | -36.4647 | -22.1531 | -11.9018 | -4.6353 | 0.47411 | 4.053 | 6.5693 | 8.3694 | 9.7113 | 10.7915 | 11.7629 |  | 1848.9501 | 14.6649 | 30260.8442 | 1769.3181 | 102.1865 | -22.5545
2022-01-08 | 1024 | 1024 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 32.182 | -19801.2188 | -518.6085 | -526.8313 | -534.5409 | -541.7562 | -548.4554 | -554.5715 | -559.9848 | -564.5147 | -567.91 | -569.8382 | -569.8745 | -567.4908 | -562.043 | -552.7522 | -538.6757 | -518.6599 | -491.2786 | -454.7802 | -407.1154 | -346.18 | -270.4604 | -209.6754 | -161.4377 | -123.3552 | -93.3458 | -313.7645 | -231.5077 | -168.2885 | -120.157 | -83.9222 | -56.9785 | -37.1976 | -22.8574 | -12.5846 | -5.3028 | -0.183 | 3.4023 | 5.922 | 7.7232 | 9.0646 | 10.1433 | 11.1122 |  | 1863.6507 | 14.7006 | 30297.0805 | 1775.9144 | 108.9918 | -21.2555
2022-01-09 | 1025 | 1025 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 32.2315 | -19825.08 | -519.2338 | -527.4665 | -535.1851 | -542.4084 | -549.1144 | -555.2359 | -560.653 | -565.1849 | -568.58 | -570.5056 | -570.5365 | -568.1445 | -562.6848 | -553.3779 | -539.2798 | -519.2353 | -491.8168 | -455.2735 | -407.5625 | -346.597 | -270.8947 | -210.0817 | -161.8005 | -123.6747 | -93.6284 | -314.9004 | -232.5368 | -169.2324 | -121.0315 | -84.74 | -57.7501 | -37.9323 | -23.5636 | -13.2694 | -5.9721 | -0.84196 | 2.7498 | 5.2728 | 7.0752 | 8.4162 | 9.4933 | 10.4595 |  | 1878.3839 | 14.7331 | 30333.1563 | 1782.5211 | 115.8155 | -19.9528
2022-01-10 | 1026 | 1026 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 32.2809 | -19848.8387 | -519.8563 | -528.099 | -535.8266 | -543.0578 | -549.7706 | -555.8974 | -561.3183 | -565.8521 | -569.247 | -571.1699 | -571.1955 | -568.7951 | -563.3235 | -554.0004 | -539.8806 | -519.8073 | -492.3516 | -455.7636 | -408.0069 | -347.012 | -271.3279 | -210.4878 | -162.1635 | -123.9948 | -93.9114 | -316.0383 | -233.5679 | -170.1781 | -121.9078 | -85.5595 | -58.5234 | -38.6688 | -24.2714 | -13.9558 | -6.6432 | -1.5026 | 2.0956 | 4.622 | 6.4255 | 7.766 | 8.8416 | 9.8051 |  | 1893.1464 | 14.7626 | 30369.0703 | 1789.1371 | 122.656 | -18.6467
2022-01-11 | 1027 | 1027 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 32.3301 | -19872.4941 | -520.4762 | -528.7288 | -536.4653 | -543.7044 | -550.4239 | -556.5561 | -561.9806 | -566.5163 | -569.911 | -571.8312 | -571.8514 | -569.4426 | -563.959 | -554.6197 | -540.4781 | -520.376 | -492.883 | -456.2503 | -408.4484 | -347.425 | -271.7601 | -210.8938 | -162.5268 | -124.3152 | -94.1949 | -317.1782 | -234.6007 | -171.1254 | -122.7857 | -86.3805 | -59.2982 | -39.4068 | -24.9808 | -14.6437 | -7.3157 | -2.1647 | 1.4399 | 3.9697 | 5.7743 | 7.1144 | 8.1884 | 9.1492 |  | 1907.9353 | 14.7889 | 30404.8213 | 1795.7614 | 129.5116 | -17.3377
2022-01-12 | 1028 | 1028 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 32.3792 | -19896.0453 | -521.0933 | -529.3558 | -537.1012 | -544.3482 | -551.0743 | -557.2118 | -562.6401 | -567.1776 | -570.5719 | -572.4894 | -572.5042 | -570.0869 | -564.5913 | -555.2357 | -541.0722 | -520.9412 | -493.411 | -456.7338 | -408.887 | -347.8358 | -272.1913 | -211.2994 | -162.8903 | -124.636 | -94.4789 | -318.3197 | -235.6351 | -172.0742 | -123.6649 | -87.2029 | -60.0744 | -40.1462 | -25.6916 | -15.333 | -7.9895 | -2.8281 | 0.7829 | 3.3161 | 5.1219 | 6.4616 | 7.5339 | 8.492 |  | 1922.7472 | 14.812 | 30440.4079 | 1802.3929 | 136.3803 | -16.026
2022-01-13 | 1029 | 1029 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 32.4281 | -19919.4916 | -521.7077 | -529.98 | -537.7343 | -544.9891 | -551.7219 | -557.8646 | -563.2965 | -567.8358 | -571.2298 | -573.1445 | -573.1538 | -570.728 | -565.2204 | -555.8483 | -541.663 | -521.5029 | -493.9355 | -457.214 | -409.3228 | -348.2446 | -272.6214 | -211.7047 | -163.254 | -124.9572 | -94.7632 | -319.4629 | -236.671 | -173.0243 | -124.5455 | -88.0265 | -60.8518 | -40.8867 | -26.4035 | -16.0234 | -8.6645 | -3.4927 | 0.12479 | 2.6614 | 4.4683 | 5.8076 | 6.8783 | 7.8337 |  | 1937.5792 | 14.8319 | 30475.8292 | 1809.0306 | 143.2606 | -14.712
2022-01-14 | 1030 | 1030 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 32.4769 | -19942.8324 | -522.3193 | -530.6015 | -538.3646 | -545.6272 | -552.3665 | -558.5145 | -563.95 | -568.491 | -571.8846 | -573.7965 | -573.8003 | -571.3659 | -565.8461 | -556.4576 | -542.2503 | -522.0612 | -494.4566 | -457.6908 | -409.7556 | -348.6513 | -273.0503 | -212.1097 | -163.6177 | -125.2787 | -95.0478 | -320.6074 | -237.708 | -173.9756 | -125.4271 | -88.8512 | -61.6303 | -41.6283 | -27.1164 | -16.7148 | -9.3405 | -4.1582 | -0.53425 | 2.0058 | 3.8138 | 5.1527 | 6.2218 | 7.1744 |  | 1952.4279 | 14.8487 | 30511.0839 | 1815.6736 | 150.1506 | -13.3962
2022-01-15 | 1031 | 1031 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 32.5255 | -19966.0669 | -522.9282 | -531.2201 | -538.9921 | -546.2623 | -553.0083 | -559.1613 | -564.6004 | -569.1431 | -572.5363 | -574.4454 | -574.4436 | -572.0006 | -566.4686 | -557.0636 | -542.8342 | -522.616 | -494.9741 | -458.1644 | -410.1856 | -349.0559 | -273.478 | -212.5143 | -163.9816 | -125.6004 | -95.3327 | -321.7532 | -238.7462 | -174.9278 | -126.3096 | -89.6768 | -62.4096 | -42.3707 | -27.8302 | -17.4071 | -10.0173 | -4.8245 | -1.1941 | 1.3494 | 3.1586 | 4.497 | 5.5645 | 6.5143 |  | 1967.2903 | 14.8624 | 30546.171 | 1822.3207 | 157.0485 | -12.0788
2022-01-16 | 1032 | 1032 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 32.574 | -19989.1945 | -523.5343 | -531.8359 | -539.6166 | -546.8946 | -553.647 | -559.8052 | -565.2478 | -569.7922 | -573.1849 | -575.0911 | -575.0837 | -572.632 | -567.0878 | -557.6662 | -543.4147 | -523.1673 | -495.4881 | -458.6345 | -410.6127 | -349.4583 | -273.9046 | -212.9185 | -164.3454 | -125.9223 | -95.6179 | -322.9001 | -239.7854 | -175.8809 | -127.1929 | -90.5031 | -63.1896 | -43.1138 | -28.5446 | -18.0999 | -10.6947 | -5.4914 | -1.8545 | 0.69243 | 2.5028 | 3.8408 | 4.9067 | 5.8537 |  | 1982.1631 | 14.8728 | 30581.0895 | 1828.971 | 163.9525 | -10.7604
2022-01-17 | 1033 | 1033 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 32.6223 | -20012.2145 | -524.1376 | -532.4489 | -540.2383 | -547.5239 | -554.2828 | -560.4461 | -565.8922 | -570.4382 | -573.8304 | -575.7336 | -575.7206 | -573.2601 | -567.7037 | -558.2655 | -543.9917 | -523.715 | -495.9987 | -459.1013 | -411.0368 | -349.8586 | -274.3298 | -213.3222 | -164.7092 | -126.2444 | -95.9033 | -324.0479 | -240.8252 | -176.8346 | -128.0767 | -91.3299 | -63.9702 | -43.8575 | -29.2595 | -18.7933 | -11.3725 | -6.1587 | -2.5153 | 0.035084 | 1.8467 | 3.1842 | 4.2485 | 5.1926 |  | 1997.0432 | 14.8801 | 30615.8385 | 1835.6234 | 170.8609 | -9.4411
2022-01-18 | 1034 | 1034 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 32.6705 | -20035.1264 | -524.738 | -533.0589 | -540.8571 | -548.1504 | -554.9157 | -561.084 | -566.5335 | -571.0811 | -574.4727 | -576.373 | -576.3542 | -573.885 | -568.3162 | -558.8613 | -544.5652 | -524.2592 | -496.5056 | -459.5648 | -411.458 | -350.2567 | -274.7538 | -213.7253 | -165.073 | -126.5667 | -96.189 | -325.1965 | -241.8657 | -177.7888 | -128.961 | -92.1571 | -64.7511 | -44.6014 | -29.9747 | -19.4869 | -12.0506 | -6.8263 | -3.1763 | -0.62247 | 1.1903 | 2.5275 | 3.5901 | 4.5314 |  | 2011.9274 | 14.8842 | 30650.417 | 1842.2769 | 177.772 | -8.1215
2022-01-19 | 1035 | 1035 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 32.7184 | -20057.9296 | -525.3356 | -533.6662 | -541.473 | -548.7738 | -555.5455 | -561.7189 | -567.1718 | -571.7209 | -575.1119 | -577.0091 | -576.9846 | -574.5066 | -568.9254 | -559.4537 | -545.1353 | -524.7999 | -497.0091 | -460.0248 | -411.8762 | -350.6526 | -275.1765 | -214.1279 | -165.4366 | -126.889 | -96.4747 | -326.3457 | -242.9067 | -178.7434 | -129.8455 | -92.9845 | -65.5322 | -45.3455 | -30.6901 | -20.1807 | -12.7288 | -7.4939 | -3.8374 | -1.28 | 0.534 | 1.8707 | 2.9317 | 3.8701 |  | 2026.8125 | 14.8851 | 30684.8242 | 1848.9305 | 184.6839 | -6.8018
2022-01-20 | 1036 | 1036 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 32.7662 | -20080.6237 | -525.9304 | -534.2705 | -542.0859 | -549.3943 | -556.1723 | -562.3506 | -567.8069 | -572.3575 | -575.7478 | -577.642 | -577.6117 | -575.1248 | -569.5312 | -560.0426 | -545.7018 | -525.337 | -497.5089 | -460.4815 | -412.2916 | -351.0463 | -275.5978 | -214.5299 | -165.8001 | -127.2114 | -96.7606 | -327.4952 | -243.9479 | -179.6981 | -130.7301 | -93.812 | -66.3133 | -46.0896 | -31.4054 | -20.8744 | -13.4069 | -8.1615 | -4.4983 | -1.9375 | -0.12218 | 1.2141 | 2.2735 | 3.209 |  | 2041.6954 | 14.8829 | 30719.0594 | 1855.5832 | 191.5948 | -5.4825
2022-01-21 | 1037 | 1037 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 32.8139 | -20103.2081 | -526.5223 | -534.8719 | -542.6959 | -550.0118 | -556.7962 | -562.9794 | -568.4389 | -572.991 | -576.3806 | -578.2717 | -578.2356 | -575.7398 | -570.1336 | -560.6281 | -546.2648 | -525.8705 | -498.0052 | -460.9348 | -412.7039 | -351.4378 | -276.0177 | -214.9313 | -166.1634 | -127.5338 | -97.0465 | -328.6451 | -244.9893 | -180.6528 | -131.6147 | -94.6393 | -67.0942 | -46.8335 | -32.1205 | -21.5678 | -14.0848 | -8.8287 | -5.1589 | -2.5945 | -0.77801 | 0.55793 | 1.6156 | 2.5483 |  | 2056.5729 | 14.8775 | 30753.1216 | 1862.2338 | 198.503 | -4.164
2022-01-22 | 1038 | 1038 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 32.8613 | -20125.6823 | -527.1113 | -535.4704 | -543.303 | -550.6263 | -557.4169 | -563.605 | -569.0678 | -573.6213 | -577.0102 | -578.8981 | -578.8561 | -576.3513 | -570.7326 | -561.2101 | -546.8242 | -526.4004 | -498.4979 | -461.3846 | -413.1133 | -351.8271 | -276.4362 | -215.3319 | -166.5265 | -127.8562 | -97.3325 | -329.795 | -246.0306 | -181.6073 | -132.4989 | -95.4663 | -67.8748 | -47.5771 | -32.8352 | -22.2608 | -14.7622 | -9.4955 | -5.819 | -3.2511 | -1.4333 | -0.097723 | 0.95837 | 1.8881 |  | 2071.4417 | 14.8689 | 30787.0103 | 1868.8815 | 205.4067 | -2.8465
2022-01-23 | 1039 | 1039 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 32.9086 | -20148.046 | -527.6974 | -536.066 | -543.907 | -551.2378 | -558.0347 | -564.2276 | -569.6936 | -574.2484 | -577.6366 | -579.5212 | -579.4733 | -576.9596 | -571.3282 | -561.7886 | -547.3801 | -526.9267 | -498.9871 | -461.8311 | -413.5197 | -352.2142 | -276.8532 | -215.7319 | -166.8893 | -128.1786 | -97.6185 | -330.9449 | -247.0717 | -182.5615 | -133.3828 | -96.2929 | -68.6549 | -48.3201 | -33.5494 | -22.9533 | -15.439 | -10.1616 | -6.4785 | -3.907 | -2.0878 | -0.75264 | 0.30183 | 1.2287 |  | 2086.2988 | 14.8571 | 30820.7249 | 1875.5252 | 212.3042 | -1.5305
2022-01-24 | 1040 | 1040 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 32.9556 | -20170.2988 | -528.2806 | -536.6587 | -544.5081 | -551.8463 | -558.6493 | -564.847 | -570.3163 | -574.8724 | -578.2597 | -580.1411 | -580.0872 | -577.5644 | -571.9204 | -562.3637 | -547.9324 | -527.4493 | -499.4726 | -462.2741 | -413.9231 | -352.599 | -277.2687 | -216.131 | -167.2518 | -128.5008 | -97.9044 | -332.0945 | -248.1124 | -183.5152 | -134.2661 | -97.1188 | -69.4343 | -49.0624 | -34.2629 | -23.645 | -16.115 | -10.8269 | -7.1371 | -4.5619 | -2.7415 | -1.4066 | -0.35378 | 0.57015 |  | 2101.141 | 14.8422 | 30854.2646 | 1882.1638 | 219.1936 | -0.21637
2022-01-25 | 1041 | 1041 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 33.0025 | -20192.4403 | -528.861 | -537.2484 | -545.1063 | -552.4518 | -559.2609 | -565.4634 | -570.9357 | -575.4931 | -578.8796 | -580.7577 | -580.6978 | -578.1659 | -572.5091 | -562.9352 | -548.4811 | -527.9684 | -499.9545 | -462.7137 | -414.3236 | -352.9815 | -277.6827 | -216.5293 | -167.614 | -128.8229 | -98.1902 | -333.2438 | -249.1526 | -184.4682 | -135.1486 | -97.944 | -70.2129 | -49.8039 | -34.9754 | -24.3357 | -16.79 | -11.4912 | -7.7946 | -5.2159 | -3.3941 | -2.0595 | -1.0083 | -0.087275 |  | 2115.9651 | 14.8241 | 30887.6291 | 1888.7964 | 226.0732 | 1.0955
2022-01-26 | 1042 | 1042 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 33.0492 | -20214.4702 | -529.4384 | -537.8352 | -545.7014 | -553.0542 | -559.8695 | -566.0766 | -571.5521 | -576.1107 | -579.4962 | -581.371 | -581.3051 | -578.7639 | -573.0944 | -563.5032 | -549.0263 | -528.4838 | -500.4328 | -463.1499 | -414.7211 | -353.3618 | -278.0951 | -216.9268 | -167.9757 | -129.1449 | -98.476 | -334.3925 | -250.192 | -185.4204 | -136.0303 | -98.7681 | -70.9905 | -50.5443 | -35.6869 | -25.0254 | -17.4639 | -12.1543 | -8.451 | -5.8685 | -4.0454 | -2.7111 | -1.6615 | -0.7434 |  | 2130.7679 | 14.8028 | 30920.8177 | 1895.4218 | 232.9412 | 2.4049
2022-01-27 | 1043 | 1043 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 33.0957 | -20236.3883 | -530.0129 | -538.419 | -546.2935 | -553.6536 | -560.4749 | -566.6867 | -572.1652 | -576.725 | -580.1096 | -581.981 | -581.909 | -579.3586 | -573.6762 | -564.0677 | -549.5678 | -528.9956 | -500.9075 | -463.5826 | -415.1156 | -353.7398 | -278.506 | -217.3234 | -168.337 | -129.4666 | -98.7616 | -335.5404 | -251.2307 | -186.3716 | -136.9108 | -99.5911 | -71.7669 | -51.2835 | -36.3971 | -25.7137 | -18.1364 | -12.816 | -9.1059 | -6.5198 | -4.6952 | -3.3612 | -2.3132 | -1.3981 |  | 2145.5463 | 14.7784 | 30953.8301 | 1902.0392 | 239.7958 | 3.7112
2022-01-28 | 1044 | 1044 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 33.1419 | -20258.1942 | -530.5844 | -538.9998 | -546.8827 | -554.25 | -561.0773 | -567.2937 | -572.7752 | -577.3361 | -580.7197 | -582.5877 | -582.5095 | -579.9499 | -574.2545 | -564.6287 | -550.1058 | -529.5037 | -501.3786 | -464.0119 | -415.5071 | -354.1155 | -278.9151 | -217.7191 | -168.6979 | -129.7881 | -99.047 | -336.6875 | -252.2683 | -187.3217 | -137.7901 | -100.4129 | -72.542 | -52.0213 | -37.1059 | -26.4007 | -18.8075 | -13.4763 | -9.7593 | -7.1694 | -5.3434 | -4.0097 | -2.9632 | -2.051 |  | 2160.2972 | 14.7509 | 30986.6659 | 1908.6475 | 246.6354 | 5.0143
2022-01-29 | 1045 | 1045 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 33.188 | -20279.8878 | -531.1531 | -539.5777 | -547.4688 | -554.8433 | -561.6765 | -567.8976 | -573.382 | -577.944 | -581.3265 | -583.1911 | -583.1067 | -580.5377 | -574.8294 | -565.1861 | -550.6401 | -530.0081 | -501.846 | -464.4378 | -415.8956 | -354.4889 | -279.3227 | -218.1137 | -169.0582 | -130.1092 | -99.3322 | -337.8335 | -253.3047 | -188.2705 | -138.668 | -101.2331 | -73.3155 | -52.7576 | -37.8131 | -27.0859 | -19.4769 | -14.1348 | -10.411 | -7.8173 | -5.9898 | -4.6563 | -3.6114 | -2.7022 |  | 2175.0175 | 14.7203 | 31019.3248 | 1915.2457 | 253.4582 | 6.3136
2022-01-30 | 1046 | 1046 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 33.2339 | -20301.4689 | -531.7188 | -540.1525 | -548.0519 | -555.4335 | -562.2727 | -568.4983 | -573.9856 | -578.5487 | -581.9301 | -583.7911 | -583.7005 | -581.1222 | -575.4008 | -565.74 | -551.1709 | -530.5089 | -502.3098 | -464.8603 | -416.2811 | -354.86 | -279.7285 | -218.5074 | -169.418 | -130.4301 | -99.6171 | -338.9783 | -254.3397 | -189.2177 | -139.5444 | -102.0518 | -74.0874 | -53.4921 | -38.5185 | -27.7694 | -20.1444 | -14.7914 | -11.0607 | -8.4632 | -6.6342 | -5.301 | -4.2576 | -3.3513 |  | 2189.704 | 14.6865 | 31051.8065 | 1921.8328 | 260.2623 | 7.6089
2022-01-31 | 1047 | 1047 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 33.2796 | -20322.9373 | -532.2815 | -540.7244 | -548.6319 | -556.0207 | -562.8658 | -569.0958 | -574.586 | -579.1501 | -582.5304 | -584.3879 | -584.2909 | -581.7032 | -575.9687 | -566.2903 | -551.698 | -531.0061 | -502.77 | -465.2793 | -416.6637 | -355.2288 | -280.1326 | -218.9 | -169.7771 | -130.7505 | -99.9017 | -340.1217 | -255.3733 | -190.1634 | -140.4189 | -102.8686 | -74.8574 | -54.2248 | -39.222 | -28.4509 | -20.81 | -15.446 | -11.7083 | -9.107 | -7.2765 | -5.9434 | -4.9015 | -3.9981 |  | 2204.3536 | 14.6496 | 31084.1108 | 1928.4078 | 267.0461 | 8.8997
2022-02-01 | 1048 | 1048 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 33.325 | -20344.2929 | -532.8413 | -541.2933 | -549.209 | -556.6048 | -563.4557 | -569.6902 | -575.1833 | -579.7483 | -583.1274 | -584.9813 | -584.8779 | -582.2808 | -576.5331 | -566.8371 | -552.2215 | -531.4996 | -503.2266 | -465.6949 | -417.0433 | -355.5953 | -280.5349 | -219.2915 | -170.1357 | -131.0706 | -100.1859 | -341.2636 | -256.4052 | -191.1072 | -141.2917 | -103.6834 | -75.6254 | -54.9554 | -39.9234 | -29.1302 | -21.4733 | -16.0983 | -12.3536 | -9.7484 | -7.9164 | -6.5834 | -5.5431 | -4.6426 |  | 2218.9632 | 14.6096 | 31116.2376 | 1934.9696 | 273.8079 | 10.1857
2022-02-02 | 1049 | 1049 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 33.3702 | -20365.5358 | -533.3982 | -541.8593 | -549.783 | -557.1858 | -564.0425 | -570.2814 | -575.7773 | -580.3432 | -583.7211 | -585.5713 | -585.4616 | -582.8549 | -577.0941 | -567.3803 | -552.7414 | -531.9894 | -503.6795 | -466.1071 | -417.4199 | -355.9594 | -280.9354 | -219.6818 | -170.4935 | -131.3902 | -100.4698 | -342.4038 | -257.4352 | -192.0491 | -142.1623 | -104.4962 | -76.3913 | -55.6837 | -40.6226 | -29.8073 | -22.1343 | -16.7482 | -12.9965 | -10.3874 | -8.5537 | -7.2209 | -6.1821 | -5.2845 |  | 2233.5298 | 14.5666 | 31148.1866 | 1941.5174 | 280.5458 | 11.4666
2022-02-03 | 1050 | 1050 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 33.4153 | -20386.6657 | -533.9521 | -542.4222 | -550.354 | -557.7638 | -564.6263 | -570.8695 | -576.3681 | -580.9349 | -584.3116 | -586.1581 | -586.0419 | -583.4256 | -577.6515 | -567.92 | -553.2576 | -532.4755 | -504.1288 | -466.5159 | -417.7935 | -356.3212 | -281.3342 | -220.071 | -170.8506 | -131.7093 | -100.7533 | -343.5421 | -258.4633 | -192.9889 | -143.0307 | -105.3066 | -77.1548 | -56.4097 | -41.3193 | -30.4818 | -22.7927 | -17.3956 | -13.6368 | -11.0237 | -9.1884 | -7.8556 | -6.8183 | -5.9236 |  | 2248.0502 | 14.5204 | 31179.958 | 1948.05 | 287.2583 | 12.7419
2022-02-04 | 1051 | 1051 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 33.4601 | -20407.6827 | -534.5031 | -542.9822 | -550.922 | -558.3387 | -565.2069 | -571.4545 | -576.9558 | -581.5234 | -584.8987 | -586.7415 | -586.6188 | -583.9929 | -578.2055 | -568.4561 | -553.7703 | -532.958 | -504.5745 | -466.9213 | -418.1641 | -356.6807 | -281.7311 | -220.459 | -171.207 | -132.0278 | -101.0364 | -344.6784 | -259.4892 | -193.9264 | -143.8968 | -106.1146 | -77.9157 | -57.1331 | -42.0134 | -31.1537 | -23.4485 | -18.0402 | -14.2742 | -11.6571 | -9.8202 | -8.4874 | -7.4515 | -6.5598 |  | 2262.5215 | 14.4712 | 31211.5516 | 1954.5666 | 293.9435 | 14.0114
2022-02-05 | 1052 | 1052 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 33.5046 | -20428.5869 | -535.0511 | -543.5391 | -551.4869 | -558.9105 | -565.7844 | -572.0362 | -577.5402 | -582.1086 | -585.4826 | -587.3215 | -587.1924 | -584.5568 | -578.756 | -568.9886 | -554.2793 | -533.4369 | -505.0166 | -467.3232 | -418.5318 | -357.0379 | -282.1261 | -220.8457 | -171.5626 | -132.3459 | -101.3189 | -345.8125 | -260.5128 | -194.8614 | -144.7603 | -106.92 | -78.674 | -57.8538 | -42.7047 | -31.8228 | -24.1013 | -18.6818 | -14.9087 | -12.2875 | -10.4489 | -9.1162 | -8.0817 | -7.1929 |  | 2276.9405 | 14.419 | 31242.9675 | 1961.0662 | 300.5998 | 15.2746
2022-02-06 | 1053 | 1053 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 33.549 | -20449.3783 | -535.5962 | -544.0931 | -552.0488 | -559.4793 | -566.3588 | -572.6149 | -578.1214 | -582.6906 | -586.0631 | -587.8983 | -587.7625 | -585.1172 | -579.3029 | -569.5176 | -554.7847 | -533.9121 | -505.4551 | -467.7218 | -418.8966 | -357.3927 | -282.5192 | -221.2312 | -171.9173 | -132.6633 | -101.6009 | -346.9443 | -261.534 | -195.7939 | -145.6211 | -107.7226 | -79.4295 | -58.5716 | -43.3931 | -32.4889 | -24.7511 | -19.3204 | -15.5401 | -12.9148 | -11.0743 | -9.7416 | -8.7086 | -7.8226 |  | 2291.3043 | 14.3638 | 31274.2059 | 1967.5477 | 307.2254 | 16.5312
2022-02-07 | 1054 | 1054 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 33.5931 | -20470.057 | -536.1383 | -544.6441 | -552.6077 | -560.045 | -566.9301 | -573.1903 | -578.6995 | -583.2693 | -586.6404 | -588.4717 | -588.3293 | -585.6742 | -579.8464 | -570.0431 | -555.2864 | -534.3836 | -505.89 | -468.117 | -419.2584 | -357.7452 | -282.9104 | -221.6153 | -172.2711 | -132.9801 | -101.8824 | -348.0736 | -262.5525 | -196.7236 | -146.479 | -108.5222 | -80.182 | -59.2864 | -44.0783 | -33.1518 | -25.3978 | -19.9557 | -16.1681 | -13.5387 | -11.6964 | -10.3637 | -9.332 | -8.4488 |  | 2305.6098 | 14.3055 | 31305.2669 | 1974.0102 | 313.8187 | 17.7808
2022-02-08 | 1055 | 1055 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 33.637 | -20490.623 | -536.6775 | -545.1921 | -553.1635 | -560.6076 | -567.4983 | -573.7627 | -579.2743 | -583.8448 | -587.2144 | -589.0418 | -588.8927 | -586.2278 | -580.3865 | -570.565 | -555.7846 | -534.8515 | -506.3213 | -468.5088 | -419.6172 | -358.0953 | -283.2996 | -221.9981 | -172.6241 | -133.2961 | -102.1633 | -349.2002 | -263.5683 | -197.6504 | -147.3339 | -109.3188 | -80.9313 | -59.9979 | -44.7604 | -33.8114 | -26.041 | -20.5876 | -16.7926 | -14.159 | -12.3149 | -10.9821 | -9.9517 | -9.0714 |  | 2319.854 | 14.2443 | 31336.1507 | 1980.4528 | 320.3781 | 19.0231
2022-02-09 | 1056 | 1056 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 33.6806 | -20511.0767 | -537.2137 | -545.7371 | -553.7164 | -561.1672 | -568.0633 | -574.3318 | -579.846 | -584.4171 | -587.7852 | -589.6085 | -589.4528 | -586.7779 | -580.923 | -571.0833 | -556.2792 | -535.3158 | -506.7491 | -468.8972 | -419.9731 | -358.4432 | -283.6868 | -222.3794 | -172.9761 | -133.6115 | -102.4435 | -350.3241 | -264.5811 | -198.5741 | -148.1857 | -110.1121 | -81.6773 | -60.7061 | -45.4389 | -34.4675 | -26.6807 | -21.2159 | -17.4135 | -14.7756 | -12.9296 | -11.5967 | -10.5676 | -9.6902 |  | 2334.0341 | 14.18 | 31366.8575 | 1986.8745 | 326.9018 | 20.2578
2022-02-10 | 1057 | 1057 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 33.7241 | -20531.4182 | -537.7471 | -546.2792 | -554.2662 | -561.7237 | -568.6253 | -574.8979 | -580.4145 | -584.9861 | -588.3526 | -590.172 | -590.0094 | -587.3247 | -581.456 | -571.5981 | -556.7701 | -535.7764 | -507.1732 | -469.2823 | -420.3261 | -358.7886 | -284.0721 | -222.7594 | -173.3271 | -133.9261 | -102.7231 | -351.4449 | -265.5909 | -199.4946 | -149.0341 | -110.902 | -82.4198 | -61.4107 | -46.1139 | -35.1199 | -27.3167 | -21.8404 | -18.0306 | -15.3884 | -13.5405 | -12.2073 | -11.1796 | -10.3049 |  | 2348.147 | 14.1129 | 31397.3878 | 1993.2743 | 333.3881 | 21.4845
2022-02-11 | 1058 | 1058 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 33.7672 | -20551.6477 | -538.2775 | -546.8183 | -554.8131 | -562.2772 | -569.1842 | -575.4608 | -580.9798 | -585.5519 | -588.9168 | -590.7321 | -590.5627 | -587.868 | -581.9856 | -572.1094 | -557.2575 | -536.2334 | -507.5938 | -469.664 | -420.6762 | -359.1317 | -284.4553 | -223.1378 | -173.677 | -134.24 | -103.002 | -352.5626 | -266.5974 | -200.4118 | -149.8791 | -111.6884 | -83.1587 | -62.1116 | -46.7851 | -35.7686 | -27.9488 | -22.461 | -18.6437 | -15.9971 | -14.1472 | -12.8138 | -11.7873 | -10.9155 |  | 2362.1897 | 14.0428 | 31427.7419 | 1999.6514 | 339.8356 | 22.7028
2022-02-12 | 1059 | 1059 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 33.8102 | -20571.7655 | -538.8049 | -547.3544 | -555.3569 | -562.8276 | -569.7401 | -576.0206 | -581.5419 | -586.1146 | -589.4778 | -591.289 | -591.1127 | -588.4079 | -582.5118 | -572.6172 | -557.7413 | -536.6868 | -508.0109 | -470.0425 | -421.0234 | -359.4725 | -284.8364 | -223.5148 | -174.0259 | -134.553 | -103.2802 | -353.6771 | -267.6005 | -201.3254 | -150.7204 | -112.471 | -83.8937 | -62.8087 | -47.4525 | -36.4133 | -28.5768 | -23.0774 | -19.2526 | -16.6016 | -14.7497 | -13.416 | -12.3907 | -11.5217 |  | 2376.1595 | 13.9698 | 31457.9202 | 2006.0047 | 346.2424 | 23.9124
2022-02-13 | 1060 | 1060 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 33.8529 | -20591.7719 | -539.3295 | -547.8876 | -555.8977 | -563.375 | -570.2928 | -576.5773 | -582.1009 | -586.674 | -590.0355 | -591.8425 | -591.6594 | -588.9445 | -583.0345 | -573.1214 | -558.2215 | -537.1366 | -508.4244 | -470.4176 | -421.3677 | -359.811 | -285.2155 | -223.8902 | -174.3737 | -134.8651 | -103.5575 | -354.7881 | -268.6001 | -202.2354 | -151.5579 | -113.2497 | -84.6249 | -63.5018 | -48.1157 | -37.0538 | -29.2007 | -23.6897 | -19.8572 | -17.2018 | -15.3477 | -14.0138 | -12.9897 | -12.1233 |  | 2390.0534 | 13.8939 | 31487.9232 | 2012.3334 | 352.607 | 25.113
2022-02-14 | 1061 | 1061 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 33.8953 | -20611.6672 | -539.8512 | -548.4179 | -556.4356 | -563.9194 | -570.8425 | -577.1309 | -582.6567 | -587.2302 | -590.5899 | -592.3928 | -592.2027 | -589.4776 | -583.5537 | -573.6222 | -558.6982 | -537.5829 | -508.8344 | -470.7894 | -421.7091 | -360.1471 | -285.5925 | -224.2641 | -174.7203 | -135.1764 | -103.8341 | -355.8956 | -269.5961 | -203.1415 | -152.3915 | -114.0244 | -85.3519 | -64.1907 | -48.7747 | -37.69 | -29.8202 | -24.2975 | -20.4574 | -17.7974 | -15.9411 | -14.6069 | -13.5839 | -12.7203 |  | 2403.8686 | 13.8152 | 31517.7515 | 2018.6366 | 358.9279 | 26.3042
2022-02-15 | 1062 | 1062 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 33.9375 | -20631.4518 | -540.37 | -548.9452 | -556.9705 | -564.4608 | -571.3891 | -577.6813 | -583.2094 | -587.7832 | -591.1412 | -592.9398 | -592.7426 | -590.0074 | -584.0695 | -574.1194 | -559.1713 | -538.0256 | -509.2409 | -471.1579 | -422.0477 | -360.4809 | -285.9673 | -224.6363 | -175.0658 | -135.4867 | -104.1098 | -356.9993 | -270.5882 | -204.0437 | -153.2211 | -114.795 | -86.0747 | -64.8753 | -49.4293 | -38.3218 | -30.4353 | -24.9007 | -21.0529 | -18.3883 | -16.5298 | -15.1952 | -14.1733 | -13.3123 |  | 2417.6022 | 13.7336 | 31547.4056 | 2024.9132 | 365.2033 | 27.4857
2022-02-16 | 1063 | 1063 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 33.9795 | -20651.1261 | -540.8859 | -549.4696 | -557.5024 | -564.9992 | -571.9327 | -578.2287 | -583.759 | -588.3331 | -591.6892 | -593.4835 | -593.2793 | -590.5339 | -584.5819 | -574.6132 | -559.6409 | -538.4647 | -509.6439 | -471.5232 | -422.3835 | -360.8123 | -286.34 | -225.007 | -175.4101 | -135.796 | -104.3847 | -358.0992 | -271.5763 | -204.9418 | -154.0463 | -115.5612 | -86.7931 | -65.5554 | -50.0794 | -38.949 | -31.0456 | -25.4992 | -21.6436 | -18.9743 | -17.1136 | -15.7785 | -14.7577 | -13.8994 |  | 2431.2513 | 13.6492 | 31576.8862 | 2031.1625 | 371.4317 | 28.6571
2022-02-17 | 1064 | 1064 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 34.0212 | -20670.6906 | -541.3989 | -549.9911 | -558.0314 | -565.5345 | -572.4733 | -578.7731 | -584.3054 | -588.8798 | -592.234 | -594.024 | -593.8127 | -591.0569 | -585.0909 | -575.1035 | -560.107 | -538.9002 | -510.0435 | -471.8852 | -422.7164 | -361.1415 | -286.7105 | -225.3759 | -175.7531 | -136.1044 | -104.6586 | -359.195 | -272.5602 | -205.8356 | -154.8672 | -116.3229 | -87.5069 | -66.2309 | -50.7248 | -39.5715 | -31.6511 | -26.0928 | -22.2293 | -19.5553 | -17.6923 | -16.3567 | -15.3369 | -14.4812 |  | 2444.8133 | 13.562 | 31606.1939 | 2037.3835 | 377.6116 | 29.8182
2022-02-18 | 1065 | 1065 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 34.0626 | -20690.1456 | -541.909 | -550.5097 | -558.5574 | -566.067 | -573.0108 | -579.3143 | -584.8488 | -589.4234 | -592.7756 | -594.5612 | -594.3428 | -591.5767 | -585.5965 | -575.5904 | -560.5695 | -539.3323 | -510.4396 | -472.244 | -423.0465 | -361.4683 | -287.0789 | -225.7432 | -176.0948 | -136.4117 | -104.9317 | -360.2867 | -273.54 | -206.7249 | -155.6836 | -117.08 | -88.2161 | -66.9016 | -51.3654 | -40.189 | -32.2516 | -26.6814 | -22.8099 | -20.1312 | -18.2658 | -16.9296 | -15.9108 | -15.0577 |  | 2458.2854 | 13.472 | 31635.3296 | 2043.5754 | 383.7415 | 30.9685
2022-02-19 | 1066 | 1066 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 34.1039 | -20709.4918 | -542.4164 | -551.0254 | -559.0806 | -566.5964 | -573.5453 | -579.8525 | -585.3891 | -589.9638 | -593.3141 | -595.0953 | -594.8696 | -592.0931 | -586.0988 | -576.0738 | -561.0286 | -539.7609 | -510.8322 | -472.5997 | -423.3738 | -361.7928 | -287.445 | -226.1087 | -176.4352 | -136.7179 | -105.2037 | -361.374 | -274.5153 | -207.6098 | -156.4953 | -117.8324 | -88.9203 | -67.5674 | -52.0009 | -40.8014 | -32.847 | -27.2647 | -23.3853 | -20.7017 | -18.8338 | -17.497 | -16.4792 | -15.6287 |  | 2471.6648 | 13.3794 | 31664.294 | 2049.7373 | 389.8196 | 32.1079
2022-02-20 | 1067 | 1067 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 34.1448 | -20728.7297 | -542.9209 | -551.5382 | -559.6008 | -567.1229 | -574.0769 | -580.3877 | -585.9262 | -590.5011 | -593.8494 | -595.6261 | -595.3932 | -592.6063 | -586.5976 | -576.5538 | -561.4842 | -540.1859 | -511.2215 | -472.9521 | -423.6984 | -362.1151 | -287.8089 | -226.4724 | -176.7743 | -137.023 | -105.4747 | -362.4569 | -275.486 | -208.4899 | -157.3022 | -118.5798 | -89.6196 | -68.2281 | -52.6314 | -41.4087 | -33.4371 | -27.8427 | -23.9552 | -21.2667 | -19.3963 | -18.0589 | -17.0419 | -16.1939 |  | 2484.9488 | 13.284 | 31693.0879 | 2055.8682 | 395.8447 | 33.2358
2022-02-21 | 1068 | 1068 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 34.1855 | -20747.8597 | -543.4225 | -552.0482 | -560.1181 | -567.6465 | -574.6055 | -580.9199 | -586.4604 | -591.0353 | -594.3815 | -596.1537 | -595.9136 | -593.1161 | -587.0932 | -577.0304 | -561.9364 | -540.6075 | -511.6074 | -473.3014 | -424.0202 | -362.435 | -288.1706 | -226.8344 | -177.1119 | -137.327 | -105.7447 | -363.5352 | -276.4521 | -209.3653 | -158.1041 | -119.3222 | -90.3138 | -68.8836 | -53.2565 | -42.0105 | -34.0218 | -28.4152 | -24.5195 | -21.826 | -19.9531 | -18.615 | -17.5989 | -16.7533 |  | 2498.1347 | 13.1859 | 31721.7124 | 2061.9675 | 401.815 | 34.3522
2022-02-22 | 1069 | 1069 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 34.2259 | -20766.8826 | -543.9214 | -552.5553 | -560.6325 | -568.1671 | -575.1311 | -581.4491 | -586.9915 | -591.5665 | -594.9105 | -596.6782 | -596.4307 | -593.6227 | -587.5854 | -577.5036 | -562.3851 | -541.0257 | -511.9899 | -473.6475 | -424.3393 | -362.7526 | -288.53 | -227.1945 | -177.4482 | -137.6298 | -106.0136 | -364.6088 | -277.4133 | -210.2356 | -158.901 | -120.0594 | -91.0026 | -69.5337 | -53.8762 | -42.6069 | -34.6009 | -28.982 | -25.0781 | -22.3796 | -20.5041 | -19.1651 | -18.1498 | -17.3067 |  | 2511.2199 | 13.0852 | 31750.1683 | 2068.0341 | 407.7293 | 35.4565
2022-02-23 | 1070 | 1070 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 34.2661 | -20785.7989 | -544.4175 | -553.0596 | -561.1441 | -568.6848 | -575.6538 | -581.9752 | -587.5195 | -592.0945 | -595.4364 | -597.1995 | -596.9446 | -594.126 | -588.0743 | -577.9735 | -562.8304 | -541.4404 | -512.3691 | -473.9906 | -424.6557 | -363.068 | -288.8871 | -227.5528 | -177.783 | -137.9314 | -106.2814 | -365.6774 | -278.3695 | -211.1009 | -159.6926 | -120.7912 | -91.6861 | -70.1784 | -54.4903 | -43.1976 | -35.1742 | -29.543 | -25.6309 | -22.9272 | -21.049 | -19.7092 | -18.6947 | -17.8539 |  | 2524.2019 | 12.9819 | 31778.4566 | 2074.0673 | 413.5859 | 36.5486
2022-02-24 | 1071 | 1071 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 34.306 | -20804.6094 | -544.9108 | -553.5612 | -561.6528 | -569.1997 | -576.1735 | -582.4985 | -588.0446 | -592.6195 | -595.9593 | -597.7177 | -597.4554 | -594.6261 | -588.5599 | -578.44 | -563.2723 | -541.8518 | -512.7449 | -474.3305 | -424.9694 | -363.3811 | -289.242 | -227.9091 | -178.1163 | -138.2317 | -106.5481 | -366.7411 | -279.3207 | -211.9609 | -160.4788 | -121.5176 | -92.3639 | -70.8174 | -55.0987 | -43.7825 | -35.7417 | -30.0981 | -26.1776 | -23.4687 | -21.5877 | -20.2471 | -19.2332 | -18.3949 |  | 2537.0779 | 12.876 | 31806.5785 | 2080.0663 | 419.3835 | 37.6281
2022-02-25 | 1072 | 1072 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 34.3457 | -20823.3147 | -545.4014 | -554.0599 | -562.1587 | -569.7117 | -576.6904 | -583.0187 | -588.5667 | -593.1415 | -596.479 | -598.2328 | -597.963 | -595.123 | -589.0422 | -578.9032 | -563.7108 | -542.2597 | -513.1175 | -474.6674 | -425.2804 | -363.692 | -289.5945 | -228.2636 | -178.4481 | -138.5308 | -106.8136 | -367.7996 | -280.2666 | -212.8155 | -161.2596 | -122.2383 | -93.0361 | -71.4506 | -55.7012 | -44.3615 | -36.3032 | -30.6471 | -26.7181 | -24.004 | -22.1202 | -20.7786 | -19.7654 | -18.9293 |  | 2549.8455 | 12.7676 | 31834.5349 | 2086.0302 | 425.1206 | 38.6947
2022-02-26 | 1073 | 1073 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 34.3851 | -20841.9156 | -545.8893 | -554.5558 | -562.6618 | -570.2209 | -577.2043 | -583.5361 | -589.0858 | -593.6605 | -596.9957 | -598.7448 | -598.4675 | -595.6167 | -589.5214 | -579.3631 | -564.146 | -542.6643 | -513.4868 | -475.0013 | -425.5888 | -364.0006 | -289.9447 | -228.6162 | -178.7783 | -138.8286 | -107.0779 | -368.8528 | -281.2071 | -213.6647 | -162.0347 | -122.9533 | -93.7025 | -72.0779 | -56.2978 | -44.9344 | -36.8585 | -31.1898 | -27.2524 | -24.5329 | -22.6462 | -21.3035 | -20.2909 | -19.4572 |  | 2562.5021 | 12.6566 | 31862.3271 | 2091.9583 | 430.7958 | 39.7481
2022-02-27 | 1074 | 1074 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 34.4242 | -20860.4128 | -546.3744 | -555.049 | -563.1622 | -570.7272 | -577.7154 | -584.0506 | -589.602 | -594.1765 | -597.5094 | -599.2537 | -598.9688 | -596.1072 | -589.9972 | -579.8197 | -564.5779 | -543.0656 | -513.8529 | -475.3322 | -425.8946 | -364.307 | -290.2926 | -228.9667 | -179.1069 | -139.125 | -107.341 | -369.9006 | -282.1422 | -214.5082 | -162.804 | -123.6625 | -94.3628 | -72.6991 | -56.8882 | -45.5011 | -37.4075 | -31.7262 | -27.7801 | -25.0553 | -23.1655 | -21.8218 | -20.8098 | -19.9782 |  | 2575.0453 | 12.5432 | 31889.9564 | 2097.8497 | 436.4077 | 40.788
2022-02-28 | 1075 | 1075 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 34.4631 | -20878.8071 | -546.8569 | -555.5395 | -563.6597 | -571.2307 | -578.2237 | -584.5621 | -590.1152 | -594.6896 | -598.0201 | -599.7595 | -599.467 | -596.5946 | -590.4699 | -580.2731 | -565.0065 | -543.4636 | -514.2157 | -475.6601 | -426.1978 | -364.6112 | -290.6381 | -229.3153 | -179.434 | -139.42 | -107.6028 | -370.9428 | -283.0716 | -215.3459 | -163.5675 | -124.3656 | -95.0171 | -73.3142 | -57.4723 | -46.0614 | -37.9501 | -32.256 | -28.3013 | -25.5709 | -23.6782 | -22.3333 | -21.3217 | -20.4924 |  | 2587.4726 | 12.4273 | 31917.4238 | 2103.7037 | 441.9548 | 41.8141
2022-03-01 | 1076 | 1076 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 34.5017 | -20897.0994 | -547.3366 | -556.0273 | -564.1545 | -571.7315 | -578.7291 | -585.0709 | -590.6256 | -595.1997 | -598.5278 | -600.2624 | -599.9622 | -597.0789 | -590.9395 | -580.7232 | -565.4318 | -543.8584 | -514.5754 | -475.9851 | -426.4984 | -364.9131 | -290.9812 | -229.6619 | -179.7594 | -139.7137 | -107.8634 | -371.9794 | -283.9952 | -216.1777 | -164.3249 | -125.0626 | -95.6651 | -73.9229 | -58.05 | -46.6153 | -38.4861 | -32.7792 | -28.8157 | -26.0798 | -24.1839 | -22.8379 | -21.8267 | -20.9995 |  | 2599.7816 | 12.309 | 31944.7309 | 2109.5194 | 447.436 | 42.8262
2022-03-02 | 1077 | 1077 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 34.54 | -20915.2905 | -547.8138 | -556.5124 | -564.6466 | -572.2295 | -579.2318 | -585.5767 | -591.133 | -595.7069 | -599.0325 | -600.7622 | -600.4544 | -597.5601 | -591.4058 | -581.1702 | -565.8539 | -544.2499 | -514.932 | -476.3071 | -426.7965 | -365.2129 | -291.322 | -230.0064 | -180.0831 | -140.0059 | -108.1226 | -373.0101 | -284.913 | -217.0036 | -165.0762 | -125.7534 | -96.3068 | -74.5252 | -58.6212 | -47.1625 | -39.0154 | -33.2956 | -29.3233 | -26.5818 | -24.6827 | -23.3354 | -22.3246 | -21.4994 |  | 2611.9699 | 12.1883 | 31971.8788 | 2115.2962 | 452.8498 | 43.8239
2022-03-03 | 1078 | 1078 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 34.5781 | -20933.3813 | -548.2883 | -556.9949 | -565.136 | -572.7247 | -579.7317 | -586.0798 | -591.6377 | -596.2112 | -599.5344 | -601.2591 | -600.9435 | -598.0382 | -591.8691 | -581.6139 | -566.2728 | -544.6382 | -515.2854 | -476.6263 | -427.0921 | -365.5105 | -291.6604 | -230.3489 | -180.4051 | -140.2967 | -108.3805 | -374.0349 | -285.8247 | -217.8232 | -165.8212 | -126.4377 | -96.942 | -75.1209 | -59.1857 | -47.7029 | -39.5379 | -33.8051 | -29.8239 | -27.0766 | -25.1743 | -23.8256 | -22.8151 | -21.9919 |  | 2624.0352 | 12.0653 | 31998.869 | 2121.0333 | 458.1948 | 44.807
2022-03-04 | 1079 | 1079 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 34.6159 | -20951.3727 | -548.7602 | -557.4747 | -565.6228 | -573.2173 | -580.2288 | -586.5801 | -592.1395 | -596.7126 | -600.0333 | -601.753 | -601.4296 | -598.5133 | -592.3293 | -582.0546 | -566.6885 | -545.0233 | -515.6358 | -476.9427 | -427.3852 | -365.8059 | -291.9964 | -230.6892 | -180.7254 | -140.586 | -108.6369 | -375.0536 | -286.7303 | -218.6367 | -166.5598 | -127.1155 | -97.5706 | -75.7099 | -59.7434 | -48.2365 | -40.0534 | -34.3076 | -30.3173 | -27.5642 | -25.6586 | -24.3085 | -23.2982 | -22.477 |  | 2635.9751 | 11.9399 | 32025.703 | 2126.7299 | 463.4699 | 45.7753
2022-03-05 | 1080 | 1080 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 34.6534 | -20969.2657 | -549.2296 | -557.9519 | -566.1068 | -573.7072 | -580.7232 | -587.0777 | -592.6385 | -597.2112 | -600.5293 | -602.244 | -601.9128 | -598.9854 | -592.7864 | -582.4921 | -567.101 | -545.4052 | -515.9831 | -477.2562 | -427.6758 | -366.0992 | -292.3299 | -231.0275 | -181.0439 | -140.8737 | -108.892 | -376.0662 | -287.6297 | -219.4437 | -167.2919 | -127.7867 | -98.1924 | -76.2921 | -60.2943 | -48.7631 | -40.5618 | -34.8028 | -30.8035 | -28.0445 | -26.1354 | -24.7838 | -23.7738 | -22.9545 |  | 2647.7874 | 11.8123 | 32052.3823 | 2132.3854 | 468.6737 | 46.7283
2022-03-06 | 1081 | 1081 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 34.6907 | -20987.0613 | -549.6964 | -558.4265 | -566.5883 | -574.1944 | -581.215 | -587.5725 | -593.1347 | -597.707 | -601.0225 | -602.7322 | -602.3931 | -599.4545 | -593.2405 | -582.9265 | -567.5104 | -545.7841 | -516.3274 | -477.5669 | -427.9641 | -366.3904 | -292.6611 | -231.3636 | -181.3607 | -141.1599 | -109.1457 | -377.0725 | -288.5227 | -220.2443 | -168.0174 | -128.4512 | -98.8074 | -76.8673 | -60.838 | -49.2826 | -41.063 | -35.2908 | -31.2823 | -28.5173 | -26.6047 | -25.2516 | -24.2417 | -23.4242 |  | 2659.4699 | 11.6825 | 32078.9084 | 2137.999 | 473.805 | 47.6659
2022-03-07 | 1082 | 1082 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 34.7277 | -21004.7605 | -550.1607 | -558.8985 | -567.0672 | -574.679 | -581.704 | -588.0646 | -593.6282 | -598.2 | -601.5129 | -603.2174 | -602.8704 | -599.9206 | -593.6915 | -583.3579 | -567.9167 | -546.1598 | -516.6687 | -477.875 | -428.2499 | -366.6794 | -292.9898 | -231.6976 | -181.6756 | -141.4446 | -109.3979 | -378.0723 | -289.4093 | -221.0382 | -168.7361 | -129.1088 | -99.4154 | -77.4355 | -61.3747 | -49.7948 | -41.5568 | -35.7713 | -31.7535 | -28.9825 | -27.0664 | -25.7116 | -24.7017 | -23.8861 |  | 2671.0204 | 11.5505 | 32105.2829 | 2143.5701 | 478.8625 | 48.5878
2022-03-08 | 1083 | 1083 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 34.7645 | -21022.3642 | -550.6224 | -559.3681 | -567.5435 | -575.161 | -582.1904 | -588.554 | -594.119 | -598.6903 | -602.0004 | -603.6999 | -603.3449 | -600.3838 | -594.1396 | -583.7862 | -568.32 | -546.5326 | -517.0071 | -478.1803 | -428.5334 | -366.9664 | -293.3161 | -232.0293 | -181.9887 | -141.7276 | -109.6486 | -379.0656 | -290.2892 | -221.8254 | -169.4479 | -129.7594 | -100.0163 | -77.9964 | -61.904 | -50.2996 | -42.0432 | -36.2443 | -32.2172 | -29.44 | -27.5202 | -26.1637 | -25.1539 | -24.34 |  | 2682.4367 | 11.4163 | 32131.5075 | 2149.0979 | 483.845 | 49.4938
2022-03-09 | 1084 | 1084 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 34.8009 | -21039.8736 | -551.0818 | -559.8351 | -568.0173 | -575.6404 | -582.6743 | -589.0408 | -594.6071 | -599.1778 | -602.4853 | -604.1795 | -603.8165 | -600.8442 | -594.5848 | -584.2116 | -568.7202 | -546.9023 | -517.3426 | -478.4829 | -428.8146 | -367.2513 | -293.64 | -232.3589 | -182.2999 | -142.009 | -109.8978 | -380.0522 | -291.1624 | -222.6058 | -170.1528 | -130.4029 | -100.6101 | -78.5501 | -62.426 | -50.797 | -42.522 | -36.7096 | -32.673 | -29.8897 | -27.9661 | -26.6079 | -25.5979 | -24.7857 |  | 2693.7168 | 11.28 | 32157.5838 | 2154.5817 | 488.7514 | 50.3836
2022-03-10 | 1085 | 1085 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 34.8371 | -21057.2899 | -551.5387 | -560.2997 | -568.4885 | -576.1173 | -583.1555 | -589.525 | -595.0926 | -599.6627 | -602.9674 | -604.6564 | -604.2853 | -601.3016 | -595.027 | -584.634 | -569.1175 | -547.269 | -517.6752 | -478.7829 | -429.0934 | -367.5341 | -293.9614 | -232.6863 | -182.6092 | -142.2888 | -110.1455 | -381.0321 | -292.0288 | -223.3792 | -170.8506 | -131.0392 | -101.1965 | -79.0964 | -62.9404 | -51.2868 | -42.9932 | -37.1671 | -33.121 | -30.3313 | -28.404 | -27.0439 | -26.0338 | -25.2232 |  | 2704.8585 | 11.1417 | 32183.5136 | 2160.0211 | 493.5805 | 51.257
2022-03-11 | 1086 | 1086 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 34.873 | -21074.614 | -551.9931 | -560.7618 | -568.9573 | -576.5916 | -583.6342 | -590.0065 | -595.5754 | -600.1449 | -603.4468 | -605.1305 | -604.7513 | -601.7563 | -595.4664 | -585.0535 | -569.5118 | -547.6329 | -518.005 | -479.0803 | -429.3701 | -367.8149 | -294.2804 | -233.0114 | -182.9166 | -142.5668 | -110.3916 | -382.0051 | -292.8883 | -224.1456 | -171.5412 | -131.6682 | -101.7755 | -79.6351 | -63.4472 | -51.7688 | -43.4565 | -37.6167 | -33.561 | -30.7649 | -28.8337 | -27.4717 | -26.4613 | -25.6523 |  | 2715.8598 | 11.0013 | 32209.2986 | 2165.4151 | 498.3311 | 52.1136
2022-03-12 | 1087 | 1087 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 34.9087 | -21091.8472 | -552.4452 | -561.2215 | -569.4237 | -577.0635 | -584.1104 | -590.4856 | -596.0557 | -600.6245 | -603.9235 | -605.6019 | -605.2146 | -602.2082 | -595.903 | -585.4701 | -569.9032 | -547.9938 | -518.332 | -479.3752 | -429.6444 | -368.0937 | -294.5969 | -233.3342 | -183.2221 | -142.8432 | -110.6361 | -382.9712 | -293.7408 | -224.9048 | -172.2245 | -132.2898 | -102.3469 | -80.1662 | -63.9463 | -52.243 | -43.9119 | -38.0583 | -33.9929 | -31.1903 | -29.2551 | -27.8911 | -26.8805 | -26.0729 |  | 2726.7188 | 10.859 | 32234.9407 | 2170.7634 | 503.0021 | 52.9534
2022-03-13 | 1088 | 1088 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 34.9441 | -21108.9907 | -552.895 | -561.6788 | -569.8876 | -577.533 | -584.5841 | -590.9621 | -596.5334 | -601.1014 | -604.3976 | -606.0707 | -605.6752 | -602.6573 | -596.3367 | -585.8838 | -570.2917 | -548.3518 | -518.6562 | -479.6675 | -429.9166 | -368.3705 | -294.9109 | -233.6548 | -183.5256 | -143.1178 | -110.879 | -383.9301 | -294.5861 | -225.6567 | -172.9004 | -132.9038 | -102.9108 | -80.6896 | -64.4376 | -52.7093 | -44.3592 | -38.4918 | -34.4166 | -31.6074 | -29.6681 | -28.302 | -27.2911 | -26.4849 |  | 2737.4336 | 10.7147 | 32260.4418 | 2176.0652 | 507.5924 | 53.7759
2022-03-14 | 1089 | 1089 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 34.9792 | -21126.0456 | -553.3424 | -562.1338 | -570.3491 | -578 | -585.0553 | -591.4362 | -597.0086 | -601.5759 | -604.8691 | -606.5368 | -606.1331 | -603.1037 | -596.7677 | -586.2948 | -570.6773 | -548.7071 | -518.9778 | -479.9574 | -430.1867 | -368.6453 | -295.2225 | -233.9731 | -183.8271 | -143.3907 | -111.1203 | -384.8818 | -295.4242 | -226.4013 | -173.5689 | -133.5103 | -103.4668 | -81.2051 | -64.9209 | -53.1676 | -44.7985 | -38.9171 | -34.8319 | -32.0161 | -30.0726 | -28.7044 | -27.693 | -26.8882 |  | 2748.0021 | 10.5685 | 32285.8036 | 2181.3199 | 512.101 | 54.5812
2022-03-15 | 1090 | 1090 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 35.0141 | -21143.0132 | -553.7876 | -562.5864 | -570.8083 | -578.4646 | -585.5242 | -591.9077 | -597.4813 | -602.0478 | -605.3381 | -607.0003 | -606.5884 | -603.5474 | -597.1959 | -586.703 | -571.0602 | -549.0595 | -519.2967 | -480.2449 | -430.4546 | -368.9181 | -295.5316 | -234.289 | -184.1265 | -143.6618 | -111.3599 | -385.8263 | -296.2549 | -227.1385 | -174.2297 | -134.1089 | -104.0151 | -81.7127 | -65.3962 | -53.6177 | -45.2295 | -39.334 | -35.2389 | -32.4163 | -30.4685 | -29.098 | -28.0862 | -27.2826 |  | 2758.4226 | 10.4205 | 32311.0283 | 2186.5271 | 516.5268 | 55.3688
2022-03-16 | 1091 | 1091 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 35.0487 | -21159.8948 | -554.2305 | -563.0368 | -571.2652 | -578.9269 | -585.9906 | -592.3769 | -597.9515 | -602.5172 | -605.8045 | -607.4613 | -607.0411 | -603.9885 | -597.6215 | -587.1084 | -571.4403 | -549.4093 | -519.6129 | -480.5299 | -430.7204 | -369.1891 | -295.8382 | -234.6027 | -184.424 | -143.9311 | -111.5978 | -386.7633 | -297.0782 | -227.868 | -174.8828 | -134.6998 | -104.5554 | -82.2123 | -65.8633 | -54.0595 | -45.6521 | -39.7424 | -35.6372 | -32.8078 | -30.8557 | -29.4829 | -28.4705 | -27.6681 |  | 2768.6933 | 10.2707 | 32336.1178 | 2191.6859 | 520.8687 | 56.1386
2022-03-17 | 1092 | 1092 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 35.083 | -21176.6917 | -554.6712 | -563.4849 | -571.7198 | -579.3869 | -586.4547 | -592.8437 | -598.4194 | -602.9842 | -606.2685 | -607.9198 | -607.4912 | -604.4269 | -598.0444 | -587.5111 | -571.8177 | -549.7563 | -519.9266 | -480.8126 | -430.9842 | -369.4581 | -296.1424 | -234.914 | -184.7194 | -144.1985 | -111.834 | -387.6929 | -297.894 | -228.59 | -175.5281 | -135.2828 | -105.0877 | -82.7037 | -66.3222 | -54.493 | -46.0663 | -40.1424 | -36.027 | -33.1906 | -31.2341 | -29.8589 | -28.8458 | -28.0446 |  | 2778.8123 | 10.1191 | 32361.0741 | 2196.7961 | 525.1259 | 56.8904
2022-03-18 | 1093 | 1093 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 35.1171 | -21193.4051 | -555.1097 | -563.9309 | -572.1722 | -579.8446 | -586.9165 | -593.3082 | -598.8848 | -603.4488 | -606.73 | -608.3758 | -607.9388 | -604.8628 | -598.4647 | -587.9112 | -572.1925 | -550.1007 | -520.2378 | -481.093 | -431.246 | -369.7253 | -296.4441 | -235.2229 | -185.0127 | -144.4641 | -112.0685 | -388.6149 | -298.7022 | -229.3042 | -176.1656 | -135.8577 | -105.6118 | -83.1868 | -66.7727 | -54.9181 | -46.472 | -40.5337 | -36.408 | -33.5646 | -31.6036 | -30.2258 | -29.212 | -28.4119 |  | 2788.7781 | 9.9657 | 32385.8993 | 2201.8569 | 529.2972 | 57.6239
2022-03-19 | 1094 | 1094 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 35.1508 | -21210.0364 | -555.5461 | -564.3746 | -572.6224 | -580.3001 | -587.3761 | -593.7703 | -599.3479 | -603.911 | -607.1891 | -608.8293 | -608.3839 | -605.2962 | -598.8824 | -588.3087 | -572.5645 | -550.4425 | -520.5464 | -481.3712 | -431.5059 | -369.9906 | -296.7433 | -235.5295 | -185.304 | -144.7279 | -112.3012 | -389.5292 | -299.5027 | -230.0105 | -176.7951 | -136.4246 | -106.1278 | -83.6617 | -67.2149 | -55.3347 | -46.869 | -40.9162 | -36.7802 | -33.9296 | -31.964 | -30.5837 | -29.5691 | -28.7699 |  | 2798.5888 | 9.8108 | 32410.5954 | 2206.8679 | 533.3819 | 58.3391
2022-03-20 | 1095 | 1095 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 35.1844 | -21226.5871 | -555.9803 | -564.8162 | -573.0703 | -580.7534 | -587.8334 | -594.2302 | -599.8088 | -604.3708 | -607.6458 | -609.2804 | -608.8265 | -605.7271 | -599.2976 | -588.7036 | -572.934 | -550.7817 | -520.8526 | -481.6471 | -431.7638 | -370.254 | -297.0401 | -235.8336 | -185.5931 | -144.9897 | -112.5322 | -390.4357 | -300.2953 | -230.709 | -177.4165 | -136.9833 | -106.6354 | -84.1281 | -67.6485 | -55.7426 | -47.2574 | -41.29 | -37.1435 | -34.2857 | -32.3153 | -30.9324 | -29.9169 | -29.1187 |  | 2808.243 | 9.6541 | 32435.1648 | 2211.8286 | 537.3788 | 59.0356
2808.243
[9 empty] | 44: Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...202m) an die Luft bis zum aktuellen Tag; 124: Wärmeübertragung von der Deckfläche der gesamten erfassten Speicherumgebung (0...202m) an die Luft am aktuellen Tag | Wärmeübertragung (Wärmeverlust) von der Deckfläche des Speichers an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (0...10m) an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (10...20m) an die Luft bis zum aktuellen Tag | Wärmeübertragung von der Deckfläche der Speicherumgebung (20...30m) an die Luft bis zum aktuellen Tag | Gesamtverlust nach oben pro Jahr: | 11747.8026
[9 empty] | 44: MWh; 124: MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  | MWh
Formulas:
Schichtnummer = A13+[vergangene Zeit]

## gk
Wärmeinhalt 3: bis zum Beginn von Tag j entstandener Wärmeverlust aus der Schicht i, infolge Grundwasserkonvektion, berechnet aus den Temperaturdifferenzen und der dadurch angetriebenen Konvektionsströmung; wegen Dichtwand nur außerhalb des Speichers
Schichtnummer | i | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Ort*) |  | m | [6 empty] | Speicherkern | -40 | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32
Wärmewiderstand der Schicht | Rth | K/W | [7 empty] | 4.3109e-06 | 4.1849e-06 | 4.0643e-06 | 3.949e-06 | 3.8385e-06 | 3.7326e-06 | 3.631e-06 | 3.5336e-06 | 3.44e-06 | 3.3501e-06 | 3.2637e-06 | 3.1807e-06 | 3.1007e-06 | 3.0238e-06 | 2.9497e-06 | 2.8783e-06 | 2.8095e-06 | 2.7431e-06 | 2.6791e-06 | 2.6172e-06 | 2.5575e-06 | 2.4999e-06 | 2.4441e-06 | 2.3903e-06 | 2.3381e-06 | 2.2877e-06 | 2.2389e-06 | 2.1916e-06 | 2.1459e-06 | 2.1015e-06 | 2.0585e-06 | 2.0169e-06 | 1.9764e-06 | 1.9372e-06 | 1.8992e-06 | 1.8622e-06
Kapazität der Schicht | C | kWh/K | [6 empty] | 4573215.6648 | 213130.841 | 219499.1123 | 225959.5202 | 232512.0648 | 239156.746 | 245893.5638 | 252722.5182 | 259643.6093 | 266656.837 | 273762.2013 | 280959.7022 | 288249.3398 | 295631.114 | 303105.0249 | 310671.0723 | 318329.2564 | 326079.5772 | 333922.0345 | 341856.6285 | 349883.3591 | 358002.2264 | 366213.2303 | 374516.3708 | 382911.6479 | 391399.0617 | 399978.6121 | 408650.2991 | 417414.1227 | 426270.083 | 435218.1799 | 444258.4135 | 453390.7836 | 462615.2904 | 471931.9339 | 481340.7139 | 490841.6306
Anteil der Schicht am Speichervolumen |  | % | [6 empty] | 45.0526 | 2.0996 | 2.1624 | 2.226 | 2.2906 | 2.356 | 2.4224 | 2.4897 | 2.5579 | 2.6269 | 2.6969 | 2.7678 | 2.8397 | 2.9124 | 2.986 | 3.0605 | 3.136 | 3.2123 | 3.2896 | 3.3678 | 3.4468 | 3.5268 | 3.6077 | 3.6895 | 3.7722 | 3.8558 | 3.9403 | 4.0258 | 4.1121 | 4.1994 | 4.2875 | 4.3766 | 4.4665 | 4.5574 | 4.6492 | 4.7419 | 4.8355
Volumen der Schicht | V | m³ | [6 empty] | 7484804.6888 | 348822.9804 | 359245.683 | 369819.182 | 380543.4775 | 391418.5695 | 402444.4579 | 413621.1427 | 424948.624 | 436426.9017 | 448055.9759 | 459835.8465 | 471766.5136 | 483847.9771 | 496080.2371 | 508463.2935 | 520997.1464 | 533681.7957 | 546517.2415 | 559503.4837 | 572640.5223 | 585928.3574 | 599366.989 | 612956.417 | 626696.6414 | 640587.6623 | 654629.4797 | 668822.0934 | 683165.5037 | 697659.7104 | 712304.7135 | 727100.5131 | 742047.1091 | 757144.5016 | 772392.6905 | 787791.6758 | 803341.4576
Fläche nach oben zur Luft |  | m² | [6 empty] | 74848.0469 | 1952.2244 | 1977.3571 | 2002.4899 | 2027.6226 | 2052.7553 | 2077.8881 | 2103.0208 | 2128.1536 | 2153.2863 | 2178.419 | 2203.5518 | 2228.6845 | 2253.8173 | 2278.95 | 2304.0828 | 2329.2155 | 2354.3482 | 2379.481 | 2404.6137 | 2429.7465 | 2454.8792 | 2480.0119 | 2505.1447 | 2530.2774 | 2555.4102 | 2580.5429 | 2605.6757 | 2630.8084 | 2655.9411 | 2681.0739 | 2706.2066 | 2731.3394 | 2756.4721 | 2781.6048 | 2806.7376 | 2831.8703
Wärmewiderstand nach oben |  | K/W | [6 empty] | 6.6802e-05 | 0.0025612 | 0.0025286 | 0.0024969 | 0.0024659 | 0.0024358 | 0.0024063 | 0.0023775 | 0.0023495 | 0.002322 | 0.0022952 | 0.0022691 | 0.0022435 | 0.0022185 | 0.002194 | 0.0021701 | 0.0021466 | 0.0021237 | 0.0021013 | 0.0020793 | 0.0020578 | 0.0020368 | 0.0020161 | 0.0019959 | 0.0019761 | 0.0019566 | 0.00043057 | 0.00042642 | 0.00042235 | 0.00041835 | 0.00041443 | 0.00041058 | 0.0004068 | 0.00040309 | 0.00039945 | 0.00039587 | 0.00039236
*) Ort: Die Zählung beginnt in 40m Entfernung von der Speicherhüllfläche im Inneren des Speichers. | [7 empty] | → | 20: noch innen; 21: erste Außenschicht
Datum | Index j | vergangene Zeit | Lufttemperatur | Verbrauch | Gewinn | Direktversorgung | Speicher laden | Speicherverlust aus der Umgebung durch Grundwasserkonvektion bis Datum | 1: diese Schicht beginnt bei -40m und endet bei -38m vom Rand aus; 21: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 22: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 23: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 24: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 25: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 26: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 27: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 28: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 29: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 30: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 31: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 32: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 33: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 34: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 35: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato; 36: Verlust durch Grundwasserkonvektion bis dato | Gesamtverlust durch Grundwasserkonvektion bis dato | Täglicher Gesamtverlust durch Grundwasserkonvektion | Jährlicher Gesamtverlust durch Grundwasserkonvektion
|  | d | °C | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | 21: kWh; 22: kWh; 23: kWh; 24: kWh; 25: kWh; 26: kWh; 27: kWh; 28: kWh; 29: kWh; 30: kWh; 31: kWh; 32: kWh; 33: kWh; 34: kWh; 35: kWh; 36: kWh | kWh | kWh/d | kWh/a
2019-03-21 | 0 | 0 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 | 0 | 0
2019-03-22 | 1 | 1 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 0 | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0 | 0 | 0
2019-03-23 | 2 | 2 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 1.1994e-06 | 21: 1.1994; 22: 5.5775e-08; 23: 5.4967e-08; 24: 5.4182e-08; 25: 5.3418e-08; 26: 1.0667e-06; 27: 1.052e-06; 28: 1.0378e-06; 29: 1.0239e-06; 30: 1.0104e-06; 31: 9.9718e-07; 32: 9.8434e-07; 33: 9.7182e-07; 34: 9.596e-07; 35: 9.4769e-07; 36: 9.3606e-07 | 1.1994 | 1.1994
2019-03-24 | 3 | 3 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 5.7262e-06 | 21: 5.7254; 22: 0.00078402; 23: 2.6868e-07; 24: 2.6484e-07; 25: 2.811e-07; 26: 5.1269e-06; 27: 5.1418e-06; 28: 5.0721e-06; 29: 5.0043e-06; 30: 4.9382e-06; 31: 4.8738e-06; 32: 4.8111e-06; 33: 4.7499e-06; 34: 4.6902e-06; 35: 4.6319e-06; 36: 4.5751e-06 | 5.7262 | 4.5268
2019-03-25 | 4 | 4 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 1.5331e-05 | 21: 15.3231; 22: 0.0073316; 23: 2.7308e-07; 24: 7.2607e-07; 25: 8.224e-07; 26: 1.3822e-05; 27: 1.4076e-05; 28: 1.3889e-05; 29: 1.3703e-05; 30: 1.3522e-05; 31: 1.3346e-05; 32: 1.3174e-05; 33: 1.3007e-05; 34: 1.2843e-05; 35: 1.2684e-05; 36: 1.2528e-05 | 15.3306 | 9.6043
2019-03-26 | 5 | 5 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 3.1426e-05 | 21: 31.3946; 22: 0.031417; 23: 4.1158e-06; 24: 1.4898e-06; 25: 1.8318e-06; 26: 2.8535e-05; 27: 2.9484e-05; 28: 2.9105e-05; 29: 2.8716e-05; 30: 2.8337e-05; 31: 2.7967e-05; 32: 2.7607e-05; 33: 2.7256e-05; 34: 2.6914e-05; 35: 2.6579e-05; 36: 2.6253e-05 | 31.4264 | 16.0958
2019-03-27 | 6 | 6 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 5.5134e-05 | 21: 55.0401; 22: 0.092881; 23: 3.6684e-05; 24: 2.5076e-06; 25: 3.4738e-06; 26: 5.0417e-05; 27: 5.2815e-05; 28: 5.2168e-05; 29: 5.1472e-05; 30: 5.0792e-05; 31: 5.013e-05; 32: 4.9485e-05; 33: 4.8856e-05; 34: 4.8242e-05; 35: 4.7643e-05; 36: 4.7058e-05 | 55.1336 | 23.7072
2019-03-28 | 7 | 7 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 8.7319e-05 | 21: 87.098; 22: 0.21999; 23: 0.00017332; 24: 3.5862e-06; 25: 5.9162e-06; 26: 8.0407e-05; 27: 8.5344e-05; 28: 8.4366e-05; 29: 8.3241e-05; 30: 8.2143e-05; 31: 8.1072e-05; 32: 8.0029e-05; 33: 7.9011e-05; 34: 7.8018e-05; 35: 7.705e-05; 36: 7.6105e-05 | 87.3191 | 32.1855
2019-03-29 | 8 | 8 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 0.00012864 | 21: 128.184; 22: 0.44918; 23: 0.00058143; 24: 4.4138e-06; 25: 9.3185e-06; 26: 0.00011925; 27: 0.00012817; 28: 0.00012682; 29: 0.00012514; 30: 0.00012349; 31: 0.00012188; 32: 0.00012031; 33: 0.00011878; 34: 0.00011729; 35: 0.00011583; 36: 0.00011441 | 128.6351 | 41.316
2019-03-30 | 9 | 9 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 0.00017955 | 21: 178.7258; 22: 0.82443; 23: 0.0015713; 24: 4.732e-06; 25: 1.3818e-05; 26: 0.00016753; 27: 0.00018223; 28: 0.00018051; 29: 0.00017812; 30: 0.00017577; 31: 0.00017348; 32: 0.00017125; 33: 0.00016907; 34: 0.00016694; 35: 0.00016487; 36: 0.00016285 | 179.5537 | 50.9186
2019-03-31 | 10 | 10 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 0.0002404 | 21: 238.995; 22: 1.3964; 23: 0.0036531; 24: 4.7355e-06; 25: 1.9513e-05; 26: 0.00022566; 27: 0.00024828; 28: 0.00024624; 29: 0.000243; 30: 0.00023979; 31: 0.00023667; 32: 0.00023362; 33: 0.00023065; 34: 0.00022775; 35: 0.00022493; 36: 0.00022217 | 240.3976 | 60.8439
2019-04-01 | 11 | 11 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 0.00031137 | 21: 309.1353; 22: 2.2213; 23: 0.007596; 24: 5.7809e-06; 25: 2.644e-05; 26: 0.00029388; 27: 0.00032695; 28: 0.00032469; 29: 0.00032044; 30: 0.00031621; 31: 0.00031209; 32: 0.00030808; 33: 0.00030416; 34: 0.00030034; 35: 0.00029661; 36: 0.00029298 | 311.3677 | 70.97
2019-04-02 | 12 | 12 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 0.00039257 | 21: 389.1869; 22: 3.3602; 23: 0.014488; 24: 1.1478e-05; 25: 3.4559e-05; 26: 0.00037234; 27: 0.00041867; 28: 0.00041638; 29: 0.00041096; 30: 0.00040555; 31: 0.00040026; 32: 0.00039511; 33: 0.00039009; 34: 0.00038519; 35: 0.00038042; 36: 0.00037575 | 392.566 | 81.1983
2019-04-03 | 13 | 13 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 0.00048402 | 21: 479.1074; 22: 4.8776; 23: 0.02579; 24: 2.9219e-05; 25: 4.3728e-05; 26: 0.000461; 27: 0.00052376; 28: 0.00052169; 29: 0.00051497; 30: 0.00050819; 31: 0.00050157; 32: 0.00049511; 33: 0.00048882; 34: 0.00048268; 35: 0.0004767; 36: 0.00047085 | 484.0163 | 91.4503
2019-04-04 | 14 | 14 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 0.00058568 | 21: 578.7902; 22: 6.8407; 23: 0.043392; 24: 7.2192e-05; 25: 5.3694e-05; 26: 0.00055974; 27: 0.00064237; 28: 0.00064087; 29: 0.00063271; 30: 0.00062438; 31: 0.00061625; 32: 0.00060832; 33: 0.00060059; 34: 0.00059305; 35: 0.0005857; 36: 0.00057852 | 585.681 | 101.6647
2019-04-05 | 15 | 15 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 0.00069748 | 21: 688.0795; 22: 9.3183; 23: 0.069653; 24: 0.00016189; 25: 6.4088e-05; 26: 0.00066826; 27: 0.00077454; 28: 0.00077405; 29: 0.00076432; 30: 0.00075427; 31: 0.00074445; 32: 0.00073487; 33: 0.00072554; 34: 0.00071643; 35: 0.00070754; 36: 0.00069887 | 697.4757 | 111.7947
2019-04-06 | 16 | 16 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 0.00081928 | 21: 806.7832; 22: 12.3803; 23: 0.10744; 24: 0.00033112; 25: 7.4434e-05; 26: 0.00078619; 27: 0.00092017; 28: 0.00092123; 29: 0.00090982; 30: 0.00089787; 31: 0.00088618; 32: 0.00087478; 33: 0.00086367; 34: 0.00085283; 35: 0.00084225; 36: 0.00083193 | 819.2809 | 121.8052
2019-04-07 | 17 | 17 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 0.00095095 | 21: 934.6835; 22: 16.0968; 23: 0.16016; 24: 0.00062748; 25: 8.4173e-05; 26: 0.00091299; 27: 0.001079; 28: 0.0010823; 29: 0.0010691; 30: 0.0010551; 31: 0.0010413; 32: 0.0010279; 33: 0.0010149; 34: 0.0010021; 35: 0.00098972; 36: 0.00097759 | 950.9524 | 131.6714
2019-04-08 | 18 | 18 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 0.0010923 | 21: 1071.5457; 22: 20.5372; 23: 0.23177; 24: 0.0011173; 25: 9.2716e-05; 26: 0.001048; 27: 0.0012507; 28: 0.001257; 29: 0.0012419; 30: 0.0012257; 31: 0.0012097; 32: 0.0011942; 33: 0.001179; 34: 0.0011642; 35: 0.0011498; 36: 0.0011357 | 1092.329 | 141.3766
2019-04-09 | 19 | 19 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 0.0012432 | 21: 1217.1255; 22: 25.7704; 23: 0.32683; 24: 0.00189; 25: 9.9518e-05; 26: 0.0011905; 27: 0.0014349; 28: 0.0014449; 29: 0.001428; 30: 0.0014094; 31: 0.001391; 32: 0.0013731; 33: 0.0013557; 34: 0.0013387; 35: 0.0013221; 36: 0.0013059 | 1243.2397 | 150.9107
2019-04-10 | 20 | 20 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 0.0014035 | 21: 1371.1746; 22: 31.8634; 23: 0.45045; 24: 0.0030626; 25: 0.00010419; 26: 0.0013395; 27: 0.0016309; 28: 0.0016458; 29: 0.001627; 30: 0.0016057; 31: 0.0015849; 32: 0.0015645; 33: 0.0015446; 34: 0.0015252; 35: 0.0015063; 36: 0.0014879 | 1403.5087 | 160.2691
2019-04-11 | 21 | 21 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 0.001573 | 21: 1533.4459; 22: 38.8818; 23: 0.60834; 24: 0.0047849; 25: 0.00010666; 26: 0.001494; 27: 0.0018381; 28: 0.0018589; 29: 0.0018382; 30: 0.0018143; 31: 0.0017907; 32: 0.0017677; 33: 0.0017453; 34: 0.0017234; 35: 0.001702; 36: 0.0016812 | 1572.9601 | 169.4514
2019-04-12 | 22 | 22 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 0.0017514 | 21: 1703.6963; 22: 46.8889; 23: 0.80676; 24: 0.0072443; 25: 0.00010732; 26: 0.0016529; 27: 0.0020558; 28: 0.0020837; 29: 0.0020613; 30: 0.0020345; 31: 0.002008; 32: 0.0019822; 33: 0.0019571; 34: 0.0019325; 35: 0.0019086; 36: 0.0018852 | 1751.4209 | 178.4608
2019-04-13 | 23 | 23 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 0.0019387 | 21: 1881.6907; 22: 55.9459; 23: 1.0526; 24: 0.010671; 25: 0.00010734; 26: 0.0018148; 27: 0.002283; 28: 0.0023195; 29: 0.0022953; 30: 0.0022656; 31: 0.0022362; 32: 0.0022074; 33: 0.0021794; 34: 0.0021521; 35: 0.0021254; 36: 0.0020994 | 1938.724 | 187.3031
2019-04-14 | 24 | 24 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 0.0021347 | 21: 2067.2033; 22: 66.1116; 23: 1.3531; 24: 0.015344; 25: 0.00010885; 26: 0.0019784; 27: 0.002519; 28: 0.0025655; 29: 0.0025397; 30: 0.002507; 31: 0.0024744; 32: 0.0024426; 33: 0.0024116; 34: 0.0023814; 35: 0.0023518; 36: 0.002323 | 2134.7101 | 195.9861
2019-04-15 | 25 | 25 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 0.0023392 | 21: 2260.0199; 22: 77.4422; 23: 1.7164; 24: 0.021595; 25: 0.00011538; 26: 0.0021423; 27: 0.0027625; 28: 0.0028207; 29: 0.0027936; 30: 0.0027577; 31: 0.0027219; 32: 0.0026869; 33: 0.0026528; 34: 0.0026196; 35: 0.0025871; 36: 0.0025554 | 2339.2293 | 204.5192
2019-04-16 | 26 | 26 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 0.0025521 | 21: 2459.9385; 22: 89.9913; 23: 2.1507; 24: 0.029815; 25: 0.00013218; 26: 0.0023047; 27: 0.0030127; 28: 0.0030844; 29: 0.0030561; 30: 0.003017; 31: 0.0029779; 32: 0.0029396; 33: 0.0029023; 34: 0.0028659; 35: 0.0028304; 36: 0.0027958 | 2552.1423 | 212.913
2019-04-17 | 27 | 27 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 0.0027733 | 21: 2666.7709; 22: 103.8101; 23: 2.665; 24: 0.040457; 25: 0.00016666; 26: 0.0024641; 27: 0.0032683; 28: 0.0033555; 29: 0.0033263; 30: 0.003284; 31: 0.0032414; 32: 0.0031998; 33: 0.0031592; 34: 0.0031196; 35: 0.0030809; 36: 0.0030432 | 2773.3212 | 221.1789
2019-04-18 | 28 | 28 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 0.0030026 | 21: 2880.3426; 22: 118.947; 23: 3.2686; 24: 0.054045; 25: 0.00022895; 26: 0.0026189; 27: 0.0035281; 28: 0.003633; 29: 0.0036032; 30: 0.0035577; 31: 0.0035115; 32: 0.0034664; 33: 0.0034225; 34: 0.0033796; 35: 0.0033377; 36: 0.0032968 | 3002.6498 | 229.3286
2019-04-19 | 29 | 29 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 0.00324 | 21: 3100.4932; 22: 135.4481; 23: 3.9712; 24: 0.071174; 25: 0.00033238; 26: 0.0027671; 27: 0.0037909; 28: 0.0039158; 29: 0.0038859; 30: 0.003837; 31: 0.0037873; 32: 0.0037387; 33: 0.0036912; 34: 0.003645; 35: 0.0035998; 36: 0.0035557 | 3240.0242 | 237.3744
2019-04-20 | 30 | 30 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 0.0034854 | 21: 3327.0768; 22: 153.357; 23: 4.783; 24: 0.092515; 25: 0.00049411; 26: 0.0029073; 27: 0.0040554; 28: 0.0042029; 29: 0.0041731; 30: 0.004121; 31: 0.0040676; 32: 0.0040154; 33: 0.0039645; 34: 0.0039148; 35: 0.0038663; 36: 0.003819 | 3485.3529 | 245.3287
2019-04-21 | 31 | 31 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 0.0037386 | 21: 3559.9616; 22: 172.7151; 23: 5.7143; 24: 0.11882; 25: 0.00073577; 26: 0.0030377; 27: 0.0043202; 28: 0.0044929; 29: 0.0044639; 30: 0.0044086; 31: 0.0043516; 32: 0.0042957; 33: 0.0042412; 34: 0.0041881; 35: 0.0041362; 36: 0.0040856 | 3738.5565 | 253.2036
2019-04-22 | 32 | 32 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 0.0039996 | 21: 3799.0297; 22: 193.5614; 23: 6.7761; 24: 0.15094; 25: 0.0010842; 26: 0.0031569; 27: 0.004584; 28: 0.0047849; 29: 0.0047571; 30: 0.0046986; 31: 0.0046379; 32: 0.0045784; 33: 0.0045204; 34: 0.0044637; 35: 0.0044084; 36: 0.0043545 | 3999.5682 | 261.0116
2019-04-23 | 33 | 33 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 0.0042683 | 21: 4044.1774; 22: 215.9329; 23: 7.9794; 24: 0.18978; 25: 0.001572; 26: 0.0032634; 27: 0.0048454; 28: 0.0050776; 29: 0.0050517; 30: 0.0049901; 31: 0.0049257; 32: 0.0048625; 33: 0.0048009; 34: 0.0047407; 35: 0.004682; 36: 0.0046247 | 4268.3329 | 268.7647
2019-04-24 | 34 | 34 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 0.0045448 | 21: 4295.3141; 22: 239.8647; 23: 9.3355; 24: 0.23637; 25: 0.0022388; 26: 0.0033563; 27: 0.0051028; 28: 0.0053698; 29: 0.0053465; 30: 0.0052819; 31: 0.0052138; 32: 0.005147; 33: 0.0050817; 34: 0.005018; 35: 0.0049559; 36: 0.0048953 | 4544.8077 | 276.4748
2019-04-25 | 35 | 35 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 0.004829 | 21: 4552.3623; 22: 265.3901; 23: 10.8559; 24: 0.29181; 25: 0.0031313; 26: 0.0034346; 27: 0.0053551; 28: 0.0056604; 29: 0.0056403; 30: 0.0055729; 31: 0.0055012; 32: 0.0054306; 33: 0.0053618; 34: 0.0052946; 35: 0.0052291; 36: 0.0051651 | 4828.961 | 284.1533
2019-04-26 | 36 | 36 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 0.0051208 | 21: 4815.2573; 22: 292.5407; 23: 12.5526; 24: 0.35731; 25: 0.0043048; 26: 0.003498; 27: 0.0056007; 28: 0.005948; 29: 0.005932; 30: 0.005862; 31: 0.0057866; 32: 0.0057125; 33: 0.00564; 34: 0.0055694; 35: 0.0055005; 36: 0.0054332 | 5120.7726 | 291.8117
2019-04-27 | 37 | 37 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 0.0054202 | 21: 5083.9464; 22: 321.3465; 23: 14.4374; 24: 0.43417; 25: 0.0058238; 26: 0.0035465; 27: 0.0058383; 28: 0.0062317; 29: 0.0062206; 30: 0.006148; 31: 0.0060692; 32: 0.0059914; 33: 0.0059155; 34: 0.0058414; 35: 0.0057691; 36: 0.0056985 | 5420.2335 | 299.4608
2019-04-28 | 38 | 38 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 0.0057273 | 21: 5358.3888; 22: 351.8361; 23: 16.5224; 24: 0.52379; 25: 0.0077628; 26: 0.0035808; 27: 0.0060665; 28: 0.0065101; 29: 0.0065049; 30: 0.00643; 31: 0.0063477; 32: 0.0062664; 33: 0.006187; 34: 0.0061095; 35: 0.0060339; 36: 0.0059601 | 5727.3449 | 307.1114
2019-04-29 | 39 | 39 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 0.0060421 | 21: 5638.5552; 22: 384.0371; 23: 18.8198; 24: 0.62766; 25: 0.010207; 26: 0.0036023; 27: 0.0062841; 28: 0.0067822; 29: 0.0067838; 30: 0.0067069; 31: 0.0066213; 32: 0.0065365; 33: 0.0064536; 34: 0.0063728; 35: 0.006294; 36: 0.006217 | 6042.1187 | 314.7738
2019-04-30 | 40 | 40 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 0.0063646 | 21: 5924.4267; 22: 417.9758; 23: 21.3421; 24: 0.74738; 25: 0.013255; 26: 0.0036132; 27: 0.0064898; 28: 0.0070469; 29: 0.0070563; 30: 0.0069777; 31: 0.0068888; 32: 0.0068006; 33: 0.0067144; 34: 0.0066304; 35: 0.0065483; 36: 0.0064682 | 6364.5765 | 322.4579
2019-05-01 | 41 | 41 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 0.0066948 | 21: 6215.9954; 22: 453.6776; 23: 24.1016; 24: 0.88464; 25: 0.017016; 26: 0.0036165; 27: 0.0066825; 28: 0.0073031; 29: 0.0073215; 30: 0.0072414; 31: 0.0071493; 32: 0.0070578; 33: 0.0069684; 34: 0.0068812; 35: 0.0067961; 36: 0.0067129 | 6694.75 | 330.1735
2019-05-02 | 42 | 42 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 0.0070327 | 21: 6513.263; 22: 491.1671; 23: 27.1108; 24: 1.0412; 25: 0.021614; 26: 0.0036166; 27: 0.0068613; 28: 0.0075497; 29: 0.0075783; 30: 0.007497; 31: 0.007402; 32: 0.0073073; 33: 0.0072147; 34: 0.0071244; 35: 0.0070363; 36: 0.0069502 | 7032.6799 | 337.9299
2019-05-03 | 43 | 43 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 0.0073784 | 21: 6816.241; 22: 530.4681; 23: 30.3824; 24: 1.2191; 25: 0.027189; 26: 0.0036188; 27: 0.0070251; 28: 0.0077859; 29: 0.0078259; 30: 0.0077438; 31: 0.0076459; 32: 0.0075481; 33: 0.0074525; 34: 0.0073592; 35: 0.0072682; 36: 0.0071793 | 7378.4162 | 345.7363
2019-05-04 | 44 | 44 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 0.007732 | 21: 7124.95; 22: 571.604; 23: 33.9289; 24: 1.4201; 25: 0.033894; 26: 0.0036301; 27: 0.0071733; 28: 0.0080108; 29: 0.0080634; 30: 0.0079808; 31: 0.0078802; 32: 0.0077795; 33: 0.007681; 34: 0.0075848; 35: 0.007491; 36: 0.0073994 | 7732.0177 | 353.6014
2019-05-05 | 45 | 45 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 0.0080936 | 21: 7439.4197; 22: 614.5976; 23: 37.763; 24: 1.6465; 25: 0.0419; 26: 0.0036588; 27: 0.0073054; 28: 0.0082235; 29: 0.00829; 30: 0.0082072; 31: 0.0081042; 32: 0.0080006; 33: 0.0078994; 34: 0.0078005; 35: 0.007704; 36: 0.0076098 | 8093.5515 | 361.5338
2019-05-06 | 46 | 46 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 0.0084631 | 21: 7759.688; 22: 659.4715; 23: 41.8973; 24: 1.9004; 25: 0.051395; 26: 0.0037151; 27: 0.0074209; 28: 0.0084233; 29: 0.0085051; 30: 0.0084225; 31: 0.0083171; 32: 0.008211; 33: 0.008107; 34: 0.0080056; 35: 0.0079066; 36: 0.0078099 | 8463.0933 | 369.5418
2019-05-07 | 47 | 47 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 0.0088407 | 21: 8085.801; 22: 706.2478; 23: 46.3445; 24: 2.1841; 25: 0.062587; 26: 0.0038112; 27: 0.0075198; 28: 0.0086097; 29: 0.0087079; 30: 0.008626; 31: 0.0085185; 32: 0.0084098; 33: 0.0083034; 34: 0.0081995; 35: 0.0080982; 36: 0.0079991 | 8840.7268 | 377.6335
2019-05-08 | 48 | 48 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 0.0092265 | 21: 8417.8128; 22: 754.9489; 23: 51.1174; 24: 2.4999; 25: 0.075699; 26: 0.0039612; 27: 0.0076022; 28: 0.0087819; 29: 0.0088981; 30: 0.0088172; 31: 0.0087077; 32: 0.0085967; 33: 0.008488; 34: 0.0083818; 35: 0.0082782; 36: 0.0081769 | 9226.5434 | 385.8165
2019-05-09 | 49 | 49 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 0.0096206 | 21: 8755.7848; 22: 805.5969; 23: 56.2285; 24: 2.8504; 25: 0.090978; 26: 0.0041817; 27: 0.0076685; 28: 0.0089397; 29: 0.0090749; 30: 0.0089955; 31: 0.0088844; 32: 0.0087712; 33: 0.0086602; 34: 0.0085519; 35: 0.0084462; 36: 0.0083429 | 9620.6421 | 394.0987
2019-05-10 | 50 | 50 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 0.010023 | 21: 9099.7857; 22: 858.2139; 23: 61.6907; 24: 3.2381; 25: 0.10869; 26: 0.0044916; 27: 0.0077197; 28: 0.0090828; 29: 0.0092383; 30: 0.0091607; 31: 0.0090481; 32: 0.0089329; 33: 0.0088199; 34: 0.0087096; 35: 0.008602; 36: 0.0084968 | 10023.1293 | 402.4873
2019-05-11 | 51 | 51 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 0.010434 | 21: 9449.8913; 22: 912.8222; 23: 67.5166; 24: 3.6656; 25: 0.12912; 26: 0.0049129; 27: 0.0077567; 28: 0.0092109; 29: 0.0093878; 30: 0.0093125; 31: 0.0091986; 32: 0.0090816; 33: 0.0089668; 34: 0.0088547; 35: 0.0087452; 36: 0.0086383 | 10434.1189 | 410.9896
2019-05-12 | 52 | 52 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 0.010854 | 21: 9806.184; 22: 969.4446; 23: 73.7189; 24: 4.1357; 25: 0.15258; 26: 0.0054702; 27: 0.0077812; 28: 0.009324; 29: 0.0095233; 30: 0.0094507; 31: 0.0093358; 32: 0.0092171; 33: 0.0091006; 34: 0.0089868; 35: 0.0088758; 36: 0.0087672 | 10853.7316 | 419.6126
2019-05-13 | 53 | 53 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 0.011282 | 21: 10168.7527; 22: 1028.1037; 23: 80.3102; 24: 4.6512; 25: 0.17941; 26: 0.0061915; 27: 0.0077953; 28: 0.0094224; 29: 0.0096449; 30: 0.0095753; 31: 0.0094595; 32: 0.0093394; 33: 0.0092214; 34: 0.0091061; 35: 0.0089936; 36: 0.0088836 | 11282.0949 | 428.3633
2019-05-14 | 54 | 54 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 0.011719 | 21: 10537.6924; 22: 1088.823; 23: 87.3033; 24: 5.2151; 25: 0.20995; 26: 0.0071082; 27: 0.0078014; 28: 0.0095062; 29: 0.0097525; 30: 0.0096863; 31: 0.0095699; 32: 0.0094486; 33: 0.0093292; 34: 0.0092125; 35: 0.0090987; 36: 0.0089874 | 11719.3433 | 437.2484
2019-05-15 | 55 | 55 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 0.012166 | 21: 10913.1044; 22: 1151.6261; 23: 94.7109; 24: 5.8303; 25: 0.24459; 26: 0.0082551; 27: 0.0078027; 28: 0.0095759; 29: 0.0098464; 30: 0.0097839; 31: 0.0096671; 32: 0.0095447; 33: 0.0094241; 34: 0.0093063; 35: 0.0091913; 36: 0.0090789 | 12165.6177 | 446.2744
2019-05-16 | 56 | 56 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 0.012621 | 21: 11295.0957; 22: 1216.5372; 23: 102.5455; 24: 6.4998; 25: 0.28373; 26: 0.0096712; 27: 0.0078028; 28: 0.0096323; 29: 0.009927; 30: 0.0098685; 31: 0.0097515; 32: 0.0096281; 33: 0.0095065; 34: 0.0093877; 35: 0.0092717; 36: 0.0091583 | 12621.0656 | 455.4479
2019-05-17 | 57 | 57 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 0.013086 | 21: 11683.779; 22: 1283.581; 23: 110.8199; 24: 7.227; 25: 0.32781; 26: 0.011399; 27: 0.007806; 28: 0.0096762; 29: 0.0099948; 30: 0.0099404; 31: 0.0098233; 32: 0.0096992; 33: 0.0095767; 34: 0.009457; 35: 0.0093402; 36: 0.009226 | 13085.8407 | 464.7751
2019-05-18 | 58 | 58 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 0.01356 | 21: 12079.2725; 22: 1352.783; 23: 119.5468; 24: 8.0149; 25: 0.37728; 26: 0.013487; 27: 0.0078173; 28: 0.0097086; 29: 0.01005; 30: 0.01; 31: 0.0098833; 32: 0.0097585; 33: 0.0096353; 34: 0.0095149; 35: 0.0093974; 36: 0.0092824 | 13560.1031 | 474.2624
2019-05-19 | 59 | 59 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 0.014044 | 21: 12481.6997; 22: 1424.1692; 23: 128.7388; 24: 8.867; 25: 0.43262; 26: 0.015986; 27: 0.0078426; 28: 0.009731; 29: 0.010094; 30: 0.010049; 31: 0.009932; 32: 0.0098068; 33: 0.009683; 34: 0.009562; 35: 0.0094439; 36: 0.0093284 | 14044.0188 | 483.9157
2019-05-20 | 60 | 60 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 0.014538 | 21: 12891.1892; 22: 1497.7664; 23: 138.4088; 24: 9.7865; 25: 0.49434; 26: 0.018954; 27: 0.0078882; 28: 0.0097448; 29: 0.010128; 30: 0.010087; 31: 0.0099703; 32: 0.0098447; 33: 0.0097205; 34: 0.009599; 35: 0.0094805; 36: 0.0093645 | 14537.76 | 493.7412
2019-05-21 | 61 | 61 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 0.015042 | 21: 13307.8749; 22: 1573.602; 23: 148.5694; 24: 10.777; 25: 0.56298; 26: 0.022451; 27: 0.0079618; 28: 0.0097518; 29: 0.010152; 30: 0.010115; 31: 0.0099991; 32: 0.0098733; 33: 0.0097487; 34: 0.0096269; 35: 0.009508; 36: 0.0093917 | 15041.5048 | 503.7448
2019-05-22 | 62 | 62 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 0.015555 | 21: 13731.8952; 22: 1651.7045; 23: 159.2334; 24: 11.8419; 25: 0.6391; 26: 0.026547; 27: 0.0080716; 28: 0.0097542; 29: 0.010168; 30: 0.010135; 31: 0.010019; 32: 0.0098936; 33: 0.0097688; 34: 0.0096467; 35: 0.0095276; 36: 0.009411 | 15555.437 | 513.9322
2019-05-23 | 63 | 63 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 0.01608 | 21: 14163.3935; 22: 1732.1028; 23: 170.4137; 24: 12.9849; 25: 0.7233; 26: 0.031312; 27: 0.0082269; 28: 0.0097544; 29: 0.010178; 30: 0.010148; 31: 0.010033; 32: 0.0099068; 33: 0.0097818; 34: 0.0096596; 35: 0.0095403; 36: 0.0094236 | 16079.7463 | 524.3093
2019-05-24 | 64 | 64 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 0.016615 | 21: 14602.518; 22: 1814.8272; 23: 182.1231; 24: 14.2097; 25: 0.81619; 26: 0.036827; 27: 0.0084382; 28: 0.009755; 29: 0.010182; 30: 0.010155; 31: 0.01004; 32: 0.0099142; 33: 0.0097892; 34: 0.009667; 35: 0.0095476; 36: 0.0094307 | 16614.628 | 534.8816
2019-05-25 | 65 | 65 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 0.01716 | 21: 15049.421; 22: 1899.9084; 23: 194.3746; 24: 15.52; 25: 0.91843; 26: 0.043175; 27: 0.0087169; 28: 0.0097591; 29: 0.010183; 30: 0.010157; 31: 0.010043; 32: 0.0099175; 33: 0.0097925; 34: 0.0096702; 35: 0.0095508; 36: 0.0094338 | 17160.2828 | 545.6549
2019-05-26 | 66 | 66 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 0.017717 | 21: 15504.2595; 22: 1987.3784; 23: 207.1811; 24: 16.9196; 25: 1.0307; 26: 0.050448; 27: 0.0090757; 28: 0.0097699; 29: 0.010183; 30: 0.010158; 31: 0.010044; 32: 0.0099183; 33: 0.0097932; 34: 0.0096709; 35: 0.0095515; 36: 0.0094346 | 17716.9173 | 556.6345
2019-05-27 | 67 | 67 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 0.018285 | 21: 15967.1949; 22: 2077.2699; 23: 220.5557; 24: 18.4124; 25: 1.1537; 26: 0.058744; 27: 0.0095285; 28: 0.0097912; 29: 0.010184; 30: 0.010158; 31: 0.010044; 32: 0.0099183; 33: 0.0097932; 34: 0.0096709; 35: 0.0095515; 36: 0.0094346 | 18284.7432 | 567.8259
2019-05-28 | 68 | 68 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 0.018864 | 21: 16438.3924; 22: 2169.6167; 23: 234.5115; 24: 20.0023; 25: 1.2881; 26: 0.068167; 27: 0.010091; 28: 0.009827; 29: 0.010189; 30: 0.01016; 31: 0.010046; 32: 0.0099195; 33: 0.0097945; 34: 0.0096721; 35: 0.0095527; 36: 0.0094357 | 18863.9777 | 579.2345
2019-05-29 | 69 | 69 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 0.019455 | 21: 16918.0216; 22: 2264.4535; 23: 249.0617; 24: 21.6933; 25: 1.4348; 26: 0.078829; 27: 0.010778; 28: 0.0098819; 29: 0.010199; 30: 0.010165; 31: 0.01005; 32: 0.0099242; 33: 0.009799; 34: 0.0096766; 35: 0.0095571; 36: 0.0094401 | 19454.8433 | 590.8656
2019-05-30 | 70 | 70 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 0.020058 | 21: 17406.2562; 22: 2361.8163; 23: 264.2198; 24: 23.4895; 25: 1.5945; 26: 0.090848; 27: 0.01161; 28: 0.0099606; 29: 0.010219; 30: 0.010177; 31: 0.010061; 32: 0.0099344; 33: 0.0098091; 34: 0.0096866; 35: 0.0095669; 36: 0.0094499 | 20057.5676 | 602.7243
2019-05-31 | 71 | 71 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 0.020672 | 21: 17903.2734; 22: 2461.7419; 23: 279.999; 24: 25.395; 25: 1.7681; 26: 0.10435; 27: 0.012606; 28: 0.010068; 29: 0.01025; 30: 0.010198; 31: 0.01008; 32: 0.0099528; 33: 0.0098272; 34: 0.0097044; 35: 0.0095845; 36: 0.0094673 | 20672.3836 | 614.816
2019-06-01 | 72 | 72 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 0.0213 | 21: 18409.2547; 22: 2564.2681; 23: 296.413; 24: 27.4141; 25: 1.9564; 26: 0.11947; 27: 0.013786; 28: 0.010211; 29: 0.010296; 30: 0.010231; 31: 0.01011; 32: 0.0099818; 33: 0.0098557; 34: 0.0097326; 35: 0.0096124; 36: 0.0094948 | 21299.5291 | 627.1455
2019-06-02 | 73 | 73 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 0.021939 | 21: 18924.3848; 22: 2669.434; 23: 313.4754; 24: 29.551; 25: 2.1603; 26: 0.13635; 27: 0.015173; 28: 0.010395; 29: 0.010361; 30: 0.010278; 31: 0.010153; 32: 0.010024; 33: 0.0098976; 34: 0.0097739; 35: 0.0096532; 36: 0.0095352 | 21939.2472 | 639.7181
2019-06-03 | 74 | 74 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 0.022592 | 21: 19448.8526; 22: 2777.2796; 23: 331.2001; 24: 31.81; 25: 2.3807; 26: 0.15514; 27: 0.016793; 28: 0.010627; 29: 0.010449; 30: 0.010343; 31: 0.010214; 32: 0.010083; 33: 0.0099556; 34: 0.0098311; 35: 0.0097097; 36: 0.0095911 | 22591.7857 | 652.5385
2019-06-04 | 75 | 75 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 0.023257 | 21: 19982.85; 22: 2887.846; 23: 349.601; 24: 34.1955; 25: 2.6186; 26: 0.176; 27: 0.018671; 28: 0.010914; 29: 0.010563; 30: 0.010429; 31: 0.010294; 32: 0.010161; 33: 0.010033; 34: 0.0099072; 35: 0.0097848; 36: 0.0096654 | 23257.3975 | 665.6118
2019-06-05 | 76 | 76 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 0.023936 | 21: 20526.5727; 22: 3001.1757; 23: 368.6921; 24: 36.712; 25: 2.875; 26: 0.1991; 27: 0.020837; 28: 0.011263; 29: 0.010708; 30: 0.01054; 31: 0.010397; 32: 0.010262; 33: 0.010132; 34: 0.010005; 35: 0.0098818; 36: 0.0097613 | 23936.3402 | 678.9427
2019-06-06 | 77 | 77 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 0.024629 | 21: 21080.2196; 22: 3117.3118; 23: 388.4877; 24: 39.3639; 25: 3.1508; 26: 0.22461; 27: 0.023319; 28: 0.011683; 29: 0.010887; 30: 0.010679; 31: 0.010527; 32: 0.010389; 33: 0.010257; 34: 0.010129; 35: 0.010004; 36: 0.009882 | 24628.8762 | 692.536
2019-06-07 | 78 | 78 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 0.025335 | 21: 21643.993; 22: 3236.2991; 23: 409.0023; 24: 42.156; 25: 3.447; 26: 0.25271; 27: 0.026152; 28: 0.012183; 29: 0.011107; 30: 0.01085; 31: 0.010688; 32: 0.010546; 33: 0.010412; 34: 0.010281; 35: 0.010154; 36: 0.010031 | 25335.2726 | 706.3963
2019-06-08 | 79 | 79 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 0.026056 | 21: 22218.0982; 22: 3358.1832; 23: 430.2505; 24: 45.0927; 25: 3.7649; 26: 0.2836; 27: 0.029368; 28: 0.012772; 29: 0.011372; 30: 0.011058; 31: 0.010882; 32: 0.010736; 33: 0.010599; 34: 0.010466; 35: 0.010337; 36: 0.010211 | 26055.8009 | 720.5283
2019-06-09 | 80 | 80 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 0.026791 | 21: 22802.7438; 22: 3483.0107; 23: 452.247; 24: 48.1789; 25: 4.1055; 26: 0.31749; 27: 0.033005; 28: 0.013461; 29: 0.011687; 30: 0.011306; 31: 0.011115; 32: 0.010964; 33: 0.010823; 34: 0.010687; 35: 0.010555; 36: 0.010427 | 26790.7374 | 734.9365
2019-06-10 | 81 | 81 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 0.02754 | 21: 23398.1411; 22: 3610.8298; 23: 475.0068; 24: 51.4193; 25: 4.4698; 26: 0.35459; 27: 0.037102; 28: 0.014259; 29: 0.012057; 30: 0.011599; 31: 0.01139; 32: 0.011232; 33: 0.011088; 34: 0.010949; 35: 0.010813; 36: 0.010682 | 27540.3626 | 749.6252
2019-06-11 | 82 | 82 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 0.028305 | 21: 24004.5046; 22: 3741.6895; 23: 498.5451; 24: 54.8188; 25: 4.8592; 26: 0.39512; 27: 0.0417; 28: 0.015178; 29: 0.012489; 30: 0.011941; 31: 0.011711; 32: 0.011546; 33: 0.011397; 34: 0.011254; 35: 0.011115; 36: 0.010981 | 28304.9616 | 764.599
2019-06-12 | 83 | 83 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 0.029085 | 21: 24622.0514; 22: 3875.6401; 23: 522.8773; 24: 58.3822; 25: 5.2747; 26: 0.43931; 27: 0.046842; 28: 0.016231; 29: 0.012989; 30: 0.012338; 31: 0.012084; 32: 0.01191; 33: 0.011756; 34: 0.011608; 35: 0.011464; 36: 0.011326 | 29084.8235 | 779.8619
2019-06-13 | 84 | 84 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 0.02988 | 21: 25251.0014; 22: 4012.7328; 23: 548.019; 24: 62.1145; 25: 5.7176; 26: 0.4874; 27: 0.052576; 28: 0.017429; 29: 0.013563; 30: 0.012794; 31: 0.012512; 32: 0.012328; 33: 0.012168; 34: 0.012014; 35: 0.011866; 36: 0.011723 | 29880.2418 | 795.4183
2019-06-14 | 85 | 85 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 0.030692 | 21: 25891.5771; 22: 4153.0204; 23: 573.986; 24: 66.0209; 25: 6.1892; 26: 0.53966; 27: 0.05895; 28: 0.018786; 29: 0.014217; 30: 0.013315; 31: 0.013; 32: 0.012805; 33: 0.012638; 34: 0.012478; 35: 0.012324; 36: 0.012177 | 30691.5139 | 811.2722
2019-06-15 | 86 | 86 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 0.031519 | 21: 26544.0033; 22: 4296.5564; 23: 600.7944; 24: 70.1064; 25: 6.6908; 26: 0.59634; 27: 0.066015; 28: 0.020316; 29: 0.01496; 30: 0.013905; 31: 0.013554; 32: 0.013346; 33: 0.01317; 34: 0.013004; 35: 0.012844; 36: 0.01269 | 31518.9415 | 827.4275
2019-06-16 | 87 | 87 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 0.032363 | 21: 27208.5076; 22: 4443.3958; 23: 628.4605; 24: 74.3761; 25: 7.2237; 26: 0.65771; 27: 0.073825; 28: 0.022034; 29: 0.015797; 30: 0.014571; 31: 0.014178; 32: 0.013955; 33: 0.013771; 34: 0.013597; 35: 0.013429; 36: 0.013269 | 32362.8298 | 843.8883
2019-06-17 | 88 | 88 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 0.033223 | 21: 27885.3193; 22: 4593.5945; 23: 657.0009; 24: 78.8355; 25: 7.7892; 26: 0.72407; 27: 0.082438; 28: 0.023955; 29: 0.016737; 30: 0.015318; 31: 0.014878; 32: 0.014639; 33: 0.014444; 34: 0.014261; 35: 0.014085; 36: 0.013918 | 33223.4881 | 860.6583
2019-06-18 | 89 | 89 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 0.034101 | 21: 28574.6705; 22: 4747.2097; 23: 686.4322; 24: 83.4897; 25: 8.3888; 26: 0.7957; 27: 0.091914; 28: 0.026097; 29: 0.017787; 30: 0.016152; 31: 0.015659; 32: 0.015401; 33: 0.015194; 34: 0.015002; 35: 0.014817; 36: 0.014641 | 34101.2293 | 877.7412
2019-06-19 | 90 | 90 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 0.034996 | 21: 29276.7949; 22: 4904.2997; 23: 716.7718; 24: 88.3442; 25: 9.0238; 26: 0.87292; 27: 0.10232; 28: 0.028476; 29: 0.018957; 30: 0.017079; 31: 0.016526; 32: 0.016247; 33: 0.016028; 34: 0.015825; 35: 0.01563; 36: 0.015445 | 34996.3698 | 895.1405
2019-06-20 | 91 | 91 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 0.035909 | 21: 29991.9282; 22: 5064.9238; 23: 748.0367; 24: 93.4046; 25: 9.6957; 26: 0.95604; 27: 0.11371; 28: 0.03111; 29: 0.020253; 30: 0.018106; 31: 0.017485; 32: 0.017183; 33: 0.01695; 34: 0.016735; 35: 0.016528; 36: 0.016334 | 35909.2294 | 912.8597
2019-06-21 | 92 | 92 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 0.03684 | 21: 30720.3081; 22: 5229.1426; 23: 780.2447; 24: 98.6762; 25: 10.4061; 26: 1.0454; 27: 0.12616; 28: 0.034019; 29: 0.021686; 30: 0.019238; 31: 0.018543; 32: 0.018214; 33: 0.017966; 34: 0.017737; 35: 0.017519; 36: 0.017313 | 36840.1315 | 930.9021
2019-06-22 | 93 | 93 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 0.037789 | 21: 31462.1739; 22: 5397.0177; 23: 813.4136; 24: 104.1649; 25: 11.1564; 26: 1.1413; 27: 0.13974; 28: 0.037222; 29: 0.023264; 30: 0.020483; 31: 0.019705; 32: 0.019347; 33: 0.019081; 34: 0.018838; 35: 0.018606; 36: 0.018388 | 37789.4024 | 949.2709
2019-06-23 | 94 | 94 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 0.038757 | 21: 32217.7663; 22: 5568.6119; 23: 847.5617; 24: 109.8763; 25: 11.9482; 26: 1.2442; 27: 0.15454; 28: 0.040739; 29: 0.024997; 30: 0.021848; 31: 0.020976; 32: 0.020586; 33: 0.020301; 34: 0.020042; 35: 0.019795; 36: 0.019564 | 38757.3718 | 967.9693
2019-06-24 | 95 | 95 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 0.039744 | 21: 32987.3276; 22: 5743.989; 23: 882.7072; 24: 115.8161; 25: 12.783; 26: 1.3543; 27: 0.17062; 28: 0.044593; 29: 0.026895; 30: 0.023339; 31: 0.022364; 32: 0.021938; 33: 0.021632; 34: 0.021356; 35: 0.021093; 36: 0.020847 | 39744.372 | 987.0002
2019-06-25 | 96 | 96 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 0.040751 | 21: 33771.1013; 22: 5923.2141; 23: 918.8691; 24: 121.9904; 25: 13.6626; 26: 1.4721; 27: 0.18806; 28: 0.048806; 29: 0.028968; 30: 0.024963; 31: 0.023875; 32: 0.023409; 33: 0.02308; 34: 0.022785; 35: 0.022505; 36: 0.022243 | 40750.7382 | 1006.3663
2019-06-26 | 97 | 97 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 0.041777 | 21: 34569.3322; 22: 6106.353; 23: 956.0663; 24: 128.405; 25: 14.5885; 26: 1.5979; 27: 0.20696; 28: 0.053402; 29: 0.031226; 30: 0.026728; 31: 0.025514; 32: 0.025005; 33: 0.024652; 34: 0.024336; 35: 0.024036; 36: 0.023758 | 41776.8086 | 1026.0703
2019-06-27 | 98 | 98 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 0.042823 | 21: 35382.2659; 22: 6293.4729; 23: 994.3182; 24: 135.066; 25: 15.5624; 26: 1.7323; 27: 0.22741; 28: 0.058405; 29: 0.033681; 30: 0.028642; 31: 0.027289; 32: 0.026733; 33: 0.026352; 34: 0.026014; 35: 0.025694; 36: 0.025397 | 42822.9234 | 1046.1148
2019-06-28 | 99 | 99 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 0.043889 | 21: 36210.1489; 22: 6484.6419; 23: 1033.6445; 24: 141.9796; 25: 16.5862; 26: 1.8754; 27: 0.24949; 28: 0.063841; 29: 0.036343; 30: 0.030712; 31: 0.029207; 32: 0.028598; 33: 0.028187; 34: 0.027825; 35: 0.027483; 36: 0.027166 | 43889.4254 | 1066.502
2019-06-29 | 100 | 100 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 0.044977 | 21: 37053.2286; 22: 6679.9292; 23: 1074.0652; 24: 149.1519; 25: 17.6614; 26: 2.0279; 27: 0.2733; 28: 0.069737; 29: 0.039225; 30: 0.032945; 31: 0.031273; 32: 0.030607; 33: 0.030164; 34: 0.029776; 35: 0.02941; 36: 0.029071 | 44976.6596 | 1087.2342
2019-06-30 | 101 | 101 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 0.046085 | 21: 37911.7526; 22: 6879.4049; 23: 1115.6005; 24: 156.5894; 25: 18.7899; 26: 2.1901; 27: 0.29894; 28: 0.076119; 29: 0.042338; 30: 0.035351; 31: 0.033496; 32: 0.032767; 33: 0.032289; 34: 0.031873; 35: 0.031482; 36: 0.03112 | 46084.9731 | 1108.3134
2019-07-01 | 102 | 102 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 0.047215 | 21: 38785.9692; 22: 7083.1402; 23: 1158.271; 24: 164.2983; 25: 19.9736; 26: 2.3624; 27: 0.32652; 28: 0.083018; 29: 0.045694; 30: 0.037937; 31: 0.035881; 32: 0.035084; 33: 0.034569; 34: 0.034123; 35: 0.033703; 36: 0.033317 | 47214.7145 | 1129.7415
2019-07-02 | 103 | 103 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 0.048366 | 21: 39676.1267; 22: 7291.2073; 23: 1202.0977; 24: 172.2852; 25: 21.2144; 26: 2.5454; 27: 0.35614; 28: 0.090462; 29: 0.049307; 30: 0.040711; 31: 0.038436; 32: 0.037564; 33: 0.037009; 34: 0.036531; 35: 0.036082; 36: 0.035669 | 48366.2346 | 1151.5201
2019-07-03 | 104 | 104 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 0.04954 | 21: 40582.4737; 22: 7503.6793; 23: 1247.1019; 24: 180.5567; 25: 22.514; 26: 2.7395; 27: 0.38791; 28: 0.098482; 29: 0.053189; 30: 0.043682; 31: 0.041169; 32: 0.040216; 33: 0.039617; 34: 0.039104; 35: 0.038624; 36: 0.038183 | 49539.8853 | 1173.6507
2019-07-04 | 105 | 105 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 0.050736 | 21: 41505.2584; 22: 7720.6302; 23: 1293.3052; 24: 189.1195; 25: 23.8744; 26: 2.9452; 27: 0.42195; 28: 0.10711; 29: 0.057353; 30: 0.046858; 31: 0.044086; 32: 0.043045; 33: 0.042399; 34: 0.041849; 35: 0.041335; 36: 0.040864 | 50736.0198 | 1196.1346
2019-07-05 | 106 | 106 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 0.051955 | 21: 42444.729; 22: 7942.1351; 23: 1340.7294; 24: 197.9804; 25: 25.2977; 26: 3.163; 27: 0.45838; 28: 0.11638; 29: 0.061814; 30: 0.050249; 31: 0.047194; 32: 0.046058; 33: 0.045362; 34: 0.044773; 35: 0.044223; 36: 0.043719 | 51954.9928 | 1218.973
2019-07-06 | 107 | 107 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 0.053197 | 21: 43401.1331; 22: 8168.2699; 23: 1389.397; 24: 207.1462; 25: 26.7857; 26: 3.3934; 27: 0.49732; 28: 0.12633; 29: 0.066586; 30: 0.053863; 31: 0.050502; 32: 0.049263; 33: 0.048513; 34: 0.047881; 35: 0.047293; 36: 0.046755 | 53197.1596 | 1242.1667
2019-07-07 | 108 | 108 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 0.054463 | 21: 44374.7175; 22: 8399.1112; 23: 1439.3303; 24: 216.624; 25: 28.3407; 26: 3.637; 27: 0.5389; 28: 0.13699; 29: 0.071683; 30: 0.057709; 31: 0.054016; 32: 0.052665; 33: 0.051857; 34: 0.051181; 35: 0.050552; 36: 0.049978 | 54462.8761 | 1265.7166
2019-07-08 | 109 | 109 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 0.055752 | 21: 45365.7284; 22: 8634.7367; 23: 1490.5525; 24: 226.4208; 25: 29.9645; 26: 3.8942; 27: 0.58325; 28: 0.1484; 29: 0.07712; 30: 0.061797; 31: 0.057744; 32: 0.056273; 33: 0.055403; 34: 0.054679; 35: 0.054007; 36: 0.053395 | 55752.4992 | 1289.623
2019-07-09 | 110 | 110 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 0.057066 | 21: 46374.4109; 22: 8875.2249; 23: 1543.0868; 24: 236.5438; 25: 31.6595; 26: 4.1657; 27: 0.63051; 28: 0.16059; 29: 0.082912; 30: 0.066135; 31: 0.061694; 32: 0.060093; 33: 0.059156; 34: 0.058381; 35: 0.057665; 36: 0.057012 | 57066.3856 | 1313.8864
2019-07-10 | 111 | 111 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 0.058405 | 21: 47401.0088; 22: 9120.6549; 23: 1596.9567; 24: 247.0004; 25: 33.4276; 26: 4.4519; 27: 0.68081; 28: 0.17361; 29: 0.089075; 30: 0.070734; 31: 0.065873; 32: 0.064132; 33: 0.063124; 34: 0.062296; 35: 0.061531; 36: 0.060835 | 58404.8924 | 1338.5068
2019-07-11 | 112 | 112 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 0.059768 | 21: 48445.7646; 22: 9371.1067; 23: 1652.1864; 24: 257.798; 25: 35.2711; 26: 4.7536; 27: 0.7343; 28: 0.18749; 29: 0.095625; 30: 0.075603; 31: 0.070288; 32: 0.068397; 33: 0.067314; 34: 0.066428; 35: 0.065613; 36: 0.064872 | 59768.3763 | 1363.484
2019-07-12 | 113 | 113 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 0.061157 | 21: 49508.9192; 22: 9626.6612; 23: 1708.8; 24: 268.944; 25: 37.1923; 26: 5.0712; 27: 0.79112; 28: 0.20229; 29: 0.10258; 30: 0.080751; 31: 0.074949; 32: 0.072895; 33: 0.071731; 34: 0.070786; 35: 0.069917; 36: 0.069128 | 61157.194 | 1388.8177
2019-07-13 | 114 | 114 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 0.062572 | 21: 50590.7116; 22: 9887.3996; 23: 1766.8222; 24: 280.4461; 25: 39.1933; 26: 5.4054; 27: 0.85144; 28: 0.21803; 29: 0.10995; 30: 0.086188; 31: 0.079861; 32: 0.077633; 33: 0.076384; 34: 0.075375; 35: 0.074449; 36: 0.07361 | 62571.7012 | 1414.5072
2019-07-14 | 115 | 115 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 0.064012 | 21: 51691.3788; 22: 10153.4042; 23: 1826.2781; 24: 292.312; 25: 41.2766; 26: 5.7568; 27: 0.91541; 28: 0.23477; 29: 0.11776; 30: 0.091924; 31: 0.085034; 32: 0.082619; 33: 0.081278; 34: 0.080202; 35: 0.079217; 36: 0.078325 | 64012.2531 | 1440.5519
2019-07-15 | 116 | 116 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 0.065479 | 21: 52811.1556; 22: 10424.7577; 23: 1887.1929; 24: 304.5496; 25: 43.4445; 26: 6.1261; 27: 0.98319; 28: 0.25255; 29: 0.12603; 30: 0.09797; 31: 0.090474; 32: 0.087859; 33: 0.086421; 34: 0.085274; 35: 0.084227; 36: 0.083279 | 65479.2036 | 1466.9505
2019-07-16 | 117 | 117 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 0.066973 | 21: 53950.2743; 22: 10701.5435; 23: 1949.5924; 24: 317.1668; 25: 45.6993; 26: 6.5138; 27: 1.0549; 28: 0.27141; 29: 0.13477; 30: 0.10433; 31: 0.09619; 32: 0.09336; 33: 0.091819; 34: 0.090597; 35: 0.089484; 36: 0.088478 | 66972.9055 | 1493.7018
2019-07-17 | 118 | 118 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 0.068494 | 21: 55108.9647; 22: 10983.8455; 23: 2013.5024; 24: 330.1717; 25: 48.0434; 26: 6.9208; 27: 1.1308; 28: 0.29141; 29: 0.144; 30: 0.11103; 31: 0.10219; 32: 0.099129; 33: 0.097478; 34: 0.096178; 35: 0.094997; 36: 0.093929 | 68493.7097 | 1520.8043
2019-07-18 | 119 | 119 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 0.070042 | 21: 56287.4535; 22: 11271.7482; 23: 2078.9495; 24: 343.5726; 25: 50.4794; 26: 7.3475; 27: 1.2111; 28: 0.3126; 29: 0.15374; 30: 0.11806; 31: 0.10848; 32: 0.10517; 33: 0.10341; 34: 0.10202; 35: 0.10077; 36: 0.099639 | 70041.9657 | 1548.256
2019-07-19 | 120 | 120 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 0.071618 | 21: 57485.9646; 22: 11565.3365; 23: 2145.9603; 24: 357.3776; 25: 53.0098; 26: 7.7948; 27: 1.2958; 28: 0.33502; 29: 0.16401; 30: 0.12545; 31: 0.11507; 32: 0.1115; 33: 0.10961; 34: 0.10814; 35: 0.10681; 36: 0.10561 | 71618.0206 | 1576.0549
2019-07-20 | 121 | 121 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 0.073222 | 21: 58704.7182; 22: 11864.6959; 23: 2214.5618; 24: 371.5953; 25: 55.6371; 26: 8.2633; 27: 1.3852; 28: 0.35873; 29: 0.17482; 30: 0.13319; 31: 0.12196; 32: 0.11812; 33: 0.11609; 34: 0.11453; 35: 0.11313; 36: 0.11186 | 73222.2193 | 1604.1987
2019-07-21 | 122 | 122 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 0.074855 | 21: 59943.9315; 22: 12169.9123; 23: 2284.7814; 24: 386.2342; 25: 58.3639; 26: 8.7538; 27: 1.4795; 28: 0.38378; 29: 0.18621; 30: 0.14131; 31: 0.12917; 32: 0.12503; 33: 0.12287; 34: 0.12121; 35: 0.11972; 36: 0.11838 | 74854.9041 | 1632.6848
2019-07-22 | 123 | 123 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 0.076516 | 21: 61203.8174; 22: 12481.0718; 23: 2356.6467; 24: 401.303; 25: 61.1928; 26: 9.2669; 27: 1.5789; 28: 0.41023; 29: 0.19818; 30: 0.14981; 31: 0.1367; 32: 0.13224; 33: 0.12993; 34: 0.12818; 35: 0.1266; 36: 0.12518 | 76516.4145 | 1661.5104
2019-07-23 | 124 | 124 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 0.078207 | 21: 62484.5853; 22: 12798.261; 23: 2430.1858; 24: 416.8104; 25: 64.1265; 26: 9.8035; 27: 1.6835; 28: 0.43814; 29: 0.21076; 30: 0.1587; 31: 0.14456; 32: 0.13976; 33: 0.1373; 34: 0.13544; 35: 0.13377; 36: 0.13228 | 78207.0867 | 1690.6722
2019-07-24 | 125 | 125 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 0.079927 | 21: 63786.44; 22: 13121.5668; 23: 2505.427; 24: 432.7653; 25: 67.1678; 26: 10.3644; 27: 1.7936; 28: 0.46755; 29: 0.22398; 30: 0.168; 31: 0.15276; 32: 0.1476; 33: 0.14498; 34: 0.143; 35: 0.14124; 36: 0.13966 | 79927.2537 | 1720.167
2019-07-25 | 126 | 126 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 0.081677 | 21: 65109.5821; 22: 13451.0762; 23: 2582.399; 24: 449.1769; 25: 70.3194; 26: 10.9502; 27: 1.9094; 28: 0.49854; 29: 0.23784; 30: 0.17771; 31: 0.1613; 32: 0.15576; 33: 0.15296; 34: 0.15088; 35: 0.14902; 36: 0.14735 | 81677.2446 | 1749.9909
2019-07-26 | 127 | 127 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 0.083457 | 21: 66454.2076; 22: 13786.8766; 23: 2661.1307; 24: 466.0542; 25: 73.5841; 26: 11.5619; 27: 2.0311; 28: 0.53115; 29: 0.25238; 30: 0.18785; 31: 0.1702; 32: 0.16425; 33: 0.16127; 34: 0.15906; 35: 0.1571; 36: 0.15534 | 83457.3848 | 1780.1402
2019-07-27 | 128 | 128 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 0.085268 | 21: 67820.5075; 22: 14129.0554; 23: 2741.6515; 24: 483.4065; 25: 76.9647; 26: 12.2001; 27: 2.159; 28: 0.56546; 29: 0.26761; 30: 0.19842; 31: 0.17945; 32: 0.17307; 33: 0.1699; 34: 0.16757; 35: 0.1655; 36: 0.16365 | 85267.9952 | 1810.6104
2019-07-28 | 129 | 129 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 0.087109 | 21: 69208.6676; 22: 14477.7; 23: 2823.9908; 24: 501.2433; 25: 80.4643; 26: 12.8658; 27: 2.2931; 28: 0.60153; 29: 0.28357; 30: 0.20944; 31: 0.18908; 32: 0.18223; 33: 0.17886; 34: 0.1764; 35: 0.17422; 36: 0.17227 | 87109.3925 | 1841.3972
2019-07-29 | 130 | 130 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 0.088982 | 21: 70618.8685; 22: 14832.8982; 23: 2908.1786; 24: 519.5741; 25: 84.0856; 26: 13.5597; 27: 2.4339; 28: 0.63942; 29: 0.30026; 30: 0.22091; 31: 0.19907; 32: 0.19174; 33: 0.18816; 34: 0.18556; 35: 0.18327; 36: 0.18122 | 88981.8882 | 1872.4957
2019-07-30 | 131 | 131 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 0.090886 | 21: 72051.2853; 22: 15194.7375; 23: 2994.245; 24: 538.4085; 25: 87.8317; 26: 14.2828; 27: 2.5814; 28: 0.6792; 29: 0.31771; 30: 0.23286; 31: 0.20945; 32: 0.2016; 33: 0.1978; 34: 0.19505; 35: 0.19264; 36: 0.19049 | 90885.7891 | 1903.9009
2019-07-31 | 132 | 132 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 0.092821 | 21: 73506.0871; 22: 15563.3054; 23: 3082.2206; 24: 557.7563; 25: 91.7057; 26: 15.036; 27: 2.736; 28: 0.72094; 29: 0.33596; 30: 0.24529; 31: 0.22022; 32: 0.21183; 33: 0.20779; 34: 0.20489; 35: 0.20236; 36: 0.20009 | 92821.3964 | 1935.6073
2019-08-01 | 133 | 133 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 0.094789 | 21: 74983.4371; 22: 15938.6893; 23: 3172.136; 24: 577.6274; 25: 95.7105; 26: 15.82; 27: 2.8979; 28: 0.76471; 29: 0.35501; 30: 0.25821; 31: 0.23138; 32: 0.22241; 33: 0.21812; 34: 0.21507; 35: 0.21241; 36: 0.21003 | 94789.0057 | 1967.6093
2019-08-02 | 134 | 134 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 0.096789 | 21: 76483.4923; 22: 16320.9766; 23: 3264.0223; 24: 598.032; 25: 99.8494; 26: 16.6359; 27: 3.0673; 28: 0.81057; 29: 0.37491; 30: 0.27163; 31: 0.24294; 32: 0.23337; 33: 0.22882; 34: 0.2256; 35: 0.22281; 36: 0.22032 | 96788.9068 | 1999.9011
2019-08-03 | 135 | 135 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 0.098821 | 21: 78006.4031; 22: 16710.2543; 23: 3357.9108; 24: 618.9801; 25: 104.1255; 26: 17.4844; 27: 3.2445; 28: 0.85861; 29: 0.39566; 30: 0.28557; 31: 0.25492; 32: 0.2447; 33: 0.23988; 34: 0.23649; 35: 0.23356; 36: 0.23095 | 98821.383 | 2032.4763
2019-08-04 | 136 | 136 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 0.10089 | 21: 79552.3132; 22: 17106.6091; 23: 3453.833; 24: 640.482; 25: 108.5421; 26: 18.3667; 27: 3.4298; 28: 0.90889; 29: 0.4173; 30: 0.30003; 31: 0.26731; 32: 0.25641; 33: 0.2513; 34: 0.24774; 35: 0.24467; 36: 0.24193 | 100886.7115 | 2065.3284
2019-08-05 | 137 | 137 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 0.10299 | 21: 81121.3596; 22: 17510.1276; 23: 3551.8206; 24: 662.5482; 25: 113.1023; 26: 19.2836; 27: 3.6234; 28: 0.96149; 29: 0.43985; 30: 0.31503; 31: 0.28012; 32: 0.2685; 33: 0.2631; 34: 0.25935; 35: 0.25613; 36: 0.25326 | 102985.1622 | 2098.4507
2019-08-06 | 138 | 138 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 0.10512 | 21: 82713.6719; 22: 17920.8958; 23: 3651.9059; 24: 685.1892; 25: 117.8096; 26: 20.2361; 27: 3.8256; 28: 1.0165; 29: 0.46333; 30: 0.33058; 31: 0.29337; 32: 0.28099; 33: 0.27527; 34: 0.27133; 35: 0.26796; 36: 0.26496 | 105116.9983 | 2131.8361
2019-08-07 | 139 | 139 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 0.10728 | 21: 84329.3726; 22: 18338.9992; 23: 3754.1209; 24: 708.4157; 25: 122.6672; 26: 21.2253; 27: 4.0367; 28: 1.074; 29: 0.48779; 30: 0.34668; 31: 0.30705; 32: 0.29387; 33: 0.28782; 34: 0.28368; 35: 0.28015; 36: 0.27701 | 107282.4756 | 2165.4772
2019-08-08 | 140 | 140 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 0.10948 | 21: 85968.5764; 22: 18764.5232; 23: 3858.4982; 24: 732.2385; 25: 127.6786; 26: 22.252; 27: 4.2569; 28: 1.134; 29: 0.51323; 30: 0.36336; 31: 0.32117; 32: 0.30715; 33: 0.30075; 34: 0.29641; 35: 0.29272; 36: 0.28944 | 109481.842 | 2199.3664
2019-08-09 | 141 | 141 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 0.11172 | 21: 87631.3903; 22: 19197.5521; 23: 3965.0706; 24: 756.6685; 25: 132.8473; 26: 23.3173; 27: 4.4866; 28: 1.1967; 29: 0.53968; 30: 0.38061; 31: 0.33574; 32: 0.32083; 33: 0.31407; 34: 0.30951; 35: 0.30565; 36: 0.30223 | 111715.3377 | 2233.4957
2019-08-10 | 142 | 142 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 0.11398 | 21: 89317.9134; 22: 19638.1699; 23: 4073.8709; 24: 781.7168; 25: 138.1768; 26: 24.4223; 27: 4.7259; 28: 1.2621; 29: 0.56719; 30: 0.39846; 31: 0.35076; 32: 0.33493; 33: 0.32778; 34: 0.323; 35: 0.31897; 36: 0.31539 | 113983.1946 | 2267.8569
2019-08-11 | 143 | 143 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 0.11629 | 21: 91028.2366; 22: 20086.4599; 23: 4184.9322; 24: 807.3946; 25: 143.6706; 26: 25.5681; 27: 4.9754; 28: 1.3303; 29: 0.59576; 30: 0.41691; 31: 0.36624; 32: 0.34943; 33: 0.34189; 34: 0.33688; 35: 0.33267; 36: 0.32893 | 116285.6362 | 2302.4416
2019-08-12 | 144 | 144 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 0.11862 | 21: 92762.4423; 22: 20542.5044; 23: 4298.2878; 24: 833.7132; 25: 149.3323; 26: 26.7556; 27: 5.2351; 28: 1.4014; 29: 0.62543; 30: 0.43598; 31: 0.38219; 32: 0.36435; 33: 0.35639; 34: 0.35114; 35: 0.34675; 36: 0.34285 | 118622.8772 | 2337.241
2019-08-13 | 145 | 145 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 0.121 | 21: 94520.6044; 22: 21006.3853; 23: 4413.9713; 24: 860.684; 25: 155.1656; 26: 27.986; 27: 5.5055; 28: 1.4755; 29: 0.65623; 30: 0.45568; 31: 0.39862; 32: 0.37969; 33: 0.37129; 34: 0.3658; 35: 0.36121; 36: 0.35715 | 120995.1232 | 2372.246
2019-08-14 | 146 | 146 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 0.1234 | 21: 96302.7881; 22: 21478.1832; 23: 4532.0162; 24: 888.3185; 25: 161.1742; 26: 29.2604; 27: 5.7869; 28: 1.5526; 29: 0.68819; 30: 0.47601; 31: 0.41551; 32: 0.39546; 33: 0.3866; 34: 0.38085; 35: 0.37606; 36: 0.37183 | 123402.5707 | 2407.4474
2019-08-15 | 147 | 147 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 0.12585 | 21: 98109.0494; 22: 21957.9779; 23: 4652.4563; 24: 916.6285; 25: 167.3619; 26: 30.58; 27: 6.0795; 28: 1.633; 29: 0.72133; 30: 0.49698; 31: 0.43289; 32: 0.41164; 33: 0.40231; 34: 0.39629; 35: 0.3913; 36: 0.3869 | 125845.4063 | 2442.8356
2019-08-16 | 148 | 148 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 0.12832 | 21: 99939.4356; 22: 22445.8484; 23: 4775.3255; 24: 945.6258; 25: 173.7325; 26: 31.9458; 27: 6.3838; 28: 1.7166; 29: 0.75569; 30: 0.51862; 31: 0.45076; 32: 0.42826; 33: 0.41843; 34: 0.41213; 35: 0.40694; 36: 0.40235 | 128323.8071 | 2478.4008
2019-08-17 | 149 | 149 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 0.13084 | 21: 101793.9841; 22: 22941.8723; 23: 4900.6578; 24: 975.3222; 25: 180.2899; 26: 33.3591; 27: 6.7; 28: 1.8035; 29: 0.79129; 30: 0.54093; 31: 0.46912; 32: 0.44531; 33: 0.43496; 34: 0.42837; 35: 0.42297; 36: 0.4182 | 130837.94 | 2514.1329
2019-08-18 | 150 | 150 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 0.13339 | 21: 103672.7233; 22: 23446.1262; 23: 5028.4875; 24: 1005.7299; 25: 187.0379; 26: 34.8209; 27: 7.0284; 28: 1.8939; 29: 0.82817; 30: 0.56391; 31: 0.48797; 32: 0.4628; 33: 0.4519; 34: 0.44502; 35: 0.43939; 36: 0.43443 | 133387.9616 | 2550.0216
2019-08-19 | 151 | 151 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 0.13597 | 21: 105575.6718; 22: 23958.6855; 23: 5158.8486; 24: 1036.8609; 25: 193.9805; 26: 36.3326; 27: 7.3695; 28: 1.9878; 29: 0.86635; 30: 0.58759; 31: 0.50733; 32: 0.48072; 33: 0.46925; 34: 0.46206; 35: 0.45621; 36: 0.45105 | 135974.0178 | 2586.0562
2019-08-20 | 152 | 152 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 0.1386 | 21: 107502.8382; 22: 24479.6243; 23: 5291.7757; 24: 1068.7276; 25: 201.1218; 26: 37.8953; 27: 7.7236; 28: 2.0854; 29: 0.90587; 30: 0.61197; 31: 0.52719; 32: 0.49907; 33: 0.48702; 34: 0.47951; 35: 0.47342; 36: 0.46806 | 138596.2439 | 2622.2261
2019-08-21 | 153 | 153 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 0.14125 | 21: 109454.2214; 22: 25009.0153; 23: 5427.303; 24: 1101.3423; 25: 208.4658; 26: 39.5102; 27: 8.091; 28: 2.1868; 29: 0.94675; 30: 0.63707; 31: 0.54756; 32: 0.51787; 33: 0.5052; 34: 0.49736; 35: 0.49103; 36: 0.48547 | 141254.764 | 2658.5201
2019-08-22 | 154 | 154 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 0.14395 | 21: 111429.8101; 22: 25546.9299; 23: 5565.465; 24: 1134.7175; 25: 216.0166; 26: 41.1787; 27: 8.4721; 28: 2.2919; 29: 0.98903; 30: 0.66289; 31: 0.56844; 32: 0.53711; 33: 0.52379; 34: 0.51562; 35: 0.50904; 36: 0.50327 | 143949.691 | 2694.927
2019-08-23 | 155 | 155 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 0.14668 | 21: 113429.5827; 22: 26093.4379; 23: 5706.2961; 24: 1168.8659; 25: 223.7785; 26: 42.9019; 27: 8.8673; 28: 2.4011; 29: 1.0327; 30: 0.68944; 31: 0.58985; 32: 0.5568; 33: 0.5428; 34: 0.53428; 35: 0.52745; 36: 0.52146 | 146681.1261 | 2731.4352
2019-08-24 | 156 | 156 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 0.14945 | 21: 115453.5073; 22: 26648.6077; 23: 5849.831; 24: 1203.8001; 25: 231.7555; 26: 44.6813; 27: 9.2768; 28: 2.5143; 29: 1.0779; 30: 0.71673; 31: 0.61177; 32: 0.57693; 33: 0.56223; 34: 0.55334; 35: 0.54626; 36: 0.54004 | 149449.1592 | 2768.033
2019-08-25 | 157 | 157 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 0.15225 | 21: 117501.5414; 22: 27212.5058; 23: 5996.1041; 24: 1239.5331; 25: 239.9521; 26: 46.5179; 27: 9.7012; 28: 2.6317; 29: 1.1246; 30: 0.74479; 31: 0.63421; 32: 0.5975; 33: 0.58208; 34: 0.57281; 35: 0.56546; 36: 0.55902 | 152253.8677 | 2804.7086
2019-08-26 | 158 | 158 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 0.1551 | 21: 119573.6319; 22: 27785.1974; 23: 6145.15; 24: 1276.0776; 25: 248.3725; 26: 48.4134; 27: 10.1408; 28: 2.7533; 29: 1.1728; 30: 0.7736; 31: 0.65719; 32: 0.61852; 33: 0.60234; 34: 0.59268; 35: 0.58505; 36: 0.57838 | 155095.3175 | 2841.4497
2019-08-27 | 159 | 159 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 0.15797 | 21: 121669.7152; 22: 28366.7456; 23: 6297.003; 24: 1313.4469; 25: 257.021; 26: 50.3688; 27: 10.596; 28: 2.8794; 29: 1.2225; 30: 0.80319; 31: 0.68069; 32: 0.63998; 33: 0.62301; 34: 0.61296; 35: 0.60505; 36: 0.59813 | 157973.5616 | 2878.2441
2019-08-28 | 160 | 160 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 0.16089 | 21: 123789.7166; 22: 28957.2119; 23: 6451.6978; 24: 1351.6539; 25: 265.9023; 26: 52.3857; 27: 11.0672; 28: 3.0099; 29: 1.2739; 30: 0.83357; 31: 0.70473; 32: 0.66189; 33: 0.6441; 34: 0.63363; 35: 0.62543; 36: 0.61827 | 160888.6408 | 2915.0792
2019-08-29 | 161 | 161 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 0.16384 | 21: 125933.5505; 22: 29556.6558; 23: 6609.2686; 24: 1390.712; 25: 275.0206; 26: 54.4654; 27: 11.5548; 28: 3.1451; 29: 1.3268; 30: 0.86475; 31: 0.7293; 32: 0.68425; 33: 0.66561; 34: 0.6547; 35: 0.64621; 36: 0.6388 | 163840.5832 | 2951.9424
2019-08-30 | 162 | 162 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 0.16683 | 21: 128101.1204; 22: 30165.1349; 23: 6769.7497; 24: 1430.6344; 25: 284.3806; 26: 56.6093; 27: 12.0592; 28: 3.285; 29: 1.3815; 30: 0.89673; 31: 0.75441; 32: 0.70705; 33: 0.68752; 34: 0.67618; 35: 0.66738; 36: 0.65971 | 166829.404 | 2988.8208
2019-08-31 | 163 | 163 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 0.16986 | 21: 130292.3188; 22: 30782.7047; 23: 6933.1755; 24: 1471.4347; 25: 293.9868; 26: 58.8188; 27: 12.5808; 28: 3.4298; 29: 1.4378; 30: 0.92952; 31: 0.78006; 32: 0.7303; 33: 0.70985; 34: 0.69804; 35: 0.68894; 36: 0.68101 | 169855.1053 | 3025.7013
2019-09-01 | 164 | 164 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 0.17292 | 21: 132507.0267; 22: 31409.4188; 23: 7099.5799; 24: 1513.1262; 25: 303.8439; 26: 61.0953; 27: 13.12; 28: 3.5796; 29: 1.4958; 30: 0.96314; 31: 0.80625; 32: 0.75399; 33: 0.73258; 34: 0.72031; 35: 0.71088; 36: 0.70268 | 172917.6761 | 3062.5708
2019-09-02 | 165 | 165 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 0.17602 | 21: 134745.1144; 22: 32045.3283; 23: 7268.9971; 24: 1555.7226; 25: 313.9565; 26: 63.4404; 27: 13.6774; 28: 3.7344; 29: 1.5556; 30: 0.9976; 31: 0.83299; 32: 0.77813; 33: 0.75572; 34: 0.74296; 35: 0.73321; 36: 0.72473 | 176017.0921 | 3099.416
2019-09-03 | 166 | 166 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 0.17915 | 21: 137006.4405; 22: 32690.4824; 23: 7441.4608; 24: 1599.2376; 25: 324.3294; 26: 65.8555; 27: 14.2532; 28: 3.8945; 29: 1.6172; 30: 1.0329; 31: 0.86027; 32: 0.8027; 33: 0.77926; 34: 0.766; 35: 0.75591; 36: 0.74716 | 179153.3154 | 3136.2233
2019-09-04 | 167 | 167 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 0.18233 | 21: 139290.8526; 22: 33344.928; 23: 7617.0046; 24: 1643.6849; 25: 334.9674; 26: 68.3422; 27: 14.848; 28: 4.0599; 29: 1.6807; 30: 1.0691; 31: 0.88809; 32: 0.82772; 33: 0.80321; 34: 0.78942; 35: 0.779; 36: 0.76995 | 182326.2947 | 3172.9793
2019-09-05 | 168 | 168 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 0.18554 | 21: 141598.1869; 22: 34008.7094; 23: 7795.6621; 24: 1689.0784; 25: 345.8752; 26: 70.9018; 27: 15.4622; 28: 4.2308; 29: 1.746; 30: 1.1061; 31: 0.91647; 32: 0.85317; 33: 0.82755; 34: 0.81323; 35: 0.80245; 36: 0.79312 | 185535.9649 | 3209.6702
2019-09-06 | 169 | 169 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 0.18878 | 21: 143928.2682; 22: 34681.8687; 23: 7977.4666; 24: 1735.432; 25: 357.0579; 26: 73.536; 27: 16.0963; 28: 4.4073; 29: 1.8132; 30: 1.144; 31: 0.94539; 32: 0.87906; 33: 0.85228; 34: 0.83741; 35: 0.82628; 36: 0.81664 | 188782.2472 | 3246.2822
2019-09-07 | 170 | 170 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 0.19207 | 21: 146280.91; 22: 35364.4455; 23: 8162.4511; 24: 1782.7596; 25: 368.5203; 26: 76.2464; 27: 16.7506; 28: 4.5895; 29: 1.8824; 30: 1.1827; 31: 0.97486; 32: 0.90538; 33: 0.87741; 34: 0.86197; 35: 0.85047; 36: 0.84053 | 192065.0486 | 3282.8015
2019-09-08 | 171 | 171 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 0.19538 | 21: 148655.9145; 22: 36056.4768; 23: 8350.6483; 24: 1831.0752; 25: 380.2674; 26: 79.0344; 27: 17.4258; 28: 4.7776; 29: 1.9535; 30: 1.2224; 31: 1.0049; 32: 0.93214; 33: 0.90292; 34: 0.88689; 35: 0.87502; 36: 0.86476 | 195384.2626 | 3319.214
2019-09-09 | 172 | 172 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 0.19874 | 21: 151053.0725; 22: 36757.9971; 23: 8542.091; 24: 1880.3931; 25: 392.3043; 26: 81.9017; 27: 18.1222; 28: 4.9717; 29: 2.0266; 30: 1.263; 31: 1.0355; 32: 0.95932; 33: 0.92881; 34: 0.91219; 35: 0.89992; 36: 0.88935 | 198739.7683 | 3355.5057
2019-09-10 | 173 | 173 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 0.20213 | 21: 153472.1635; 22: 37469.0383; 23: 8736.8112; 24: 1930.7274; 25: 404.6359; 26: 84.85; 27: 18.8404; 28: 5.172; 29: 2.1018; 30: 1.3044; 31: 1.0666; 32: 0.98692; 33: 0.95509; 34: 0.93784; 35: 0.92518; 36: 0.91428 | 202131.4308 | 3391.6624
2019-09-11 | 174 | 174 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 0.20556 | 21: 155912.9558; 22: 38189.6292; 23: 8934.841; 24: 1982.0922; 25: 417.2675; 26: 87.8808; 27: 19.5808; 28: 5.3785; 29: 2.1791; 30: 1.3468; 31: 1.0982; 32: 1.0149; 33: 0.98173; 34: 0.96384; 35: 0.95079; 36: 0.93956 | 205559.1009 | 3427.6701
2019-09-12 | 175 | 175 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 0.20902 | 21: 158375.2063; 22: 38919.7964; 23: 9136.2119; 24: 2034.5018; 25: 430.2043; 26: 90.9958; 27: 20.344; 28: 5.5914; 29: 2.2585; 30: 1.3902; 31: 1.1305; 32: 1.0434; 33: 1.0087; 34: 0.9902; 35: 0.97673; 36: 0.96516 | 209022.6154 | 3463.5145
2019-09-13 | 176 | 176 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 0.21252 | 21: 160858.6609; 22: 39659.5633; 23: 9340.9554; 24: 2087.9706; 25: 443.4514; 26: 94.1967; 27: 21.1304; 28: 5.8109; 29: 2.3401; 30: 1.4344; 31: 1.1632; 32: 1.0722; 33: 1.0361; 34: 1.0169; 35: 1.003; 36: 0.9911 | 212521.7966 | 3499.1813
2019-09-14 | 177 | 177 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 0.21606 | 21: 163363.0541; 22: 40408.9505; 23: 9549.1023; 24: 2142.5128; 25: 457.0141; 26: 97.4852; 27: 21.9405; 28: 6.0371; 29: 2.4239; 30: 1.4796; 31: 1.1965; 32: 1.1015; 33: 1.0639; 34: 1.0439; 35: 1.0296; 36: 1.0174 | 216056.4529 | 3534.6563
2019-09-15 | 178 | 178 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 0.21963 | 21: 165888.1097; 22: 41167.9758; 23: 9760.6831; 24: 2198.143; 25: 470.8977; 26: 100.863; 27: 22.7749; 28: 6.2701; 29: 2.5099; 30: 1.5258; 31: 1.2304; 32: 1.1312; 33: 1.092; 34: 1.0713; 35: 1.0566; 36: 1.0439 | 219626.3782 | 3569.9252
2019-09-16 | 179 | 179 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 0.22323 | 21: 168433.5402; 22: 41936.6538; 23: 9975.7279; 24: 2254.8754; 25: 485.1077; 26: 104.3318; 27: 23.634; 28: 6.5101; 29: 2.5982; 30: 1.5729; 31: 1.2648; 32: 1.1612; 33: 1.1204; 34: 1.099; 35: 1.0838; 36: 1.0708 | 223231.3521 | 3604.9739
2019-09-17 | 180 | 180 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 0.22687 | 21: 170999.0474; 22: 42714.9962; 23: 10194.2665; 24: 2312.7245; 25: 499.6493; 26: 107.8934; 27: 24.5185; 28: 6.7573; 29: 2.6889; 30: 1.621; 31: 1.2997; 32: 1.1917; 33: 1.1492; 34: 1.127; 35: 1.1114; 36: 1.098 | 226871.14 | 3639.7879
2019-09-18 | 181 | 181 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 0.23055 | 21: 173584.3223; 22: 43503.0117; 23: 10416.3281; 24: 2371.7048; 25: 514.528; 26: 111.5496; 27: 25.4288; 28: 7.0118; 29: 2.7819; 30: 1.67; 31: 1.3352; 32: 1.2226; 33: 1.1783; 34: 1.1553; 35: 1.1392; 36: 1.1255 | 230545.4932 | 3674.3532
2019-09-19 | 182 | 182 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 0.23425 | 21: 176189.0452; 22: 44300.7058; 23: 10641.9414; 24: 2431.8308; 25: 529.7494; 26: 115.3021; 27: 26.3655; 28: 7.2737; 29: 2.8772; 30: 1.7201; 31: 1.3713; 32: 1.2538; 33: 1.2077; 34: 1.184; 35: 1.1674; 36: 1.1532 | 234254.1487 | 3708.6555
2019-09-20 | 183 | 183 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 0.238 | 21: 178812.8858; 22: 45108.0808; 23: 10871.1348; 24: 2493.1169; 25: 545.319; 26: 119.1529; 27: 27.3292; 28: 7.5432; 29: 2.9751; 30: 1.7711; 31: 1.4078; 32: 1.2854; 33: 1.2375; 34: 1.2129; 35: 1.1958; 36: 1.1813 | 237996.8295 | 3742.6808
2019-09-21 | 184 | 184 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 0.2419 | 21: 181455.5035; 22: 45925.1358; 23: 11103.936; 24: 2555.5777; 25: 561.2422; 26: 123.1036; 27: 28.3203; 28: 135.1637; 29: 3.0754; 30: 1.8231; 31: 1.4449; 32: 1.3174; 33: 1.2675; 34: 1.2421; 35: 1.2245; 36: 1.2096 | 241900.5876 | 3903.7581
2019-09-22 | 185 | 185 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 0.24571 | 21: 184116.5473; 22: 46751.8668; 23: 11340.3722; 24: 2619.2276; 25: 577.5248; 26: 127.1562; 27: 28.6904; 28: 136.948; 29: 3.0802; 30: 1.8762; 31: 1.4826; 32: 1.3498; 33: 1.2979; 34: 1.2716; 35: 1.2535; 36: 1.2382 | 245711.1834 | 3810.5958
2019-09-23 | 186 | 186 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 0.24955 | 21: 186795.6563; 22: 47588.2663; 23: 11580.4701; 24: 2684.0811; 25: 594.1724; 26: 131.2678; 27: 29.1323; 28: 138.5839; 29: 3.0807; 30: 1.9256; 31: 1.5207; 32: 1.3825; 33: 1.3286; 34: 1.3014; 35: 1.2828; 36: 1.267 | 249554.7196 | 3843.5362
2019-09-24 | 187 | 187 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 0.25343 | 21: 189492.4594; 22: 48434.3236; 23: 11824.2558; 24: 2750.1527; 25: 611.1881; 26: 135.4465; 27: 29.6466; 28: 140.092; 29: 3.081; 30: 1.9721; 31: 1.5593; 32: 1.4156; 33: 1.3596; 34: 1.3315; 35: 1.3123; 36: 1.2961 | 253430.8922 | 3876.1726
2019-09-25 | 188 | 188 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 0.25734 | 21: 192206.576; 22: 49290.0246; 23: 12071.7547; 24: 2817.4567; 25: 628.5756; 26: 139.6997; 27: 30.233; 28: 141.4899; 29: 3.084; 30: 2.0165; 31: 1.5983; 32: 1.449; 33: 1.3908; 34: 1.3618; 35: 1.3421; 36: 1.3254 | 257339.3782 | 3908.486
2019-09-26 | 189 | 189 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 0.26128 | 21: 194937.6155; 22: 50155.352; 23: 12322.9918; 24: 2886.0073; 25: 646.339; 26: 144.0342; 27: 30.891; 28: 142.7928; 29: 3.0919; 30: 2.0593; 31: 1.6374; 32: 1.4828; 33: 1.4224; 34: 1.3923; 35: 1.3721; 36: 1.355 | 261279.8368 | 3940.4586
2019-09-27 | 190 | 190 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 0.26525 | 21: 197685.1783; 22: 51030.2848; 23: 12577.9913; 24: 2955.8185; 25: 664.4826; 26: 148.4564; 27: 31.6195; 28: 144.0135; 29: 3.1064; 30: 2.101; 31: 1.6768; 32: 1.5168; 33: 1.4541; 34: 1.4231; 35: 1.4023; 36: 1.3848 | 265251.9103 | 3972.0735
2019-09-28 | 191 | 191 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 0.26926 | 21: 200448.8555; 22: 51914.7986; 23: 12836.7766; 24: 3026.9044; 25: 683.0114; 26: 152.972; 27: 32.4174; 28: 145.163; 29: 3.1285; 30: 2.142; 31: 1.7164; 32: 1.5512; 33: 1.4862; 34: 1.4541; 35: 1.4327; 36: 1.4148 | 269255.2249 | 4003.3145
2019-09-29 | 192 | 192 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 0.27329 | 21: 203228.2289; 22: 52808.8658; 23: 13099.3705; 24: 3099.2788; 25: 701.9304; 26: 157.5864; 27: 33.2834; 28: 146.2509; 29: 3.159; 30: 2.1827; 31: 1.7561; 32: 1.5859; 33: 1.5185; 34: 1.4854; 35: 1.4634; 36: 1.445 | 273289.3911 | 4034.1663
2019-09-30 | 193 | 193 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 0.27735 | 21: 206022.8721; 22: 53712.4551; 23: 13365.7953; 24: 3172.9555; 25: 721.2449; 26: 162.3047; 27: 34.216; 28: 147.2855; 29: 3.1985; 30: 2.2232; 31: 1.7959; 32: 1.6209; 33: 1.551; 34: 1.5168; 35: 1.4942; 36: 1.4754 | 277354.0049 | 4064.6138
2019-10-01 | 194 | 194 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 0.28145 | 21: 208832.3495; 22: 54625.5315; 23: 13636.0721; 24: 3247.9482; 25: 740.9606; 26: 167.1314; 27: 35.2137; 28: 148.274; 29: 3.2472; 30: 2.264; 31: 1.8358; 32: 1.6561; 33: 1.5838; 34: 1.5485; 35: 1.5253; 36: 1.5059 | 281448.6478 | 4094.6428
2019-10-02 | 195 | 195 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 0.28557 | 21: 211656.2178; 22: 55548.0569; 23: 13910.2216; 24: 3324.2708; 25: 761.0831; 26: 172.0711; 27: 36.2753; 28: 149.2225; 29: 3.3053; 30: 2.3051; 31: 1.8758; 32: 1.6916; 33: 1.6168; 34: 1.5804; 35: 1.5565; 36: 1.5367 | 285572.8873 | 4124.2395
2019-10-03 | 196 | 196 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 0.28973 | 21: 214494.0252; 22: 56479.9894; 23: 14188.2636; 24: 3401.9367; 25: 781.6184; 26: 177.1279; 27: 37.3993; 28: 150.1366; 29: 3.3727; 30: 2.3468; 31: 1.9159; 32: 1.7273; 33: 1.65; 34: 1.6124; 35: 1.5879; 36: 1.5676 | 289726.2778 | 4153.3904
2019-10-04 | 197 | 197 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 0.29391 | 21: 217345.3123; 22: 57421.2834; 23: 14470.2171; 24: 3480.9597; 25: 802.5725; 26: 182.3056; 27: 38.5846; 28: 151.0211; 29: 3.4493; 30: 2.3892; 31: 1.9562; 32: 1.7632; 33: 1.6834; 34: 1.6446; 35: 1.6195; 36: 1.5986 | 293908.3603 | 4182.0825
2019-10-05 | 198 | 198 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 0.29812 | 21: 220209.6121; 22: 58371.8901; 23: 14756.1001; 24: 3561.3531; 25: 823.9517; 26: 187.608; 27: 39.8297; 28: 151.8802; 29: 3.5349; 30: 2.4326; 31: 1.9965; 32: 1.7993; 33: 1.717; 34: 1.677; 35: 1.6512; 36: 1.6298 | 298118.6635 | 4210.3032
2019-10-06 | 199 | 199 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 0.30236 | 21: 223086.4504; 22: 59331.7567; 23: 15045.9301; 24: 3643.1306; 25: 845.7623; 26: 193.0386; 27: 41.1338; 28: 152.7175; 29: 3.6294; 30: 2.4769; 31: 2.0369; 32: 1.8356; 33: 1.7507; 34: 1.7095; 35: 1.6831; 36: 1.6612 | 302356.7035 | 4238.04
2019-10-07 | 200 | 200 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 0.30662 | 21: 225975.3458; 22: 60300.8272; 23: 15339.7235; 24: 3726.3055; 25: 868.0106; 26: 198.6009; 27: 42.4958; 28: 153.5366; 29: 3.7324; 30: 2.5224; 31: 2.0775; 32: 1.8721; 33: 1.7847; 34: 1.7422; 35: 1.7151; 36: 1.6927 | 306621.9847 | 4265.2812
2019-10-08 | 201 | 201 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 0.31091 | 21: 228875.8104; 22: 61279.0417; 23: 15637.4958; 24: 3810.8911; 25: 890.703; 26: 204.298; 27: 43.9147; 28: 154.3401; 29: 3.8438; 30: 2.5691; 31: 2.1182; 32: 1.9087; 33: 1.8187; 34: 1.775; 35: 1.7472; 36: 1.7242 | 310913.9999 | 4292.0151
2019-10-09 | 202 | 202 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 0.31523 | 21: 231787.3498; 22: 62266.3369; 23: 15939.2618; 24: 3896.9007; 25: 913.8462; 26: 210.133; 27: 45.3899; 28: 155.1309; 29: 3.9633; 30: 2.6171; 31: 2.1591; 32: 1.9455; 33: 1.853; 34: 1.8079; 35: 1.7794; 36: 1.7559 | 315232.2304 | 4318.2305
2019-10-10 | 203 | 203 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 0.31958 | 21: 234709.4633; 22: 63262.6459; 23: 16245.0353; 24: 3984.3475; 25: 937.4467; 26: 216.109; 27: 46.9205; 28: 155.9113; 29: 4.0905; 30: 2.6665; 31: 2.2002; 32: 1.9824; 33: 1.8873; 34: 1.841; 35: 1.8117; 36: 1.7877 | 319576.1467 | 4343.9163
2019-10-11 | 204 | 204 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 0.32395 | 21: 237641.6446; 22: 64267.898; 23: 16554.829; 24: 4073.2446; 25: 961.511; 26: 222.2288; 27: 48.5061; 28: 156.6834; 29: 4.2253; 30: 2.7174; 31: 2.2414; 32: 2.0195; 33: 1.9218; 34: 1.8741; 35: 1.8441; 36: 1.8195 | 323945.2087 | 4369.062
2019-10-12 | 205 | 205 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 0.32834 | 21: 240583.3818; 22: 65282.0193; 23: 16868.655; 24: 4163.605; 25: 986.0459; 26: 228.4954; 27: 50.1461; 28: 157.4492; 29: 4.3674; 30: 2.7697; 31: 2.2829; 32: 2.0567; 33: 1.9563; 34: 1.9073; 35: 1.8766; 36: 1.8514 | 328338.8661 | 4393.6573
2019-10-13 | 206 | 206 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 0.33276 | 21: 243534.1578; 22: 66304.9321; 23: 17186.5242; 24: 4255.4417; 25: 1011.0579; 26: 234.9114; 27: 51.8401; 28: 158.2103; 29: 4.5166; 30: 2.8237; 31: 2.3246; 32: 2.0939; 33: 1.991; 34: 1.9407; 35: 1.9091; 36: 1.8834 | 332756.5584 | 4417.6923
2019-10-14 | 207 | 207 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 0.3372 | 21: 246493.4505; 22: 67336.5551; 23: 17508.4467; 24: 4348.7673; 25: 1036.5538; 26: 241.4795; 27: 53.5879; 28: 158.9683; 29: 4.6725; 30: 2.8792; 31: 2.3665; 32: 2.1313; 33: 2.0258; 34: 1.974; 35: 1.9418; 36: 1.9154 | 337197.7157 | 4441.1573
2019-10-15 | 208 | 208 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 0.34166 | 21: 249460.7334; 22: 68376.8037; 23: 17834.4314; 24: 4443.5948; 25: 1062.5403; 26: 248.2024; 27: 55.3891; 28: 159.7248; 29: 4.8351; 30: 2.9364; 31: 2.4087; 32: 2.1688; 33: 2.0606; 34: 2.0074; 35: 1.9744; 36: 1.9475 | 341661.7587 | 4464.043
2019-10-16 | 209 | 209 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 0.34615 | 21: 252435.4756; 22: 69425.5896; 23: 18164.4864; 24: 4539.9365; 25: 1089.024; 26: 255.0827; 27: 57.2438; 28: 160.481; 29: 5.0041; 30: 2.9953; 31: 2.4511; 32: 2.2063; 33: 2.0955; 34: 2.0409; 35: 2.0071; 36: 1.9795 | 346148.0993 | 4486.3406
2019-10-17 | 210 | 210 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 0.35066 | 21: 255417.1425; 22: 70482.8211; 23: 18498.6187; 24: 4637.8049; 25: 1116.0117; 26: 262.1228; 27: 59.1517; 28: 161.2381; 29: 5.1794; 30: 3.0558; 31: 2.4938; 32: 2.2439; 33: 2.1304; 34: 2.0744; 35: 2.0398; 36: 2.0116 | 350656.1407 | 4508.0414
2019-10-18 | 211 | 211 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 0.35519 | 21: 258405.1957; 22: 71548.403; 23: 18836.8343; 24: 4737.2124; 25: 1143.51; 26: 269.3254; 27: 61.1129; 28: 161.9974; 29: 5.3608; 30: 3.1181; 31: 2.5368; 32: 2.2816; 33: 2.1654; 34: 2.1079; 35: 2.0725; 36: 2.0437 | 355185.2778 | 4529.1372
2019-10-19 | 212 | 212 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 0.35973 | 21: 261399.0937; 22: 72622.2368; 23: 19179.1382; 24: 4838.171; 25: 1171.5256; 26: 276.6928; 27: 63.1275; 28: 162.7598; 29: 5.5481; 30: 3.1822; 31: 2.5802; 32: 2.3193; 33: 2.2003; 34: 2.1415; 35: 2.1052; 36: 2.0758 | 359734.8978 | 4549.62
2019-10-20 | 213 | 213 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 0.3643 | 21: 264398.2923; 22: 73704.2204; 23: 19525.5342; 24: 4940.6928; 25: 1200.0652; 26: 284.2276; 27: 65.1956; 28: 163.5262; 29: 5.7411; 30: 3.248; 31: 2.6238; 32: 2.3571; 33: 2.2353; 34: 2.175; 35: 2.1379; 36: 2.1078 | 364304.3803 | 4569.4825
2019-10-21 | 214 | 214 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 0.36889 | 21: 267402.2444; 22: 74794.2485; 23: 19876.0252; 24: 5044.7895; 25: 1229.1353; 26: 291.9322; 27: 67.3174; 28: 164.2977; 29: 5.9399; 30: 3.3156; 31: 2.6677; 32: 2.3949; 33: 2.2703; 34: 2.2085; 35: 2.1705; 36: 2.1398 | 368893.0977 | 4588.7174
2019-10-22 | 215 | 215 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 0.3735 | 21: 270410.4009; 22: 75892.2125; 23: 20230.6131; 24: 5150.4728; 25: 1258.7428; 26: 299.809; 27: 69.4931; 28: 165.075; 29: 6.1443; 30: 3.385; 31: 2.712; 32: 2.4327; 33: 2.3053; 34: 2.242; 35: 2.2032; 36: 2.1718 | 373500.4155 | 4607.3179
2019-10-23 | 216 | 216 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 0.37813 | 21: 273422.2108; 22: 76998.0002; 23: 20589.2984; 24: 5257.7542; 25: 1288.8941; 26: 307.8604; 27: 71.7231; 28: 165.8589; 29: 6.3541; 30: 3.4562; 31: 2.7567; 32: 2.4706; 33: 2.3403; 34: 2.2754; 35: 2.2357; 36: 2.2037 | 378125.6931 | 4625.2776
2019-10-24 | 217 | 217 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 0.38277 | 21: 276437.1219; 22: 78111.4967; 23: 20952.0808; 24: 5366.6448; 25: 1319.5958; 26: 316.0889; 27: 74.0077; 28: 166.6503; 29: 6.5694; 30: 3.5292; 31: 2.8017; 32: 2.5085; 33: 2.3752; 34: 2.3088; 35: 2.2683; 36: 2.2356 | 382768.2836 | 4642.5905
2019-10-25 | 218 | 218 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 0.38743 | 21: 279454.5804; 22: 79232.5833; 23: 21318.9588; 24: 5477.1558; 25: 1350.8545; 26: 324.4967; 27: 76.3473; 28: 167.4497; 29: 6.79; 30: 3.604; 31: 2.847; 32: 2.5464; 33: 2.4101; 34: 2.3422; 35: 2.3007; 36: 2.2674 | 387427.5344 | 4659.2509
2019-10-26 | 219 | 219 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 0.3921 | 21: 282474.0322; 22: 80361.1387; 23: 21689.9297; 24: 5589.298; 25: 1382.6768; 26: 333.0864; 27: 78.7423; 28: 168.2579; 29: 7.0159; 30: 3.6806; 31: 2.8928; 32: 2.5843; 33: 2.445; 34: 2.3755; 35: 2.3331; 36: 2.2991 | 392102.788 | 4675.2535
2019-10-27 | 220 | 220 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 0.39679 | 21: 285494.9223; 22: 81497.0381; 23: 22064.9897; 24: 5703.082; 25: 1415.069; 26: 341.8603; 27: 81.1932; 28: 169.0755; 29: 7.247; 30: 3.759; 31: 2.9388; 32: 2.6222; 33: 2.4797; 34: 2.4086; 35: 2.3654; 36: 2.3306 | 396793.3816 | 4690.5936
2019-10-28 | 221 | 221 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 0.4015 | 21: 288516.6961; 22: 82640.1539; 23: 22444.134; 24: 5818.5181; 25: 1448.0378; 26: 350.8207; 27: 83.7005; 28: 169.9031; 29: 7.4834; 30: 3.8392; 31: 2.9853; 32: 2.6602; 33: 2.5144; 34: 2.4417; 35: 2.3976; 36: 2.3621 | 401498.648 | 4705.2665
2019-10-29 | 222 | 222 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 0.40622 | 21: 291538.799; 22: 83790.3553; 23: 22827.3565; 24: 5935.6167; 25: 1481.5894; 26: 359.9701; 27: 86.2648; 28: 170.7413; 29: 7.7249; 30: 3.9212; 31: 3.0322; 32: 2.6981; 33: 2.549; 34: 2.4747; 35: 2.4296; 36: 2.3935 | 406217.9162 | 4719.2682
2019-10-30 | 223 | 223 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 0.41095 | 21: 294560.6771; 22: 84947.5088; 23: 23214.65; 24: 6054.3874; 25: 1515.7303; 26: 369.3108; 27: 88.8866; 28: 171.5906; 29: 7.9715; 30: 4.005; 31: 3.0794; 32: 2.736; 33: 2.5835; 34: 2.5076; 35: 2.4616; 36: 2.4247 | 410950.5111 | 4732.5949
2019-10-31 | 224 | 224 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 0.4157 | 21: 297581.7777; 22: 86111.4779; 23: 23606.0062; 24: 6174.8401; 25: 1550.4669; 26: 378.8453; 27: 91.5666; 28: 172.4516; 29: 8.2233; 30: 4.0906; 31: 3.127; 32: 2.7739; 33: 2.618; 34: 2.5403; 35: 2.4934; 36: 2.4558 | 415695.7546 | 4745.2435
2019-11-01 | 225 | 225 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 0.42045 | 21: 300601.5491; 22: 87282.1232; 23: 24001.4155; 24: 6296.9841; 25: 1585.8054; 26: 388.576; 27: 94.3054; 28: 173.3248; 29: 8.4803; 30: 4.1781; 31: 3.175; 32: 2.8117; 33: 2.6522; 34: 2.573; 35: 2.525; 36: 2.4867 | 420452.9655 | 4757.2109
2019-11-02 | 226 | 226 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 0.42522 | 21: 303619.4415; 22: 88459.3028; 23: 24400.8673; 24: 6420.8285; 25: 1621.7521; 26: 398.5052; 27: 97.1036; 28: 174.2107; 29: 8.7423; 30: 4.2673; 31: 3.2234; 32: 2.8496; 33: 2.6864; 34: 2.6054; 35: 2.5565; 36: 2.5175 | 425221.4602 | 4768.4947
2019-11-03 | 227 | 227 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 0.43 | 21: 306634.9073; 22: 89642.872; 23: 24804.3497; 24: 6546.3822; 25: 1658.3132; 26: 408.6353; 27: 99.9619; 28: 175.1098; 29: 9.0095; 30: 4.3583; 31: 3.2722; 32: 2.8874; 33: 2.7204; 34: 2.6377; 35: 2.5879; 36: 2.548 | 430000.5529 | 4779.0927
2019-11-04 | 228 | 228 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 0.43479 | 21: 309647.401; 22: 90832.6833; 23: 25211.8496; 24: 6673.6538; 25: 1695.495; 26: 418.9689; 27: 102.8811; 28: 176.0225; 29: 9.2819; 30: 4.4511; 31: 3.3214; 32: 2.9251; 33: 2.7543; 34: 2.6699; 35: 2.619; 36: 2.5784 | 434789.5562 | 4789.0034
2019-11-05 | 229 | 229 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 0.43959 | 21: 312656.38; 22: 92028.587; 23: 25623.3528; 24: 6802.6514; 25: 1733.3034; 26: 429.5082; 27: 105.8619; 28: 176.9494; 29: 9.5594; 30: 4.5457; 31: 3.3709; 32: 2.9628; 33: 2.7881; 34: 2.7018; 35: 2.65; 36: 2.6086 | 439587.7815 | 4798.2253
2019-11-06 | 230 | 230 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 0.44439 | 21: 315661.3049; 22: 93230.4307; 23: 26038.8439; 24: 6933.3832; 25: 1771.7447; 26: 440.2557; 27: 108.9051; 28: 177.8907; 29: 9.8422; 30: 4.642; 31: 3.4209; 32: 3.0005; 33: 2.8216; 34: 2.7336; 35: 2.6807; 36: 2.6386 | 444394.539 | 4806.7575
2019-11-07 | 231 | 231 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 0.44921 | 21: 318661.6394; 22: 94438.0598; 23: 26458.3062; 24: 7065.8567; 25: 1810.8248; 26: 451.214; 27: 112.0113; 28: 178.8471; 29: 10.1301; 30: 4.7402; 31: 3.4713; 32: 3.0381; 33: 2.855; 34: 2.7651; 35: 2.7113; 36: 2.6684 | 449209.1388 | 4814.5997
2019-11-08 | 232 | 232 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 0.45403 | 21: 321656.8512; 22: 95651.3171; 23: 26881.7219; 24: 7200.0793; 25: 1850.5497; 26: 462.3853; 27: 115.1814; 28: 179.8189; 29: 10.4234; 30: 4.8401; 31: 3.522; 32: 3.0757; 33: 2.8883; 34: 2.7965; 35: 2.7416; 36: 2.698 | 454030.8904 | 4821.7517
2019-11-09 | 233 | 233 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 0.45886 | 21: 324646.4121; 22: 96870.0436; 23: 27309.0721; 24: 7336.0581; 25: 1890.9253; 26: 473.7722; 27: 118.4163; 28: 180.8066; 29: 10.7219; 30: 4.9418; 31: 3.5731; 32: 3.1132; 33: 2.9213; 34: 2.8276; 35: 2.7718; 36: 2.7273 | 458859.1042 | 4828.2137
2019-11-10 | 234 | 234 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 0.46369 | 21: 327629.7981; 22: 98094.0778; 23: 27740.3366; 24: 7473.7998; 25: 1931.9574; 26: 485.3771; 27: 121.7167; 28: 181.8105; 29: 11.0257; 30: 5.0452; 31: 3.6246; 32: 3.1506; 33: 2.9541; 34: 2.8586; 35: 2.8016; 36: 2.7564 | 463693.0908 | 4833.9866
2019-11-11 | 235 | 235 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 0.46853 | 21: 330606.49; 22: 99323.2563; 23: 28175.4938; 24: 7613.3107; 25: 1973.6519; 26: 497.2025; 27: 125.0835; 28: 182.8311; 29: 11.3349; 30: 5.1504; 31: 3.6765; 32: 3.1879; 33: 2.9868; 34: 2.8892; 35: 2.8313; 36: 2.7852 | 468532.1621 | 4839.0714
2019-11-12 | 236 | 236 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 0.47338 | 21: 333575.9737; 22: 100557.4135; 23: 28614.5214; 24: 7754.597; 25: 2016.0146; 26: 509.2508; 27: 128.5176; 28: 183.8687; 29: 11.6496; 30: 5.2574; 31: 3.7288; 32: 3.2252; 33: 3.0192; 34: 2.9197; 35: 2.8607; 36: 2.8138 | 473375.6316 | 4843.4695
2019-11-13 | 237 | 237 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 0.47822 | 21: 336537.7405; 22: 101796.3823; 23: 29057.3955; 24: 7897.6642; 25: 2059.0509; 26: 521.5245; 27: 132.0197; 28: 184.9239; 29: 11.9697; 30: 5.3661; 31: 3.7815; 32: 3.2624; 33: 3.0514; 34: 2.9499; 35: 2.8898; 36: 2.8421 | 478222.8145 | 4847.1828
2019-11-14 | 238 | 238 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 0.48307 | 21: 339491.287; 22: 103039.9935; 23: 29504.0911; 24: 8042.5179; 25: 2102.7667; 26: 534.0262; 27: 135.5909; 28: 185.9969; 29: 12.2954; 30: 5.4766; 31: 3.8345; 32: 3.2995; 33: 3.0834; 34: 2.9798; 35: 2.9186; 36: 2.8701 | 483073.0282 | 4850.2137
2019-11-15 | 239 | 239 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 0.48793 | 21: 342436.1162; 22: 104288.0763; 23: 29954.5822; 24: 8189.1629; 25: 2147.1674; 26: 546.7582; 27: 139.232; 28: 187.0881; 29: 12.6266; 30: 5.5889; 31: 3.8879; 32: 3.3365; 33: 3.1152; 34: 3.0094; 35: 2.9472; 36: 2.8979 | 487925.5929 | 4852.5647
2019-11-16 | 240 | 240 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 0.49278 | 21: 345371.7369; 22: 105540.4582; 23: 30408.8414; 24: 8337.6039; 25: 2192.2585; 26: 559.7232; 27: 142.9439; 28: 188.198; 29: 12.9635; 30: 5.7029; 31: 3.9417; 32: 3.3734; 33: 3.1467; 34: 3.0388; 35: 2.9755; 36: 2.9253 | 492779.8318 | 4854.2389
2019-11-17 | 241 | 241 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 0.49764 | 21: 348297.6647; 22: 106796.9652; 23: 30866.8402; 24: 8487.8453; 25: 2238.0455; 26: 572.9235; 27: 146.7275; 28: 189.3269; 29: 13.3062; 30: 5.8187; 31: 3.9958; 32: 3.4102; 33: 3.1779; 34: 3.0679; 35: 3.0034; 36: 2.9524 | 497635.0715 | 4855.2396
2019-11-18 | 242 | 242 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 0.50249 | 21: 351213.4219; 22: 108057.4219; 23: 31328.549; 24: 8639.8908; 25: 2284.5335; 26: 586.3617; 27: 150.5838; 28: 190.4753; 29: 13.6546; 30: 5.9362; 31: 4.0503; 32: 3.447; 33: 3.209; 34: 3.0967; 35: 3.0311; 36: 2.9793 | 502490.6421 | 4855.5707
2019-11-19 | 243 | 243 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 0.50735 | 21: 354118.5377; 22: 109321.6516; 23: 31793.937; 24: 8793.7441; 25: 2331.728; 26: 600.0403; 27: 154.5138; 28: 191.6434; 29: 14.0088; 30: 6.0555; 31: 4.1052; 32: 3.4835; 33: 3.2397; 34: 3.1252; 35: 3.0585; 36: 3.0058 | 507345.8782 | 4855.2361
2019-11-20 | 244 | 244 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 0.5122 | 21: 357012.5488; 22: 110589.4762; 23: 32262.9723; 24: 8949.4083; 25: 2379.634; 26: 613.9619; 27: 158.5183; 28: 192.8318; 29: 14.369; 30: 6.1766; 31: 4.1604; 32: 3.52; 33: 3.2702; 34: 3.1534; 35: 3.0855; 36: 3.032 | 512200.1186 | 4854.2404
2019-11-21 | 245 | 245 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 0.51705 | 21: 359894.9994; 22: 111860.7165; 23: 32735.6217; 24: 9106.8862; 25: 2428.2567; 26: 628.1288; 27: 162.5983; 28: 194.0407; 29: 14.7351; 30: 6.2995; 31: 4.216; 32: 3.5564; 33: 3.3004; 34: 3.1813; 35: 3.1122; 36: 3.0578 | 517052.7071 | 4852.5884
2019-11-22 | 246 | 246 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 0.5219 | 21: 362765.4415; 22: 113135.1924; 23: 33211.851; 24: 9266.1801; 25: 2477.6011; 26: 642.5436; 27: 166.7549; 28: 195.2705; 29: 15.1073; 30: 6.4241; 31: 4.2719; 32: 3.5926; 33: 3.3304; 34: 3.2089; 35: 3.1386; 36: 3.0833 | 521902.9924 | 4850.2853
2019-11-23 | 247 | 247 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 0.52675 | 21: 365623.4351; 22: 114412.7227; 23: 33691.625; 24: 9427.292; 25: 2527.6722; 26: 657.2089; 27: 170.989; 28: 196.5217; 29: 15.4857; 30: 6.5505; 31: 4.3282; 32: 3.6287; 33: 3.36; 34: 3.2361; 35: 3.1647; 36: 3.1085 | 526750.329 | 4847.3366
2019-11-24 | 248 | 248 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 0.53159 | 21: 368468.5486; 22: 115693.1253; 23: 34174.9071; 24: 9590.2236; 25: 2578.4748; 26: 672.1271; 27: 175.3015; 28: 197.7946; 29: 15.8702; 30: 6.6787; 31: 4.3848; 32: 3.6647; 33: 3.3894; 34: 3.263; 35: 3.1904; 36: 3.1333 | 531594.0771 | 4843.7481
2019-11-25 | 249 | 249 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 0.53643 | 21: 371300.3586; 22: 116976.2175; 23: 34661.6597; 24: 9754.9761; 25: 2630.0136; 26: 687.3008; 27: 179.6936; 28: 199.0896; 29: 16.2611; 30: 6.8086; 31: 4.4417; 32: 3.7005; 33: 3.4185; 34: 3.2896; 35: 3.2157; 36: 3.1578 | 536433.6032 | 4839.526
2019-11-26 | 250 | 250 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 0.54127 | 21: 374118.4507; 22: 118261.8159; 23: 35151.8444; 24: 9921.5501; 25: 2682.2934; 26: 702.7325; 27: 184.1661; 28: 200.4071; 29: 16.6583; 30: 6.9404; 31: 4.499; 32: 3.7362; 33: 3.4473; 34: 3.3158; 35: 3.2407; 36: 3.1819 | 541268.28 | 4834.6768
2019-11-27 | 251 | 251 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 0.5461 | 21: 376922.4193; 22: 119549.7363; 23: 35645.4212; 24: 10089.9462; 25: 2735.3188; 26: 718.4246; 27: 188.7202; 28: 201.7474; 29: 17.062; 30: 7.074; 31: 4.5566; 32: 3.7718; 33: 3.4758; 34: 3.3417; 35: 3.2654; 36: 3.2057 | 546097.4871 | 4829.2072
2019-11-28 | 252 | 252 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 0.55092 | 21: 379711.8678; 22: 120839.7945; 23: 36142.3496; 24: 10260.1644; 25: 2789.0941; 26: 734.3798; 27: 193.3569; 28: 203.111; 29: 17.4723; 30: 7.2094; 31: 4.6146; 32: 3.8072; 33: 3.504; 34: 3.3672; 35: 3.2897; 36: 3.229 | 550920.6115 | 4823.1243
2019-11-29 | 253 | 253 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 0.55574 | 21: 382486.409; 22: 122131.8056; 23: 36642.5877; 24: 10432.204; 25: 2843.624; 26: 750.6004; 27: 198.0771; 28: 204.4982; 29: 17.8892; 30: 7.3466; 31: 4.6729; 32: 3.8425; 33: 3.5319; 34: 3.3924; 35: 3.3136; 36: 3.252 | 555737.0471 | 4816.4356
2019-11-30 | 254 | 254 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 0.56055 | 21: 385245.6652; 22: 123425.5845; 23: 37146.0927; 24: 10606.0645; 25: 2898.9126; 26: 767.089; 27: 202.8819; 28: 205.9094; 29: 18.3129; 30: 7.4857; 31: 4.7315; 32: 3.8776; 33: 3.5595; 34: 3.4172; 35: 3.3371; 36: 3.2747 | 560546.1958 | 4809.1487
2019-12-01 | 255 | 255 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 0.56535 | 21: 387989.2681; 22: 124720.946; 23: 37652.8208; 24: 10781.7444; 25: 2954.9642; 26: 783.8481; 27: 207.7724; 28: 207.345; 29: 18.7433; 30: 7.6265; 31: 4.7904; 32: 3.9125; 33: 3.5867; 34: 3.4416; 35: 3.3603; 36: 3.2969 | 565347.4673 | 4801.2715
2019-12-02 | 256 | 256 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 0.57014 | 21: 390716.8593; 22: 126017.705; 23: 38162.727; 24: 10959.2421; 25: 3011.7829; 26: 800.8802; 27: 212.7497; 28: 208.8054; 29: 19.1807; 30: 7.7693; 31: 4.8497; 32: 3.9473; 33: 3.6137; 34: 3.4657; 35: 3.383; 36: 3.3187 | 570140.2797 | 4792.8123
2019-12-03 | 257 | 257 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 0.57492 | 21: 393428.0903; 22: 127315.6761; 23: 38675.7657; 24: 11138.5555; 25: 3069.3726; 26: 818.1878; 27: 217.8147; 28: 210.2911; 29: 19.6251; 30: 7.9139; 31: 4.9092; 32: 3.9819; 33: 3.6403; 34: 3.4894; 35: 3.4054; 36: 3.3402 | 574924.0592 | 4783.7796
2019-12-04 | 258 | 258 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 0.5797 | 21: 396122.6227; 22: 128614.6743; 23: 39191.8901; 24: 11319.6821; 25: 3127.7374; 26: 835.7733; 27: 222.9686; 28: 211.8022; 29: 20.0766; 30: 8.0604; 31: 4.9691; 32: 4.0163; 33: 3.6666; 34: 3.5127; 35: 3.4274; 36: 3.3613 | 579698.2412 | 4774.182
2019-12-05 | 259 | 259 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 0.58446 | 21: 398800.1283; 22: 129914.5149; 23: 39711.0525; 24: 11502.619; 25: 3186.8809; 26: 853.6392; 27: 228.2124; 28: 213.3394; 29: 20.5353; 30: 8.2088; 31: 5.0293; 32: 4.0506; 33: 3.6925; 34: 3.5357; 35: 3.449; 36: 3.3819 | 584462.2698 | 4764.0286
2019-12-06 | 260 | 260 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 0.58922 | 21: 401460.289; 22: 131215.0133; 23: 40233.2043; 24: 11687.3628; 25: 3246.807; 26: 871.7879; 27: 233.5472; 28: 214.903; 29: 21.0014; 30: 8.3591; 31: 5.0898; 32: 4.0847; 33: 3.7182; 34: 3.5583; 35: 3.4702; 36: 3.4022 | 589215.5983 | 4753.3285
2019-12-07 | 261 | 261 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 0.59396 | 21: 404102.7972; 22: 132515.9857; 23: 40758.2959; 24: 11873.9097; 25: 3307.5191; 26: 890.222; 27: 238.974; 28: 216.4933; 29: 21.4749; 30: 8.5113; 31: 5.1507; 32: 4.1187; 33: 3.7435; 34: 3.5805; 35: 3.491; 36: 3.4221 | 593957.6894 | 4742.0912
2019-12-08 | 262 | 262 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 0.59869 | 21: 406727.356; 22: 133817.2485; 23: 41286.2772; 24: 12062.2554; 25: 3369.0207; 26: 908.9439; 27: 244.4941; 28: 218.1108; 29: 21.9558; 30: 8.6654; 31: 5.2118; 32: 4.1524; 33: 3.7684; 34: 3.6023; 35: 3.5114; 36: 3.4415 | 598688.0157 | 4730.3263
2019-12-09 | 263 | 263 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 0.60341 | 21: 409333.6788; 22: 135118.619; 23: 41817.0968; 24: 12252.3954; 25: 3431.3153; 26: 927.9559; 27: 250.1084; 28: 219.7559; 29: 22.4445; 30: 8.8215; 31: 5.2733; 32: 4.186; 33: 3.7931; 34: 3.6237; 35: 3.5314; 36: 3.4606 | 603406.0595 | 4718.0437
2019-12-10 | 264 | 264 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 0.60811 | 21: 411921.4899; 22: 136419.915; 23: 42350.7026; 24: 12444.3246; 25: 3494.406; 26: 947.2606; 27: 255.818; 28: 221.429; 29: 22.9408; 30: 8.9796; 31: 5.335; 32: 4.2193; 33: 3.8174; 34: 3.6447; 35: 3.5511; 36: 3.4792 | 608111.3129 | 4705.2534
2019-12-11 | 265 | 265 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 0.6128 | 21: 414490.524; 22: 137720.9555; 23: 42887.0419; 24: 12638.0375; 25: 3558.2959; 26: 966.8603; 27: 261.6242; 28: 223.1304; 29: 23.445; 30: 9.1397; 31: 5.3971; 32: 4.2525; 33: 3.8413; 34: 3.6654; 35: 3.5703; 36: 3.4975 | 612803.2785 | 4691.9657
2019-12-12 | 266 | 266 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 0.61748 | 21: 417040.527; 22: 139021.5602; 23: 43426.061; 24: 12833.5282; 25: 3622.9881; 26: 986.7574; 27: 267.5279; 28: 224.8608; 29: 23.9572; 30: 9.3018; 31: 5.4595; 32: 4.2856; 33: 3.8649; 34: 3.6856; 35: 3.5891; 36: 3.5153 | 617481.4694 | 4678.1909
2019-12-13 | 267 | 267 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 0.62215 | 21: 419571.2553; 22: 140321.5498; 23: 43967.7056; 24: 13030.7903; 25: 3688.4854; 26: 1006.9542; 27: 273.5303; 28: 226.6203; 29: 24.4774; 30: 9.4659; 31: 5.5221; 32: 4.3184; 33: 3.8882; 34: 3.7055; 35: 3.6075; 36: 3.5327 | 622145.409 | 4663.9396
2019-12-14 | 268 | 268 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 0.62679 | 21: 422082.4764; 22: 141620.7462; 23: 44511.9205; 24: 13229.8172; 25: 3754.7907; 26: 1027.4532; 27: 279.6325; 28: 228.4095; 29: 25.0059; 30: 9.632; 31: 5.5851; 32: 4.351; 33: 3.9112; 34: 3.725; 35: 3.6254; 36: 3.5497 | 626794.6315 | 4649.2225
2019-12-15 | 269 | 269 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 0.63143 | 21: 424573.9686; 22: 142918.9725; 23: 45058.6499; 24: 13430.6015; 25: 3821.9065; 26: 1048.2567; 27: 285.8356; 28: 230.2288; 29: 25.5426; 30: 9.8003; 31: 5.6485; 32: 4.3835; 33: 3.9337; 34: 3.7441; 35: 3.643; 36: 3.5664 | 631428.682 | 4634.0506
2019-12-16 | 270 | 270 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 0.63605 | 21: 427045.5211; 22: 144216.0532; 23: 45607.8373; 24: 13633.1357; 25: 3889.8354; 26: 1069.3671; 27: 292.1407; 28: 232.0786; 29: 26.0878; 30: 9.9706; 31: 5.7121; 32: 4.4157; 33: 3.956; 34: 3.7627; 35: 3.6602; 36: 3.5826 | 636047.1167 | 4618.4347
2019-12-17 | 271 | 271 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 0.64065 | 21: 429496.9341; 22: 145511.8142; 23: 46159.4256; 24: 13837.4117; 25: 3958.5797; 26: 1090.7866; 27: 298.5491; 28: 233.9594; 29: 26.6416; 30: 10.143; 31: 5.776; 32: 4.4478; 33: 3.9779; 34: 3.7811; 35: 3.677; 36: 3.5983 | 640649.5028 | 4602.3861
2019-12-18 | 272 | 272 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 0.64524 | 21: 431928.0188; 22: 146806.0827; 23: 46713.357; 24: 14043.4212; 25: 4028.1417; 26: 1112.5175; 27: 305.0617; 28: 235.8715; 29: 27.204; 30: 10.3176; 31: 5.8402; 32: 4.4796; 33: 3.9995; 34: 3.799; 35: 3.6933; 36: 3.6137 | 645235.4189 | 4585.916
2019-12-19 | 273 | 273 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 0.6498 | 21: 434338.5971; 22: 148098.6876; 23: 47269.573; 24: 14251.1552; 25: 4098.5235; 26: 1134.5621; 27: 311.6798; 28: 237.8154; 29: 27.7752; 30: 10.4944; 31: 5.9048; 32: 4.5113; 33: 4.0207; 34: 3.8165; 35: 3.7093; 36: 3.6287 | 649804.4546 | 4569.0357
2019-12-20 | 274 | 274 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 0.65436 | 21: 436728.5021; 22: 149389.4596; 23: 47828.0149; 24: 14460.6045; 25: 4169.7272; 26: 1156.9227; 27: 318.4044; 28: 239.7915; 29: 28.3554; 30: 10.6733; 31: 5.9697; 32: 4.5428; 33: 4.0415; 34: 3.8336; 35: 3.7249; 36: 3.6433 | 654356.2113 | 4551.7568
2019-12-21 | 275 | 275 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 0.65889 | 21: 439097.5775; 22: 150678.2309; 23: 48388.623; 24: 14671.7594; 25: 4241.7546; 26: 1179.6015; 27: 325.2367; 28: 241.8003; 29: 28.9446; 30: 10.8545; 31: 6.0349; 32: 4.574; 33: 4.0621; 34: 3.8504; 35: 3.74; 36: 3.6575 | 658890.3019 | 4534.0906
2019-12-22 | 276 | 276 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 0.66341 | 21: 441445.6782; 22: 151964.8357; 23: 48951.3375; 24: 14884.6097; 25: 4314.6074; 26: 1202.6007; 27: 332.1779; 28: 243.8423; 29: 29.543; 30: 11.0379; 31: 6.1004; 32: 4.6051; 33: 4.0823; 34: 3.8667; 35: 3.7548; 36: 3.6712 | 663406.3508 | 4516.0489
2019-12-23 | 277 | 277 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 0.6679 | 21: 443772.6695; 22: 153249.11; 23: 49516.0977; 24: 15099.1451; 25: 4388.2872; 26: 1225.9225; 27: 339.2291; 28: 245.9178; 29: 30.1508; 30: 11.2236; 31: 6.1663; 32: 4.636; 33: 4.1021; 34: 3.8827; 35: 3.7692; 36: 3.6846 | 667903.9941 | 4497.6433
2019-12-24 | 278 | 278 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 0.67238 | 21: 446078.4277; 22: 154530.8918; 23: 50082.8427; 24: 15315.3545; 25: 4462.7954; 26: 1249.5691; 27: 346.3914; 28: 248.0273; 29: 30.768; 30: 11.4116; 31: 6.2325; 32: 4.6667; 33: 4.1216; 34: 3.8983; 35: 3.7832; 36: 3.6976 | 672382.8796 | 4478.8855
2019-12-25 | 279 | 279 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 0.67684 | 21: 448362.8398; 22: 155810.0213; 23: 50651.5113; 24: 15533.2267; 25: 4538.1335; 26: 1273.5427; 27: 353.6661; 28: 250.1714; 29: 31.3948; 30: 11.602; 31: 6.299; 32: 4.6972; 33: 4.1408; 34: 3.9135; 35: 3.7967; 36: 3.7102 | 676842.667 | 4459.7874
2019-12-26 | 280 | 280 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 0.68128 | 21: 450625.8033; 22: 157086.3408; 23: 51222.0416; 24: 15752.7499; 25: 4614.3026; 26: 1297.8453; 27: 361.0541; 28: 252.3503; 29: 32.0314; 30: 11.7947; 31: 6.3659; 32: 4.7275; 33: 4.1597; 34: 3.9284; 35: 3.8099; 36: 3.7224 | 681283.0278 | 4440.3607
2019-12-27 | 281 | 281 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 0.6857 | 21: 452867.2264; 22: 158359.6945; 23: 51794.3714; 24: 15973.9122; 25: 4691.3037; 26: 1322.479; 27: 368.5568; 28: 254.5647; 29: 32.6779; 30: 11.9898; 31: 6.4331; 32: 4.7576; 33: 4.1782; 34: 3.9429; 35: 3.8228; 36: 3.7342 | 685703.6451 | 4420.6174
2019-12-28 | 282 | 282 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 0.6901 | 21: 455087.0277; 22: 159629.9294; 23: 52368.4384; 24: 16196.701; 25: 4769.1377; 26: 1347.446; 27: 376.1751; 28: 256.8149; 29: 33.3344; 30: 12.1874; 31: 6.5006; 32: 4.7876; 33: 4.1964; 34: 3.957; 35: 3.8352; 36: 3.7456 | 690104.2143 | 4400.5692
2019-12-29 | 283 | 283 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 0.69448 | 21: 457285.1362; 22: 160896.8945; 23: 52944.1797; 24: 16421.1034; 25: 4847.8053; 26: 1372.7482; 27: 383.9104; 28: 259.1015; 29: 34.001; 30: 12.3874; 31: 6.5685; 32: 4.8173; 33: 4.2142; 34: 3.9707; 35: 3.8473; 36: 3.7567 | 694484.4424 | 4380.2281
2019-12-30 | 284 | 284 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 0.69884 | 21: 459461.491; 22: 162160.4413; 23: 53521.5323; 24: 16647.1062; 25: 4927.3073; 26: 1398.3878; 27: 391.7638; 28: 261.4249; 29: 34.678; 30: 12.5899; 31: 6.6368; 32: 4.8468; 33: 4.2317; 34: 3.9841; 35: 3.8589; 36: 3.7674 | 698844.0482 | 4359.6059
2019-12-31 | 285 | 285 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 0.70318 | 21: 461616.0417; 22: 163420.4237; 23: 54100.4329; 24: 16874.6957; 25: 5007.6441; 26: 1424.3666; 27: 399.7363; 28: 263.7855; 29: 35.3655; 30: 12.795; 31: 6.7055; 32: 4.8762; 33: 4.2489; 34: 3.9971; 35: 3.8702; 36: 3.7777 | 703182.7627 | 4338.7145
2020-01-01 | 286 | 286 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 0.7075 | 21: 463748.7478; 22: 164676.6984; 23: 54680.8179; 24: 17103.8581; 25: 5088.816; 26: 1450.6866; 27: 407.8292; 28: 266.1839; 29: 36.0637; 30: 13.0027; 31: 6.7745; 32: 4.9054; 33: 4.2658; 34: 4.0097; 35: 3.8812; 36: 3.7876 | 707500.3285 | 4317.5658
2020-01-02 | 287 | 287 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 0.7118 | 21: 465859.5785; 22: 165929.1244; 23: 55262.6238; 24: 17334.579; 25: 5170.8232; 26: 1477.3498; 27: 416.0436; 28: 268.6206; 29: 36.7726; 30: 13.2129; 31: 6.8439; 32: 4.9344; 33: 4.2824; 34: 4.022; 35: 3.8918; 36: 3.7972 | 711796.5001 | 4296.1716
2020-01-03 | 288 | 288 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 0.71607 | 21: 467948.5133; 22: 167177.5636; 23: 55845.7866; 24: 17566.8436; 25: 5253.6657; 26: 1504.3581; 27: 424.3807; 28: 271.096; 29: 37.4924; 30: 13.4259; 31: 6.9137; 32: 4.9632; 33: 4.2986; 34: 4.034; 35: 3.902; 36: 3.8064 | 716071.0438 | 4274.5437
2020-01-04 | 289 | 289 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 0.72032 | 21: 470015.541; 22: 168421.8805; 23: 56430.2423; 24: 17800.637; 25: 5337.3435; 26: 1531.7133; 27: 432.8416; 28: 273.6106; 29: 38.2234; 30: 13.6415; 31: 6.9839; 32: 4.9918; 33: 4.3145; 34: 4.0456; 35: 3.9119; 36: 3.8153 | 720323.7376 | 4252.6939
2020-01-05 | 290 | 290 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 0.72455 | 21: 472060.6602; 22: 169661.9423; 23: 57015.927; 24: 18035.9436; 25: 5421.8562; 26: 1559.4173; 27: 441.4275; 28: 276.1649; 29: 38.9656; 30: 13.8599; 31: 7.0545; 32: 5.0203; 33: 4.3302; 34: 4.0568; 35: 3.9214; 36: 3.8239 | 724554.3714 | 4230.6338
2020-01-06 | 291 | 291 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 0.72876 | 21: 474083.8786; 22: 170897.6192; 23: 57602.7764; 24: 18272.7478; 25: 5507.2035; 26: 1587.4719; 27: 450.1396; 28: 278.7594; 29: 39.7193; 30: 14.0811; 31: 7.1255; 32: 5.0485; 33: 4.3455; 34: 4.0678; 35: 3.9306; 36: 3.8321 | 728762.7467 | 4208.3752
2020-01-07 | 292 | 292 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 0.73295 | 21: 476085.2135; 22: 172128.7842; 23: 58190.7265; 24: 18511.0335; 25: 5593.3849; 26: 1615.8788; 27: 458.9789; 28: 281.3946; 29: 40.4846; 30: 14.305; 31: 7.1969; 32: 5.0766; 33: 4.3605; 34: 4.0783; 35: 3.9394; 36: 3.8399 | 732948.6764 | 4185.9297
2020-01-08 | 293 | 293 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 0.73711 | 21: 478064.6912; 22: 173355.3131; 23: 58779.713; 24: 18750.7843; 25: 5680.3996; 26: 1644.6399; 27: 467.9467; 28: 284.071; 29: 41.2617; 30: 14.5319; 31: 7.2688; 32: 5.1046; 33: 4.3752; 34: 4.0886; 35: 3.9479; 36: 3.8475 | 737111.9851 | 4163.3087
2020-01-09 | 294 | 294 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 0.74125 | 21: 480022.3468; 22: 174577.0849; 23: 59369.672; 24: 18991.9835; 25: 5768.2469; 26: 1673.7567; 27: 477.0441; 28: 286.7892; 29: 42.0507; 30: 14.7617; 31: 7.3411; 32: 5.1324; 33: 4.3896; 34: 4.0986; 35: 3.9561; 36: 3.8547 | 741252.5089 | 4140.5238
2020-01-10 | 295 | 295 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 0.74537 | 21: 481958.2243; 22: 175793.9812; 23: 59960.5393; 24: 19234.6141; 25: 5856.9257; 26: 1703.231; 27: 486.2722; 28: 289.5495; 29: 42.8518; 30: 14.9944; 31: 7.4139; 32: 5.16; 33: 4.4037; 34: 4.1082; 35: 3.964; 36: 3.8616 | 745370.095 | 4117.5862
2020-01-11 | 296 | 296 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 0.74946 | 21: 483872.3763; 22: 177005.8872; 23: 60552.251; 24: 19478.6587; 25: 5946.4349; 26: 1733.0645; 27: 495.6323; 28: 292.3526; 29: 43.6653; 30: 15.2302; 31: 7.4871; 32: 5.1875; 33: 4.4175; 34: 4.1175; 35: 3.9716; 36: 3.8682 | 749464.6022 | 4094.5072
2020-01-12 | 297 | 297 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 0.75354 | 21: 485764.864; 22: 178212.6906; 23: 61144.7433; 24: 19724.0996; 25: 6036.7732; 26: 1763.2586; 27: 505.1253; 28: 295.199; 29: 44.4912; 30: 15.469; 31: 7.5608; 32: 5.2148; 33: 4.4311; 34: 4.1265; 35: 3.9788; 36: 3.8745 | 753535.9004 | 4071.2981
2020-01-13 | 298 | 298 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 0.75758 | 21: 487635.7566; 22: 179414.2826; 23: 61737.9525; 24: 19970.919; 25: 6127.9393; 26: 1793.8151; 27: 514.7526; 28: 298.0891; 29: 45.3298; 30: 15.711; 31: 7.635; 32: 5.2419; 33: 4.4444; 34: 4.1352; 35: 3.9858; 36: 3.8805 | 757583.8702 | 4047.9699
2020-01-14 | 299 | 299 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 0.76161 | 21: 489485.1315; 22: 180610.5574; 23: 62331.8151; 24: 20219.0987; 25: 6219.9314; 26: 1824.7353; 27: 524.5152; 28: 301.0235; 29: 46.1812; 30: 15.9561; 31: 7.7097; 32: 5.2689; 33: 4.4574; 34: 4.1436; 35: 3.9924; 36: 3.8862 | 761608.4038 | 4024.5335
2020-01-15 | 300 | 300 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 0.76561 | 21: 491313.0743; 22: 181801.4124; 23: 62926.2679; 24: 20468.6201; 25: 6312.748; 26: 1856.0209; 27: 534.4143; 28: 304.0028; 29: 47.0456; 30: 16.2045; 31: 7.7849; 32: 5.2958; 33: 4.4701; 34: 4.1517; 35: 3.9988; 36: 3.8916 | 765609.4036 | 4000.9998
2020-01-16 | 301 | 301 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 0.76959 | 21: 493119.6778; 22: 182986.7481; 23: 63521.2478; 24: 20719.4645; 25: 6406.3872; 26: 1887.6732; 27: 544.451; 28: 307.0274; 29: 47.9233; 30: 16.4561; 31: 7.8607; 32: 5.3226; 33: 4.4825; 34: 4.1596; 35: 4.0049; 36: 3.8967 | 769586.7832 | 3977.3796
2020-01-17 | 302 | 302 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 0.77354 | 21: 494905.0428; 22: 184166.4683; 23: 64116.6921; 24: 20971.6129; 25: 6500.8468; 26: 1919.6936; 27: 554.6265; 28: 310.0979; 29: 48.8144; 30: 16.711; 31: 7.9369; 32: 5.3492; 33: 4.4947; 34: 4.1671; 35: 4.0107; 36: 3.9016 | 773540.4666 | 3953.6834
2020-01-18 | 303 | 303 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 0.77747 | 21: 496669.2773; 22: 185340.48; 23: 64712.5383; 24: 21225.0461; 25: 6596.1249; 26: 1952.0836; 27: 564.9418; 28: 313.2148; 29: 49.7192; 30: 16.9694; 31: 8.0138; 32: 5.3756; 33: 4.5066; 34: 4.1744; 35: 4.0162; 36: 3.9062 | 777470.3883 | 3929.9217
2020-01-19 | 304 | 304 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 0.78138 | 21: 498412.4964; 22: 186508.6936; 23: 65308.7245; 24: 21479.7445; 25: 6692.219; 26: 1984.8444; 27: 575.3981; 28: 316.3787; 29: 50.6377; 30: 17.2312; 31: 8.0912; 32: 5.402; 33: 4.5183; 34: 4.1814; 35: 4.0215; 36: 3.9106 | 781376.493 | 3906.1048
2020-01-20 | 305 | 305 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 0.78526 | 21: 500134.8222; 22: 187671.0225; 23: 65905.1887; 24: 21735.6883; 25: 6789.1267; 26: 2017.9774; 27: 585.9966; 28: 319.5902; 29: 51.5703; 30: 17.4965; 31: 8.1692; 32: 5.4283; 33: 4.5298; 34: 4.1882; 35: 4.0265; 36: 3.9147 | 785258.7359 | 3882.2429
2020-01-21 | 306 | 306 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 0.78912 | 21: 501836.3838; 22: 188827.3836; 23: 66501.8697; 24: 21992.8577; 25: 6886.8455; 26: 2051.4838; 27: 596.7383; 28: 322.8496; 29: 52.517; 30: 17.7653; 31: 8.2477; 32: 5.4544; 33: 4.5409; 34: 4.1947; 35: 4.0312; 36: 3.9186 | 789117.0821 | 3858.3461
2020-01-22 | 307 | 307 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 0.79295 | 21: 503517.3164; 22: 189977.6971; 23: 67098.7065; 24: 22251.2325; 25: 6985.3726; 26: 2085.3649; 27: 607.6244; 28: 326.1577; 29: 53.4782; 30: 18.0378; 31: 8.3269; 32: 5.4804; 33: 4.5519; 34: 4.2009; 35: 4.0358; 36: 3.9222 | 792951.5064 | 3834.4243
2020-01-23 | 308 | 308 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 0.79676 | 21: 505177.7621; 22: 191121.8864; 23: 67695.6387; 24: 22510.7922; 25: 7084.7052; 26: 2119.6217; 27: 618.656; 28: 329.5149; 29: 54.454; 30: 18.314; 31: 8.4068; 32: 5.5063; 33: 4.5626; 34: 4.2069; 35: 4.04; 36: 3.9256 | 796761.9936 | 3810.4873
2020-01-24 | 309 | 309 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 0.80055 | 21: 506817.869; 22: 192259.8782; 23: 68292.6062; 24: 22771.5163; 25: 7184.8402; 26: 2154.2554; 27: 629.8342; 28: 332.9219; 29: 55.4447; 30: 18.594; 31: 8.4873; 32: 5.5322; 33: 4.5731; 34: 4.2127; 35: 4.0441; 36: 3.9288 | 800548.5382 | 3786.5445
2020-01-25 | 310 | 310 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 0.80431 | 21: 508437.791; 22: 193391.6026; 23: 68889.5495; 24: 23033.384; 25: 7285.7744; 26: 2189.2672; 27: 641.16; 28: 336.3791; 29: 56.4504; 30: 18.8778; 31: 8.5684; 32: 5.5579; 33: 4.5833; 34: 4.2182; 35: 4.0479; 36: 3.9318 | 804311.1437 | 3762.6056
2020-01-26 | 311 | 311 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 0.80805 | 21: 510037.6881; 22: 194516.993; 23: 69486.4096; 24: 23296.3743; 25: 7387.5047; 26: 2224.6579; 27: 652.6347; 28: 339.8872; 29: 57.4714; 30: 19.1655; 31: 8.6502; 32: 5.5836; 33: 4.5934; 34: 4.2235; 35: 4.0515; 36: 3.9346 | 808049.8234 | 3738.6797
2020-01-27 | 312 | 312 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 0.81176 | 21: 511617.7257; 22: 195635.9862; 23: 70083.1282; 24: 23560.4662; 25: 7490.0275; 26: 2260.4287; 27: 664.2592; 28: 343.4467; 29: 58.5079; 30: 19.4571; 31: 8.7328; 32: 5.6092; 33: 4.6032; 34: 4.2286; 35: 4.055; 36: 3.9372 | 811764.5993 | 3714.7759
2020-01-28 | 313 | 313 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 0.81546 | 21: 513178.0746; 22: 196748.5221; 23: 70679.6472; 24: 23825.6383; 25: 7593.3393; 26: 2296.5805; 27: 676.0347; 28: 347.0581; 29: 59.5601; 30: 19.7528; 31: 8.8161; 32: 5.6347; 33: 4.6128; 34: 4.2335; 35: 4.0582; 36: 3.9396 | 815455.5027 | 3690.9033
2020-01-29 | 314 | 314 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 0.81912 | 21: 514718.9109; 22: 197854.5441; 23: 71275.9095; 24: 24091.8692; 25: 7697.4363; 26: 2333.1142; 27: 687.9623; 28: 350.7222; 29: 60.6283; 30: 20.0526; 31: 8.9001; 32: 5.6601; 33: 4.6222; 34: 4.2381; 35: 4.0612; 36: 3.9419 | 819122.5733 | 3667.0706
2020-01-30 | 315 | 315 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 0.82277 | 21: 516240.4157; 22: 198953.9989; 23: 71871.8585; 24: 24359.1374; 25: 7802.3148; 26: 2370.0307; 27: 700.043; 28: 354.4393; 29: 61.7126; 30: 20.3566; 31: 8.9849; 32: 5.6855; 33: 4.6315; 34: 4.2426; 35: 4.064; 36: 3.9439 | 822765.8598 | 3643.2865
2020-01-31 | 316 | 316 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 0.82639 | 21: 517742.7747; 22: 200046.8364; 23: 72467.4381; 24: 24627.421; 25: 7907.9708; 26: 2407.3307; 27: 712.2778; 28: 358.2101; 29: 62.8133; 30: 20.6648; 31: 9.0704; 32: 5.7109; 33: 4.6405; 34: 4.2469; 35: 4.0667; 36: 3.9458 | 826385.419 | 3619.5593
2020-02-01 | 317 | 317 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 0.82998 | 21: 519226.1785; 22: 201133.0099; 23: 73062.5931; 24: 24896.6983; 25: 8014.4002; 26: 2445.0151; 27: 724.668; 28: 362.0352; 29: 63.9307; 30: 20.9774; 31: 9.1568; 32: 5.7362; 33: 4.6493; 34: 4.2509; 35: 4.0691; 36: 3.9475 | 829981.3163 | 3595.8973
2020-02-02 | 318 | 318 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 0.83355 | 21: 520690.8219; 22: 202212.4758; 23: 73657.2687; 24: 25166.9474; 25: 8121.5988; 26: 2483.0846; 27: 737.2144; 28: 365.9152; 29: 65.0649; 30: 21.2944; 31: 9.244; 32: 5.7615; 33: 4.6579; 34: 4.2548; 35: 4.0714; 36: 3.9491 | 833553.625 | 3572.3087
2020-02-03 | 319 | 319 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 0.8371 | 21: 522136.904; 22: 203285.194; 23: 74251.4113; 24: 25438.1461; 25: 8229.5621; 26: 2521.5399; 27: 749.9182; 28: 369.8506; 29: 66.2163; 30: 21.6159; 31: 9.3321; 32: 5.7867; 33: 4.6664; 34: 4.2585; 35: 4.0736; 36: 3.9506 | 837102.4263 | 3548.8013
2020-02-04 | 320 | 320 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 0.84063 | 21: 523564.6279; 22: 204351.1274; 23: 74844.9674; 24: 25710.2724; 25: 8338.2858; 26: 2560.3816; 27: 762.7805; 28: 373.842; 29: 67.385; 30: 21.942; 31: 9.421; 32: 5.8119; 33: 4.6747; 34: 4.2621; 35: 4.0756; 36: 3.9519 | 840627.8093 | 3525.383
2020-02-05 | 321 | 321 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 0.84413 | 21: 524974.2006; 22: 205410.2424; 23: 75437.8849; 24: 25983.3041; 25: 8447.7652; 26: 2599.6103; 27: 775.8021; 28: 377.8901; 29: 68.5713; 30: 22.2727; 31: 9.5109; 32: 5.8371; 33: 4.6828; 34: 4.2655; 35: 4.0774; 36: 3.9531 | 844129.8705 | 3502.0612
2020-02-06 | 322 | 322 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 0.84761 | 21: 526365.8327; 22: 206462.5082; 23: 76030.112; 24: 26257.2187; 25: 8557.9956; 26: 2639.2266; 27: 788.9843; 28: 381.9954; 29: 69.7754; 30: 22.6082; 31: 9.6016; 32: 5.8624; 33: 4.6908; 34: 4.2687; 35: 4.0791; 36: 3.9541 | 847608.7138 | 3478.8434
2020-02-07 | 323 | 323 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 0.85106 | 21: 527739.7383; 22: 207507.8976; 23: 76621.598; 24: 26531.9941; 25: 8668.9722; 26: 2679.2309; 27: 802.3279; 28: 386.1585; 29: 70.9977; 30: 22.9485; 31: 9.6933; 32: 5.8876; 33: 4.6986; 34: 4.2717; 35: 4.0807; 36: 3.9551 | 851064.4506 | 3455.7368
2020-02-08 | 324 | 324 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 0.8545 | 21: 529096.1347; 22: 208546.3864; 23: 77212.2928; 24: 26807.6077; 25: 8780.6899; 26: 2719.6237; 27: 815.834; 28: 390.38; 29: 72.2383; 30: 23.2937; 31: 9.7861; 32: 5.9128; 33: 4.7062; 34: 4.2746; 35: 4.0821; 36: 3.9559 | 854497.1991 | 3432.7484
2020-02-09 | 325 | 325 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 0.85791 | 21: 530435.2424; 22: 209577.9533; 23: 77802.1473; 24: 27084.0372; 25: 8893.1438; 26: 2760.4055; 27: 829.5036; 28: 394.6605; 29: 73.4976; 30: 23.6439; 31: 9.8798; 32: 5.9381; 33: 4.7138; 34: 4.2774; 35: 4.0835; 36: 3.9567 | 857907.0842 | 3409.8852
2020-02-10 | 326 | 326 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 0.86129 | 21: 531757.2848; 22: 210602.5806; 23: 78391.1132; 24: 27361.2599; 25: 9006.3286; 26: 2801.5765; 27: 843.3378; 28: 399.0007; 29: 74.7757; 30: 23.9992; 31: 9.9745; 32: 5.9633; 33: 4.7211; 34: 4.28; 35: 4.0847; 36: 3.9573 | 861294.238 | 3387.1538
2020-02-11 | 327 | 327 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 0.86466 | 21: 533062.4881; 22: 211620.2532; 23: 78979.143; 24: 27639.2536; 25: 9120.2389; 26: 2843.1372; 27: 857.3374; 28: 403.401; 29: 76.073; 30: 24.3597; 31: 10.0703; 32: 5.9887; 33: 4.7283; 34: 4.2825; 35: 4.0858; 36: 3.9579 | 864658.7986 | 3364.5606
2020-02-12 | 328 | 328 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 0.868 | 21: 534351.081; 22: 212630.9593; 23: 79566.1903; 24: 27917.9955; 25: 9234.8695; 26: 2885.0877; 27: 871.5035; 28: 407.8622; 29: 77.3896; 30: 24.7256; 31: 10.1672; 32: 6.014; 33: 4.7354; 34: 4.2849; 35: 4.0868; 36: 3.9584 | 868000.9108 | 3342.1122
2020-02-13 | 329 | 329 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 0.87132 | 21: 535623.2947; 22: 213634.69; 23: 80152.2094; 24: 28197.4632; 25: 9350.2147; 26: 2927.4282; 27: 885.837; 28: 412.3849; 29: 78.726; 30: 25.0968; 31: 10.2652; 32: 6.0395; 33: 4.7424; 34: 4.2871; 35: 4.0877; 36: 3.9588 | 871320.7255 | 3319.8146
2020-02-14 | 330 | 330 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 0.87462 | 21: 536879.3625; 22: 214631.4394; 23: 80737.1555; 24: 28477.6342; 25: 9466.269; 26: 2970.1591; 27: 900.3389; 28: 416.9696; 29: 80.0822; 30: 25.4734; 31: 10.3644; 32: 6.065; 33: 4.7492; 34: 4.2892; 35: 4.0885; 36: 3.9591 | 874618.3994 | 3297.6739
2020-02-15 | 331 | 331 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 0.87789 | 21: 538119.5199; 22: 215621.2047; 23: 81320.985; 24: 28758.486; 25: 9583.0266; 26: 3013.2803; 27: 915.0102; 28: 421.6169; 29: 81.4588; 30: 25.8557; 31: 10.4648; 32: 6.0905; 33: 4.7559; 34: 4.2912; 35: 4.0892; 36: 3.9594 | 877894.0952 | 3275.6959
2020-02-16 | 332 | 332 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 0.88115 | 21: 539344.0044; 22: 216603.9858; 23: 81903.6549; 24: 29039.9961; 25: 9700.4817; 26: 3056.792; 27: 929.8518; 28: 426.3275; 29: 82.8558; 30: 26.2437; 31: 10.5664; 32: 6.1162; 33: 4.7626; 34: 4.2931; 35: 4.0899; 36: 3.9597 | 881147.9814 | 3253.8862
2020-02-17 | 333 | 333 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 0.88438 | 21: 540553.0552; 22: 217579.7855; 23: 82485.1235; 24: 29322.1422; 25: 9818.6283; 26: 3100.6941; 27: 944.8645; 28: 431.1021; 29: 84.2736; 30: 26.6374; 31: 10.6692; 32: 6.142; 33: 4.7691; 34: 4.2949; 35: 4.0904; 36: 3.9598 | 884380.2317 | 3232.2504
2020-02-18 | 334 | 334 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 0.88759 | 21: 541746.9131; 22: 218548.6095; 23: 83065.3498; 24: 29604.9017; 25: 9937.4604; 26: 3144.9868; 27: 960.0495; 28: 435.9411; 29: 85.7124; 30: 27.037; 31: 10.7733; 32: 6.1678; 33: 4.7755; 34: 4.2966; 35: 4.0909; 36: 3.96 | 887591.0255 | 3210.7937
2020-02-19 | 335 | 335 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 0.89078 | 21: 542925.8204; 22: 219510.4663; 23: 83644.2939; 24: 29888.2524; 25: 10056.972; 26: 3189.6698; 27: 975.4074; 28: 440.8453; 29: 87.1727; 30: 27.4427; 31: 10.8787; 32: 6.1938; 33: 4.7818; 34: 4.2982; 35: 4.0914; 36: 3.9601 | 890780.547 | 3189.5215
2020-02-20 | 336 | 336 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 0.89395 | 21: 544090.0207; 22: 220465.3672; 23: 84221.917; 24: 30172.1721; 25: 10177.1568; 26: 3234.7432; 27: 990.9393; 28: 445.8153; 29: 88.6545; 30: 27.8544; 31: 10.9855; 32: 6.2199; 33: 4.788; 34: 4.2997; 35: 4.0918; 36: 3.9602 | 893948.9857 | 3168.4387
2020-02-21 | 337 | 337 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 0.8971 | 21: 545239.759; 22: 221413.326; 23: 84798.1811; 24: 30456.6385; 25: 10298.0085; 26: 3280.2067; 27: 1006.6461; 28: 450.8516; 29: 90.1584; 30: 28.2724; 31: 11.0937; 32: 6.2462; 33: 4.7941; 34: 4.3012; 35: 4.0921; 36: 3.9602 | 897096.5357 | 3147.5501
2020-02-22 | 338 | 338 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 0.90022 | 21: 546375.281; 22: 222354.3595; 23: 85373.0495; 24: 30741.6296; 25: 10419.5207; 26: 3326.0602; 27: 1022.5286; 28: 455.9549; 29: 91.6844; 30: 28.6967; 31: 11.2033; 32: 6.2726; 33: 4.8001; 34: 4.3025; 35: 4.0924; 36: 3.9603 | 900223.3962 | 3126.8605
2020-02-23 | 339 | 339 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 0.90333 | 21: 547496.8338; 22: 223288.4867; 23: 85946.4862; 24: 31027.1233; 25: 10541.687; 26: 3372.3033; 27: 1038.5876; 28: 461.1259; 29: 93.233; 30: 29.1275; 31: 11.3143; 32: 6.2992; 33: 4.8061; 34: 4.3038; 35: 4.0926; 36: 3.9603 | 903329.7706 | 3106.3744
2020-02-24 | 340 | 340 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 0.90642 | 21: 548604.6648; 22: 224215.7296; 23: 86518.4564; 24: 31313.0978; 25: 10664.5008; 26: 3418.9359; 27: 1054.8241; 28: 466.3651; 29: 94.8044; 30: 29.5649; 31: 11.4269; 32: 6.326; 33: 4.812; 34: 4.305; 35: 4.0928; 36: 3.9603 | 906415.8669 | 3086.0962
2020-02-25 | 341 | 341 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 0.90948 | 21: 549699.0225; 22: 225136.1125; 23: 87088.9265; 24: 31599.5313; 25: 10787.9555; 26: 3465.9576; 27: 1071.2389; 28: 471.6733; 29: 96.399; 30: 30.0089; 31: 11.541; 32: 6.3529; 33: 4.8178; 34: 4.3061; 35: 4.093; 36: 3.9603 | 909481.8971 | 3066.0303
2020-02-26 | 342 | 342 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 0.91253 | 21: 550780.1558; 22: 226049.6623; 23: 87657.8637; 24: 31886.4021; 25: 10912.0445; 26: 3513.3679; 27: 1087.8329; 28: 477.0509; 29: 98.017; 30: 30.4597; 31: 11.6567; 32: 6.38; 33: 4.8236; 34: 4.3071; 35: 4.0931; 36: 3.9603 | 912528.0778 | 3046.1806
2020-02-27 | 343 | 343 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 0.91555 | 21: 551848.3141; 22: 226956.4083; 23: 88225.2364; 24: 32173.6888; 25: 11036.761; 26: 3561.1665; 27: 1104.6067; 28: 482.4987; 29: 99.6588; 30: 30.9175; 31: 11.774; 32: 6.4074; 33: 4.8293; 34: 4.3081; 35: 4.0932; 36: 3.9603 | 915554.6291 | 3026.5513
2020-02-28 | 344 | 344 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 0.91856 | 21: 552903.7471; 22: 227856.3821; 23: 88791.014; 24: 32461.3698; 25: 11162.0981; 26: 3609.3528; 27: 1121.5614; 28: 488.0173; 29: 101.3246; 30: 31.3824; 31: 11.893; 32: 6.435; 33: 4.8349; 34: 4.3091; 35: 4.0933; 36: 3.9603 | 918561.7752 | 3007.1461
2020-02-29 | 345 | 345 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 0.92155 | 21: 553946.7048; 22: 228749.6178; 23: 89355.167; 24: 32749.4241; 25: 11288.049; 26: 3657.9265; 27: 1138.6975; 28: 493.6073; 29: 103.0149; 30: 31.8544; 31: 12.0137; 32: 6.4628; 33: 4.8405; 34: 4.31; 35: 4.0933; 36: 3.9603 | 921549.7439 | 2987.9687
2020-03-01 | 346 | 346 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 0.92452 | 21: 554977.4373; 22: 229636.1518; 23: 89917.6669; 24: 33037.8305; 25: 11414.6067; 26: 3706.8867; 27: 1156.0161; 28: 499.2694; 29: 104.7299; 30: 32.3337; 31: 12.1361; 32: 6.4909; 33: 4.8461; 34: 4.3108; 35: 4.0934; 36: 3.9604 | 924518.7668 | 2969.0228
2020-03-02 | 347 | 347 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 0.92747 | 21: 555996.1948; 22: 230516.0227; 23: 90478.4866; 24: 33326.5682; 25: 11541.7642; 26: 3756.2331; 27: 1173.5177; 28: 505.0041; 29: 106.4699; 30: 32.8205; 31: 12.2604; 32: 6.5193; 33: 4.8516; 34: 4.3116; 35: 4.0934; 36: 3.9604 | 927469.0785 | 2950.3118
2020-03-03 | 348 | 348 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 0.9304 | 21: 557003.2275; 22: 231389.2714; 23: 91037.5996; 24: 33615.6163; 25: 11669.5145; 26: 3805.9649; 27: 1191.2032; 28: 510.8122; 29: 108.2353; 30: 33.3149; 31: 12.3865; 32: 6.5479; 33: 4.8571; 34: 4.3123; 35: 4.0934; 36: 3.9605 | 930400.9175 | 2931.839
2020-03-04 | 349 | 349 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 0.93331 | 21: 557998.7853; 22: 232255.9409; 23: 91594.9808; 24: 33904.9544; 25: 11797.8504; 26: 3856.0814; 27: 1209.0733; 28: 516.6943; 29: 110.0263; 30: 33.817; 31: 12.5145; 32: 6.5769; 33: 4.8626; 34: 4.313; 35: 4.0934; 36: 3.9606 | 933314.525 | 2913.6076
2020-03-05 | 350 | 350 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 0.93621 | 21: 558983.1182; 22: 233116.0762; 23: 92150.6062; 24: 34194.5622; 25: 11926.7647; 26: 3906.5819; 27: 1227.1288; 28: 522.6509; 29: 111.8434; 30: 34.3269; 31: 12.6444; 32: 6.6061; 33: 4.868; 34: 4.3136; 35: 4.0934; 36: 3.9607 | 936210.1457 | 2895.6207
2020-03-06 | 351 | 351 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 0.93909 | 21: 559956.4756; 22: 233969.7245; 23: 92704.4528; 24: 34484.4194; 25: 12056.2503; 26: 3957.4656; 27: 1245.3704; 28: 528.6828; 29: 113.6869; 30: 34.8448; 31: 12.7764; 32: 6.6357; 33: 4.8734; 34: 4.3143; 35: 4.0934; 36: 3.9609 | 939088.0271 | 2877.8813
2020-03-07 | 352 | 352 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 0.94195 | 21: 560919.1068; 22: 234816.9351; 23: 93256.4986; 24: 34774.5061; 25: 12186.3; 26: 4008.7316; 27: 1263.7988; 28: 534.7905; 29: 115.5571; 30: 35.3709; 31: 12.9103; 32: 6.6656; 33: 4.8788; 34: 4.3148; 35: 4.0934; 36: 3.9611 | 941948.4195 | 2860.3924
2020-03-08 | 353 | 353 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 0.94479 | 21: 561871.2604; 22: 235657.7592; 23: 93806.7229; 24: 35064.8026; 25: 12316.9063; 26: 4060.3791; 27: 1282.4146; 28: 540.9747; 29: 117.4543; 30: 35.9052; 31: 13.0464; 32: 6.6959; 33: 4.8842; 34: 4.3154; 35: 4.0934; 36: 3.9613 | 944791.576 | 2843.1566
2020-03-09 | 354 | 354 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 0.94762 | 21: 562813.1849; 22: 236492.2498; 23: 94355.1059; 24: 35355.2895; 25: 12448.062; 26: 4112.4072; 27: 1301.2186; 28: 547.2361; 29: 119.3788; 30: 36.448; 31: 13.1846; 32: 6.7266; 33: 4.8896; 34: 4.3159; 35: 4.0934; 36: 3.9616 | 947617.7527 | 2826.1766
2020-03-10 | 355 | 355 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 0.95043 | 21: 563745.128; 22: 237320.4619; 23: 94901.629; 24: 35645.9474; 25: 12579.7598; 26: 4164.815; 27: 1320.2115; 28: 553.5753; 29: 121.3311; 30: 36.9993; 31: 13.325; 32: 6.7576; 33: 4.895; 34: 4.3164; 35: 4.0935; 36: 3.9619 | 950427.2077 | 2809.4551
2020-03-11 | 356 | 356 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 0.95322 | 21: 564667.3368; 22: 238142.4522; 23: 95446.2748; 24: 35936.7574; 25: 12711.9922; 26: 4217.6014; 27: 1339.3939; 28: 559.9929; 29: 123.3115; 30: 37.5594; 31: 13.4677; 32: 6.7891; 33: 4.9004; 34: 4.3169; 35: 4.0935; 36: 3.9623 | 953220.2022 | 2792.9944
2020-03-12 | 357 | 357 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 0.956 | 21: 565580.0578; 22: 238958.2795; 23: 95989.0267; 24: 36227.7006; 25: 12844.7518; 26: 4270.7654; 27: 1358.7663; 28: 566.4895; 29: 125.3203; 30: 38.1283; 31: 13.6127; 32: 6.821; 33: 4.9058; 34: 4.3173; 35: 4.0935; 36: 3.9626 | 955996.9992 | 2776.7971
2020-03-13 | 358 | 358 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 0.95876 | 21: 566483.5369; 22: 239768.0039; 23: 96529.8694; 24: 36518.7586; 25: 12978.0312; 26: 4324.3059; 27: 1378.3296; 28: 573.0658; 29: 127.3579; 30: 38.7063; 31: 13.76; 32: 6.8534; 33: 4.9113; 34: 4.3177; 35: 4.0935; 36: 3.9631 | 958757.8645 | 2760.8653
2020-03-14 | 359 | 359 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 0.9615 | 21: 567378.0192; 22: 240571.6874; 23: 97068.7887; 24: 36809.913; 25: 13111.8229; 26: 4378.2219; 27: 1398.0843; 28: 579.7224; 29: 129.4247; 30: 39.2934; 31: 13.9098; 32: 6.8862; 33: 4.9167; 34: 4.3181; 35: 4.0936; 36: 3.9636 | 961503.0659 | 2745.2014
2020-03-15 | 360 | 360 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 0.96423 | 21: 568263.7489; 22: 241369.3937; 23: 97605.7713; 24: 37101.1459; 25: 13246.1195; 26: 4432.5121; 27: 1418.0309; 28: 586.46; 29: 131.5209; 30: 39.8899; 31: 14.062; 32: 6.9195; 33: 4.9222; 34: 4.3185; 35: 4.0937; 36: 3.9641 | 964232.8733 | 2729.8074
2020-03-16 | 361 | 361 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 0.96695 | 21: 569140.9696; 22: 242161.1881; 23: 98140.8052; 24: 37392.4396; 25: 13380.9135; 26: 4487.1754; 27: 1438.1701; 28: 593.2792; 29: 133.647; 30: 40.4959; 31: 14.2169; 32: 6.9533; 33: 4.9277; 34: 4.3188; 35: 4.0937; 36: 3.9647 | 966947.5587 | 2714.6855
2020-03-17 | 362 | 362 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 0.96965 | 21: 570009.924; 22: 242947.1371; 23: 98673.8793; 24: 37683.7766; 25: 13516.1973; 26: 4542.2106; 27: 1458.5024; 28: 600.1806; 29: 135.8033; 30: 41.1115; 31: 14.3743; 32: 6.9877; 33: 4.9333; 34: 4.3192; 35: 4.0938; 36: 3.9653 | 969647.3964 | 2699.8376
2020-03-18 | 363 | 363 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 0.97233 | 21: 570870.8539; 22: 243727.3092; 23: 99204.9836; 24: 37975.1398; 25: 13651.9635; 26: 4597.6164; 27: 1479.0284; 28: 607.1649; 29: 137.9902; 30: 41.737; 31: 14.5344; 32: 7.0226; 33: 4.9389; 34: 4.3195; 35: 4.0939; 36: 3.966 | 972332.6622 | 2685.2658
2020-03-19 | 364 | 364 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 0.975 | 21: 571724.0002; 22: 244501.7739; 23: 99734.1092; 24: 38266.5123; 25: 13788.2045; 26: 4653.3915; 27: 1499.7487; 28: 614.2327; 29: 140.2081; 30: 42.3725; 31: 14.6972; 32: 7.058; 33: 4.9446; 34: 4.3198; 35: 4.0941; 36: 3.9667 | 975003.634 | 2670.9718
2020-03-20 | 365 | 365 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 0.97766 | 21: 572569.603; 22: 245270.6025; 23: 100261.2483; 24: 38557.8776; 25: 13924.9129; 26: 4709.5345; 27: 1520.6638; 28: 621.3845; 29: 142.4573; 30: 43.0182; 31: 14.8628; 32: 7.0941; 33: 4.9503; 34: 4.3202; 35: 4.0942; 36: 3.9675 | 977660.5916 | 2656.9576 | 977660.5916
2020-03-21 | 366 | 366 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 0.9803 | 21: 573407.9015; 22: 246033.8673; 23: 100786.3941; 24: 38849.2194; 25: 14062.0811; 26: 4766.0442; 27: 1541.7741; 28: 628.6211; 29: 144.7382; 30: 43.6742; 31: 15.0313; 32: 7.1308; 33: 4.9561; 34: 4.3205; 35: 4.0943; 36: 3.9683 | 980303.8164 | 2643.2248
2020-03-22 | 367 | 367 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 0.98293 | 21: 574239.1339; 22: 246791.6422; 23: 101309.5408; 24: 39140.5217; 25: 14199.7016; 26: 4822.919; 27: 1563.0802; 28: 635.9431; 29: 147.0512; 30: 44.3407; 31: 15.2027; 32: 7.1681; 33: 4.962; 34: 4.3207; 35: 4.0945; 36: 3.9692 | 982933.5916 | 2629.7752
2020-03-23 | 368 | 368 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 0.98555 | 21: 575063.5375; 22: 247544.0022; 23: 101830.6836; 24: 39431.7689; 25: 14337.767; 26: 4880.1577; 27: 1584.5825; 28: 643.3511; 29: 149.3966; 30: 45.0179; 31: 15.3772; 32: 7.206; 33: 4.9679; 34: 4.321; 35: 4.0947; 36: 3.9702 | 985550.2021 | 2616.6105
2020-03-24 | 369 | 369 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 0.98815 | 21: 575881.3486; 22: 248291.0236; 23: 102349.819; 24: 39722.9458; 25: 14476.2698; 26: 4937.7586; 27: 1606.2816; 28: 650.8458; 29: 151.775; 30: 45.706; 31: 15.5547; 32: 7.2447; 33: 4.9739; 34: 4.3213; 35: 4.0949; 36: 3.9711 | 988153.9344 | 2603.7323
2020-03-25 | 370 | 370 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 0.99075 | 21: 576692.8028; 22: 249032.784; 23: 102866.9442; 24: 40014.0372; 25: 14615.2025; 26: 4995.7203; 27: 1628.1779; 28: 658.4276; 29: 154.1865; 30: 46.4051; 31: 15.7353; 32: 7.284; 33: 4.9801; 34: 4.3216; 35: 4.0951; 36: 3.9721 | 990745.0765 | 2591.1421
2020-03-26 | 371 | 371 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 0.99332 | 21: 577498.1345; 22: 249769.362; 23: 103382.0576; 24: 40305.0287; 25: 14754.5576; 26: 5054.0413; 27: 1650.2719; 28: 666.0974; 29: 156.6317; 30: 47.1155; 31: 15.9192; 32: 7.3241; 33: 4.9863; 34: 4.3219; 35: 4.0953; 36: 3.9732 | 993323.9181 | 2578.8416
2020-03-27 | 372 | 372 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 0.99589 | 21: 578297.5775; 22: 250500.8373; 23: 103895.1585; 24: 40595.9057; 25: 14894.3278; 26: 5112.72; 27: 1672.5638; 28: 673.8556; 29: 159.1108; 30: 47.8373; 31: 16.1064; 32: 7.365; 33: 4.9926; 34: 4.3221; 35: 4.0956; 36: 3.9743 | 995890.7503 | 2566.8322
2020-03-28 | 373 | 373 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 0.99845 | 21: 579091.3643; 22: 251227.2907; 23: 104406.2473; 24: 40886.6544; 25: 15034.5057; 26: 5171.7548; 27: 1695.0543; 28: 681.7029; 29: 161.6244; 30: 48.5707; 31: 16.2969; 32: 7.4066; 33: 4.999; 34: 4.3224; 35: 4.0959; 36: 3.9755 | 998445.8659 | 2555.1155
2020-03-29 | 374 | 374 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 1.001 | 21: 579879.7269; 22: 251948.8042; 23: 104915.3253; 24: 41177.2611; 25: 15175.0838; 26: 5231.1441; 27: 1717.7436; 28: 689.64; 29: 164.1728; 30: 49.3159; 31: 16.4909; 32: 7.4491; 33: 5.0056; 34: 4.3227; 35: 4.0961; 36: 3.9767 | 1000989.5588 | 2543.6929
2020-03-30 | 375 | 375 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 1.0035 | 21: 580662.8963; 22: 252665.4606; 23: 105422.3948; 24: 41467.7125; 25: 15316.0549; 26: 5290.8863; 27: 1740.6321; 28: 697.6674; 29: 166.7563; 30: 50.0731; 31: 16.6885; 32: 7.4924; 33: 5.0123; 34: 4.323; 35: 4.0964; 36: 3.9779 | 1003522.1246 | 2532.5659
2020-03-31 | 376 | 376 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 1.006 | 21: 581441.1024; 22: 253377.3436; 23: 105927.4591; 24: 41757.9957; 25: 15457.4117; 26: 5350.9797; 27: 1763.7203; 28: 705.7857; 29: 169.3754; 30: 50.8425; 31: 16.8896; 32: 7.5365; 33: 5.0191; 34: 4.3232; 35: 4.0967; 36: 3.9792 | 1006043.8604 | 2521.7358
2020-04-01 | 377 | 377 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 1.0086 | 21: 582214.5747; 22: 254084.5382; 23: 106430.5224; 24: 42048.098; 25: 15599.1468; 26: 5411.4225; 27: 1787.0084; 28: 713.9956; 29: 172.0305; 30: 51.6242; 31: 17.0944; 32: 7.5816; 33: 5.0261; 34: 4.3235; 35: 4.097; 36: 3.9805 | 1008555.0646 | 2511.2041
2020-04-02 | 378 | 378 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 1.0111 | 21: 582983.5417; 22: 254787.1298; 23: 106931.59; 24: 42338.0072; 25: 15741.2531; 26: 5472.2131; 27: 1810.4968; 28: 722.2977; 29: 174.722; 30: 52.4186; 31: 17.303; 32: 7.6276; 33: 5.0333; 34: 4.3238; 35: 4.0973; 36: 3.9819 | 1011056.0368 | 2500.9723
2020-04-03 | 379 | 379 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 1.0135 | 21: 583748.2309; 22: 255485.2051; 23: 107430.6679; 24: 42627.7115; 25: 15883.7234; 26: 5533.3498; 27: 1834.1858; 28: 730.6925; 29: 177.4503; 30: 53.2257; 31: 17.5154; 32: 7.6745; 33: 5.0406; 34: 4.3241; 35: 4.0976; 36: 3.9833 | 1013547.0784 | 2491.0416
2020-04-04 | 380 | 380 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 1.016 | 21: 584508.8695; 22: 256178.8512; 23: 107927.7633; 24: 42917.1992; 25: 16026.5506; 26: 5594.8306; 27: 1858.0757; 28: 739.1806; 29: 180.2157; 30: 54.0458; 31: 17.7318; 32: 7.7225; 33: 5.048; 34: 4.3244; 35: 4.098; 36: 3.9847 | 1016028.4919 | 2481.4135
2020-04-05 | 381 | 381 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 1.0185 | 21: 585265.6837; 22: 256868.1564; 23: 108422.8841; 24: 43206.4594; 25: 16169.7275; 26: 5656.6539; 27: 1882.1669; 28: 747.7628; 29: 183.0188; 30: 54.8791; 31: 17.9522; 32: 7.7714; 33: 5.0557; 34: 4.3247; 35: 4.0983; 36: 3.9862 | 1018500.5812 | 2472.0893
2020-04-06 | 382 | 382 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 1.021 | 21: 586018.8992; 22: 257553.2095; 23: 108916.0391; 24: 43495.4811; 25: 16313.2472; 26: 5718.8178; 27: 1906.4595; 28: 756.4394; 29: 185.8599; 30: 55.7258; 31: 18.1768; 32: 7.8215; 33: 5.0636; 34: 4.3251; 35: 4.0986; 36: 3.9876 | 1020963.6516 | 2463.0705
2020-04-07 | 383 | 383 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 1.0234 | 21: 586768.7407; 22: 258234.1; 23: 109407.2381; 24: 43784.2541; 25: 16457.1027; 26: 5781.3206; 27: 1930.9539; 28: 765.2113; 29: 188.7393; 30: 56.5861; 31: 18.4055; 32: 7.8726; 33: 5.0716; 34: 4.3254; 35: 4.099; 36: 3.9891 | 1023418.01 | 2454.3584
2020-04-08 | 384 | 384 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 1.0259 | 21: 587515.4328; 22: 258910.9183; 23: 109896.4919; 24: 44072.7681; 25: 16601.2871; 26: 5844.1602; 27: 1955.6502; 28: 774.0788; 29: 191.6576; 30: 57.4602; 31: 18.6386; 32: 7.9248; 33: 5.0799; 34: 4.3258; 35: 4.0993; 36: 3.9907 | 1025863.9644 | 2445.9544
2020-04-09 | 385 | 385 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 1.0283 | 21: 588259.1993; 22: 259583.7554; 23: 110383.8119; 24: 44361.0137; 25: 16745.7935; 26: 5907.3349; 27: 1980.5488; 28: 783.0427; 29: 194.6152; 30: 58.3483; 31: 18.876; 32: 7.9782; 33: 5.0884; 34: 4.3261; 35: 4.0997; 36: 3.9922 | 1028301.8243 | 2437.8599
2020-04-10 | 386 | 386 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 1.0307 | 21: 589000.2635; 22: 260252.7029; 23: 110869.2105; 24: 44648.9814; 25: 16890.6151; 26: 5970.8427; 27: 2005.6498; 28: 792.1035; 29: 197.6124; 30: 59.2507; 31: 19.1179; 32: 8.0328; 33: 5.0971; 34: 4.3265; 35: 4.1; 36: 3.9938 | 1030731.9006 | 2430.0763
2020-04-11 | 387 | 387 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 1.0332 | 21: 589738.8483; 22: 260917.853; 23: 111352.7009; 24: 44936.6624; 25: 17035.7452; 26: 6034.6818; 27: 2030.9535; 28: 801.2618; 29: 200.6496; 30: 60.1676; 31: 19.3644; 32: 8.0886; 33: 5.1061; 34: 4.3269; 35: 4.1003; 36: 3.9954 | 1033154.5057 | 2422.6051
2020-04-12 | 388 | 388 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 1.0356 | 21: 590475.176; 22: 261579.2985; 23: 111834.2973; 24: 45224.0481; 25: 17181.1771; 26: 6098.8502; 27: 2056.46; 28: 810.5181; 29: 203.7274; 30: 61.0991; 31: 19.6156; 32: 8.1456; 33: 5.1154; 34: 4.3274; 35: 4.1007; 36: 3.997 | 1035569.9534 | 2415.4477
2020-04-13 | 389 | 389 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 1.038 | 21: 591209.4688; 22: 262237.1329; 23: 112314.0145; 24: 45511.1305; 25: 17326.9044; 26: 6163.3459; 27: 2082.1694; 28: 819.873; 29: 206.846; 30: 62.0455; 31: 19.8715; 32: 8.204; 33: 5.1249; 34: 4.3278; 35: 4.101; 36: 3.9986 | 1037978.5588 | 2408.6055
2020-04-14 | 390 | 390 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 1.0404 | 21: 591941.9485; 22: 262891.45; 23: 112791.8683; 24: 45797.9017; 25: 17472.9204; 26: 6228.1671; 27: 2108.082; 28: 829.3271; 29: 210.006; 30: 63.0071; 31: 20.1324; 32: 8.2637; 33: 5.1347; 34: 4.3283; 35: 4.1013; 36: 4.0002 | 1040380.6388 | 2402.08
2020-04-15 | 391 | 391 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 1.0428 | 21: 592672.8365; 22: 263542.3445; 23: 113267.8751; 24: 46084.3544; 25: 17619.2187; 26: 6293.3116; 27: 2134.1979; 28: 838.881; 29: 213.2077; 30: 63.984; 31: 20.3982; 32: 8.3249; 33: 5.1448; 34: 4.3289; 35: 4.1017; 36: 4.0018 | 1042776.5116 | 2395.8727
2020-04-16 | 392 | 392 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 1.0452 | 21: 593402.3542; 22: 264189.9111; 23: 113742.0522; 24: 46370.4815; 25: 17765.7931; 26: 6358.7777; 27: 2160.5172; 28: 848.5352; 29: 216.4516; 30: 64.9766; 31: 20.6691; 32: 8.3874; 33: 5.1552; 34: 4.3294; 35: 4.102; 36: 4.0034 | 1045166.4968 | 2389.9852
2020-04-17 | 393 | 393 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 1.0476 | 21: 594130.7227; 22: 264834.2455; 23: 114214.4178; 24: 46656.2765; 25: 17912.6371; 26: 6424.5631; 27: 2187.0401; 28: 858.2903; 29: 219.738; 30: 65.9849; 31: 20.9451; 32: 8.4514; 33: 5.166; 34: 4.33; 35: 4.1023; 36: 4.005 | 1047550.9157 | 2384.419
2020-04-18 | 394 | 394 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 1.0499 | 21: 594858.163; 22: 265475.4435; 23: 114684.9906; 24: 46941.7331; 25: 18059.7447; 26: 6490.666; 27: 2213.7666; 28: 868.1467; 29: 223.0675; 30: 67.0093; 31: 21.2265; 32: 8.5169; 33: 5.177; 34: 4.3306; 35: 4.1026; 36: 4.0067 | 1049930.0913 | 2379.1756
2020-04-19 | 395 | 395 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 1.0523 | 21: 595584.8962; 22: 266113.6015; 23: 115153.7903; 24: 47226.8455; 25: 18207.1098; 26: 6557.0843; 27: 2240.6968; 28: 878.1052; 29: 226.4404; 30: 68.0499; 31: 21.5133; 32: 8.584; 33: 5.1885; 34: 4.3313; 35: 4.1028; 36: 4.0083 | 1052304.348 | 2374.2567
2020-04-20 | 396 | 396 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 1.0547 | 21: 596311.1433; 22: 266748.8164; 23: 115620.8372; 24: 47511.6082; 25: 18354.7263; 26: 6623.816; 27: 2267.8307; 28: 888.1661; 29: 229.8572; 30: 69.1071; 31: 21.8056; 32: 8.6526; 33: 5.2003; 34: 4.332; 35: 4.1031; 36: 4.0099 | 1054674.0119 | 2369.6639
2020-04-21 | 397 | 397 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 1.057 | 21: 597037.1253; 22: 267381.1852; 23: 116086.1523; 24: 47796.0162; 25: 18502.5883; 26: 6690.8591; 27: 2295.1686; 28: 898.3301; 29: 233.3182; 30: 70.1811; 31: 22.1035; 32: 8.7229; 33: 5.2125; 34: 4.3328; 35: 4.1033; 36: 4.0114 | 1057039.4108 | 2365.3989
2020-04-22 | 398 | 398 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 1.0594 | 21: 597763.0636; 22: 268010.8057; 23: 116549.7575; 24: 48080.0647; 25: 18650.6901; 26: 6758.2114; 27: 2322.7103; 28: 908.5976; 29: 236.824; 30: 71.272; 31: 22.4071; 32: 8.7949; 33: 5.2251; 34: 4.3336; 35: 4.1036; 36: 4.013 | 1059400.8742 | 2361.4634
2020-04-23 | 399 | 399 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 1.0618 | 21: 598489.1795; 22: 268637.7758; 23: 117011.6752; 24: 48363.7496; 25: 18799.0258; 26: 6825.8711; 27: 2350.4559; 28: 918.9693; 29: 240.3749; 30: 72.3802; 31: 22.7166; 32: 8.8686; 33: 5.2381; 34: 4.3345; 35: 4.1038; 36: 4.0146 | 1061758.7333 | 2357.8591
2020-04-24 | 400 | 400 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 1.0641 | 21: 599215.6947; 22: 269262.1938; 23: 117471.9285; 24: 48647.0669; 25: 18947.5899; 26: 6893.8359; 27: 2378.4054; 28: 929.4455; 29: 243.9714; 30: 73.5058; 31: 23.0321; 32: 8.9441; 33: 5.2515; 34: 4.3355; 35: 4.104; 36: 4.0161 | 1064113.3211 | 2354.5878
2020-04-25 | 401 | 401 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 1.0665 | 21: 599942.8311; 22: 269884.1586; 23: 117930.5413; 24: 48930.013; 25: 19096.3768; 26: 6962.1039; 27: 2406.5589; 28: 940.0269; 29: 247.6139; 30: 74.6492; 31: 23.3536; 32: 9.0215; 33: 5.2655; 34: 4.3365; 35: 4.1042; 36: 4.0176 | 1066464.9724 | 2351.6513
2020-04-26 | 402 | 402 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 1.0688 | 21: 600670.8112; 22: 270503.7692; 23: 118387.5382; 24: 49212.5848; 25: 19245.3811; 26: 7030.673; 27: 2434.9163; 28: 950.714; 29: 251.3028; 30: 75.8105; 31: 23.6813; 32: 9.1007; 33: 5.2798; 34: 4.3376; 35: 4.1044; 36: 4.0191 | 1068814.0239 | 2349.0515
2020-04-27 | 403 | 403 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 1.0712 | 21: 601399.8577; 22: 271121.1249; 23: 118842.9442; 24: 49494.7796; 25: 19394.5975; 26: 7099.5411; 27: 2463.4776; 28: 961.5072; 29: 255.0386; 30: 76.9901; 31: 24.0154; 32: 9.1818; 33: 5.2947; 34: 4.3388; 35: 4.1045; 36: 4.0205 | 1071160.8141 | 2346.7902
2020-04-28 | 404 | 404 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 1.0735 | 21: 602130.1938; 22: 271736.3255; 23: 119296.7852; 24: 49776.5949; 25: 19544.0208; 26: 7168.7062; 27: 2492.2427; 28: 972.4071; 29: 258.8216; 30: 78.1882; 31: 24.3558; 32: 9.2649; 33: 5.3101; 34: 4.34; 35: 4.1046; 36: 4.022 | 1073505.6835 | 2344.8694
2020-04-29 | 405 | 405 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 1.0758 | 21: 602862.0434; 22: 272349.4711; 23: 119749.0877; 24: 50058.0288; 25: 19693.6459; 26: 7238.1662; 27: 2521.2116; 28: 983.4141; 29: 262.6524; 30: 79.4049; 31: 24.7029; 32: 9.3501; 33: 5.326; 34: 4.3414; 35: 4.1048; 36: 4.0234 | 1075848.9746 | 2343.2911
2020-04-30 | 406 | 406 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 1.0782 | 21: 603595.6308; 22: 272960.662; 23: 120199.8787; 24: 50339.0798; 25: 19843.4677; 26: 7307.919; 27: 2550.3843; 28: 994.5288; 29: 266.5313; 30: 80.6407; 31: 25.0566; 32: 9.4374; 33: 5.3425; 34: 4.3428; 35: 4.1049; 36: 4.0247 | 1078191.0318 | 2342.0572
2020-05-01 | 407 | 407 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 1.0805 | 21: 604331.1812; 22: 273569.9987; 23: 120649.1858; 24: 50619.7464; 25: 19993.4815; 26: 7377.9626; 27: 2579.7606; 28: 1005.7517; 29: 270.4587; 30: 81.8956; 31: 25.4171; 32: 9.5268; 33: 5.3595; 34: 4.3443; 35: 4.105; 36: 4.026 | 1080532.2016 | 2341.1698
2020-05-02 | 408 | 408 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 1.0829 | 21: 605068.9203; 22: 274177.5824; 23: 121097.0373; 24: 50900.0279; 25: 20143.6824; 26: 7448.295; 27: 2609.3405; 28: 1017.0831; 29: 274.4352; 30: 83.1701; 31: 25.7846; 32: 9.6184; 33: 5.3772; 34: 4.346; 35: 4.105; 36: 4.0273 | 1082872.8326 | 2340.631
2020-05-03 | 409 | 409 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 1.0852 | 21: 605809.0748; 22: 274783.5141; 23: 121543.4621; 24: 51179.9238; 25: 20294.0657; 26: 7518.914; 27: 2639.1238; 28: 1028.5237; 29: 278.4611; 30: 84.4643; 31: 26.1591; 32: 9.7122; 33: 5.3954; 34: 4.3478; 35: 4.1051; 36: 4.0286 | 1085213.2756 | 2340.443
2020-05-04 | 410 | 410 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 1.0876 | 21: 606551.8719; 22: 275387.8955; 23: 121988.4896; 24: 51459.434; 25: 20444.627; 26: 7589.8176; 27: 2669.1105; 28: 1040.0738; 29: 282.5368; 30: 85.7785; 31: 26.5409; 32: 9.8084; 33: 5.4143; 34: 4.3497; 35: 4.1051; 36: 4.0298 | 1087553.8834 | 2340.6078
2020-05-05 | 411 | 411 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 1.0899 | 21: 607297.54; 22: 275990.8282; 23: 122432.1497; 24: 51738.5588; 25: 20595.3618; 26: 7661.0039; 27: 2699.3005; 28: 1051.7339; 29: 286.6629; 30: 87.113; 31: 26.9299; 32: 9.9069; 33: 5.4338; 34: 4.3517; 35: 4.1052; 36: 4.0309 | 1089895.0111 | 2341.1277
2020-05-06 | 412 | 412 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 1.0922 | 21: 608046.3084; 22: 276592.4143; 23: 122874.4731; 24: 52017.2987; 25: 20746.2658; 26: 7732.4707; 27: 2729.6935; 28: 1063.5046; 29: 290.8396; 30: 88.468; 31: 27.3265; 32: 10.0079; 33: 5.4541; 34: 4.3539; 35: 4.1052; 36: 4.032 | 1092237.0162 | 2342.005
2020-05-07 | 413 | 413 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 1.0946 | 21: 608798.4073; 22: 277192.7563; 23: 123315.4906; 24: 52295.6548; 25: 20897.3349; 26: 7804.216; 27: 2760.2895; 28: 1075.3861; 29: 295.0675; 30: 89.8438; 31: 27.7306; 32: 10.1113; 33: 5.475; 34: 4.3562; 35: 4.1052; 36: 4.0331 | 1094580.2581 | 2343.242
2020-05-08 | 414 | 414 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 1.0969 | 21: 609554.0679; 22: 277791.9565; 23: 123755.2341; 24: 52573.6285; 25: 21048.5649; 26: 7876.2378; 27: 2791.0882; 28: 1087.379; 29: 299.3469; 30: 91.2406; 31: 28.1424; 32: 10.2173; 33: 5.4967; 34: 4.3586; 35: 4.1052; 36: 4.0341 | 1096925.0989 | 2344.8408
2020-05-09 | 415 | 415 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 1.0993 | 21: 610313.5226; 22: 278390.118; 23: 124193.7355; 24: 52851.2214; 25: 21199.952; 26: 7948.5341; 27: 2822.0895; 28: 1099.4838; 29: 303.6783; 30: 92.6588; 31: 28.5621; 32: 10.3259; 33: 5.5191; 34: 4.3613; 35: 4.1052; 36: 4.0351 | 1099271.903 | 2346.8041
2020-05-10 | 416 | 416 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 1.1016 | 21: 611077.005; 22: 278987.3437; 23: 124631.0276; 24: 53128.4358; 25: 21351.4924; 26: 8021.1029; 27: 2853.2933; 28: 1111.7008; 29: 308.0622; 30: 94.0986; 31: 28.9898; 32: 10.4372; 33: 5.5423; 34: 4.3641; 35: 4.1052; 36: 4.036 | 1101621.037 | 2349.134
2020-05-11 | 417 | 417 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 1.104 | 21: 611844.7497; 22: 279583.7372; 23: 125067.1433; 24: 53405.2739; 25: 21503.1823; 26: 8093.9423; 27: 2884.6993; 28: 1124.0305; 29: 312.4989; 30: 95.5602; 31: 29.4257; 32: 10.5513; 33: 5.5664; 34: 4.3671; 35: 4.1052; 36: 4.0369 | 1103972.8702 | 2351.8331
2020-05-12 | 418 | 418 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 1.1063 | 21: 612616.9928; 22: 280179.402; 23: 125502.1165; 24: 53681.7387; 25: 21655.0182; 26: 8167.0501; 27: 2916.3073; 28: 1136.4733; 29: 316.9888; 30: 97.0439; 31: 29.8698; 32: 10.6681; 33: 5.5913; 34: 4.3703; 35: 4.1052; 36: 4.0377 | 1106327.7741 | 2354.9039
2020-05-13 | 419 | 419 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 1.1087 | 21: 613393.9713; 22: 280774.4421; 23: 125935.981; 24: 53957.8333; 25: 21806.9967; 26: 8240.4246; 27: 2948.1171; 28: 1149.0296; 29: 321.5324; 30: 98.5501; 31: 30.3224; 32: 10.7878; 33: 5.617; 34: 4.3737; 35: 4.1052; 36: 4.0385 | 1108686.1229 | 2358.3488
2020-05-14 | 420 | 420 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 1.111 | 21: 614175.9239; 22: 281368.9615; 23: 126368.7716; 24: 54233.5612; 25: 21959.1145; 26: 8314.0637; 27: 2980.1285; 28: 1161.6998; 29: 326.1302; 30: 100.0789; 31: 30.7836; 32: 10.9105; 33: 5.6437; 34: 4.3773; 35: 4.1053; 36: 4.0392 | 1111048.2932 | 2362.1704
2020-05-15 | 421 | 421 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 1.1134 | 21: 614963.0905; 22: 281963.0648; 23: 126800.5231; 24: 54508.9263; 25: 22111.3685; 26: 8387.9655; 27: 3012.3413; 28: 1174.4843; 29: 330.7824; 30: 101.6307; 31: 31.2534; 32: 11.0362; 33: 5.6712; 34: 4.3812; 35: 4.1053; 36: 4.0398 | 1113414.6644 | 2366.3711
2020-05-16 | 422 | 422 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 1.1158 | 21: 615755.7123; 22: 282556.8565; 23: 127231.2712; 24: 54783.9328; 25: 22263.7555; 26: 8462.128; 27: 3044.7551; 28: 1187.3836; 29: 335.4896; 30: 103.2057; 31: 31.7321; 32: 11.1649; 33: 5.6998; 34: 4.3853; 35: 4.1053; 36: 4.0404 | 1115785.6181 | 2370.9538
2020-05-17 | 423 | 423 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 1.1182 | 21: 616554.0321; 22: 283150.4418; 23: 127661.0516; 24: 55058.5853; 25: 22416.2727; 26: 8536.5495; 27: 3077.3698; 28: 1200.3979; 29: 340.2521; 30: 104.8041; 31: 32.2198; 32: 11.2968; 33: 5.7293; 34: 4.3896; 35: 4.1054; 36: 4.041 | 1118161.5389 | 2375.9208
2020-05-18 | 424 | 424 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 1.1205 | 21: 617358.2941; 22: 283743.9257; 23: 128089.9008; 24: 55332.8885; 25: 22568.9174; 26: 8611.228; 27: 3110.1851; 28: 1213.5278; 29: 345.0704; 30: 106.4264; 31: 32.7167; 32: 11.4319; 33: 5.7598; 34: 4.3942; 35: 4.1055; 36: 4.0415 | 1120542.8139 | 2381.2749
2020-05-19 | 425 | 425 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 1.1229 | 21: 618168.744; 22: 284337.4138; 23: 128517.8555; 24: 55606.8479; 25: 22721.6868; 26: 8686.1616; 27: 3143.2007; 28: 1226.7735; 29: 349.9449; 30: 108.0727; 31: 33.2229; 32: 11.5703; 33: 5.7914; 34: 4.3991; 35: 4.1056; 36: 4.042 | 1122929.8327 | 2387.0188
2020-05-20 | 426 | 426 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 1.1253 | 21: 618985.629; 22: 284931.0118; 23: 128944.9528; 24: 55880.4689; 25: 22874.5786; 26: 8761.3485; 27: 3176.4163; 28: 1240.1354; 29: 354.876; 30: 109.7433; 31: 33.7385; 32: 11.712; 33: 5.8241; 34: 4.4043; 35: 4.1058; 36: 4.0424 | 1125322.9877 | 2393.1551
2020-05-21 | 427 | 427 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 1.1277 | 21: 619809.1978; 22: 285524.8258; 23: 129371.2304; 24: 56153.7575; 25: 23027.5903; 26: 8836.787; 27: 3209.8316; 28: 1253.614; 29: 359.8641; 30: 111.4385; 31: 34.2638; 32: 11.8572; 33: 5.8579; 34: 4.4098; 35: 4.106; 36: 4.0428 | 1127722.6742 | 2399.6864
2020-05-22 | 428 | 428 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 1.1301 | 21: 620639.7007; 22: 286118.962; 23: 129796.7262; 24: 56426.7198; 25: 23180.7197; 26: 8912.4751; 27: 3243.4464; 28: 1267.2094; 29: 364.9096; 30: 113.1585; 31: 34.7988; 32: 12.0059; 33: 5.8928; 34: 4.4156; 35: 4.1062; 36: 4.0431 | 1130129.2898 | 2406.6156
2020-05-23 | 429 | 429 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 1.1325 | 21: 621477.3896; 22: 286713.5271; 23: 130221.4786; 24: 56699.3624; 25: 23333.9647; 26: 8988.4111; 27: 3277.2604; 28: 1280.9222; 29: 370.0129; 30: 114.9037; 31: 35.3437; 32: 12.1582; 33: 5.9289; 34: 4.4218; 35: 4.1065; 36: 4.0434 | 1132543.2351 | 2413.9453
2020-05-24 | 430 | 430 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 1.135 | 21: 622322.5179; 22: 287308.6279; 23: 130645.5264; 24: 56971.6923; 25: 23487.3234; 26: 9064.5933; 27: 3311.2731; 28: 1294.7526; 29: 375.1744; 30: 116.6744; 31: 35.8987; 32: 12.3142; 33: 5.9663; 34: 4.4283; 35: 4.1069; 36: 4.0436 | 1134964.9135 | 2421.6783
2020-05-25 | 431 | 431 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 1.1374 | 21: 623175.3408; 22: 287904.3716; 23: 131068.9086; 24: 57243.7165; 25: 23640.794; 26: 9141.0199; 27: 3345.4843; 28: 1308.7009; 29: 380.3945; 30: 118.4707; 31: 36.4639; 32: 12.4739; 33: 6.0049; 34: 4.4351; 35: 4.1073; 36: 4.0438 | 1137394.7307 | 2429.8173
2020-05-26 | 432 | 432 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 1.1398 | 21: 624036.115; 22: 288500.8656; 23: 131491.6647; 24: 57515.4426; 25: 23794.3747; 26: 9217.6892; 27: 3379.8937; 28: 1322.7675; 29: 385.6737; 30: 120.2931; 31: 37.0395; 32: 12.6374; 33: 6.0447; 34: 4.4424; 35: 4.1078; 36: 4.044 | 1139833.0957 | 2438.365
2020-05-27 | 433 | 433 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 1.1423 | 21: 624905.0986; 22: 289098.2177; 23: 131913.8346; 24: 57786.8785; 25: 23948.0642; 26: 9294.5996; 27: 3414.501; 28: 1336.9528; 29: 391.0122; 30: 122.1417; 31: 37.6257; 32: 12.8048; 33: 6.086; 34: 4.45; 35: 4.1084; 36: 4.0441 | 1142280.4198 | 2447.3241
2020-05-28 | 434 | 434 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 1.1447 | 21: 625782.5518; 22: 289696.5358; 23: 132335.4585; 24: 58058.0322; 25: 24101.8608; 26: 9371.7494; 27: 3449.3057; 28: 1351.2569; 29: 396.4106; 30: 124.0168; 31: 38.2225; 32: 12.9762; 33: 6.1285; 34: 4.4581; 35: 4.109; 36: 4.0442 | 1144737.1172 | 2456.6974
2020-05-29 | 435 | 435 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 1.1472 | 21: 626668.7359; 22: 290295.9284; 23: 132756.5769; 24: 58328.9122; 25: 24255.7635; 26: 9449.1369; 27: 3484.3076; 28: 1365.6803; 29: 401.8692; 30: 125.9188; 31: 38.8302; 32: 13.1516; 33: 6.1725; 34: 4.4666; 35: 4.1098; 36: 4.0443 | 1147203.6047 | 2466.4876
2020-05-30 | 436 | 436 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 1.1497 | 21: 627563.9141; 22: 290896.504; 23: 133177.2306; 24: 58599.5273; 25: 24409.771; 26: 9526.7606; 27: 3519.5062; 28: 1380.2232; 29: 407.3884; 30: 127.8479; 31: 39.4489; 32: 13.3312; 33: 6.218; 34: 4.4756; 35: 4.1106; 36: 4.0444 | 1149680.302 | 2476.6973
2020-05-31 | 437 | 437 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 1.1522 | 21: 628468.3513; 22: 291498.3716; 23: 133597.461; 24: 58869.8864; 25: 24563.8825; 26: 9604.6189; 27: 3554.9013; 28: 1394.8859; 29: 412.9685; 30: 129.8044; 31: 40.0788; 32: 13.515; 33: 6.2649; 34: 4.485; 35: 4.1116; 36: 4.0444 | 1152167.6314 | 2487.3293
2020-06-01 | 438 | 438 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 1.1547 | 21: 629382.3136; 22: 292101.6403; 23: 134017.3094; 24: 59139.999; 25: 24718.097; 26: 9682.7102; 27: 3590.4925; 28: 1409.6687; 29: 418.61; 30: 131.7885; 31: 40.7201; 32: 13.7032; 33: 6.3133; 34: 4.4949; 35: 4.1127; 36: 4.0444 | 1154666.0176 | 2498.3863
2020-06-02 | 439 | 439 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 1.1572 | 21: 630306.0689; 22: 292706.4198; 23: 134436.8178; 24: 59409.8745; 25: 24872.4138; 26: 9761.0331; 27: 3626.2793; 28: 1424.5718; 29: 424.3133; 30: 133.8006; 31: 41.3728; 32: 13.8957; 33: 6.3633; 34: 4.5053; 35: 4.1139; 36: 4.0444 | 1157175.8884 | 2509.8707
2020-06-03 | 440 | 440 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 1.1597 | 21: 631239.8867; 22: 293312.8199; 23: 134856.0283; 24: 59679.523; 25: 25026.8325; 26: 9839.5861; 27: 3662.2614; 28: 1439.5956; 29: 430.0786; 30: 135.8409; 31: 42.0372; 32: 14.0926; 33: 6.4149; 34: 4.5163; 35: 4.1152; 36: 4.0444 | 1159697.6738 | 2521.7854
2020-06-04 | 441 | 441 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 1.1622 | 21: 632184.038; 22: 293920.9507; 23: 135274.9833; 24: 59948.9547; 25: 25181.3525; 26: 9918.3676; 27: 3698.4385; 28: 1454.7403; 29: 435.9065; 30: 137.9097; 31: 42.7135; 32: 14.2942; 33: 6.4682; 34: 4.5278; 35: 4.1167; 36: 4.0444 | 1162231.8065 | 2534.1328
2020-06-05 | 442 | 442 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 1.1648 | 21: 633138.795; 22: 294530.9227; 23: 135693.7256; 24: 60218.18; 25: 25335.9737; 26: 9997.3764; 27: 3734.8101; 28: 1470.0061; 29: 441.7972; 30: 140.0073; 31: 43.4017; 32: 14.5004; 33: 6.5231; 34: 4.5399; 35: 4.1184; 36: 4.0444 | 1164778.722 | 2546.9154
2020-06-06 | 443 | 443 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 1.1673 | 21: 634104.4316; 22: 295142.8467; 23: 136112.2983; 24: 60487.2097; 25: 25490.6958; 26: 10076.611; 27: 3771.3758; 28: 1485.3934; 29: 447.7511; 30: 142.1339; 31: 44.1021; 32: 14.7113; 33: 6.5798; 34: 4.5525; 35: 4.1202; 36: 4.0444 | 1167338.8578 | 2560.1358
2020-06-07 | 444 | 444 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 1.1699 | 21: 635081.2232; 22: 295756.8338; 23: 136530.7446; 24: 60756.0548; 25: 25645.5189; 26: 10156.07; 27: 3808.1353; 28: 1500.9022; 29: 453.7687; 30: 144.2899; 31: 44.8149; 32: 14.927; 33: 6.6383; 34: 4.5658; 35: 4.1222; 36: 4.0445 | 1169912.6541 | 2573.7964
2020-06-08 | 445 | 445 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 1.1725 | 21: 636069.4463; 22: 296372.9955; 23: 136949.1082; 24: 61024.7266; 25: 25800.4431; 26: 10235.7522; 27: 3845.0882; 28: 1516.533; 29: 459.8502; 30: 146.4755; 31: 45.5401; 32: 15.1477; 33: 6.6985; 34: 4.5797; 35: 4.1244; 36: 4.0445 | 1172500.5536 | 2587.8995
2020-06-09 | 446 | 446 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 1.1751 | 21: 637069.3787; 22: 296991.4433; 23: 137367.433; 24: 61293.2368; 25: 25955.4687; 26: 10315.6563; 27: 3882.234; 28: 1532.2858; 29: 465.996; 30: 148.691; 31: 46.278; 32: 15.3733; 33: 6.7607; 34: 4.5942; 35: 4.1267; 36: 4.0446 | 1175103.0011 | 2602.4475
2020-06-10 | 447 | 447 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 1.1777 | 21: 638081.2997; 22: 297612.2895; 23: 137785.763; 24: 61561.5971; 25: 26110.596; 26: 10395.7809; 27: 3919.5724; 28: 1548.1609; 29: 472.2065; 30: 150.9367; 31: 47.0288; 32: 15.6041; 33: 6.8247; 34: 4.6095; 35: 4.1293; 36: 4.0447 | 1177720.4438 | 2617.4427
2020-06-11 | 448 | 448 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 1.1804 | 21: 639105.4897; 22: 298235.6463; 23: 138204.1428; 24: 61829.8196; 25: 26265.8258; 26: 10476.125; 27: 3957.1029; 28: 1564.1586; 29: 478.482; 30: 153.2128; 31: 47.7925; 32: 15.84; 33: 6.8907; 34: 4.6254; 35: 4.1322; 36: 4.0448 | 1180353.331 | 2632.8872
2020-06-12 | 449 | 449 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 1.183 | 21: 640142.2301; 22: 298861.6263; 23: 138622.617; 24: 62097.9167; 25: 26421.1586; 26: 10556.6873; 27: 3994.8252; 28: 1580.279; 29: 484.8228; 30: 155.5196; 31: 48.5694; 32: 16.0812; 33: 6.9587; 34: 4.6421; 35: 4.1352; 36: 4.045 | 1183002.1142 | 2648.7832
2020-06-13 | 450 | 450 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 1.1857 | 21: 641191.8034; 22: 299490.3427; 23: 139041.2304; 24: 62365.901; 25: 26576.5953; 26: 10637.4667; 27: 4032.7387; 28: 1596.5223; 29: 491.2294; 30: 157.8574; 31: 49.3597; 32: 16.3277; 33: 7.0288; 34: 4.6595; 35: 4.1385; 36: 4.0453 | 1185667.2469 | 2665.1327
2020-06-14 | 451 | 451 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 1.1883 | 21: 642254.4932; 22: 300121.9086; 23: 139460.0284; 24: 62633.7854; 25: 26732.1369; 26: 10718.4621; 27: 4070.8432; 28: 1612.8887; 29: 497.702; 30: 160.2265; 31: 50.1634; 32: 16.5797; 33: 7.1009; 34: 4.6777; 35: 4.1421; 36: 4.0456 | 1188349.1845 | 2681.9376
2020-06-15 | 452 | 452 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 1.191 | 21: 643330.584; 22: 300756.4375; 23: 139879.0563; 24: 62901.5829; 25: 26887.7845; 26: 10799.6725; 27: 4109.1382; 28: 1629.3784; 29: 504.2411; 30: 162.6271; 31: 50.9808; 32: 16.8373; 33: 7.1752; 34: 4.6966; 35: 4.1459; 36: 4.046 | 1191048.3843 | 2699.1998
2020-06-16 | 453 | 453 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 1.1938 | 21: 644420.3609; 22: 301394.0435; 23: 140298.3597; 24: 63169.3069; 25: 27043.5393; 26: 10881.0967; 27: 4147.6233; 28: 1645.9915; 29: 510.8468; 30: 165.0595; 31: 51.8121; 32: 17.1005; 33: 7.2517; 34: 4.7164; 35: 4.1501; 36: 4.0464 | 1193765.3054 | 2716.9211
2020-06-17 | 454 | 454 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 1.1965 | 21: 645524.11; 22: 302034.8406; 23: 140717.9846; 24: 63436.9711; 25: 27199.4027; 26: 10962.7339; 27: 4186.2981; 28: 1662.7283; 29: 517.5195; 30: 167.524; 31: 52.6574; 32: 17.3694; 33: 7.3304; 34: 4.7371; 35: 4.1545; 36: 4.0469 | 1196500.4085 | 2735.1031
2020-06-18 | 455 | 455 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 1.1993 | 21: 646642.118; 22: 302678.9433; 23: 141137.977; 24: 63704.5891; 25: 27355.3763; 26: 11044.583; 27: 4225.162; 28: 1679.5888; 29: 524.2597; 30: 170.0209; 31: 53.5169; 32: 17.6441; 33: 7.4114; 34: 4.7586; 35: 4.1592; 36: 4.0476 | 1199254.156 | 2753.7474
2020-06-19 | 456 | 456 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 1.202 | 21: 647774.6719; 22: 303326.4663; 23: 141558.3834; 24: 63972.1752; 25: 27511.4616; 26: 11126.6433; 27: 4264.2149; 28: 1696.5733; 29: 531.0675; 30: 172.5503; 31: 54.3907; 32: 17.9248; 33: 7.4948; 34: 4.781; 35: 4.1643; 36: 4.0483 | 1202027.0114 | 2772.8555
2020-06-20 | 457 | 457 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 1.2048 | 21: 648922.0594; 22: 303977.5246; 23: 141979.2501; 24: 64239.7435; 25: 27667.6605; 26: 11208.9137; 27: 4303.4561; 28: 1713.6819; 29: 537.9433; 30: 175.1126; 31: 55.279; 32: 18.2115; 33: 7.5805; 34: 4.8043; 35: 4.1697; 36: 4.0491 | 1204819.44 | 2792.4285
2020-06-21 | 458 | 458 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 1.2076 | 21: 650084.5684; 22: 304632.2334; 23: 142400.6241; 24: 64507.3085; 25: 27823.9749; 26: 11291.3936; 27: 4342.8853; 28: 1730.9147; 29: 544.8874; 30: 177.7081; 31: 56.1821; 32: 18.5043; 33: 7.6687; 34: 4.8286; 35: 4.1755; 36: 4.0501 | 1207631.9078 | 2812.4678
2020-06-22 | 459 | 459 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 1.2105 | 21: 651262.4871; 22: 305290.7083; 23: 142822.5523; 24: 64774.8851; 25: 27980.4069; 26: 11374.082; 27: 4382.5021; 28: 1748.2719; 29: 551.9002; 30: 180.337; 31: 57.1; 32: 18.8033; 33: 7.7594; 34: 4.8538; 35: 4.1816; 36: 4.0512 | 1210464.8822 | 2832.9744
2020-06-23 | 460 | 460 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 1.2133 | 21: 652456.1038; 22: 305953.065; 23: 143245.0818; 24: 65042.4881; 25: 28136.9586; 26: 11456.9784; 27: 4422.3061; 28: 1765.7535; 29: 558.9819; 30: 182.9995; 31: 58.0329; 32: 19.1086; 33: 7.8526; 34: 4.8801; 35: 4.1882; 36: 4.0524 | 1213318.8314 | 2853.9492
2020-06-24 | 461 | 461 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 1.2162 | 21: 653665.7066; 22: 306619.4195; 23: 143668.26; 24: 65310.1327; 25: 28293.6324; 26: 11540.0819; 27: 4462.2968; 28: 1783.3597; 29: 566.1327; 30: 185.6959; 31: 58.981; 32: 19.4203; 33: 7.9484; 34: 4.9074; 35: 4.1951; 36: 4.0538 | 1216194.2244 | 2875.393
2020-06-25 | 462 | 462 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 1.2191 | 21: 654891.5836; 22: 307289.8879; 23: 144092.1345; 24: 65577.8343; 25: 28450.4308; 26: 11623.3919; 27: 4502.4739; 28: 1801.0907; 29: 573.3531; 30: 188.4266; 31: 59.9445; 32: 19.7385; 33: 8.0468; 34: 4.9357; 35: 4.2025; 36: 4.0553 | 1219091.5307 | 2897.3064
2020-06-26 | 463 | 463 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 1.222 | 21: 656134.0226; 22: 307964.5867; 23: 144516.7531; 24: 65845.6085; 25: 28607.3562; 26: 11706.9078; 27: 4542.8368; 28: 1818.9464; 29: 580.6433; 30: 191.1917; 31: 60.9236; 32: 20.0633; 33: 8.148; 34: 4.9652; 35: 4.2103; 36: 4.057 | 1222011.2205 | 2919.6898
2020-06-27 | 464 | 464 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 1.225 | 21: 657393.3109; 22: 308643.6325; 23: 144942.1637; 24: 66113.471; 25: 28764.4115; 26: 11790.6291; 27: 4583.3853; 28: 1836.927; 29: 588.0035; 30: 193.9914; 31: 61.9183; 32: 20.3948; 33: 8.2519; 34: 4.9957; 35: 4.2185; 36: 4.0589 | 1224953.7642 | 2942.5437
2020-06-28 | 465 | 465 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 1.2279 | 21: 658669.7353; 22: 309327.142; 23: 145368.4144; 24: 66381.4379; 25: 28921.5994; 26: 11874.5552; 27: 4624.1189; 28: 1855.0327; 29: 595.4341; 30: 196.8261; 31: 62.9289; 32: 20.7331; 33: 8.3586; 34: 5.0274; 35: 4.2272; 36: 4.061 | 1227919.6323 | 2965.8681
2020-06-29 | 466 | 466 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 1.2309 | 21: 659963.5818; 22: 310015.2321; 23: 145795.5535; 24: 66649.5253; 25: 29078.923; 26: 11958.6856; 27: 4665.0372; 28: 1873.2634; 29: 602.9354; 30: 199.696; 31: 63.9556; 32: 21.0782; 33: 8.4681; 34: 5.0603; 35: 4.2364; 36: 4.0632 | 1230909.2952 | 2989.6629
2020-06-30 | 467 | 467 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 1.2339 | 21: 661275.1355; 22: 310708.0199; 23: 146223.6295; 24: 66917.7496; 25: 29236.3854; 26: 12043.02; 27: 4706.1398; 28: 1891.6193; 29: 610.5075; 30: 202.6013; 31: 64.9985; 32: 21.4304; 33: 8.5806; 34: 5.0944; 35: 4.2461; 36: 4.0657 | 1233923.2233 | 3013.9281
2020-07-01 | 468 | 468 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 1.237 | 21: 662604.6806; 22: 311405.6226; 23: 146652.6909; 24: 67186.1274; 25: 29393.9897; 26: 12127.5578; 27: 4747.4263; 28: 1910.1004; 29: 618.1508; 30: 205.5423; 31: 66.0577; 32: 21.7896; 33: 8.696; 34: 5.1296; 35: 4.2564; 36: 4.0684 | 1236961.8865 | 3038.6632
2020-07-02 | 469 | 469 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 1.24 | 21: 663952.5; 22: 312108.1575; 23: 147082.7866; 24: 67454.6754; 25: 29551.7393; 26: 12212.2988; 27: 4788.8963; 28: 1928.7068; 29: 625.8655; 30: 208.5193; 31: 67.1335; 32: 22.156; 33: 8.8144; 34: 5.1662; 35: 4.2671; 36: 4.0713 | 1240025.754 | 3063.8675
2020-07-03 | 470 | 470 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 1.2431 | 21: 665318.8753; 22: 312815.7419; 23: 147513.9655; 24: 67723.4107; 25: 29709.6377; 26: 12297.2427; 27: 4830.5495; 28: 1947.4385; 29: 633.6518; 30: 211.5324; 31: 68.226; 32: 22.5296; 33: 8.9359; 34: 5.2041; 35: 4.2784; 36: 4.0745 | 1243115.2944 | 3089.5404
2020-07-04 | 471 | 471 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 1.2462 | 21: 666704.0863; 22: 313528.4933; 23: 147946.2767; 24: 67992.3502; 25: 29867.6885; 26: 12382.3891; 27: 4872.3853; 28: 1966.2956; 29: 641.5101; 30: 214.5819; 31: 69.3354; 32: 22.9107; 33: 9.0605; 34: 5.2432; 35: 4.2903; 36: 4.0779 | 1246230.9751 | 3115.6807
2020-07-05 | 472 | 472 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 1.2494 | 21: 668108.4116; 22: 314246.5291; 23: 148379.7693; 24: 68261.5113; 25: 30025.8954; 26: 12467.738; 27: 4914.4035; 28: 1985.2782; 29: 649.4405; 30: 217.6681; 31: 70.4618; 32: 23.2991; 33: 9.1883; 34: 5.2837; 35: 4.3028; 36: 4.0816 | 1249373.2625 | 3142.2874
2020-07-06 | 473 | 473 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 1.2525 | 21: 669532.1274; 22: 314969.9668; 23: 148814.4928; 24: 68530.9116; 25: 30184.2623; 26: 12553.2891; 27: 4956.6037; 28: 2004.3862; 29: 657.4434; 30: 220.7911; 31: 71.6054; 32: 23.6952; 33: 9.3193; 34: 5.3256; 35: 4.3158; 36: 4.0856 | 1252542.6214 | 3169.3589
2020-07-07 | 474 | 474 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 1.2557 | 21: 670975.5081; 22: 315698.9239; 23: 149250.4966; 24: 68800.5685; 25: 30342.7931; 26: 12639.0423; 27: 4998.9855; 28: 2023.6198; 29: 665.5188; 30: 223.9513; 31: 72.7664; 32: 24.0989; 33: 9.4536; 34: 5.3689; 35: 4.3295; 36: 4.0898 | 1255739.5151 | 3196.8937
2020-07-08 | 475 | 475 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 1.259 | 21: 672438.8258; 22: 316433.5177; 23: 149687.8304; 24: 69070.5; 25: 30501.4919; 26: 12724.9975; 27: 5041.5485; 28: 2042.9789; 29: 673.6671; 30: 227.1488; 31: 73.9449; 32: 24.5104; 33: 9.5913; 34: 5.4137; 35: 4.3439; 36: 4.0944 | 1258964.405 | 3224.8899
2020-07-09 | 476 | 476 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 1.2622 | 21: 673922.3499; 22: 317173.8657; 23: 150126.5438; 24: 69340.724; 25: 30660.3629; 26: 12811.1548; 27: 5084.2924; 28: 2062.4636; 29: 681.8885; 30: 230.3838; 31: 75.1411; 32: 24.9298; 33: 9.7323; 34: 5.4599; 35: 4.3589; 36: 4.0993 | 1262217.7505 | 3253.3454
2020-07-10 | 477 | 477 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 1.2655 | 21: 675426.3476; 22: 317920.085; 23: 150566.6867; 24: 69611.2587; 25: 30819.4104; 26: 12897.5141; 27: 5127.2168; 28: 2082.0738; 29: 690.1832; 30: 233.6567; 31: 76.3551; 32: 25.357; 33: 9.8768; 34: 5.5076; 35: 4.3745; 36: 4.1044 | 1265500.0084 | 3282.2579
2020-07-11 | 478 | 478 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 1.2688 | 21: 676951.0828; 22: 318672.2928; 23: 151008.309; 24: 69882.1222; 25: 30978.6388; 26: 12984.0755; 27: 5170.3213; 28: 2101.8096; 29: 698.5514; 30: 236.9675; 31: 77.5871; 32: 25.7924; 33: 10.0248; 34: 5.5569; 35: 4.3909; 36: 4.11 | 1268811.6331 | 3311.6248
2020-07-12 | 479 | 479 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 1.2722 | 21: 678496.8167; 22: 319430.6061; 23: 151451.4608; 24: 70153.3332; 25: 31138.0528; 26: 13070.8391; 27: 5213.6057; 28: 2121.671; 29: 706.9933; 30: 240.3166; 31: 78.8373; 32: 26.2359; 33: 10.1763; 34: 5.6077; 35: 4.408; 36: 4.1159 | 1272153.0764 | 3341.4432
2020-07-13 | 480 | 480 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 1.2755 | 21: 680063.8069; 22: 320195.1417; 23: 151896.1923; 24: 70424.9102; 25: 31297.6569; 26: 13157.805; 27: 5257.0696; 28: 2141.658; 29: 715.5091; 30: 243.7042; 31: 80.1058; 32: 26.6876; 33: 10.3315; 34: 5.6601; 35: 4.4258; 36: 4.1221 | 1275524.7866 | 3371.7102
2020-07-14 | 481 | 481 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 1.2789 | 21: 681652.3078; 22: 320966.0159; 23: 152342.5535; 24: 70696.8718; 25: 31457.456; 26: 13244.9736; 27: 5300.7126; 28: 2161.7706; 29: 724.0991; 30: 247.1303; 31: 81.3927; 32: 27.1476; 33: 10.4903; 34: 5.7141; 35: 4.4444; 36: 4.1287 | 1278927.209 | 3402.4224
2020-07-15 | 482 | 482 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 1.2824 | 21: 683262.5699; 22: 321743.3452; 23: 152790.5949; 24: 70969.2371; 25: 31617.4549; 26: 13332.345; 27: 5344.5344; 28: 2182.0087; 29: 732.7633; 30: 250.5954; 31: 82.6983; 32: 27.6161; 33: 10.6528; 34: 5.7698; 35: 4.4637; 36: 4.1357 | 1282360.7852 | 3433.5762
2020-07-16 | 483 | 483 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 1.2858 | 21: 684894.8401; 22: 322527.2455; 23: 153240.3667; 24: 71242.025; 25: 31777.6586; 26: 13419.9196; 27: 5388.5348; 28: 2202.3723; 29: 741.502; 30: 254.0995; 31: 84.0227; 32: 28.0932; 33: 10.8191; 34: 5.8271; 35: 4.4838; 36: 4.1431 | 1285825.953 | 3465.1678
2020-07-17 | 484 | 484 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 1.2893 | 21: 686549.3608; 22: 323317.8324; 23: 153691.9194; 24: 71515.2547; 25: 31938.0722; 26: 13507.6976; 27: 5432.7133; 28: 2222.8615; 29: 750.3153; 30: 257.6429; 31: 85.366; 32: 28.5788; 33: 10.9893; 34: 5.8862; 35: 4.5047; 36: 4.1509 | 1289323.1461 | 3497.1931
2020-07-18 | 485 | 485 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 1.2929 | 21: 688226.3704; 22: 324115.2212; 23: 154145.3035; 24: 71788.9454; 25: 32098.701; 26: 13595.6795; 27: 5477.0698; 28: 2243.4762; 29: 759.2035; 30: 261.2257; 31: 86.7284; 32: 29.0731; 33: 11.1633; 34: 5.947; 35: 4.5265; 36: 4.1591 | 1292852.7937 | 3529.6476
2020-07-19 | 486 | 486 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.2964 | 21: 689926.1025; 22: 324919.5267; 23: 154600.5695; 24: 72063.1167; 25: 32259.5502; 26: 13683.8658; 27: 5521.6039; 28: 2264.2163; 29: 768.1667; 30: 264.8483; 31: 88.11; 32: 29.5763; 33: 11.3413; 34: 6.0096; 35: 4.5491; 36: 4.1678 | 1296415.3206 | 3562.5269
2020-07-20 | 487 | 487 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 1.3 | 21: 691648.7862; 22: 325730.8632; 23: 155057.768; 24: 72337.788; 25: 32420.6253; 26: 13772.2569; 27: 5566.3153; 28: 2285.0818; 29: 777.205; 30: 268.5107; 31: 89.5109; 32: 30.0884; 33: 11.5232; 34: 6.0741; 35: 4.5725; 36: 4.1769 | 1300011.1464 | 3595.8258
2020-07-21 | 488 | 488 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 1.3036 | 21: 693394.6452; 22: 326549.3447; 23: 155516.9496; 24: 72612.979; 25: 32581.9318; 26: 13860.8533; 27: 5611.2038; 28: 2306.0727; 29: 786.3186; 30: 272.2131; 31: 90.9314; 32: 30.6094; 33: 11.7092; 34: 6.1403; 35: 4.5969; 36: 4.1864 | 1303640.6855 | 3629.5392
2020-07-22 | 489 | 489 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 1.3073 | 21: 695163.8984; 22: 327375.0844; 23: 155978.1648; 24: 72888.7095; 25: 32743.4754; 26: 13949.6557; 27: 5656.2691; 28: 2327.1889; 29: 795.5077; 30: 275.9558; 31: 92.3716; 32: 31.1395; 33: 11.8993; 34: 6.2084; 35: 4.6221; 36: 4.1965 | 1307304.3472 | 3663.6616
2020-07-23 | 490 | 490 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 1.311 | 21: 696956.7589; 22: 328208.1951; 23: 156441.4643; 24: 73164.9995; 25: 32905.2617; 26: 14038.6647; 27: 5701.5109; 28: 2348.4304; 29: 804.7725; 30: 279.7389; 31: 93.8315; 32: 31.6788; 33: 12.0935; 34: 6.2785; 35: 4.6483; 36: 4.207 | 1311002.5344 | 3698.1872
2020-07-24 | 491 | 491 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 1.3147 | 21: 698773.4343; 22: 329048.7889; 23: 156906.8988; 24: 73441.8688; 25: 33067.2966; 26: 14127.8809; 27: 5746.929; 28: 2369.7971; 29: 814.1129; 30: 283.5626; 31: 95.3115; 32: 32.2274; 33: 12.2919; 34: 6.3504; 35: 4.6754; 36: 4.218 | 1314735.6444 | 3733.11
2020-07-25 | 492 | 492 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 1.3185 | 21: 700614.1264; 22: 329896.977; 23: 157374.5187; 24: 73719.3377; 25: 33229.5861; 26: 14217.3051; 27: 5792.5231; 28: 2391.289; 29: 823.5293; 30: 287.427; 31: 96.8114; 32: 32.7853; 33: 12.4946; 34: 6.4243; 35: 4.7034; 36: 4.2295 | 1318504.0681 | 3768.4236
2020-07-26 | 493 | 493 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 1.3223 | 21: 702479.0305; 22: 330752.8702; 23: 157844.3749; 24: 73997.4264; 25: 33392.1361; 26: 14306.9381; 27: 5838.2931; 28: 2412.9059; 29: 833.0216; 30: 291.3325; 31: 98.3317; 32: 33.3527; 33: 12.7016; 34: 6.5002; 35: 4.7324; 36: 4.2416 | 1322308.1894 | 3804.1213
2020-07-27 | 494 | 494 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 1.3261 | 21: 704368.3358; 22: 331616.5784; 23: 158316.5178; 24: 74276.1551; 25: 33554.9528; 26: 14396.7807; 27: 5884.2387; 28: 2434.6479; 29: 842.5901; 30: 295.279; 31: 99.8722; 32: 33.9295; 33: 12.9129; 34: 6.5781; 35: 4.7624; 36: 4.2542 | 1326148.3856 | 3840.1962
2020-07-28 | 495 | 495 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 1.33 | 21: 706282.225; 22: 332488.2105; 23: 158790.9979; 24: 74555.5444; 25: 33718.0424; 26: 14486.8337; 27: 5930.3596; 28: 2456.5147; 29: 852.2348; 30: 299.2668; 31: 101.4333; 32: 34.5161; 33: 13.1287; 34: 6.6581; 35: 4.7934; 36: 4.2673 | 1330025.0267 | 3876.6411
2020-07-29 | 496 | 496 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 1.3339 | 21: 708220.8736; 22: 333367.8747; 23: 159267.8658; 24: 74835.6147; 25: 33881.4112; 26: 14577.0981; 27: 5976.6558; 28: 2478.5065; 29: 861.9559; 30: 303.2961; 31: 103.015; 32: 35.1123; 33: 13.3489; 34: 6.7401; 35: 4.8254; 36: 4.281 | 1333938.475 | 3913.4483
2020-07-30 | 497 | 497 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 1.3379 | 21: 710184.4504; 22: 334255.6781; 23: 159747.172; 24: 75116.3867; 25: 34045.0656; 26: 14667.5748; 27: 6023.127; 28: 2500.623; 29: 871.7535; 30: 307.367; 31: 104.6174; 32: 35.7182; 33: 13.5736; 34: 6.8243; 35: 4.8585; 36: 4.2952 | 1337889.0852 | 3950.6101
2020-07-31 | 498 | 498 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 1.3419 | 21: 712173.1168; 22: 335151.7269; 23: 160228.9666; 24: 75397.8809; 25: 34209.0121; 26: 14758.2648; 27: 6069.773; 28: 2522.8642; 29: 881.6276; 30: 311.4796; 31: 106.2408; 32: 36.3341; 33: 13.8029; 34: 6.9106; 35: 4.8926; 36: 4.31 | 1341877.2036 | 3988.1184
2020-08-01 | 499 | 499 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 1.3459 | 21: 714187.0267; 22: 336056.1263; 23: 160713.3001; 24: 75680.1183; 25: 34373.2572; 26: 14849.1692; 27: 6116.5937; 28: 2545.23; 29: 891.5784; 30: 315.6342; 31: 107.8851; 32: 36.9599; 33: 14.0367; 34: 6.999; 35: 4.9278; 36: 4.3255 | 1345903.1683 | 4025.9647
2020-08-02 | 500 | 500 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 1.35 | 21: 716226.3263; 22: 336968.9802; 23: 161200.2227; 24: 75963.1197; 25: 34537.8077; 26: 14940.2892; 27: 6163.5889; 28: 2567.7203; 29: 901.6059; 30: 319.8308; 31: 109.5506; 32: 37.5958; 33: 14.2753; 34: 7.0897; 35: 4.9641; 36: 4.3415 | 1349967.3085 | 4064.1403
2020-08-03 | 501 | 501 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 1.3541 | 21: 718291.1537; 22: 337890.3915; 23: 161689.7843; 24: 76246.9059; 25: 34702.6703; 26: 15031.6257; 27: 6210.7585; 28: 2590.335; 29: 911.7103; 30: 324.0696; 31: 111.2373; 32: 38.2418; 33: 14.5185; 34: 7.1825; 35: 5.0016; 36: 4.3581 | 1354069.9446 | 4102.6361
2020-08-04 | 502 | 502 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 1.3582 | 21: 720381.6391; 22: 338820.4618; 23: 162182.035; 24: 76531.498; 25: 34867.8519; 26: 15123.1801; 27: 6258.1023; 28: 2613.0741; 29: 921.8916; 30: 328.3507; 31: 112.9454; 32: 38.8979; 33: 14.7665; 34: 7.2777; 35: 5.0401; 36: 4.3754 | 1358211.3875 | 4141.4429
2020-08-05 | 503 | 503 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 1.3624 | 21: 722497.9041; 22: 339759.2914; 23: 162677.0247; 24: 76816.9171; 25: 35033.3592; 26: 15214.9535; 27: 6305.6203; 28: 2635.9374; 29: 932.1498; 30: 332.6743; 31: 114.675; 32: 39.5644; 33: 15.0193; 34: 7.3751; 35: 5.0798; 36: 4.3932 | 1362391.9384 | 4180.551
2020-08-06 | 504 | 504 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 1.3666 | 21: 724640.0618; 22: 340706.9792; 23: 163174.8029; 24: 77103.1842; 25: 35199.1995; 26: 15306.9473; 27: 6353.3122; 28: 2658.9247; 29: 942.4851; 30: 337.0405; 31: 116.4262; 32: 40.2412; 33: 15.277; 34: 7.4748; 35: 5.1206; 36: 4.4118 | 1366611.889 | 4219.9505
2020-08-07 | 505 | 505 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 1.3709 | 21: 726808.2165; 22: 341663.623; 23: 163675.4193; 24: 77390.3205; 25: 35365.3796; 26: 15399.1628; 27: 6401.1782; 28: 2682.0361; 29: 952.8976; 30: 341.4494; 31: 118.1991; 32: 40.9284; 33: 15.5395; 34: 7.5768; 35: 5.1626; 36: 4.431 | 1370871.5203 | 4259.6313
2020-08-08 | 506 | 506 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 1.3752 | 21: 729002.4635; 22: 342629.3186; 23: 164178.9231; 24: 77678.3473; 25: 35531.9068; 26: 15491.6012; 27: 6449.2179; 28: 2705.2714; 29: 963.3871; 30: 345.9012; 31: 119.9938; 32: 41.6262; 33: 15.807; 34: 7.6812; 35: 5.2059; 36: 4.4508 | 1375171.1031 | 4299.5829
2020-08-09 | 507 | 507 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 1.3795 | 21: 731222.8889; 22: 343604.1608; 23: 164685.3636; 24: 77967.2859; 25: 35698.7883; 26: 15584.2642; 27: 6497.4314; 28: 2728.6304; 29: 973.954; 30: 350.396; 31: 121.8105; 32: 42.3345; 33: 16.0795; 34: 7.7879; 35: 5.2503; 36: 4.4713 | 1379510.8976 | 4339.7944
2020-08-10 | 508 | 508 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 1.3839 | 21: 733469.5692; 22: 344588.2424; 23: 165194.7898; 24: 78257.1576; 25: 35866.0315; 26: 15677.1531; 27: 6545.8187; 28: 2752.1131; 29: 984.598; 30: 354.9339; 31: 123.6493; 32: 43.0535; 33: 16.357; 34: 7.8971; 35: 5.2959; 36: 4.4926 | 1383891.1525 | 4380.2549
2020-08-11 | 509 | 509 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 1.3883 | 21: 735742.5716; 22: 345581.6548; 23: 165707.2504; 24: 78547.9837; 25: 36033.6436; 26: 15770.2694; 27: 6594.3796; 28: 2775.7194; 29: 995.3194; 30: 359.5149; 31: 125.5101; 32: 43.7832; 33: 16.6395; 34: 8.0087; 35: 5.3428; 36: 4.5145 | 1388312.1056 | 4420.9531
2020-08-12 | 510 | 510 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 1.3928 | 21: 738041.9532; 22: 346584.4875; 23: 166222.7939; 24: 78839.7856; 25: 36201.6322; 26: 15863.6146; 27: 6643.1142; 28: 2799.4491; 29: 1006.1182; 30: 364.1393; 31: 127.3933; 32: 44.5237; 33: 16.9272; 34: 8.1228; 35: 5.3909; 36: 4.5371 | 1392773.9828 | 4461.8772
2020-08-13 | 511 | 511 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 1.3973 | 21: 740367.7614; 22: 347596.8284; 23: 166741.4686; 24: 79132.5849; 25: 36370.0047; 26: 15957.1905; 27: 6692.0224; 28: 2823.3021; 29: 1016.9943; 30: 368.8071; 31: 129.2988; 32: 45.2751; 33: 17.2201; 34: 8.2393; 35: 5.4403; 36: 4.5604 | 1397276.9983 | 4503.0155
2020-08-14 | 512 | 512 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 1.4018 | 21: 742720.0332; 22: 348618.7634; 23: 167263.3226; 24: 79426.4029; 25: 36538.7688; 26: 16050.9985; 27: 6741.1042; 28: 2847.2783; 29: 1027.9478; 30: 373.5183; 31: 131.2267; 32: 46.0375; 33: 17.5181; 34: 8.3584; 35: 5.491; 36: 4.5845 | 1401821.3542 | 4544.3559
2020-08-15 | 513 | 513 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 1.4064 | 21: 745098.7954; 22: 349650.3766; 23: 167788.4036; 24: 79721.2612; 25: 36707.9321; 26: 16145.0404; 27: 6790.3597; 28: 2871.3776; 29: 1038.9787; 30: 378.2732; 31: 133.1772; 32: 46.8108; 33: 17.8214; 34: 8.48; 35: 5.543; 36: 4.6093 | 1406407.24 | 4585.8858
2020-08-16 | 514 | 514 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 1.411 | 21: 747504.0642; 22: 350691.7499; 23: 168316.7591; 24: 80017.1812; 25: 36877.5024; 26: 16239.3179; 27: 6839.7888; 28: 2895.5998; 29: 1050.087; 30: 383.0718; 31: 135.1503; 32: 47.5952; 33: 18.1299; 34: 8.6041; 35: 5.5962; 36: 4.6348 | 1411034.8327 | 4627.5927
2020-08-17 | 515 | 515 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 1.4157 | 21: 749935.8452; 22: 351742.9635; 23: 168848.4362; 24: 80314.1844; 25: 37047.4873; 26: 16333.8328; 27: 6889.3916; 28: 2919.9449; 29: 1061.2728; 30: 387.9142; 31: 137.1461; 32: 48.3907; 33: 18.4438; 34: 8.7308; 35: 5.6508; 36: 4.6611 | 1415704.2964 | 4669.4637
2020-08-18 | 516 | 516 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 1.4204 | 21: 752394.1333; 22: 352804.0951; 23: 169383.4818; 24: 80612.2925; 25: 37217.8948; 26: 16428.5868; 27: 6939.1682; 28: 2944.4126; 29: 1072.5361; 30: 392.8004; 31: 139.1648; 32: 49.1975; 33: 18.7631; 34: 8.8601; 35: 5.7068; 36: 4.6881 | 1420415.7819 | 4711.4855
2020-08-19 | 517 | 517 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 1.4252 | 21: 754878.912; 22: 353875.2206; 23: 169921.9424; 24: 80911.5268; 25: 37388.7327; 26: 16523.5819; 27: 6989.1186; 28: 2969.0029; 29: 1083.8768; 30: 397.7306; 31: 141.2064; 32: 50.0155; 33: 19.0877; 34: 8.992; 35: 5.764; 36: 4.7159 | 1425169.4267 | 4753.6449
2020-08-20 | 518 | 518 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 1.43 | 21: 757390.1542; 22: 354956.4133; 23: 170463.8641; 24: 81211.909; 25: 37560.0091; 26: 16618.8198; 27: 7039.2428; 28: 2993.7156; 29: 1095.2949; 30: 402.7048; 31: 143.2709; 32: 50.8448; 33: 19.4178; 34: 9.1266; 35: 5.8227; 36: 4.7444 | 1429965.3548 | 4795.9281
2020-08-21 | 519 | 519 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 1.4348 | 21: 759927.8213; 22: 356047.7445; 23: 171009.2926; 24: 81513.4606; 25: 37731.7319; 26: 16714.3025; 27: 7089.541; 28: 3018.5506; 29: 1106.7905; 30: 407.7231; 31: 145.3585; 32: 51.6855; 33: 19.7533; 34: 9.2638; 35: 5.8827; 36: 4.7738 | 1434803.6762 | 4838.3213
2020-08-22 | 520 | 520 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 1.4397 | 21: 762491.8632; 22: 357149.2829; 23: 171558.2733; 24: 81816.2031; 25: 37903.9092; 26: 16810.0321; 27: 7140.0134; 28: 3043.5078; 29: 1118.3635; 30: 412.7856; 31: 147.4692; 32: 52.5376; 33: 20.0944; 34: 9.4037; 35: 5.944; 36: 4.8039 | 1439684.4867 | 4880.8106
2020-08-23 | 521 | 521 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 1.4446 | 21: 765082.2185; 22: 358261.0949; 23: 172110.8511; 24: 82120.1579; 25: 38076.5491; 26: 16906.0104; 27: 7190.6599; 28: 3068.587; 29: 1130.0139; 30: 417.8922; 31: 149.6031; 32: 53.4013; 33: 20.4409; 34: 9.5463; 35: 6.0068; 36: 4.8348 | 1444607.8682 | 4923.3815
2020-08-24 | 522 | 522 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 1.4496 | 21: 767698.8141; 22: 359383.2443; 23: 172667.0707; 24: 82425.3466; 25: 38249.6598; 26: 17002.2396; 27: 7241.4808; 28: 3093.7881; 29: 1141.7417; 30: 423.0432; 31: 151.7604; 32: 54.2765; 33: 20.7931; 34: 9.6917; 35: 6.071; 36: 4.8665 | 1449573.8878 | 4966.0196
2020-08-25 | 523 | 523 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 1.4546 | 21: 770341.5652; 22: 360515.7923; 23: 173226.976; 24: 82731.7905; 25: 38423.2495; 26: 17098.7216; 27: 7292.4761; 28: 3119.1111; 29: 1153.5468; 30: 428.2385; 31: 153.9409; 32: 55.1632; 33: 21.1509; 34: 9.8397; 35: 6.1365; 36: 4.899 | 1454582.5979 | 5008.7102
2020-08-26 | 524 | 524 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 1.4596 | 21: 773010.3752; 22: 361658.7977; 23: 173790.6106; 24: 83039.5112; 25: 38597.3265; 26: 17195.4588; 27: 7343.6461; 28: 3144.5556; 29: 1165.4293; 30: 433.4781; 31: 156.1449; 32: 56.0616; 33: 21.5142; 34: 9.9905; 35: 6.2035; 36: 4.9324 | 1459634.0364 | 5051.4384
2020-08-27 | 525 | 525 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 1.4647 | 21: 775705.1356; 22: 362812.3163; 23: 174358.0177; 24: 83348.53; 25: 38771.899; 26: 17292.4531; 27: 7394.991; 28: 3170.1217; 29: 1177.389; 30: 438.7622; 31: 158.3724; 32: 56.9718; 33: 21.8833; 34: 10.1441; 35: 6.272; 36: 4.9665 | 1464728.2257 | 5094.1893
2020-08-28 | 526 | 526 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 1.4699 | 21: 778425.7259; 22: 363976.4013; 23: 174929.2398; 24: 83658.8681; 25: 38946.9756; 26: 17389.7068; 27: 7446.5109; 28: 3195.8092; 29: 1189.426; 30: 444.0908; 31: 160.6234; 32: 57.8936; 33: 22.2581; 34: 10.3005; 35: 6.3418; 36: 5.0014 | 1469865.1733 | 5136.9476
2020-08-29 | 527 | 527 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 1.475 | 21: 781172.0136; 22: 365151.103; 23: 175504.3192; 24: 83970.547; 25: 39122.5644; 26: 17487.2222; 27: 7498.206; 28: 3221.6179; 29: 1201.5402; 30: 449.4639; 31: 162.898; 32: 58.8273; 33: 22.6385; 34: 10.4596; 35: 6.4131; 36: 5.0372 | 1475044.8712 | 5179.6979
2020-08-30 | 528 | 528 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 1.4803 | 21: 783943.8539; 22: 366336.4688; 23: 176083.2972; 24: 84283.5877; 25: 39298.6741; 26: 17585.0015; 27: 7550.0766; 28: 3247.5478; 29: 1213.7316; 30: 454.8815; 31: 165.1963; 32: 59.7728; 33: 23.0248; 34: 10.6216; 35: 6.4859; 36: 5.0738 | 1480267.2958 | 5222.4246
2020-08-31 | 529 | 529 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 1.4855 | 21: 786741.0901; 22: 367532.5433; 23: 176666.2148; 24: 84598.0116; 25: 39475.313; 26: 17683.0469; 27: 7602.1229; 28: 3273.5987; 29: 1226; 30: 460.3438; 31: 167.5183; 32: 60.7302; 33: 23.4168; 34: 10.7864; 35: 6.5601; 36: 5.1112 | 1485532.4081 | 5265.1123
2020-09-01 | 530 | 530 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 1.4908 | 21: 789563.5532; 22: 368739.3679; 23: 177253.1126; 24: 84913.8396; 25: 39652.4896; 26: 17781.361; 27: 7654.3452; 28: 3299.7704; 29: 1238.3455; 30: 465.8506; 31: 169.864; 32: 61.6995; 33: 23.8146; 34: 10.9541; 35: 6.6358; 36: 5.1495 | 1490840.153 | 5307.7449
2020-09-02 | 531 | 531 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 1.4962 | 21: 792411.0618; 22: 369956.981; 23: 177844.0301; 24: 85231.0929; 25: 39830.2126; 26: 17879.9459; 27: 7706.7437; 28: 3326.0629; 29: 1250.768; 30: 471.402; 31: 172.2336; 32: 62.6807; 33: 24.2182; 34: 11.1246; 35: 6.713; 36: 5.1885 | 1496190.4597 | 5350.3067
2020-09-03 | 532 | 532 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 1.5016 | 21: 795283.4226; 22: 371185.418; 23: 178439.0067; 24: 85549.7923; 25: 40008.4904; 26: 17978.8043; 27: 7759.3187; 28: 3352.476; 29: 1263.2674; 30: 476.9981; 31: 174.627; 32: 63.674; 33: 24.6277; 34: 11.298; 35: 6.7916; 36: 5.2285 | 1501583.2412 | 5392.7816
2020-09-04 | 533 | 533 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 1.507 | 21: 798180.4298; 22: 372424.7107; 23: 179038.0808; 24: 85869.9588; 25: 40187.3317; 26: 18077.9384; 27: 7812.0705; 28: 3379.0096; 29: 1275.8437; 30: 482.6388; 31: 177.0443; 32: 64.6793; 33: 25.0431; 34: 11.4743; 35: 6.8717; 36: 5.2692 | 1507018.3947 | 5435.1534
2020-09-05 | 534 | 534 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 1.5125 | 21: 801101.8653; 22: 373674.8882; 23: 179641.2902; 24: 86191.6131; 25: 40366.7451; 26: 18177.3507; 27: 7864.9995; 28: 3405.6636; 29: 1288.4967; 30: 488.3243; 31: 179.4855; 32: 65.6966; 33: 25.4644; 34: 11.6535; 35: 6.9533; 36: 5.3108 | 1512495.8007 | 5477.4061
2020-09-06 | 535 | 535 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 1.518 | 21: 804047.4988; 22: 374935.9759; 23: 180248.6721; 24: 86514.7759; 25: 40546.7392; 26: 18277.0439; 27: 7918.1059; 28: 3432.4378; 29: 1301.2265; 30: 494.0544; 31: 181.9507; 32: 66.7261; 33: 25.8915; 34: 11.8355; 35: 7.0364; 36: 5.3533 | 1518015.3239 | 5519.5232
2020-09-07 | 536 | 536 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 1.5236 | 21: 807017.0879; 22: 376207.9959; 23: 180860.263; 24: 86839.4678; 25: 40727.3228; 26: 18377.0203; 27: 7971.3901; 28: 3459.3322; 29: 1314.0329; 30: 499.8292; 31: 184.4399; 32: 67.7677; 33: 26.3247; 34: 12.0205; 35: 7.1211; 36: 5.3966 | 1523576.8124 | 5561.4885
2020-09-08 | 537 | 537 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 1.5292 | 21: 810010.3777; 22: 377490.9671; 23: 181476.0986; 24: 87165.7092; 25: 40908.5044; 26: 18477.2827; 27: 8024.8525; 28: 3486.3466; 29: 1326.9158; 30: 505.6486; 31: 186.9532; 32: 68.8215; 33: 26.7637; 34: 12.2084; 35: 7.2072; 36: 5.4407 | 1529180.0979 | 5603.2855
2020-09-09 | 538 | 538 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 1.5348 | 21: 813027.1014; 22: 378784.9047; 23: 182096.2139; 24: 87493.5205; 25: 41090.2929; 26: 18577.8336; 27: 8078.4934; 28: 3513.4809; 29: 1339.8752; 30: 511.5128; 31: 189.4905; 32: 69.8874; 33: 27.2088; 34: 12.3993; 35: 7.2948; 36: 5.4857 | 1534824.9956 | 5644.8978
2020-09-10 | 539 | 539 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 1.5405 | 21: 816066.98; 22: 380089.8204; 23: 182720.643; 24: 87822.922; 25: 41272.697; 26: 18678.6756; 27: 8132.3132; 28: 3540.735; 29: 1352.911; 30: 517.4216; 31: 192.0519; 32: 70.9656; 33: 27.6598; 34: 12.593; 35: 7.3839; 36: 5.5315 | 1540511.3045 | 5686.3089
2020-09-11 | 540 | 540 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 1.5462 | 21: 819129.7224; 22: 381405.7226; 23: 183349.4193; 24: 88153.9337; 25: 41455.7254; 26: 18779.8114; 27: 8186.3124; 28: 3568.1087; 29: 1366.0231; 30: 523.3751; 31: 194.6374; 32: 72.056; 33: 28.1169; 34: 12.7898; 35: 7.4745; 36: 5.5782 | 1546238.8068 | 5727.5023
2020-09-12 | 541 | 541 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 1.552 | 21: 822215.0256; 22: 382732.6157; 23: 183982.5756; 24: 88486.5756; 25: 41639.3868; 26: 18881.2437; 27: 8240.4913; 28: 3595.6021; 29: 1379.2113; 30: 529.3732; 31: 197.2471; 32: 73.1587; 33: 28.5799; 34: 12.9894; 35: 7.5667; 36: 5.6257 | 1552007.2684 | 5768.4616
2020-09-13 | 542 | 542 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 1.5578 | 21: 825322.5746; 22: 384070.5007; 23: 184620.1435; 24: 88820.8676; 25: 41823.69; 26: 18982.9752; 27: 8294.8505; 28: 3623.2149; 29: 1392.4757; 30: 535.416; 31: 199.8809; 32: 74.2737; 33: 29.049; 34: 13.1921; 35: 7.6603; 36: 5.674 | 1557816.4386 | 5809.1702
2020-09-14 | 543 | 543 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 1.5637 | 21: 828452.0426; 22: 385419.3749; 23: 185262.1539; 24: 89156.8292; 25: 42008.6438; 26: 19085.0087; 27: 8349.3903; 28: 3650.9471; 29: 1405.816; 30: 541.5033; 31: 202.5389; 32: 75.401; 33: 29.5242; 34: 13.3977; 35: 7.7555; 36: 5.7232 | 1563666.0503 | 5849.6117
2020-09-15 | 544 | 544 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 1.5696 | 21: 831603.0912; 22: 386779.2318; 23: 185908.6369; 24: 89494.4801; 25: 42194.257; 26: 19187.347; 27: 8404.1112; 28: 3678.7985; 29: 1419.2323; 30: 547.6353; 31: 205.221; 32: 76.5406; 33: 30.0054; 34: 13.6062; 35: 7.8522; 36: 5.7732 | 1569555.8199 | 5889.7696
2020-09-16 | 545 | 545 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 1.5755 | 21: 834775.3703; 22: 388150.061; 23: 186559.6216; 24: 89833.8397; 25: 42380.5384; 26: 19289.9928; 27: 8459.0137; 28: 3706.7691; 29: 1432.7244; 30: 553.8118; 31: 207.9274; 32: 77.6926; 33: 30.4926; 34: 13.8178; 35: 7.9503; 36: 5.8241 | 1575485.4475 | 5929.6276
2020-09-17 | 546 | 546 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 1.5815 | 21: 837968.5185; 22: 389531.8484; 23: 187215.1362; 24: 90174.927; 25: 42567.4967; 26: 19392.949; 27: 8514.0983; 28: 3734.8588; 29: 1446.2921; 30: 560.0328; 31: 210.658; 32: 78.8569; 33: 30.9859; 34: 14.0323; 35: 8.05; 36: 5.8758 | 1581454.6168 | 5969.1693
2020-09-18 | 547 | 547 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 1.5875 | 21: 841182.1629; 22: 390924.5762; 23: 187875.208; 24: 90517.7611; 25: 42755.1407; 26: 19496.2185; 27: 8569.3655; 28: 3763.0675; 29: 1459.9354; 30: 566.2984; 31: 213.4128; 32: 80.0335; 33: 31.4854; 34: 14.2498; 35: 8.1512; 36: 5.9283 | 1587462.9952 | 6008.3784
2020-09-19 | 548 | 548 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 1.5935 | 21: 844415.9196; 22: 392328.2224; 23: 188539.8633; 24: 90862.3609; 25: 42943.4792; 26: 19599.804; 27: 8624.8158; 28: 3791.3951; 29: 1473.6542; 30: 572.6084; 31: 216.1917; 32: 81.2226; 33: 31.9909; 34: 14.4703; 35: 8.254; 36: 5.9816 | 1593510.234 | 6047.2388
2020-09-20 | 549 | 549 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 1.5996 | 21: 847669.3935; 22: 393742.7612; 23: 189209.1276; 24: 91208.745; 25: 43132.521; 26: 19703.7086; 27: 8680.4499; 28: 3819.8415; 29: 1487.4484; 30: 578.9628; 31: 218.995; 32: 82.4241; 33: 32.5025; 34: 14.6937; 35: 8.3582; 36: 6.0358 | 1599595.9685 | 6085.7344
2020-09-21 | 550 | 550 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 1.6057 | 21: 850942.1787; 22: 395168.163; 23: 189883.025; 24: 91556.9318; 25: 43322.2747; 26: 19807.9352; 27: 8736.2681; 28: 3848.4066; 29: 1501.3178; 30: 585.3615; 31: 221.8224; 32: 83.6379; 33: 33.0202; 34: 14.9201; 35: 8.4639; 36: 6.0908 | 1605719.8177 | 6123.8492
2020-09-22 | 551 | 551 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 1.6119 | 21: 854233.8587; 22: 396604.394; 23: 190561.5789; 24: 91906.9396; 25: 43512.7493; 26: 19912.4866; 27: 8792.2712; 28: 3877.0904; 29: 1515.2623; 30: 591.8046; 31: 224.674; 32: 84.8641; 33: 33.544; 34: 15.1495; 35: 8.5711; 36: 6.1466 | 1611881.3851 | 6161.5674
2020-09-23 | 552 | 552 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 1.6181 | 21: 857544.0065; 22: 398051.4165; 23: 191244.8117; 24: 92258.7864; 25: 43703.9533; 26: 20017.366; 27: 8848.4597; 28: 3905.8928; 29: 1529.2819; 30: 598.292; 31: 227.5498; 32: 86.1028; 33: 34.0739; 34: 15.3819; 35: 8.6798; 36: 6.2032 | 1618080.2582 | 6198.8731
2020-09-24 | 553 | 553 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 1.6243 | 21: 860872.1848; 22: 399509.1888; 23: 191932.7444; 24: 92612.4901; 25: 43895.8956; 26: 20122.5762; 27: 8904.8342; 28: 3934.8138; 29: 1543.3763; 30: 604.8235; 31: 230.4498; 32: 87.3539; 33: 34.6099; 34: 15.6172; 35: 8.79; 36: 6.2606 | 1624316.0091 | 6235.7509
2020-09-25 | 554 | 554 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 1.6306 | 21: 864217.9462; 22: 400977.665; 23: 192625.3973; 24: 92968.0681; 25: 44088.5847; 26: 20228.1203; 27: 8961.3953; 28: 3963.8532; 29: 1557.5455; 30: 611.3993; 31: 233.374; 32: 88.6174; 33: 35.1521; 34: 15.8556; 35: 8.9017; 36: 6.3188 | 1630588.1944 | 6272.1853
2020-09-26 | 555 | 555 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 1.6369 | 21: 867580.8335; 22: 402456.7954; 23: 193322.7895; 24: 93325.5379; 25: 44282.0295; 26: 20334.0013; 27: 9018.1437; 28: 3993.011; 29: 1571.7893; 30: 618.0191; 31: 236.3224; 32: 89.8933; 33: 35.7003; 34: 16.0969; 35: 9.0149; 36: 6.3778 | 1636896.3555 | 6308.1611
2020-09-27 | 556 | 556 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 1.6432 | 21: 870960.3797; 22: 403946.5259; 23: 194024.9387; 24: 93684.9166; 25: 44476.2385; 26: 20440.2223; 27: 9075.0799; 28: 4022.2871; 29: 1586.1077; 30: 624.683; 31: 239.2949; 32: 91.1816; 33: 36.2547; 34: 16.3411; 35: 9.1295; 36: 6.4375 | 1643240.0187 | 6343.6632
2020-09-28 | 557 | 557 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 1.6496 | 21: 874356.1086; 22: 405446.7987; 23: 194731.8618; 24: 94046.221; 25: 44671.2204; 26: 20546.7863; 27: 9132.2048; 28: 4051.6815; 29: 1600.5005; 30: 631.3909; 31: 242.2915; 32: 92.4823; 33: 36.8151; 34: 16.5883; 35: 9.2456; 36: 6.4981 | 1649618.6954 | 6378.6767
2020-09-29 | 558 | 558 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 1.656 | 21: 877767.5349; 22: 406957.5514; 23: 195443.5744; 24: 94409.4678; 25: 44866.9838; 26: 20653.6964; 27: 9189.5189; 28: 4081.1942; 29: 1614.9675; 30: 638.1427; 31: 245.3122; 32: 93.7954; 33: 37.3817; 34: 16.8385; 35: 9.3632; 36: 6.5594 | 1656031.8824 | 6413.187
2020-09-30 | 559 | 559 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 1.6625 | 21: 881194.1641; 22: 408478.718; 23: 196160.091; 24: 94774.6733; 25: 45063.5372; 26: 20760.9557; 27: 9247.0229; 28: 4110.8251; 29: 1629.5087; 30: 644.9383; 31: 248.3571; 32: 95.1209; 33: 37.9543; 34: 17.0916; 35: 9.4822; 36: 6.6215 | 1662479.062 | 6447.1796
2020-10-01 | 560 | 560 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 1.669 | 21: 884635.4935; 22: 410010.228; 23: 196881.4249; 24: 95141.8535; 25: 45260.8892; 26: 20868.5674; 27: 9304.7175; 28: 4140.5742; 29: 1644.1239; 30: 651.7777; 31: 251.4259; 32: 96.4588; 33: 38.5331; 34: 17.3477; 35: 9.6027; 36: 6.6843 | 1668959.7024 | 6480.6403
2020-10-02 | 561 | 561 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 1.6755 | 21: 888091.0116; 22: 411552.0071; 23: 197607.588; 24: 95511.0243; 25: 45459.0482; 26: 20976.5346; 27: 9362.6035; 28: 4170.4415; 29: 1658.813; 30: 658.6609; 31: 254.5189; 32: 97.8091; 33: 39.1179; 34: 17.6067; 35: 9.7246; 36: 6.7479 | 1675473.2576 | 6513.5552
2020-10-03 | 562 | 562 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 1.682 | 21: 891560.1991; 22: 413103.9765; 23: 198338.5911; 24: 95882.2011; 25: 45658.0228; 26: 21084.8603; 27: 9420.6816; 28: 4200.4268; 29: 1673.5759; 30: 665.5876; 31: 257.6358; 32: 99.1717; 33: 39.7088; 34: 17.8686; 35: 9.848; 36: 6.8122 | 1682019.168 | 6545.9105
2020-10-04 | 563 | 563 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 1.6886 | 21: 895042.5289; 22: 414666.0537; 23: 199074.444; 24: 96255.3993; 25: 45857.8214; 26: 21193.5479; 27: 9478.9525; 28: 4230.5303; 29: 1688.4124; 30: 672.5579; 31: 260.7767; 32: 100.5467; 33: 40.3058; 34: 18.1334; 35: 9.9727; 36: 6.8773 | 1688596.8608 | 6577.6927
2020-10-05 | 564 | 564 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 1.6952 | 21: 898537.4663; 22: 416238.1517; 23: 199815.1548; 24: 96630.6336; 25: 46058.4523; 26: 21302.6004; 27: 9537.4171; 28: 4260.7518; 29: 1703.3224; 30: 679.5717; 31: 263.9415; 32: 101.9341; 33: 40.9088; 34: 18.4012; 35: 10.0989; 36: 6.9431 | 1695205.7495 | 6608.8888
2020-10-06 | 565 | 565 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 1.7018 | 21: 902044.4695; 22: 417820.1799; 23: 200560.7306; 24: 97007.9188; 25: 46259.9238; 26: 21412.021; 27: 9596.0759; 28: 4291.0915; 29: 1718.3058; 30: 686.6288; 31: 267.1302; 32: 103.3337; 33: 41.5179; 34: 18.6718; 35: 10.2265; 36: 7.0095 | 1701845.2352 | 6639.4857
2020-10-07 | 566 | 566 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 1.7085 | 21: 905562.9898; 22: 419412.043; 23: 201311.1772; 24: 97387.269; 25: 46462.2442; 26: 21521.813; 27: 9654.93; 28: 4321.5492; 29: 1733.3624; 30: 693.7293; 31: 270.3428; 32: 104.7457; 33: 42.133; 34: 18.9454; 35: 10.3555; 36: 7.0767 | 1708514.7062 | 6669.4709
2020-10-08 | 567 | 567 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 1.7152 | 21: 909092.4719; 22: 421013.6423; 23: 202066.4989; 24: 97768.6983; 25: 46665.4219; 26: 21631.9795; 27: 9713.98; 28: 4352.125; 29: 1748.4921; 30: 700.8729; 31: 273.5793; 32: 106.17; 33: 42.7542; 34: 19.2218; 35: 10.4858; 36: 7.1446 | 1715213.5384 | 6698.8322
2020-10-09 | 568 | 568 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 1.7219 | 21: 912632.3544; 22: 422624.8744; 23: 202826.699; 24: 98152.2203; 25: 46869.4648; 26: 21742.5238; 27: 9773.2268; 28: 4382.8188; 29: 1763.6949; 30: 708.0597; 31: 276.8395; 32: 107.6065; 33: 43.3813; 34: 19.501; 35: 10.6175; 36: 7.2132 | 1721941.0959 | 6727.5575
2020-10-10 | 569 | 569 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 1.7287 | 21: 916182.0698; 22: 424245.6324; 23: 203591.7791; 24: 98537.8484; 25: 47074.3811; 26: 21853.449; 27: 9832.6712; 28: 4413.6308; 29: 1778.9705; 30: 715.2896; 31: 280.1234; 32: 109.0553; 33: 44.0145; 34: 19.7832; 35: 10.7506; 36: 7.2824 | 1728696.7312 | 6755.6353
2020-10-11 | 570 | 570 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 1.7355 | 21: 919741.0452; 22: 425875.8051; 23: 204361.7397; 24: 98925.5954; 25: 47280.1789; 26: 21964.7584; 27: 9892.314; 28: 4444.5609; 29: 1794.3188; 30: 722.5624; 31: 283.4311; 32: 110.5163; 33: 44.6537; 34: 20.0681; 35: 10.885; 36: 7.3523 | 1735479.7853 | 6783.0541
2020-10-12 | 571 | 571 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 1.7423 | 21: 923308.7024; 22: 427515.2775; 23: 205136.5798; 24: 99315.474; 25: 47486.8662; 26: 22076.4553; 27: 9952.1562; 28: 4475.6091; 29: 1809.7397; 30: 729.878; 31: 286.7624; 32: 111.9896; 33: 45.2988; 34: 20.3559; 35: 11.0208; 36: 7.4228 | 1742289.5885 | 6809.8031
2020-10-13 | 572 | 572 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 1.7491 | 21: 926884.4583; 22: 429163.9304; 23: 205916.2973; 24: 99707.4963; 25: 47694.4508; 26: 22188.5428; 27: 10012.1985; 28: 4506.7755; 29: 1825.2331; 30: 737.2364; 31: 290.1173; 32: 113.475; 33: 45.9498; 34: 20.6466; 35: 11.1579; 36: 7.494 | 1749125.4601 | 6835.8717
2020-10-14 | 573 | 573 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 1.756 | 21: 930467.7254; 22: 430821.641; 23: 206700.8882; 24: 100101.6744; 25: 47902.9407; 26: 22301.0242; 27: 10072.4418; 28: 4538.0601; 29: 1840.7989; 30: 744.6375; 31: 293.4958; 32: 114.9725; 33: 46.6069; 34: 20.94; 35: 11.2963; 36: 7.5658 | 1755986.7096 | 6861.2495
2020-10-15 | 574 | 574 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 1.7629 | 21: 934057.9119; 22: 432488.2824; 23: 207490.3477; 24: 100498.0197; 25: 48112.3436; 26: 22413.9028; 27: 10132.8871; 28: 4569.463; 29: 1856.4369; 30: 752.0812; 31: 296.8978; 32: 116.4822; 33: 47.2698; 34: 21.2362; 35: 11.436; 36: 7.6382 | 1762872.6364 | 6885.9268
2020-10-16 | 575 | 575 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 1.7698 | 21: 937654.4221; 22: 434163.724; 23: 208284.669; 24: 100896.5433; 25: 48322.6672; 26: 22527.1819; 27: 10193.5352; 28: 4600.9841; 29: 1872.147; 30: 759.5673; 31: 300.3232; 32: 118.004; 33: 47.9386; 34: 21.5351; 35: 11.5769; 36: 7.7112 | 1769782.5304 | 6909.894
2020-10-17 | 576 | 576 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 1.7767 | 21: 941256.6572; 22: 435847.8312; 23: 209083.8445; 24: 101297.256; 25: 48533.9192; 26: 22640.8646; 27: 10254.3871; 28: 4632.6237; 29: 1887.929; 30: 767.0958; 31: 303.772; 32: 119.5379; 33: 48.6133; 34: 21.8369; 35: 11.7192; 36: 7.7848 | 1776715.6724 | 6933.142
2020-10-18 | 577 | 577 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 1.7837 | 21: 944864.015; 22: 437540.466; 23: 209887.8645; 24: 101700.168; 25: 48746.107; 26: 22754.9543; 27: 10315.4437; 28: 4664.3816; 29: 1903.7829; 30: 774.6666; 31: 307.2442; 32: 121.0838; 33: 49.2939; 34: 22.1413; 35: 11.8627; 36: 7.859 | 1783671.3346 | 6955.6622
2020-10-19 | 578 | 578 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 1.7906 | 21: 948475.8907; 22: 439241.4863; 23: 210696.7185; 24: 102105.2894; 25: 48959.2382; 26: 22869.4541; 27: 10376.7059; 28: 4696.2581; 29: 1919.7086; 30: 782.2796; 31: 310.7396; 32: 122.6417; 33: 49.9803; 34: 22.4485; 35: 12.0074; 36: 7.9338 | 1790648.7807 | 6977.4461
2020-10-20 | 579 | 579 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 1.7976 | 21: 952091.6772; 22: 440950.7466; 23: 211510.3941; 24: 102512.6296; 25: 49173.3201; 26: 22984.3674; 27: 10438.1746; 28: 4728.2531; 29: 1935.7059; 30: 789.9347; 31: 314.2583; 32: 124.2116; 33: 50.6725; 34: 22.7584; 35: 12.1534; 36: 8.0091 | 1797647.2666 | 6998.4859
2020-10-21 | 580 | 580 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 1.8047 | 21: 955710.7654; 22: 442668.0978; 23: 212328.8777; 24: 102922.1977; 25: 49388.36; 26: 23099.6974; 27: 10499.8509; 28: 4760.3668; 29: 1951.7746; 30: 797.6317; 31: 317.8001; 32: 125.7935; 33: 51.3705; 34: 23.0709; 35: 12.3006; 36: 8.0849 | 1804666.0407 | 7018.7741
2020-10-22 | 581 | 581 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 1.8117 | 21: 959332.5447; 22: 444393.387; 23: 213152.1541; 24: 103334.0026; 25: 49604.3651; 26: 23215.4473; 27: 10561.7358; 28: 4792.5993; 29: 1967.9148; 30: 805.3706; 31: 321.3651; 32: 127.3872; 33: 52.0743; 34: 23.3862; 35: 12.449; 36: 8.1613 | 1811704.3443 | 7038.3036
2020-10-23 | 582 | 582 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 1.8188 | 21: 962956.4031; 22: 446126.4583; 23: 213980.2068; 24: 103748.0523; 25: 49821.3426; 26: 23331.6205; 27: 10623.8301; 28: 4824.9505; 29: 1984.1262; 30: 813.1512; 31: 324.9531; 32: 128.9929; 33: 52.7839; 34: 23.7041; 35: 12.5985; 36: 8.2382 | 1818761.4121 | 7057.0678
2020-10-24 | 583 | 583 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 1.8258 | 21: 966581.728; 22: 447867.1518; 23: 214813.0176; 24: 104164.3547; 25: 50039.2994; 26: 23448.22; 27: 10686.1349; 28: 4857.4208; 29: 2000.4088; 30: 820.9735; 31: 328.5641; 32: 130.6103; 33: 53.4991; 34: 24.0246; 35: 12.7492; 36: 8.3156 | 1825836.4724 | 7075.0603
2020-10-25 | 584 | 584 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 1.8329 | 21: 970207.9063; 22: 449615.3046; 23: 215650.567; 24: 104582.9173; 25: 50258.2424; 26: 23565.2493; 27: 10748.6512; 28: 4890.01; 29: 2016.7624; 30: 828.8374; 31: 332.1979; 32: 132.2396; 33: 54.2201; 34: 24.3477; 35: 12.9011; 36: 8.3935 | 1832928.7478 | 7092.2754
2020-10-26 | 585 | 585 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 1.84 | 21: 973834.3248; 22: 451370.7505; 23: 216492.8339; 24: 105003.7469; 25: 50478.1785; 26: 23682.7114; 27: 10811.38; 28: 4922.7185; 29: 2033.187; 30: 836.7427; 31: 335.8547; 32: 133.8806; 33: 54.9467; 34: 24.6734; 35: 13.0541; 36: 8.4718 | 1840037.4556 | 7108.7078
2020-10-27 | 586 | 586 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 1.8472 | 21: 977460.3705; 22: 453133.3199; 23: 217339.796; 24: 105426.85; 25: 50699.1143; 26: 23800.6097; 27: 10874.3223; 28: 4955.5463; 29: 2049.6824; 30: 844.6894; 31: 339.5342; 32: 135.5334; 33: 55.679; 34: 25.0017; 35: 13.2082; 36: 8.5506 | 1847161.808 | 7124.3524
2020-10-28 | 587 | 587 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 1.8543 | 21: 981085.4314; 22: 454902.8403; 23: 218191.4291; 24: 105852.2326; 25: 50921.0565; 26: 23918.9474; 27: 10937.4792; 28: 4988.4934; 29: 2066.2485; 30: 852.6773; 31: 343.2365; 32: 137.1978; 33: 56.4169; 34: 25.3325; 35: 13.3635; 36: 8.6299 | 1854301.0129 | 7139.2049
2020-10-29 | 588 | 588 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 1.8615 | 21: 984708.8963; 22: 456679.1359; 23: 219047.7078; 24: 106279.9003; 25: 51144.0114; 26: 24037.7276; 27: 11000.8518; 28: 5021.5602; 29: 2082.8853; 30: 860.7064; 31: 346.9614; 32: 138.8739; 33: 57.1604; 34: 25.6659; 35: 13.5198; 36: 8.7096 | 1861454.274 | 7153.2611
2020-10-30 | 589 | 589 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 1.8686 | 21: 988330.1556; 22: 458462.028; 23: 219908.6053; 24: 106709.8582; 25: 51367.9856; 26: 24156.9535; 27: 11064.441; 28: 5054.7467; 29: 2099.5925; 30: 868.7765; 31: 350.7089; 32: 140.5616; 33: 57.9095; 34: 26.0018; 35: 13.6771; 36: 8.7897 | 1868620.7915 | 7166.5175
2020-10-31 | 590 | 590 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 1.8758 | 21: 991948.6015; 22: 460251.3349; 23: 220774.0929; 24: 107142.1108; 25: 51592.9852; 26: 24276.6284; 27: 11128.2479; 28: 5088.053; 29: 2116.3703; 30: 876.8875; 31: 354.479; 32: 142.2608; 33: 58.6641; 34: 26.3402; 35: 13.8356; 36: 8.8702 | 1875799.7623 | 7178.9708
2020-11-01 | 591 | 591 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 1.883 | 21: 995563.6284; 22: 462046.8722; 23: 221644.1409; 24: 107576.6622; 25: 51819.0164; 26: 24396.7554; 27: 11192.2737; 28: 5121.4794; 29: 2133.2183; 30: 885.0394; 31: 358.2714; 32: 143.9716; 33: 59.4242; 34: 26.681; 35: 13.995; 36: 8.9511 | 1882990.3807 | 7190.6184
2020-11-02 | 592 | 592 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 1.8902 | 21: 999174.6332; 22: 463848.4526; 23: 222518.7178; 24: 108013.5162; 25: 52046.0851; 26: 24517.3377; 27: 11256.5194; 28: 5155.026; 29: 2150.1367; 30: 893.2319; 31: 362.0863; 32: 145.6938; 33: 60.1898; 34: 27.0243; 35: 14.1555; 36: 9.0324 | 1890191.8387 | 7201.458
2020-11-03 | 593 | 593 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 1.8974 | 21: 1002781.0159; 22: 465655.8864; 23: 223397.7908; 24: 108452.6757; 25: 52274.1973; 26: 24638.3784; 27: 11320.986; 28: 5188.693; 29: 2167.1252; 30: 901.4651; 31: 365.9235; 32: 147.4275; 33: 60.9609; 34: 27.37; 35: 14.3169; 36: 9.1141 | 1897403.3266 | 7211.4879
2020-11-04 | 594 | 594 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 1.9046 | 21: 1006382.1796; 22: 467468.9809; 23: 224281.3256; 24: 108894.1435; 25: 52503.3587; 26: 24759.8806; 27: 11385.6747; 28: 5222.4805; 29: 2184.1837; 30: 909.7388; 31: 369.7829; 32: 149.1726; 33: 61.7373; 34: 27.7181; 35: 14.4794; 36: 9.1961 | 1904624.0331 | 7220.7066
2020-11-05 | 595 | 595 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 1.9119 | 21: 1009977.5314; 22: 469287.5413; 23: 225169.2862; 24: 109337.9217; 25: 52733.575; 26: 24881.8476; 27: 11450.5867; 28: 5256.3888; 29: 2201.3123; 30: 918.0529; 31: 373.6645; 32: 150.929; 33: 62.5192; 34: 28.0686; 35: 14.6428; 36: 9.2784 | 1911853.1463 | 7229.1132
2020-11-06 | 596 | 596 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 1.9191 | 21: 1013566.482; 22: 471111.3702; 23: 226061.6356; 24: 109784.0119; 25: 52964.8516; 26: 25004.2822; 27: 11515.7229; 28: 5290.418; 29: 2218.5108; 30: 926.4073; 31: 377.5681; 32: 152.6967; 33: 63.3064; 34: 28.4214; 35: 14.8072; 36: 9.361 | 1919089.8535 | 7236.7072
2020-11-07 | 597 | 597 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 1.9263 | 21: 1017148.4469; 22: 472940.268; 23: 226958.3349; 24: 110232.4151; 25: 53197.194; 26: 25127.1877; 27: 11581.0845; 28: 5324.5684; 29: 2235.7792; 30: 934.8019; 31: 381.4938; 32: 154.4757; 33: 64.099; 34: 28.7766; 35: 14.9724; 36: 9.444 | 1926333.3422 | 7243.4887
2020-11-08 | 598 | 598 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 1.9336 | 21: 1020722.8459; 22: 474774.0328; 23: 227859.344; 24: 110683.132; 25: 53430.6072; 26: 25250.5672; 27: 11646.6728; 28: 5358.8402; 29: 2253.1174; 30: 943.2367; 31: 385.4415; 32: 156.2659; 33: 64.8969; 34: 29.1341; 35: 15.1386; 36: 9.5272 | 1933582.8003 | 7249.4581
2020-11-09 | 599 | 599 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 1.9408 | 21: 1024289.1043; 22: 476612.4607; 23: 228764.6213; 24: 111136.1627; 25: 53665.0965; 26: 25374.4235; 27: 11712.4887; 28: 5393.2335; 29: 2270.5253; 30: 951.7114; 31: 389.4111; 32: 158.0672; 33: 65.7; 34: 29.4938; 35: 15.3057; 36: 9.6108 | 1940837.4165 | 7254.6162
2020-11-10 | 600 | 600 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 1.9481 | 21: 1027846.6526; 22: 478455.3458; 23: 229674.1237; 24: 111591.5066; 25: 53900.6667; 26: 25498.7599; 27: 11778.5334; 28: 5427.7487; 29: 2288.0028; 30: 960.2261; 31: 393.4024; 32: 159.8797; 33: 66.5084; 34: 29.8559; 35: 15.4737; 36: 9.6945 | 1948096.3808 | 7258.9643
2020-11-11 | 601 | 601 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 1.9554 | 21: 1031394.9268; 22: 480302.4802; 23: 230587.8068; 24: 112049.1628; 25: 54137.3226; 26: 25623.5791; 27: 11844.8082; 28: 5462.3859; 29: 2305.5499; 30: 968.7805; 31: 397.4155; 32: 161.7033; 33: 67.322; 34: 30.2202; 35: 15.6425; 36: 9.7786 | 1955358.885 | 7262.5042
2020-11-12 | 602 | 602 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 1.9626 | 21: 1034933.3695; 22: 482153.6542; 23: 231505.6248; 24: 112509.1298; 25: 54375.0689; 26: 25748.8844; 27: 11911.314; 28: 5497.1455; 29: 2323.1666; 30: 977.3747; 31: 401.4503; 32: 163.5378; 33: 68.1407; 34: 30.5867; 35: 15.8121; 36: 9.8628 | 1962624.1231 | 7265.2381
2020-11-13 | 603 | 603 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 1.9699 | 21: 1038461.4293; 22: 484008.6566; 23: 232427.5304; 24: 112971.4055; 25: 54613.9101; 26: 25874.6785; 27: 11978.0522; 28: 5532.0276; 29: 2340.8528; 30: 986.0085; 31: 405.5067; 32: 165.3834; 33: 68.9647; 34: 30.9553; 35: 15.9826; 36: 9.9473 | 1969891.2915 | 7267.1685
2020-11-14 | 604 | 604 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 1.9772 | 21: 1041978.5615; 22: 485867.2744; 23: 233353.475; 24: 113435.9872; 25: 54853.8505; 26: 26000.9644; 27: 12045.0239; 28: 5567.0325; 29: 2358.6085; 30: 994.6818; 31: 409.5846; 32: 167.2399; 33: 69.7937; 34: 31.3262; 35: 16.1538; 36: 10.032 | 1977159.59 | 7268.2984
2020-11-15 | 605 | 605 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 1.9844 | 21: 1045484.2286; 22: 487729.2933; 23: 234283.4085; 24: 113902.8719; 25: 55094.8943; 26: 26127.7451; 27: 12112.2302; 28: 5602.1605; 29: 2376.4335; 30: 1003.3946; 31: 413.6839; 32: 169.1072; 33: 70.6278; 34: 31.6992; 35: 16.3259; 36: 10.1169 | 1984428.2214 | 7268.6315
2020-11-16 | 606 | 606 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 1.9917 | 21: 1048977.9003; 22: 489594.4973; 23: 235217.2795; 24: 114372.0559; 25: 55337.0456; 26: 26255.0234; 27: 12179.6723; 28: 5637.4118; 29: 2394.3279; 30: 1012.1467; 31: 417.8047; 32: 170.9855; 33: 71.4669; 34: 32.0744; 35: 16.4987; 36: 10.202 | 1991696.3928 | 7268.1714
2020-11-17 | 607 | 607 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 1.999 | 21: 1052459.0539; 22: 491462.6697; 23: 236155.0355; 24: 114843.5348; 25: 55580.3081; 26: 26382.802; 27: 12247.3514; 28: 5672.7868; 29: 2412.2917; 30: 1020.9381; 31: 421.9468; 32: 172.8745; 33: 72.3111; 34: 32.4516; 35: 16.6723; 36: 10.2872 | 1998963.3153 | 7266.9225
2020-11-18 | 608 | 608 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 2.0062 | 21: 1055927.1745; 22: 493333.5921; 23: 237096.6223; 24: 115317.304; 25: 55824.6856; 26: 26511.084; 27: 12315.2688; 28: 5708.2857; 29: 2430.3247; 30: 1029.7686; 31: 426.1101; 32: 174.7742; 33: 73.1603; 34: 32.8309; 35: 16.8466; 36: 10.3726 | 2006228.2048 | 7264.8894
2020-11-19 | 609 | 609 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 2.0135 | 21: 1059381.7554; 22: 495207.0453; 23: 238041.9846; 24: 115793.3581; 25: 56070.1816; 26: 26639.872; 27: 12383.4255; 28: 5743.9089; 29: 2448.4271; 30: 1038.6382; 31: 430.2946; 32: 176.6847; 33: 74.0144; 34: 33.2123; 35: 17.0216; 36: 10.4581 | 2013490.2821 | 7262.0773
2020-11-20 | 610 | 610 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 2.0207 | 21: 1062822.2985; 22: 497082.8093; 23: 238991.0657; 24: 116271.6911; 25: 56316.7994; 26: 26769.1687; 27: 12451.8228; 28: 5779.6566; 29: 2466.5987; 30: 1047.5469; 31: 434.5002; 32: 178.6058; 33: 74.8734; 34: 33.5957; 35: 17.1972; 36: 10.5437 | 2020748.7738 | 7258.4916
2020-11-21 | 611 | 611 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 2.028 | 21: 1066248.3141; 22: 498960.663; 23: 239943.8079; 24: 116752.2967; 25: 56564.5424; 26: 26898.977; 27: 12520.4618; 28: 5815.5291; 29: 2484.8396; 30: 1056.4944; 31: 438.7268; 32: 180.5375; 33: 75.7374; 34: 33.9811; 35: 17.3736; 36: 10.6294 | 2028002.912 | 7254.1382
2020-11-22 | 612 | 612 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 2.0353 | 21: 1069659.3216; 22: 500840.3849; 23: 240900.1519; 24: 117235.1678; 25: 56813.4135; 26: 27029.2995; 27: 12589.3439; 28: 5851.5268; 29: 2503.1497; 30: 1065.4808; 31: 442.9745; 32: 182.4798; 33: 76.6062; 34: 34.3685; 35: 17.5506; 36: 10.7153 | 2035251.9353 | 7249.0233
2020-11-23 | 613 | 613 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 2.0425 | 21: 1073054.8494; 22: 502721.7527; 23: 241860.0374; 24: 117720.2968; 25: 57063.4155; 26: 27160.1389; 27: 12658.4701; 28: 5887.65; 29: 2521.529; 30: 1074.506; 31: 447.243; 32: 184.4326; 33: 77.4798; 34: 34.7578; 35: 17.7283; 36: 10.8012 | 2042495.0887 | 7243.1535
2020-11-24 | 614 | 614 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 2.0497 | 21: 1076434.4355; 22: 504604.5438; 23: 242823.4027; 24: 118207.6757; 25: 57314.5512; 26: 27291.4978; 27: 12727.8418; 28: 5923.899; 29: 2539.9776; 30: 1083.5699; 31: 451.5324; 32: 186.3959; 33: 78.3582; 34: 35.1491; 35: 17.9066; 36: 10.8872 | 2049731.6245 | 7236.5358
2020-11-25 | 615 | 615 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 2.057 | 21: 1079797.6275; 22: 506488.5351; 23: 243790.1851; 24: 118697.2958; 25: 57566.823; 26: 27423.3787; 27: 12797.46; 28: 5960.2743; 29: 2558.4955; 30: 1092.6724; 31: 455.8425; 32: 188.3696; 33: 79.2414; 34: 35.5423; 35: 18.0855; 36: 10.9733 | 2056960.8019 | 7229.1774
2020-11-26 | 616 | 616 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 2.0642 | 21: 1083143.9826; 22: 508373.5032; 23: 244760.3207; 24: 119189.1477; 25: 57820.2333; 26: 27555.7843; 27: 12867.3261; 28: 5996.776; 29: 2577.0826; 30: 1101.8134; 31: 460.1734; 32: 190.3537; 33: 80.1293; 34: 35.9375; 35: 18.265; 36: 11.0594 | 2064181.8881 | 7221.0862
2020-11-27 | 617 | 617 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 2.0714 | 21: 1086473.0683; 22: 510259.225; 23: 245733.7444; 24: 119683.2218; 25: 58074.7842; 26: 27688.717; 27: 12937.4412; 28: 6033.4047; 29: 2595.7389; 30: 1110.9929; 31: 464.5249; 32: 192.3481; 33: 81.0219; 34: 36.3344; 35: 18.4451; 36: 11.1455 | 2071394.1582 | 7212.2701
2020-11-28 | 618 | 618 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 2.0786 | 21: 1089784.4623; 22: 512145.4768; 23: 246710.3899; 24: 120179.5076; 25: 58330.4775; 26: 27822.1794; 27: 13007.8065; 28: 6070.1606; 29: 2614.4646; 30: 1120.2109; 31: 468.8971; 32: 194.3528; 33: 81.9192; 34: 36.7333; 35: 18.6257; 36: 11.2316 | 2078596.8956 | 7202.7374
2020-11-29 | 619 | 619 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 2.0858 | 21: 1093077.7526; 22: 514032.0355; 23: 247690.19; 24: 120677.9942; 25: 58587.3152; 26: 27956.1737; 27: 13078.4234; 28: 6107.0441; 29: 2633.2595; 30: 1129.4672; 31: 473.2897; 32: 196.3678; 33: 82.8211; 34: 37.1339; 35: 18.8068; 36: 11.3178 | 2085789.3925 | 7192.4968
2020-11-30 | 620 | 620 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 2.093 | 21: 1096352.5378; 22: 515918.6779; 23: 248673.0763; 24: 121178.6701; 25: 58845.2988; 26: 28090.7026; 27: 13149.2929; 28: 6144.0556; 29: 2652.1238; 30: 1138.7618; 31: 477.7029; 32: 198.3929; 33: 83.7277; 34: 37.5364; 35: 18.9885; 36: 11.4039 | 2092970.9499 | 7181.5574
2020-12-01 | 621 | 621 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 2.1001 | 21: 1099608.4273; 22: 517805.1814; 23: 249658.9794; 24: 121681.5234; 25: 59104.4296; 26: 28225.7682; 27: 13220.4163; 28: 6181.1956; 29: 2671.0575; 30: 1148.0947; 31: 482.1364; 32: 200.4283; 33: 84.6388; 34: 37.9406; 35: 19.1707; 36: 11.4901 | 2100140.8782 | 7169.9283
2020-12-02 | 622 | 622 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 2.1073 | 21: 1102845.0414; 22: 519691.3237; 23: 250647.829; 24: 122186.5413; 25: 59364.7088; 26: 28361.3729; 27: 13291.7948; 28: 6218.4644; 29: 2690.0607; 30: 1157.4657; 31: 486.5903; 32: 202.4738; 33: 85.5545; 34: 38.3466; 35: 19.3534; 36: 11.5762 | 2107298.4974 | 7157.6192
2020-12-03 | 623 | 623 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 2.1144 | 21: 1106062.0115; 22: 521576.883; 23: 251639.5536; 24: 122693.7108; 25: 59626.1375; 26: 28497.519; 27: 13363.4297; 28: 6255.8623; 29: 2709.1333; 30: 1166.8749; 31: 491.0645; 32: 204.5293; 33: 86.4747; 34: 38.7544; 35: 19.5366; 36: 11.6623 | 2114443.1373 | 7144.6399
2020-12-04 | 624 | 624 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 2.1216 | 21: 1109258.9801; 22: 523461.6384; 23: 252634.0808; 24: 123203.0182; 25: 59888.7165; 26: 28634.2087; 27: 13435.3221; 28: 6293.3899; 29: 2728.2754; 30: 1176.3222; 31: 495.559; 32: 206.5949; 33: 87.3994; 34: 39.1638; 35: 19.7202; 36: 11.7483 | 2121574.1379 | 7131.0006
2020-12-05 | 625 | 625 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 2.1287 | 21: 1112435.6011; 22: 525345.3696; 23: 253631.3374; 24: 123714.4492; 25: 60152.4463; 26: 28771.4441; 27: 13507.4733; 28: 6331.0475; 29: 2747.4871; 30: 1185.8076; 31: 500.0737; 32: 208.6705; 33: 88.3286; 34: 39.575; 35: 19.9043; 36: 11.8342 | 2128690.8496 | 7116.7117
2020-12-06 | 626 | 626 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 2.1358 | 21: 1115591.5397; 22: 527227.8573; 23: 254631.2493; 24: 124227.989; 25: 60417.3275; 26: 28909.2274; 27: 13579.8846; 28: 6368.8356; 29: 2766.7685; 30: 1195.3309; 31: 504.6085; 32: 210.7561; 33: 89.2622; 34: 39.9879; 35: 20.0888; 36: 11.9201 | 2135792.6333 | 7101.7837
2020-12-07 | 627 | 627 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 2.1429 | 21: 1118726.4727; 22: 529108.8832; 23: 255633.7413; 24: 124743.6223; 25: 60683.3601; 26: 29047.5608; 27: 13652.557; 28: 6406.7546; 29: 2786.1196; 30: 1204.8922; 31: 509.1634; 32: 212.8516; 33: 90.2002; 34: 40.4024; 35: 20.2737; 36: 12.0059 | 2142878.8611 | 7086.2278
2020-12-08 | 628 | 628 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 2.1499 | 21: 1121840.0885; 22: 530988.2302; 23: 256638.7377; 24: 125261.3332; 25: 60950.5443; 26: 29186.4461; 27: 13725.4918; 28: 6444.8049; 29: 2805.5405; 30: 1214.4915; 31: 513.7383; 32: 214.9569; 33: 91.1427; 34: 40.8185; 35: 20.459; 36: 12.0917 | 2149948.9159 | 7070.0548
2020-12-09 | 629 | 629 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 2.157 | 21: 1124932.0872; 22: 532865.6823; 23: 257646.1616; 24: 125781.1053; 25: 61218.8797; 26: 29325.8855; 27: 13798.6903; 28: 6482.9871; 29: 2825.0313; 30: 1224.1287; 31: 518.3333; 32: 217.0722; 33: 92.0895; 34: 41.2363; 35: 20.6447; 36: 12.1773 | 2157002.1922 | 7053.2763
2020-12-10 | 630 | 630 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 2.164 | 21: 1128002.1806; 22: 534741.0249; 23: 258655.9357; 24: 126302.9216; 25: 61488.3662; 26: 29465.8808; 27: 13872.1537; 28: 6521.3014; 29: 2844.5921; 30: 1233.8037; 31: 522.9483; 32: 219.1973; 33: 93.0406; 34: 41.6557; 35: 20.8308; 36: 12.2628 | 2164038.096 | 7035.9038
2020-12-11 | 631 | 631 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 2.1711 | 21: 1131050.0924; 22: 536614.0449; 23: 259667.9818; 24: 126826.7647; 25: 61759.0029; 26: 29606.4339; 27: 13945.8831; 28: 6559.7485; 29: 2864.2229; 30: 1243.5167; 31: 527.5831; 32: 221.3321; 33: 93.996; 34: 42.0766; 35: 21.0173; 36: 12.3482 | 2171056.0451 | 7017.9491
2020-12-12 | 632 | 632 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 2.1781 | 21: 1134075.5582; 22: 538484.5308; 23: 260682.221; 24: 127352.6165; 25: 62030.7893; 26: 29747.5467; 27: 14019.8797; 28: 6598.3287; 29: 2883.9239; 30: 1253.2674; 31: 532.2379; 32: 223.4767; 33: 94.9557; 34: 42.4992; 35: 21.2041; 36: 12.4334 | 2178055.4691 | 6999.424
2020-12-13 | 633 | 633 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 2.185 | 21: 1137078.3254; 22: 540352.2726; 23: 261698.5737; 24: 127880.4585; 25: 62303.7241; 26: 29889.2209; 27: 14094.1448; 28: 6637.0426; 29: 2903.6952; 30: 1263.056; 31: 536.9124; 32: 225.631; 33: 95.9197; 34: 42.9233; 35: 21.3912; 36: 12.5185 | 2185035.81 | 6980.3409
2020-12-14 | 634 | 634 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 2.192 | 21: 1140058.1535; 22: 542217.0622; 23: 262716.9598; 24: 128410.2716; 25: 62577.8064; 26: 30031.4583; 27: 14168.6796; 28: 6675.8906; 29: 2923.5369; 30: 1272.8823; 31: 541.6068; 32: 227.7951; 33: 96.8879; 34: 43.3489; 35: 21.5786; 36: 12.6035 | 2191996.522 | 6960.712
2020-12-15 | 635 | 635 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 2.1989 | 21: 1143014.8139; 22: 544078.6933; 23: 263737.2983; 24: 128942.0363; 25: 62853.0345; 26: 30174.2606; 27: 14243.4852; 28: 6714.8733; 29: 2943.449; 30: 1282.7465; 31: 546.321; 32: 229.9687; 33: 97.8604; 34: 43.776; 35: 21.7664; 36: 12.6883 | 2198937.0717 | 6940.5497
2020-12-16 | 636 | 636 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 2.2059 | 21: 1145948.0898; 22: 545936.9616; 23: 264759.5079; 24: 129475.7325; 25: 63129.407; 26: 30317.6293; 27: 14318.5628; 28: 6753.991; 29: 2963.4319; 30: 1292.6485; 31: 551.0549; 32: 232.152; 33: 98.837; 34: 44.2046; 35: 21.9545; 36: 12.773 | 2205856.9384 | 6919.8667
2020-12-17 | 637 | 637 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 2.2128 | 21: 1148857.7768; 22: 547791.6648; 23: 265783.5068; 24: 130011.3397; 25: 63406.9219; 26: 30461.5661; 27: 14393.9137; 28: 6793.2444; 29: 2983.4855; 30: 1302.5882; 31: 555.8085; 32: 234.345; 33: 99.8179; 34: 44.6347; 35: 22.1428; 36: 12.8574 | 2212755.6143 | 6898.6758
2020-12-18 | 638 | 638 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 2.2196 | 21: 1151743.682; 22: 549642.6029; 23: 266809.2125; 24: 130548.8367; 25: 63685.5773; 26: 30606.0725; 27: 14469.5389; 28: 6832.6339; 29: 3003.6099; 30: 1312.5658; 31: 560.5818; 32: 236.5475; 33: 100.8028; 34: 45.0663; 35: 22.3315; 36: 12.9417 | 2219632.6041 | 6876.9899
2020-12-19 | 639 | 639 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 2.2265 | 21: 1154605.6248; 22: 551489.578; 23: 267836.5421; 24: 131088.202; 25: 63965.3709; 26: 30751.1498; 27: 14545.4398; 28: 6872.1601; 29: 3023.8055; 30: 1322.5811; 31: 565.3748; 32: 238.7595; 33: 101.7919; 34: 45.4994; 35: 22.5204; 36: 13.0259 | 2226487.426 | 6854.8218
2020-12-20 | 640 | 640 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 2.2333 | 21: 1157443.4364; 22: 553332.3947; 23: 268865.4124; 24: 131629.4136; 25: 64246.3002; 26: 30896.7996; 27: 14621.6173; 28: 6911.8234; 29: 3044.0722; 30: 1332.6343; 31: 570.1874; 32: 240.9811; 33: 102.7852; 34: 45.9339; 35: 22.7095; 36: 13.1098 | 2233319.6108 | 6832.1849
2020-12-21 | 641 | 641 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 2.2401 | 21: 1160256.9597; 22: 555170.8599; 23: 269895.7396; 24: 132172.4489; 25: 64528.3625; 26: 31043.0231; 27: 14698.0728; 28: 6951.6244; 29: 3064.4103; 30: 1342.7252; 31: 575.0196; 32: 243.2122; 33: 103.7825; 34: 46.3698; 35: 22.8989; 36: 13.1935 | 2240128.703 | 6809.0922
2020-12-22 | 642 | 642 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 2.2469 | 21: 1163046.0499; 22: 557004.7831; 23: 270927.4398; 24: 132717.285; 25: 64811.5551; 26: 31189.8216; 27: 14774.8073; 28: 6991.5637; 29: 3084.82; 30: 1352.8541; 31: 579.8714; 32: 245.4527; 33: 104.7839; 34: 46.8071; 35: 23.0886; 36: 13.277 | 2246914.2601 | 6785.5571
2020-12-23 | 643 | 643 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 2.2537 | 21: 1165810.5734; 22: 558833.9763; 23: 271960.4286; 24: 133263.8983; 25: 65095.8747; 26: 31337.1964; 27: 14851.822; 28: 7031.6417; 29: 3105.3013; 30: 1363.0207; 31: 584.7428; 32: 247.7028; 33: 105.7894; 34: 47.2458; 35: 23.2784; 36: 13.3603 | 2253675.853 | 6761.5928
2020-12-24 | 644 | 644 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 2.2604 | 21: 1168550.4089; 22: 560658.2543; 23: 272994.6214; 24: 133812.2651; 25: 65381.3181; 26: 31485.1485; 27: 14929.118; 28: 7071.8591; 29: 3125.8545; 30: 1373.2253; 31: 589.6337; 32: 249.9623; 33: 106.7989; 34: 47.6859; 35: 23.4685; 36: 13.4434 | 2260413.0659 | 6737.213
2020-12-25 | 645 | 645 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 2.2671 | 21: 1171265.4463; 22: 562477.4347; 23: 274029.9332; 24: 134362.3609; 25: 65667.8818; 26: 31633.6792; 27: 15006.6966; 28: 7112.2163; 29: 3146.4797; 30: 1383.4678; 31: 594.5442; 32: 252.2312; 33: 107.8125; 34: 48.1274; 35: 23.6588; 36: 13.5263 | 2267125.4968 | 6712.4309
2020-12-26 | 646 | 646 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 2.2738 | 21: 1173955.5873; 22: 564291.3379; 23: 275066.2791; 24: 134914.1609; 25: 65955.5621; 26: 31782.7893; 27: 15084.5587; 28: 7152.714; 29: 3167.1772; 30: 1393.7483; 31: 599.4743; 32: 254.5095; 33: 108.8301; 34: 48.5703; 35: 23.8493; 36: 13.6089 | 2273812.7571 | 6687.2602
2020-12-27 | 647 | 647 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 2.2805 | 21: 1176620.7449; 22: 566099.7872; 23: 276103.5739; 24: 135467.6399; 25: 66244.355; 26: 31932.48; 27: 15162.7055; 28: 7193.3526; 29: 3187.9471; 30: 1404.0667; 31: 604.4238; 32: 256.7972; 33: 109.8517; 34: 49.0145; 35: 24.04; 36: 13.6913 | 2280474.4715 | 6661.7144
2020-12-28 | 648 | 648 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 2.2871 | 21: 1179260.8438; 22: 567902.6089; 23: 277141.7321; 24: 136022.7722; 25: 66534.2564; 26: 32082.7521; 27: 15241.1382; 28: 7234.1328; 29: 3208.7896; 30: 1414.4232; 31: 609.393; 32: 259.0944; 33: 110.8773; 34: 49.4601; 35: 24.2309; 36: 13.7734 | 2287110.2786 | 6635.8071
2020-12-29 | 649 | 649 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 2.2937 | 21: 1181875.8197; 22: 569699.6325; 23: 278180.6684; 24: 136579.5318; 25: 66825.262; 26: 32233.6065; 27: 15319.8578; 28: 7275.0552; 29: 3229.705; 30: 1424.8178; 31: 614.3816; 32: 261.4009; 33: 111.9069; 34: 49.907; 35: 24.4219; 36: 13.8554 | 2293719.8304 | 6609.5518
2020-12-30 | 650 | 650 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 2.3003 | 21: 1184465.6194; 22: 571490.6905; 23: 279220.2972; 24: 137137.8923; 25: 67117.3671; 26: 32385.0439; 27: 15398.8654; 28: 7316.1203; 29: 3250.6935; 30: 1435.2506; 31: 619.3898; 32: 263.7167; 33: 112.9405; 34: 50.3552; 35: 24.6132; 36: 13.937 | 2300302.7926 | 6582.9622
2020-12-31 | 651 | 651 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 2.3069 | 21: 1187030.2011; 22: 573275.6187; 23: 280260.533; 24: 137697.8267; 25: 67410.5671; 26: 32537.065; 27: 15478.1621; 28: 7357.3287; 29: 3271.7552; 30: 1445.7215; 31: 624.4176; 32: 266.042; 33: 113.978; 34: 50.8048; 35: 24.8046; 36: 14.0185 | 2306858.8445 | 6556.0519
2021-01-01 | 652 | 652 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 2.3134 | 21: 1189569.5335; 22: 575054.2562; 23: 281301.2905; 24: 138259.3077; 25: 67704.8569; 26: 32689.6706; 27: 15557.749; 28: 7398.681; 29: 3292.8905; 30: 1456.2308; 31: 629.4648; 32: 268.3765; 33: 115.0195; 34: 51.2557; 35: 24.9961; 36: 14.0996 | 2313387.6789 | 6528.8344
2021-01-02 | 653 | 653 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 2.3199 | 21: 1192083.5965; 22: 576826.4452; 23: 282342.4841; 24: 138822.3078; 25: 68000.2314; 26: 32842.8611; 27: 15637.6271; 28: 7440.1778; 29: 3314.0995; 30: 1466.7783; 31: 634.5317; 32: 270.7205; 33: 116.065; 34: 51.7079; 35: 25.1879; 36: 14.1805 | 2319889.0022 | 6501.3233
2021-01-03 | 654 | 654 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 2.3264 | 21: 1194572.3803; 22: 578592.0317; 23: 283384.0285; 24: 139386.799; 25: 68296.6852; 26: 32996.6372; 27: 15717.7975; 28: 7481.8197; 29: 3335.3824; 30: 1477.3643; 31: 639.6181; 32: 273.0738; 33: 117.1144; 34: 52.1614; 35: 25.3797; 36: 14.2612 | 2326362.5343 | 6473.5321
2021-01-04 | 655 | 655 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 2.3328 | 21: 1197035.8857; 22: 580350.8648; 23: 284425.8386; 24: 139952.7528; 25: 68594.2127; 26: 33150.9992; 27: 15798.2613; 28: 7523.6073; 29: 3356.7397; 30: 1487.9887; 31: 644.7241; 32: 275.4364; 33: 118.1677; 34: 52.6162; 35: 25.5718; 36: 14.3416 | 2332808.0085 | 6445.4742
2021-01-05 | 656 | 656 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 2.3392 | 21: 1199474.124; 22: 582102.7972; 23: 285467.8295; 24: 140520.1406; 25: 68892.808; 26: 33305.9476; 27: 15879.0194; 28: 7565.5413; 29: 3378.1714; 30: 1498.6517; 31: 649.8497; 32: 277.8084; 33: 119.225; 34: 53.0722; 35: 25.7639; 36: 14.4217 | 2339225.1716 | 6417.1632
2021-01-06 | 657 | 657 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 2.3456 | 21: 1201887.1165; 22: 583847.6853; 23: 286509.9163; 24: 141088.9333; 25: 69192.4653; 26: 33461.4826; 27: 15960.0729; 28: 7607.6222; 29: 3399.6778; 30: 1509.3534; 31: 654.995; 32: 280.1897; 33: 120.2862; 34: 53.5296; 35: 25.9563; 36: 14.5016 | 2345613.7839 | 6388.6123
2021-01-07 | 658 | 658 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 2.352 | 21: 1204274.8946; 22: 585585.3889; 23: 287552.0145; 24: 141659.1016; 25: 69493.1783; 26: 33617.6046; 27: 16041.4227; 28: 7649.8506; 29: 3421.2593; 30: 1520.0938; 31: 660.1599; 32: 282.5804; 33: 121.3514; 34: 53.9883; 35: 26.1487; 36: 14.5812 | 2351973.6188 | 6359.8349
2021-01-08 | 659 | 659 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 2.3583 | 21: 1206637.4997; 22: 587315.7717; 23: 288594.0398; 24: 142230.6158; 25: 69794.9406; 26: 33774.3137; 27: 16123.07; 28: 7692.2272; 29: 3442.916; 30: 1530.8731; 31: 665.3444; 32: 284.9804; 33: 122.4205; 34: 54.4482; 35: 26.3413; 36: 14.6605 | 2358304.463 | 6330.8442
2021-01-09 | 660 | 660 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 2.3646 | 21: 1208974.9826; 22: 589038.7008; 23: 289635.9084; 24: 142803.4458; 25: 70097.7457; 26: 33931.61; 27: 16205.0155; 28: 7734.7527; 29: 3464.6484; 30: 1541.6912; 31: 670.5487; 32: 287.3898; 33: 123.4935; 34: 54.9095; 35: 26.534; 36: 14.7396 | 2364606.1162 | 6301.6533
2021-01-10 | 661 | 661 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 2.3709 | 21: 1211287.4038; 22: 590754.0473; 23: 290677.5368; 24: 143377.5614; 25: 70401.5866; 26: 34089.4935; 27: 16287.2605; 28: 7777.4276; 29: 3486.4566; 30: 1552.5485; 31: 675.7728; 32: 289.8086; 33: 124.5705; 34: 55.372; 35: 26.7269; 36: 14.8184 | 2370878.3916 | 6272.2753
2021-01-11 | 662 | 662 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 2.3771 | 21: 1213574.8332; 22: 592461.6858; 23: 291718.8417; 24: 143952.932; 25: 70706.4565; 26: 34247.9643; 27: 16369.8057; 28: 7820.2525; 29: 3508.3409; 30: 1563.4449; 31: 681.0166; 32: 292.2368; 33: 125.6514; 34: 55.8358; 35: 26.9199; 36: 14.8969 | 2377121.1148 | 6242.7232
2021-01-12 | 663 | 663 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 2.3833 | 21: 1215837.3496; 22: 594161.4949; 23: 292759.7405; 24: 144529.5268; 25: 71012.3482; 26: 34407.0222; 27: 16452.6521; 28: 7863.2282; 29: 3530.3017; 30: 1574.3805; 31: 686.2802; 32: 294.6744; 33: 126.7363; 34: 56.3009; 35: 27.113; 36: 14.9752 | 2383334.1245 | 6213.0098
2021-01-13 | 664 | 664 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 2.3895 | 21: 1218075.0409; 22: 595853.357; 23: 293800.1509; 24: 145107.3147; 25: 71319.2542; 26: 34566.6671; 27: 16535.8007; 28: 7906.3553; 29: 3552.3392; 30: 1585.3556; 31: 691.5637; 32: 297.1214; 33: 127.8251; 34: 56.7672; 35: 27.3062; 36: 15.0531 | 2389517.2724 | 6183.1479
2021-01-14 | 665 | 665 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 2.3957 | 21: 1220288.0039; 22: 597537.1583; 23: 294839.9912; 24: 145686.2643; 25: 71627.167; 26: 34726.8987; 27: 16619.2524; 28: 7949.6344; 29: 3574.4538; 30: 1596.3701; 31: 696.8671; 32: 299.5778; 33: 128.9178; 34: 57.2349; 35: 27.4996; 36: 15.1309 | 2395670.4224 | 6153.15
2021-01-15 | 666 | 666 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 2.4018 | 21: 1222476.3437; 22: 599212.789; 23: 295879.1803; 24: 146266.3441; 25: 71936.0789; 26: 34887.7167; 27: 16703.0081; 28: 7993.0662; 29: 3596.6458; 30: 1607.4243; 31: 702.1905; 32: 302.0437; 33: 130.0146; 34: 57.7038; 35: 27.6931; 36: 15.2083 | 2401793.4512 | 6123.0288
2021-01-16 | 667 | 667 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 2.4079 | 21: 1224640.174; 22: 600880.1431; 23: 296917.6374; 24: 146847.5222; 25: 72245.9819; 26: 35049.1208; 27: 16787.0686; 28: 8036.6513; 29: 3618.9155; 30: 1618.5183; 31: 707.5339; 32: 304.5191; 33: 131.1153; 34: 58.174; 35: 27.8868; 36: 15.2855 | 2407886.2477 | 6092.7965
2021-01-17 | 668 | 668 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 2.4139 | 21: 1226779.6164; 22: 602539.1186; 23: 297955.2826; 24: 147429.7667; 25: 72556.8679; 26: 35211.1104; 27: 16871.4348; 28: 8080.3905; 29: 3641.2633; 30: 1629.6522; 31: 712.8974; 32: 307.0039; 33: 132.22; 34: 58.6456; 35: 28.0806; 36: 15.3624 | 2413948.7132 | 6062.4655
2021-01-18 | 669 | 669 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 2.42 | 21: 1228894.8006; 22: 604189.6174; 23: 298992.0366; 24: 148013.0452; 25: 72868.7286; 26: 35373.6851; 27: 16956.1077; 28: 8124.2842; 29: 3663.6894; 30: 1640.8261; 31: 718.281; 32: 309.4983; 33: 133.3286; 34: 59.1184; 35: 28.2745; 36: 15.4391 | 2419980.761 | 6032.0478
2021-01-19 | 670 | 670 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 2.426 | 21: 1230985.8643; 22: 605831.5454; 23: 300027.8206; 24: 148597.3255; 25: 73181.5555; 26: 35536.8444; 27: 17041.0879; 28: 8168.3334; 29: 3686.1943; 30: 1652.0403; 31: 723.6848; 32: 312.0023; 33: 134.4413; 34: 59.5925; 35: 28.4686; 36: 15.5155 | 2425982.3164 | 6001.5554
2021-01-20 | 671 | 671 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 2.432 | 21: 1233052.9523; 22: 607464.8125; 23: 301062.5567; 24: 149182.5749; 25: 73495.34; 26: 35700.5874; 27: 17126.3765; 28: 8212.5385; 29: 3708.7782; 30: 1663.2949; 31: 729.1088; 32: 314.5158; 33: 135.558; 34: 60.068; 35: 28.6628; 36: 15.5916 | 2431953.3166 | 5971.0002
2021-01-21 | 672 | 672 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 2.4379 | 21: 1235096.217; 22: 609089.3324; 23: 302096.1676; 24: 149768.7607; 25: 73810.0731; 26: 35864.9135; 27: 17211.9741; 28: 8256.9002; 29: 3731.4415; 30: 1674.5899; 31: 734.5532; 32: 317.0389; 33: 136.6788; 34: 60.5447; 35: 28.8572; 36: 15.6675 | 2437893.7103 | 5940.3937
2021-01-22 | 673 | 673 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 2.4438 | 21: 1237115.8179; 22: 610705.0231; 23: 303128.5769; 24: 150355.8501; 25: 74125.746; 26: 36029.8219; 27: 17297.8815; 28: 8301.4193; 29: 3754.1847; 30: 1685.9257; 31: 740.0179; 32: 319.5717; 33: 137.8036; 34: 61.0228; 35: 29.0517; 36: 15.7431 | 2443803.4579 | 5909.7476
2021-01-23 | 674 | 674 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 2.4497 | 21: 1239111.9214; 22: 612311.8064; 23: 304159.7089; 24: 150943.8099; 25: 74442.3494; 26: 36195.3116; 27: 17384.0996; 28: 8346.0965; 29: 3777.008; 30: 1697.3023; 31: 745.5032; 32: 322.1142; 33: 138.9325; 34: 61.5022; 35: 29.2463; 36: 15.8185 | 2449682.5309 | 5879.073
2021-01-24 | 675 | 675 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 2.4555 | 21: 1241084.7006; 22: 613909.6082; 23: 305189.4888; 24: 151532.6072; 25: 74759.8739; 26: 36361.3818; 27: 17470.6291; 28: 8390.9323; 29: 3799.9118; 30: 1708.72; 31: 751.009; 32: 324.6664; 33: 140.0654; 34: 61.983; 35: 29.4412; 36: 15.8936 | 2455530.9123 | 5848.3813
2021-01-25 | 676 | 676 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 2.4613 | 21: 1243034.335; 22: 615498.3582; 23: 306217.8427; 24: 152122.2085; 25: 75078.3101; 26: 36528.0315; 27: 17557.4707; 28: 8435.9275; 29: 3822.8966; 30: 1720.1789; 31: 756.5354; 32: 327.2283; 33: 141.2025; 34: 62.4652; 35: 29.6362; 36: 15.9685 | 2461348.5957 | 5817.6835
2021-01-26 | 677 | 677 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 2.4671 | 21: 1244961.0106; 22: 617077.9903; 23: 307244.6975; 24: 152712.5806; 25: 75397.6483; 26: 36695.2594; 27: 17644.6252; 28: 8481.0828; 29: 3845.9626; 30: 1731.6792; 31: 762.0826; 32: 329.8; 33: 142.3437; 34: 62.9487; 35: 29.8314; 36: 16.0431 | 2467135.586 | 5786.9903
2021-01-27 | 678 | 678 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 2.4729 | 21: 1246864.9192; 22: 618648.4424; 23: 308269.981; 24: 153303.69; 25: 75717.8787; 26: 36863.0645; 27: 17732.0933; 28: 8526.3988; 29: 3869.1104; 30: 1743.2211; 31: 767.6505; 32: 332.3816; 33: 143.489; 34: 63.4335; 35: 30.0267; 36: 16.1175 | 2472891.8984 | 5756.3124
2021-01-28 | 679 | 679 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 2.4786 | 21: 1248746.2587; 22: 620209.6561; 23: 309293.6221; 24: 153895.5033; 25: 76038.9913; 26: 37031.4456; 27: 17819.8756; 28: 8571.8763; 29: 3892.3402; 30: 1754.8048; 31: 773.2394; 32: 334.9731; 33: 144.6386; 34: 63.9198; 35: 30.2223; 36: 16.1917 | 2478617.5588 | 5725.6604
2021-01-29 | 680 | 680 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 2.4843 | 21: 1250605.2325; 22: 621761.5774; 23: 310315.5505; 24: 154487.9869; 25: 76360.9759; 26: 37200.4012; 27: 17907.9729; 28: 8617.5159; 29: 3915.6525; 30: 1766.4304; 31: 778.8493; 32: 337.5745; 33: 145.7923; 34: 64.4075; 35: 30.418; 36: 16.2657 | 2484312.6033 | 5695.0445
2021-01-30 | 681 | 681 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 2.49 | 21: 1252442.0494; 22: 623304.1558; 23: 311335.6971; 24: 155081.1072; 25: 76683.8222; 26: 37369.9301; 27: 17996.3858; 28: 8663.3183; 29: 3939.0477; 30: 1778.0983; 31: 784.4802; 32: 340.1859; 33: 146.9502; 34: 64.8966; 35: 30.6139; 36: 16.3394 | 2489977.0782 | 5664.4749
2021-01-31 | 682 | 682 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 2.4956 | 21: 1254256.9235; 22: 624837.3451; 23: 312353.9936; 24: 155674.8305; 25: 77007.52; 26: 37540.0308; 27: 18085.1148; 28: 8709.2842; 29: 3962.5263; 30: 1789.8085; 31: 790.1324; 32: 342.8073; 33: 148.1124; 34: 65.3871; 35: 30.8101; 36: 16.4129 | 2495611.0397 | 5633.9615
2021-02-01 | 683 | 683 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 2.5012 | 21: 1256050.0738; 22: 626361.1029; 23: 313370.3731; 24: 156269.1232; 25: 77332.0585; 26: 37710.7017; 27: 18174.1608; 28: 8755.4143; 29: 3986.0886; 30: 1801.5614; 31: 795.8059; 32: 345.4389; 33: 149.279; 34: 65.8791; 35: 31.0065; 36: 16.4863 | 2501214.5538 | 5603.5141
2021-02-02 | 684 | 684 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 2.5068 | 21: 1257821.7244; 22: 627875.3906; 23: 314384.7693; 24: 156863.9517; 25: 77657.427; 26: 37881.9413; 27: 18263.5241; 28: 8801.7093; 29: 4009.735; 30: 1813.3571; 31: 801.5008; 32: 348.0806; 33: 150.4498; 34: 66.3726; 35: 31.2031; 36: 16.5594 | 2506787.696 | 5573.1422
2021-02-03 | 685 | 685 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 2.5123 | 21: 1259572.1035; 22: 629380.1735; 23: 315397.1175; 24: 157459.2823; 25: 77983.6148; 26: 38053.7479; 27: 18353.2054; 28: 8848.1699; 29: 4033.466; 30: 1825.1959; 31: 807.2172; 32: 350.7324; 33: 151.6249; 34: 66.8676; 35: 31.3999; 36: 16.6323 | 2512330.5513 | 5542.8553
2021-02-04 | 686 | 686 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 2.5178 | 21: 1261301.4441; 22: 630875.4211; 23: 316407.3537; 24: 158055.0815; 25: 78310.6108; 26: 38226.1198; 27: 18443.2053; 28: 8894.7968; 29: 4057.2821; 30: 1837.078; 31: 812.9553; 32: 353.3946; 33: 152.8045; 34: 67.364; 35: 31.597; 36: 16.705 | 2517843.2137 | 5512.6625
2021-02-05 | 687 | 687 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 2.5233 | 21: 1263009.9834; 22: 632361.1062; 23: 317415.4154; 24: 158651.3155; 25: 78638.4039; 26: 38399.0552; 27: 18533.5244; 28: 8941.5906; 29: 4081.1837; 30: 1849.0036; 31: 818.7152; 32: 356.0671; 33: 153.9885; 34: 67.862; 35: 31.7944; 36: 16.7776 | 2523325.7866 | 5482.5728
2021-02-06 | 688 | 688 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 2.5288 | 21: 1264697.9622; 22: 633837.2057; 23: 318421.241; 24: 159247.951; 25: 78966.983; 26: 38572.5522; 27: 18624.163; 28: 8988.5522; 29: 4105.1711; 30: 1860.973; 31: 824.4969; 32: 358.75; 33: 155.1769; 34: 68.3615; 35: 31.992; 36: 16.8499 | 2528778.3817 | 5452.5951
2021-02-07 | 689 | 689 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 2.5342 | 21: 1266365.6255; 22: 635303.7003; 23: 319424.7704; 24: 159844.9544; 25: 79296.3366; 26: 38746.6088; 27: 18715.1217; 28: 9035.6821; 29: 4129.245; 30: 1872.9864; 31: 830.3007; 32: 361.4434; 33: 156.3698; 34: 68.8626; 35: 32.1899; 36: 16.9221 | 2534201.1197 | 5422.738
2021-02-08 | 690 | 690 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 2.5396 | 21: 1268013.2217; 22: 636760.5743; 23: 320425.9443; 24: 160442.2923; 25: 79626.4533; 26: 38921.2231; 27: 18806.4011; 28: 9082.981; 29: 4153.4057; 30: 1885.0441; 31: 836.1266; 32: 364.1473; 33: 157.5672; 34: 69.3653; 35: 32.3881; 36: 16.9942 | 2539594.1296 | 5393.01
2021-02-09 | 691 | 691 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 2.545 | 21: 1269641.0027; 22: 638207.8158; 23: 321424.705; 24: 161039.9315; 25: 79957.3216; 26: 39096.393; 27: 18898.0014; 28: 9130.4497; 29: 4177.6537; 30: 1897.1463; 31: 841.9748; 32: 366.8619; 33: 158.7693; 34: 69.8696; 35: 32.5866; 36: 17.066 | 2544957.5488 | 5363.4192
2021-02-10 | 692 | 692 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 2.5503 | 21: 1271249.2236; 22: 639645.4165; 23: 322420.9958; 24: 161637.8386; 25: 80288.9297; 26: 39272.1163; 27: 18989.9233; 28: 9178.0889; 29: 4201.9894; 30: 1909.2932; 31: 847.8454; 32: 369.5871; 33: 159.9759; 34: 70.3755; 35: 32.7855; 36: 17.1378 | 2550291.5226 | 5333.9738
2021-02-11 | 693 | 693 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 2.5556 | 21: 1272838.1424; 22: 641073.3718; 23: 323414.7615; 24: 162235.9808; 25: 80621.2658; 26: 39448.3908; 27: 19082.167; 28: 9225.8992; 29: 4226.4134; 30: 1921.4852; 31: 853.7386; 32: 372.3231; 33: 161.1872; 34: 70.8831; 35: 32.9846; 36: 17.2094 | 2555596.2042 | 5304.6816
2021-02-12 | 694 | 694 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 2.5609 | 21: 1274408.0202; 22: 642491.6808; 23: 324405.948; 24: 162834.3249; 25: 80954.3181; 26: 39625.2143; 27: 19174.7331; 28: 9273.8814; 29: 4250.9261; 30: 1933.7226; 31: 859.6545; 32: 375.0699; 33: 162.4032; 34: 71.3924; 35: 33.1842; 36: 17.2808 | 2560871.7545 | 5275.5503
2021-02-13 | 695 | 695 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 2.5661 | 21: 1275959.1205; 22: 643900.3458; 23: 325394.5025; 24: 163432.8382; 25: 81288.0746; 26: 39802.5844; 27: 19267.6218; 28: 9322.0361; 29: 4275.5281; 30: 1946.0055; 31: 865.5933; 32: 377.8277; 33: 163.6239; 34: 71.9034; 35: 33.3841; 36: 17.3522 | 2566118.3419 | 5246.5874
2021-02-14 | 696 | 696 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 2.5713 | 21: 1277491.7095; 22: 645299.373; 23: 326380.3738; 24: 164031.4879; 25: 81622.5232; 26: 39980.4987; 27: 19360.8335; 28: 9370.364; 29: 4300.2197; 30: 1958.3343; 31: 871.5551; 32: 380.5964; 33: 164.8494; 34: 72.4161; 35: 33.5843; 36: 17.4234 | 2571336.1422 | 5217.8003
2021-02-15 | 697 | 697 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 2.5765 | 21: 1279006.0556; 22: 646688.7718; 23: 327363.5115; 24: 164630.2417; 25: 81957.6517; 26: 40158.9546; 27: 19454.3685; 28: 9418.8659; 29: 4325.0015; 30: 1970.7092; 31: 877.54; 32: 383.3763; 33: 166.0798; 34: 72.9306; 35: 33.785; 36: 17.4946 | 2576525.3383 | 5189.1961
2021-02-16 | 698 | 698 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 2.5817 | 21: 1280502.4295; 22: 648068.5553; 23: 328343.8672; 24: 165229.0672; 25: 82293.4479; 26: 40337.9498; 27: 19548.2271; 28: 9467.5423; 29: 4349.8739; 30: 1983.1306; 31: 883.5483; 32: 386.1673; 33: 167.315; 34: 73.4469; 35: 33.9861; 36: 17.5656 | 2581686.1199 | 5160.7816
2021-02-17 | 699 | 699 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 2.5868 | 21: 1281981.1038; 22: 649438.7396; 23: 329321.3932; 24: 165827.9322; 25: 82629.8994; 26: 40517.4815; 27: 19642.4097; 28: 9516.394; 29: 4374.8376; 30: 1995.5987; 31: 889.58; 32: 388.9696; 33: 168.5552; 34: 73.965; 35: 34.1876; 36: 17.6366 | 2586818.6838 | 5132.5638
2021-02-18 | 700 | 700 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 2.5919 | 21: 1283442.3529; 22: 650799.3444; 23: 330296.0437; 24: 166426.8048; 25: 82966.9939; 26: 40697.5471; 27: 19736.9165; 28: 9565.4218; 29: 4399.8929; 30: 2008.1138; 31: 895.6354; 32: 391.7833; 33: 169.8004; 34: 74.485; 35: 34.3896; 36: 17.7074 | 2591923.2329 | 5104.5492
2021-02-19 | 701 | 701 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 2.597 | 21: 1284886.4529; 22: 652150.3927; 23: 331267.774; 24: 167025.6534; 25: 83304.7188; 26: 40878.1439; 27: 19831.7476; 28: 9614.6262; 29: 4425.0405; 30: 2020.6763; 31: 901.7146; 32: 394.6084; 33: 171.0507; 34: 75.0068; 35: 34.592; 36: 17.7783 | 2596999.9771 | 5076.7442
2021-02-20 | 702 | 702 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 2.602 | 21: 1286313.6815; 22: 653491.9107; 23: 332236.5408; 24: 167624.4463; 25: 83643.0617; 26: 41059.2691; 27: 19926.9034; 28: 9664.0079; 29: 4450.2807; 30: 2033.2864; 31: 907.8178; 32: 397.4451; 33: 172.3061; 34: 75.5306; 35: 34.7949; 36: 17.849 | 2602049.1321 | 5049.155
2021-02-21 | 703 | 703 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 2.6071 | 21: 1287724.3178; 22: 654823.9276; 23: 333202.3023; 24: 168223.1525; 25: 83982.0099; 26: 41240.9198; 27: 20022.384; 28: 9713.5677; 29: 4475.6142; 30: 2045.9445; 31: 913.9452; 32: 400.2935; 33: 173.5666; 34: 76.0563; 35: 34.9983; 36: 17.9197 | 2607070.9199 | 5021.7878
2021-02-22 | 704 | 704 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 2.6121 | 21: 1289118.6419; 22: 656146.4759; 23: 334165.0181; 24: 168821.7408; 25: 84321.5507; 26: 41423.0931; 27: 20118.1896; 28: 9763.3061; 29: 4501.0415; 30: 2058.6508; 31: 920.0969; 32: 403.1536; 33: 174.8323; 34: 76.584; 35: 35.2023; 36: 17.9904 | 2612065.5682 | 4994.6484
2021-02-23 | 705 | 705 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 2.617 | 21: 1290496.9353; 22: 657459.5913; 23: 335124.6492; 24: 169420.1806; 25: 84661.6715; 26: 41605.7861; 27: 20214.3204; 28: 9813.224; 29: 4526.563; 30: 2071.4057; 31: 926.2732; 32: 406.0256; 33: 176.1034; 34: 77.1137; 35: 35.4067; 36: 18.0611 | 2617033.3108 | 4967.7426
2021-02-24 | 706 | 706 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 2.622 | 21: 1291859.4803; 22: 658763.3122; 23: 336081.158; 24: 170018.4414; 25: 85002.3595; 26: 41788.9957; 27: 20310.7764; 28: 9863.3219; 29: 4552.1793; 30: 2084.2096; 31: 932.4741; 32: 408.9095; 33: 177.3797; 34: 77.6455; 35: 35.6118; 36: 18.1318 | 2621974.3867 | 4941.0759
2021-02-25 | 707 | 707 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 2.6269 | 21: 1293206.5601; 22: 660057.6803; 23: 337034.5084; 24: 170616.4931; 25: 85343.6018; 26: 41972.7188; 27: 20407.5578; 28: 9913.6005; 29: 4577.891; 30: 2097.0626; 31: 938.7; 32: 411.8056; 33: 178.6615; 34: 78.1793; 35: 35.8174; 36: 18.2024 | 2626889.0405 | 4914.6538
2021-02-26 | 708 | 708 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 2.6318 | 21: 1294538.4585; 22: 661342.7401; 23: 337984.6655; 24: 171214.3057; 25: 85685.3857; 26: 42156.9523; 27: 20504.6646; 28: 9964.0605; 29: 4603.6985; 30: 2109.9653; 31: 944.951; 32: 414.7138; 33: 179.9488; 34: 78.7153; 35: 36.0236; 36: 18.2731 | 2631777.5221 | 4888.4816
2021-02-27 | 709 | 709 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 2.6366 | 21: 1295855.46; 22: 662618.5388; 23: 338931.5963; 24: 171811.8496; 25: 86027.6982; 26: 42341.6929; 27: 20602.0969; 28: 10014.7025; 29: 4629.6025; 30: 2122.9179; 31: 951.2272; 32: 417.6343; 33: 181.2416; 34: 79.2534; 35: 36.2304; 36: 18.3438 | 2636640.0864 | 4862.5643
2021-02-28 | 710 | 710 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 2.6415 | 21: 1297157.8496; 22: 663885.1267; 23: 339875.2687; 24: 172409.0957; 25: 86370.5264; 26: 42526.9375; 27: 20699.8547; 28: 10065.5273; 29: 4655.6035; 30: 2135.9207; 31: 957.529; 32: 420.5672; 33: 182.54; 34: 79.7938; 35: 36.4379; 36: 18.4145 | 2641476.9933 | 4836.9069
2021-03-01 | 711 | 711 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 2.6463 | 21: 1298445.9126; 22: 665142.5566; 23: 340815.6525; 24: 173006.0151; 25: 86713.8574; 26: 42712.6828; 27: 20797.9381; 28: 10116.5354; 29: 4681.7019; 30: 2148.9741; 31: 963.8564; 32: 423.5127; 33: 183.8441; 34: 80.3364; 35: 36.6461; 36: 18.4853 | 2646288.5074 | 4811.5142
2021-03-02 | 712 | 712 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 2.6511 | 21: 1299719.9346; 22: 666390.8842; 23: 341752.7187; 24: 173602.579; 25: 87057.6783; 26: 42898.9253; 27: 20896.347; 28: 10167.7275; 29: 4707.8985; 30: 2162.0785; 31: 970.2098; 32: 426.4708; 33: 185.1539; 34: 80.8813; 35: 36.8549; 36: 18.5562 | 2651074.8983 | 4786.3909
2021-03-03 | 713 | 713 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 2.6558 | 21: 1300980.2012; 22: 667630.1677; 23: 342686.4399; 24: 174198.7594; 25: 87401.976; 26: 43085.6616; 27: 20995.0813; 28: 10219.1043; 29: 4734.1936; 30: 2175.2342; 31: 976.5892; 32: 429.4417; 33: 186.4695; 34: 81.4285; 35: 37.0645; 36: 18.6271 | 2655836.4398 | 4761.5414
2021-03-04 | 714 | 714 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 2.6606 | 21: 1302226.9984; 22: 668860.468; 23: 343616.79; 24: 174794.5283; 25: 87746.7376; 26: 43272.8883; 27: 21094.1411; 28: 10270.6664; 29: 4760.5879; 30: 2188.4416; 31: 982.995; 32: 432.4255; 33: 187.791; 34: 81.978; 35: 37.2748; 36: 18.6981 | 2660573.4101 | 4736.9703
2021-03-05 | 715 | 715 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 2.6653 | 21: 1303460.6118; 22: 670081.8484; 23: 344543.7446; 24: 175389.8582; 25: 88091.95; 26: 43460.6018; 27: 21193.5262; 28: 10322.4145; 29: 4787.082; 30: 2201.701; 31: 989.4273; 32: 435.4223; 33: 189.1185; 34: 82.53; 35: 37.4858; 36: 18.7692 | 2665286.0918 | 4712.6817
2021-03-06 | 716 | 716 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 2.67 | 21: 1304681.3272; 22: 671294.3748; 23: 345467.2804; 24: 175984.722; 25: 88437.6004; 26: 43648.7987; 27: 21293.2365; 28: 10374.3491; 29: 4813.6764; 30: 2215.0128; 31: 995.8864; 32: 438.4323; 33: 190.452; 34: 83.0845; 35: 37.6977; 36: 18.8405 | 2669974.7716 | 4688.6798
2021-03-07 | 717 | 717 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 2.6746 | 21: 1305889.43; 22: 672498.1155; 23: 346387.3758; 24: 176579.093; 25: 88783.6756; 26: 43837.4752; 27: 21393.2719; 28: 10426.4709; 29: 4840.3716; 30: 2228.3774; 31: 1002.3725; 32: 441.4556; 33: 191.7916; 34: 83.6414; 35: 37.9103; 36: 18.9118 | 2674639.7401 | 4664.9685
2021-03-08 | 718 | 718 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 2.6793 | 21: 1307085.2053; 22: 673693.1409; 23: 347304.0107; 24: 177172.9448; 25: 89130.1628; 26: 44026.6277; 27: 21493.6322; 28: 10478.7806; 29: 4867.1683; 30: 2241.7951; 31: 1008.8858; 32: 444.4923; 33: 193.1375; 34: 84.2009; 35: 38.1238; 36: 18.9833 | 2679281.292 | 4641.5518
2021-03-09 | 719 | 719 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 2.6839 | 21: 1308268.938; 22: 674879.5242; 23: 348217.1664; 24: 177766.2516; 25: 89477.0489; 26: 44216.2526; 27: 21594.3172; 28: 10531.2787; 29: 4894.0669; 30: 2255.2664; 31: 1015.4265; 32: 447.5425; 33: 194.4896; 34: 84.763; 35: 38.3382; 36: 19.055 | 2683899.7254 | 4618.4335
2021-03-10 | 720 | 720 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 2.6885 | 21: 1309440.9126; 22: 676057.3403; 23: 349126.8254; 24: 178358.9876; 25: 89824.3209; 26: 44406.346; 27: 21695.3268; 28: 10583.9658; 29: 4921.0682; 30: 2268.7915; 31: 1021.9948; 32: 450.6064; 33: 195.848; 34: 85.3277; 35: 38.5535; 36: 19.1268 | 2688495.3424 | 4595.617
2021-03-11 | 721 | 721 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 2.6931 | 21: 1310601.4129; 22: 677226.6666; 23: 350032.972; 24: 178951.128; 25: 90171.9661; 26: 44596.9042; 27: 21796.6606; 28: 10636.8427; 29: 4948.1726; 30: 2282.3709; 31: 1028.5911; 32: 453.6842; 33: 197.2129; 34: 85.8951; 35: 38.7696; 36: 19.1989 | 2693068.4485 | 4573.1061
2021-03-12 | 722 | 722 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 2.6976 | 21: 1311750.7224; 22: 678387.5827; 23: 350935.5917; 24: 179542.648; 25: 90519.9713; 26: 44787.9233; 27: 21898.3185; 28: 10689.9098; 29: 4975.3807; 30: 2296.0051; 31: 1035.2155; 32: 456.7759; 33: 198.5843; 34: 86.4653; 35: 38.9868; 36: 19.2711 | 2697619.3526 | 4550.9041
2021-03-13 | 723 | 723 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 2.7021 | 21: 1312889.1239; 22: 679540.1701; 23: 351834.6716; 24: 180133.5234; 25: 90868.3239; 26: 44979.3995; 27: 22000.3002; 28: 10743.1678; 29: 5002.6931; 30: 2309.6943; 31: 1041.8683; 32: 459.8818; 33: 199.9623; 34: 87.0382; 35: 39.2049; 36: 19.3436 | 2702148.3669 | 4529.0143
2021-03-14 | 724 | 724 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 2.7067 | 21: 1314016.8996; 22: 680684.5122; 23: 352730.2002; 24: 180723.7304; 25: 91217.0108; 26: 45171.3289; 27: 22102.6053; 28: 10796.6173; 29: 5030.1104; 30: 2323.4389; 31: 1048.5497; 32: 463.0019; 33: 201.347; 34: 87.614; 35: 39.424; 36: 19.4162 | 2706655.8069 | 4507.44
2021-03-15 | 725 | 725 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 2.7111 | 21: 1315134.3309; 22: 681820.6947; 23: 353622.1672; 24: 181313.2457; 25: 91566.0193; 26: 45363.7074; 27: 22205.2336; 28: 10850.2589; 29: 5057.6332; 30: 2337.2395; 31: 1055.26; 32: 466.1364; 33: 202.7385; 34: 88.1926; 35: 39.6441; 36: 19.4892 | 2711141.9912 | 4486.1844
2021-03-16 | 726 | 726 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 2.7156 | 21: 1316241.6986; 22: 682948.8049; 23: 354510.5639; 24: 181902.0465; 25: 91915.3367; 26: 45556.5311; 27: 22308.1847; 28: 10904.0931; 29: 5085.2621; 30: 2351.0963; 31: 1061.9994; 32: 469.2855; 33: 204.1369; 34: 88.7742; 35: 39.8653; 36: 19.5624 | 2715607.2416 | 4465.2504
2021-03-17 | 727 | 727 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 2.7201 | 21: 1317339.2828; 22: 684068.9321; 23: 355395.3832; 24: 182490.1103; 25: 92264.9503; 26: 45749.796; 27: 22411.4582; 28: 10958.1204; 29: 5112.9976; 30: 2365.0098; 31: 1068.7682; 32: 472.4493; 33: 205.5422; 34: 89.3588; 35: 40.0876; 36: 19.6358 | 2720051.8826 | 4444.641
2021-03-18 | 728 | 728 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 2.7245 | 21: 1318427.3625; 22: 685181.1674; 23: 356276.619; 24: 183077.4152; 25: 92614.8473; 26: 45943.498; 27: 22515.0537; 28: 11012.3416; 29: 5140.8403; 30: 2378.9804; 31: 1075.5666; 32: 475.628; 33: 206.9546; 34: 89.9465; 35: 40.3111; 36: 19.7096 | 2724476.2417 | 4424.3591
2021-03-19 | 729 | 729 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 2.7289 | 21: 1319506.2163; 22: 686285.6037; 23: 357154.2669; 24: 183663.9399; 25: 92965.0152; 26: 46137.633; 27: 22618.9708; 28: 11066.7571; 29: 5168.7908; 30: 2393.0085; 31: 1082.3949; 32: 478.8216; 33: 208.3741; 34: 90.5373; 35: 40.5357; 36: 19.7837 | 2728880.6493 | 4404.4076
2021-03-20 | 730 | 730 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 2.7333 | 21: 1320576.1215; 22: 687382.3353; 23: 358028.3236; 24: 184249.6633; 25: 93315.4415; 26: 46332.1968; 27: 22723.209; 28: 11121.3675; 29: 5196.8497; 30: 2407.0945; 31: 1089.2533; 32: 482.0305; 33: 209.8009; 34: 91.1312; 35: 40.7614; 36: 19.8582 | 2733265.4384 | 4384.7891 | 1755604.8468
2021-03-21 | 731 | 731 | 4.8845 | 2.4 | 1.7945 | 1.7945 | -0.6055 | 2.7376 | 21: 1321637.355; 22: 688471.4585; 23: 358898.7876; 24: 184834.565; 25: 93666.1137; 26: 46527.1854; 27: 22827.768; 28: 11176.1734; 29: 5225.0177; 30: 2421.2389; 31: 1096.1422; 32: 485.2547; 33: 211.235; 34: 91.7283; 35: 40.9884; 36: 19.9329 | 2737630.9446 | 4365.5062
2021-03-22 | 732 | 732 | 5.034 | 2.3754 | 1.8249 | 1.8249 | -0.5505 | 2.742 | 21: 1322690.1925; 22: 689553.071; 23: 359765.6582; 24: 185418.6252; 25: 94017.0193; 26: 46722.5946; 27: 22932.6472; 28: 11231.1752; 29: 5253.2952; 30: 2435.442; 31: 1103.0617; 32: 488.4944; 33: 212.6765; 34: 92.3287; 35: 41.2167; 36: 20.0081 | 2741977.5063 | 4346.5617
2021-03-23 | 733 | 733 | 5.1849 | 2.3505 | 1.8552 | 1.8552 | -0.49529 | 2.7463 | 21: 1323734.9088; 22: 690627.272; 23: 360628.9366; 24: 186001.8242; 25: 94368.1461; 26: 46918.42; 27: 23037.846; 28: 11286.3735; 29: 5281.6828; 30: 2449.7043; 31: 1110.0122; 32: 491.7498; 33: 214.1256; 34: 92.9325; 35: 41.4462; 36: 20.0836 | 2746305.4642 | 4327.9579
2021-03-24 | 734 | 734 | 5.3372 | 2.3254 | 1.8855 | 1.8855 | -0.4399 | 2.7506 | 21: 1324771.778; 22: 691694.1622; 23: 361488.625; 24: 186584.1433; 25: 94719.4818; 26: 47114.6575; 27: 23143.364; 28: 11341.7689; 29: 5310.1813; 30: 2464.0262; 31: 1116.9938; 32: 495.021; 33: 215.5823; 34: 93.5396; 35: 41.6771; 36: 20.1595 | 2750615.1617 | 4309.6974
2021-03-25 | 735 | 735 | 5.4906 | 2.3001 | 1.9158 | 1.9158 | -0.38433 | 2.7549 | 21: 1325801.0731; 22: 692753.8439; 23: 362344.7271; 24: 187165.564; 25: 95071.0143; 26: 47311.3029; 27: 23249.2007; 28: 11397.3618; 29: 5338.7911; 30: 2478.4082; 31: 1124.007; 32: 498.3082; 33: 217.0467; 34: 94.1502; 35: 41.9093; 36: 20.2359 | 2754906.9443 | 4291.7826
2021-03-26 | 736 | 736 | 5.6453 | 2.2747 | 1.9461 | 1.9461 | -0.32861 | 2.7592 | 21: 1326823.0663; 22: 693806.4205; 23: 363197.2477; 24: 187746.0684; 25: 95422.7315; 26: 47508.3517; 27: 23355.3553; 28: 11453.1527; 29: 5367.5128; 30: 2492.8507; 31: 1131.052; 32: 501.6116; 33: 218.519; 34: 94.7643; 35: 42.1429; 36: 20.3127 | 2759181.1602 | 4274.2159
2021-03-27 | 737 | 737 | 5.8012 | 2.249 | 1.9762 | 1.9762 | -0.27274 | 2.7634 | 21: 1327838.0289; 22: 694851.9971; 23: 364046.1932; 24: 188325.6391; 25: 95774.6214; 26: 47705.7997; 27: 23461.8273; 28: 11509.1423; 29: 5396.3471; 30: 2507.3541; 31: 1138.129; 32: 504.9314; 33: 219.9992; 34: 95.382; 35: 42.378; 36: 20.39 | 2763438.1597 | 4256.9995
2021-03-28 | 738 | 738 | 5.9582 | 2.2231 | 2.0063 | 2.0063 | -0.21676 | 2.7677 | 21: 1328846.2313; 22: 695890.6797; 23: 364891.571; 24: 188904.2594; 25: 96126.6721; 26: 47903.6426; 27: 23568.6161; 28: 11565.3309; 29: 5425.2946; 30: 2521.9188; 31: 1145.2384; 32: 508.2676; 33: 221.4875; 34: 96.0034; 35: 42.6145; 36: 20.4677 | 2767678.2954 | 4240.1357
2021-03-29 | 739 | 739 | 6.1163 | 2.1971 | 2.0364 | 2.0364 | -0.16067 | 2.7719 | 21: 1329847.9429; 22: 696922.5758; 23: 365733.3901; 24: 189481.9128; 25: 96478.872; 26: 48101.876; 27: 23675.7211; 28: 11621.719; 29: 5454.3557; 30: 2536.5453; 31: 1152.3803; 32: 511.6205; 33: 222.9839; 34: 96.6284; 35: 42.8525; 36: 20.5459 | 2771901.9223 | 4223.6268
2021-03-30 | 740 | 740 | 6.2754 | 2.1708 | 2.0664 | 2.0664 | -0.10449 | 2.7761 | 21: 1330843.4324; 22: 697947.794; 23: 366571.6604; 24: 190058.5838; 25: 96831.2092; 26: 48300.4955; 27: 23783.1415; 28: 11678.3071; 29: 5483.5312; 30: 2551.2341; 31: 1159.5552; 32: 514.9904; 33: 224.4886; 34: 97.2572; 35: 43.092; 36: 20.6247 | 2776109.3973 | 4207.475
2021-03-31 | 741 | 741 | 6.4355 | 2.1445 | 2.0962 | 2.0962 | -0.048235 | 2.7803 | 21: 1331832.9675; 22: 698966.4441; 23: 367406.3934; 24: 190634.257; 25: 97183.6722; 26: 48499.4968; 27: 23890.8767; 28: 11735.0958; 29: 5512.8216; 30: 2565.9855; 31: 1166.7633; 32: 518.3772; 33: 226.0016; 34: 97.8898; 35: 43.3331; 36: 20.704 | 2780301.0797 | 4191.6824
2021-04-01 | 742 | 742 | 6.5965 | 2.1179 | 2.126 | 2.1179 | 0.0080745 | 2.7845 | 21: 1332816.8151; 22: 699978.637; 23: 368237.6016; 24: 191208.9177; 25: 97536.2496; 26: 48698.8754; 27: 23998.926; 28: 11792.0853; 29: 5542.2275; 30: 2580.8001; 31: 1174.0048; 32: 521.7813; 33: 227.5232; 34: 98.5264; 35: 43.5758; 36: 20.7839 | 2784477.3308 | 4176.2511
2021-04-02 | 743 | 743 | 6.7584 | 2.0912 | 2.1557 | 2.0912 | 0.064423 | 2.7886 | 21: 1333795.2414; 22: 700984.4846; 23: 369065.2988; 24: 191782.552; 25: 97888.9301; 26: 48898.6269; 27: 24107.2886; 28: 11849.2763; 29: 5571.7495; 30: 2595.6782; 31: 1181.2802; 32: 525.2029; 33: 229.0533; 34: 99.1669; 35: 43.8202; 36: 20.8643 | 2788638.514 | 4161.1833
2021-04-03 | 744 | 744 | 6.9212 | 2.0644 | 2.1852 | 2.0644 | 0.12079 | 2.7928 | 21: 1334768.5115; 22: 701984.0999; 23: 369889.5001; 24: 192355.146; 25: 98241.7024; 26: 49098.747; 27: 24215.9637; 28: 11906.6691; 29: 5601.3882; 30: 2610.6204; 31: 1188.5896; 32: 528.642; 33: 230.5922; 34: 99.8114; 35: 44.0663; 36: 20.9453 | 2792784.995 | 4146.481
2021-04-04 | 745 | 745 | 7.0848 | 2.0375 | 2.2146 | 2.0375 | 0.17717 | 2.7969 | 21: 1335736.8902; 22: 702977.5969; 23: 370710.2216; 24: 192926.687; 25: 98594.5554; 26: 49299.231; 27: 24324.9507; 28: 11964.2641; 29: 5631.1441; 30: 2625.6271; 31: 1195.9334; 32: 532.0989; 33: 232.1399; 34: 100.4601; 35: 44.3141; 36: 21.027 | 2796917.1413 | 4132.1463
2021-04-05 | 746 | 746 | 7.2491 | 2.0104 | 2.2439 | 2.0104 | 0.23354 | 2.801 | 21: 1336700.6411; 22: 703965.0904; 23: 371527.4808; 24: 193497.1623; 25: 98947.4782; 26: 49500.0746; 27: 24434.2486; 28: 12022.0619; 29: 5661.0179; 30: 2640.6987; 31: 1203.3119; 32: 535.5738; 33: 233.6965; 34: 101.1129; 35: 44.5636; 36: 21.1093 | 2801035.3226 | 4118.1812
2021-04-06 | 747 | 747 | 7.4141 | 1.9832 | 2.2731 | 1.9832 | 0.28988 | 2.8051 | 21: 1337660.0274; 22: 704946.6964; 23: 372341.2963; 24: 194066.5601; 25: 99300.46; 26: 49701.2734; 27: 24543.8567; 28: 12080.0627; 29: 5691.0101; 30: 2655.8357; 31: 1210.7253; 32: 539.0668; 33: 235.2621; 34: 101.7699; 35: 44.815; 36: 21.1923 | 2805139.9104 | 4104.5879
2021-04-07 | 748 | 748 | 7.5797 | 1.9559 | 2.3021 | 1.9559 | 0.34617 | 2.8092 | 21: 1338615.3116; 22: 705922.5315; 23: 373151.6876; 24: 194634.869; 25: 99653.4901; 26: 49902.8229; 27: 24653.7741; 28: 12138.2671; 29: 5721.1214; 30: 2671.0385; 31: 1218.1741; 32: 542.5782; 33: 236.837; 34: 102.4313; 35: 45.0682; 36: 21.276 | 2809231.2786 | 4091.3682
2021-04-08 | 749 | 749 | 7.746 | 1.9285 | 2.3309 | 1.9285 | 0.40241 | 2.8133 | 21: 1339566.7553; 22: 706892.7132; 23: 373958.6758; 24: 195202.0783; 25: 100006.558; 26: 50104.7185; 27: 24764; 28: 12196.6753; 29: 5751.3523; 30: 2686.3077; 31: 1225.6584; 32: 546.1082; 33: 238.4211; 34: 103.0971; 35: 45.3234; 36: 21.3603 | 2813309.8029 | 4078.5242
2021-04-09 | 750 | 750 | 7.9128 | 1.901 | 2.3596 | 1.901 | 0.45856 | 2.8174 | 21: 1340514.62; 22: 707857.3598; 23: 374762.2827; 24: 195768.1778; 25: 100359.6531; 26: 50306.9558; 27: 24874.5335; 28: 12255.2878; 29: 5781.7034; 30: 2701.6437; 31: 1233.1787; 32: 549.6569; 33: 240.0146; 34: 103.7673; 35: 45.5804; 36: 21.4454 | 2817375.8608 | 4066.058
2021-04-10 | 751 | 751 | 8.0801 | 1.8735 | 2.3881 | 1.8735 | 0.51463 | 2.8214 | 21: 1341459.1661; 22: 708816.5905; 23: 375562.5314; 24: 196333.1576; 25: 100712.7653; 26: 50509.5304; 27: 24985.3736; 28: 12314.105; 29: 5812.1752; 30: 2717.0468; 31: 1240.7351; 32: 553.2246; 33: 241.6177; 34: 104.442; 35: 45.8394; 36: 21.5313 | 2821429.8323 | 4053.9714
2021-04-11 | 752 | 752 | 8.2478 | 1.8458 | 2.4164 | 1.8458 | 0.57058 | 2.8255 | 21: 1342400.654; 22: 709770.525; 23: 376359.446; 24: 196897.0089; 25: 101065.8845; 26: 50712.4378; 27: 25096.5195; 28: 12373.1272; 29: 5842.7684; 30: 2732.5177; 31: 1248.3281; 32: 556.8114; 33: 243.2304; 34: 105.1214; 35: 46.1005; 36: 21.618 | 2825472.0989 | 4042.2666
2021-04-12 | 753 | 753 | 8.416 | 1.8181 | 2.4445 | 1.8181 | 0.6264 | 2.8295 | 21: 1343339.3433; 22: 710719.284; 23: 377153.0519; 24: 197459.723; 25: 101419.0007; 26: 50915.6735; 27: 25207.9702; 28: 12432.3548; 29: 5873.4836; 30: 2748.0568; 31: 1255.958; 32: 560.4175; 33: 244.8529; 34: 105.8054; 35: 46.3636; 36: 21.7054 | 2829503.0445 | 4030.9456
2021-04-13 | 754 | 754 | 8.5844 | 1.7904 | 2.4725 | 1.7904 | 0.68209 | 2.8335 | 21: 1344275.4933; 22: 711662.9885; 23: 377943.3752; 24: 198021.2919; 25: 101772.1041; 26: 51119.233; 27: 25319.7248; 28: 12491.7881; 29: 5904.3212; 30: 2763.6645; 31: 1263.625; 32: 564.0432; 33: 246.4854; 34: 106.4942; 35: 46.6288; 36: 21.7937 | 2833523.0547 | 4020.0102
2021-04-14 | 755 | 755 | 8.7532 | 1.7626 | 2.5002 | 1.7626 | 0.73761 | 2.8375 | 21: 1345209.3629; 22: 712601.7605; 23: 378730.4432; 24: 198581.7084; 25: 102125.185; 26: 51323.1118; 27: 25431.7822; 28: 12551.4275; 29: 5935.2819; 30: 2779.3412; 31: 1271.3295; 32: 567.6887; 33: 248.1278; 34: 107.1878; 35: 46.8962; 36: 21.8829 | 2837532.5174 | 4009.4627
2021-04-15 | 756 | 756 | 8.9223 | 1.7347 | 2.5276 | 1.7347 | 0.79295 | 2.8415 | 21: 1346141.2109; 22: 713535.7223; 23: 379514.2844; 24: 199140.9654; 25: 102478.234; 26: 51527.3055; 27: 25544.1416; 28: 12611.2732; 29: 5966.3662; 30: 2795.0876; 31: 1279.0717; 32: 571.354; 33: 249.7804; 34: 107.8863; 35: 47.1658; 36: 21.9729 | 2841531.8223 | 3999.3049
2021-04-16 | 757 | 757 | 9.0915 | 1.7068 | 2.5549 | 1.7068 | 0.8481 | 2.8455 | 21: 1347071.2955; 22: 714464.9971; 23: 380294.928; 24: 199699.0569; 25: 102831.2418; 26: 51731.8097; 27: 25656.8018; 28: 12671.3256; 29: 5997.5747; 30: 2810.904; 31: 1286.8521; 32: 575.0396; 33: 251.4433; 34: 108.5898; 35: 47.4376; 36: 22.0638 | 2845521.3614 | 3989.539
2021-04-17 | 758 | 758 | 9.2609 | 1.6789 | 2.5819 | 1.6789 | 0.90304 | 2.8495 | 21: 1347999.8749; 22: 715389.7084; 23: 381072.4043; 24: 200255.977; 25: 103184.1993; 26: 51936.6198; 27: 25769.7618; 28: 12731.585; 29: 6028.908; 30: 2826.7909; 31: 1294.671; 32: 578.7455; 33: 253.1166; 34: 109.2984; 35: 47.7118; 36: 22.1557 | 2849501.5284 | 3980.167
2021-04-18 | 759 | 759 | 9.4304 | 1.651 | 2.6087 | 1.651 | 0.95776 | 2.8535 | 21: 1348927.2072; 22: 716309.9804; 23: 381846.7447; 24: 200811.7206; 25: 103537.0974; 26: 52141.7315; 27: 25883.0207; 28: 12792.0517; 29: 6060.3666; 30: 2842.7487; 31: 1302.5286; 32: 582.472; 33: 254.8004; 34: 110.0121; 35: 47.9882; 36: 22.2485 | 2853472.7194 | 3971.191
2021-04-19 | 760 | 760 | 9.6 | 1.623 | 2.6353 | 1.623 | 1.0122 | 2.8574 | 21: 1349853.5502; 22: 717225.9376; 23: 382617.9814; 24: 201366.2832; 25: 103889.9273; 26: 52347.1404; 27: 25996.5772; 28: 12852.726; 29: 6091.9511; 30: 2858.778; 31: 1310.4253; 32: 586.2192; 33: 256.4949; 34: 110.7311; 35: 48.2671; 36: 22.3423 | 2857435.3323 | 3962.613
2021-04-20 | 761 | 761 | 9.7696 | 1.5951 | 2.6615 | 1.5951 | 1.0664 | 2.8614 | 21: 1350779.1618; 22: 718137.7053; 23: 383386.1476; 24: 201919.6607; 25: 104242.6805; 26: 52552.8419; 27: 26110.4304; 28: 12913.6081; 29: 6123.662; 30: 2874.8792; 31: 1318.3614; 32: 589.9875; 33: 258.2003; 34: 111.4553; 35: 48.5483; 36: 22.4372 | 2861389.7675 | 3954.4351
2021-04-21 | 762 | 762 | 9.9391 | 1.5672 | 2.6876 | 1.5672 | 1.1204 | 2.8653 | 21: 1351704.2998; 22: 719045.409; 23: 384151.2774; 24: 202471.8496; 25: 104595.3485; 26: 52758.8318; 27: 26224.5791; 28: 12974.6983; 29: 6155.4999; 30: 2891.0528; 31: 1326.3372; 32: 593.777; 33: 259.9165; 34: 112.1849; 35: 48.8321; 36: 22.533 | 2865336.4271 | 3946.6596
2021-04-22 | 763 | 763 | 10.1085 | 1.5392 | 2.7133 | 1.5392 | 1.174 | 2.8693 | 21: 1352629.2223; 22: 719949.1748; 23: 384913.4057; 24: 203022.8472; 25: 104947.9231; 26: 52965.1056; 27: 26339.0222; 28: 13035.9968; 29: 6187.4653; 30: 2907.2993; 31: 1334.3532; 32: 597.5878; 33: 261.6439; 34: 112.92; 35: 49.1184; 36: 22.6299 | 2869275.7155 | 3939.2885
2021-04-23 | 764 | 764 | 10.2777 | 1.5114 | 2.7387 | 1.5114 | 1.2274 | 2.8732 | 21: 1353554.1873; 22: 720849.1291; 23: 385672.5685; 24: 203572.651; 25: 105300.3961; 26: 53171.659; 27: 26453.7585; 28: 13097.5039; 29: 6219.5588; 30: 2923.6191; 31: 1342.4095; 32: 601.4204; 33: 263.3824; 34: 113.6607; 35: 49.4073; 36: 22.728 | 2873208.0395 | 3932.324
2021-04-24 | 765 | 765 | 10.4468 | 1.4835 | 2.7639 | 1.4835 | 1.2804 | 2.8771 | 21: 1354479.4529; 22: 721745.3988; 23: 386428.8025; 24: 204121.2593; 25: 105652.7597; 26: 53378.4876; 27: 26568.7871; 28: 13159.2198; 29: 6251.7809; 30: 2940.0127; 31: 1350.5066; 32: 605.2747; 33: 265.1323; 34: 114.407; 35: 49.6988; 36: 22.8271 | 2877133.8078 | 3925.7683
2021-04-25 | 766 | 766 | 10.6156 | 1.4557 | 2.7888 | 1.4557 | 1.3331 | 2.8811 | 21: 1355405.2779; 22: 722638.1112; 23: 387182.1454; 24: 204668.6708; 25: 106005.0062; 26: 53585.5871; 27: 26684.1065; 28: 13221.1447; 29: 6284.1321; 30: 2956.4805; 31: 1358.6448; 32: 609.1512; 33: 266.8937; 34: 115.159; 35: 49.9929; 36: 22.9274 | 2881053.4314 | 3919.6236
2021-04-26 | 767 | 767 | 10.784 | 1.4279 | 2.8134 | 1.4279 | 1.3854 | 2.885 | 21: 1356331.9208; 22: 723527.3938; 23: 387932.6356; 24: 205214.8848; 25: 106357.1281; 26: 53792.9533; 27: 26799.7158; 28: 13283.2788; 29: 6316.613; 30: 2973.0231; 31: 1366.8243; 32: 613.0499; 33: 268.6667; 34: 115.9168; 35: 50.2899; 36: 23.0289 | 2884967.3236 | 3913.8922
2021-04-27 | 768 | 768 | 10.9522 | 1.4002 | 2.8376 | 1.4002 | 1.4374 | 2.8889 | 21: 1357259.6409; 22: 724413.3747; 23: 388680.3124; 24: 205759.9013; 25: 106709.1181; 26: 54000.5817; 27: 26915.6136; 28: 13345.6223; 29: 6349.2241; 30: 2989.6409; 31: 1375.0457; 32: 616.9711; 33: 270.4515; 34: 116.6805; 35: 50.5895; 36: 23.1315 | 2888875.8999 | 3908.5763
2021-04-28 | 769 | 769 | 11.1199 | 1.3726 | 2.8616 | 1.3726 | 1.489 | 2.8928 | 21: 1358188.6978; 22: 725296.1822; 23: 389425.2157; 24: 206303.7207; 25: 107060.969; 26: 54208.4683; 27: 27031.7988; 28: 13408.1753; 29: 6381.9659; 30: 3006.3344; 31: 1383.309; 32: 620.9151; 33: 272.2481; 34: 117.4502; 35: 50.8921; 36: 23.2354 | 2892779.5782 | 3903.6783
2021-04-29 | 770 | 770 | 11.2872 | 1.345 | 2.8852 | 1.345 | 1.5402 | 2.8967 | 21: 1359119.3514; 22: 726175.9449; 23: 390167.3866; 24: 206846.3439; 25: 107412.674; 26: 54416.6087; 27: 27148.2702; 28: 13470.9382; 29: 6414.839; 30: 3023.104; 31: 1391.6148; 32: 624.882; 33: 274.0568; 34: 118.226; 35: 51.1975; 36: 23.3406 | 2896678.7785 | 3899.2004
2021-04-30 | 771 | 771 | 11.454 | 1.3175 | 2.9084 | 1.3175 | 1.5909 | 2.9006 | 21: 1360051.8625; 22: 727052.7918; 23: 390906.8666; 24: 207387.7723; 25: 107764.2263; 26: 54624.9988; 27: 27265.0265; 28: 13533.9109; 29: 6447.8437; 30: 3039.9502; 31: 1399.9634; 32: 628.872; 33: 275.8777; 34: 119.0079; 35: 51.5059; 36: 23.4471 | 2900573.9236 | 3895.145
2021-05-01 | 772 | 772 | 11.6203 | 1.2901 | 2.9314 | 1.2901 | 1.6413 | 2.9045 | 21: 1360986.492; 22: 727926.8521; 23: 391643.6982; 24: 207928.0082; 25: 108115.6194; 26: 54833.6344; 27: 27382.0665; 28: 13597.0936; 29: 6480.9807; 30: 3056.8735; 31: 1408.355; 32: 632.8855; 33: 277.7109; 34: 119.796; 35: 51.8172; 36: 23.5549 | 2904465.4382 | 3891.5146
2021-05-02 | 773 | 773 | 11.7859 | 1.2628 | 2.954 | 1.2628 | 1.6911 | 2.9084 | 21: 1361923.5019; 22: 728798.2555; 23: 392377.9243; 24: 208467.054; 25: 108466.847; 26: 55042.5113; 27: 27499.3888; 28: 13660.4866; 29: 6514.2505; 30: 3073.8743; 31: 1416.7901; 32: 636.9226; 33: 279.5565; 34: 120.5905; 35: 52.1316; 36: 23.6641 | 2908353.7496 | 3888.3114
2021-05-03 | 774 | 774 | 11.9509 | 1.2357 | 2.9762 | 1.2357 | 1.7406 | 2.9122 | 21: 1362863.1545; 22: 729667.1316; 23: 393109.5889; 24: 209004.9128; 25: 108817.903; 26: 55251.6254; 27: 27616.9923; 28: 13724.0898; 29: 6547.6535; 30: 3090.9532; 31: 1425.2689; 32: 640.9835; 33: 281.4148; 34: 121.3914; 35: 52.4491; 36: 23.7747 | 2912239.2876 | 3885.5381
2021-05-04 | 775 | 775 | 12.1152 | 1.2086 | 2.9981 | 1.2086 | 1.7895 | 2.9161 | 21: 1363805.7133; 22: 730533.6107; 23: 393838.7366; 24: 209541.5884; 25: 109168.7815; 26: 55460.9728; 27: 27734.8757; 28: 13787.9034; 29: 6581.1902; 30: 3108.1105; 31: 1433.7918; 32: 645.0685; 33: 283.2858; 34: 122.1988; 35: 52.7698; 36: 23.8866 | 2916122.4845 | 3883.1969
2021-05-05 | 776 | 776 | 12.2788 | 1.1816 | 3.0196 | 1.1816 | 1.838 | 2.92 | 21: 1364751.4421; 22: 731397.8231; 23: 394565.4126; 24: 210077.0848; 25: 109519.4769; 26: 55670.5493; 27: 27853.0376; 28: 13851.9275; 29: 6614.8612; 30: 3125.3468; 31: 1442.3592; 32: 649.1778; 33: 285.1698; 34: 123.0128; 35: 53.0937; 36: 24.0001 | 2920003.775 | 3881.2904
2021-05-06 | 777 | 777 | 12.4416 | 1.1548 | 3.0408 | 1.1548 | 1.886 | 2.9239 | 21: 1365700.606; 22: 732259.8993; 23: 395289.6627; 24: 210611.4067; 25: 109869.9835; 26: 55880.3509; 27: 27971.4768; 28: 13916.1622; 29: 6648.6668; 30: 3142.6624; 31: 1450.9714; 32: 653.3116; 33: 287.0667; 34: 123.8335; 35: 53.4208; 36: 24.115 | 2923883.5962 | 3879.8212
2021-05-07 | 778 | 778 | 12.6035 | 1.1281 | 3.0616 | 1.1281 | 1.9334 | 2.9278 | 21: 1366653.4706; 22: 733119.9702; 23: 396011.5337; 24: 211144.5593; 25: 110220.2962; 26: 56090.3736; 27: 28090.1918; 28: 13980.6076; 29: 6682.6076; 30: 3160.0579; 31: 1459.6286; 32: 657.4701; 33: 288.9769; 34: 124.661; 35: 53.7513; 36: 24.2315 | 2927762.388 | 3878.7918
2021-05-08 | 779 | 779 | 12.7645 | 1.1016 | 3.0819 | 1.1016 | 1.9803 | 2.9316 | 21: 1367610.3029; 22: 733978.167; 23: 396731.0727; 24: 211676.5484; 25: 110570.4098; 26: 56300.6137; 27: 28209.1815; 28: 14045.2636; 29: 6716.6841; 30: 3177.5337; 31: 1468.3314; 32: 661.6536; 33: 290.9004; 34: 125.4953; 35: 54.0851; 36: 24.3495 | 2931640.5927 | 3878.2047
2021-05-09 | 780 | 780 | 12.9246 | 1.0752 | 3.1019 | 1.0752 | 2.0267 | 2.9355 | 21: 1368571.3706; 22: 734834.6209; 23: 397448.3275; 24: 212207.3802; 25: 110920.3197; 26: 56511.0671; 27: 28328.4444; 28: 14110.1304; 29: 6750.8966; 30: 3195.0903; 31: 1477.0799; 32: 665.8624; 33: 292.8373; 34: 126.3367; 35: 54.4224; 36: 24.4691 | 2935518.6553 | 3878.0626
2021-05-10 | 781 | 781 | 13.0837 | 1.049 | 3.1215 | 1.049 | 2.0725 | 2.9394 | 21: 1369536.9424; 22: 735689.4634; 23: 398163.3467; 24: 212737.0613; 25: 111270.021; 26: 56721.73; 27: 28447.9793; 28: 14175.2079; 29: 6785.2457; 30: 3212.7281; 31: 1485.8746; 32: 670.0965; 33: 294.788; 34: 127.185; 35: 54.7631; 36: 24.5903 | 2939397.0234 | 3878.3681
2021-05-11 | 782 | 782 | 13.2418 | 1.023 | 3.1407 | 1.023 | 2.1178 | 2.9433 | 21: 1370507.2883; 22: 736542.8264; 23: 398876.1794; 24: 213265.599; 25: 111619.5095; 26: 56932.5986; 27: 28567.7847; 28: 14240.4963; 29: 6819.7318; 30: 3230.4475; 31: 1494.7157; 32: 674.3564; 33: 296.7523; 34: 128.0406; 35: 55.1075; 36: 24.7132 | 2943276.1471 | 3879.1238
2021-05-12 | 783 | 783 | 13.3988 | 0.99709 | 3.1595 | 0.99709 | 2.1624 | 2.9472 | 21: 1371482.6794; 22: 737394.8417; 23: 399586.8751; 24: 213793.0011; 25: 111968.7808; 26: 57143.6692; 27: 28687.8592; 28: 14305.9955; 29: 6854.3554; 30: 3248.2491; 31: 1503.6037; 32: 678.6421; 33: 298.7307; 34: 128.9034; 35: 55.4554; 36: 24.8377 | 2947156.4794 | 3880.3323
2021-05-13 | 784 | 784 | 13.5547 | 0.9714 | 3.1779 | 0.9714 | 2.2065 | 2.951 | 21: 1372463.3878; 22: 738245.6416; 23: 400295.4842; 24: 214319.2756; 25: 112317.8311; 26: 57354.938; 27: 28808.2016; 28: 14371.7055; 29: 6889.1168; 30: 3266.1333; 31: 1512.5388; 32: 682.9539; 33: 300.723; 34: 129.7735; 35: 55.807; 36: 24.964 | 2951038.4759 | 3881.9965
2021-05-14 | 785 | 785 | 13.7094 | 0.94591 | 3.1958 | 0.94591 | 2.2499 | 2.9549 | 21: 1373449.687; 22: 739095.3585; 23: 401002.0575; 24: 214844.4315; 25: 112666.6565; 26: 57566.4014; 27: 28928.8104; 28: 14437.6262; 29: 6924.0165; 30: 3284.1005; 31: 1521.5215; 32: 687.2921; 33: 302.7297; 34: 130.6511; 35: 56.1623; 36: 25.0921 | 2954922.5948 | 3884.1189
2021-05-15 | 786 | 786 | 13.8628 | 0.92062 | 3.2134 | 0.92062 | 2.2928 | 2.9588 | 21: 1374441.8517; 22: 739944.1249; 23: 401706.6462; 24: 215368.4777; 25: 113015.2536; 26: 57778.0558; 27: 29049.6843; 28: 14503.7578; 29: 6959.055; 30: 3302.1511; 31: 1530.5519; 32: 691.6569; 33: 304.7507; 34: 131.5362; 35: 56.5215; 36: 25.222 | 2958809.2971 | 3886.7023
2021-05-16 | 787 | 787 | 14.0151 | 0.89554 | 3.2305 | 0.89554 | 2.3349 | 2.9627 | 21: 1375440.1578; 22: 740792.0737; 23: 402409.3023; 24: 215891.424; 25: 113363.619; 26: 57989.8975; 27: 29170.8218; 28: 14570.1; 29: 6994.2326; 30: 3320.2856; 31: 1539.6306; 32: 696.0485; 33: 306.7862; 34: 132.4289; 35: 56.8844; 36: 25.3536 | 2962699.0466 | 3889.7495
2021-05-17 | 788 | 788 | 14.166 | 0.87067 | 3.2471 | 0.87067 | 2.3765 | 2.9666 | 21: 1376444.8826; 22: 741639.3378; 23: 403110.0782; 24: 216413.2804; 25: 113711.7495; 26: 58201.9232; 27: 29292.2216; 28: 14636.653; 29: 7029.5498; 30: 3338.5044; 31: 1548.7578; 32: 700.4672; 33: 308.8364; 34: 133.3293; 35: 57.2513; 36: 25.4872 | 2966592.3097 | 3893.2631
2021-05-18 | 789 | 789 | 14.3155 | 0.84603 | 3.2634 | 0.84603 | 2.4173 | 2.9705 | 21: 1377456.3047; 22: 742486.0504; 23: 403809.0268; 24: 216934.0577; 25: 114059.6424; 26: 58414.1292; 27: 29413.8822; 28: 14703.4165; 29: 7065.0069; 30: 3356.8081; 31: 1557.9338; 32: 704.9131; 33: 310.9015; 34: 134.2376; 35: 57.6221; 36: 25.6227 | 2970489.5556 | 3897.2459
2021-05-19 | 790 | 790 | 14.4637 | 0.82162 | 3.2792 | 0.82162 | 2.4575 | 2.9744 | 21: 1378474.7041; 22: 743332.3449; 23: 404506.2014; 24: 217453.7667; 25: 114407.2949; 26: 58626.5123; 27: 29535.8022; 28: 14770.3906; 29: 7100.6044; 30: 3375.1969; 31: 1567.1589; 32: 709.3866; 33: 312.9815; 34: 135.1538; 35: 57.997; 36: 25.7601 | 2974391.2563 | 3901.7007
2021-05-20 | 791 | 791 | 14.6104 | 0.79744 | 3.2945 | 0.79744 | 2.4971 | 2.9783 | 21: 1379500.3622; 22: 744178.355; 23: 405201.656; 24: 217972.4191; 25: 114754.7046; 26: 58839.0689; 27: 29657.9802; 28: 14837.5751; 29: 7136.3426; 30: 3393.6713; 31: 1576.4337; 32: 713.8878; 33: 315.0767; 34: 136.078; 35: 58.376; 36: 25.8995 | 2978297.8866 | 3906.6303
2021-05-21 | 792 | 792 | 14.7556 | 0.77351 | 3.3094 | 0.77351 | 2.5359 | 2.9822 | 21: 1380533.5616; 22: 745024.2143; 23: 405895.4448; 24: 218490.0268; 25: 115101.8693; 26: 59051.7959; 27: 29780.4149; 28: 14904.97; 29: 7172.2219; 30: 3412.2318; 31: 1585.7582; 32: 718.4169; 33: 317.1872; 34: 137.0104; 35: 58.7591; 36: 26.0409 | 2982209.924 | 3912.0374
2021-05-22 | 793 | 793 | 14.8994 | 0.74983 | 3.3238 | 0.74983 | 2.574 | 2.9861 | 21: 1381574.5866; 22: 745870.0568; 23: 406587.6228; 24: 219006.6022; 25: 115448.787; 26: 59264.69; 27: 29903.1046; 28: 14972.5751; 29: 7208.2427; 30: 3430.8787; 31: 1595.133; 32: 722.9743; 33: 319.3131; 34: 137.9509; 35: 59.1464; 36: 26.1844 | 2986127.8487 | 3917.9247
2021-05-23 | 794 | 794 | 15.0415 | 0.72641 | 3.3378 | 0.72641 | 2.6114 | 2.9901 | 21: 1382623.7228; 22: 746716.0168; 23: 407278.2451; 24: 219522.1582; 25: 115795.4559; 26: 59477.748; 27: 30026.0482; 28: 15040.3903; 29: 7244.4054; 30: 3449.6126; 31: 1604.5582; 32: 727.5601; 33: 321.4546; 34: 138.8998; 35: 59.538; 36: 26.3299 | 2990052.1438 | 3924.2951
2021-05-24 | 795 | 795 | 15.182 | 0.70326 | 3.3513 | 0.70326 | 2.648 | 2.994 | 21: 1383681.2572; 22: 747562.2285; 23: 407967.3674; 24: 220036.708; 25: 116141.8745; 26: 59690.9666; 27: 30149.244; 28: 15108.4154; 29: 7280.7102; 30: 3468.4337; 31: 1614.0343; 32: 732.1746; 33: 323.6118; 34: 139.8571; 35: 59.9339; 36: 26.4776 | 2993983.2951 | 3931.1513
2021-05-25 | 796 | 796 | 15.3209 | 0.68037 | 3.3643 | 0.68037 | 2.6839 | 2.9979 | 21: 1384747.4784; 22: 748408.8265; 23: 408655.0459; 24: 220550.2653; 25: 116488.0414; 26: 59904.343; 27: 30272.6907; 28: 15176.6504; 29: 7317.1577; 30: 3487.3426; 31: 1623.5616; 32: 736.818; 33: 325.785; 34: 140.8229; 35: 60.3343; 36: 26.6275 | 2997921.791 | 3938.496
2021-05-26 | 797 | 797 | 15.4581 | 0.65777 | 3.3768 | 0.65777 | 2.7191 | 3.0019 | 21: 1385822.6763; 22: 749255.9455; 23: 409341.337; 24: 221062.8443; 25: 116833.9555; 26: 60117.874; 27: 30396.3868; 28: 15245.095; 29: 7353.7479; 30: 3506.3396; 31: 1633.1404; 32: 741.4905; 33: 327.9742; 34: 141.7972; 35: 60.7391; 36: 26.7796 | 3001868.123 | 3946.3319
2021-05-27 | 798 | 798 | 15.5935 | 0.63545 | 3.3889 | 0.63545 | 2.7535 | 3.0058 | 21: 1386907.1423; 22: 750103.7204; 23: 410026.2976; 24: 221574.4596; 25: 117179.616; 26: 60331.5566; 27: 30520.331; 28: 15313.749; 29: 7390.4815; 30: 3525.4251; 31: 1642.7711; 32: 746.1924; 33: 330.1796; 34: 142.7804; 35: 61.1484; 36: 26.9339 | 3005822.7848 | 3954.6618
2021-05-28 | 799 | 799 | 15.7272 | 0.61343 | 3.4005 | 0.61343 | 2.7871 | 3.0098 | 21: 1388001.1693; 22: 750952.2864; 23: 410709.985; 24: 222085.126; 25: 117525.0221; 26: 60545.3881; 27: 30644.5217; 28: 15382.6124; 29: 7427.3585; 30: 3544.5995; 31: 1652.4539; 32: 750.9239; 33: 332.4014; 34: 143.7723; 35: 61.5623; 36: 27.0905 | 3009786.2732 | 3963.4884
2021-05-29 | 800 | 800 | 15.859 | 0.5917 | 3.4116 | 0.5917 | 2.8199 | 3.0138 | 21: 1389105.0515; 22: 751801.7787; 23: 411392.4569; 24: 222594.859; 25: 117870.1735; 26: 60759.3654; 27: 30768.9575; 28: 15451.6848; 29: 7464.3794; 30: 3563.8633; 31: 1662.1891; 32: 755.6852; 33: 334.6397; 34: 144.7731; 35: 61.9809; 36: 27.2495 | 3013759.0875 | 3972.8143
2021-05-30 | 801 | 801 | 15.989 | 0.57028 | 3.4222 | 0.57028 | 2.8519 | 3.0177 | 21: 1390219.0846; 22: 752652.3329; 23: 412073.7713; 24: 223103.6744; 25: 118215.0698; 26: 60973.486; 27: 30893.637; 28: 15520.9662; 29: 7501.5445; 30: 3583.2168; 31: 1671.9772; 32: 760.4766; 33: 336.8947; 34: 145.7829; 35: 62.4041; 36: 27.4108 | 3017741.7296 | 3982.6421
2021-05-31 | 802 | 802 | 16.1171 | 0.54918 | 3.4323 | 0.54918 | 2.8832 | 3.0217 | 21: 1391343.5657; 22: 753504.0846; 23: 412753.9866; 24: 223611.5883; 25: 118559.7111; 26: 61187.747; 27: 31018.5587; 28: 15590.4561; 29: 7538.854; 30: 3602.6603; 31: 1681.8184; 32: 765.2982; 33: 339.1664; 34: 146.8018; 35: 62.8322; 36: 27.5746 | 3021734.7041 | 3992.9745
2021-06-01 | 803 | 803 | 16.2433 | 0.52839 | 3.442 | 0.52839 | 2.9136 | 3.0257 | 21: 1392478.7933; 22: 754357.1696; 23: 413433.1615; 24: 224118.6172; 25: 118904.0977; 26: 61402.1459; 27: 31143.7213; 28: 15660.1545; 29: 7576.3082; 30: 3622.1944; 31: 1691.7131; 32: 770.1504; 33: 341.4552; 34: 147.83; 35: 63.2651; 36: 27.7408 | 3025738.5181 | 4003.814
2021-06-02 | 804 | 804 | 16.3675 | 0.50792 | 3.4511 | 0.50792 | 2.9432 | 3.0298 | 21: 1393625.0672; 22: 755211.7241; 23: 414111.3551; 24: 224624.7782; 25: 119248.2298; 26: 61616.68; 27: 31269.1232; 28: 15730.0611; 29: 7613.9075; 30: 3641.8193; 31: 1701.6615; 32: 775.0332; 33: 343.7611; 34: 148.8674; 35: 63.7029; 36: 27.9094 | 3029753.6811 | 4015.163
2021-06-03 | 805 | 805 | 16.4897 | 0.48779 | 3.4598 | 0.48779 | 2.972 | 3.0338 | 21: 1394782.6886; 22: 756067.8842; 23: 414788.6268; 24: 225130.0885; 25: 119592.1083; 26: 61831.3469; 27: 31394.763; 28: 15800.1755; 29: 7651.652; 30: 3661.5354; 31: 1711.664; 32: 779.9471; 33: 346.0843; 34: 149.9143; 35: 64.1457; 36: 28.0807 | 3033780.7053 | 4027.0242
2021-06-04 | 806 | 806 | 16.6098 | 0.46799 | 3.4679 | 0.46799 | 2.9999 | 3.0378 | 21: 1395951.96; 22: 756925.7863; 23: 415465.0362; 24: 225634.5659; 25: 119935.7339; 26: 62046.144; 27: 31520.6393; 28: 15870.4977; 29: 7689.5421; 30: 3681.3431; 31: 1721.7209; 32: 784.8921; 33: 348.4249; 34: 150.9707; 35: 64.5936; 36: 28.2545 | 3037820.1052 | 4039.3999
2021-06-05 | 807 | 807 | 16.7279 | 0.44853 | 3.4755 | 0.44853 | 3.027 | 3.0419 | 21: 1397133.1849; 22: 757785.5671; 23: 416140.6434; 24: 226138.2284; 25: 120279.1077; 26: 62261.0691; 27: 31646.7508; 28: 15941.0271; 29: 7727.578; 30: 3701.2428; 31: 1731.8324; 32: 789.8686; 33: 350.7831; 34: 152.0366; 35: 65.0465; 36: 28.4309 | 3041872.3975 | 4052.2924
2021-06-06 | 808 | 808 | 16.8439 | 0.42943 | 3.4826 | 0.42943 | 3.0532 | 3.0459 | 21: 1398326.6684; 22: 758647.3633; 23: 416815.5087; 24: 226641.0944; 25: 120622.2311; 26: 62476.1198; 27: 31773.0958; 28: 16011.7637; 29: 7765.76; 30: 3721.2348; 31: 1741.999; 32: 794.8767; 33: 353.159; 34: 153.1123; 35: 65.5046; 36: 28.6099 | 3045938.1016 | 4065.704
2021-06-07 | 809 | 809 | 16.9577 | 0.41067 | 3.4892 | 0.41067 | 3.0786 | 3.05 | 21: 1399532.7164; 22: 759511.3118; 23: 417489.6926; 24: 227143.1828; 25: 120965.1056; 26: 62691.2939; 27: 31899.6731; 28: 16082.707; 29: 7804.0882; 30: 3741.3195; 31: 1752.2209; 32: 799.9166; 33: 355.5528; 34: 154.1978; 35: 65.968; 36: 28.7917 | 3050017.7387 | 4079.6371
2021-06-08 | 810 | 810 | 17.0693 | 0.39228 | 3.4953 | 0.39228 | 3.1031 | 3.0541 | 21: 1400751.6361; 22: 760377.5498; 23: 418163.256; 24: 227644.5126; 25: 121307.7329; 26: 62906.5892; 27: 32026.4812; 28: 16153.8567; 29: 7842.5629; 30: 3761.4972; 31: 1762.4984; 32: 804.9887; 33: 357.9647; 34: 155.2932; 35: 66.4366; 36: 28.9762 | 3054111.8324 | 4094.0937
2021-06-09 | 811 | 811 | 17.1787 | 0.37425 | 3.5009 | 0.37425 | 3.1267 | 3.0582 | 21: 1401983.7357; 22: 761246.2145; 23: 418836.2601; 24: 228145.1033; 25: 121650.1149; 26: 63122.0036; 27: 32153.5187; 28: 16225.2126; 29: 7881.1843; 30: 3781.7683; 31: 1772.8318; 32: 810.093; 33: 360.3947; 34: 156.3986; 35: 66.9106; 36: 29.1635 | 3058220.9082 | 4109.0759
2021-06-10 | 812 | 812 | 17.2859 | 0.35659 | 3.506 | 0.35659 | 3.1494 | 3.0623 | 21: 1403229.3244; 22: 762117.4434; 23: 419508.7662; 24: 228644.9747; 25: 121992.2538; 26: 63337.5352; 27: 32280.7841; 28: 16296.7743; 29: 7919.9526; 30: 3802.133; 31: 1783.2215; 32: 815.2299; 33: 362.8431; 34: 157.5141; 35: 67.39; 36: 29.3537 | 3062345.494 | 4124.5857
2021-06-11 | 813 | 813 | 17.3908 | 0.3393 | 3.5106 | 0.3393 | 3.1713 | 3.0665 | 21: 1404488.7122; 22: 762991.374; 23: 420180.8359; 24: 229144.147; 25: 122334.1519; 26: 63553.1819; 27: 32408.2762; 28: 16368.5414; 29: 7958.8681; 30: 3822.5918; 31: 1793.6676; 32: 820.3995; 33: 365.31; 34: 158.6398; 35: 67.875; 36: 29.5467 | 3066486.119 | 4140.6251
2021-06-12 | 814 | 814 | 17.4934 | 0.3224 | 3.5146 | 0.3224 | 3.1922 | 3.0706 | 21: 1405762.2101; 22: 763868.1442; 23: 420852.5312; 24: 229642.6407; 25: 122675.812; 26: 63768.9419; 27: 32535.9934; 28: 16440.5136; 29: 7997.9308; 30: 3843.145; 31: 1804.1706; 32: 825.602; 33: 367.7956; 34: 159.7759; 35: 68.3655; 36: 29.7426 | 3070643.3148 | 4157.1958
2021-06-13 | 815 | 815 | 17.5937 | 0.30588 | 3.5181 | 0.30588 | 3.2122 | 3.0748 | 21: 1407050.1298; 22: 764747.8918; 23: 421523.9142; 24: 230140.4764; 25: 123017.2366; 26: 63984.8133; 27: 32663.9344; 28: 16512.6905; 29: 8037.141; 30: 3863.7928; 31: 1814.7306; 32: 830.8377; 33: 370.2999; 34: 160.9223; 35: 68.8616; 36: 29.9414 | 3074817.6143 | 4174.2995
2021-06-14 | 816 | 816 | 17.6915 | 0.28975 | 3.5211 | 0.28975 | 3.2314 | 3.079 | 21: 1408352.7836; 22: 765630.7548; 23: 422195.0471; 24: 230637.6755; 25: 123358.4289; 26: 64200.7946; 27: 32792.0979; 28: 16585.0717; 29: 8076.4988; 30: 3884.5356; 31: 1825.348; 32: 836.1069; 33: 372.8231; 34: 162.0792; 35: 69.3634; 36: 30.1433 | 3079009.5522 | 4191.9379
2021-06-15 | 817 | 817 | 17.787 | 0.27401 | 3.5236 | 0.27401 | 3.2496 | 3.0832 | 21: 1409670.4844; 22: 766516.8714; 23: 422865.9925; 24: 231134.2591; 25: 123699.392; 26: 64416.8839; 27: 32920.4823; 28: 16657.6568; 29: 8116.0044; 30: 3905.3737; 31: 1836.0231; 32: 841.4096; 33: 375.3655; 34: 163.2468; 35: 69.8709; 36: 30.3482 | 3083219.6646 | 4210.1124
2021-06-16 | 818 | 818 | 17.8801 | 0.25868 | 3.5256 | 0.25868 | 3.2669 | 3.0874 | 21: 1411003.5457; 22: 767406.3799; 23: 423536.8132; 24: 231630.2491; 25: 124040.1293; 26: 64633.0797; 27: 33049.0865; 28: 16730.4455; 29: 8155.658; 30: 3926.3074; 31: 1846.7561; 32: 846.7461; 33: 377.9271; 34: 164.425; 35: 70.3843; 36: 30.5562 | 3087448.4891 | 4228.8245
2021-06-17 | 819 | 819 | 17.9707 | 0.24375 | 3.527 | 0.24375 | 3.2832 | 3.0917 | 21: 1412352.2813; 22: 768299.4187; 23: 424207.5721; 24: 232125.6675; 25: 124380.6445; 26: 64849.3805; 27: 33177.909; 28: 16803.4373; 29: 8195.4596; 30: 3947.337; 31: 1857.5473; 32: 852.1167; 33: 380.508; 34: 165.614; 35: 70.9036; 36: 30.7673 | 3091696.5645 | 4248.0754
2021-06-18 | 820 | 820 | 18.0588 | 0.22923 | 3.5279 | 0.22923 | 3.2987 | 3.096 | 21: 1413717.0054; 22: 769196.1263; 23: 424878.3325; 24: 232620.5366; 25: 124720.9413; 26: 65065.785; 27: 33306.9484; 28: 16876.6318; 29: 8235.4094; 30: 3968.4628; 31: 1868.3971; 32: 857.5215; 33: 383.1085; 34: 166.814; 35: 71.4288; 36: 30.9816 | 3095964.4308 | 4267.8662
2021-06-19 | 821 | 821 | 18.1444 | 0.21512 | 3.5283 | 0.21512 | 3.3132 | 3.1003 | 21: 1415098.0322; 22: 770096.6412; 23: 425549.1575; 24: 233114.879; 25: 125061.0238; 26: 65282.2916; 27: 33436.2035; 28: 16950.0286; 29: 8275.5075; 30: 3989.6851; 31: 1879.3056; 32: 862.9607; 33: 385.7286; 34: 168.0249; 35: 71.96; 36: 31.1991 | 3100252.6287 | 4288.198
2021-06-20 | 822 | 822 | 18.2275 | 0.20143 | 3.5282 | 0.20143 | 3.3267 | 3.1046 | 21: 1416495.676; 22: 771001.1022; 23: 426220.1107; 24: 233608.7174; 25: 125400.8961; 26: 65498.8993; 27: 33565.6728; 28: 17023.6271; 29: 8315.754; 30: 4011.0041; 31: 1890.2731; 32: 868.4346; 33: 388.3686; 34: 169.2469; 35: 72.4973; 36: 31.4198 | 3104561.7002 | 4309.0714
2021-06-21 | 823 | 823 | 18.3081 | 0.18816 | 3.5275 | 0.18816 | 3.3394 | 3.1089 | 21: 1417910.2513; 22: 771909.648; 23: 426891.2558; 24: 234102.0752; 25: 125740.5628; 26: 65715.6067; 27: 33695.3552; 28: 17097.4271; 29: 8356.149; 30: 4032.4202; 31: 1901.2999; 32: 873.9434; 33: 391.0285; 34: 170.4801; 35: 73.0408; 36: 31.6438 | 3108892.1876 | 4330.4874
2021-06-22 | 824 | 824 | 18.386 | 0.17532 | 3.5263 | 0.17532 | 3.351 | 3.1132 | 21: 1419342.0721; 22: 772822.4174; 23: 427562.6566; 24: 234594.9756; 25: 126080.0283; 26: 65932.4127; 27: 33825.2492; 28: 17171.4279; 29: 8396.6926; 30: 4053.9335; 31: 1912.3863; 32: 879.4871; 33: 393.7085; 34: 171.7246; 35: 73.5904; 36: 31.8712 | 3113244.6339 | 4352.4464
2021-06-23 | 825 | 825 | 18.4614 | 0.1629 | 3.5246 | 0.1629 | 3.3617 | 3.1176 | 21: 1420791.4522; 22: 773739.5492; 23: 428234.377; 24: 235087.4423; 25: 126419.2975; 26: 66149.3163; 27: 33955.3535; 28: 17245.6292; 29: 8437.3848; 30: 4075.5443; 31: 1923.5325; 32: 885.0662; 33: 396.4088; 34: 172.9805; 35: 74.1463; 36: 32.102 | 3117619.5827 | 4374.9488
2021-06-24 | 826 | 826 | 18.5341 | 0.15092 | 3.5224 | 0.15092 | 3.3715 | 3.122 | 21: 1422258.7049; 22: 774661.1823; 23: 428906.4813; 24: 235579.4994; 25: 126758.3753; 26: 66366.3166; 27: 34085.667; 28: 17320.0305; 29: 8478.2258; 30: 4097.253; 31: 1934.7388; 32: 890.6806; 33: 399.1294; 34: 174.2478; 35: 74.7086; 36: 32.3362 | 3122017.5775 | 4397.9948
2021-06-25 | 827 | 827 | 18.6042 | 0.13937 | 3.5197 | 0.13937 | 3.3803 | 3.1264 | 21: 1423744.1432; 22: 775587.4556; 23: 429579.0336; 24: 236071.1709; 25: 127097.267; 26: 66583.4126; 27: 34216.1883; 28: 17394.6312; 29: 8519.2156; 30: 4119.0596; 31: 1946.0053; 32: 896.3308; 33: 401.8705; 34: 175.5267; 35: 75.2773; 36: 32.5738 | 3126439.162 | 4421.5845
2021-06-26 | 828 | 828 | 18.6716 | 0.12827 | 3.5164 | 0.12827 | 3.3882 | 3.1309 | 21: 1425248.079; 22: 776518.5079; 23: 430252.0983; 24: 236562.4812; 25: 127435.9779; 26: 66800.6035; 27: 34346.9161; 28: 17469.4309; 29: 8560.3542; 30: 4140.9646; 31: 1957.3325; 32: 902.0167; 33: 404.6323; 34: 176.8173; 35: 75.8524; 36: 32.815 | 3130884.8797 | 4445.7178
2021-06-27 | 829 | 829 | 18.7363 | 0.1176 | 3.5126 | 0.1176 | 3.395 | 3.1354 | 21: 1426770.8234; 22: 777454.478; 23: 430925.7399; 24: 237053.4551; 25: 127774.5136; 26: 67017.8887; 27: 34477.8492; 28: 17544.4291; 29: 8601.6416; 30: 4162.968; 31: 1968.7204; 32: 907.7387; 33: 407.4149; 34: 178.1196; 35: 76.434; 36: 33.0597 | 3135355.274 | 4470.3943
2021-06-28 | 830 | 830 | 18.7983 | 0.10738 | 3.5083 | 0.10738 | 3.401 | 3.1399 | 21: 1428312.6867; 22: 778395.5047; 23: 431600.0231; 24: 237544.1174; 25: 128112.8798; 26: 67235.2674; 27: 34608.9864; 28: 17619.6252; 29: 8643.0779; 30: 4185.0702; 31: 1980.1694; 32: 913.4969; 33: 410.2184; 34: 179.4338; 35: 77.0223; 36: 33.308 | 3139850.8876 | 4495.6135
2021-06-29 | 831 | 831 | 18.8576 | 0.097615 | 3.5035 | 0.097615 | 3.4059 | 3.1444 | 21: 1429873.9777; 22: 779341.7268; 23: 432275.0125; 24: 238034.4932; 25: 128451.0824; 26: 67452.7392; 27: 34740.3264; 28: 17695.0187; 29: 8684.6631; 30: 4207.2713; 31: 1991.6797; 32: 919.2915; 33: 413.0429; 34: 180.7599; 35: 77.6171; 36: 33.5599 | 3144372.2624 | 4521.3749
2021-06-30 | 832 | 832 | 18.9141 | 0.088299 | 3.4982 | 0.088299 | 3.4099 | 3.1489 | 21: 1431455.004; 22: 780293.2828; 23: 432950.7729; 24: 238524.6079; 25: 128789.1275; 26: 67670.3034; 27: 34871.8681; 28: 17770.6091; 29: 8726.3972; 30: 4229.5716; 31: 2003.2514; 32: 925.1227; 33: 415.8887; 34: 182.0981; 35: 78.2187; 36: 33.8156 | 3148919.9398 | 4547.6773
2021-07-01 | 833 | 833 | 18.9679 | 0.079437 | 3.4924 | 0.079437 | 3.4129 | 3.1535 | 21: 1433056.0717; 22: 781250.3113; 23: 433627.3693; 24: 239014.4871; 25: 129127.0215; 26: 67887.9597; 27: 35003.6103; 28: 17846.3959; 29: 8768.2801; 30: 4251.9711; 31: 2014.8849; 32: 930.9906; 33: 418.7558; 34: 183.4483; 35: 78.8271; 36: 34.0749 | 3153494.4596 | 4574.5199
2021-07-02 | 834 | 834 | 19.0189 | 0.071032 | 3.486 | 0.071032 | 3.415 | 3.1581 | 21: 1434677.485; 22: 782212.9507; 23: 434304.8666; 24: 239504.1565; 25: 129464.7707; 26: 68105.7078; 27: 35135.5517; 28: 17922.3785; 29: 8810.3119; 30: 4274.4703; 31: 2026.5803; 32: 936.8955; 33: 421.6443; 34: 184.8108; 35: 79.4423; 36: 34.338 | 3158096.3607 | 4601.9011
2021-07-03 | 835 | 835 | 19.0671 | 0.063087 | 3.4791 | 0.063087 | 3.416 | 3.1627 | 21: 1436319.5464; 22: 783181.3391; 23: 434983.3298; 24: 239993.642; 25: 129802.3818; 26: 68323.5473; 27: 35267.6912; 28: 17998.5563; 29: 8852.4926; 30: 4297.0691; 31: 2038.3379; 32: 942.8375; 33: 424.5544; 34: 186.1856; 35: 80.0644; 36: 34.6049 | 3162726.1802 | 4629.8195
2021-07-04 | 836 | 836 | 19.1125 | 0.055605 | 3.4718 | 0.055605 | 3.4162 | 3.1674 | 21: 1437982.5562; 22: 784155.6145; 23: 435662.8241; 24: 240482.9699; 25: 130139.8616; 26: 68541.4782; 27: 35400.0277; 28: 18074.9288; 29: 8894.822; 30: 4319.7679; 31: 2050.1578; 32: 948.8169; 33: 427.4862; 34: 187.5727; 35: 80.6934; 36: 34.8757 | 3167384.4536 | 4658.2733
2021-07-05 | 837 | 837 | 19.1551 | 0.048587 | 3.4639 | 0.048587 | 3.4153 | 3.1721 | 21: 1439666.8125; 22: 785135.9148; 23: 436343.4145; 24: 240972.1666; 25: 130477.2172; 26: 68759.5003; 27: 35532.56; 28: 18151.4954; 29: 8937.3001; 30: 4342.5667; 31: 2062.0404; 32: 954.8337; 33: 430.4398; 34: 188.9724; 35: 81.3295; 36: 35.1503 | 3172071.7141 | 4687.2606
2021-07-06 | 838 | 838 | 19.1949 | 0.042036 | 3.4555 | 0.042036 | 3.4135 | 3.1768 | 21: 1441372.6111; 22: 786122.3774; 23: 437025.1663; 24: 241461.2585; 25: 130814.4555; 26: 68977.6137; 27: 35665.287; 28: 18228.2555; 29: 8979.9269; 30: 4365.4658; 31: 2073.9857; 32: 960.8881; 33: 433.4154; 34: 190.3846; 35: 81.9726; 36: 35.4289 | 3176788.4931 | 4716.7789
2021-07-07 | 839 | 839 | 19.2318 | 0.035953 | 3.4466 | 0.035953 | 3.4107 | 3.1815 | 21: 1443100.2448; 22: 787115.1398; 23: 437708.1448; 24: 241950.2724; 25: 131151.584; 26: 69195.8183; 27: 35798.2077; 28: 18305.2086; 29: 9022.7024; 30: 4388.4653; 31: 2085.994; 32: 966.9804; 33: 436.4131; 34: 191.8094; 35: 82.6228; 36: 35.7114 | 3181535.3191 | 4746.826
2021-07-08 | 840 | 840 | 19.2659 | 0.03034 | 3.4372 | 0.03034 | 3.4069 | 3.1863 | 21: 1444850.0039; 22: 788114.3387; 23: 438392.4151; 24: 242439.2352; 25: 131488.6101; 26: 69414.1144; 27: 35931.321; 28: 18382.354; 29: 9065.6263; 30: 4411.5653; 31: 2098.0654; 32: 973.1106; 33: 439.433; 34: 193.247; 35: 83.2803; 36: 35.9979 | 3186312.7182 | 4777.3991
2021-07-09 | 841 | 841 | 19.2971 | 0.025199 | 3.4273 | 0.025199 | 3.4021 | 3.1911 | 21: 1446622.1755; 22: 789120.1109; 23: 439078.0425; 24: 242928.1741; 25: 131825.5415; 26: 69632.502; 27: 36064.6257; 28: 18459.6912; 29: 9108.6987; 30: 4434.7659; 31: 2110.2002; 32: 979.2789; 33: 442.4752; 34: 194.6974; 35: 83.945; 36: 36.2885 | 3191121.2132 | 4808.4951
2021-07-10 | 842 | 842 | 19.3254 | 0.020532 | 3.417 | 0.020532 | 3.3964 | 3.196 | 21: 1448417.0433; 22: 790132.5926; 23: 439765.0923; 24: 243417.1162; 25: 132162.386; 26: 69850.9817; 27: 36198.1209; 28: 18537.2195; 29: 9151.9193; 30: 4458.0674; 31: 2122.3986; 32: 985.4856; 33: 445.5398; 34: 196.1606; 35: 84.6169; 36: 36.5831 | 3195961.324 | 4840.1108
2021-07-11 | 843 | 843 | 19.3508 | 0.01634 | 3.4061 | 0.01634 | 3.3898 | 3.2008 | 21: 1450234.8878; 22: 791151.9195; 23: 440453.6299; 24: 243906.089; 25: 132499.1515; 26: 70069.5537; 27: 36331.8055; 28: 18614.9384; 29: 9195.2882; 30: 4481.4698; 31: 2134.6606; 32: 991.7307; 33: 448.627; 34: 197.6369; 35: 85.2963; 36: 36.8819 | 3200833.5667 | 4872.2427
2021-07-12 | 844 | 844 | 19.3734 | 0.012624 | 3.3948 | 0.012624 | 3.3821 | 3.2057 | 21: 1452075.9856; 22: 792178.2272; 23: 441143.7204; 24: 244395.12; 25: 132835.8461; 26: 70288.2184; 27: 36465.6786; 28: 18692.8472; 29: 9238.8052; 30: 4504.9733; 31: 2146.9866; 32: 998.0144; 33: 451.7369; 34: 199.1262; 35: 85.983; 36: 37.1849 | 3205738.4538 | 4904.8871
2021-07-13 | 845 | 845 | 19.393 | 0.0093845 | 3.3829 | 0.0093845 | 3.3735 | 3.2107 | 21: 1453940.6096; 22: 793211.6504; 23: 441835.429; 24: 244884.2369; 25: 133172.4781; 26: 70506.9766; 27: 36599.739; 28: 18770.9453; 29: 9282.4701; 30: 4528.578; 31: 2159.3766; 32: 1004.3368; 33: 454.8695; 34: 200.6287; 35: 86.6773; 36: 37.492 | 3210676.4937 | 4938.0399
2021-07-14 | 846 | 846 | 19.4098 | 0.0066236 | 3.3706 | 0.0066236 | 3.364 | 3.2156 | 21: 1455829.0283; 22: 794252.3235; 23: 442528.8212; 24: 245373.4677; 25: 133509.0559; 26: 70725.8286; 27: 36733.986; 28: 18849.232; 29: 9326.2828; 30: 4552.2838; 31: 2171.8308; 32: 1010.6981; 33: 458.025; 34: 202.1443; 35: 87.379; 36: 37.8034 | 3215648.1905 | 4971.6968
2021-07-15 | 847 | 847 | 19.4237 | 0.0043416 | 3.3578 | 0.0043416 | 3.3535 | 3.2207 | 21: 1457741.5061; 22: 795300.3803; 23: 443223.9619; 24: 245862.8402; 25: 133845.5881; 26: 70944.7753; 27: 36868.4185; 28: 18927.7068; 29: 9370.2431; 30: 4576.0911; 31: 2184.3495; 32: 1017.0985; 33: 461.2036; 34: 203.6733; 35: 88.0883; 36: 38.119 | 3220654.0436 | 5005.8531
2021-07-16 | 848 | 848 | 19.4346 | 0.0025394 | 3.3446 | 0.0025394 | 3.342 | 3.2257 | 21: 1459678.3028; 22: 796355.954; 23: 443920.9163; 24: 246352.3827; 25: 134182.0835; 26: 71163.8174; 27: 37003.0356; 28: 19006.369; 29: 9414.3509; 30: 4599.9998; 31: 2196.9326; 32: 1023.538; 33: 464.4052; 34: 205.2156; 35: 88.8053; 36: 38.439 | 3225694.5477 | 5040.504
2021-07-17 | 849 | 849 | 19.4426 | 0.0012173 | 3.3308 | 0.0012173 | 3.3296 | 3.2308 | 21: 1461639.6733; 22: 797419.1772; 23: 444619.7495; 24: 246842.1233; 25: 134518.5507; 26: 71382.9558; 27: 37137.8364; 28: 19085.2179; 29: 9458.6061; 30: 4624.0099; 31: 2209.5804; 32: 1030.0169; 33: 467.63; 34: 206.7714; 35: 89.5299; 36: 38.7633 | 3230770.1921 | 5075.6444
2021-07-18 | 850 | 850 | 19.4477 | 0.00037573 | 3.3166 | 0.00037573 | 3.3163 | 3.2359 | 21: 1463625.8675; 22: 798490.1816; 23: 445320.5264; 24: 247332.0905; 25: 134854.9989; 26: 71602.1914; 27: 37272.82; 28: 19164.253; 29: 9503.0083; 30: 4648.1217; 31: 2222.293; 32: 1036.5352; 33: 470.8782; 34: 208.3406; 35: 90.2623; 36: 39.092 | 3235881.4607 | 5111.2686
2021-07-19 | 851 | 851 | 19.4499 | 1.503e-05 | 3.302 | 1.503e-05 | 3.302 | 3.241 | 21: 1465637.1301; 22: 799569.0983; 23: 446023.3121; 24: 247822.3127; 25: 135191.4372; 26: 71821.5252; 27: 37407.9856; 28: 19243.4734; 29: 9547.5575; 30: 4672.3351; 31: 2235.0706; 32: 1043.0931; 33: 474.1497; 34: 209.9235; 35: 91.0024; 36: 39.4251 | 3241028.8317 | 5147.371
2021-07-20 | 852 | 852 | 19.4492 | 0.00013527 | 3.2869 | 0.00013527 | 3.2867 | 3.2462 | 21: 1467673.7002; 22: 800656.0577; 23: 446728.1712; 24: 248312.8186; 25: 135527.8748; 26: 72040.9584; 27: 37543.3322; 28: 19322.8787; 29: 9592.2534; 30: 4696.6502; 31: 2247.9133; 32: 1049.6906; 33: 477.4448; 34: 211.52; 35: 91.7504; 36: 39.7627 | 3246212.7772 | 5183.9455
2021-07-21 | 853 | 853 | 19.4455 | 0.0007364 | 3.2713 | 0.0007364 | 3.2706 | 3.2514 | 21: 1469735.8113; 22: 801751.1892; 23: 447435.1685; 24: 248803.6368; 25: 135864.3212; 26: 72260.4919; 27: 37678.8592; 28: 19402.4681; 29: 9637.0958; 30: 4721.067; 31: 2260.8211; 32: 1056.328; 33: 480.7635; 34: 213.1303; 35: 92.5063; 36: 40.1047 | 3251433.7629 | 5220.9857
2021-07-22 | 854 | 854 | 19.439 | 0.0018183 | 3.2553 | 0.0018183 | 3.2535 | 3.2567 | 21: 1471823.6908; 22: 802854.6214; 23: 448144.3686; 24: 249294.7961; 25: 136200.7858; 26: 72480.1272; 27: 37814.5657; 28: 19482.241; 29: 9682.0845; 30: 4745.5856; 31: 2273.7943; 32: 1063.0054; 33: 484.1059; 34: 214.7543; 35: 93.27; 36: 40.4513 | 3256692.2479 | 5258.485
2021-07-23 | 855 | 855 | 19.4295 | 0.0033805 | 3.2389 | 0.0033805 | 3.2355 | 3.262 | 21: 1473937.5601; 22: 803966.4818; 23: 448855.836; 24: 249786.3255; 25: 136537.2784; 26: 72699.8654; 27: 37950.4509; 28: 19562.1966; 29: 9727.2192; 30: 4770.2059; 31: 2286.833; 32: 1069.7228; 33: 487.472; 34: 216.3922; 35: 94.0418; 36: 40.8024 | 3261988.6841 | 5296.4363
2021-07-24 | 856 | 856 | 19.4171 | 0.0054227 | 3.222 | 0.0054227 | 3.2166 | 3.2673 | 21: 1476077.6339; 22: 805086.8973; 23: 449569.6349; 24: 250278.2539; 25: 136873.8088; 26: 72919.7081; 27: 38086.514; 28: 19642.3344; 29: 9772.4997; 30: 4794.9281; 31: 2299.9371; 32: 1076.4804; 33: 490.8621; 34: 218.0441; 35: 94.8216; 36: 41.1581 | 3267323.5165 | 5334.8324
2021-07-25 | 857 | 857 | 19.4018 | 0.0079442 | 3.2047 | 0.0079442 | 3.1967 | 3.2727 | 21: 1478244.1204; 22: 806215.9933; 23: 450285.8296; 24: 250770.6104; 25: 137210.3868; 26: 73139.6566; 27: 38222.7544; 28: 19722.6536; 29: 9817.9257; 30: 4819.752; 31: 2313.107; 32: 1083.2783; 33: 494.2761; 34: 219.7099; 35: 95.6094; 36: 41.5185 | 3272697.1821 | 5373.6656
2021-07-26 | 858 | 858 | 19.3836 | 0.010944 | 3.1869 | 0.010944 | 3.176 | 3.2781 | 21: 1480437.2209; 22: 807353.8943; 23: 451004.484; 24: 251263.4241; 25: 137547.0225; 26: 73359.7125; 27: 38359.1714; 28: 19803.1536; 29: 9863.4971; 30: 4844.6778; 31: 2326.3425; 32: 1090.1165; 33: 497.7142; 34: 221.3898; 35: 96.4054; 36: 41.8835 | 3278110.1102 | 5412.9281
2021-07-27 | 859 | 859 | 19.3625 | 0.014422 | 3.1688 | 0.014422 | 3.1543 | 3.2836 | 21: 1482657.1295; 22: 808500.7238; 23: 451725.6619; 24: 251756.7243; 25: 137883.7261; 26: 73579.8774; 27: 38495.7642; 28: 19883.8337; 29: 9909.2134; 30: 4869.7054; 31: 2339.644; 32: 1096.9953; 33: 501.1765; 34: 223.0838; 35: 97.2095; 36: 42.2531 | 3283562.7219 | 5452.6116
2021-07-28 | 860 | 860 | 19.3385 | 0.018377 | 3.1502 | 0.018377 | 3.1318 | 3.2891 | 21: 1484904.0329; 22: 809656.6038; 23: 452449.4271; 24: 252250.5401; 25: 138220.5078; 26: 73800.153; 27: 38632.5321; 28: 19964.6932; 29: 9955.0745; 30: 4894.8348; 31: 2353.0113; 32: 1103.9146; 33: 504.6629; 34: 224.7919; 35: 98.0218; 36: 42.6275 | 3289055.4295 | 5492.7076
2021-07-29 | 861 | 861 | 19.3116 | 0.022807 | 3.1312 | 0.022807 | 3.1084 | 3.2946 | 21: 1487178.1102; 22: 810821.6553; 23: 453175.8429; 24: 252744.901; 25: 138557.378; 26: 74020.5411; 27: 38769.4747; 28: 20045.7314; 29: 10001.08; 30: 4920.066; 31: 2366.4446; 32: 1110.8746; 33: 508.1737; 34: 226.5143; 35: 98.8423; 36: 43.0066 | 3294588.6368 | 5533.2073
2021-07-30 | 862 | 862 | 19.2818 | 0.027711 | 3.1118 | 0.027711 | 3.0841 | 3.3002 | 21: 1489479.5326; 22: 811995.9978; 23: 453904.9725; 24: 253239.8364; 25: 138894.3472; 26: 74241.0434; 27: 38906.5912; 28: 20126.9477; 29: 10047.2296; 30: 4945.3988; 31: 2379.944; 32: 1117.8754; 33: 511.7088; 34: 228.251; 35: 99.6711; 36: 43.3905 | 3300162.7381 | 5574.1014
2021-07-31 | 863 | 863 | 19.2492 | 0.033088 | 3.092 | 0.033088 | 3.0589 | 3.3058 | 21: 1491808.4633; 22: 813179.7494; 23: 454636.8789; 24: 253735.3756; 25: 139231.426; 26: 74461.662; 27: 39043.881; 28: 20208.3413; 29: 10093.5231; 30: 4970.8334; 31: 2393.5096; 32: 1124.9171; 33: 515.2684; 34: 230.0021; 35: 100.5082; 36: 43.7792 | 3305778.1185 | 5615.3804
2021-08-01 | 864 | 864 | 19.2137 | 0.038936 | 3.0718 | 0.038936 | 3.0329 | 3.3114 | 21: 1494165.0571; 22: 814373.027; 23: 455371.6249; 24: 254231.5482; 25: 139568.6251; 26: 74682.3986; 27: 39181.3437; 28: 20289.9115; 29: 10139.96; 30: 4996.3696; 31: 2407.1413; 32: 1131.9997; 33: 518.8525; 34: 231.7675; 35: 101.3537; 36: 44.1727 | 3311435.1531 | 5657.0346
2021-08-02 | 865 | 865 | 19.1754 | 0.045253 | 3.0512 | 0.045253 | 3.006 | 3.3171 | 21: 1496549.4603; 22: 815575.9456; 23: 456109.2728; 24: 254728.3836; 25: 139905.9554; 26: 74903.2555; 27: 39318.9786; 28: 20371.6577; 29: 10186.5402; 30: 5022.0074; 31: 2420.8394; 32: 1139.1233; 33: 522.4612; 34: 233.5474; 35: 102.2076; 36: 44.571 | 3317134.207 | 5699.0538
2021-08-03 | 866 | 866 | 19.1342 | 0.052038 | 3.0303 | 0.052038 | 2.9782 | 3.3229 | 21: 1498961.8104; 22: 816788.619; 23: 456849.885; 24: 255225.9114; 25: 140243.4277; 26: 75124.2348; 27: 39456.7852; 28: 20453.5792; 29: 10233.2631; 30: 5047.7468; 31: 2434.6037; 32: 1146.288; 33: 526.0945; 34: 235.3417; 35: 103.0699; 36: 44.9742 | 3322875.6347 | 5741.4277
2021-08-04 | 867 | 867 | 19.0902 | 0.059288 | 3.0089 | 0.059288 | 2.9496 | 3.3287 | 21: 1501402.2358; 22: 818011.1592; 23: 457593.5232; 24: 255724.1612; 25: 140581.053; 26: 75345.3385; 27: 39594.7631; 28: 20535.6753; 29: 10280.1286; 30: 5073.5875; 31: 2448.4344; 32: 1153.4939; 33: 529.7526; 34: 237.1507; 35: 103.9406; 36: 45.3823 | 3328659.7801 | 5784.1454
2021-08-05 | 868 | 868 | 19.0434 | 0.067002 | 2.9872 | 0.067002 | 2.9202 | 3.3345 | 21: 1503870.8559; 22: 819243.6766; 23: 458340.2492; 24: 256223.1626; 25: 140918.8425; 26: 75566.569; 27: 39732.9118; 28: 20617.9453; 29: 10327.1362; 30: 5099.5296; 31: 2462.3314; 32: 1160.741; 33: 533.4354; 34: 238.9742; 35: 104.8199; 36: 45.7954 | 3334486.976 | 5827.1959
2021-08-06 | 869 | 869 | 18.9938 | 0.075177 | 2.9652 | 0.075177 | 2.89 | 3.3404 | 21: 1506367.7804; 22: 820486.2797; 23: 459090.1241; 24: 256722.9451; 25: 141256.8074; 26: 75787.9286; 27: 39871.2309; 28: 20700.3884; 29: 10374.2856; 30: 5125.573; 31: 2476.2949; 32: 1168.0294; 33: 537.1431; 34: 240.8123; 35: 105.7077; 36: 46.2134 | 3340357.5439 | 5870.5679
2021-08-07 | 870 | 870 | 18.9414 | 0.083811 | 2.9427 | 0.083811 | 2.8589 | 3.3463 | 21: 1508893.1096; 22: 821739.0752; 23: 459843.2088; 24: 257223.5384; 25: 141594.9589; 26: 76009.4196; 27: 40009.7199; 28: 20783.0041; 29: 10421.5764; 30: 5151.7176; 31: 2490.3248; 32: 1175.3592; 33: 540.8757; 34: 242.6651; 35: 106.604; 36: 46.6364 | 3346271.7937 | 5914.2497
2021-08-08 | 871 | 871 | 18.8862 | 0.0929 | 2.92 | 0.0929 | 2.8271 | 3.3522 | 21: 1511446.9336; 22: 823002.1681; 23: 460599.5641; 24: 257724.972; 25: 141933.3084; 26: 76231.0446; 27: 40148.3785; 28: 20865.7915; 29: 10469.0082; 30: 5177.9632; 31: 2504.4212; 32: 1182.7304; 33: 544.6332; 34: 244.5327; 35: 107.5089; 36: 47.0643 | 3352230.023 | 5958.2293
2021-08-09 | 872 | 872 | 18.8283 | 0.10244 | 2.8969 | 0.10244 | 2.7944 | 3.3582 | 21: 1514029.3328; 22: 824275.6612; 23: 461359.25; 24: 258227.2756; 25: 142271.8673; 26: 76452.8061; 27: 40287.2062; 28: 20948.7501; 29: 10516.5807; 30: 5204.3098; 31: 2518.5841; 32: 1190.1431; 33: 548.4157; 34: 246.415; 35: 108.4225; 36: 47.4973 | 3358232.5175 | 6002.4945
2021-08-10 | 873 | 873 | 18.7676 | 0.11244 | 2.8734 | 0.11244 | 2.761 | 3.3643 | 21: 1516640.3771; 22: 825559.6554; 23: 462122.3264; 24: 258730.4788; 25: 142610.6473; 26: 76674.7066; 27: 40426.2029; 28: 21031.8791; 29: 10564.2934; 30: 5230.7572; 31: 2532.8135; 32: 1197.5972; 33: 552.2233; 34: 248.3121; 35: 109.3447; 36: 47.9353 | 3364279.5502 | 6047.0327
2021-08-11 | 874 | 874 | 18.7043 | 0.12288 | 2.8496 | 0.12288 | 2.7267 | 3.3704 | 21: 1519280.1259; 22: 826854.2496; 23: 462888.8526; 24: 259234.6111; 25: 142949.6599; 26: 76896.7488; 27: 40565.3681; 28: 21115.1778; 29: 10612.146; 30: 5257.3052; 31: 2547.1093; 32: 1205.093; 33: 556.056; 34: 250.2241; 35: 110.2755; 36: 48.3783 | 3370371.3812 | 6091.831
2021-08-12 | 875 | 875 | 18.6382 | 0.13376 | 2.8255 | 0.13376 | 2.6918 | 3.3765 | 21: 1521948.6279; 22: 828159.5404; 23: 463658.8878; 24: 259739.702; 25: 143288.9168; 26: 77118.9354; 27: 40704.7016; 28: 21198.6456; 29: 10660.138; 30: 5283.9539; 31: 2561.4717; 32: 1212.6303; 33: 559.9138; 34: 252.1509; 35: 111.2151; 36: 48.8265 | 3376508.2576 | 6136.8763
2021-08-13 | 876 | 876 | 18.5695 | 0.14509 | 2.8011 | 0.14509 | 2.656 | 3.3827 | 21: 1524645.9212; 22: 829475.6221; 23: 464432.4904; 24: 260245.7811; 25: 143628.4298; 26: 77341.2693; 27: 40844.2031; 28: 21282.2817; 29: 10708.2691; 30: 5310.7029; 31: 2575.9005; 32: 1220.2093; 33: 563.7968; 34: 254.0926; 35: 112.1633; 36: 49.2797 | 3382690.4128 | 6182.1552
2021-08-14 | 877 | 877 | 18.4981 | 0.15686 | 2.7764 | 0.15686 | 2.6195 | 3.3889 | 21: 1527372.0326; 22: 830802.587; 23: 465209.7185; 24: 260752.8779; 25: 143968.2107; 26: 77563.7531; 27: 40983.8724; 28: 21366.0855; 29: 10756.5387; 30: 5337.5522; 31: 2590.3958; 32: 1227.8299; 33: 567.7049; 34: 256.0492; 35: 113.1204; 36: 49.738 | 3388918.0668 | 6227.654
2021-08-15 | 878 | 878 | 18.424 | 0.16906 | 2.7514 | 0.16906 | 2.5823 | 3.3952 | 21: 1530126.9778; 22: 832140.5248; 23: 465990.6297; 24: 261261.0217; 25: 144308.2715; 26: 77786.39; 27: 41123.7094; 28: 21450.0563; 29: 10804.9465; 30: 5364.5015; 31: 2604.9575; 32: 1235.4922; 33: 571.6384; 34: 258.0208; 35: 114.0861; 36: 50.2014 | 3395191.4255 | 6273.3587
2021-08-16 | 879 | 879 | 18.3474 | 0.18169 | 2.7261 | 0.18169 | 2.5444 | 3.4015 | 21: 1532910.7609; 22: 833489.5227; 23: 466775.2811; 24: 261770.2421; 25: 144648.624; 26: 78009.1828; 27: 41263.7137; 28: 21534.1934; 29: 10853.492; 30: 5391.5508; 31: 2619.5856; 32: 1243.1962; 33: 575.5971; 34: 260.0074; 35: 115.0607; 36: 50.67 | 3401510.6805 | 6319.255
2021-08-17 | 880 | 880 | 18.2681 | 0.19474 | 2.7005 | 0.19474 | 2.5057 | 3.4079 | 21: 1535723.3749; 22: 834849.6658; 23: 467563.7294; 24: 262280.5682; 25: 144989.2803; 26: 78232.1345; 27: 41403.8853; 28: 21618.4961; 29: 10902.1748; 30: 5418.6998; 31: 2634.28; 32: 1250.942; 33: 579.5811; 34: 262.0091; 35: 116.0441; 36: 51.1437 | 3407876.0091 | 6365.3285
2021-08-18 | 881 | 881 | 18.1863 | 0.20822 | 2.6746 | 0.20822 | 2.4664 | 3.4143 | 21: 1538564.8006; 22: 836221.0362; 23: 468356.0307; 24: 262792.0293; 25: 145330.2525; 26: 78455.2483; 27: 41544.2241; 28: 21702.9638; 29: 10950.9945; 30: 5445.9483; 31: 2649.0409; 32: 1258.7294; 33: 583.5905; 34: 264.0257; 35: 117.0363; 36: 51.6226 | 3414287.5735 | 6411.5645
2021-08-19 | 882 | 882 | 18.1019 | 0.22212 | 2.6484 | 0.22212 | 2.4263 | 3.4207 | 21: 1541435.0073; 22: 837603.7135; 23: 469152.2403; 24: 263304.6548; 25: 145671.5527; 26: 78678.5272; 27: 41684.7299; 28: 21787.5957; 29: 10999.9505; 30: 5473.2962; 31: 2663.8679; 32: 1266.5587; 33: 587.6252; 34: 266.0574; 35: 118.0373; 36: 52.1066 | 3420745.5213 | 6457.9478
2021-08-20 | 883 | 883 | 18.0151 | 0.23644 | 2.622 | 0.23644 | 2.3856 | 3.4272 | 21: 1544333.9521; 22: 838997.7747; 23: 469952.4133; 24: 263818.4736; 25: 146013.1932; 26: 78901.9746; 27: 41825.4028; 28: 21872.3913; 29: 11049.0424; 30: 5500.7432; 31: 2678.7612; 32: 1274.4297; 33: 591.6853; 34: 268.1042; 35: 119.0472; 36: 52.5958 | 3427249.9845 | 6504.4633
2021-08-21 | 884 | 884 | 17.9257 | 0.25117 | 2.5954 | 0.25117 | 2.3442 | 3.4338 | 21: 1547261.5801; 22: 840403.294; 23: 470756.604; 24: 264333.5147; 25: 146355.1861; 26: 79125.5936; 27: 41966.2425; 28: 21957.3498; 29: 11098.2698; 30: 5528.2892; 31: 2693.7207; 32: 1282.3425; 33: 595.7707; 34: 270.1661; 35: 120.0659; 36: 53.0902 | 3433801.08 | 6551.0954
2021-08-22 | 885 | 885 | 17.8339 | 0.2663 | 2.5685 | 0.2663 | 2.3022 | 3.4404 | 21: 1550217.824; 22: 841820.3425; 23: 471564.8662; 24: 264849.8073; 25: 146697.5438; 26: 79349.3875; 27: 42107.2493; 28: 22042.4705; 29: 11147.6321; 30: 5555.9339; 31: 2708.7463; 32: 1290.297; 33: 599.8816; 34: 272.2431; 35: 121.0935; 36: 53.5899 | 3440398.9086 | 6597.8286
2021-08-23 | 886 | 886 | 17.7396 | 0.28183 | 2.5413 | 0.28183 | 2.2595 | 3.447 | 21: 1553202.6043; 22: 843248.9888; 23: 472377.2529; 24: 265367.38; 25: 147040.2786; 26: 79573.3598; 27: 42248.4229; 28: 22127.7529; 29: 11197.1289; 30: 5583.6771; 31: 2723.8379; 32: 1298.2933; 33: 604.018; 34: 274.3352; 35: 122.13; 36: 54.0947 | 3447043.5554 | 6644.6468
2021-08-24 | 887 | 887 | 17.6429 | 0.29776 | 2.5139 | 0.29776 | 2.2162 | 3.4537 | 21: 1556215.8288; 22: 844689.2982; 23: 473193.8166; 24: 265886.2617; 25: 147383.4029; 26: 79797.5139; 27: 42389.7636; 28: 22213.1963; 29: 11246.7597; 30: 5611.5185; 31: 2738.9955; 32: 1306.3313; 33: 608.1797; 34: 276.4425; 35: 123.1755; 36: 54.6047 | 3453735.0894 | 6691.534
2021-08-25 | 888 | 888 | 17.5438 | 0.31409 | 2.4863 | 0.31409 | 2.1722 | 3.4605 | 21: 1559257.3929; 22: 846141.3332; 23: 474014.6092; 24: 266406.481; 25: 147726.9291; 26: 80021.8532; 27: 42531.2714; 28: 22298.7999; 29: 11296.524; 30: 5639.4579; 31: 2754.2189; 32: 1314.411; 33: 612.3669; 34: 278.5649; 35: 124.2298; 36: 55.12 | 3460473.5632 | 6738.4738
2021-08-26 | 889 | 889 | 17.4424 | 0.3308 | 2.4585 | 0.3308 | 2.1277 | 3.4673 | 21: 1562327.1793; 22: 847605.1529; 23: 474839.6815; 24: 266928.0664; 25: 148070.8696; 26: 80246.3812; 27: 42672.9463; 28: 22384.5633; 29: 11346.4212; 30: 5667.4951; 31: 2769.5082; 32: 1322.5325; 33: 616.5795; 34: 280.7024; 35: 125.293; 36: 55.6405 | 3467259.0129 | 6785.4497
2021-08-27 | 890 | 890 | 17.3387 | 0.3479 | 2.4305 | 0.3479 | 2.0826 | 3.4741 | 21: 1565425.0579; 22: 849080.8134; 23: 475669.0842; 24: 267451.0462; 25: 148415.2369; 26: 80471.1016; 27: 42814.7884; 28: 22470.4856; 29: 11396.451; 30: 5695.6299; 31: 2784.8631; 32: 1330.6956; 33: 620.8176; 34: 282.8551; 35: 126.3651; 36: 56.1662 | 3474091.4579 | 6832.445
2021-08-28 | 891 | 891 | 17.2326 | 0.36537 | 2.4023 | 0.36537 | 2.0369 | 3.481 | 21: 1568550.8857; 22: 850568.3675; 23: 476502.8667; 24: 267975.4488; 25: 148760.0436; 26: 80696.018; 27: 42956.7981; 28: 22556.5664; 29: 11446.6127; 30: 5723.8619; 31: 2800.2836; 32: 1338.9004; 33: 625.0811; 34: 285.023; 35: 127.4462; 36: 56.6972 | 3480970.9009 | 6879.4429
2021-08-29 | 892 | 892 | 17.1243 | 0.38322 | 2.3739 | 0.38322 | 1.9907 | 3.4879 | 21: 1571704.5069; 22: 852067.8649; 23: 477341.0779; 24: 268501.3023; 25: 149105.3021; 26: 80921.1341; 27: 43098.9753; 28: 22642.8049; 29: 11496.906; 30: 5752.1909; 31: 2815.7696; 32: 1347.1468; 33: 629.37; 34: 287.2061; 35: 128.5362; 36: 57.2334 | 3487897.3272 | 6926.4263
2021-08-30 | 893 | 893 | 17.0138 | 0.40143 | 2.3453 | 0.40143 | 1.9439 | 3.4949 | 21: 1574885.7527; 22: 853579.3515; 23: 478183.766; 24: 269028.6347; 25: 149451.025; 26: 81146.4535; 27: 43241.3203; 28: 22729.2005; 29: 11547.3301; 30: 5780.6166; 31: 2831.3209; 32: 1355.4348; 33: 633.6844; 34: 289.4043; 35: 129.6351; 36: 57.7748 | 3494870.7053 | 6973.3781
2021-08-31 | 894 | 894 | 16.901 | 0.42 | 2.3165 | 0.42 | 1.8965 | 3.5019 | 21: 1578094.4414; 22: 855102.8702; 23: 479030.9781; 24: 269557.4738; 25: 149797.2249; 26: 81371.9801; 27: 43383.8334; 28: 22815.7527; 29: 11597.8847; 30: 5809.1387; 31: 2846.9375; 32: 1363.7644; 33: 638.0242; 34: 291.6176; 35: 130.743; 36: 58.3215 | 3501890.9861 | 7020.2809
2021-09-01 | 895 | 895 | 16.7861 | 0.43894 | 2.2876 | 0.43894 | 1.8487 | 3.509 | 21: 1581330.3781; 22: 856638.46; 23: 479882.7609; 24: 270087.8472; 25: 150143.9145; 26: 81597.7177; 27: 43526.5148; 28: 22902.4608; 29: 11648.5692; 30: 5837.757; 31: 2862.6193; 32: 1372.1354; 33: 642.3894; 34: 293.8462; 35: 131.8597; 36: 58.8734 | 3508958.1034 | 7067.1173
2021-09-02 | 896 | 896 | 16.6691 | 0.45822 | 2.2585 | 0.45822 | 1.8003 | 3.5161 | 21: 1584593.355; 22: 858186.1567; 23: 480739.1599; 24: 270619.7824; 25: 150491.1062; 26: 81823.6701; 27: 43669.3648; 28: 22989.3241; 29: 11699.383; 30: 5866.4711; 31: 2878.366; 32: 1380.5479; 33: 646.78; 34: 296.0899; 35: 132.9854; 36: 59.4305 | 3516071.9731 | 7113.8697
2021-09-03 | 897 | 897 | 16.55 | 0.47785 | 2.2293 | 0.47785 | 1.7515 | 3.5232 | 21: 1587883.1511; 22: 859745.9923; 23: 481600.2198; 24: 271153.3068; 25: 150838.8128; 26: 82049.8413; 27: 43812.3836; 28: 23076.3422; 29: 11750.3257; 30: 5895.2808; 31: 2894.1776; 32: 1389.0019; 33: 651.1959; 34: 298.3487; 35: 134.12; 36: 59.9929 | 3523232.4935 | 7160.5204
2021-09-04 | 898 | 898 | 16.4288 | 0.49781 | 2.1999 | 0.49781 | 1.7021 | 3.5304 | 21: 1591199.5325; 22: 861317.9951; 23: 482465.9846; 24: 271688.4476; 25: 151187.0468; 26: 82276.2352; 27: 43955.5718; 28: 23163.5144; 29: 11801.3967; 30: 5924.1857; 31: 2910.0539; 32: 1397.4971; 33: 655.6372; 34: 300.6227; 35: 135.2636; 36: 60.5605 | 3530439.5453 | 7207.0518
2021-09-05 | 899 | 899 | 16.3056 | 0.51811 | 2.1705 | 0.51811 | 1.6523 | 3.5377 | 21: 1594542.2522; 22: 862902.1897; 23: 483336.4971; 24: 272225.2316; 25: 151535.8209; 26: 82502.8558; 27: 44098.9295; 28: 23250.8401; 29: 11852.5954; 30: 5953.1855; 31: 2925.9948; 32: 1406.0337; 33: 660.1038; 34: 302.9117; 35: 136.416; 36: 61.1333 | 3537692.9912 | 7253.4459
2021-09-06 | 900 | 900 | 16.1804 | 0.53874 | 2.1408 | 0.53874 | 1.6021 | 3.545 | 21: 1597911.0499; 22: 864498.597; 23: 484211.7994; 24: 272763.6856; 25: 151885.1477; 26: 82729.7072; 27: 44242.4572; 28: 23338.3187; 29: 11903.9213; 30: 5982.28; 31: 2942.0002; 32: 1414.6115; 33: 664.5957; 34: 305.216; 35: 137.5773; 36: 61.7113 | 3544992.676 | 7299.6848
2021-09-07 | 901 | 901 | 16.0533 | 0.55969 | 2.1111 | 0.55969 | 1.5514 | 3.5523 | 21: 1601305.6527; 22: 866107.2338; 23: 485091.9326; 24: 273303.8362; 25: 152235.0399; 26: 82956.7934; 27: 44386.1553; 28: 23425.9497; 29: 11955.3739; 30: 6011.4688; 31: 2958.0698; 32: 1423.2304; 33: 669.1129; 34: 307.5352; 35: 138.7475; 36: 62.2946 | 3552338.4266 | 7345.7506
2021-09-08 | 902 | 902 | 15.9242 | 0.58096 | 2.0813 | 0.58096 | 1.5003 | 3.5597 | 21: 1604725.7744; 22: 867728.1133; 23: 485976.9366; 24: 273845.7096; 25: 152585.5101; 26: 83184.1185; 27: 44530.0243; 28: 23513.7325; 29: 12006.9526; 30: 6040.7515; 31: 2974.2035; 32: 1431.8904; 33: 673.6553; 34: 309.8696; 35: 139.9266; 36: 62.883 | 3559730.0518 | 7391.6252
2021-09-09 | 903 | 903 | 15.7933 | 0.60253 | 2.0514 | 0.60253 | 1.4489 | 3.5672 | 21: 1608171.1159; 22: 869361.2446; 23: 486866.8507; 24: 274389.3321; 25: 152936.5708; 26: 83411.6867; 27: 44674.0646; 28: 23601.6666; 29: 12058.6568; 30: 6070.1278; 31: 2990.4012; 32: 1440.5915; 33: 678.2229; 34: 312.2191; 35: 141.1145; 36: 63.4766 | 3567167.3424 | 7437.2906
2021-09-10 | 904 | 904 | 15.6606 | 0.6244 | 2.0214 | 0.6244 | 1.397 | 3.5747 | 21: 1611641.3656; 22: 871006.6327; 23: 487761.7128; 24: 274934.7294; 25: 153288.2348; 26: 83639.5022; 27: 44818.2767; 28: 23689.7513; 29: 12110.486; 30: 6099.5974; 31: 3006.6626; 32: 1449.3334; 33: 682.8156; 34: 314.5835; 35: 142.3113; 36: 64.0755 | 3574650.071 | 7482.7287
2021-09-11 | 905 | 905 | 15.526 | 0.64658 | 1.9913 | 0.64658 | 1.3447 | 3.5822 | 21: 1615136.1986; 22: 872664.2788; 23: 488661.56; 24: 275481.9273; 25: 153640.5146; 26: 83867.5692; 27: 44962.6612; 28: 23777.9863; 29: 12162.4396; 30: 6129.1599; 31: 3022.9876; 32: 1458.1163; 33: 687.4335; 34: 316.963; 35: 143.5169; 36: 64.6794 | 3582177.9924 | 7527.9213
2021-09-12 | 906 | 906 | 15.3897 | 0.66904 | 1.9611 | 0.66904 | 1.2921 | 3.5898 | 21: 1618655.2777; 22: 874334.1798; 23: 489566.4282; 24: 276030.9511; 25: 153993.4228; 26: 84095.892; 27: 45107.2186; 28: 23866.3708; 29: 12214.5171; 30: 6158.815; 31: 3039.3761; 32: 1466.9398; 33: 692.0764; 34: 319.3575; 35: 144.7314; 36: 65.2886 | 3589750.8429 | 7572.8505
2021-09-13 | 907 | 907 | 15.2517 | 0.69178 | 1.9309 | 0.69178 | 1.2392 | 3.5974 | 21: 1622198.2529; 22: 876016.3285; 23: 490476.3523; 24: 276581.826; 25: 154346.9719; 26: 84324.4748; 27: 45251.9495; 28: 23954.9045; 29: 12266.7179; 30: 6188.5624; 31: 3055.8277; 32: 1475.804; 33: 696.7444; 34: 321.7669; 35: 145.9546; 36: 65.9028 | 3597368.3411 | 7617.4982
2021-09-14 | 908 | 908 | 15.112 | 0.7148 | 1.9007 | 0.7148 | 1.1859 | 3.605 | 21: 1625764.7617; 22: 877710.7136; 23: 491391.3659; 24: 277134.5769; 25: 154701.1745; 26: 84553.322; 27: 45396.8544; 28: 24043.5867; 29: 12319.0415; 30: 6218.4016; 31: 3072.3424; 32: 1484.7088; 33: 701.4373; 34: 324.1913; 35: 147.1866; 36: 66.5222 | 3605030.1874 | 7661.8463
2021-09-15 | 909 | 909 | 14.9706 | 0.73809 | 1.8704 | 0.73809 | 1.1323 | 3.6127 | 21: 1629354.4293; 22: 879417.3195; 23: 492311.5017; 24: 277689.2284; 25: 155056.043; 26: 84782.438; 27: 45541.9341; 28: 24132.417; 29: 12371.4872; 30: 6248.3322; 31: 3088.92; 32: 1493.6541; 33: 706.1552; 34: 326.6305; 35: 148.4274; 36: 67.1468 | 3612736.0643 | 7705.8768
2021-09-16 | 910 | 910 | 14.8277 | 0.76164 | 1.8401 | 0.76164 | 1.0784 | 3.6205 | 21: 1632966.8686; 22: 881136.1263; 23: 493236.7911; 24: 278245.8048; 25: 155411.59; 26: 85011.827; 27: 45687.1891; 28: 24221.395; 29: 12424.0545; 30: 6278.354; 31: 3105.5602; 32: 1502.6398; 33: 710.8979; 34: 329.0847; 35: 149.6769; 36: 67.7764 | 3620485.6361 | 7749.5718
2021-09-17 | 911 | 911 | 14.6832 | 0.78544 | 1.8097 | 0.78544 | 1.0243 | 3.6283 | 21: 1636601.6804; 22: 882867.1099; 23: 494167.2645; 24: 278804.3301; 25: 155767.8279; 26: 85241.4936; 27: 45832.6201; 28: 24310.52; 29: 12476.7429; 30: 6308.4665; 31: 3122.2628; 32: 1511.6657; 33: 715.6654; 34: 331.5536; 35: 150.9351; 36: 68.4111 | 3628278.5496 | 7792.9135
2021-09-18 | 912 | 912 | 14.5372 | 0.8095 | 1.7793 | 0.8095 | 0.96985 | 3.6361 | 21: 1640258.4536; 22: 884610.2418; 23: 495102.9508; 24: 279364.8282; 25: 156124.7691; 26: 85471.4421; 27: 45978.2279; 28: 24399.7916; 29: 12529.5517; 30: 6338.6694; 31: 3139.0276; 32: 1520.7317; 33: 720.4577; 34: 334.0374; 35: 152.202; 36: 69.0508 | 3636114.4336 | 7835.884
2021-09-19 | 913 | 913 | 14.3898 | 0.83379 | 1.749 | 0.83379 | 0.91518 | 3.644 | 21: 1643936.7652; 22: 886365.4893; 23: 496043.8779; 24: 279927.3226; 25: 156482.4259; 26: 85701.6771; 27: 46124.0132; 28: 24489.2094; 29: 12582.4804; 30: 6368.9623; 31: 3155.8545; 32: 1529.8378; 33: 725.2747; 34: 336.5359; 35: 153.4776; 36: 69.6956 | 3643992.8994 | 7878.4658
2021-09-20 | 914 | 914 | 14.2409 | 0.85832 | 1.7186 | 0.85832 | 0.86029 | 3.6519 | 21: 1647636.1806; 22: 888132.815; 23: 496990.0724; 24: 280491.8363; 25: 156840.8108; 26: 85932.203; 27: 46269.9766; 28: 24578.7729; 29: 12635.5285; 30: 6399.3447; 31: 3172.7431; 32: 1538.9838; 33: 730.1163; 34: 339.0492; 35: 154.7618; 36: 70.3454 | 3651913.5405 | 7920.6411
2021-09-21 | 915 | 915 | 14.0907 | 0.88308 | 1.6883 | 0.88308 | 0.80518 | 3.6599 | 21: 1651356.2539; 22: 889912.1774; 23: 497941.5596; 24: 281058.3922; 25: 157199.9359; 26: 86163.0244; 27: 46416.1191; 28: 24668.4817; 29: 12688.6953; 30: 6429.8163; 31: 3189.6933; 32: 1548.1697; 33: 734.9825; 34: 341.5771; 35: 156.0546; 36: 71.0003 | 3659875.9331 | 7962.3926
2021-09-22 | 916 | 916 | 13.9391 | 0.90805 | 1.6579 | 0.90805 | 0.74988 | 3.6679 | 21: 1655096.5278; 22: 891703.5304; 23: 498898.3637; 24: 281627.0128; 25: 157559.8134; 26: 86394.1457; 27: 46562.4413; 28: 24758.3352; 29: 12741.9803; 30: 6460.3768; 31: 3206.7048; 32: 1557.3952; 33: 739.8731; 34: 344.1196; 35: 157.356; 36: 71.6601 | 3667879.636 | 8003.703
2021-09-23 | 917 | 917 | 13.7863 | 0.93324 | 1.6276 | 0.93324 | 0.6944 | 3.6759 | 21: 1658856.5339; 22: 893506.8234; 23: 499860.5072; 24: 282197.7203; 25: 157920.4556; 26: 86625.5715; 27: 46708.9442; 28: 24848.3332; 29: 12795.3829; 30: 6491.0256; 31: 3223.7774; 32: 1566.6602; 33: 744.7882; 34: 346.6768; 35: 158.6659; 36: 72.3248 | 3675924.1911 | 8044.555
2021-09-24 | 918 | 918 | 13.6322 | 0.95863 | 1.5974 | 0.95863 | 0.63875 | 3.684 | 21: 1662635.7932; 22: 895322.0014; 23: 500828.0118; 24: 282770.5365; 25: 158281.8746; 26: 86857.3065; 27: 46855.6285; 28: 24938.4751; 29: 12848.9026; 30: 6521.7623; 31: 3240.9109; 32: 1575.9647; 33: 749.7276; 34: 349.2485; 35: 159.9843; 36: 72.9945 | 3684009.1229 | 8084.9318
2021-09-25 | 919 | 919 | 13.4769 | 0.98422 | 1.5672 | 0.98422 | 0.58296 | 3.6921 | 21: 1666433.816; 22: 897149.0049; 23: 501800.8973; 24: 283345.4828; 25: 158644.0824; 26: 87089.3552; 27: 47002.4952; 28: 25028.7606; 29: 12902.5387; 30: 6552.5867; 31: 3258.105; 32: 1585.3085; 33: 754.6912; 34: 351.8347; 35: 161.3112; 36: 73.6691 | 3692133.9394 | 8124.8165
2021-09-26 | 920 | 920 | 13.3204 | 1.01 | 1.537 | 1.01 | 0.52703 | 3.7003 | 21: 1670250.1021; 22: 898987.7699; 23: 502779.1826; 24: 283922.5806; 25: 159007.091; 26: 87321.7222; 27: 47149.5451; 28: 25119.1892; 29: 12956.2908; 30: 6583.4982; 31: 3275.3595; 32: 1594.6914; 33: 759.6791; 34: 354.4353; 35: 162.6466; 36: 74.3486 | 3700298.132 | 8164.1925
2021-09-27 | 921 | 921 | 13.1629 | 1.036 | 1.5069 | 1.036 | 0.47099 | 3.7085 | 21: 1674084.1414; 22: 900838.2277; 23: 503762.885; 24: 284501.8504; 25: 159370.9123; 26: 87554.4121; 27: 47296.7791; 28: 25209.7606; 29: 13010.1581; 30: 6614.4965; 31: 3292.6741; 32: 1604.1133; 33: 764.6911; 34: 357.0503; 35: 163.9904; 36: 75.0329 | 3708501.1753 | 8203.0434
2021-09-28 | 922 | 922 | 13.0043 | 1.0621 | 1.4769 | 1.0621 | 0.41485 | 3.7167 | 21: 1677935.4139; 22: 902700.3054; 23: 504752.0203; 24: 285083.3126; 25: 159735.5582; 26: 87787.4296; 27: 47444.1983; 28: 25300.4745; 29: 13064.1403; 30: 6645.5811; 31: 3310.0486; 32: 1613.5741; 33: 769.727; 34: 359.6797; 35: 165.3425; 36: 75.7221 | 3716742.5282 | 8241.3529
2021-09-29 | 923 | 923 | 12.8447 | 1.0884 | 1.447 | 1.0884 | 0.35864 | 3.725 | 21: 1681803.3899; 22: 904573.9253; 23: 505746.6031; 24: 285666.9873; 25: 160101.0405; 26: 88020.7794; 27: 47591.8035; 28: 25391.3304; 29: 13118.2367; 30: 6676.7515; 31: 3327.4827; 32: 1623.0737; 33: 774.7869; 34: 362.3233; 35: 166.703; 36: 76.416 | 3725021.6333 | 8279.1051
2021-09-30 | 924 | 924 | 12.6841 | 1.1148 | 1.4172 | 1.1148 | 0.30235 | 3.7333 | 21: 1685687.5304; 22: 906459.0053; 23: 506746.6465; 24: 286252.894; 25: 160467.3708; 26: 88254.4662; 27: 47739.5957; 28: 25482.3279; 29: 13172.4467; 30: 6708.0075; 31: 3344.9762; 32: 1632.6118; 33: 779.8707; 34: 364.9812; 35: 168.0717; 36: 77.1148 | 3733337.9175 | 8316.2842
2021-10-01 | 925 | 925 | 12.5226 | 1.1415 | 1.3875 | 1.1415 | 0.24602 | 3.7417 | 21: 1689587.2875; 22: 908355.4586; 23: 507752.162; 24: 286841.052; 25: 160834.5609; 26: 88488.4945; 27: 47887.576; 28: 25573.4669; 29: 13226.7698; 30: 6739.3485; 31: 3362.5288; 32: 1642.1883; 33: 784.9782; 34: 367.6532; 35: 169.4488; 36: 77.8182 | 3741690.7923 | 8352.8748
2021-10-02 | 926 | 926 | 12.3603 | 1.1682 | 1.3579 | 1.1682 | 0.18966 | 3.7501 | 21: 1693502.1043; 22: 910263.1941; 23: 508763.1598; 24: 287431.4801; 25: 161202.6221; 26: 88722.8691; 27: 48035.7454; 28: 25664.7469; 29: 13281.2055; 30: 6770.7742; 31: 3380.1402; 32: 1651.8031; 33: 790.1094; 34: 370.3393; 35: 170.834; 36: 78.5264 | 3750079.6539 | 8388.8617
2021-10-03 | 927 | 927 | 12.1971 | 1.1951 | 1.3284 | 1.1951 | 0.13328 | 3.7585 | 21: 1697431.4158; 22: 912182.116; 23: 509779.6485; 24: 288024.1965; 25: 161571.566; 26: 88957.5947; 27: 48184.1049; 28: 25756.1676; 29: 13335.7531; 30: 6802.2841; 31: 3397.8102; 32: 1661.456; 33: 795.2641; 34: 373.0395; 35: 172.2274; 36: 79.2393 | 3758503.8838 | 8424.2299
2021-10-04 | 928 | 928 | 12.0332 | 1.2221 | 1.299 | 1.2221 | 0.076908 | 3.767 | 21: 1701374.6485; 22: 914112.1241; 23: 510801.6352; 24: 288619.2194; 25: 161941.404; 26: 89192.6761; 27: 48332.6556; 28: 25847.7287; 29: 13390.4121; 30: 6833.8777; 31: 3415.5385; 32: 1671.1469; 33: 800.4423; 34: 375.7537; 35: 173.6289; 36: 79.9568 | 3766962.8485 | 8458.9647
2021-10-05 | 929 | 929 | 11.8685 | 1.2492 | 1.2698 | 1.2492 | 0.020553 | 3.7755 | 21: 1705331.2214; 22: 916053.1135; 23: 511829.1256; 24: 289216.5661; 25: 162312.1473; 26: 89428.1179; 27: 48481.3986; 28: 25939.4299; 29: 13445.1821; 30: 6865.5546; 31: 3433.3249; 32: 1680.8756; 33: 805.6439; 34: 378.4818; 35: 175.0385; 36: 80.6789 | 3775455.9004 | 8493.0519
2021-10-06 | 930 | 930 | 11.7032 | 1.2765 | 1.2407 | 1.2407 | -0.035766 | 3.784 | 21: 1709300.5457; 22: 918004.975; 23: 512862.1236; 24: 289816.2538; 25: 162683.8071; 26: 89663.9248; 27: 48630.335; 28: 26031.271; 29: 13500.0623; 30: 6897.3145; 31: 3451.169; 32: 1690.6418; 33: 810.8688; 34: 381.2238; 35: 176.4561; 36: 81.4057 | 3783982.3778 | 8526.4774
2021-10-07 | 931 | 931 | 11.5372 | 1.3038 | 1.2118 | 1.2118 | -0.092033 | 3.7925 | 21: 1713282.0258; 22: 919967.595; 23: 513900.6318; 24: 290418.2991; 25: 163056.3944; 26: 89900.1016; 27: 48779.4659; 28: 26123.2516; 29: 13555.0523; 30: 6929.1568; 31: 3469.0705; 32: 1700.4456; 33: 816.1168; 34: 383.9795; 35: 177.8818; 36: 82.1369 | 3792541.6053 | 8559.2275
2021-10-08 | 932 | 932 | 11.3707 | 1.3313 | 1.183 | 1.183 | -0.14823 | 3.8011 | 21: 1717275.0588; 22: 921940.8552; 23: 514944.6512; 24: 291022.7182; 25: 163429.9202; 26: 90136.6529; 27: 48928.7926; 28: 26215.3716; 29: 13610.1515; 30: 6961.0811; 31: 3487.0292; 32: 1710.2866; 33: 821.3879; 34: 386.749; 35: 179.3153; 36: 82.8727 | 3801132.8941 | 8591.2888
2021-10-09 | 933 | 933 | 11.2036 | 1.3588 | 1.1544 | 1.1544 | -0.20434 | 3.8098 | 21: 1721279.0359; 22: 923924.633; 23: 515994.1811; 24: 291629.5267; 25: 163804.3954; 26: 90373.5836; 27: 49078.3161; 28: 26307.6306; 29: 13665.3595; 30: 6993.087; 31: 3505.0449; 32: 1720.1647; 33: 826.6819; 34: 389.5321; 35: 180.7568; 36: 83.6129 | 3809755.5424 | 8622.6483
2021-10-10 | 934 | 934 | 11.0361 | 1.3864 | 1.126 | 1.126 | -0.26035 | 3.8184 | 21: 1725293.3416; 22: 925918.8015; 23: 517049.2192; 24: 292238.74; 25: 164179.8308; 26: 90610.8983; 27: 49228.0378; 28: 26400.0285; 29: 13720.6756; 30: 7025.1741; 31: 3523.1171; 32: 1730.0798; 33: 831.9988; 34: 392.3288; 35: 182.2061; 36: 84.3576 | 3818408.8357 | 8653.2933
2021-10-11 | 935 | 935 | 10.8682 | 1.4141 | 1.0978 | 1.0978 | -0.31624 | 3.8271 | 21: 1729317.355; 22: 927923.2294; 23: 518109.7617; 24: 292850.3727; 25: 164556.2369; 26: 90848.6018; 27: 49377.9587; 28: 26492.5651; 29: 13776.0993; 30: 7057.3418; 31: 3541.2457; 32: 1740.0317; 33: 837.3385; 34: 395.139; 35: 183.6632; 36: 85.1067 | 3827092.0471 | 8683.2115
2021-10-12 | 936 | 936 | 10.6998 | 1.4418 | 1.0698 | 1.0698 | -0.372 | 3.8358 | 21: 1733350.4497; 22: 929937.7809; 23: 519175.8032; 24: 293464.4391; 25: 164933.6242; 26: 91086.6988; 27: 49528.0801; 28: 26585.2401; 29: 13831.6302; 30: 7089.5898; 31: 3559.4303; 32: 1750.0201; 33: 842.7008; 34: 397.9627; 35: 185.128; 36: 85.8601 | 3835804.4381 | 8712.3909
2021-10-13 | 937 | 937 | 10.5312 | 1.4696 | 1.042 | 1.042 | -0.4276 | 3.8445 | 21: 1737391.9943; 22: 931962.3161; 23: 520247.3366; 24: 294080.953; 25: 165312.0033; 26: 91325.194; 27: 49678.4032; 28: 26678.0533; 29: 13887.2676; 30: 7121.9176; 31: 3577.6707; 32: 1760.045; 33: 848.0856; 34: 400.7997; 35: 186.6005; 36: 86.6179 | 3844545.2582 | 8740.8201
2021-10-14 | 938 | 938 | 10.3623 | 1.4974 | 1.0144 | 1.0144 | -0.48304 | 3.8533 | 21: 1741441.3525; 22: 933996.6908; 23: 521324.353; 24: 294699.9276; 25: 165691.3843; 26: 91564.0921; 27: 49828.9294; 28: 26771.0046; 29: 13943.0111; 30: 7154.3248; 31: 3595.9664; 32: 1770.106; 33: 853.4928; 34: 403.65; 35: 188.0807; 36: 87.3799 | 3853313.7461 | 8768.4878
2021-10-15 | 939 | 939 | 10.1931 | 1.5253 | 0.98702 | 0.98702 | -0.53829 | 3.8621 | 21: 1745497.884; 22: 936040.7566; 23: 522406.8422; 24: 295321.3757; 25: 166071.7773; 26: 91803.3978; 27: 49979.66; 28: 26864.0938; 29: 13998.8602; 30: 7186.8109; 31: 3614.3174; 32: 1780.2031; 33: 858.9223; 34: 406.5135; 35: 189.5684; 36: 88.1462 | 3862109.1294 | 8795.3834
2021-10-16 | 940 | 940 | 10.0238 | 1.5532 | 0.95987 | 0.95987 | -0.59333 | 3.8709 | 21: 1749560.9444; 22: 938094.3609; 23: 523494.7921; 24: 295945.3096; 25: 166453.1925; 26: 92043.1158; 27: 50130.5961; 28: 26957.3207; 29: 14054.8143; 30: 7219.3754; 31: 3632.7232; 32: 1790.3361; 33: 864.3739; 34: 409.3901; 35: 191.0637; 36: 88.9167 | 3870930.6257 | 8821.4963
2021-10-17 | 941 | 941 | 9.8543 | 1.5811 | 0.93296 | 0.93296 | -0.64816 | 3.8798 | 21: 1753629.886; 22: 940157.3471; 23: 524588.189; 24: 296571.7409; 25: 166835.6396; 26: 92283.2508; 27: 50281.7392; 28: 27050.6853; 29: 14110.873; 30: 7252.0181; 31: 3651.1835; 32: 1800.5047; 33: 869.8477; 34: 412.2798; 35: 192.5664; 36: 89.6914 | 3879777.4425 | 8846.8167
2021-10-18 | 942 | 942 | 9.6848 | 1.6091 | 0.9063 | 0.9063 | -0.70276 | 3.8886 | 21: 1757704.0578; 22: 942229.5544; 23: 525687.0174; 24: 297200.6807; 25: 167219.1285; 26: 92523.8075; 27: 50433.0906; 28: 27144.1873; 29: 14167.0357; 30: 7284.7383; 31: 3669.6981; 32: 1810.7088; 33: 875.3433; 34: 415.1825; 35: 194.0766; 36: 90.4702 | 3888648.7776 | 8871.3352
2021-10-19 | 943 | 943 | 9.5152 | 1.637 | 0.87989 | 0.87989 | -0.75711 | 3.8975 | 21: 1761782.806; 22: 944310.818; 23: 526791.2604; 24: 297832.1398; 25: 167603.6687; 26: 92764.7905; 27: 50584.6516; 28: 27237.8267; 29: 14223.302; 30: 7317.5356; 31: 3688.2666; 32: 1820.9482; 33: 880.8608; 34: 418.0981; 35: 195.5941; 36: 91.2531 | 3897543.8201 | 8895.0425
2021-10-20 | 944 | 944 | 9.3457 | 1.6649 | 0.85374 | 0.85374 | -0.81119 | 3.9065 | 21: 1765865.4746; 22: 946400.9693; 23: 527900.8991; 24: 298466.1282; 25: 167989.2696; 26: 93006.2045; 27: 50736.4236; 28: 27331.6034; 29: 14279.6714; 30: 7350.4097; 31: 3706.8887; 32: 1831.2226; 33: 886.4; 34: 421.0265; 35: 197.1189; 36: 92.04 | 3906461.7502 | 8917.9301
2021-10-21 | 945 | 945 | 9.1762 | 1.6929 | 0.82787 | 0.82787 | -0.86499 | 3.9154 | 21: 1769951.4056; 22: 948499.8358; 23: 529015.9132; 24: 299102.6554; 25: 168375.9406; 26: 93248.0541; 27: 50888.4079; 28: 27425.5173; 29: 14336.1434; 30: 7383.3601; 31: 3725.5642; 32: 1841.532; 33: 891.9607; 34: 423.9676; 35: 198.651; 36: 92.8309 | 3915401.7398 | 8939.9897
2021-10-22 | 946 | 946 | 9.0069 | 1.7208 | 0.80227 | 0.80227 | -0.91849 | 3.9244 | 21: 1774039.9394; 22: 950607.2411; 23: 530136.2805; 24: 299741.7304; 25: 168763.6909; 26: 93490.3439; 27: 51040.6061; 28: 27519.5684; 29: 14392.7175; 30: 7416.3863; 31: 3744.2927; 32: 1851.8761; 33: 897.5429; 34: 426.9214; 35: 200.1902; 36: 93.6258 | 3924362.9535 | 8961.2136
2021-10-23 | 947 | 947 | 8.8377 | 1.7486 | 0.77696 | 0.77696 | -0.97167 | 3.9333 | 21: 1778130.4155; 22: 952723.0051; 23: 531261.9771; 24: 300383.3616; 25: 169152.5294; 26: 93733.0785; 27: 51193.0195; 28: 27613.7565; 29: 14449.3932; 30: 7449.4879; 31: 3763.0739; 32: 1862.2546; 33: 903.1464; 34: 429.8877; 35: 201.7366; 36: 94.4245 | 3933344.548 | 8981.5945
2021-10-24 | 948 | 948 | 8.6688 | 1.7765 | 0.75193 | 0.75193 | -1.0245 | 3.9423 | 21: 1782222.1722; 22: 954846.944; 23: 532392.9776; 24: 301027.5568; 25: 169542.4649; 26: 93976.2626; 27: 51345.6495; 28: 27708.0816; 29: 14506.1702; 30: 7482.6645; 31: 3781.9075; 32: 1872.6675; 33: 908.7711; 34: 432.8665; 35: 203.29; 36: 95.2272 | 3942345.6736 | 9001.1256
2021-10-25 | 949 | 949 | 8.5002 | 1.8043 | 0.72721 | 0.72721 | -1.077 | 3.9514 | 21: 1786314.5479; 22: 956978.8704; 23: 533529.2545; 24: 301674.3233; 25: 169933.5062; 26: 94219.9005; 27: 51498.4975; 28: 27802.5437; 29: 14563.0479; 30: 7515.9156; 31: 3800.7933; 32: 1883.1145; 33: 914.4168; 34: 435.8577; 35: 204.8505; 36: 96.0336 | 3951365.474 | 9019.8004
2021-10-26 | 950 | 950 | 8.3318 | 1.832 | 0.7028 | 0.7028 | -1.1292 | 3.9604 | 21: 1790406.8808; 22: 959118.5935; 23: 534670.7791; 24: 302323.6677; 25: 170325.6618; 26: 94463.997; 27: 51651.5651; 28: 27897.1428; 29: 14620.0259; 30: 7549.2407; 31: 3819.7308; 32: 1893.5954; 33: 920.0835; 34: 438.8612; 35: 206.4179; 36: 96.8439 | 3960403.0871 | 9037.6131
2021-10-27 | 951 | 951 | 8.1639 | 1.8597 | 0.6787 | 0.6787 | -1.181 | 3.9695 | 21: 1794498.5097; 22: 961265.9188; 23: 535817.5206; 24: 302975.596; 25: 170718.9401; 26: 94708.5565; 27: 51804.8537; 28: 27991.8789; 29: 14677.1037; 30: 7582.6396; 31: 3838.7198; 32: 1904.11; 33: 925.771; 34: 441.877; 35: 207.9922; 36: 97.6579 | 3969457.6454 | 9054.5583
2021-10-28 | 952 | 952 | 7.9964 | 1.8873 | 0.65492 | 0.65492 | -1.2323 | 3.9785 | 21: 1798588.774; 22: 963420.6487; 23: 536969.4467; 24: 303630.1138; 25: 171113.3491; 26: 94953.5835; 27: 51958.3647; 28: 28086.752; 29: 14734.281; 30: 7616.1117; 31: 3857.76; 32: 1914.6581; 33: 931.4792; 34: 444.9048; 35: 209.5733; 36: 98.4755 | 3978528.2762 | 9070.6308
2021-10-29 | 953 | 953 | 7.8293 | 1.9148 | 0.63147 | 0.63147 | -1.2833 | 3.9876 | 21: 1802677.0148; 22: 965582.5823; 23: 538126.5234; 24: 304287.2259; 25: 171508.8969; 26: 95199.0824; 27: 52112.0998; 28: 28181.7621; 29: 14791.5573; 30: 7649.6566; 31: 3876.851; 32: 1925.2395; 33: 937.2079; 34: 447.9448; 35: 211.1612; 36: 99.2968 | 3987614.1026 | 9085.8263
2021-10-30 | 954 | 954 | 7.6628 | 1.9422 | 0.60836 | 0.60836 | -1.3339 | 3.9967 | 21: 1806762.5744; 22: 967751.5152; 23: 539288.7147; 24: 304946.9366; 25: 171905.5914; 26: 95445.0578; 27: 52266.0603; 28: 28276.9092; 29: 14848.9321; 30: 7683.2738; 31: 3895.9926; 32: 1935.854; 33: 942.9571; 34: 450.9966; 35: 212.7557; 36: 100.1217 | 3996714.2434 | 9100.1408
2021-10-31 | 955 | 955 | 7.4968 | 1.9696 | 0.58559 | 0.58559 | -1.384 | 4.0058 | 21: 1810844.7975; 22: 969927.2403; 23: 540455.9834; 24: 305609.2494; 25: 172303.4402; 26: 95691.5139; 27: 52420.2478; 28: 28372.1935; 29: 14906.4052; 30: 7716.9631; 31: 3915.1844; 32: 1946.5014; 33: 948.7265; 34: 454.0604; 35: 214.3569; 36: 100.9502 | 4005827.8141 | 9113.5707
2021-11-01 | 956 | 956 | 7.3315 | 1.9968 | 0.56317 | 0.56317 | -1.4337 | 4.015 | 21: 1814923.0309; 22: 972109.5473; 23: 541628.2902; 24: 306274.1674; 25: 172702.4508; 26: 95938.4552; 27: 52574.6638; 28: 28467.6149; 29: 14963.976; 30: 7750.7239; 31: 3934.4262; 32: 1957.1815; 33: 954.5161; 34: 457.1359; 35: 215.9647; 36: 101.7822 | 4014953.927 | 9126.1129
2021-11-02 | 957 | 957 | 7.1668 | 2.024 | 0.5411 | 0.5411 | -1.4829 | 4.0241 | 21: 1818996.6247; 22: 974298.2229; 23: 542805.5943; 24: 306941.693; 25: 173102.6304; 26: 96185.886; 27: 52729.3098; 28: 28563.1736; 29: 15021.6442; 30: 7784.5558; 31: 3953.7176; 32: 1967.8941; 33: 960.3257; 34: 460.2232; 35: 217.579; 36: 102.6176 | 4024091.692 | 9137.765
2021-11-03 | 958 | 958 | 7.0029 | 2.051 | 0.5194 | 0.5194 | -1.5316 | 4.0332 | 21: 1823064.9318; 22: 976493.0512; 23: 543987.8532; 24: 307611.8279; 25: 173503.9861; 26: 96433.8107; 27: 52884.1875; 28: 28658.8697; 29: 15079.4094; 30: 7818.4584; 31: 3973.0584; 32: 1978.639; 33: 966.1552; 34: 463.322; 35: 219.1998; 36: 103.4564 | 4033240.2167 | 9148.5247
2021-11-04 | 959 | 959 | 6.8397 | 2.0779 | 0.49806 | 0.49806 | -1.5798 | 4.0424 | 21: 1827127.309; 22: 978693.8134; 23: 545175.0227; 24: 308284.5733; 25: 173906.5249; 26: 96682.2335; 27: 53039.2984; 28: 28754.7032; 29: 15137.2712; 30: 7852.4314; 31: 3992.4481; 32: 1989.416; 33: 972.0044; 34: 466.4324; 35: 220.8269; 36: 104.2986 | 4042398.6072 | 9158.3905
2021-11-05 | 960 | 960 | 6.6774 | 2.1046 | 0.4771 | 0.4771 | -1.6275 | 4.0516 | 21: 1831183.1168; 22: 980900.2882; 23: 546367.0569; 24: 308959.9296; 25: 174310.2533; 26: 96931.1587; 27: 53194.644; 28: 28850.6743; 29: 15195.2292; 30: 7886.4742; 31: 4011.8866; 32: 2000.2248; 33: 977.8732; 34: 469.5542; 35: 222.4604; 36: 105.1441 | 4051565.9685 | 9167.3613
2021-11-06 | 961 | 961 | 6.5159 | 2.1312 | 0.45653 | 0.45653 | -1.6747 | 4.0607 | 21: 1835231.7203; 22: 983112.2518; 23: 547563.9083; 24: 309637.8967; 25: 174715.1781; 26: 97180.5904; 27: 53350.2259; 28: 28946.7831; 29: 15253.2832; 30: 7920.5866; 31: 4031.3734; 32: 2011.0654; 33: 983.7616; 34: 472.6873; 35: 224.1001; 36: 105.9929 | 4060741.4049 | 9175.4364
2021-11-07 | 962 | 962 | 6.3553 | 2.1577 | 0.43634 | 0.43634 | -1.7213 | 4.0699 | 21: 1839272.4894; 22: 985329.4777; 23: 548765.5278; 24: 310318.4738; 25: 175121.3054; 26: 97430.5328; 27: 53506.0457; 28: 29043.0298; 29: 15311.4326; 30: 7954.768; 31: 4050.9084; 32: 2021.9373; 33: 989.6693; 34: 475.8316; 35: 225.746; 36: 106.8449 | 4069924.0206 | 9182.6157
2021-11-08 | 963 | 963 | 6.1957 | 2.184 | 0.41654 | 0.41654 | -1.7674 | 4.0791 | 21: 1843304.7988; 22: 987551.7376; 23: 549971.8647; 24: 311001.6594; 25: 175528.6413; 26: 97680.9902; 27: 53662.105; 28: 29139.4145; 29: 15369.6773; 30: 7989.0182; 31: 4070.4912; 32: 2032.8406; 33: 995.5962; 34: 478.9871; 35: 227.398; 36: 107.7001 | 4079112.9201 | 9188.8995
2021-11-09 | 964 | 964 | 6.0371 | 2.2101 | 0.39714 | 0.39714 | -1.813 | 4.0883 | 21: 1847328.029; 22: 989778.8005; 23: 551182.8664; 24: 311687.4515; 25: 175937.1918; 26: 97931.9665; 27: 53818.4053; 28: 29235.9375; 29: 15428.0168; 30: 8023.3367; 31: 4090.1214; 32: 2043.7749; 33: 1001.5422; 34: 482.1537; 35: 229.0561; 36: 108.5584 | 4088307.2086 | 9194.2885
2021-11-10 | 965 | 965 | 5.8796 | 2.2361 | 0.37815 | 0.37815 | -1.8579 | 4.0975 | 21: 1851341.566; 22: 992010.4338; 23: 552398.4789; 24: 312375.8471; 25: 176346.9624; 26: 98183.4658; 27: 53974.9484; 28: 29332.5989; 29: 15486.4508; 30: 8057.7231; 31: 4109.7989; 32: 2054.7401; 33: 1007.5071; 34: 485.3313; 35: 230.7203; 36: 109.4198 | 4097505.9927 | 9198.7841
2021-11-11 | 966 | 966 | 5.7231 | 2.2618 | 0.35957 | 0.35957 | -1.9023 | 4.1067 | 21: 1855344.8024; 22: 994246.4025; 23: 553618.6467; 24: 313066.843; 25: 176757.9588; 26: 98435.4921; 27: 54131.7358; 28: 29429.3989; 29: 15544.9791; 30: 8092.1771; 31: 4129.5232; 32: 2065.7359; 33: 1013.4909; 34: 488.5197; 35: 232.3903; 36: 110.2842 | 4106708.3807 | 9202.3879
2021-11-12 | 967 | 967 | 5.5678 | 2.2874 | 0.3414 | 0.3414 | -1.946 | 4.1159 | 21: 1859337.1369; 22: 996486.47; 23: 554843.3126; 24: 313760.4351; 25: 177170.1862; 26: 98688.0494; 27: 54288.7692; 28: 29526.3377; 29: 15603.6012; 30: 8126.6982; 31: 4149.2942; 32: 2076.7622; 33: 1019.4933; 34: 491.7189; 35: 234.0662; 36: 111.1517 | 4115913.4829 | 9205.1023
2021-11-13 | 968 | 968 | 5.4137 | 2.3128 | 0.32366 | 0.32366 | -1.9892 | 4.1251 | 21: 1863317.9752; 22: 998730.3979; 23: 556072.4178; 24: 314456.6185; 25: 177583.6495; 26: 98941.1416; 27: 54446.0501; 28: 29623.4156; 29: 15662.317; 30: 8161.2862; 31: 4169.1114; 32: 2087.8188; 33: 1025.5143; 34: 494.9288; 35: 235.748; 36: 112.0221 | 4125120.4126 | 9206.9297
2021-11-14 | 969 | 969 | 5.2609 | 2.338 | 0.30634 | 0.30634 | -2.0317 | 4.1343 | 21: 1867286.7303; 22: 1000977.9462; 23: 557305.9019; 24: 315155.3878; 25: 177998.3537; 26: 99194.7726; 27: 54603.5802; 28: 29720.6328; 29: 15721.1261; 30: 8195.9406; 31: 4188.9747; 32: 2098.9053; 33: 1031.5537; 34: 498.1493; 35: 237.4355; 36: 112.8953 | 4134328.2859 | 9207.8734
2021-11-15 | 970 | 970 | 5.1093 | 2.363 | 0.28945 | 0.28945 | -2.0735 | 4.1435 | 21: 1871242.8226; 22: 1003228.8733; 23: 558543.7033; 24: 315856.737; 25: 178414.3032; 26: 99448.9461; 27: 54761.3611; 28: 29817.9895; 29: 15780.0282; 30: 8230.661; 31: 4208.8837; 32: 2110.0218; 33: 1037.6114; 34: 501.3804; 35: 239.1286; 36: 113.7714 | 4143536.2228 | 9207.9368
2021-11-16 | 971 | 971 | 4.9591 | 2.3877 | 0.27301 | 0.27301 | -2.1147 | 4.1527 | 21: 1875185.6803; 22: 1005482.9364; 23: 559785.7585; 24: 316560.6593; 25: 178831.5026; 26: 99703.666; 27: 54919.3945; 28: 29915.4862; 29: 15839.0232; 30: 8265.4472; 31: 4228.8382; 32: 2121.1679; 33: 1043.6872; 34: 504.6219; 35: 240.8274; 36: 114.6504 | 4152743.347 | 9207.1242
2021-11-17 | 972 | 972 | 4.8102 | 2.4123 | 0.257 | 0.257 | -2.1553 | 4.1619 | 21: 1879114.7397; 22: 1007739.8912; 23: 561032.0026; 24: 317267.1472; 25: 179249.9559; 26: 99958.936; 27: 55077.682; 28: 30013.1229; 29: 15898.1106; 30: 8300.2988; 31: 4248.8378; 32: 2132.3434; 33: 1049.781; 34: 507.8737; 35: 242.5318; 36: 115.5321 | 4161948.7867 | 9205.4398
2021-11-18 | 973 | 973 | 4.6628 | 2.4366 | 0.24144 | 0.24144 | -2.1951 | 4.1712 | 21: 1883029.4457; 22: 1009999.4924; 23: 562282.3695; 24: 317976.1927; 25: 179669.667; 26: 100214.7597; 27: 55236.2253; 28: 30110.9001; 29: 15957.2904; 30: 8335.2153; 31: 4268.8823; 32: 2143.5482; 33: 1055.8928; 34: 511.1358; 35: 244.2416; 36: 116.4165 | 4171151.6753 | 9202.8886
2021-11-19 | 974 | 974 | 4.5168 | 2.4606 | 0.22633 | 0.22633 | -2.2343 | 4.1804 | 21: 1886929.2517; 22: 1012261.4938; 23: 563536.7913; 24: 318687.7869; 25: 180090.6397; 26: 100471.1408; 27: 55395.026; 28: 30208.8181; 29: 16016.5621; 30: 8370.1966; 31: 4288.9714; 32: 2154.7821; 33: 1062.0222; 34: 514.408; 35: 245.9569; 36: 117.3035 | 4180351.1512 | 9199.4759
2021-11-20 | 975 | 975 | 4.3723 | 2.4844 | 0.21168 | 0.21168 | -2.2727 | 4.1895 | 21: 1890813.6203; 22: 1014525.648; 23: 564795.1989; 24: 319401.9205; 25: 180512.8773; 26: 100728.0828; 27: 55554.0857; 28: 30306.8771; 29: 16075.9257; 30: 8405.2422; 31: 4309.1047; 32: 2166.0448; 33: 1068.1694; 34: 517.6903; 35: 247.6775; 36: 118.1932 | 4189546.3586 | 9195.2075
2021-11-21 | 976 | 976 | 4.2294 | 2.508 | 0.19749 | 0.19749 | -2.3105 | 4.1987 | 21: 1894682.0233; 22: 1016791.7072; 23: 566057.5217; 24: 320118.5832; 25: 180936.3831; 26: 100985.5893; 27: 55713.4062; 28: 30405.0776; 29: 16135.3809; 30: 8440.3518; 31: 4329.2821; 32: 2177.3362; 33: 1074.334; 34: 520.9826; 35: 249.4035; 36: 119.0855 | 4198736.4481 | 9190.0895
2021-11-22 | 977 | 977 | 4.088 | 2.5313 | 0.18376 | 0.18376 | -2.3475 | 4.2079 | 21: 1898533.9419; 22: 1019059.4225; 23: 567323.6877; 24: 320837.7642; 25: 181361.1601; 26: 101243.6636; 27: 55872.9891; 28: 30503.4198; 29: 16194.9275; 30: 8475.5251; 31: 4349.5033; 32: 2188.6561; 33: 1080.5159; 34: 524.2848; 35: 251.1347; 36: 119.9803 | 4207920.5766 | 9184.1285
2021-11-23 | 978 | 978 | 3.9483 | 2.5543 | 0.1705 | 0.1705 | -2.3838 | 4.2171 | 21: 1902368.8672; 22: 1021328.5448; 23: 568593.6236; 24: 321559.4522; 25: 181787.211; 26: 101502.3092; 27: 56032.8359; 28: 30601.9042; 29: 16254.5653; 30: 8510.7617; 31: 4369.768; 32: 2200.0043; 33: 1086.7151; 34: 527.5968; 35: 252.8711; 36: 120.8775 | 4217097.9081 | 9177.3315
2021-11-24 | 979 | 979 | 3.8103 | 2.577 | 0.15771 | 0.15771 | -2.4193 | 4.2263 | 21: 1906186.3005; 22: 1023598.8246; 23: 569867.2548; 24: 322283.6348; 25: 182214.5383; 26: 101761.5294; 27: 56192.9485; 28: 30700.5311; 29: 16314.2941; 30: 8546.0615; 31: 4390.0759; 32: 2211.3806; 33: 1092.9315; 34: 530.9185; 35: 254.6126; 36: 121.7773 | 4226267.6139 | 9169.7058
2021-11-25 | 980 | 980 | 3.674 | 2.5995 | 0.1454 | 0.1454 | -2.4541 | 4.2354 | 21: 1909985.753; 22: 1025870.0121; 23: 571144.5053; 24: 323010.2993; 25: 182643.1442; 26: 102021.3275; 27: 56353.3285; 28: 30799.3009; 29: 16374.1137; 30: 8581.424; 31: 4410.4268; 32: 2222.7848; 33: 1099.1648; 34: 534.2499; 35: 256.3592; 36: 122.6794 | 4235428.8732 | 9161.2593
2021-11-26 | 981 | 981 | 3.5394 | 2.6217 | 0.13356 | 0.13356 | -2.4881 | 4.2446 | 21: 1913766.7468; 22: 1028141.8571; 23: 572425.2979; 24: 323739.4322; 25: 183073.0307; 26: 102281.7067; 27: 56513.9774; 28: 30898.2141; 29: 16434.024; 30: 8616.8489; 31: 4430.8204; 32: 2234.2167; 33: 1105.4149; 34: 537.5908; 35: 258.1108; 36: 123.5839 | 4244580.8732 | 9152
2021-11-27 | 982 | 982 | 3.4067 | 2.6435 | 0.12221 | 0.12221 | -2.5213 | 4.2537 | 21: 1917528.8143; 22: 1030414.1098; 23: 573709.5542; 24: 324471.0192; 25: 183504.1996; 26: 102542.6701; 27: 56674.897; 28: 30997.2709; 29: 16494.0248; 30: 8652.3361; 31: 4451.2564; 32: 2245.6762; 33: 1111.6818; 34: 540.9412; 35: 259.8673; 36: 124.4906 | 4253722.8097 | 9141.9364
2021-11-28 | 983 | 983 | 3.2758 | 2.6651 | 0.11135 | 0.11135 | -2.5538 | 4.2629 | 21: 1921271.4992; 22: 1032686.5201; 23: 574997.1944; 24: 325205.0456; 25: 183936.6524; 26: 102804.2208; 27: 56836.0889; 28: 31096.472; 29: 16554.1161; 30: 8687.8851; 31: 4471.7347; 32: 2257.163; 33: 1117.9653; 34: 544.301; 35: 261.6288; 36: 125.3997 | 4262853.8872 | 9131.0775
2021-11-29 | 984 | 984 | 3.1467 | 2.6864 | 0.10098 | 0.10098 | -2.5854 | 4.272 | 21: 1924994.3561; 22: 1034958.8385; 23: 576288.1378; 24: 325941.4958; 25: 184370.3903; 26: 103066.3619; 27: 56997.5548; 28: 31195.8177; 29: 16614.2976; 30: 8723.4957; 31: 4492.2549; 32: 2268.6771; 33: 1124.2653; 34: 547.6701; 35: 263.395; 36: 126.311 | 4271973.3195 | 9119.4323
2021-11-30 | 985 | 985 | 3.0196 | 2.7073 | 0.091099 | 0.091099 | -2.6162 | 4.2811 | 21: 1928696.9509; 22: 1037230.8156; 23: 577582.3022; 24: 326680.3537; 25: 184805.4143; 26: 103329.0962; 27: 57159.2964; 28: 31295.3084; 29: 16674.5692; 30: 8759.1677; 31: 4512.8168; 32: 2280.2181; 33: 1130.5817; 34: 551.0485; 35: 265.166; 36: 127.2245 | 4281080.33 | 9107.0105
2021-12-01 | 986 | 986 | 2.8944 | 2.7279 | 0.081714 | 0.081714 | -2.6462 | 4.2902 | 21: 1932378.8611; 22: 1039502.2025; 23: 578879.6046; 24: 327421.6023; 25: 185241.7252; 26: 103592.4267; 27: 57321.3151; 28: 31394.9447; 29: 16734.9309; 30: 8794.9007; 31: 4533.4202; 32: 2291.786; 33: 1136.9144; 34: 554.4359; 35: 266.9418; 36: 128.1401 | 4290174.152 | 9093.822
2021-12-02 | 987 | 987 | 2.7712 | 2.7482 | 0.072828 | 0.072828 | -2.6754 | 4.2993 | 21: 1936039.6756; 22: 1041772.751; 23: 580179.9607; 24: 328165.2243; 25: 185679.3234; 26: 103856.3563; 27: 57483.6128; 28: 31494.727; 29: 16795.3825; 30: 8830.6946; 31: 4554.0648; 32: 2303.3805; 33: 1143.2631; 34: 557.8324; 35: 268.7222; 36: 129.0578 | 4299254.0289 | 9079.8769
2021-12-03 | 988 | 988 | 2.65 | 2.7682 | 0.064444 | 0.064444 | -2.7038 | 4.3083 | 21: 1939678.9954; 22: 1044042.2136; 23: 581483.2852; 24: 328911.2014; 25: 186118.2092; 26: 104120.8875; 27: 57646.1911; 28: 31594.6558; 29: 16855.9239; 30: 8866.549; 31: 4574.7504; 32: 2315.0015; 33: 1149.6279; 34: 561.238; 35: 270.5072; 36: 129.9776 | 4308319.2147 | 9065.1857
2021-12-04 | 989 | 989 | 2.5309 | 2.7878 | 0.056563 | 0.056563 | -2.7313 | 4.3174 | 21: 1943296.4331; 22: 1046310.3436; 23: 582789.4918; 24: 329659.5149; 25: 186558.3825; 26: 104386.0232; 27: 57809.0515; 28: 31694.7316; 29: 16916.5552; 30: 8902.4638; 31: 4595.4768; 32: 2326.6489; 33: 1156.0086; 34: 564.6524; 35: 272.2967; 36: 130.8994 | 4317368.974 | 9049.7593
2021-12-05 | 990 | 990 | 2.4139 | 2.8071 | 0.049188 | 0.049188 | -2.7579 | 4.3264 | 21: 1946891.6136; 22: 1048576.8954; 23: 584098.4931; 24: 330410.1452; 25: 186999.843; 26: 104651.7659; 27: 57972.1958; 28: 31794.955; 29: 16977.2762; 30: 8938.4387; 31: 4616.2438; 32: 2338.3224; 33: 1162.4051; 34: 568.0756; 35: 274.0908; 36: 131.8232 | 4326402.5828 | 9033.6088
2021-12-06 | 991 | 991 | 2.299 | 2.8261 | 0.042321 | 0.042321 | -2.7837 | 4.3354 | 21: 1950464.1739; 22: 1050841.6243; 23: 585410.201; 24: 331163.0724; 25: 187442.5903; 26: 104918.1182; 27: 58135.6255; 28: 31895.3264; 29: 17038.0868; 30: 8974.4734; 31: 4637.0511; 32: 2350.0219; 33: 1168.8173; 34: 571.5076; 35: 275.8893; 36: 132.7489 | 4335419.3283 | 9016.7455
2021-12-07 | 992 | 992 | 2.1862 | 2.8446 | 0.035965 | 0.035965 | -2.8087 | 4.3444 | 21: 1954013.7633; 22: 1053104.287; 23: 586724.5262; 24: 331918.2756; 25: 187886.6234; 26: 105185.0825; 27: 58299.3423; 28: 31995.8465; 29: 17098.9871; 30: 9010.5679; 31: 4657.8985; 32: 2361.7472; 33: 1175.245; 34: 574.9483; 35: 277.6921; 36: 133.6766 | 4344418.5094 | 8999.1811
2021-12-08 | 993 | 993 | 2.0757 | 2.8628 | 0.03012 | 0.03012 | -2.8327 | 4.3534 | 21: 1957540.0434; 22: 1055364.6415; 23: 588041.3787; 24: 332675.7334; 25: 188331.9413; 26: 105452.6612; 27: 58463.3477; 28: 32096.5156; 29: 17159.977; 30: 9046.7217; 31: 4678.7858; 32: 2373.4982; 33: 1181.6882; 34: 578.3976; 35: 279.4994; 36: 134.6061 | 4353399.4368 | 8980.9275
2021-12-09 | 994 | 994 | 1.9674 | 2.8807 | 0.02479 | 0.02479 | -2.8559 | 4.3624 | 21: 1961042.6884; 22: 1057622.4471; 23: 589360.6675; 24: 333435.4239; 25: 188778.5427; 26: 105720.8567; 27: 58627.6434; 28: 32197.3346; 29: 17221.0565; 30: 9082.9348; 31: 4699.7128; 32: 2385.2747; 33: 1188.1468; 34: 581.8554; 35: 281.3109; 36: 135.5374 | 4362361.4336 | 8961.9968
2021-12-10 | 995 | 995 | 1.8613 | 2.8982 | 0.019975 | 0.019975 | -2.8782 | 4.3713 | 21: 1964521.3851; 22: 1059877.4648; 23: 590682.3009; 24: 334197.3245; 25: 189226.4259; 26: 105989.6711; 27: 58792.2311; 28: 32298.3038; 29: 17282.2256; 30: 9119.207; 31: 4720.6793; 32: 2397.0766; 33: 1194.6206; 34: 585.3217; 35: 283.1266; 36: 136.4706 | 4371303.8351 | 8942.4015
2021-12-11 | 996 | 996 | 1.7576 | 2.9153 | 0.015676 | 0.015676 | -2.8996 | 4.3802 | 21: 1967975.8327; 22: 1062129.4573; 23: 592006.1865; 24: 334961.4119; 25: 189675.5891; 26: 106259.1066; 27: 58957.1121; 28: 32399.4238; 29: 17343.4843; 30: 9155.538; 31: 4741.6852; 32: 2408.9038; 33: 1201.1096; 34: 588.7964; 35: 284.9465; 36: 137.4055 | 4380225.9892 | 8922.1541
2021-12-12 | 997 | 997 | 1.6562 | 2.932 | 0.011896 | 0.011896 | -2.9201 | 4.3891 | 21: 1971405.7433; 22: 1064378.1892; 23: 593332.2309; 24: 335727.6622; 25: 190126.0301; 26: 106529.1653; 27: 59122.2883; 28: 32500.6954; 29: 17404.8326; 30: 9191.9277; 31: 4762.7301; 32: 2420.756; 33: 1207.6136; 34: 592.2794; 35: 286.7706; 36: 138.3422 | 4389127.2566 | 8901.2674
2021-12-13 | 998 | 998 | 1.5571 | 2.9483 | 0.008635 | 0.008635 | -2.9397 | 4.398 | 21: 1974810.8416; 22: 1066623.4266; 23: 594660.3402; 24: 336496.051; 25: 190577.7465; 26: 106799.8492; 27: 59287.7611; 28: 32602.119; 29: 17466.2705; 30: 9228.3759; 31: 4783.814; 32: 2432.6331; 33: 1214.1325; 34: 595.7706; 35: 288.5988; 36: 139.2805 | 4398007.0112 | 8879.7546
2021-12-14 | 999 | 999 | 1.4604 | 2.9642 | 0.0058942 | 0.0058942 | -2.9583 | 4.4069 | 21: 1978190.8651; 22: 1068864.9382; 23: 595990.42; 24: 337266.5532; 25: 191030.7357; 26: 107071.1602; 27: 59453.532; 28: 32703.6953; 29: 17527.7982; 30: 9264.8825; 31: 4804.9367; 32: 2444.535; 33: 1220.6664; 34: 599.2701; 35: 290.431; 36: 140.2205 | 4406864.64 | 8857.6288
2021-12-15 | 1000 | 1000 | 1.3661 | 2.9798 | 0.0036745 | 0.0036745 | -2.9761 | 4.4157 | 21: 1981545.5641; 22: 1071102.4943; 23: 597322.3749; 24: 338039.1433; 25: 191484.9947; 26: 107343.1001; 27: 59619.6027; 28: 32805.4249; 29: 17589.4156; 30: 9301.4472; 31: 4826.0979; 32: 2456.4616; 33: 1227.2149; 34: 602.7776; 35: 292.2672; 36: 141.1621 | 4415699.5433 | 8834.9033
2021-12-16 | 1001 | 1001 | 1.2743 | 2.9949 | 0.0019764 | 0.0019764 | -2.9929 | 4.4245 | 21: 1984874.7015; 22: 1073335.8678; 23: 598656.1092; 24: 338813.7948; 25: 191940.5204; 26: 107615.6708; 27: 59785.9748; 28: 32907.3085; 29: 17651.1229; 30: 9338.0701; 31: 4847.2975; 32: 2468.4127; 33: 1233.7782; 34: 606.2933; 35: 294.1074; 36: 142.1054 | 4424511.1352 | 8811.5919
2021-12-17 | 1002 | 1002 | 1.1849 | 3.0096 | 0.00080043 | 0.00080043 | -3.0088 | 4.4333 | 21: 1988178.0534; 22: 1075564.8338; 23: 599991.5266; 24: 339590.4811; 25: 192397.3091; 26: 107888.8739; 27: 59952.6496; 28: 33009.3467; 29: 17712.9201; 30: 9374.7508; 31: 4868.5354; 32: 2480.3883; 33: 1240.356; 34: 609.8169; 35: 295.9514; 36: 143.0502 | 4433298.8433 | 8787.7081
2021-12-18 | 1003 | 1003 | 1.0981 | 3.0239 | 0.00014703 | 0.00014703 | -3.0238 | 4.4421 | 21: 1991455.4083; 22: 1077789.1699; 23: 601328.5302; 24: 340369.1747; 25: 192855.3573; 26: 108162.7109; 27: 60119.6288; 28: 33111.5402; 29: 17774.8072; 30: 9411.4894; 31: 4889.8114; 32: 2492.388; 33: 1246.9483; 34: 613.3485; 35: 297.7994; 36: 143.9965 | 4442062.1091 | 8763.2658
2021-12-19 | 1004 | 1004 | 1.0137 | 3.0378 | 1.6337e-05 | 1.6337e-05 | -3.0378 | 4.4508 | 21: 1994706.5677; 22: 1080008.6561; 23: 602667.0229; 24: 341149.8477; 25: 193314.6609; 26: 108437.1834; 27: 60286.9138; 28: 33213.8896; 29: 17836.7845; 30: 9448.2856; 31: 4911.1253; 32: 2504.412; 33: 1253.555; 34: 616.8879; 35: 299.6512; 36: 144.9444 | 4450800.3883 | 8738.2792
2021-12-20 | 1005 | 1005 | 0.93188 | 3.0513 | 0.0004084 | 0.0004084 | -3.0509 | 4.4595 | 21: 1997931.3458; 22: 1082223.0754; 23: 604006.907; 24: 341932.4717; 25: 193775.2157; 26: 108712.2929; 27: 60454.5063; 28: 33316.3956; 29: 17898.852; 30: 9485.1395; 31: 4932.477; 32: 2516.4599; 33: 1260.176; 34: 620.4352; 35: 301.5068; 36: 145.8937 | 4459513.1504 | 8712.7621
2021-12-21 | 1006 | 1006 | 0.85264 | 3.0644 | 0.0013231 | 0.0013231 | -3.063 | 4.4682 | 21: 2001129.5695; 22: 1084432.2131; 23: 605348.0843; 24: 342717.0175; 25: 194237.017; 26: 108988.0406; 27: 60622.4075; 28: 33419.0589; 29: 17961.0098; 30: 9522.0508; 31: 4953.8664; 32: 2528.5318; 33: 1266.8113; 34: 623.9903; 35: 303.3661; 36: 146.8445 | 4468199.8793 | 8686.729
2021-12-22 | 1007 | 1007 | 0.77598 | 3.077 | 0.0027602 | 0.0027602 | -3.0742 | 4.4769 | 21: 2004301.0783; 22: 1086635.8577; 23: 606690.4567; 24: 343503.4557; 25: 194700.0601; 26: 109264.4278; 27: 60790.6191; 28: 33521.8801; 29: 18023.2581; 30: 9559.0194; 31: 4975.2933; 32: 2540.6275; 33: 1273.4607; 34: 627.553; 35: 305.2292; 36: 147.7967 | 4476860.0734 | 8660.194
2021-12-23 | 1008 | 1008 | 0.70195 | 3.0892 | 0.0047192 | 0.0047192 | -3.0845 | 4.4855 | 21: 2007445.7244; 22: 1088833.8003; 23: 608033.9253; 24: 344291.7561; 25: 195164.3399; 26: 109541.4556; 27: 60959.1425; 28: 33624.8601; 29: 18085.5971; 30: 9596.0454; 31: 4996.7576; 32: 2552.7468; 33: 1280.1242; 34: 631.1235; 35: 307.0959; 36: 148.7503 | 4485493.2451 | 8633.1718
2021-12-24 | 1009 | 1009 | 0.63054 | 3.101 | 0.0071996 | 0.0071996 | -3.0938 | 4.4941 | 21: 2010563.3726; 22: 1091025.8355; 23: 609378.3914; 24: 345081.8881; 25: 195629.8511; 26: 109819.1252; 27: 61127.9791; 28: 33727.9995; 29: 18148.0269; 30: 9633.1286; 31: 5018.2591; 32: 2564.8898; 33: 1286.8018; 34: 634.7015; 35: 308.9663; 36: 149.7053 | 4494098.9218 | 8605.6766
2021-12-25 | 1010 | 1010 | 0.5618 | 3.1123 | 0.010201 | 0.010201 | -3.1021 | 4.5027 | 21: 2013653.9001; 22: 1093211.7605; 23: 610723.7557; 24: 345873.8206; 25: 196096.5881; 26: 110097.4375; 27: 61297.1304; 28: 33831.299; 29: 18210.5476; 30: 9670.269; 31: 5039.7978; 32: 2577.0562; 33: 1293.4932; 34: 638.2871; 35: 310.8403; 36: 150.6616 | 4502676.6449 | 8577.7232
2021-12-26 | 1011 | 1011 | 0.49574 | 3.1232 | 0.013721 | 0.013721 | -3.1095 | 4.5112 | 21: 2016717.1964; 22: 1095391.3761; 23: 612069.9192; 24: 346667.5221; 25: 196564.545; 26: 110376.3935; 27: 61466.5978; 28: 33934.7594; 29: 18273.1595; 30: 9707.4665; 31: 5061.3735; 32: 2589.246; 33: 1300.1985; 34: 641.8803; 35: 312.7179; 36: 151.6193 | 4511225.971 | 8549.326
2021-12-27 | 1012 | 1012 | 0.43237 | 3.1336 | 0.017761 | 0.017761 | -3.1159 | 4.5197 | 21: 2019753.1635; 22: 1097564.4861; 23: 613416.7824; 24: 347462.9603; 25: 197033.7158; 26: 110655.9939; 27: 61636.3826; 28: 34038.3814; 29: 18335.8628; 30: 9744.721; 31: 5082.9862; 32: 2601.4591; 33: 1306.9176; 34: 645.4809; 35: 314.5991; 36: 152.5782 | 4519746.4709 | 8520.4999
2021-12-28 | 1013 | 1013 | 0.37172 | 3.1436 | 0.022318 | 0.022318 | -3.1213 | 4.5282 | 21: 2022761.7155; 22: 1099730.8978; 23: 614764.2458; 24: 348260.1028; 25: 197504.0939; 26: 110936.2394; 27: 61806.4863; 28: 34142.1657; 29: 18398.6576; 30: 9782.0326; 31: 5104.6356; 32: 2613.6955; 33: 1313.6505; 34: 649.0889; 35: 316.4837; 36: 153.5385 | 4528237.7303 | 8491.2594
2021-12-29 | 1014 | 1014 | 0.3138 | 3.1532 | 0.027391 | 0.027391 | -3.1258 | 4.5367 | 21: 2025742.7786; 22: 1101890.4219; 23: 616112.2101; 24: 349058.9166; 25: 197975.6729; 26: 111217.1308; 27: 61976.9102; 28: 34246.1131; 29: 18461.5443; 30: 9819.4012; 31: 5126.3219; 32: 2625.9549; 33: 1320.397; 34: 652.7043; 35: 318.3719; 36: 154.5 | 4536699.3497 | 8461.6194
2021-12-30 | 1015 | 1015 | 0.25864 | 3.1622 | 0.032978 | 0.032978 | -3.1293 | 4.5451 | 21: 2028696.2911; 22: 1104042.8726; 23: 617460.5758; 24: 349859.3681; 25: 198448.4457; 26: 111498.6684; 27: 62147.6558; 28: 34350.2244; 29: 18524.5229; 30: 9856.8268; 31: 5148.0448; 32: 2638.2374; 33: 1327.1572; 34: 656.3271; 35: 320.2635; 36: 155.4628 | 4545130.9442 | 8431.5945
2021-12-31 | 1016 | 1016 | 0.20624 | 3.1709 | 0.039079 | 0.039079 | -3.1318 | 4.5535 | 21: 2031622.2029; 22: 1106188.0677; 23: 618809.2434; 24: 350661.4235; 25: 198922.4053; 26: 111780.8529; 27: 62318.7242; 28: 34454.5003; 29: 18587.5939; 30: 9894.3093; 31: 5169.8042; 32: 2650.5429; 33: 1333.9309; 34: 659.9572; 35: 322.1585; 36: 156.4268 | 4553532.1438 | 8401.1995
2022-01-01 | 1017 | 1017 | 0.15663 | 3.1791 | 0.045691 | 0.045691 | -3.1334 | 4.5619 | 21: 2034520.4758; 22: 1108325.8288; 23: 620158.1137; 24: 351465.0484; 25: 199397.5441; 26: 112063.6845; 27: 62490.1169; 28: 34558.9416; 29: 18650.7573; 30: 9931.8488; 31: 5191.6002; 32: 2662.8713; 33: 1340.7181; 34: 663.5946; 35: 324.057; 36: 157.392 | 4561902.5929 | 8370.4492
2022-01-02 | 1018 | 1018 | 0.10982 | 3.1868 | 0.052812 | 0.052812 | -3.134 | 4.5702 | 21: 2037391.0833; 22: 1110455.9809; 23: 621507.0875; 24: 352270.208; 25: 199873.8546; 26: 112347.1634; 27: 62661.8351; 28: 34663.5491; 29: 18714.0136; 30: 9969.4454; 31: 5213.4326; 32: 2675.2225; 33: 1347.5188; 34: 667.2392; 35: 325.9588; 36: 158.3583 | 4570241.9511 | 8339.3582
2022-01-03 | 1019 | 1019 | 0.065813 | 3.194 | 0.06044 | 0.06044 | -3.1336 | 4.5785 | 21: 2040234.0102; 22: 1112578.353; 23: 622856.0658; 24: 353076.8673; 25: 200351.3288; 26: 112631.29; 27: 62833.8802; 28: 34768.3236; 29: 18777.363; 30: 10007.0989; 31: 5235.3013; 32: 2687.5964; 33: 1354.3329; 34: 670.891; 35: 327.864; 36: 159.3259 | 4578549.8924 | 8307.9413
2022-01-04 | 1020 | 1020 | 0.024636 | 3.2008 | 0.068573 | 0.068573 | -3.1322 | 4.5868 | 21: 2043049.2526; 22: 1114692.778; 23: 624204.95; 24: 353884.9906; 25: 200829.9585; 26: 112916.0642; 27: 63006.2534; 28: 34873.2659; 29: 18840.8057; 30: 10044.8095; 31: 5257.2064; 32: 2699.9931; 33: 1361.1604; 34: 674.55; 35: 329.7726; 36: 160.2946 | 4586826.1055 | 8276.2131
2022-01-05 | 1021 | 1021 | -0.013704 | 3.2071 | 0.077209 | 0.077209 | -3.1299 | 4.5951 | 21: 2045836.8178; 22: 1116799.0925; 23: 625553.6416; 24: 354694.5421; 25: 201309.7354; 26: 113201.486; 27: 63178.9558; 28: 34978.3768; 29: 18904.3421; 30: 10082.5772; 31: 5279.1478; 32: 2712.4124; 33: 1368.0012; 34: 678.2162; 35: 331.6845; 36: 161.2645 | 4595070.2937 | 8244.1883
2022-01-06 | 1022 | 1022 | -0.049195 | 3.213 | 0.086344 | 0.086344 | -3.1266 | 4.6033 | 21: 2048596.7242; 22: 1118897.1372; 23: 626902.0423; 24: 355505.4854; 25: 201790.6507; 26: 113487.5553; 27: 63351.9889; 28: 35083.657; 29: 18967.9725; 30: 10120.402; 31: 5301.1254; 32: 2724.8543; 33: 1374.8553; 34: 681.8894; 35: 333.5997; 36: 162.2355 | 4603282.1751 | 8211.8813
2022-01-07 | 1023 | 1023 | -0.081827 | 3.2183 | 0.095977 | 0.095977 | -3.1224 | 4.6115 | 21: 2051329.0008; 22: 1120986.7568; 23: 628250.0544; 24: 356317.784; 25: 202272.6956; 26: 113774.272; 27: 63525.3537; 28: 35189.1075; 29: 19031.6972; 30: 10158.2839; 31: 5323.1392; 32: 2737.3187; 33: 1381.7226; 34: 685.5698; 35: 335.5182; 36: 163.2077 | 4611461.482 | 8179.3069
2022-01-08 | 1024 | 1024 | -0.11159 | 3.2233 | 0.1061 | 0.1061 | -3.1171 | 4.6196 | 21: 2054033.6872; 22: 1123067.8; 23: 629597.5805; 24: 357131.4007; 25: 202755.8609; 26: 114061.6356; 27: 63699.0514; 28: 35294.729; 29: 19095.5166; 30: 10196.2232; 31: 5345.1891; 32: 2749.8057; 33: 1388.6031; 34: 689.2573; 35: 337.4399; 36: 164.1809 | 4619607.9613 | 8146.4793
2022-01-09 | 1025 | 1025 | -0.13847 | 3.2277 | 0.11672 | 0.11672 | -3.111 | 4.6277 | 21: 2056710.8338; 22: 1125140.1197; 23: 630944.5236; 24: 357946.2984; 25: 203240.1371; 26: 114349.6459; 27: 63873.0832; 28: 35400.5224; 29: 19159.431; 30: 10234.2198; 31: 5367.2752; 32: 2762.3151; 33: 1395.4969; 34: 692.9518; 35: 339.365; 36: 165.1553 | 4627721.3743 | 8113.413
2022-01-10 | 1026 | 1026 | -0.16247 | 3.2316 | 0.12783 | 0.12783 | -3.1038 | 4.6358 | 21: 2059360.5011; 22: 1127203.5727; 23: 632290.7872; 24: 358762.4394; 25: 203725.5147; 26: 114638.3024; 27: 64047.4503; 28: 35506.4885; 29: 19223.4407; 30: 10272.2738; 31: 5389.3975; 32: 2774.847; 33: 1402.4038; 34: 696.6533; 35: 341.2933; 36: 166.1307 | 4635801.4965 | 8080.1222
2022-01-11 | 1027 | 1027 | -0.18358 | 3.2351 | 0.13942 | 0.13942 | -3.0957 | 4.6438 | 21: 2061982.7594; 22: 1129258.0204; 23: 633636.2754; 24: 359579.7858; 25: 204211.9839; 26: 114927.6043; 27: 64222.1538; 28: 35612.6281; 29: 19287.5461; 30: 10310.3853; 31: 5411.5559; 32: 2787.4013; 33: 1409.3238; 34: 700.3619; 35: 343.2248; 36: 167.1073 | 4643848.1177 | 8046.6212
2022-01-12 | 1028 | 1028 | -0.20179 | 3.2381 | 0.15149 | 0.15149 | -3.0866 | 4.6519 | 21: 2064577.6895; 22: 1131303.3281; 23: 634980.8926; 24: 360398.2994; 25: 204699.5344; 26: 115217.5512; 27: 64397.1947; 28: 35718.9421; 29: 19351.7477; 30: 10348.5545; 31: 5433.7504; 32: 2799.978; 33: 1416.257; 34: 704.0775; 35: 345.1596; 36: 168.0849 | 4651861.0416 | 8012.9239
2022-01-13 | 1029 | 1029 | -0.21709 | 3.2406 | 0.16404 | 0.16404 | -3.0766 | 4.6598 | 21: 2067145.3813; 22: 1133339.3654; 23: 636324.5441; 24: 361217.9418; 25: 205188.156; 26: 115508.1422; 27: 64572.5741; 28: 35825.4313; 29: 19416.0458; 30: 10386.7814; 31: 5455.9811; 32: 2812.577; 33: 1423.2033; 34: 707.8001; 35: 347.0976; 36: 169.0636 | 4659840.0861 | 7979.0445
2022-01-14 | 1030 | 1030 | -0.22948 | 3.2427 | 0.17707 | 0.17707 | -3.0656 | 4.6678 | 21: 2069685.9346; 22: 1135366.0063; 23: 637667.1357; 24: 362038.6742; 25: 205677.8381; 26: 115799.3763; 27: 64748.2932; 28: 35932.0966; 29: 19480.4408; 30: 10425.0662; 31: 5478.2479; 32: 2825.1984; 33: 1430.1626; 34: 711.5297; 35: 349.0388; 36: 170.0434 | 4667785.0829 | 7944.9968
2022-01-15 | 1031 | 1031 | -0.23897 | 3.2442 | 0.19056 | 0.19056 | -3.0537 | 4.6757 | 21: 2072199.4584; 22: 1137383.1291; 23: 639008.5739; 24: 362860.4577; 25: 206168.5699; 26: 116091.2528; 27: 64924.3528; 28: 36038.9389; 29: 19544.9331; 30: 10463.409; 31: 5500.5509; 32: 2837.8422; 33: 1437.1351; 34: 715.2663; 35: 350.9832; 36: 171.0243 | 4675695.8774 | 7910.7945
2022-01-16 | 1032 | 1032 | -0.24553 | 3.2453 | 0.20452 | 0.20452 | -3.0408 | 4.6836 | 21: 2074686.0706; 22: 1139390.6162; 23: 640348.7659; 24: 363683.253; 25: 206660.3405; 26: 116383.7705; 27: 65100.7541; 28: 36145.9589; 29: 19609.5231; 30: 10501.81; 31: 5522.89; 32: 2850.5083; 33: 1444.1206; 34: 719.0098; 35: 352.9309; 36: 172.0062 | 4683572.3287 | 7876.4512
2022-01-17 | 1033 | 1033 | -0.24918 | 3.2459 | 0.21895 | 0.21895 | -3.027 | 4.6914 | 21: 2077145.8984; 22: 1141388.3548; 23: 641687.6197; 24: 364507.0208; 25: 207153.1387; 26: 116676.9282; 27: 65277.498; 28: 36253.1576; 29: 19674.2113; 30: 10540.2692; 31: 5545.2655; 32: 2863.1967; 33: 1451.1191; 34: 722.7604; 35: 354.8817; 36: 172.9892 | 4691414.3092 | 7841.9806
2022-01-18 | 1034 | 1034 | -0.24991 | 3.246 | 0.23383 | 0.23383 | -3.0122 | 4.6992 | 21: 2079579.0771; 22: 1143376.2361; 23: 643025.0439; 24: 365331.7216; 25: 207646.9529; 26: 116970.7248; 27: 65454.5855; 28: 36360.5359; 29: 19738.9982; 30: 10578.7869; 31: 5567.6772; 32: 2875.9074; 33: 1458.1307; 34: 726.5179; 35: 356.8358; 36: 173.9732 | 4699221.705 | 7807.3958
2022-01-19 | 1035 | 1035 | -0.24772 | 3.2457 | 0.24916 | 0.24916 | -2.9965 | 4.707 | 21: 2081985.751; 22: 1145354.1559; 23: 644360.9482; 24: 366157.3154; 25: 208141.7715; 26: 117265.1588; 27: 65632.0174; 28: 36468.0945; 29: 19803.8841; 30: 10617.3633; 31: 5590.1252; 32: 2888.6406; 33: 1465.1554; 34: 730.2824; 35: 358.7931; 36: 174.9583 | 4706994.4151 | 7772.7101
2022-01-20 | 1036 | 1036 | -0.24261 | 3.2448 | 0.26495 | 0.26495 | -2.9799 | 4.7147 | 21: 2084366.0723; 22: 1147322.0143; 23: 645695.2431; 24: 366983.7625; 25: 208637.5828; 26: 117560.2289; 27: 65809.7947; 28: 36575.8344; 29: 19868.8695; 30: 10655.9985; 31: 5612.6096; 32: 2901.3961; 33: 1472.1932; 34: 734.0538; 35: 360.7535; 36: 175.9445 | 4714732.3518 | 7737.9366
2022-01-21 | 1037 | 1037 | -0.23459 | 3.2435 | 0.28117 | 0.28117 | -2.9623 | 4.7224 | 21: 2086720.2014; 22: 1149279.716; 23: 647027.8398; 24: 367811.0226; 25: 209134.3746; 26: 117855.9334; 27: 65987.9183; 28: 36683.7565; 29: 19933.955; 30: 10694.6928; 31: 5635.1305; 32: 2914.1739; 33: 1479.244; 34: 737.8323; 35: 362.7173; 36: 176.9318 | 4722435.44 | 7703.0882
2022-01-22 | 1038 | 1038 | -0.22365 | 3.2417 | 0.29784 | 0.29784 | -2.9439 | 4.7301 | 21: 2089048.3062; 22: 1151227.1699; 23: 648358.6506; 24: 368639.0556; 25: 209632.1346; 26: 118152.2708; 27: 66166.3891; 28: 36791.8616; 29: 19999.141; 30: 10733.4462; 31: 5657.6878; 32: 2926.9742; 33: 1486.308; 34: 741.6177; 35: 364.6842; 36: 177.9202 | 4730103.6177 | 7668.1777
2022-01-23 | 1039 | 1039 | -0.2098 | 3.2394 | 0.31494 | 0.31494 | -2.9245 | 4.7377 | 21: 2091350.5627; 22: 1153164.2894; 23: 649687.5888; 24: 369467.8212; 25: 210130.8506; 26: 118449.2394; 27: 66345.2078; 28: 36900.1506; 29: 20064.4279; 30: 10772.2591; 31: 5680.2818; 32: 2939.7969; 33: 1493.385; 34: 745.4102; 35: 366.6544; 36: 178.9096 | 4737736.8353 | 7633.2176
2022-01-24 | 1040 | 1040 | -0.19305 | 3.2367 | 0.33248 | 0.33248 | -2.9042 | 4.7453 | 21: 2093627.1537; 22: 1155090.9926; 23: 651014.5686; 24: 370297.2788; 25: 210630.5097; 26: 118746.8373; 27: 66524.3753; 28: 37008.6244; 29: 20129.8164; 30: 10811.1316; 31: 5702.9125; 32: 2952.6421; 33: 1500.4751; 34: 749.2096; 35: 368.6278; 36: 179.9001 | 4745335.0556 | 7598.2203
2022-01-25 | 1041 | 1041 | -0.17339 | 3.2334 | 0.35043 | 0.35043 | -2.883 | 4.7529 | 21: 2095878.2695; 22: 1157007.2016; 23: 652339.5052; 24: 371127.388; 25: 211131.0992; 26: 119045.0626; 27: 66703.8923; 28: 37117.2838; 29: 20195.3069; 30: 10850.0641; 31: 5725.5799; 32: 2965.5098; 33: 1507.5784; 34: 753.0161; 35: 370.6045; 36: 180.8917 | 4752898.2537 | 7563.1981
2022-01-26 | 1042 | 1042 | -0.15084 | 3.2297 | 0.36881 | 0.36881 | -2.8609 | 4.7604 | 21: 2098104.1071; 22: 1158912.8433; 23: 653662.3152; 24: 371958.1081; 25: 211632.606; 26: 119343.9133; 27: 66883.7597; 28: 37226.1299; 29: 20260.8999; 30: 10889.0566; 31: 5748.2841; 32: 2978.4001; 33: 1514.6949; 34: 756.8297; 35: 372.5844; 36: 181.8845 | 4760426.4168 | 7528.1631
2022-01-27 | 1043 | 1043 | -0.12539 | 3.2255 | 0.38759 | 0.38759 | -2.8379 | 4.7679 | 21: 2100304.8704; 22: 1160807.8489; 23: 654982.9158; 24: 372789.3985; 25: 212135.017; 26: 119643.3873; 27: 67063.978; 28: 37335.1634; 29: 20326.596; 30: 10928.1096; 31: 5771.0254; 32: 2991.3129; 33: 1521.8245; 34: 760.6503; 35: 374.5676; 36: 182.8783 | 4767919.5439 | 7493.1272
2022-01-28 | 1044 | 1044 | -0.097067 | 3.2209 | 0.40679 | 0.40679 | -2.8141 | 4.7754 | 21: 2102480.7695; 22: 1162692.1539; 23: 656301.2256; 24: 373621.2184; 25: 212638.3187; 26: 119943.4825; 27: 67244.5481; 28: 37444.3853; 29: 20392.3957; 30: 10967.2231; 31: 5793.8037; 32: 3004.2484; 33: 1528.9674; 34: 764.478; 35: 376.5542; 36: 183.8733 | 4775377.6459 | 7458.102
2022-01-29 | 1045 | 1045 | -0.065869 | 3.2157 | 0.42639 | 0.42639 | -2.7893 | 4.7828 | 21: 2104632.0211; 22: 1164565.6983; 23: 657617.1645; 24: 374453.5271; 25: 213142.4977; 26: 120244.1965; 27: 67425.4706; 28: 37553.7964; 29: 20458.2996; 30: 11006.3976; 31: 5816.6192; 32: 3017.2067; 33: 1536.1236; 34: 768.3129; 35: 378.544; 36: 184.8694 | 4782800.7451 | 7423.0991
2022-01-30 | 1046 | 1046 | -0.031806 | 3.2101 | 0.44638 | 0.44638 | -2.7637 | 4.7902 | 21: 2106758.8475; 22: 1166428.4267; 23: 658930.6534; 24: 375286.2838; 25: 213647.5402; 26: 120545.527; 27: 67606.746; 28: 37663.3976; 29: 20524.3082; 30: 11045.6333; 31: 5839.4721; 32: 3030.1877; 33: 1543.293; 34: 772.1548; 35: 380.5372; 36: 185.8667 | 4790188.875 | 7388.1299
2022-01-31 | 1047 | 1047 | 0.0051105 | 3.204 | 0.46677 | 0.46677 | -2.7373 | 4.7975 | 21: 2108861.4771; 22: 1168280.2877; 23: 660241.6143; 24: 376119.4479; 25: 214153.4323; 26: 120847.4715; 27: 67788.3752; 28: 37773.1898; 29: 20590.4221; 30: 11084.9304; 31: 5862.3624; 32: 3043.1915; 33: 1550.4758; 34: 776.004; 35: 382.5337; 36: 186.8651 | 4797542.0806 | 7353.2055
2022-02-01 | 1048 | 1048 | 0.04487 | 3.1975 | 0.48754 | 0.48754 | -2.7099 | 4.8049 | 21: 2110940.1437; 22: 1170121.2345; 23: 661549.9707; 24: 376952.9785; 25: 214660.16; 26: 121150.0274; 27: 67970.3585; 28: 37883.174; 29: 20656.6418; 30: 11124.2892; 31: 5885.2903; 32: 3056.2182; 33: 1557.6719; 34: 779.8603; 35: 384.5336; 36: 187.8648 | 4804860.4175 | 7318.3369
2022-02-02 | 1049 | 1049 | 0.087462 | 3.1905 | 0.50868 | 0.50868 | -2.6818 | 4.8121 | 21: 2112995.0866; 22: 1171951.2246; 23: 662855.6473; 24: 377786.835; 25: 215167.7091; 26: 121453.1922; 27: 68152.6966; 28: 37993.351; 29: 20722.9681; 30: 11163.7102; 31: 5908.2559; 32: 3069.268; 33: 1564.8815; 34: 783.7239; 35: 386.5369; 36: 188.8656 | 4812143.9524 | 7283.5349
2022-02-03 | 1050 | 1050 | 0.13287 | 3.183 | 0.5302 | 0.5302 | -2.6528 | 4.8194 | 21: 2115026.5502; 22: 1173770.2199; 23: 664158.5701; 24: 378620.9767; 25: 215676.0652; 26: 121756.963; 27: 68335.39; 28: 38103.7216; 29: 20789.4013; 30: 11203.1935; 31: 5931.2595; 32: 3082.3408; 33: 1572.1046; 34: 787.5948; 35: 388.5436; 36: 189.8677 | 4819392.7624 | 7248.81
2022-02-04 | 1051 | 1051 | 0.18109 | 3.175 | 0.55209 | 0.55209 | -2.6229 | 4.8266 | 21: 2117034.7838; 22: 1175578.1863; 23: 665458.6663; 24: 379455.3631; 25: 216185.2139; 26: 122061.337; 27: 68518.4391; 28: 38214.2869; 29: 20855.9423; 30: 11242.7394; 31: 5954.3011; 32: 3095.4367; 33: 1579.3412; 34: 791.4729; 35: 390.5538; 36: 190.8709 | 4826606.9349 | 7214.1726
2022-02-05 | 1052 | 1052 | 0.23209 | 3.1666 | 0.57433 | 0.57433 | -2.5923 | 4.8338 | 21: 2119020.0415; 22: 1177375.0943; 23: 666755.8646; 24: 380289.9537; 25: 216695.1406; 26: 122366.3114; 27: 68701.8446; 28: 38325.0476; 29: 20922.5915; 30: 11282.3485; 31: 5977.3809; 32: 3108.5559; 33: 1586.5914; 34: 795.3584; 35: 392.5675; 36: 191.8755 | 4833786.5678 | 7179.6329
2022-02-06 | 1053 | 1053 | 0.28588 | 3.1578 | 0.59693 | 0.59693 | -2.5608 | 4.8409 | 21: 2120982.5817; 22: 1179160.9185; 23: 668050.0951; 24: 381124.708; 25: 217205.8304; 26: 122671.8831; 27: 68885.6067; 28: 38436.0047; 29: 20989.3496; 30: 11322.0208; 31: 6000.4992; 32: 3121.6985; 33: 1593.8553; 34: 799.2513; 35: 394.5846; 36: 192.8813 | 4840931.7687 | 7145.2009
2022-02-07 | 1054 | 1054 | 0.34242 | 3.1484 | 0.61987 | 0.61987 | -2.5286 | 4.848 | 21: 2122922.6674; 22: 1180935.6376; 23: 669341.2891; 24: 381959.5857; 25: 217717.2685; 26: 122978.0491; 27: 69069.7259; 28: 38547.159; 29: 21056.2172; 30: 11361.7569; 31: 6023.656; 32: 3134.8645; 33: 1601.1328; 34: 803.1517; 35: 396.6053; 36: 193.8884 | 4848042.6552 | 7110.8864
2022-02-08 | 1055 | 1055 | 0.4017 | 3.1387 | 0.64316 | 0.64316 | -2.4955 | 4.8551 | 21: 2124840.5654; 22: 1182699.2346; 23: 670629.3796; 24: 382794.5468; 25: 218229.4399; 26: 123284.806; 27: 69254.2026; 28: 38658.5114; 29: 21123.195; 30: 11401.5571; 31: 6046.8516; 32: 3148.054; 33: 1608.4242; 34: 807.0595; 35: 398.6296; 36: 194.8969 | 4855119.3542 | 7076.699
2022-02-09 | 1056 | 1056 | 0.46371 | 3.1285 | 0.66677 | 0.66677 | -2.4617 | 4.8622 | 21: 2126736.5465; 22: 1184451.6966; 23: 671914.3009; 24: 383629.5512; 25: 218742.3294; 26: 123592.1508; 27: 69439.0371; 28: 38770.0629; 29: 21190.2835; 30: 11441.4217; 31: 6070.0861; 32: 3161.2672; 33: 1615.7294; 34: 810.9748; 35: 400.6575; 36: 195.9067 | 4862162.0024 | 7042.6482
2022-02-10 | 1057 | 1057 | 0.52843 | 3.1178 | 0.69071 | 0.69071 | -2.4271 | 4.8692 | 21: 2128610.8854; 22: 1186193.0147; 23: 673195.9886; 24: 384464.559; 25: 219255.9217; 26: 123900.0801; 27: 69624.2297; 28: 38881.8142; 29: 21257.4835; 30: 11481.3511; 31: 6093.3598; 32: 3174.5042; 33: 1623.0486; 34: 814.8978; 35: 402.689; 36: 196.9178 | 4869170.7454 | 7008.743
2022-02-11 | 1058 | 1058 | 0.59584 | 3.1067 | 0.71497 | 0.71497 | -2.3917 | 4.8761 | 21: 2130463.8599; 22: 1187923.1843; 23: 674474.38; 24: 385299.5306; 25: 219770.2015; 26: 124208.5904; 27: 69809.7807; 28: 38993.7664; 29: 21324.7956; 30: 11521.3456; 31: 6116.6729; 32: 3187.7651; 33: 1630.3818; 34: 818.8284; 35: 404.7243; 36: 197.9304 | 4876145.738 | 6974.9926
2022-02-12 | 1059 | 1059 | 0.66591 | 3.0951 | 0.73954 | 0.73954 | -2.3556 | 4.8831 | 21: 2132295.7514; 22: 1189642.2045; 23: 675749.4139; 24: 386134.4265; 25: 220285.1534; 26: 124517.6781; 27: 69995.6905; 28: 39105.9202; 29: 21392.2204; 30: 11561.4058; 31: 6140.0256; 32: 3201.0501; 33: 1637.729; 34: 822.7666; 35: 406.7632; 36: 198.9444 | 4883087.1436 | 6941.4057
2022-02-13 | 1060 | 1060 | 0.73864 | 3.0832 | 0.76441 | 0.76441 | -2.3187 | 4.89 | 21: 2134106.8443; 22: 1191350.0785; 23: 677021.0306; 24: 386969.2073; 25: 220800.7617; 26: 124827.3398; 27: 70181.959; 28: 39218.2764; 29: 21459.7587; 30: 11601.5319; 31: 6163.4181; 32: 3214.3592; 33: 1645.0905; 34: 826.7126; 35: 408.8059; 36: 199.9599 | 4889995.1345 | 6907.9909
2022-02-14 | 1061 | 1061 | 0.81398 | 3.0707 | 0.78958 | 0.78958 | -2.2812 | 4.8969 | 21: 2135897.426; 22: 1193046.8136; 23: 678289.1717; 24: 387803.834; 25: 221317.0108; 26: 125137.5718; 27: 70368.5867; 28: 39330.8361; 29: 21527.4111; 30: 11641.7244; 31: 6186.8507; 32: 3227.6925; 33: 1652.4662; 34: 830.6665; 35: 410.8524; 36: 200.9768 | 4896869.8912 | 6874.7567
2022-02-15 | 1062 | 1062 | 0.89194 | 3.0579 | 0.81503 | 0.81503 | -2.2429 | 4.9037 | 21: 2137667.7864; 22: 1194732.4206; 23: 679553.7807; 24: 388638.2677; 25: 221833.8848; 26: 125448.3702; 27: 70555.5736; 28: 39443.6001; 29: 21595.1783; 30: 11681.9837; 31: 6210.3235; 32: 3241.0504; 33: 1659.8563; 34: 834.6282; 35: 412.9028; 36: 201.9952 | 4903711.6026 | 6841.7113
2022-02-16 | 1063 | 1063 | 0.97247 | 3.0446 | 0.84077 | 0.84077 | -2.2039 | 4.9105 | 21: 2139418.2184; 22: 1196406.9145; 23: 680814.8026; 24: 389472.4699; 25: 222351.3681; 26: 125759.7313; 27: 70742.9199; 28: 39556.5691; 29: 21663.061; 30: 11722.3101; 31: 6233.8368; 32: 3254.4327; 33: 1667.2608; 34: 838.5978; 35: 414.9571; 36: 203.0152 | 4910520.4654 | 6808.8628
2022-02-17 | 1064 | 1064 | 1.0556 | 3.0309 | 0.86678 | 0.86678 | -2.1642 | 4.9173 | 21: 2141149.0168; 22: 1198070.3139; 23: 682072.1836; 24: 390306.4023; 25: 222869.4446; 26: 126071.6511; 27: 70930.6256; 28: 39669.7441; 29: 21731.0599; 30: 11762.7043; 31: 6257.3909; 32: 3267.8399; 33: 1674.6799; 34: 842.5755; 35: 417.0153; 36: 204.0368 | 4917296.6844 | 6776.219
2022-02-18 | 1065 | 1065 | 1.1412 | 3.0168 | 0.89306 | 0.89306 | -2.1238 | 4.924 | 21: 2142860.4789; 22: 1199722.6412; 23: 683325.8721; 24: 391140.0267; 25: 223388.0984; 26: 126384.1256; 27: 71118.6908; 28: 39783.126; 29: 21799.1756; 30: 11803.1665; 31: 6280.986; 32: 3281.2719; 33: 1682.1136; 34: 846.5612; 35: 419.0775; 36: 205.06 | 4924040.4719 | 6743.7876
2022-02-19 | 1066 | 1066 | 1.2293 | 3.0023 | 0.9196 | 0.9196 | -2.0827 | 4.9308 | 21: 2144552.904; 22: 1201363.9223; 23: 684575.8176; 24: 391973.3054; 25: 223907.3134; 26: 126697.1508; 27: 71307.1156; 28: 39896.7155; 29: 21867.4089; 30: 11843.6972; 31: 6304.6224; 32: 3294.7289; 33: 1689.562; 34: 850.5551; 35: 421.1437; 36: 206.0849 | 4930752.0479 | 6711.5759
2022-02-20 | 1067 | 1067 | 1.3199 | 2.9874 | 0.94638 | 0.94638 | -2.041 | 4.9374 | 21: 2146226.5934; 22: 1202994.1869; 23: 685821.9715; 24: 392806.2009; 25: 224427.0735; 26: 127010.7226; 27: 71495.9; 28: 40010.5135; 29: 21935.7606; 30: 11884.2969; 31: 6328.3004; 32: 3308.2111; 33: 1697.0254; 34: 854.5572; 35: 423.214; 36: 207.1114 | 4937431.6394 | 6679.5915
2022-02-21 | 1068 | 1068 | 1.413 | 2.972 | 0.97341 | 0.97341 | -1.9986 | 4.9441 | 21: 2147881.8498; 22: 1204613.4683; 23: 687064.2866; 24: 393638.6761; 25: 224947.3625; 26: 127324.8367; 27: 71685.0438; 28: 40124.5209; 29: 22004.2313; 30: 11924.9661; 31: 6352.0201; 32: 3321.7187; 33: 1704.5037; 34: 858.5676; 35: 425.2885; 36: 208.1396 | 4944079.4806 | 6647.8413
2022-02-22 | 1069 | 1069 | 1.5085 | 2.9563 | 1.0007 | 1.0007 | -1.9556 | 4.9507 | 21: 2149518.9779; 22: 1206221.8033; 23: 688302.7177; 24: 394470.6942; 25: 225468.1642; 26: 127639.4888; 27: 71874.5472; 28: 40238.7385; 29: 22072.8217; 30: 11965.7051; 31: 6375.782; 32: 3335.2519; 33: 1711.9971; 34: 862.5864; 35: 427.3672; 36: 209.1696 | 4950695.8128 | 6616.3322
2022-02-23 | 1070 | 1070 | 1.6063 | 2.9402 | 1.0282 | 1.0282 | -1.912 | 4.9573 | 21: 2151138.2835; 22: 1207819.232; 23: 689537.2209; 24: 395302.2186; 25: 225989.4623; 26: 127954.6746; 27: 72064.4098; 28: 40353.1671; 29: 22141.5326; 30: 12006.5145; 31: 6399.5863; 32: 3348.8108; 33: 1719.5056; 34: 866.6137; 35: 429.4502; 36: 210.2015 | 4957280.884 | 6585.0711
2022-02-24 | 1071 | 1071 | 1.7066 | 2.9237 | 1.0559 | 1.0559 | -1.8678 | 4.9638 | 21: 2152740.0739; 22: 1209405.798; 23: 690767.754; 24: 396133.2133; 25: 226511.2405; 26: 128270.3897; 27: 72254.6318; 28: 40467.8076; 29: 22210.3647; 30: 12047.3948; 31: 6423.4332; 32: 3362.3955; 33: 1727.0296; 34: 870.6495; 35: 431.5375; 36: 211.2351 | 4963834.9486 | 6554.0646
2022-02-25 | 1072 | 1072 | 1.8092 | 2.9068 | 1.0838 | 1.0838 | -1.823 | 4.9704 | 21: 2154324.6573; 22: 1210981.5484; 23: 691994.2767; 24: 396963.6425; 25: 227033.4824; 26: 128586.6295; 27: 72445.2127; 28: 40582.6607; 29: 22279.3188; 30: 12088.3464; 31: 6447.3231; 32: 3376.0064; 33: 1734.5689; 34: 874.6939; 35: 433.6291; 36: 212.2706 | 4970358.2675 | 6523.319
2022-02-26 | 1073 | 1073 | 1.9141 | 2.8895 | 1.1119 | 1.1119 | -1.7776 | 4.9769 | 21: 2155892.3432; 22: 1212546.5334; 23: 693216.7501; 24: 397793.4709; 25: 227556.1717; 26: 128903.3894; 27: 72636.1526; 28: 40697.7272; 29: 22348.3955; 30: 12129.3699; 31: 6471.2563; 32: 3389.6435; 33: 1742.1239; 34: 878.7471; 35: 435.7252; 36: 213.3081 | 4976851.108 | 6492.8405
2022-02-27 | 1074 | 1074 | 2.0213 | 2.8718 | 1.1402 | 1.1402 | -1.7316 | 4.9833 | 21: 2157443.4418; 22: 1214100.8064; 23: 694435.1371; 24: 398622.6635; 25: 228079.292; 26: 129220.665; 27: 72827.4511; 28: 40813.0081; 29: 22417.5958; 30: 12170.4657; 31: 6495.233; 32: 3403.3072; 33: 1749.6945; 34: 882.809; 35: 437.8258; 36: 214.3475 | 4983313.7434 | 6462.6354
2022-02-28 | 1075 | 1075 | 2.1307 | 2.8538 | 1.1687 | 1.1687 | -1.6851 | 4.9897 | 21: 2158978.2642; 22: 1215644.4241; 23: 695649.4022; 24: 399451.1857; 25: 228602.8268; 26: 129538.4514; 27: 73019.108; 28: 40928.504; 29: 22486.9202; 30: 12211.6344; 31: 6519.2537; 32: 3416.9975; 33: 1757.281; 34: 886.8799; 35: 439.931; 36: 215.389 | 4989746.4527 | 6432.7094
2022-03-01 | 1076 | 1076 | 2.2423 | 2.8354 | 1.1974 | 1.1974 | -1.638 | 4.9961 | 21: 2160497.1218; 22: 1217177.4463; 23: 696859.5118; 24: 400279.0034; 25: 229126.7597; 26: 129856.7439; 27: 73211.123; 28: 41044.2158; 29: 22556.3696; 30: 12252.8764; 31: 6543.3186; 32: 3430.7146; 33: 1764.8834; 34: 890.9597; 35: 442.0407; 36: 216.4324 | 4996149.5211 | 6403.0683
2022-03-02 | 1077 | 1077 | 2.3561 | 2.8166 | 1.2262 | 1.2262 | -1.5904 | 5.0025 | 21: 2162000.327; 22: 1218699.9358; 23: 698065.4336; 24: 401106.0828; 25: 229651.0744; 26: 130175.5376; 27: 73403.4957; 28: 41160.1442; 29: 22625.9447; 30: 12294.1923; 31: 6567.4281; 32: 3444.4589; 33: 1772.5019; 34: 895.0487; 35: 444.1552; 36: 217.478 | 5002523.2389 | 6373.7178
2022-03-03 | 1078 | 1078 | 2.4721 | 2.7975 | 1.2552 | 1.2552 | -1.5423 | 5.0089 | 21: 2163488.1922; 22: 1220211.9584; 23: 699267.1374; 24: 401932.3907; 25: 230175.7543; 26: 130494.8278; 27: 73596.2259; 28: 41276.29; 29: 22695.6462; 30: 12335.5826; 31: 6591.5824; 32: 3458.2304; 33: 1780.1368; 34: 899.1468; 35: 446.2745; 36: 218.5258 | 5008867.9023 | 6344.6634
2022-03-04 | 1079 | 1079 | 2.5902 | 2.7781 | 1.2844 | 1.2844 | -1.4937 | 5.0152 | 21: 2164961.0304; 22: 1221713.5827; 23: 700464.5945; 24: 402757.8944; 25: 230700.7831; 26: 130814.6094; 27: 73789.3131; 28: 41392.654; 29: 22765.4751; 30: 12377.0479; 31: 6615.782; 32: 3472.0295; 33: 1787.788; 34: 903.2542; 35: 448.3986; 36: 219.5757 | 5015183.8125 | 6315.9102
2022-03-05 | 1080 | 1080 | 2.7103 | 2.7583 | 1.3137 | 1.3137 | -1.4446 | 5.0215 | 21: 2166419.1546; 22: 1223204.8805; 23: 701657.7777; 24: 403582.5613; 25: 231226.1443; 26: 131134.8775; 27: 73982.757; 28: 41509.2369; 29: 22835.4319; 30: 12418.5886; 31: 6640.0272; 32: 3485.8563; 33: 1795.4557; 34: 907.371; 35: 450.5276; 36: 220.6279 | 5021471.276 | 6287.4635
2022-03-06 | 1081 | 1081 | 2.8325 | 2.7381 | 1.3431 | 1.3431 | -1.395 | 5.0277 | 21: 2167862.878; 22: 1224685.9261; 23: 702846.6617; 24: 404406.3598; 25: 231751.8216; 26: 131455.627; 27: 74176.557; 28: 41626.0395; 29: 22905.5175; 30: 12460.2054; 31: 6664.3182; 32: 3499.7111; 33: 1803.1401; 34: 911.4973; 35: 452.6616; 36: 221.6824 | 5027730.6043 | 6259.3283
2022-03-07 | 1082 | 1082 | 2.9567 | 2.7177 | 1.3727 | 1.3727 | -1.345 | 5.034 | 21: 2169292.5138; 22: 1226156.7966; 23: 704031.223; 24: 405229.2583; 25: 232277.7985; 26: 131776.8528; 27: 74370.7126; 28: 41743.0626; 29: 22975.7327; 30: 12501.8988; 31: 6688.6556; 32: 3513.594; 33: 1810.8414; 34: 915.6332; 35: 454.8006; 36: 222.7392 | 5033962.1138 | 6231.5095
2022-03-08 | 1083 | 1083 | 3.0829 | 2.6969 | 1.4023 | 1.4023 | -1.2946 | 5.0402 | 21: 2170708.3752; 22: 1227617.5718; 23: 705211.4395; 24: 406051.226; 25: 232804.0588; 26: 132098.5497; 27: 74565.2235; 28: 41860.3068; 29: 23046.0783; 30: 12543.6694; 31: 6713.0396; 32: 3527.5054; 33: 1818.5597; 34: 919.7788; 35: 456.9448; 36: 223.7985 | 5040166.1257 | 6204.0118
2022-03-09 | 1084 | 1084 | 3.211 | 2.6758 | 1.4321 | 1.4321 | -1.2437 | 5.0463 | 21: 2172110.7752; 22: 1229068.3342; 23: 706387.291; 24: 406872.2325; 25: 233330.5861; 26: 132420.7125; 27: 74760.0889; 28: 41977.7729; 29: 23116.555; 30: 12585.5176; 31: 6737.4705; 32: 3541.4455; 33: 1826.2952; 34: 923.9342; 35: 459.0942; 36: 224.8602 | 5046342.9656 | 6176.8399
2022-03-10 | 1085 | 1085 | 3.341 | 2.6544 | 1.462 | 1.462 | -1.1924 | 5.0525 | 21: 2173500.0265; 22: 1230509.1688; 23: 707558.7587; 24: 407692.2479; 25: 233857.3641; 26: 132743.336; 27: 74955.3083; 28: 42095.4617; 29: 23187.1636; 30: 12627.4441; 31: 6761.9489; 32: 3555.4144; 33: 1834.048; 34: 928.0996; 35: 461.2488; 36: 225.9244 | 5052492.9638 | 6149.9982
2022-03-11 | 1086 | 1086 | 3.4728 | 2.6326 | 1.4919 | 1.4919 | -1.1407 | 5.0586 | 21: 2174876.4415; 22: 1231940.163; 23: 708725.8259; 24: 408511.243; 25: 234384.3767; 26: 133066.4148; 27: 75150.8812; 28: 42213.3737; 29: 23257.9049; 30: 12669.4495; 31: 6786.475; 32: 3569.4125; 33: 1841.8183; 34: 932.275; 35: 463.4089; 36: 226.9911 | 5058616.455 | 6123.4912
2022-03-12 | 1087 | 1087 | 3.6065 | 2.6106 | 1.522 | 1.522 | -1.0886 | 5.0647 | 21: 2176240.3325; 22: 1233361.4067; 23: 709888.4772; 24: 409329.1889; 25: 234911.6077; 26: 133389.9436; 27: 75346.8068; 28: 42331.5098; 29: 23328.7796; 30: 12711.5343; 31: 6811.0493; 32: 3583.44; 33: 1849.6062; 34: 936.4605; 35: 465.5744; 36: 228.0605 | 5064713.7781 | 6097.323
2022-03-13 | 1088 | 1088 | 3.7419 | 2.5883 | 1.5521 | 1.5521 | -1.0362 | 5.0708 | 21: 2177592.0111; 22: 1234772.9922; 23: 711046.699; 24: 410146.0574; 25: 235439.0409; 26: 133713.917; 27: 75543.0846; 28: 42449.8705; 29: 23399.7887; 30: 12753.6991; 31: 6835.672; 32: 3597.4971; 33: 1857.412; 34: 940.6564; 35: 467.7454; 36: 229.1325 | 5070785.276 | 6071.4979
2022-03-14 | 1089 | 1089 | 3.8791 | 2.5657 | 1.5823 | 1.5823 | -0.98341 | 5.0768 | 21: 2178931.7884; 22: 1236175.0141; 23: 712200.4794; 24: 410961.8207; 25: 235966.6604; 26: 134038.3295; 27: 75739.7137; 28: 42568.4566; 29: 23470.9328; 30: 12795.9445; 31: 6860.3437; 32: 3611.5842; 33: 1865.2358; 34: 944.8626; 35: 469.922; 36: 230.2073 | 5076831.2959 | 6046.0199
2022-03-15 | 1090 | 1090 | 4.018 | 2.5428 | 1.6125 | 1.6125 | -0.9303 | 5.0829 | 21: 2180259.9753; 22: 1237567.5692; 23: 713349.808; 24: 411776.4518; 25: 236494.4501; 26: 134363.1757; 27: 75936.6934; 28: 42687.2688; 29: 23542.2127; 30: 12838.2711; 31: 6885.0647; 32: 3625.7014; 33: 1873.0778; 34: 949.0794; 35: 472.1043; 36: 231.2849 | 5082852.1887 | 6020.8928
2022-03-16 | 1091 | 1091 | 4.1585 | 2.5196 | 1.6428 | 1.6428 | -0.87686 | 5.0888 | 21: 2181576.8817; 22: 1238950.7566; 23: 714494.6761; 24: 412589.924; 25: 237022.3941; 26: 134688.45; 27: 76134.0231; 28: 42806.3076; 29: 23613.6293; 30: 12880.6795; 31: 6909.8354; 32: 3639.8491; 33: 1880.9381; 34: 953.3069; 35: 474.2924; 36: 232.3653 | 5088848.3093 | 5996.1206
2022-03-17 | 1092 | 1092 | 4.3006 | 2.4962 | 1.6731 | 1.6731 | -0.82313 | 5.0948 | 21: 2182882.8171; 22: 1240324.6773; 23: 715635.0767; 24: 413402.2115; 25: 237550.4766; 26: 135014.1469; 27: 76331.7018; 28: 42925.5738; 29: 23685.1833; 30: 12923.1703; 31: 6934.6562; 32: 3654.0275; 33: 1888.817; 34: 957.5451; 35: 476.4864; 36: 233.4487 | 5094820.0162 | 5971.7069
2022-03-18 | 1093 | 1093 | 4.4444 | 2.4725 | 1.7034 | 1.7034 | -0.76911 | 5.1008 | 21: 2184178.0904; 22: 1241689.4347; 23: 716771.0045; 24: 414213.2887; 25: 238078.6819; 26: 135340.2607; 27: 76529.7287; 28: 43045.068; 29: 23756.8756; 30: 12965.7441; 31: 6959.5275; 32: 3668.2368; 33: 1896.7146; 34: 961.7942; 35: 478.6864; 36: 234.535 | 5100767.6717 | 5947.6555
2022-03-19 | 1094 | 1094 | 4.5896 | 2.4486 | 1.7338 | 1.7338 | -0.71482 | 5.1067 | 21: 2185463.0096; 22: 1243045.1338; 23: 717902.4555; 24: 415023.1308; 25: 238606.9944; 26: 135666.7858; 27: 76728.103; 28: 43164.7908; 29: 23828.7069; 30: 13008.4015; 31: 6984.4498; 32: 3682.4774; 33: 1904.6312; 34: 966.0543; 35: 480.8924; 36: 235.6244 | 5106691.6415 | 5923.9698
2022-03-20 | 1095 | 1095 | 4.7363 | 2.4244 | 1.7642 | 1.7642 | -0.66028 | 5.1126 | 21: 2186737.8821; 22: 1244391.882; 23: 719029.4276; 24: 415831.7138; 25: 239135.3984; 26: 135993.7166; 27: 76926.8238; 28: 43284.7427; 29: 23900.678; 30: 13051.1432; 31: 7009.4234; 32: 3696.7495; 33: 1912.5668; 34: 970.3256; 35: 483.1045; 36: 236.7168 | 5112592.2948 | 5900.6533 | 2374961.3502
Formulas:
Schichtnummer = A13+[d]